EVNCPC

Hồ sơ mời thầu mua sắm VTTB


Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1.Yêu cầu kỹ thuật:

A. Giới thiệu chung về dự án/chương trình và gói thầu:

I. Tóm tắt chương trình:

a.  Tên chương trình: Mua sắm tập trung VTTB phục vụ nhu cầu ĐTXD đợt 1 năm 2025.
b. Qui mô và địa điểm: Mua sắm 1.936 MBA phụ tải các loại phục vụ các công trình ĐTXD năm 2025 cho các đơn vị trên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
c. Thời gian thực hiện của dự án: Năm 2025.
d. Địa điểm thực hiện: Tại các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung.
II. Tên và nội dung chủ yếu của gói thầu:

- Tên gói thầu: 25MBAT-G01: Cung cấp MBA 1P, 3P đến 250kVA

- Nội dung chủ yếu: Cung cấp máy biến áp (MBA) phụ tải các loại.

1. Danh mục hàng hóa: nhà thầu chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ hàng hóa với số lượng như bảng dưới đây:

	TT
	Chủng loại MBA (kVA)
	Đvt
	Khối lượng mời thầu
	Mô tả hàng hóa 
	Ghi chú

	1
	Máy biến áp 1 pha 22/2x0,23kV 25kVA (lõi tole silic)
	Máy
	3
	Được mô tả tại B. Các yêu cầu về kỹ thuật chương V
	

	2
	Máy biến áp 1 pha 22/2x0,23kV 50kVA (lõi tole silic)
	Máy
	11
	
	

	3
	Máy biến áp 1 pha 22/2x0,23kV-50kVA (lõi tole silic, vỏ mạ kẽm nhúng nóng)
	Máy
	4
	
	

	4
	Máy biến áp 3 pha 22/0,4kV 100kVA (lõi tole silic)
	Máy
	143
	
	

	5
	Máy biến áp 3 pha 22/0,4kV 100kVA (lõi tole silic, vỏ mạ kẽm nhúng nóng)
	Máy
	41
	
	

	6
	Máy biến áp 3 pha 35(22)/0,4kV 100kVA (lõi tole silic)
	Máy
	2
	
	

	7
	Máy biến áp 3 pha 35(22)/0,4kV 160kVA (lõi tole silic)
	Máy
	8
	
	

	8
	Máy biến áp 3 pha 35(22)/0,4kV 160kVA (lõi tole silic, vỏ mạ kẽm nhúng nóng)
	Máy
	1
	
	

	9
	Máy biến áp 3 pha 35(22)/0,4kV 250kVA (lõi tole silic)
	Máy
	5
	
	

	
	Tổng
	 
	218
	
	


Ghi chú: Trách nhiệm vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm vận chuyển hàng hóa, bốc dỡ hàng hóa tại địa điểm giao hàng do Bên bán thực hiện bao gồm trong giá dự thầu.

III. Địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ:
1. Địa điểm giao hàng: Nhà thầu giao hàng tại kho các Công ty Điện lực.

2. Thời gian giao hàng: Giao hàng chia làm 02 đợt, đợt 1: 45 ngày, đợt 2: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
3. Khối lượng hàng hóa của mỗi đợt, mỗi đơn vị như bảng sau:
[image: image1.emf]QB QT H QNa QN BĐ PY GL  KT ĐL ĐNoTổng QT QNa QN PY KT ĐL ĐNo Tổng

1

Máy biến áp 1 pha 22/2x0,23kV 25kVA 

(lõi tole silic)

Máy 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

2

Máy biến áp 1 pha 22/2x0,23kV 50kVA 

(lõi tole silic)

Máy 1 4 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11

3

Máy biến áp 1 pha 22/2x0,23kV-50kVA 

(lõi tole silic, vỏ mạ kẽm nhúng nóng)

Máy 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

4

Máy biến áp 3 pha 22/0,4kV 100kVA (lõi 

tole silic)

Máy 4 12 10 6 9 18 9 10 78 13 0 3 14 18 10 7 65 143

5

Máy biến áp 3 pha 22/0,4kV 100kVA (lõi 

tole silic, vỏ mạ kẽm nhúng nóng)

Máy 3 1 13 4 5 26 0 13 2 0 0 0 0 15 41

6

Máy biến áp 3 pha 35(22)/0,4kV 100kVA 

(lõi tole silic)

Máy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

7

Máy biến áp 3 pha 35(22)/0,4kV 160kVA 

(lõi tole silic)

Máy 2 1 3 0 0 0 0 2 0 3 5 8

8

Máy biến áp 3 pha 35(22)/0,4kV 160kVA 

(lõi tole silic, vỏ mạ kẽm nhúng nóng)

Máy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

9

Máy biến áp 3 pha 35(22)/0,4kV 250kVA 

(lõi tole silic)

Máy 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 1 1 5

Tổng 8 14 4 18 21 12 14 2 18 9 12 132 13 13 5 14 20 10 11 86 218

Khối lượng giao đợt 1 Khối lượng giao đợt 2

Tổng TT Chủng loại MBA (kVA) Đvt



B. Các yêu cầu về kỹ thuật:
B.I. Yêu cầu chung:

B.I.1. Điều kiện môi trường làm việc của hàng hóa:

	Nhiệt độ môi trường lớn nhất
	450C

	Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất
	00C

	Nhiệt độ môi trường trung bình năm
	250C

	Khí hậu
	Nhiệt đới, nóng ẩm

	Độ ẩm cực đại
	100%

	Độ ẩm trung bình
	85%

	Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển
	Đến 1000m

	Vận tốc gió lớn nhất
	160 km/h


B.I.2. Yêu cầu của hệ thống: Không áp dụng.
B.I.3. Đặc điểm của lưới điện:

	Điện áp danh định của hệ thống (kV)
	35
	22

	Sơ đồ nối
	3 pha

	Chế độ nối đất trung tính
	Trung tính cách đất
	Trung tính nối đất trực tiếp 

	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV)
	38,5
	24

	Tần số (Hz)
	50
	50


B.I.4. Yêu cầu kỹ thuật chung:

B.I.4.1 Đối với máy biến áp:

B.I.4.1.1 Chứng chỉ chất lượng:

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất MBA. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

B.I.4.1.2 Yêu cầu chung
1. MBA là loại kín cho MBA 01 pha (điện áp định mức sơ cấp 12,7 kV hoặc 22kV); MBA là loại kín hoặc loại hở cho MBA 03 pha (điện áp định mức sơ cấp 22 kV hoặc 35kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, kiểu làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN).

2. Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, lắp trên cột điện hoặc lắp trên bệ móng bê tông.

3. Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thí nghiệm và thiết bị được cung cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt sử dụng, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ thiết kế.

4. Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường.
B.I.4.2 Yêu cầu về biên bản thử nghiệm:

- Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test report) của các VTTB phải do đơn vị thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 phát hành. 

- Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm đặc biệt: Nhà thầu phải cung cấp với E-HSDT.

- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng: Nhà thầu cung cấp tại thời điểm giao hàng.

Khi thí nghiệm các hạng mục thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, thí nghiệm xung sét đối với cuộn dây 02 cấp điện áp, thì giá trị điện áp thí nghiệm được chọn theo cấp điện áp cao nhất.

B.I.4.3 Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa:
Các hàng hóa chào thầu là hàng mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp kèm theo Danh mục tài liệu chứng minh nguồn gốc, chất lượng VTTB như sau:

	STT
	VTTB
	Biên bản thử nghiệm điển hình

(Type test)(1)
	Biên bản thử nghiệm đặc biệt

(Special test)
	Xác nhận của người sử dụng cuối cùng (3)
	Tài liệu kỹ thuật

	1
	MBA phụ tải các loại
	x
	x (2)
	x
	x


Ghi chú:

(1): Nộp biên bản thử nghiệm điển hình cho tất cả các loại MBA phụ tải chào thầu. 

(2): Nộp biên bản thử nghiệm đặc biệt: Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5):
- Đối với MBA 01 pha sử dụng lõi tôn silic: Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm ngắn mạch thực hiện trên mẫu MBA 1 pha có cấp điện áp 12,7/0,23kV, hoặc MBA 1 pha có cấp điện áp 22/2x0,23kV, hoặc mẫu máy biến áp 3 pha có cấp điện áp 22/0,4kV do phòng thử nghiệm thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp;

- Đối với MBA 03 pha có cấp điện áp 22/0,4kV sử dụng lõi tôn silic: Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm ngắn mạch thực hiện trên mẫu MBA 3 pha có cấp điện áp 22/0,4kV do phòng thử nghiệm thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp.

- Đối với MBA 03 pha có cấp điện áp 35 (22)/0,4kV sử dụng lõi tôn silic: Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm ngắn mạch thực hiện trên mẫu MBA 03 pha có cấp điện áp 35/0,4kV hoặc 35(22)/0,4kV do phòng thử nghiệm thuộc hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp.

(3): Có ít nhất 02 giấy xác nhận chứng minh MBA phụ tải 03 pha bất kỳ (lõi thép vô định hình hoặc lõi tole silic) cùng nhà sản xuất, nước sản xuất với MBA chào thầu đã vận hành ổn định, đạt yêu cầu trong thời gian tối thiểu 24 tháng trên lưới điện Việt Nam.
B.II. Yêu cầu kỹ thuật

B.II.1. Các yêu cầu chi tiết:
Điều 1. Vỏ máy biến áp

1.  Vỏ MBA phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu.

2. Vỏ máy:
+ Đối với MBA 01 pha: Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông và đai siết nắp máy và không có bình dầu phụ.
+ Đối với MBA 03 pha: được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông, có van lấy mẫu dầu, bộ chỉ thị mức dầu và không có bình dầu phụ (đối với MBA kiểu kín) hoặc có trang bị bình dầu phụ (đối với MBA kiểu hở). 

3. Đáy vỏ máy hình tròn hoặc hình chữ nhật hoặc oval. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra.

4. Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 49 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực (với MBA < 1.600 kVA) hoặc rơle áp lực (với MBA ≥ 1.600 kVA có máy cắt phía sơ cấp).

5. Bộ phận giải toả áp lực (van phòng nổ) được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60076-22-1, đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ khi có hiện tượng bất thường hoặc sự cố nội bộ máy. Áp lực làm việc của van phải phù hợp với thiết kế vỏ MBA.

6. Bình dầu phụ (đối với MBA kiểu hở) hoặc cơ cấu chứa dầu giãn nở (đối với MBA kiểu kín) được nối thông với thùng MBA. 

7. Đối với MBA kiểu hở: Trong dải nhiệt độ dầu trong MBA từ 5°C đến 105°C, dung tích thùng dầu phụ phải đảm bảo sao cho dầu trong thùng dầu phụ không được tràn ra ngoài và không thấp hơn đáy bình dầu phụ. Đáy bình dầu phụ có độ cao tương đương đầu sứ xuyên trung áp. Bình dầu phụ phải có cơ cấu thở chống nhiễm ẩm (bình si phông) lắp rời bên ngoài.

8. Đối với MBA kiểu kín, vỏ máy phải có khả năng tự co giãn để trong dảỉ nhiệt độ làm việc (05°C đến 105°C) hoặc bị tác động bởi các thao tác bình thường (bốc dỡ, vận chuyển v.v.), mức dầu trong máy (được kiểm tra qua ống kiểm tra mức dầu) phải nằm trong giới hạn cho phép.

9. Đối với các MBA kiểu hở có công suất lớn có thể yêu cầu chế tạo cánh tản nhiệt rời, bắt với thân MBA bằng mặt bích và có thể tháo rời khi vận chuyển.

10. Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12.
11.  Xử lý bề mặt: Thùng chứa MBA và các phụ tùng phải được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy (đối với MBA kiểu kín).

12.  Màu của sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của MBA cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt, mã màu tham khảo RAL 7046).

13. Đối với MBA vỏ mạ kẽm được lắp đặt ở khu vực nhiễm mặn cao như các khu vực bờ biển, hải đảo v.v vỏ MBA phải được xử lý chống gỉ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ phù hợp theo TCVN 5408: 2007. Khi vỏ MBA đã được mạ kẽm nhúng nóng thì không áp dụng sơn tĩnh điện như yêu cầu tại Điều 11 nêu trên.

14. Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau:

a. Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 800C: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008).

b. Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013).

c. Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 800C phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007).

15. Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc. Phần đầu cực phía thứ cấp là loại đầu cốt bản 2 lỗ hoặc 4 lỗ dùng đấu nối bằng cốt ép.

16. Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau.

17. Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm, … làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

Điều 2. Lõi từ và cuộn dây
1.  Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép kỹ thuật điện (thép silic cán nguội đẳng hướng). Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba via.

2.  Cuộn dây MBA phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương. Phía hạ áp ưu tiên sử dụng MBA công nghệ quấn đồng lá.

3.  Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết.

Điều 3. Dầu MBA
1. Dầu MBA là loại dầu khoáng mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Điều 4. Sứ xuyên và ty sứ 


Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện nêu trong tại B.II.2 Yêu cầu thông số kỹ thuật.


Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ MBA, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau.


Chiều dài đường rò: Đối với khu vực bình thường: ≥ 25mm/kV; Đối với khu vực ô nhiễm nặng (dùng vỏ mạ kẽm nhúng nóng), yêu cầu ≥31mm/kV.


Trường hợp sứ đầu vào MBA sử dụng loại Plugin Elbow cho sứ cao áp: đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được nêu trong tại B.II.2 Yêu cầu thông số kỹ thuật.

Điều 5. Bộ điều chỉnh điện áp và bộ chuyển đổi cấp điện áp


Phía sơ cấp MBA phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện, với 05 nấc điều chỉnh: ± 2x2,5%.

 
Với MBA phía sơ cấp có 2 cấp điện áp thì tỉ lệ 2,5% mỗi nấc điều chỉnh nói trên sẽ áp dụng cho phần cuộn dây có điện áp vận hành lâu dài. Trường hợp này có thêm bộ chuyển đổi cấp điện áp không điện.


 Các bộ điều chỉnh này được bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến kết cấu máy, có chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Tay thao tác (núm xoay điều chỉnh nấc) được chế tạo bằng vật liệu hợp kim không gỉ.


 Các bộ khóa chuyển mạch phải có thông số dòng định mức ≥1,3 lần và phải chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp MBA.

Điều 6. Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA (Đối với MBA 3 pha)

1. Bộ chỉ thị mức dầu: MBA phải có bộ chỉ thị mức dầu trong thùng máy. Cơ cấu chỉ thị mức dầu phải bố trí sao cho việc quan sát chỉ thị mức dầu thuận tiện khi MBA đang vận hành. Trên cơ cấu chỉ thị mức dầu phải đánh dấu mức dầu cực đại và cực tiểu tương ứng với nhiệt độ dầu trong thùng MBA ở nhiệt độ 105°C và 0°C.
2. Bộ chỉ thị nhiệt độ lớp dầu trên MBA: Trên nắp máy phải bố trí sẵn ống lắp bộ chỉ thị nhiệt độ dầu. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, MBA có thể được yêu cầu trang bị nhiệt kế (loại có kim cố định) hoặc đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên cùng của MBA. Cơ cấu chỉ thị nhiệt độ dầu phải được bố trí thuận tiện cho việc đọc chỉ số khi MBA đang vận hành.
Điều 7. Nhãn mác

MBA phải có nhãn mác bằng thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp đặt chắc chắn trên vỏ máy về phía sứ xuyên hạ áp hoặc bên hông máy, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát.


Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy:

a. Loại MBA.

b. Số hiệu tiêu chuẩn.

c. Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp

d. Số sêri của nhà chế tạo (Serial number).

e. Năm sản xuất.

f. Công suất định mức (kVA hoặc MVA). (Đối với MBA nhiều cuộn dây, phải nêu công suất định mức của mỗi cuộn dây. Tổ hợp phụ tải phải được chỉ ra trừ khi công suất định mức của một trong các cuộn dây là tổng công suất định mức của cuộn dây khác).

g. Tần số định mức (Hz).

h. Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh.

i. Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/thứ cấp.
j. Sơ đồ đấu dây/ Tổ đấu dây.
k. Điện áp ngắn mạch (Uk%).
l. Tổn hao không tải (Po); tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 750C.
m.  Kiểu làm mát.
n. Khối lượng tổng.
o. Thể tích dầu.

p. Hàm lượng PCBs trong dầu cách điện.

Điều 8. Quy định về niêm phong

1.  Hai trong số các bulông mặt bích MBA được chế tạo riêng (khoan lỗ đầu bulông) để có thể kẹp chì niêm phong, đảm bảo không mở được máy mà không phá niêm phong.

2. Mỗi MBA có 1 số chế tạo (Serial number) riêng, không trùng lặp. Số chế tạo phải được khắc chìm trên nắp máy hoặc vị trí thích hợp trên vỏ máy, cỡ chữ 60mm và được sơn màu đỏ không phai.

3. Chì niêm phong sẽ do đơn vị chịu trách nhiệm về thí nghiệm, nghiệm thu MBA kẹp chì, có biên bản ghi rõ số chế tạo từng máy và mã hiệu chì niêm phong.

Điều 9. Ký hiệu và đánh dấu:

Các trị số: Dung lượng danh định MBA (kVA), các đầu ra, sứ xuyên và vị trí tiếp địa vỏ máy phải có ký hiệu và được đánh dấu bằng phương pháp dập hoặc sơn, đảm bảo bền chắc và dễ nhìn thấy.

Điều 10. Thử nghiệm
Các thử nghiệm được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC và các tiêu chuẩn tương đương, phù hợp với các thông số được mô tả trong các thông số kỹ thuật chi tiết. Các thí nghiệm được chia thành các loại sau:


1. Các hạng mục thử nghiệm thường xuyên (xuất xưởng) với tất cả MBA

Thử nghiệm thường xuyên (hay thử nghiệm xuất xưởng) được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi MBA sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

a. Đo điện trở 1 chiều, điện trở cách điện cuộn dây (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).

b. Đo tỷ số điện áp và sơ đồ vectơ (tổ đấu dây của MBA) (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).

c. Đo tổn hao có tải (Pk) và điện áp ngắn mạch (Uk%).

d. Đo tổn hao không tải (Po) và dòng điện không tải (Io%).

e. Thử cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng.

f. Kiểm tra cơ cấu điều chỉnh điện áp.

g. Kiểm tra độ kín đối với vỏ thùng MBA.

h. Thử nghiệm điện áp phóng điện dầu với khe hở 2,5 mm.

2. Các hạng mục thử nghiệm điển hình (Type Test)

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

a. Thử nghiệm độ tăng nhiệt. 

b. Thử nghiệm điện môi (thử nghiệm điện áp nguồn cung cấp (AV), thử nghiệm chịu đựng điện áp cảm ứng (IVW), ...)

c. Xác định độ ồn.

d. Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải ở 90% và 110% điện áp định mức.


3. Thử nghiệm đặc biệt (Speccial test)
Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): 

- Đối với MBA 01 pha sử dụng lõi tôn silic: Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm ngắn mạch thực hiện trên mẫu MBA 1 pha có cấp điện áp 12,7/0,23kV, hoặc MBA 1 pha có cấp điện áp 22/2x0,23kV,  hoặc mẫu máy biến áp 3 pha có cấp điện áp 22/0,4kV do phòng thử nghiệm thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp;

- Đối với MBA 03 pha có cấp điện áp 22/0,4kV sử dụng lõi tôn silic: Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm ngắn mạch thực hiện trên mẫu MBA 3 pha có cấp điện áp 22/0,4kV do phòng thử nghiệm thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp.

- Đối với MBA 03 pha có cấp điện áp 35 (22)/0,4kV sử dụng lõi tôn silic: Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm ngắn mạch thực hiện trên mẫu MBA 03 pha có cấp điện áp 35/0,4kV hoặc 35(22)/0,4kV do phòng thử nghiệm thuộc hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp.
4. Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên MBA từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu do Đơn vị mua lựa chọn, nhưng không nhiều hơn hoặc nằm ngoài các hạng mục thử nghiệm trong yêu cầu thử nghiệm xuất xưởng (Routine test). Việc thực hiện thử nghiệm phải do Phòng thử nghiệm đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 thực hiện.


5. Sai số thí nghiệm

a. Tổn hao không tải và ngắn mạch: không được vượt quá giá trị yêu cầu tại B.II.2 Yêu cầu thông số kỹ thuật.

b. Các hạng mục thử nghiệm khác áp dụng sai số theo các tiêu chuẩn hiện hành.

Điều 11. Công suất định mức: Theo yêu cầu ở mục B.II.2 Yêu cầu thông số kỹ thuật (bên dưới).
Điều 12. Khả năng chịu quá tải
1.  MBA lực phải đảm bảo vận hành ở các chế độ quá tải bình thường, thời gian và mức độ quá tải cho phép như sau: 

	Bội số quá tải theo định mức
	Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC

	
	13,5
	18
	22,5
	27
	31,5
	36

	1,05
	Lâu dài

	1,10
	3-50
	3-25
	2-50
	2-10
	1-25
	1-10

	1,15
	2-50
	2-25
	1-50
	1-20
	0-35
	-

	1,20
	2-05
	1-40
	1-15
	0-45
	-
	-

	1,25
	1-35
	1-15
	0-50
	0-25
	-
	-

	1,30
	1-10
	0-50
	0-30
	-
	-
	-

	1,35
	0-55
	0-35
	0-15
	-
	-
	-

	1,40
	0-40
	0-25
	-
	-
	-
	-

	1,45
	0-25
	0-10
	-
	-
	-
	-

	1,50
	0-15
	-
	-
	-
	-
	-


2. MBA phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau:

	Quá tải theo dòng điện, % 
	30
	45
	60
	75
	100

	Thời gian quá tải, phút
	120
	80
	45
	20
	10


Ngoài ra, MBA phải đảm bảo vận hành quá tải với dòng điện cao hơn định mức tới 40% với tổng thời gian đến 6 giờ trong một ngày đêm trong 5 ngày liên tiếp.

Điều 13. Tổ nối dây
Nếu không có yêu cầu đặc biệt khác, Tổ nối dây được quy định như sau:

- MBA phân phối 01 pha có tổ đấu dây là I/I-0.

- Các MBA phân phối điện áp thứ cấp 0,4 kV lựa chọn 2 loại tổ nối dây sau:  Yyn-12 hoặc Dyn-11. Trong đó:

+ Cuộn sơ cấp điện áp 35 kV đấu sao. Đối với MBA công suất ≥ 560 kVA cuộn sơ cấp điện áp 35 kV có thể xem xét đấu tam giác để hạn chế sóng hài.

+ Cuộn sơ cấp điện áp 22 kV đấu tam giác (với MBA trung gian 35/22kV thì tổ đấu dây là Dyn-11, MBA 35/10(6) kV thì tổ đấu dây là Yd-11).


Tổ đấu dây cụ thể của từng loại MBA được quy định tại B.II.2 Yêu cầu thông số kỹ thuật.

Điều 14. Mức cách điện

MBA phân phối phải được thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện tối thiểu sau đây:

	Điện áp danh định của hệ thống

(kV)
	Điện áp cao nhất của thiết bị (kV)
	Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV)
	Điện áp chịu xung sét 1,2/50(s (trị số đỉnh) (BIL) (kV)

	35
	38,5
	 75
	180

	12,7 (22)
	24
	50
	125

	0,23 (0,4)
	-
	3
	-


Điều 15. Độ ồn
Độ ồn cho phép của MBA không được vượt quá trị số trong các bảng dưới đây:

1. Đối với MBA 01 pha 02 cuộn dây cân bằng (cuộn cao áp > 601 V):
	Công suất (kVA)
	15
	25
	37,5
	50
	75
	100

	Độ ồn (dB)
	50
	55


2. Đối với MBA 03 pha 02 cuộn dây cân bằng (cuộn cao áp > 1,2 kV): 
	Công suất (kVA)
	Tự làm mát (Self-cooled)

	
	Loại thông hơi (Ventilated), dB
	Loại kín

(Sealed), dB

	100
	50
	55

	160
	55
	57

	250
	55
	

	320
	60
	59

	400
	60
	

	560
	62
	61

	630
	62
	

	750
	64
	63

	800
	64
	

	1000
	64
	

	1250
	65
	64

	1500
	66
	65

	1600
	66
	

	2000
	66
	

	2500
	68
	66


3. Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10.
Điều 16. Độ tăng nhiệt

Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá 60oC/65oC. 

B.II.2. Yêu cầu thông số kỹ thuật:

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	I
	Máy biến áp
	
	
	

	1
	Nước sản xuất máy biến áp
	
	Nhà thầu khai báo
	

	2
	Nhà sản xuất máy biến áp
	
	Nhà thầu khai báo
	

	3
	Mã hiệu máy biến áp
	
	Nhà thầu khai báo 
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	Như các Điều trên
	

	5
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất lõi từ máy biến áp
	
	Nhà thầu khai báo

(nhà thầu có thể khai báo nhiều hơn 01 nhà sản xuất/nước sản xuất lõi từ)
	

	6
	Thông số chung
	
	
	

	
	Dạng
	
	Ngâm trong dầu, loại MBA tổn hao theo yêu cầu của E-HSMT
	

	
	Số pha
	
	01 pha, 03 pha 
(theo phạm vi cung cấp)
	

	
	Tần số làm việc
	Hz
	50
	

	
	Phương pháp làm mát
	
	ONAN
	

	7
	Công suất định mức 
	
	(theo phạm vi cung cấp)
	

	8
	Điện áp định mức (theo phạm vi cung cấp)
	
	
	

	
	+ MBA 01 pha
	kV
	22/2x0,23kV
	

	
	+ MBA 03 pha 01 cấp điện áp
	kV
	22( 2x2,5%/0,4
	

	
	+ MBA 03 pha 02 cấp điện áp
	kV
	35(22) ( 2x2,5%/0,4
	

	9
	Bộ điều chỉnh điện áp
	
	
	

	
	Loại
	
	- Không tải

- Núm chuyển đổi nấc phân áp chế tạo bằng vật liệu không gỉ
	

	
	Vị trí lắp đặt
	
	Phía sơ cấp
	

	
	Giải phân áp quy định là (2x2,5%, với 01 cấp điện áp, đối với cấp điện áp còn lại sẽ tuỳ thuộc vào cách đổi nối nhưng giá trị tuyệt đối không được nhỏ hơn (2x2,5%.
	
	Đáp ứng
	

	10
	Vật liệu chế tạo các cuộn dây
	
	đồng
	

	11
	Tổ đấu dây
	
	
	

	
	+ MBA 01 pha 
	
	I/I0
	

	
	+ MBA 03 pha 
	
	D/y0-11
	

	12
	Điện áp chịu đựng xung (1,2/50(s) cuộn cao thế 
	
	
	

	
	+ Cuộn cao thế phía 35kV
	kVpeak
	≥ 180
	

	
	+ Cuộn cao thế phía 22kV
	kVpeak
	≥ 125
	

	13
	Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp
	
	
	

	
	+ Cuộn dây cao thế phía 35kV
	kVrms
	≥ 75
	

	
	+ Cuộn dây cao thế phía 22kV
	kVrms
	≥ 50
	

	
	+ Cuộn dây hạ thế
	kVrms
	≥ 3
	

	14
	Tổn thất không tải (Po)
	
	
	

	
	Máy biến áp 1 pha 22/2x0,23kV 25kVA (lõi tole silic)
	W
	≤ 67
	

	
	Máy biến áp 1 pha 22/2x0,23kV 50kVA (lõi tole silic)
	W
	≤ 108
	

	
	Máy biến áp 3 pha 22/0,4kV 100kVA (lõi tole silic)
	W
	≤ 205
	

	
	Máy biến áp 3 pha 35(22)/0,4kV 100kVA (lõi tole silic)
	W
	≤ 205
	

	
	Máy biến áp 3 pha 35(22)/0,4kV 160kVA (lõi tole silic)
	W
	≤ 280
	

	
	Máy biến áp 3 pha 35(22)/0,4kV 250kVA (lõi tole silic)
	W
	≤ 340
	

	15
	Tổn thất ngắn mạch (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 750C
	
	
	

	
	Máy biến áp 1 pha 22/2x0,23kV 25kVA (lõi tole silic)
	W
	≤ 333
	

	
	Máy biến áp 1 pha 22/2x0,23kV 50kVA (lõi tole silic)
	W
	≤ 570
	

	
	Máy biến áp 3 pha 22/0,4kV 100kVA (lõi tole silic)
	W
	≤ 1250
	

	
	Máy biến áp 3 pha 35(22)/0,4kV 100kVA (lõi tole silic)
	W
	≤ 1258
	

	
	Máy biến áp 3 pha 35(22)/0,4kV 160kVA (lõi tole silic)
	W
	≤ 1940
	

	
	Máy biến áp 3 pha 35(22)/0,4kV 250kVA (lõi tole silic)
	W
	≤ 2600
	

	16
	Điện áp ngắn mạch (Uk)
	
	
	

	
	+ MBA 01 pha - Công suất ≤ 100kVA
	%
	≥ 2,0
	

	
	+ MBA 03 pha - Công suất (100-630) kVA
	%
	≥ 4,0
	

	17
	Độ tăng nhiệt cho phép 
	0C
	
	

	
	+ Cuộn dây
	0C
	≤ 65
	

	
	+ Lớp dầu trên cùng
	0C
	≤ 60
	

	18
	Sứ MBA 
	
	
	

	18.1
	Sứ cao áp MBA 
	
	
	

	18.1a
	MBA 03 pha - Sứ xuyên phía 35kV (theo bảng phạm vi cung cấp của HSMT):
	
	
	

	
	+ Nhà sản xuất
	
	Nhà thầu khai báo
	

	
	+ Nước sản xuất
	
	Nhà thầu khai báo
	

	
	+ Loại lắp đặt vận hành ngoài trời
	
	Đáp ứng
	

	
	+ Số lượng
	Cái
	03
	

	
	+ Tiêu chuẩn áp dụng
	
	Nhà thầu khai báo
	

	
	+ Điện áp định mức

+ Điện áp làm việc lớn nhất
	kV

kV
	35

38,5
	

	
	+ Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (dry) trong 1 phút
	kVrms
	≥ 75
	

	
	+ Điện áp chịu đựng xung (1,2/50µs)
	kVpeak
	≥ 180
	

	
	+ Chiều dài đường rò sứ cách điện phía cao áp
	mm/kV
	≥ 25mm/kV (tương đương tổng chiều dài dòng rò ≥ 962,5mm) - cho MBA vỏ không mạ kẽm nhúng nóng;

≥ 31 mm/kV (tương đương tổng chiều dài dòng rò ≥ 1193,5mm) – cho MBA dùng vỏ mạ kẽm nhúng nóng
	

	
	+ Biên bản thí nghiệm sứ xuyên
	
	có
	

	18.1b
	MBA 03 pha - Sứ xuyên phía 22kV (theo bảng phạm vi cung cấp của HSMT):
	
	
	

	
	+ Nhà sản xuất
	
	Nhà thầu khai báo
	

	
	+ Nước sản xuất
	
	Nhà thầu khai báo
	

	
	+ Loại lắp đặt vận hành ngoài trời
	
	Đáp ứng
	

	
	+ Số lượng
	Cái
	03
	

	
	+ Tiêu chuẩn áp dụng
	
	Nhà thầu khai báo
	

	
	+ Điện áp định mức

+ Điện áp làm việc lớn nhất
	kV
	22

24
	

	
	+ Điện áp chịu đựng tần số công nghiệm (dry)trong 1 phút
	kVrms
	≥ 50
	

	
	+ Điện áp chịu đựng xung (1,2/50µs)
	kVpeak
	≥ 125
	

	
	+ Chiều dài đường rò sứ cách điện phía cao áp
	mm/kV
	≥ 25mm/kV (tương đương tổng chiều dài dòng rò ≥ 600mm)- cho MBA vỏ không mạ kẽm nhúng nóng;

≥ 31 mm/kV (tương đương tổng chiều dài dòng rò ≥ 744mm) – cho MBA dùng vỏ mạ kẽm nhúng nóng
	

	
	+Biên bản thí nghiệm sứ xuyên
	
	có
	

	18.2
	Sứ xuyên phía hạ áp:
	
	
	

	
	+ Nhà sản xuất
	
	Nhà thầu khai báo
	

	
	+ Nước sản xuất
	
	Nhà thầu khai báo
	

	
	+ Loại lắp đặt vận hành ngoài trời
	
	Đáp ứng
	

	
	+ Tiêu chuẩn áp dụng
	
	Nhà thầu khai báo
	

	
	+ Dạng
	
	Có tán
	

	
	+ Số lượng sứ đầu ra hạ áp
	
	04
	

	
	+ Điện áp định mức
	kV
	0,4
	

	
	+ Chiều dài đường rò
	mm/kV
	≥ 25mm/kV- cho MBA vỏ không mạ kẽm nhúng nóng;

≥ 31 mm/kV – cho MBA dùng vỏ mạ kẽm nhúng nóng
	

	
	+ Biên bản thí nghiệm sứ xuyên
	
	có
	

	19
	Các phụ kiện đi kèm
	
	
	

	
	+ Đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên đối với MBA 03 pha
	
	có
	

	
	+ Đầu cốt sơ cấp cho dây đồng
	
	Đầy đủ phụ kiện để đấu nối
	

	
	+ Đầu cốt thứ cấp cho dây đồng
	
	Đầy đủ phụ kiện để đấu nối
	

	
	+ Giá lắp chống sét van phía cao áp, chiều dài giá lắp chống sét van phải đảm bảo để đuôi chống sét van sau khi lắp phải vượt ra ngoài phạm vi cánh tản nhiệt
	
	có
	

	II.
	Dầu máy biến áp
	
	
	

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nhà thầu khai báo
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Nhà thầu khai báo
	

	3
	Mã hiệu dầu
	
	Nhà thầu khai báo
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	IEC 60296:2020, ASTM D3487:2016 hoặc tương đương
	

	5
	Độ nhớt, ở 40OC
	mm2 /s
	≤ 10
	

	6
	Quan sát bên ngoài
	
	Trong, sáng, không có nước và tạp chất.
	

	7
	Chỉ số màu
	
	< 0,5
	

	8
	Loại dầu
	
	Loại A (mã “I”) theo IEC 60296:2020
	

	9
	Điểm chớp cháy nhỏ nhất
	OC
	135
	

	10
	Hàm lượng nước
	ppm
	≤ 30
	

	11
	Điện áp đánh thủng

+ Trước khi lọc sấy:

+ Sau khi lọc sấy:
	kV

kV
	≥ 30

≥ 70
	

	12
	Trị số trung hòa (độ acid)
	mgKOH/g
	≤ 0,01
	

	13
	Sức căng bề mặt ở 250C
	nN/m
	≥ 43
	

	14
	Tỷ trọng ở 20oC
	kg/dm3
	≤ 0,895
	

	15
	Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa
	% W
	[0,08 ÷ 0,4]
	

	16
	Ăn mòn Sulfur 
	
	Không
	

	17
	Hợp chất Furfural
	
	Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg)
	

	18
	Hệ số suy giảm điện môi (DDF), ở 90OC 
	%
	≤ 0,5
	

	19
	Độ ổn định kháng oxy hóa được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau:
	
	
	

	19.1
	- Phương pháp thử cặn – axit
theo tiêu chuẩn IEC 61125 (loại
“I” – 500 giờ):
	
	
	

	
	- Khối lượng cặn
	%
	≤ 0,05
	

	
	- Trị số axit sau ôxy hóa
	mgKOH/1g dầu
	≤ 0,3
	

	19.2
	- Phương pháp thử theo thời
gian theo tiêu chuẩn ASTM
D2112
	phút
	≥ 195
	

	19.3
	- Phương pháp ASTM D2440 –
72 giờ:
	
	
	

	
	+ Khối lượng cặn: 
	%
	≤ 0,1
	

	
	- Trị số axit sau ôxy hóa
	mgKOH/1g dầu
	≤ 0,3
	

	19.4
	- Phương pháp GOST 981-75:
14 giờ
	
	
	

	
	- Khối lượng cặn
	%
	≤ 0,01
	

	
	- Trị số axit sau ôxy hóa
	mgKOH/1g dầu
	≤ 0,1
	

	20
	PCBs
	ppm
	Không phát hiện
(cho phép < 2 mg/kg)
	

	21
	Biên bản thí nghiệm mẫu dầu
	
	có
	


3. Nhãn MBA: phải được in rõ ràng, lâu phai, có đầy đủ các thông tin kỹ thuật cần thiết như quy định ở Điều 7 Chương V của E-HSMT. Ngoài ra, phải có thêm thông tin sau trên nhãn MBA (name late):

Chủ sở hữu: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG.

Hợp đồng số …… ngày…

Gói thầu 25MBAT-G01

        Trang 1

