### 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### 2.1. Giới thiệu chung về Dự án và gói thầu

### 2.1.1. Mục tiêu xây dựng công trình

Dự án “Đường dây 220kV 500kV Hải Phòng – Gia Lộc” được đầu tư xây dựng nhằm mục đích:

- Tăng khả năng huy động công suất từ TBA 500kV Hải Phòng và đóng vai trò truyền tải công suất TBA 500kV Gia Lộc khi TBA 500kV Hải Phòng và TBA 500kV Gia Lộc đi vào vận hành, hỗ trợ chống quá tải cho TBA 500kV Phố Nối và đường dây 220kV NĐ Hải Dương – Gia Lộc trong chế độ N-1, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng;

- Tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho Hệ thống điện Quốc gia;

- Giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.

### 2.1.2. Quy mô và địa điểm xây dựng công trình

a.	Địa điểm xây dựng công trình đường dây:

Đường dây 220kV 500kV Hải Phòng – Gia Lộc được triển khai xây dựng trên địa bàn các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương cũ, cụ thể các huyện/xã như sau:

* TP Hải Phòng cũ:

- Huyện An Lão

- Huyện Tiên Lãng

* Tỉnh Hải Dương cũ:

- Huyện Tứ Kỳ

- Huyện Ninh Giang

- Huyện Gia Lộc

b.	Quy mô phần đường dây:

Xây dựng mới Đường dây 220kV mạch kép có chiều dài khoảng 31,85 km từ TBA 500kV Hải Phòng tới TBA 220kV Gia Lộc.

- Cấp điện áp: 220 kV;

- Số mạch: 02 mạch đường dây 220kV;

- Điểm đầu: Thanh cái 220kV TBA 500kV Hải Phòng;

- Điểm cuối: Thanh cái 220kV TBA 220kV Gia Lộc;

- Tổng chiều dài tuyến: khoảng 31,85 km;

- Dây dẫn: sử dụng dây nhôm lõi thép 2xACSR400/51 (phân pha đôi); Riêng các đoạn tuyến vượt 02 tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng  và đoạn vượt lớn sử dụng dây dẫn hợp kim nhôm lõi thép tăng cường 2xAACSR400/91 (phân pha 02 dây/pha).

- Dây chống sét: Đoạn từ TBA 500kV Hải Phòng đến G2 và đoạn từ T75 (gần G17) đến TBA 220kV Gia Lộc: sử dụng 01 dây chống sét PHLOX-147,1 và 01 dây cáp quang OPGW-150 (24 sợi quang, theo tiêu chuẩn ITU – T.G652); Đoạn các khoảng vượt lớn: sử dụng 2 dây OPGW150 (24 sợi quang, theo tiêu chuẩn ITU – T.G652); Đoạn còn lại: sử dụng 01 dây chống sét PHLOX-116 và 01 dây cáp quang OPGW-90 (24 sợi quang, theo tiêu chuẩn ITU – T.G652).

- Cách điện: Sử dụng chuỗi cách điện với chiều dài dòng rò tiêu chuẩn 25mm/kV cho đoạn từ G11 đến G15 và đoạn từ G18 đến TBA 220kV Gia Lộc. Sử dụng chuỗi cách điện với chiều dài dòng rò tiêu chuẩn 20mm/kV cho các đoạn còn lại.

- Phụ kiện ĐD: Được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC, các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam.

- Chống sét van: Lắp đặt chống sét van đường day loại có khe hở, được chế tạo theo tiêu chuẩn IEC 60099-8 tại các vị trí vượt sông Văn Úc, sông Đình Đào.

- Tiếp đất: Dùng tia kết hợp với cọc tiếp địa, điện trở hệ thống nối đất tại các vị trí cột đảm bảo theo quy định hiện hành.

- Cột: Dùng cột thép hình mạ kẽm nhúng nóng lắp ráp bằng bu lông;

- Móng: Sử dụng móng bản (móng bè) và móng cọc bê tông cốt thép.

### 2.2. Yêu cầu kỹ thuật

Các nội dung yêu cầu về mặt kỹ thuật dưới đây được đọc cùng với bản vẽ thiết kế cột thép cùng Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án (CDKT), nếu có bất kỳ sự khác biệt nào so với các nội dung tương ứng trong bản vẽ thiết kế và CDKT thì căn cứ vào các nội dung trong bản vẽ thiết kế để thực hiện.

### 2.2.1. Các công việc chính nằm trong gói thầu

- Chuẩn bị gia công (chế tạo).

- Gia công (chế tạo).

- Lắp ráp thử cột mẫu: Nhà thầu có thể đề xuất phương án kiểm tra cột mẫu theo Quy trình chế tạo của Nhà thầu, đảm bảo về chất lượng cột thép theo đúng yêu cầu thiết kế, Hợp đồng, không xảy ra sai sót làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

- Sữa chữa sai sót, khuyết tật (nếu có).

- Gia công chế tạo hàng loạt.

- Đóng kiện và giao hàng.

Cột thép sẽ được chế tạo và nghiệm thu theo “Quy định về thiết kế, chế tạo cột thép và kết cấu thép liên kết bu lông sử dụng cho các công trình Đường dây và Trạm biến áp trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)” ban hành kèm theo Quyết định số 428/QĐ-EVN ngày 26/03/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

### 2.2.2. Tiêu chuẩn

Tất cả các chi tiết, vật liệu, quá trình chế tạo và thử nghiệm theo qui cách trong hồ sơ thầu này phải tuân theo tài liệu (Yêu cầu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật, các tiêu chuẩn, sổ tay và thông số kỹ thuật,…) của dự án. Các tài liệu  được liệt kê trong danh sách sau đây hoặc các tiêu chuẩn áp dụng tương đương đã được Bên mua phê duyệt, nếu có bất kỹ sự xung đột tiêu chuẩn thì phải tuân theo tiêu chuẩn trong hồ sơ thiết kế

Các tiêu chuẩn về công tác kết cấu thép:

- TCVN 5575: 2024: Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép;

- TCXDVN 170-2007: Kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 12002:2020: Kết cấu thép - Chế tạo và kiểm tra chất lượng;

- TCVN 13194:2020: Kết cấu thép - Lắp dựng và nghiệm thu;

- TCVN 8298:2009: Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép;

- TCVN 2248-1977: Ren hệ mét - Kích thước cơ bản;

- TCVN 1917-1993: Ren hệ mét- Lắp ghép có độ hở - Dung sai;

- TCVN 1916-95: Bulong, vít, vít cấy và đai ốc - Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 1889-76: Bu lông đầu sáu cạnh (nửa tinh) - Kích thước;

- TCVN 1897-76: Đai ốc đầu sáu cạnh (nửa tinh) - Kích thước;

- TCVN 2061-77: Vòng đệm - Kích thước;

- TCVN 134-77: Vòng đệm - Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 130-77: Vòng đệm lò xo - Kích thước và yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 128-63: Các chi tiết để ghép chặt - Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu;

- TCVN 1691:1975: Mối hàn hồ quang điện bằng tay;

- TCVN 3223-2000: Que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp - Ký hiệu, kích thước và yêu cầu kỹ thuật chung;

- TCVN 197-1:2014: Vật liệu kim loại - Thử kéo - Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng;

- TCVN 198:2008: Vật liệu kim loại - Thử uốn;

- TCVN 1765-1975: Thép cacbon kết cấu thông thường - Mác thép và yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 7571-1:2019: Thép hình cán nóng - Phần 1: Thép góc cạnh đều;

- JIS G3101: Japanese Industrial Standard, Rolled steel for general structure;

- JIS G3192: Japanese Industrial Standard, Dimensions, mass and permissible variations of hot rolled steel sections;

- Nghị định 62/2025/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành luật điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Quy định về thiết kế, chế tạo cột thép và kết cấu thép liên kết bu lông sử dụng cho các công trình Đường dây và Trạm biến áp trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành kèm theo Quyết định số 428/QĐ-EVN ngày 26/03/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- 18 TCN 04-92: Hệ thống tải điện 500kV - Phủ kẽm nhúng nóng cột điện

- Cột được mạ kẽm bằng phương pháp nhúng nóng, tuân thủ theo quy định ban hành theo Quyết định số 428/QĐ-EVN, quy định về thiết kế, chế tạo cột thép và kết cấu thép liên kết bu lông sử dụng cho các công trình đường dây và trạm biến áp trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);

- 11 TCN-19-2006: Quy phạm trang bị điện - Phần II: Hệ thống đường dây dẫn điện;

- Và các tiêu chuẩn tương đương khác (nếu có).

(Trường hợp các tiêu chuẩn khác nhau có cùng chỉ dẫn cho 1 nội dung phải tính toán theo trường hợp bất lợi nhất, áp dụng theo điều kiện an toàn nhất).

### 2.2.3. Đặc trưng vật lý của thép

- Tỷ trọng :  	7850 (kG/m3)

- Hệ số dãn dài vì nhiệt :  	0,12x10-4  (C-1)

- Mô đun đàn hồi E:  	2,1x106 (kG/cm2)

- Mô đun trượt G: 	0,81x106 (kG/cm2)

- Hệ số nở ngang:  	0,3

### 2.2.4. Đặc trưng cơ lý của thép

- Vật liệu dùng để chế tạo cột điện theo quy định tại các bản vẽ thiết kế chế tạo cột. Cường độ của thép dùng chế tạo cột như sau:

- Thép góc có bề rộng cánh <120mm sử dụng thép thông dụng có cường độ theo giới hạn chảy và giới hạn bền như sau:

- Mác thép SS400 theo JIS G3101; CT38 theo TCVN 1765-75 hoặc tương đương.

- Cường độ tiêu chuẩn theo giới hạn chảy fy	: 245 N/mm2

- Cường độ tiêu chuẩn theo giới hạn bền fu	: 400 510 N/mm2.

- Thép góc có bề rộng cánh 120mm sử dụng thép mác cao có cường độ theo giới hạn chảy và giới hạn bền như sau:

- Mác thép SS540 theo tiêu chuẩn JIS G3101 hoặc tương đương.

- Cường độ tiêu chuẩn theo giới hạn chảy fy	: 400 N/mm2 (δ 16mm)

- Cường độ tiêu chuẩn theo giới hạn chảy fy	: 390 N/mm2 (16 < δ  40mm)

- Cường độ tiêu chuẩn theo giới hạn bền fu	: 540 N/mm2

- Thép tấm:

  - Đối với thép tấm có bề dầy  δ < 16mm:

- Mác thép SS400 theo tiêu chuẩn JIS G3101 hoặc tương đương.

- Cường độ tiêu chuẩn theo giới hạn chảy fy	: 245 N/mm2

- Cường độ tiêu chuẩn theo giới hạn bền fu	: 400-:-510 N/mm2

  - Đối với thép tấm có bề dầy δ ≥ 16mm:

- Mác thép SM490A theo tiêu chuẩn JIS G3106 hoặc tương đương.

- Cường độ tiêu chuẩn theo giới hạn chảy fy	: 315 N/mm2

- Cường độ tiêu chuẩn theo giới hạn bền fu	: 490-:-510 N/mm2

-  Chủng loại thép sử dụng cụ thể sẽ tùy thuộc chiều dày và các yếu tố khác, được chỉ định theo bản vẽ thiết kế được cung cấp;

### 2.2.5. Liên kết

a. Hàn

- Hàn điện bằng tay theo TCVN1691-1975, đường hàn kiểu T6 và T9, dùng que hàn E51-1 theo TCVN 3223-2000 hoặc loại có tính năng kỹ thuật tương đương. Các chi tiết phức tạp như bản đế trước khi hàn chính thức phải gá tổ hợp và hàn đính. Hàn đính và hàn chính thức dùng phương pháp hàn điện hồ quang, áp dụng công nghệ hàn gián đoạn để tránh biến dạng nhiệt.

- Hàn và kiểm tra mối hàn theo TCVN 12002:2020; TCVN 13194:2020; TCXDVN 170:2007.

b1. Bu lông, đai ốc và vòng đệm cho cột thép hình

* Bu lông

- Bu lông liên kết cột dùng loại cấp độ bền 8.8; 5.6.

- Bu lông thang leo (T) dùng bu lông cấp độ bền 5.6.

- Bu lông được cung cấp phải mới nguyên 100%, theo tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật dưới đây:

- Bu lông liên kết cột dùng bu lông cấp độ bền 8.8:

- Cường độ chịu cắt tính toán  fvb	: 332 N/mm2.

- Cường độ chịu kéo tính toán  ftb  : 448 N/mm2.

- Bu lông liên kết cột dùng bu lông cấp độ bền 5.6:

- Cường độ chịu cắt tính toán  fvb	: 210 N/mm2.

- Cường độ chịu kéo tính toán  ftb 	: 225 N/mm2.

- Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 1889-76.

- Ren theo tiêu chuẩn: TCVN 2248-77.

- Dung sai theo tiêu chuẩn: TCVN 1917-93.

- Yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn: TCVN 1916-1995.

- Bu lông trọn bộ bao gồm: 1 bu lông, 1 đai ốc, 1 vòng đệm phẳng, 1 vòng đệm vênh.

- Bu lông chân thang (T) gồm: 1 bu lông, 2 đai ốc, 2 vòng đệm phẳng.

* Đai ốc

- Đai ốc dùng ở cấp độ bền 5 cho bu lông cấp bền 5.6; cấp bền 8 cho loại bu lông cấp bền 8.8.

- Đai ốc chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 1897-76.

- Ren theo tiêu chuẩn: TCVN 2248-77.

- Dung sai theo tiêu chuẩn: TCVN 1917-93.

- Yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn: TCVN 1916-1995.

* Vòng đệm

- Vòng đệm phẳng dùng thép CT3 hoặc loại có tính năng kỹ thuật tương đương, tuân thủ theo TCVN 2061-1977 (tiêu chuẩn gia công) và TCVN 134-1977 (yêu cầu kỹ thuật).

- Vòng đệm vênh dùng thép 65 hoặc loại có tính năng kỹ thuật tương đương, gia công tuân thủ theo TCVN 130-1977.

- Nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 128-1963.

- Đường ren của bu lông phải nhô ra quá phần siết của đai ốc khi đã vặn chặt, phần nhô này tối thiểu là 1 đai ốc. Bu lông, đai ốc và vòng đệm đều phải mạ kẽm với bề dày đảm bảo tuân thủ theo quy định ban hành theo Quyết định số 428/QĐ-EVN ngày 26/3/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

c. Bulông thang

- Cấp độ bền 5.6

- Cường độ chịu cắt tính toán fvb    : 210 N/mm2

- Cường độ chịu kéo tính toán ftb    : 225 N/mm2

- Giới hạn bền đứt σb : 500 N/mm2.

- Giới hạn chảy σch : 300 N/mm2.

- Thang leo bằng các bu lông bậc thang bắt vào 2 thanh chính của cột suốt từ chân tới đỉnh cột theo bản vẽ chi tiết cấp ở giai đoạn “Bản Vẽ Thi Công”.

- Bu lông chân thang gồm: 1 bulông, 2 đai ốc, 2 vòng đệm phẳng.

Tất cả các chủng loại bu lông, đai ốc, vòng đệm và tổ hợp của chúng cần do thiết kế quy định và tuân theo chỉ định trong bản vẽ ở giai đoạn “Bản Vẽ Thi Công”.

Thang lồng: bố trí cho những cột cao từ 70m trở lên. Chi tiết cấp ở giai đoạn “Bản Vẽ Thi Công”.

### 2.2.6. Yêu cầu chung của vật liệu

- Thép dùng để chế tạo cột điện không được gỉ thành lớp, không rỗ, cho phép gỉ ở dạng biến màu bụi phấn ô xuýt bám trên bề mặt.

- Dùng thép phải có chất lượng tốt, thép không được thay đổi các tính chất vật lý hoặc bị mòn đi khi mạ nhúng nóng.

- Toàn bộ các thanh thép dùng để gia công, chế tạo cột thép và các kết cấu bằng thép dùng cho các công trình điện (đường dây, trạm biến áp, nhà máy điện) dùng thanh nguyên chế tạo. Nhà thầu phải thực hiện việc lấy mẫu thép theo các quy định hiện hành để thử nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của thép, chi phí cho nội dung này bao gồm trong giá dự thầu. Cơ bản như sau:

- Thí nghiệm cơ lý trên các mẫu thép.

- Các thí nghiệm cơ khí và mạ kẽm trên mẫu Bu lông và đai ốc sẽ được thực hiện.

- Các thí nghiệm cơ khí và mạ kẽm trên mẫu Bu lông và đai ốc sẽ được thực hiện.

- Nhà thầu phải cấp cho Bên mua giấy chứng nhận chất lượng chế tạo thép và các đặc tính cơ bản của các loại thép.

- Bên mua sẽ lấy một số mẫu bất kỳ trong vật liệu chế tạo để thí nghiệm.Việc thử nghiệm do một cơ quan chuyên ngành đảm nhiệm, nếu vật liệu không đáp ứng được các yêu cầu thử nghiệm thì phải loại bỏ cả lô vật liệu đó.

### 2.2.7. Yêu cầu kỹ thuật về gia công chế tạo cột thép

a. Chuẩn bị gia công

- Theo phần bản vẽ (sẽ được cung cấp ở giai đoạn BVTC sau khi nhà thầu đã được trúng thầu). Nhà thầu kiểm tra và rà soát lại các kích thước của các chi tiết kết cấu của cột, kích thước chân cột, bản đế cột liên kết với móng, kiểm tra sự đảm bảo các chi tiết bắt dây vào cột theo sơ đồ các chuỗi cách điện trúng thầu.

- Nhà thầu cần kiểm tra rà soát tính phù hợp giữa thanh neo (stub-bar) với từng vị trí móng cột.

- Tất cả các sai khác được tìm thấy trong phần bản vẽ (sai khác kích thước hình học, ký hiệu, điều kiện cấu tạo…). Nhà thầu phải lập thành bảng phụ lục và đề xuất biện pháp hiệu chỉnh, xử lý trình Tư vấn thiết kế, Chủ đầu tư xem xét thông qua. Chi phí vật liệu, nhân công cho việc hiệu chỉnh, gia công hiệu chỉnh, lắp ráp lại do Nhà thầu chịu.

b. Gia công

b1. Các yêu cầu chung

- Bề mặt của thép phải phẳng, không rỗ, không gỉ, không cong vênh, không được phồng rộp, không bị cán nóng hoặc các khuyết tật khác. Thép phải đủ chiều dài cần thiết để chế tạo thanh, không được nối thanh bằng hàn. Việc nối thanh bằng bu lông sẽ chỉ thực hiện đơn chiếc và nối tại vị trí cụ thể theo bản vẽ thiết kế. Việc khoan, cắt, đột, ép, uốn các chi tiết phái chính xác để việc lắp dựng cột ở công trường được dễ dàng.

- Việc gia công tuân thủ Quy định về thiết kế, chế tạo cột thép và kết cấu thép liên kết bu lông sử dụng cho các công trình Đường dây và Trạm biến áp trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành kèm theo Quyết định số 428/QĐ-EVN ngày 26/03/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Dung sai các thành phần cấu kiện sau khi hoàn thiện phải đảm bảo tuân theo tiêu chuẩn TCVN 12002:2020; TCVN 13194:2020; TCXDVN 170:2007.

- Gia công, lắp ráp và nghiệm thu phải tuân thủ theo TCVN 12002:2020; TCVN 13194:2020; TCXDVN 170:2007.

b2. Cắt thép

- Các mép cắt của chi tiết cột thép phải được nhẵn, không được để sù sì hoặc có gờ. Cấm cắt thép hình hoặc thép bản tạo thành các góc nhọn < 60 ở các chi tiết để tránh tai nạn khi vận chuyển và lắp dựng.

- Cắt thanh bằng phương pháp cơ khí, không được cắt bằng phương pháp nhiệt khác. Đối với thép dày từ 14mm trở lên dùng làm tấm mã, bản đế và những bản mã có góc lượn không thể cắt bằng máy được có thể cắt bằng hàn hơi, sau đó gia công lại bằng phương pháp cắt gọt. Các thanh và tấm mỏng hơn 14mm phải cắt trên máy CNC.

b3. Uốn thép

- Khi cần uốn cong các chi tiết thì việc thao tác uốn và tạo hình được thực hiện ở nhiệt độ từ 850C  950C, sau đó làm mát tự nhiên bằng không khí sao cho chi tiết không bị cong vênh hoặc rạn nứt. Tuyệt đối không được dùng hàn đắp hồ quang để gia nhiệt khi nắn và uốn thép.

- Nhà thầu dùng một nhiệt kế tin cậy hoặc dụng cụ đo khác để kiểm tra nhiệt độ trên. Dự kiến dùng dụng cụ đo phải đệ trình cho cố vấn duyệt và chỉ được sử dụng khi dụng cụ này đã được duyệt.

- Khi uốn cong thép góc, thì vật liệu ở vùng uốn cong bị biến dạng (vùng góc của thép L) phải dùng máy mài tẩy bỏ các gờ nhọn, chiều dài mài tối thiểu là 1mm, khoảng cách tối thiểu mỗi bên trục uốn là 40mm (theo chiều dọc thanh) và 12mm theo bề rộng thanh kể từ điểm uốn.

- Các thép góc có bề dày   8mm cần được uốn nguội phải tạo mẫu trước có bán kính như bán kính của chi tiết cần uốn, Tấm mẫu phải có bề dày  3 lần bề dày của bản cần uốn. Thép chỉ được uốn nguội khi góc uốn từ 10 trở xuống. Sau khi uốn phải kiểm tra bằng hạt từ tính về rạn nứt trên 2% sản phẩm của 1 mẻ. Một mẻ được định nghĩa là số lượng của chi tiết được uốn nguội trong từng ngày. Kiểm tra hạt từ tính về rạn nứt được tiến hành trên các gờ bình thường của đường cong trên 1 khoảng cách ít nhất 15mm về mỗi phía của đường cong. Chi tiết sẽ bị loại nếu thấy các hạt không thẳng hàng, có dấu hiệu rạn nứt khi kiểm tra bằng thấu kính có độ phóng đại tối thiểu là 5 lần. Nếu hư hỏng thì tất cả các chi tiết còn lại của mẻ đó phải được kiểm tra như cách ở trên mà không có chi phí bổ sung. Chi phí cho các thử nghiệm hạt từ được mô tả trên đây phải đưa vào chi phí chế tạo và lắp đặt, cố vấn có quyền kiểm tra các chi tiết uốn vượt quá số lượng đã mô tả ở trên và không có chi phí bổ sung.

b4. Tạo lỗ bu lông

- Lỗ được khoan bởi giá và khuôn dẫn hoặc dây chuyền công nghệ máy CNC để tăng độ chính xác. Mũi khoan và khuôn dùng cho công tác này phải được duy trì đủ sắc bén để tạo lỗ tròn, không có cạnh sắc, nếp nhăn.vv… Tất cả các lỗ bu lông phải đảm bảo dung sai cho phép.

- Lỗ bu lông phải tròn, đường kính của 1 lỗ trước khi mạ không lớn hơn 1,6 mm so với đường kính bu lông cho tất cả các cỡ bu lông (trừ những lỗ đã ghi rõ trên bản vẽ). Lỗ bu lông phải là hình trụ tròn thẳng đứng, vuông góc với mặt phẳng thép (lỗ bu lông không được xiên).

- Quá trình tạo lỗ không làm biến dạng, cong vênh và phá vỡ kết cấu thép xung quanh lỗ.

b5. Hàn các chi tiết

- Hàn điện bằng tay theo TCVN 1691-75 đường hàn kiểu T6 và T9 dùng que hàn E51-1 hoặc loại có tính năng kỹ thuật tương đương. Các chi tiết phức tạp như bản đế trước khi hàn chính thức được ráp tổ hợp theo dưỡng hàn và hàn dính. Hàn dính và hàn chính thức dùng phương pháp hàn điện hồ quang, áp dụng công nghệ hàn gián đoạn để tránh biến dạng nhiệt. Hàn và kiểm tra mối hàn theo TCXDVN 170:2007.

- Chỉ được hàn các chi tiết bản mã với nhau hoặc bản mã với thép hình như bản đế cột hoặc các chi tiết liên kết với phụ kiện đường dây hoặc phải theo chỉ định trong bản vẽ thiết kế chế tạo.

- Cấm hàn nối thanh cột hoặc hàn chồng xếp mặt các bản mã lên nhau hoặc lên các chi tiết khác. Cấm không được xẻ rãnh thanh thép để thực hiện gia công uốn sau đó hàn đắp lại. Tất cả các cấu kiện riêng rẽ phải được hình thành từ 1 thanh thép (hoặc 1 tấm thép) mà không có bất kỳ 1 đường hàn nào.

- Phải áp dụng đúng quy trình hàn theo quy định. Các vật liệu (que hàn) phải được quy định trước.

- Các đường hàn phải đều chiều cao và nhẵn, không có sét, rác bẩn, dầu mỡ, sơn hoặc gỉ sâu. Đường hàn không được rỗ và không đầy khít. Sau khi cho chảy vật liệu hàn phải gạt hết vảy hoặc có thể dùng búa gõ nhẹ và chải sắt đánh hết vẩy.

- Toàn bộ các đường hàn sau khi hàn xong phải kiểm tra bằng siêu âm và có chứng chỉ xác nhận kết quả đường hàn. Các tấm hoặc thanh sau khi hàn phải đảm bảo độ bằng phẳng và thẳng không được cong vênh hoặc biến dạng.

b6. Nối đoạn bằng thép góc

- Việc nối các thanh thép phải tuân thủ theo các chỉ dẫn được nêu ra trong bản vẽ
chế tạo cột thép.

- Nếu thanh ốp đặt phía trong thanh cần nối thì phải vát sống thanh ốp chiều dày vát bằng bán kính trong của thanh cần nối.

- Nếu thanh ốp đặt phía ngoài thanh cần nối thì phải vát sấy đầu thanh cần nối, chiều dày vát bằng bán kính trong của thanh ốp.

- Mỗi đầu thanh nối phải dùng tối thiểu là 4 bu lông và được bố trí đều trên 2 cánh thép của mỗi thanh được nối.

b7. Đánh dấu nhận dạng

- Trước khi mạ, mỗi chi tiết của cột phải được đóng dấu chìm chỉ rõ là 1 chi tiết trong 1 cột nào đó phù hợp với số của nó trong bản vẽ được duyệt. Đồng thời mỗi chi tiết cần đóng dấu tên nhà sản xuất để quản lý trong quá trình thi công và vận hành sửa chữa sau này.

- Hệ thống dấu dùng để nhận dạng các chi tiết của cột phải sao cho không dấu nào bị lặp lại trong một loại cột.

- Phải đóng dấu sao cho sau khi mạ vẫn đọc được dễ dàng và không ảnh hưởng đến độ bền của chi tiết. Dấu được đóng vào chỗ mà khi lắp dựng cột không bị chi tiết khác che khuất.

- Việc đánh dấu bu lông được thực hiện ở đầu mỗi bu lông để xác định nhà sản xuất, loại, kích thước, chiều dài và chiều dài đường ren. Dấu hiệu có thể được khắc hoặc dập nổi,

- Để tạo thuận lợi khi lắp dựng, quy định vị trí đóng dấu thống nhất tại mặt ngoài của chi tiết (ở vị trí làm việc):

- Đóng tại đầu thanh hướng lên trên cho các thanh đứng, thanh xiên.

- Đóng tại đầu bên trái cho thanh nằm ngang.

- Đóng tại góc phía trên của các bản mã.

- Dấu phải đảm bảo theo 169NL-BQL:

- Chiều cao chữ và số của dấu tối thiểu bằng 12mm.

- Độ sâu dấu tối thiểu đạt 1mm và không lớn hơn 2mm, bề rộng 1-2mm.

b8. Mạ kẽm

- Dây chuyền sản xuất và công nghệ chế tạo của nhà sản xuất cột thép phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Sản phẩm phải được chế tạo trên công nghệ máy đột dập liên hợp CNC.

- Công nghệ mạ kẽm nhúng nóng phải đáp ứng yêu cầu sau:

- Bể mạ phải có kích thước lọt lòng  12m x 1m x 0.85m.

- Có hệ thống nước sạch đủ cung cấp thỏa mãn nhu cầu mạ.

- Tự động điều chỉnh nhiệt độ.

- Có hệ thống trợ dung.

- Phương pháp bảo vệ kết cấu thép của cột là mạ nhúng nóng sau khi hoàn thành mọi việc: đánh số thanh, số chi tiết, cắt, khoan, bào mòn, uốn, hàn hoặc bất kỳ quá trình chế tạo nào. Tất cả các kết cấu thép phải mạ từng thanh từng chi tiết một. Nếu có cong vênh hoặc biến dạng sau khi mạ thì phải sửa chữa hoặc loại bỏ trước khi giao hàng.

- Mạ kẽm nhúng nóng phải tuân thủ tiêu chuẩn 18TCN-04-92 hoặc tiêu chuẩn tương đương khác, với chiều dày trung bình lớp mạ theo quy định sau:

- Đối với chi tiết dầy < 6mm dầy 100m

- Đối với chi tiết dầy ≥ 6mm dầy 110m

- Bu lông, đai ốc, vòng đệm dầy 55m

- Chiều dày cục bộ nhỏ nhất của lớp phủ không được nhỏ hơn 90% chiều dày trung bình như quy định. Chiều dày lớp mạ kẽm nhúng nóng (trừ bu lông, đai ốc) có thể lớn hơn, nhưng không vượt quá 200 µm.

- Kẽm mạ phải đạt độ tinh khiết tối thiểu 98,5%, Bề mặt phải đều, nhẵn, không rỗ khí, rỗ xỉ, vón cục… Nếu có cong vênh biến dạng sau khi mạ thì phải sữa chữa hoặc loại bỏ trước khi giao hàng.

- Tính đồng nhất của lớp kẽm mạ phải được kiểm tra bằng máy, lớp mạ phủ phải dính chặt, nhẵn, đều không chỗ nào rộp, có cục, sạn, mạ sót, có vết đen hoặc axít, xỉ hoặc các khuyết tật khác.

- Số lượng vật liệu trong mỗi đợt mạ và các mẫu thử cho một đợt mạ phải đánh dấu dễ dàng nhận biết. Mẫu thử là 2 hoặc nhiều mảnh riêng lẻ, mỗi mảnh có diện tích phủ tối thiểu là 2600mm2 được cắt ra từ vật liệu dùng để chế tạo các chi tiết của cột.

- Nếu 1 vài mẫu thử lấy từ đó ra không đáp ứng khối lượng lớp phủ tối thiểu theo tiêu chuẩn mạ thì số thanh trong đợt mạ đó không đạt yêu cầu.

- Sau khi mạ, các vật liệu chế tạo cột thép sẽ được xử lý bằng dung dịch Sodium Dichromate hoặc dung dịch Preton W20 để chống sự hình thành gỉ màu trắng. Nếu có bằng chứng của lớp gỉ màu trắng rõ ràng trên các cấu kiện thép Bên mua sẽ yêu cầu Nhà thầu thực hiện những thí nghiệm kiểm tra cần thiết để xác định mức độ hư hỏng nếu có và thực hiện các giải pháp khắc phục.

- Những vật liệu mà trên đó lớp mạ kẽm bị hư hỏng sẽ được nhúng kẽm trở lại trừ khi hư hỏng là cục bộ và có thể sửa chữa bằng hợp chất sửa chữa lớp mạ. Trong trường hợp này, hợp chất sẽ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Chất hàn hoặc Axit chảy tràn sẽ được tẩy rửa ngay lập tức và công việc được thực hiện sao cho không gây hư hỏng cho lớp mạ bên cạnh hoặc cho chính kim loại. Các bộ phận mà trên đó lớp mạ kẽm trở nên bị hư hỏng sau khi đã được nhúng kẽm hai 2 lần sẽ bị loại bỏ.

- Nếu bất kỳ một bộ phận mạ kẽm nào được nhận thấy không hoàn hảo nó sẽ được thay thế. Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan tới việc thay thế cạc bộ phận không hoàn hảo.

- Nhà thầu sẽ cung cấp thiết bị để kiểm tra chiều dày lớp mạ kẽm hoặc thống nhất với đơn vị mua một phương pháp thí nghiệm việc mạ kẽm được chấp thuận.

- Nhà thầu phải thực hiện các thí nghiệm mạ kẽm trên các mẫu thép, chi phí bao gồm trong giá dự thầu: các thí nghiệm cần được thực hiện sẽ bao gồm việc xác định trọng lượng, độ dính kết và đặt tính đồng nhất của lớp mạ.

- Các thí nghiệm cơ khí và mạ kẽm trên mẫu Bu lông và đai ốc sẽ được thực hiện.

- Nhà thầu phải đảm bảo tuổi thọ của lớp tôn mạ ít nhất 40 năm.

b9. Độ xiết chặt bu lông:

- Bu lông cột thép được xiết đủ chặt để đảm bảo có sự tiếp xúc tốt giữa các bề mặt, độ xiết chặt tuân theo điều 4.4.5 tiêu chuẩn TCXDVN 170-2007: kết cấu thép gia công, lắp ráp và nghiệm thu yêu cầu kỹ thuật cụ thể như sau: Khi tổ hợp bằng bu lông cần phải xiết chặt các bu lông và làm trùng các lỗ còn lại bằng những chốt tổ hợp. Độ khít khi xiết chặt bu lông được kiểm tra bằng que dò có bề dày 0,3mm không lùa được sâu quá 20mm vào khe.

- Ngoài cách kiểm tra như trên, có thể dùng cờ lê lực để kiểm tra bu lông đã được xiết chặt đảm bảo yêu cầu về lực xiết đối với từng loại bu lông theo TCVN 8298:2009. (Chú ý sau khi xiết xong thấy hai mặt phẳng của mép rời vòng đệm vênh phải nằm trên cùng mặt phẳng nằm ngang).

b10. Các sai số gia công

- Sai lệch cho phép về hình dạng theo: Quy định về thiết kế, chế tạo cột thép và kết cấu thép liên kết bu lông sử dụng cho các công trình Đường dây và Trạm biến áp trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành kèm theo Quyết định số 428/QĐ-EVN ngày 26/03/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Độ cong của chi tiết:

- Đối với chi tiết tấm phẳng độ cong được đo bằng khe hở giữa tấm và thước thép thẳng, Sai lệch cho phép là 1,5/1000 L (L là chiều dài đo)

- Đối với thanh thép góc độ cong được đo bằng khe hở giữa dây căng nối 2 đầu và cạnh thép góc, Sai lệch cho phép là 1/1000 L (L là chiều dài đo)

- Độ ô van của lỗ khoan cho phép trong phạm vi  0,6 đến 1mm;

- Sai số cho phép kích thước chiều dài và chiều rộng của chi tiết, sai số cho phép về khoảng cách tâm các lỗ lấy theo bảng 2:

Bảng 2 : Sai số cho phép của các chi tiết

| Khoảng kích thước tính bằng mm | Sai số kích thước cho phép so với thiết kế ± mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kích thước chiều dài chiều rộng | Khoảng cách tâm lỗ |  |
|  |  | Các lỗ bên | Các lỗ kề nhau |
| Từ 0,006 đến 0,003 Từ 0,03 đến 0,12 Từ 0,12 đến 0,135 Từ 0,135 đến 1,0 Từ 1,0 đến 1,5 Từ 1,5 đến 2,5 Từ 2,5 đến 4,5 Từ 4,5 đến 9,0 Từ 9,0 đến 15 Từ 15 đến 21 | ≤ 0,2 ≤ 0,3 0,5 0,8 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | 0,2 0,3 0,5 0,7 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 4,0 | ≤ 0,2 ≤ 0,3 -0,7 -0,7 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 |

b11. Yêu cầu kỹ thuật về sơn cột

- Thực hiện cảnh báo hàng không và sơn cột theo quy định tại nghị định số 62/2025/NĐ-CP của Chính phủ, các cột có chiều cao hơn 80m đều được sơn cột và lắp đèn báo hiệu hàng không.

- Sơn cột thép được áp dụng theo TCVN 8789:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử; TCVN 8790:2011 "Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu"; TCVN 9276 : 2012 “Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công”

- Sơn báo hiệu gồm màu trắng và màu đỏ trên cột theo từng đoạn theo thứ tự từ trên xuống, đỏ - trắng - đỏ, chiều cao mỗi đoạn theo bản vẽ thiết kế.

- Việc sơn báo hiệu được tiến hành sơn mặt trong và mặt ngoài thanh cột sau khi lắp dựng cột hoàn chỉnh hoặc sơn từng thanh trước khi lắp cột (phần thép chồng lên nhau chỉ sơn mặt ngoài cùng).

- Sơn cột được tiến hành sơn 03 lớp sau khi cột đã được mạ kẽm:

  - 01 lớp lót: tạo độ bám dính tốt giữa lớp sơn phủ với lớp kẽm mạ.

  - 02 lớp sơn phủ ngoài màu trắng hoặc màu đỏ:

    - Lớp thứ 1 sử dụng sơn epoxy (trắng hoặc đỏ)

    - Lớp thứ 2 (lớp phủ bề mặt) sử dụng sơn polyuretan béo (trắng hoặc đỏ)

- Việc thi công sơn kết cấu thép bao gồm các bước sau đây:

- Nhà thầu lập phương án thi công (chuẩn bị vật tư, làm sạch bề mặt, thi công các lớp sơn, nghiệm thu bàn giao);

- Kiểm tra giám sát quá trình thực hiện.

- Vật liệu sơn là sơn dung môi hữu cơ, có các chỉ tiêu kỹ thuật đạt yêu cầu của thiết kế và phù hợp với tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất.

- Việc lựa chọn loại sơn, màu sắc, số lớp, chiều dày của mỗi lớp sơn, mức độ làm sạch bề mặt, chu kỳ cần sơn duy tu, bảo dưỡng trong quá trình vận hành sử dụng của thiết bị và kết cấu thép được quy định trong thiết kế. Nếu không có thiết kế thì phải có sự thoả thuận giữa nhà thầu và chủ đầu tư thông qua phương án thi công.

- Việc sơn các kết cấu thép chỉ được thực hiện khi đã có biên bản nghiệm thu về mặt kết cấu cơ khí của chúng.

* Làm sạch bề mặt trước khi sơn

- Tất cả các bề mặt thép trước khi sơn đều phải qua công đoạn làm sạch bề mặt, bao gồm làm sạch dầu mỡ, bụi bặm, vảy thép, các vết gỉ, thuốc hàn, xỉ hàn, sơn cũ (nếu sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng màng sơn cũ).

- Mức độ gỉ của bề mặt trước khi làm sạch được chia làm 4 mức (A, B, C, D) như quy định trong bảng 3 (phân mức này sẽ được sử dụng nếu nghiệm thu làm sạch bằng hình ảnh có trong ISO 8501-1:1988).

Bảng 3 - Mức độ gỉ của bề mặt trước khi làm sạch

| Ký hiệu mức độ gỉ | Trạng thái bề mặt tương ứng |
| --- | --- |
| A | Không có chớm gỉ (bề mặt đã được mạ kẽm) |
| B | Bề mặt thép đã bắt đầu có các đốm gỉ và gỉ có thể bong ra. |
| C | Bề mặt thép có vảy gỉ bong ra hoặc cạo ra được, xuất hiện các vết lõm nhỏ nhìn thấy được. |
| D | Bề mặt thép có nhiều vảy gỉ bong ra, xuất hiện nhiều vết lõm nhỏ dễ nhìn thấy bằng mắt thường. |

Mức độ gỉ của bề mặt được quy định theo mức A.

- Mức độ sạch của bề mặt được chia làm 4 mức (Sa1, Sa2, Sa2.5, Sa3) như quy định trong bảng 4.

Bảng 4 - Mức độ sạch của bề mặt thép trước khi sơn

| Mức độ sạch | Trạng thái bề mặt tương ứng |
| --- | --- |
| Sa1 | Bề mặt đã sạch dầu, mỡ, bụi, vảy thép, gỉ, sơn, các tạp chất lạ bám dính lỏng lẻo, làm sạch hết gai kẽm, kẽm cục, kẽm chảy và các hoá chất. |
| Sa2 | Bề mặt đã sạch hết dầu, mỡ, bụi và hầu hết vảy thép, gỉ, sơn, các tạp chất lạ, Chất nhiểm bẩn còn lại bám dính rất chặt với bề mặt thép. |
| Sa2.5 | Bề mặt đã sạch hết dầu mỡ, bụi và các vảy thép, gỉ, sơn, các chất lạ khác. Dấu vết nhiễm bẩn còn lại sáng như thép ở dạng đốm hoặc vết nhỏ. |
| Sa3 | Bề mặt đã sạch hoàn toàn dầu mỡ, bụi, vảy thép, gỉ, sơn và các tạp chất lạ khác. Toàn bộ bề mặt có màu ánh kim đồng nhất. |

Yêu cầu về mức độ làm sạch đã được quy định theo mức Sa1.

- Sau khi làm sạch, dù bằng phương pháp nào, cũng phải dùng khí nén hoặc vải sạch để loại trừ hoàn toàn bụi bám, các hạt mài còn sót và lau khô bề mặt.

- Kiểm tra nghiệm thu công việc làm sạch bề mặt thực hiện theo Mục 2.2.8.a.

- Tiến hành sơn ngay sau khi bề mặt thép đã được nghiệm thu làm sạch để tránh tái gỉ hoặc bụi, dầu mỡ... bám trở lại. Thời gian cho phép chờ sơn bảo vệ bề mặt đã làm sạch được quy định như sau:

- Không quá 4 giờ nếu độ ẩm không khí trong khu vực đó nhỏ hơn 60%.

- Không quá 3 giờ nếu độ ẩm không khí trong khu vực đó từ 60 % đến dưới 75%.

- Không quá 2 giờ nếu độ ẩm không khí trong khu vực đó từ 75% đến 85%.

- Trước khi sơn nếu phát hiện thấy bề mặt có hiện tượng hoen ố, có xuất hiện gỉ thì phải làm sạch lại bề mặt cho đến khi đạt yêu cầu rồi mới được tiến hành sơn.

* Thi công sơn

- Các loại sơn sử dụng phải có đầy đủ ký mã hiệu hàng hoá, tên cơ sở sản xuất, ngày tháng sản xuất, hạn sử dụng, các chứng chỉ chất lượng kèm theo và phải đạt các yêu cầu kỹ thuật đã nêu trong thiết kế.

- Khi tiếp nhận sơn để thi công nhà thầu phải tiếp nhận đồng bộ, đầy đủ các chủng loại đã ghi trong yêu cầu của thiết kế, hoặc của chủ đầu tư.

- Các loại sơn phải có hướng dẫn sử dụng kèm theo và nhà thầu phải thực hiện đúng hướng dẫn sử dụng của từng loại sơn đó.

- Sơn phải được bảo quản ở nơi thông gió tốt, không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hay các nguồn nhiệt khác.

- Các thiết bị, dụng cụ, phương tiện thi công phải được chuẩn bị đầy đủ và đạt các yêu cầu kỹ thuật.

- Khối lượng công việc sơn phải được tính toán, bố trí đảm bảo hoàn thành trước khi nghỉ, không được để công việc dở dang sang ngày hôm sau hoặc kéo dài đến lúc tối trời thiếu ánh sáng.

- Khi thi công sơn phải chú ý các điều kiện sau đây:

- Chỉ được tiến hành thi công sơn khi thời tiết khô ráo, không có sương mù, độ ẩm không khí không quá 85%, nhiệt độ cho phép tuỳ thuộc từng loại sơn, nhưng không cao qúa 50C và không thấp dưới 5C, nhiệt độ bề mặt phải lớn hơn 3C so với điểm sương của không khí xung quanh.

- Không được phép thi công sơn khi trời sắp mưa, khi đang mưa hoặc vừa mưa xong, không thi công ở những nơi có gió lùa.

- Phải khuấy thật đều sơn trước khi sử dụng. Đối với sơn một thành phần có thể khuấy đều sơn bằng thủ công, tốt nhất là bằng máy khuấy. Que khuấy, cánh khuấy phải đảm bảo sạch sẽ, không dính dầu, mỡ, bụi, đất cát hoặc các tạp chất khác.

- Đối với loại sơn có hai thành phần trở lên, cần trộn đều hết cả khối lượng từng thành phần theo đúng tỷ lệ hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu vì khối lượng cần sơn ít thì có thể chia nhỏ thành nhiều phần nhưng phải hết sức chú ý đảm bảo đúng tỷ lệ giữa các thành phần mà nhà sản xuất đã hướng dẫn. Việc trộn đều loại sơn này bắt buộc phải thực hiện bằng máy khuấy. Phải bố trí công việc phù hợp để dùng hết khối lượng sơn đã trộn đều theo đúng khoảng thời gian quy định của nhà cung cấp.

- Phương pháp sơn, số lớp sơn và độ dày mỗi lớp được quy định cụ thể như sau:

- Sơn báo hiệu cột gồm sơn màu trắng và màu đỏ xen kẽ trên cột theo từng đoạn theo thứ tự từ trên xuống: đỏ - trắng - đỏ (đoạn trên cùng sơn màu đỏ), chiều dài mỗi đoạn khoảng (H-50)/7 (H là chiều cao cột tương ứng) và được quy định trong bản vẽ sơ đồ cột trong hồ sơ thiết kế của dự án.

- Phạm vi sơn cột: Đối với những cột cao từ 80m trở lên, sơn toàn bộ các đoạn thân cột, xà kể cả thang leo. Phạm vi sơn, chiều dài mỗi dải sơn theo quy định trong bản vẽ.

- Việc sơn cột báo hiệu cột được tiến hành từng thanh cột và bản mã, thang leo tại nhà máy.

- Diện tích sơn trên được tính cho toàn bộ diện tích bề mặt các chi tiết không trừ phần che khuất giữa các chi tiết.

- Nhà thầu thi công sơn cột theo bản vẽ thiết kế.

- Không sơn (sơn lót và sơn phủ) các phần tiếp xúc tại các điểm có phần thép chồng lên nhau, bao gồm điểm liên kết với dây chống sét và tiếp địa, thanh ốp các mã nối tầng, mã bắt thanh xà, xà chống sét vào thanh chính…, không sơn cụm bắt chuỗi đỡ cách điện dây dẫn, cụm bắt chuỗi phụ kiện đỡ dây chống sét, dây cáp quang.

- Đối với các thanh giằng cột: không sơn lót và sơn phủ tại các vị trí nối với thanh chính (vị trí có liên kết bulong), phần còn lại được sơn lót và sơn phủ sau khi lắp dựng cột.

- Đối với các thanh chính, thanh ốp nối, bản mã liên kết 2 thanh chính: không sơn lót và sơn phủ tại các vị trí nối thanh (vị trí có liên kết bulong), phần còn lại được sơn lót và sơn phủ sau khi lắp dựng cột.

- Đối với các thanh chính trên/dưới của xà chống sét: không sơn lót và sơn phủ quanh phạm vi có đục lỗ bắt tiếp địa chống sét.

- Đế trụ, đầu trụ và các thanh lắp chống sét trên đầu trụ sẽ được sơn lót và sơn phủ sau khi lắp dựng cột.

- Sau khi lắp dựng cột hoàn chỉnh sẽ sơn các chi tiết chưa sơn trên cột và các vị trí bị bong tróc do quá trình vận chuyển và lắp dựng.

- Số lớp sơn: Sơn cột báo hiệu là sơn vào cột thép mạ kẽm, tiến hành sơn 3 lớp, các cấu kiện cột thép mạ kẽm đã được làm sạch - sơn lót (1 lớp) - sơn màu lớp thứ nhất - sơn màu lớp thứ hai.

- Sơn lót: Sơn lót là loại sơn kết dính, chuyên dụng để sơn lót trên bề mặt thép đã mạ kẽm. Bề mặt sơn lót phải khô, sạch, vệ sinh hết bụi bẩn bằng dung môi hữu cơ và lấy giẻ lau sạch. Để bề mặt khô trước khi sơn các lớp ngoài cùng. Sơn lót được phun một lớp với độ dày khi khô là 8-12μm. Lượng sơn phải được tính toán kỹ cho đủ dùng để đảm bảo độ đồng đều của sơn. Sau khi sơn lót thời gian nhỏ nhất để sơn lớp sau là 1 giờ và lớn nhất là không quá 22 giờ. Sơn dã pha phải sử dụng ngay không để quá 6 giờ.

- Các lớp sơn màu bên ngoài: Lớp sơn màu ngoài cùng có màu phù hợp theo yêu cầu của HSMT (dùng loại sơn màu trắng, màu đỏ), yêu cầu phải là loại sơn phủ cao cấp có độ bóng cao và bền màu sử dụng sơn lớp ngoài trên kim loại được phủ mạ kẽm đã được sơn lót để tăng độ bám dính. Việc sơn được thực hiện bằng cách phun không khí hoặc có khí nén, việc sơn hoàn thiện tại công trường dùng cọ hoặc rulô. Thời gian chờ giữa 2 lớp là 1.5 - 2 giờ. Độ dầy theo tiêu chuẩn ASTM-E376 và độ bám dính theo TCVN 2097-1993. Sơn đã pha phải được sử dụng ngay không để quá 3 giờ sau khi pha. Đặc tính kỹ thuật và phương pháp sử dụng được giới thiệu trong bản catalogue của nhà sản xuất sơn. Chiều dày các lớp sơn theo quy định của nhà sản xuất sơn…

- Bu lông đai ốc mạ, mặt trong các lỗ bu lông của các chi tiết không thực hiện sơn.

- Bên cạnh đó, quy trình sơn còn phải tuân thủ khuyến cáo của nhà sản xuất sơn.

- Phương pháp làm khô màng sơn, thời gian đưa bề mặt thép đã sơn vào sử dụng cũng tuân theo hướng dẫn của nhà cung cấp sơn.

- Công việc sơn phải được kiểm tra giám sát chặt chẽ từng lớp sơn: Các lớp sơn phải phẳng, đều, phủ kín bề mặt, không có lỗ châm kim, vết nứt, vết xước, vết vón cục, hiện tượng chảy hoặc có vảy sơn, độ dày màng sơn khô mỗi lớp tối thiểu 80 %, tối đa 120% yêu cầu. Nếu có khuyết tật phải sửa chữa trước khi sơn lớp tiếp theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật.

- Các chỗ khuất, các khuyết tật của bề mặt phải sơn dặm trước.

- Đối với các kết cấu thép chế tạo tại xưởng, sau đó đem lắp ráp tại công trường, việc sơn còn phải tiến hành theo những quy định đã ghi trong TCXDVN 170:2007.

- Kiểm tra sau mỗi lớp sơn và toàn bộ công việc sơn thực hiện như chỉ dẫn ở mục “kiểm tra và nghiệm thu” công tác sơn.

* Kiểm tra và nghiệm thu

Kiểm tra, nghiệm thu công việc làm sạch bề mặt

- Kiểm tra việc làm sạch dầu mỡ. Kiểm tra việc làm sạch dầu mỡ thực hiện khoảng 2  3 điểm trên mỗi m2 và trong khoảng 40  50 % diện tích bề mặt đã làm sạch. Cách tiến hành như sau: Nhỏ vài giọt xăng sạch lên một vị trí bất kỳ của bề mặt cần kiểm tra. Sau khoảng 10  15 giây lấy một tờ giấy lọc mới thấm xăng còn đọng lại trên bề mặt thép vừa kiểm tra, lấy một tờ giấy lọc khác cùng loại và nhỏ vài giọt xăng sạch lên tờ giấy lọc mới đó. Chờ cho hai vết xăng trên hai tờ giấy lọc khô và so sánh màu sắc của chúng bằng mắt thường, nếu màu của cả hai giống nhau thì bề mặt được coi đã sạch dầu mỡ.

- Kiểm tra bụi bám thực hiện trên toàn bộ bề mặt thép đã làm sạch bằng cách dùng kính lúp có độ phóng đại 6 lần trở lên để quan sát, nếu không thấy có bụi bám là đạt yêu cầu.

- Kiểm tra mức độ sạch:

- Kiểm tra mức độ sạch thực hiện trên toàn bộ bề mặt thép đã làm sạch bằng mắt thường hoặc bằng kính lúp theo các mức như mô tả trong bảng 4.

- Hoặc kiểm tra bằng phương pháp so với các hình ảnh chuẩn có trong Tiêu chuẩn ISO 8501-1:1988.

- Cũng có thể kiểm tra bằng cách: trước khi bắt đầu công việc làm sạch bề mặt, nhà thầu và chủ đầu tư làm vật mẫu có mức độ sạch theo yêu cầu, dùng sơn trong suốt sơn bảo quản, đến khi kiểm tra đem vật mẫu đó ra làm chuẩn so sánh.

- Khi có sự thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu, việc kiểm tra mức độ làm sạch bề mặt có thể tiến hành nhanh bằng cách dùng vải bông trắng khô, sạch lau trên bề mặt cần kiểm tra và quan sát. Nếu sau khi lau mà vải bông bị bẩn là chưa đảm bảo độ sạch, nếu bị ướt là chưa sạch dầu hoặc chưa khô.

Kiểm tra công việc sơn và chất lượng màng sơn

- Kiểm tra khuyết tật của màng sơn sau mỗi lớp sơn và sau khi sơn xong được thực hiện trên toàn bộ diện tích đã sơn bằng mắt thường hoặc dùng kính lúp.

- Chiều dày các lớp sơn đều phải được kiểm tra bằng mắt thờng và đo bằng máy đo từ tính. Chiều dày các lớp sơn theo quy định của nhà sản xuất sơn.

- Tùy thuộc yêu cầu, có thể lựa chọn kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật khác của màng sơn theo các tiêu chuẩn sau:

- TCVN 2102 - 1993: Sơn - Phương pháp xác định màu sắc.

- TCVN 2097 - 1993: Sơn - Phương pháp cắt xác định độ bám dính của màng.

- Kiểm tra độ dày của các lớp sơn ướt và khô bằng máy đo chiều dày chuyên dùng.

* Hồ sơ nghiệm thu công tác sơn

- Hồ sơ nghiệm thu toàn bộ công việc sơn bao gồm các tài liệu sau:

- Biên bản tiếp nhận sơn, ghi đầy đủ: thời gian nhập. Số lượng, loại sơn, hình thức nhãn mác, phiếu xác nhận chất lượng, các văn bản hướng dẫn sử dụng ... tên, chữ ký của người giao và người nhận.

- Biên bản kiểm tra các thiết bị, dụng cụ, phương tiện thi công.

- Biên bản nghiệm thu công việc làm sạch bề mặt.

- Biên bản nghiệm thu công việc sơn.

- Nhật ký thi công của nhà thầu và cán bộ giám sát kỹ thuật.

c. Yêu cầu về lắp ráp thử cột tại xưởng

Nhà thầu có thể đề xuất phương án kiểm tra lắp ráp thử cột mẫu theo Quy trình chế tạo của Nhà thầu, đảm bảo về chất lượng cột thép theo đúng yêu cầu thiết kế, Hợp đồng, không xảy ra sai sót làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án, phù hợp với các quy định, tiêu chuẩn hiện hành hoặc tham khảo thực hiện theo như sau:

- Chuẩn bị đầy đủ các loại tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất sứ và mã hiệu thép, tài liệu chứng nhận chất lượng hợp chuẩn (phiếu xuất xưởng), tài liệu của nhà sản xuất thép thể hiện đặc tính cơ - hoá của thép, tiêu chuẩn chế tạo, quy cách sản phẩm của các loại thép sẽ sử dụng để chế tạo cột, chứng chỉ kiểm tra mối hàn, lớp mạ kẽm.

- Các cột chế tạo ở dạng đơn chiếc, Nhà thầu lắp ráp thử từng cột một. Đối với cột chế tạo hàng loạt, Nhà thầu lắp ráp thử cột đầu tiên.

- Cột được lắp trên mặt phẳng ngang. Nhà thầu phải lập sơ đồ các gối đỡ để đảm bảo cột lắp ráp ở vị trí nằm ngang. Cột điện lắp ráp tại xưởng phải sử dụng các thanh cột, bulông, đai ốc, đệm vênh được xiết chặt, giống như sau này được lắp trên hiện trường.

- Độ không trùng khít các lỗ, khi lắp ráp các chi tiết thành từng đoạn cột, cho phép theo Bảng 5:

Bảng 5:

| Khoảng sai lệch tính bằng mm. | Số lượng cho phép sai lệch Trong đoạn cột |
| --- | --- |
| Đến 0,5 Từ 0,5 đến 1,0 Từ 1,0 đến 1,5 | Không hạn chế 50% 10% |

- Độ sai lệch cho phép khi kiểm tra cột lắp ráp tại xưởng chế tạo theo bảng 6:

Bảng 6 :

| Tên gọi của sai lệch | Giá trị cho phép |
| --- | --- |
| Độ cong của thanh trụ, thanh giằng thanh ngang được đo bằng khoảng cách lớn nhất giữa đường thẳng nối hai đầu thanh và đường cong thực của thanh. | 1/750 L (L là chiều dài của thanh) nhưng không quá 20mm |
| Độ cong của xà | 1/300 L (L là chiều dài của xà) |
| Độ gãy khúc của cột được đo bằng khoảng cách lớn nhất giữa đường thẳng nối tâm đỉnh cột với đường cong nối tâm của đoạn cột | 1/750 H (H là chiều cao của cột ) |
| Độ lệch của xà so với mặt phẳng đế cột, khi độ dài của xà: |  |
| Đến 12m | 1/150 L (L là chiều dài của xà) |
| Lớn hơn 15m | 1/250 L |
| Độ không vuông góc của đường trục cột với mặt phẳng đế cột (mặt phẳng tạo bởi 4 chân cột ) được đo bằng khoảng cách giữa đường trục của cột và đường thẳng vuông góc với mặt đế cột đi qua tâm đế cột và đỉnh cột. | 1/750 H (H là chiều cao của cột) |
| Độ không nằm trùng trên mặt phẳng đi qua đường trục của cột và vuông góc với hai cạnh bên của hình chân đế cột của đường trục xà, đo bằng khoảng chuyển vị của đầu xà so với mặt phẳng trên. | 50mm |

- Giá trị momen lực xiết bulông cho công tác lắp ráp cột được lấy như sau: Theo mục b9. Độ xiết chặt bu lông đạt yêu cầu theo TCVN 8298:2009.

      - Thiết bị, dụng cụ kiểm tra:

- Các loại thước đo chiều dài thông dụng, ống ghen trong, máy định vị… tất cả các thiết bị, dụng cụ kiểm tra đều phải trong trạng thái làm việc nghiêm chỉnh, chính xác. Bên bán phải chuẩn bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ, đồ gá kiểm tra phục vụ công tác kiểm tra.

      - Nội dung kiểm tra:

- Độ cong của các thanh trụ, thanh giằng, thanh xà… Là khoảng cách lớn nhất giữa đường thẳng nối hai đầu sống lưng thanh và đường sống lưng thực tế của thanh. Độ cong cho phép: e 1/750 L nhưng không quá 20mm (L là chiều dài thanh).

- Độ cong của xà: là khoảng cách của đường thẳng nối hai đầu xà với đường cong thực tế của xà. Giá trị sai lệch cho phép: e 1/300 L

- Độ gãy khúc của cột được đo bằng khoảng cách lớn nhất giữa đường thẳng nối tâm của đỉnh cột và tâm của mặt phẳng đế cột với tâm của các tiết diện mặt cột. Giá trị sai lệch cho phép: e 1/750 H (H là chiều cao cột).

Phương pháp thực hiện: Dùng các phương pháp ngắm thẳng hoặc ngắm máy.

- Các mặt phẳng chân đế cột

- Xác định tâm của chân đế cột

- Để phát hiện khi ngắm dùng các miếng gỗ nhỏ (20x20x10) gắn tại tâm của các mặt phẳng đoạn cột. Ngắm 2 điểm tâm đỉnh cột và chân đế cột. So sánh với các điểm tâm của các đoạn cột. Nếu dùng máy ngắm thì đảm bảo chính xác hơn.

- Dùng quả dọi để xác định độ gãy khúc dọc tuyến.

- Độ không vuông góc của đường trục cột với mặt phẳng đế cột đo bằng sai lệch giữa đường trục của cột và đường thẳng vuông góc với mặt phẳng đế cột qua tâm đế cột và đỉnh cột. Giá trị sai lệch cho phép:  1/750 H ( H là chiều cao cột )

Phương pháp thực hiện: như kiểm tra độ gãy khúc.

- Đường tâm trục xà phải nằm trùng trên mặt phẳng tạo bởi đường trục cột và đường xuất phát từ tâm đế cột vuông góc với cạnh bên của hình chân đế cột. Độ không nằm trùng của đường tâm trục xà với mặt phẳng này, đo bằng khoảng cách chuyển vị của đầu xà. Giá trị sai lệch: e 50mm.

- Nhà thầu phải thực hiện lắp ráp thử cột theo quy định 428/QĐ-EVN ngày 26/03/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tiêu chuẩn TCVN 12002:2020; TCVN 13194:2020; TCXDVN 170:2007. Trong trường hợp có yêu cầu của cấp có thẩm quyền, Chủ đầu tư có thể kiểm tra hoặc không kiểm tra việc lắp dựng cột thử của nhà thầu (chi phí ăn ở, lưu trú cho đoàn đi kiểm tra bằng chi phí của chủ đầu tư). Việc kiểm tra của chủ đầu tư không làm giảm trừ trách nhiệm của nhà thầu/nhà sản xuất đối với chất lượng cột thép cung cấp cho gói thầu.

d. Quy định về nghiệm thu cột

d.1 Trình tự nghiệm thu

- Bước 1: Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào:

- Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào về số lượng, chất lượng, quy cách chủng loại và các chứng chỉ chất lượng đáp ứng hồ sơ số lượng, chất lượng, quy cách chủng loại và các chứng chỉ chất lượng theo quy định của hợp đồng;

- Bên bán thực hiện tổ chức lấy tối thiểu 10 mẫu nguyên liệu thép (bất kỳ) đi thử nghiệm tại một đơn vị thử nghiệm độc lập trong nước. Đơn vị thử nghiệm này phải được Bên bán trình Bên mua xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện lấy mẫu vật liệu đầu vào. Chi phí lấy mẫu, thử nghiệm đã bao gồm trong chi phí gói thầu.

- Bước 2: Kiểm tra sản phẩm sau khi chế tạo nguội;

- Bước 3: Kiểm tra sản phẩm sau khi mạ kẽm nhúng nóng;

- Bước 4: Lấy mẫu chi tiết thành phẩm đi thử nghiệm:

+ Bên bán thực hiện tổ chức lấy tối thiểu 10 mẫu sản phẩm (bất kỳ) đi thử nghiệm đánh giá chất lượng lớp mạ kẽm tại một đơn vị thử nghiệm độc lập trong nước. Đơn vị thử nghiệm này phải được Bên bán trình Bên mua xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện lấy mẫu sản phẩm. Kết quả thử nghiệm các mẫu sản phẩm phải bao gồm chiều dầy lớp mạ, độ bám dính, thành phần hóa học lớp mạ. Chi phí lấy mẫu, thử nghiệm đã bao gồm trong chi phí gói thầu.

- Bước 5: Nghiệm thu hàng hóa sản phẩm hoàn thành tại chân công trình.

      - Hồ sơ nghiệm thu:

- Hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ thử nghiệm nguyên vật liệu đầu vào.

- Hồ sơ chứng nhận số lượng, chất lượng quy cách chủng loại nguyên vật liệu đầu vào của nhà sản xuất.

- Biên bản xác nhận kết quả thử nghiệm nguyên vật liệu đầu vào tai cơ quan kiểm định độc lập (kèm chứng chỉ kết quả thử nghiệm của cơ quan kiểm định độc lập).

- Biên bản kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào.

- Biên bản kiểm tra sản phẩm nguội sau khi chế tạo (kết quả siêu âm mối hàn…);

- Biên bản kiểm tra sản phẩm sau khi mạ kẽm nhúng nóng (kết quả kiểm tra chiều dầy lớp mạ, độ bám dính lớp mạ, ...);

- Biên bản xác nhận kết quả thử nghiệm chi tiết thành phẩm sau khi thử nghiệm tại cơ quan kiểm định độc lập (kèm chứng chỉ kết quả thử nghiệm của cơ quan kiểm định độc lập).

- Biên bản nghiệm thu sản phẩm hoàn thành và đóng gói xuất xưởng.

- Các tài liệu khác quy định tại chương VII E-HSMT.

- Khi làm thủ tục thanh toán, nhà sản xuất phải giao đủ 05 bộ bản vẽ hoàn công cho mỗi loại cột. Hồ sơ phải đầy đủ các tài liệu về vật liệu, các chứng chỉ kiểm tra chất lượng thép, mẫu thí nghiệm kéo thép, siêu âm mối hàn chân đế, chiều dày lớp mạ kẽm,…các biên bản nghiệm thu chế tạo cột điện và chứng chỉ xuất xưởng theo quy định nêu trên.

- Bản vẽ hoàn công phải liệt kê đầy đủ các thông số kích thước thực tế của cột, bao gồm: Bản vẽ lắp cột; Bản vẽ chi tiết các chi tiết cấu thành cột; Các bảng kê khối lượng thể hiện chủng loại thép hình/thép tấm/bu lông, số lượng và khối lượng chế tạo của từng chi tiết cấu thành cột và Tổng khối lượng. Tổng khối lượng phải bao gồm: Khối lượng thép đen (thép hình và thép tấm) chưa trừ phần cắt vát, đục lỗ bu lông; Khối lượng bu lông liên kết (bao gồm đầy đủ bu lông, vòng đệm, đai ốc); Khối lượng tổng cộng của cột chưa trừ phần cắt vát, đục lỗ bu lông (khi chưa mạ kẽm); Khối lượng tổng cộng của cột đã trừ phần cắt vát, đục lỗ bu lông (khi chưa mạ kẽm); Khối lượng tổng cộng của cột đã trừ phần cắt vát, đục lỗ bu lông (sau khi mạ kẽm).

- Tất cả các tài liệu nêu trên phải được Nhà thầu số hóa theo hướng dẫn của Bên mua và cung cấp cho Bên mua toàn bộ các file dữ liệu đã được số hóa.

d.2 Tổ chức thực hiện

- Thành phần tham gia nghiệm thu hoàn thành sản phẩm bao gồm các đại diện của Chủ đầu tư (nếu có), cơ quan tư vấn thiết kế (nếu có), nhà sản xuất và bên mua (nhà thầu PC). Sau mỗi lần kiểm tra, nghiệm thu phải lập biên bản kiểm tra, nghiệm thu.

- Trước khi tổ chức nghiệm thu, nhà sản xuất hoặc bên mua phải chuẩn bị và giao đầy đủ hồ sơ, chứng chỉ pháp lý phù hợp theo yêu cầu nghiệm thu sản phẩm hoàn thành (hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; số lượng, chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, chứng chỉ kiểm tra chất lượng thép, siêu âm mối hàn chân đế, chiều dày lớp mạ kẽm,…).

- Nhà thầu cần thông báo lịch chứng thử nghiệm, nghiệm thu cho bên mua trước 07 ngày để tổ chức phối hợp với các đơn vị liên quan. Mọi chi phí cho Đoàn nghiệm thu của Bên mua (vé máy bay, đi lại, ăn ở,…trong thời gian cho mỗi đợt nghiệm thu) sẽ do nhà thầu đảm nhiệm.

e. Quy định về nghiệm thu cột

- Trường hợp cột đem ra thi công lắp tại hiện trường không đạt yêu cầu, nhà cung cấp cột phải xử lý cho từng loại cột để đạt yêu cầu kỹ thuật trong vòng không quá 07 ngày kể từng ngày nhận được thông báo của Bên A. Mọi chi phí (vận chuyển, gia công sửa chữa, vật tư phục vụ cho việc xử lý, chi phí nghiệm thu đến khi đạt yêu cầu v..v..) nhà chế tạo cung cấp cột chịu trách nhiệm không tính vào giá thành cung cấp.

f. Nghiệm thu và thanh toán

- Đơn vị tính: Kg

- Khối lượng: Khối lượng thép đen dùng để chế tạo cột (không bao gồm khối lượng bu lông, đai ốc và không bao gồm khối lượng mạ kẽm) đã trừ đi khối lượng cắt vát, đột lỗ bu lông được đo bóc theo hoàn công thực tế, phù hợp với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật.

- Thành phần đơn giá:

- Tất cả các chi phí để hoàn thiện 1kg thép đen thành phẩm cuối cùng bao gồm nhưng không hạn chế các chi phí sau: Lập biện pháp thi công, bản vẽ hoàn công, Chi phí vật liệu, gia công, chế tạo, vận chuyển đến công trình, thí nghiệm, đo đạc, lấy mẫu thử nghiệm, chi phí thay thế cho các thanh thép phải chế tạo lại khi lấy mẫu, chi phí nhân công, chi phí máy và các chi phí liên quan để chế tạo, hàn, tổ hợp thành các cấu kiện/thiết bị theo hồ sơ thiết kế chế tạo và các quy trình, yêu cầu kỹ thuật được phê duyệt; Chi phí kiểm tra các kích thước chế tạo, lắp dựng cột mẫu, làm sạch bề mặt, mạ kẽm; Chi phí thử nghiệm thành phẩm; Chi phí hoàn thiện, đóng gói và đánh số thiết bị... và các chi phí khác để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của Hợp đồng.

g. Yêu cầu về đóng gói

- Công tác đóng gói và giao hàng tuân theo TCVN 128-63.

- Toàn bộ chi tiết của từng cột sẽ được đóng từng chi tiết với nhau phù hợp với bảng kê đóng gói theo từng kiện cho mỗi chuyến giao hàng (nếu không có hướng dẫn nào khác). Kiện được đóng cho từng cột và những chi tiết giống nhau phải cho vào cùng một bó và thuận tiện cho việc vận chuyển, bốc dỡ và lắp ráp sau này.

- Phương pháp đóng kiện:

+ Bó: Các chi tiết tương đối lớn sẽ được bó sao cho mỗi bó có trọng lượng không vượt quá 2000 (kg). Mỗi bó sẽ buộc chắc chắn và an toàn bằng đai thép, để tránh làm hỏng lớp mạ phải lót bằng vật liệu xốp mềm dưới đai buộc.

+ Hòm: Tất cả những chi tiết nhỏ như bu lông, đai ốc, vòng đệm, tấm táp và các chi tiết nhỏ khác sẽ được đóng vào hòm gỗ. Bu lông, đai ốc, vòng đệm sẽ được đóng vào các bao dứa hay bao tải sợi thô trước khi cho vào hòm gỗ. Trọng lượng của mỗi hòm gỗ không vượt quá 500 (kg).

- Sơ đồ đóng kiện được gửi cho Chủ đầu tư 01 tuần trước khi giao hàng.

- Mỗi cột sẽ được cung cấp trong các kiện đã được đánh số, có nhãn rõ ràng. Các kiện phải đảm bảo chắc chắn an toàn để cho phép vận chuyển và bốc dỡ bằng cần cẩu. Mỗi kiện phải có bảng kê đóng gói liệt kê các chi tiết và số lượng và bảng kê các kiện để lắp ráp hoàn chỉnh 1 cột.

- Các bu lông-đai ốc-vòng đệm có đường kính và chiều dài khác nhau sẽ được phân loại và đóng kiện riêng trong các túi vải khác nhau.

h. Yêu cầu về vận chuyển

Khi vận chuyển cột thép phải theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Kiện hàng phải được chằng buộc cố định bằng dây tránh rung lắc xô lệch khi vận chuyển và phải có biện pháp an toàn trong quá trình vận chuyển.

Mục 2.3. YÊU CẦU KHÁC

Căn cứ Quyết định phê duyệt tổng tiến độ thi công xây dựng của dự án, tiến độ giao hàng sẽ được đàm phán trong quá trình thương thảo, hoàn thiện và thực hiện hợp đồng.

Nhà thầu phải nộp trong Hồ sơ dự thầu các tài liệu sau:

- Bản cam kết tuổi thọ vận hành cho từng chủng loại thiết bị.

- Bản cam kết tỷ lệ (xác suất) khiếm khuyết và hỏng hóc của từng chủng loại thiết bị và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu.

### 3. BẢN VẼ

(Tham chiếu tập các bản vẽ thiết kế)