# Chương V.

# YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Mục 1. PHẠM VI VÀ TIẾN ĐỘ CUNG CẤP HÀNG HÓA

##### Phạm vi cung cấp hàng hóa (bao gồm cả cung cấp, vận chuyển và lắp đặt)

- Phần đường dây trên không:

| STT | TÊN THIẾT BỊ VẬT LIỆU | KÝ HIỆU | Đ/ VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon, tiết diện phần nhôm không nhỏ hơn 407,6 mm2 và phụ kiện. |  |  |  |
| 1 | Dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon, tiết diện phần nhôm không nhỏ hơn 407,6 mm2 và phụ kiện. | Dây | Km | 29,636 |
| 2 | Khoá đỡ dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon | KĐ | Bộ | 77 |
| 3 | Ống nối dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon | OND | Bộ | 10 |
| II. | Chuỗi và phụ kiện mang điện dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon |  |  |  |
| 1 | Chuỗi cách điện đỡ kép dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon | ĐK70 | Chuỗi | 18 |
| 2 | Chuỗi cách điện néo kép dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon | ND210 | Chuỗi | 33 |
| 3 | Chuỗi cách điện néo đơn dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon | ND210 | Chuỗi | 51 |
| 4 | Mắt nối đơn | MNĐ | Bộ | 77 |
| 5 | Tạ chống rung dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon | CRD | Quả | 204 |

Phần thu hồi đường dây 220kV hiện trạng:

| STT | TÊN THIẾT BỊ VẬT LIỆU | KÝ HIỆU | Đ/ VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Dây dẫn ACSR-410/ ACSR/330, cách điện và phụ kiện đi kèm. |  |  |  |
| 1 | Dây dẫn ACSR-410 và ACSR-330 | ACSR-410/ ACSR-330 | Km | 29,636 |
| 2 | Chuỗi cách điện đỡ đơn dây dẫn, néo đơn dây dẫn, kháo đỡ, khóa néo, chống rung và phụ kiện cho dây dẫn ACSR-410 và ACSR-330 | - | Lô | 01 |

Ghi chú:

- Số lượng chi tiết Tạ chống rung dây dẫn điện do Nhà thầu tính toán dựa trên điều kiện khí hậu quy định trong HSMT và khoảng cột trong bảng tổng kê. Nhà thầu phải đảm bảo cung cấp đầy đủ số lượng Tạ chống rung cho lắp đặt, đảm bảo vận hành an toàn. Trong trường hợp thiếu Tạ chống rung khi lắp đặt, nhà thầu phải cung cấp bổ sung đầy đủ đến công trường mà không phát sinh chi phí.

- Dây dẫn mua sắm trong dự án có tên gọi là dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon, tên gọi này không có liên quan đến bất kỳ nhãn hiệu sản phẩm cụ thể của bất kỳ Nhà sản xuất nào.

- Nhà thầu phải cung cấp tối thiểu 02 giấy xác nhận của người sử dụng cuối cùng xác nhận dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon của Nhà sản xuất do nhà thầu chào thầu đã vận hành an toàn trên lưới điện ở cấp điện áp từ 220kV trở lên trong thời gian tối thiểu là 02 năm.

- Nhà thầu phải cam kết cử cán bộ kỹ thuật của Nhà thầu có chứng chỉ đào tạo và kinh nghiệm phù hợp có mặt tại công trường kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư để hướng dẫn đơn vị thi công trong công tác lắp đặt thay dây dẫn nhôm lõi thép hiện hữu bằng dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon; Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công, đóng điện nghiệm thu công trình (Nộp kèm các chứng chỉ này trong HSDT).

- Nhà thầu cam kết chất lượng thi công kéo dây đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Văn bản số 3328/EVNNPT-QLXD ngày 25/6/2025 của EVNNPT về việc tăng cường quản lý, giám sát thi công kéo dây dẫn siêu nhiệt lõi composite các dự án truyền tải điện.

- Phần trạm biến áp:

- Phạm vi cung cấp hàng hóa thiết bị nhất thứ (bao gồm cung cấp và thi công lắp đặt)

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Tại TBA 220kV Phú Bình |  |  |  |
| A.1 | Ngăn 271 |  |  |  |
| I | Phần thiết bị, vật liệu |  |  |  |
| 1 | Dây dẫn AAC-800mm2 | mét | 550 | Dây dẫn phân pha đôi |
| 2 | Kẹp cực thiết bị | Lô | 1 |  |
| 2.1 | Kẹp cực máy cắt 245kV | Bộ | 6 | Cho các thiết bị hiện hữu với dây dẫn 2xAAC800 |
| 2.2 | Kẹp cực dao cách ly 245kV- 3 pha - 2ES | Bộ | 6 | Cho các thiết bị hiện hữu với dây dẫn 2xAAC800 |
| 2.3 | Kẹp cực dao cách ly 245kV - 3 pha - 1ES | Bộ | 6 | Cho các thiết bị hiện hữu với dây dẫn 2xAAC800 |
| 2.4 | Kẹp cực dao cách ly 245kV - 1 pha - 0ES | Bộ | 6 | Cho các thiết bị hiện hữu với dây dẫn 2xAAC800 |
| 2.5 | Kẹp cực biến dòng điện 245kV | Bộ | 6 | Cho các thiết bị hiện hữu với dây dẫn 2xAAC800 |
| 2.6 | Kẹp cực máy biến điện áp 245kV | Bộ | 3 | Cho các thiết bị hiện hữu với dây dẫn 1xAAC800 |
| 2.7 | Kẹp cực sứ đỡ 245kV | Bộ | 7 | Cho các thiết bị hiện hữu với dây dẫn 2xAAC800 |
| 3 | Kẹp rẽ nhánh dây dẫn | Lô | 1 | Giữa dây dẫn trong ngăn lộ với nhau và dây dẫn ngăn lộ với thanh cái |
| 3.1 | Kẹp chữ T (1 dây AAC-800 mm2 với 2 dây AAC 800 mm2) | Bộ | 3 |  |
| 3.2 | Kẹp chữ T (1 dây AAC-800 mm2 với 1 dây AAC 885 mm2) | Bộ | 12 |  |
| 3.3 | Kẹp chữ T chịu nhiệt độ cao, kiểu ép phù hợp với dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon (Kẹp giữa 2 dây AAC-800mm2 với 1 dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon) | Bộ | 3 |  |
| 3.4 | Kẹp song song giữa 1 dây AAC-800mm2 với 1 dây AAC-800mm2 | Bộ | 12 |  |
| 3.5 | Kẹp song song giữa 1 dây AAC-800mm2 với 1 dây AAC-885mm2 | Bộ | 12 |  |
| 4 | Kẹp định vị dây dẫn | Cái | 50 |  |
| 5 | Chuỗi sứ đơn đỡ 2 dây AAC800 (loại khóa ép) | Bộ | 3 |  |
| III | Phần thu hồi (bao gồm tháo dỡ vận chuyển về kho) |  |  |  |
| 1 | Thu hồi dây dẫn, kẹp cực, cách điện, phụ kiện của ngăn lộ hiện trạng | Lô | 1 |  |
|  | Dây dẫn AAC-885mm2 | Lô | 1 | Khoảng 250m |
|  | Kẹp cực thiết bị, kẹp rẽ nhánh các loại | Lô | 1 | Khoảng 60 cái |
|  | Chuỗi đỡ đơn đỡ 1 dây AAC-885mm2 | Bộ | 3 |  |
| B | Tại TBA 500kV Hiệp Hòa |  |  |  |
| I | Phần thiết bị, vật liệu |  |  |  |
| 1 | Dây dẫn AAC-800 | mét | 968 | Dây dẫn phân pha đôi |
| 2 | Kẹp cực thiết bị | Lô | 1 |  |
| 2.1 | Kẹp cực máy cắt 245kV | Bộ | 6 | Cho các thiết bị hiện hữu với dây dẫn 2xAAC800 |
| 2.2 | Kẹp cực dao cách ly 245kV- 3 pha - 2ES | Bộ | 6 | Cho các thiết bị hiện hữu với dây dẫn 2xAAC800 |
| 2.3 | Kẹp cực dao cách ly 245kV- 3 pha - 1ES | Bộ | 6 | Cho các thiết bị hiện hữu với dây dẫn 2xAAC800 |
| 2.4 | Kẹp cực dao cách ly 245kV- 3 pha - 0ES | Bộ | 6 | Cho các thiết bị hiện hữu với dây dẫn 2xAAC800 |
| 2.5 | Kẹp cực dao cách ly 245kV - 1 pha - 0ES | Bộ | 3 | Cho các thiết bị hiện hữu với dây dẫn 2xAAC800 |
| 2.6 | Kẹp cực máy biến dòng 245kV | Bộ | 6 | Cho các thiết bị hiện hữu với dây dẫn 2xAAC800 |
| 2.7 | Kẹp cực máy biến điện áp 245kV | Bộ | 3 | Cho các thiết bị hiện hữu với dây dẫn 1xAAC800 |
| 2.8 | Kẹp cực sứ đỡ 245kV | Bộ | 6 | Cho các thiết bị hiện hữu với dây dẫn 2xAAC800 |
| 3 | Kẹp rẽ nhánh dây dẫn | Lô | 1 | Giữa dây dẫn trong ngăn lộ với nhau và dây dẫn ngăn lộ với thanh cái |
| 3.1 | Kẹp chữ T (1 dây AAC-800 mm2 với 1 dây AAAC 885 mm2) | Bộ | 9 |  |
| 3.2 | Kẹp chữ T (1 dây AAC-800 mm2 với 2 dây AAAC885) | Bộ | 9 |  |
| 3.3 | Kẹp chữ T chịu nhiệt độ cao, kiểu ép phù hợp với dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon (Kẹp giữa 2 dây AAC-800mm2 với 1 dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon) | Bộ | 3 |  |
| 3.4 | Kẹp dây giữa 2 dây AAC-800mm2 và ống nhôm D135/122) | Bộ | 6 |  |
| 3.5 | Kẹp song song giữa 1 dây AAC-800mm2 với 1 dây AAC-800mm2 | Bộ | 9 |  |
| 3.6 | Kẹp song song giữa 1 dây AAC-800mm2 với 1 dây AAAC-885mm2 | Bộ | 9 |  |
| 4 | Kẹp định vị dây dẫn | Bộ | 80 |  |
| 5 | Chuỗi sứ đơn đỡ 2 dây AAC800 (loại khóa ép) | Bộ | 3 |  |
| 6 | Chuỗi sứ đơn đỡ 2 dây AAC800 (loại khóa đỡ) | Bộ | 3 |  |
| 7 | Chuỗi sứ néo đơn 2 dây AAC800 (loại có điều chỉnh) | Bộ | 3 |  |
| 8 | Chuỗi sứ néo đơn 2 dây AAC800 (loại không có điều chỉnh) | Bộ | 3 |  |
| III | Phần thu hồi (bao gồm tháo dỡ vận chuyển về kho) |  |  |  |
| 1 | Thu hồi dây dẫn, kẹp cực, cách điện, phụ kiện của ngăn lộ hiện trạng | Lô | 1 |  |
|  | Dây dẫn AAAC-885mm2 | Lô | 1 | Khoảng 450m |
|  | Kẹp cực thiết bị, kẹp rẽ nhánh các loại | Lô | 1 | Khoảng 72 cái |
|  | Chuỗi sứ đơn đỡ 1 dây AAAC885 | Bộ | 6 |  |
|  | Chuỗi sứ néo đơn 1 dây AAAC885 | Bộ | 6 |  |

- Phạm vi cung cấp phần thí nghiệm, hiệu chỉnh

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. TBA 220KV PHÚ BÌNH |  |  |  |  |
| I | Thí nghiệm rơ le ngăn 271 Phú Bình |  |  |  |
| 1 | Thí nghiệm F87L | Bộ | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ so lệch dọc đường dây F87L | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ khoảng cách pha-pha F21 | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ khoảng cách pha-đất F21N | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng có hướng F67 | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng F67N | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng pha cắt nhanh/có thời gian F50/51 | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng đất cắt nhanh/có thời gian F50/51N | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng đóng lặp lại F79 | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng kiểm tra đồng bộ F25 | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng chống đóng vào điểm sự cố SOFT | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng 50BF | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng tích hợp F27/59 | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng ghi sự cố FR, định vị sự cố FL | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng thông tin đầu đối diện F85 | chức năng | 1 |  |
| 2 | Thí nghiệm rơ le so lệch thanh cái F87B: |  |  |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ so lệch thanh cái F87B | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ chống hư hỏng máy cắt F50BF | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng ghi sự cố FR | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng check zone | chức năng | 1 |  |
| 3 | Thí nghiệm rơ le F21: |  |  |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ khoảng cách pha-pha F21 | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ khoảng cách pha-đất F21N | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng có hướng F67 | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng F67N | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng pha cắt nhanh/có thời gian F50/51 | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng chạm đất cắt nhanh/có thời gian F50/51N | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ thấp áp/ quá áp F27/F59 | chức năng | 1 |  |
|  | Chức năng kiểm tra đồng bộ F25 | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ chống hư hỏng máy cắt F50BF | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng ghi sự cố FR | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm BCU: |  |  |  |
|  | Thí nghiệm chức năng đo lường | chức năng | 2 |  |
| B. TBA 220KV HIỆP HÒA |  |  |  |  |
| I | Thí nghiệm rơ le ngăn 273 Hiệp Hòa |  |  |  |
| 1 | Thí nghiệm F87L | Bộ | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ so lệch dọc đường dây F87L | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ khoảng cách pha-pha F21 | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ khoảng cách pha-đất F21N | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng có hướng F67 | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng F67N | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng pha cắt nhanh/có thời gian F50/51 | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng đất cắt nhanh/có thời gian F50/51N | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng đóng lặp lại F79 | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng kiểm tra đồng bộ F25 | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng chống đóng vào điểm sự cố SOFT | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng 50BF | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng tích hợp F27/59 | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng ghi sự cố FR, định vị sự cố FL | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng thông tin đầu đối diện F85 | chức năng | 1 |  |
| 2 | Thí nghiệm rơ le so lệch thanh cái F87B: |  |  |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ so lệch thanh cái F87B | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ chống hư hỏng máy cắt F50BF | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng ghi sự cố FR | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng check zone | chức năng | 1 |  |
| 3 | Thí nghiệm rơ le F21: |  |  |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ khoảng cách pha-pha F21 | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ khoảng cách pha-đất F21N | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng có hướng F67 | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng F67N | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng pha cắt nhanh/có thời gian F50/51 | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng chạm đất cắt nhanh/có thời gian F50/51N | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ thấp áp/ quá áp F27/F59 | chức năng | 1 |  |
|  | Chức năng kiểm tra đồng bộ F25 | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ chống hư hỏng máy cắt F50BF | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng ghi sự cố FR | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm BCU: |  |  |  |
|  | Thí nghiệm chức năng đo lường | chức năng | 2 |  |
| II | Thí nghiệm rơ le ngăn vòng 200 Hiệp Hòa |  |  |  |
| 1 | Thí nghiệm rơ le F21: |  |  |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ khoảng cách pha-pha F21 | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ khoảng cách pha-đất F21N | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng có hướng F67 | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng F67N | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng pha cắt nhanh/có thời gian F50/51 | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng chạm đất cắt nhanh/có thời gian F50/51N | chức năng | 1 |  |
|  | Thí nghiệm chức năng bảo vệ thấp áp/ quá áp F27/F59 | chức năng | 1 |  |
|  | Chức năng kiểm tra đồng bộ F25 | chức năng | 1 |  |
| C. PHẦN THÔNG TIN |  |  |  |  |
| 1 | Test kênh truyền phối hợp F87L | HT | 1 |  |
| 2 | Test kênh truyền phối hợp F21 (qua teleprotection) | HT | 1 |  |

Ghi chú :

- Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát hiện trường (nếu cần thiết) để tính toán, đề xuất các vật tư, kẹp cực thiết bị có thiết kế đảm bảo phù hợp với các thiết bị hiện trạng. Các chi phí này đã bao gồm trong giá dự thầu.

- Nhà thầu có trách nhiệm đề xuất khối lượng cụ thể với các hạng mục theo lô trong bảng phạm vi cung cấp nêu trên phù hợp với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật tại HSMT này

- Các phụ kiện đi phải đáp ứng các yêu cầu tại Yêu cầu kỹ thuật. Để đảm bảo quá trình lắp dựng không bị gián đoạn, nhà cấp hàng phải cung cấp đủ bu lông, đai ốc, vòng đệm, bu lông bước, phụ kiện nhỏ, kích thước tương ứng của từng hạng mục hoặc để bù đắp cho những mất mát, hư hỏng. Chi phí của điều khoản này được coi là đã bao gồm trong giá dự thầu

- Tất cả các hàng hoá chào thầu phải tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC hoặc tương đương, phù hợp với khí hậu tại Việt Nam.

- Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo đúng chủng loại, mới 100% được sản xuất từ năm 2025 trở về sau với công nghệ tiên tiến, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.

- Xuất xứ của hàng hoá: Nếu hàng hoá có nguồn gốc từ nước ngoài, nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ do phòng Thương mại và công nghiệp hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp, chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo, tờ khai hàng hoá nhập khẩu trước khi giao hàng và các tài liệu khác yêu cầu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng; Nếu hàng hóa có nguồn gốc trong nước, nhà thầu phải cung cấp giấy xuất xưởng của hàng hóa hoặc giấy tờ khác tương đương trước khi giao hàng và các tài liệu khác yêu cầu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng.

- Nhà thầu được yêu cầu cung cấp tài liệu VTTB theo quy định 2152/EVNNPT-QLĐT-KT ngày 02/06/2016 cho các VTTB nhà thầu cung cấp cho gói thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Nhà thầu phải cam kết cử cán bộ kỹ thuật của Nhà thầu có chứng chỉ đào tạo và kinh nghiệm phù hợp có mặt tại công trường kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư để hướng dẫn đơn vị thi công lắp đặt kẹp rẽ nhánh giữa dây AAC800mm2 trong ngăn lộ với dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về lắp đặt, vận hành an toàn theo quy định; Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công, đóng điện nghiệm thu công trình

##### 2.  Thời gian thực hiện Hợp đồng:

| STT | HẠNG MỤC CÔNG VIỆC | TIẾN ĐỘ | ĐỊA ĐIỂM CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mua sắm (bao gồm vận chuyển) VTTB | 75 ngày | Toàn bộ hàng hoá sẽ được giao tại kho Nhà thầu trên tuyến Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Hiệp Hoà – Phú Bình thuộc địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) (Chi tiết số lượng kho, vị trí kho sẽ được chuẩn xác trong quá trình thực hiện Hợp đồng khi đã chuẩn xác kho của các Nhà thầu xây lắp). |
| 2. | Thi công lắp đặt kéo dải dây dẫn, lắp đặt cách điện và phụ kiện cho đường dây. | 15 ngày |  |
|  | Thi công lắp đặt ngăn lộ. | 30 ngày |  |
| 4. | Tài liệu và bản vẽ VTTB trình kiểm tra, phê duyệt (3 bộ) | 01 tuần kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực | Văn phòng Ban QLDA Truyền tải điện và GEK tại TP. Hà Nội |
|  | Các tài liệu và bản vẽ VTTB đã hoàn thiện cuối cùng để hướng dẫn thi công lắp đặt (8 bộ) | Trước khi giao hàng |  |

Ghi chú:

- Chi tiết về tiến độ cung cấp cũng đã được số hóa trên webform;

- Căn cứ tổng tiến độ dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt, bên mời thầu sẽ thông báo thời gian thực hiện công tác chế tạo VTTB trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

##### 3.  Các yêu cầu về tài liệu cung cấp trong hồ sơ dự thầu

Nhà thầu cần cung cấp đầy đủ các tài liệu sau trong Hồ sơ dự thầu (HSDT) bao gồm:

- Bảng liệt kê chi tiết danh mục: nguồn gốc xuất xứ, chủng loại (nếu có), nhà sản xuất, nước sản xuất của hàng hóa do Nhà thầu cung cấp cho gói thầu.

- Bảng thông số kỹ thuật của VTTB theo yêu cầu HSMT.

- Catalogue: dây dẫn điện, cách điện, phụ kiện các loại.

- Chứng nhận quản lý chất lượng (ISO) còn hiệu lực của nhà sản xuất VTTB chào thầu (dây dẫn điện, cách điện, phụ kiện).

- Nhà sản xuất dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon phải cung cấp giấy chứng nhận của chủ bằng sáng chế về phương thức sản xuất của dây và phải được chủ bằng sáng chế thỏa thuận về phương thức sản xuất này, đồng thời phải có cam kết rằng bên mua hàng không liên quan tới bất kỳ sự tranh chấp, kiện tụng (nếu có) về bản quyền của các Nhà sản xuất bên bán hàng với nhau.

- Nhà thầu phải cung cấp tối thiểu 02 giấy xác nhận của người sử dụng cuối cùng xác nhận dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon của Nhà sản xuất do nhà thầu chào thầu đã vận hành an toàn trên lưới điện ở cấp điện áp từ 220kV trở lên trong thời gian tối thiểu là 02 năm.

- Type test report (Báo cáo thử nghiệm điển hình):

+ Nhà thầu phải cung cấp Type test report cho mỗi chủng loại VTTB được chào thầu, bao gồm:

- Dây dẫn điện nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon.

- Phụ kiện dây dẫn điện nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon: Ống nối dây; Tạ chống rung; Khóa đỡ dây; Khóa néo dây.

+ Đơn vị thử nghiệm: đáp ứng một trong các trường hợp sau:

- Đơn vị thử nghiệm độc lập, hợp pháp đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, hoặc:

- Nhà sản xuất thực hiện dưới sự chứng kiến của các tổ chức có chức năng thử nghiệm hợp pháp và phòng thí nghiệm của nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

Đơn vị thử nghiệm độc lập hợp pháp là đơn vị có chức năng thử nghiệm theo quy định và độc lập tổ chức và độc lập về tài chính đối với nhà sản xuất, nhà thầu.

- Nhà thầu phải cung cấp bảng kiểm tra khả năng tải (dòng điện I) của dây dẫn ở các nhiệt độ 90⁰C, 150⁰C, 180⁰C và 200⁰C.

- Nhà thầu phải tính toán và cung cấp bảng tính độ võng thẳng đứng của dây dẫn khi hoạt động ở các nhiệt độ 90⁰C, 150⁰C, 180⁰C và 200⁰C phù hợp với các khoảng cột trong Bảng Tổng kê.

- Nhà thầu phải cung cấp bảng tính toán số lượng, tính khoảng cách lắp đặt và sơ đồ bố trí lắp đặt tạ chống rung cho các khoảng cột trong Bảng Tổng kê, thí nghiệm mô phỏng vận hành tạ chống rung theo các điều kiện khí hậu quy định trong HSMT để chứng minh tính đáp ứng yêu cầu kỹ thuật HSMT đối với tạ chống rung do nhà thầu chào.

- Khi thực hiện Hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị cho dự án, Nhà thầu phải tính toán và cung cấp bảng căng dây dẫn điện tương ứng với dãy nhiệt độ môi trường hằng ngày phù hợp với các khoảng cột trong Bảng Tổng kê.

- Khi thực hiện Hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị cho dự án, Nhà thầu phải cung cấp tài liệu tính toán độ võng và lực căng tác dụng lên cột cho loại dây dẫn đề xuất.

## Mục 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU:

##### 1.  Mục tiêu xây dựng công trình:

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đang triển khai xây dựng công trình “Nâng khả năng tải đường dây 220kV Hiệp Hoà – Phú Bình”, công trình được đầu tư xây dựng  nhằm mục đích:

- Tăng cường khả năng đáp ứng yêu cầu phụ tải khu vực tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Giang.

- Đồng bộ toàn bộ khả năng mang tải của tuyến đường dây 220kV trong khu vực đảm bảo đường dây mang tải theo đúng khả năng tải của dây dẫn trong các phương thức vận hành khác nhau.

- Tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực, nâng cao độ an toàn, tin cậy và ổn định khi vận hành hệ thống điện khu vực và quốc gia.

- Góp phần nâng cao hiệu quả vận hành chung của hệ thống điện Quốc gia.

##### 2.  Quy mô và địa điểm xây dựng công trình như sau:

a.	Địa điểm xây dựng công trình:

Tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).

b.	Quy mô công trình:

Phần đường dây:

- Điện áp: 220 kV.

- Số mạch: 01 mạch (trên toàn bộ tuyến có một số đoạn tuyến đi chung cột với một số mạch đường dây khác).

+ Điểm đầu: Thanh cái 220 kV TBA 500 kV Hiệp Hoà.

+ Điểm cuối: Thanh cái 220 kV TBA 220 kV Phú Bình.

- Chiều dài tuyến: Khoảng 9,8 km.

- Dây dẫn điện thay mới: Sử dụng dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các-bon tiết diện phần nhôm không nhỏ hơn 407,6 mm2 (tiết diện phần nhôm của dây dẫn hiện có) đảm bảo truyền tải dòng điện liên tục cho phép làm việc ở 1800C không nhỏ hơn 1460,9A (dòng tải tính toán cực đại) và độ võng, lực tác động lên cột tương đương hiện trạng.

- Thay thế cho các đoạn dây dẫn điện hiện hữu, bao gồm:

+ Đoạn từ TBA 500 kV Hiệp Hoà – cột 32 (số thứ tự cột vận hành): ACSR 410/53. Chiều dài khoảng 9,6 km;

+ Đoạn từ cột 32 – TBA 220 kV Phú Bình: 2xACSR 330/43. Chiều dài khoảng: 0,2 km.

- Dây chống sét: Không thay thế, sử dụng lại dây chống sét hiện hữu.

- Cách điện:

+ Thay thế chuỗi cách điện đơn thành chuỗi cách điện kép tại các vị trí vượt qua khu dân cư, đường liên huyện, liên tỉnh, quốc lộ (đường giao thông cấp III trở lên) đảm bảo theo quy định hiện hành.

+ Thay thế chuỗi néo tải trọng 160 kN bằng chuỗi néo tải trọng 210 kN.

+ Với những vị trí không thay thế cách điện thì cần thay thế phụ kiện (khóa đỡ, khóa néo, chống rung và phụ kiện chuỗi) phù hợp với dây dẫn điện thay thế.

+ Đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách điện và phụ kiện theo quy định hiện hành của EVN, EVNNPT.

- Cột, móng, tiếp địa: Sử dụng lại hiện trạng.

- Phạm vi cải tạo:

+ Đoạn tuyến từ VT1-VT12: đoạn tuyến 04 mạch, mạch cải tạo là mạch dưới, bên phải tuyến (theo hướng nhìn Hiệp Hoà – Phú Bình).

+ Đoạn tuyến từ VT13-VT31: đoạn tuyến 01 mạch.

+ Đoạn tuyến từ VT32-VT33: đoạn tuyến 02 mạch, mạch cải tạo là mạch bên phải (theo hướng nhìn Hiệp Hoà – Phú Bình).

Sơ đồ đoạn tuyến 4 mạch

Sơ đồ đoạn tuyến 2 mạch

Phần ngăn lộ:

- Tận dụng lại toàn bộ thiết bị nhất thứ ngăn lộ 271 TBA 220kV Phú Bình; 273 TBA 500kV Hiệp Hòa;

- Thay thế dây dẫn ngăn lộ 271 TBA 220kV Phú Bình hiện trạng đang sử dụng dây dẫn đơn pha AAC-885mm2 thành dây dẫn phân pha đôi 2xAAC-800mm2; thay thế các kẹp cực thiết bị, cách điện để phù hợp với dây dẫn 2xAAC-800mm2 sau dự án;

- Thay thế dây dẫn ngăn lộ 273 TBA 500kV Hiệp Hòa hiện trạng đang sử dụng dây dẫn đơn pha AAAC-885mm2 thành dây dẫn phân pha đôi 2xAAC-800mm2; thay thế các kẹp cực thiết bị, cách điện để phù hợp với dây dẫn 2xAAC-800mm2 sau dự án;

- Thí nghiệm hiệu chỉnh rơ le các ngăn lộ liên quan

- Thu hồi các vật tư hiện hữu của ngăn lộ sau khi thay thế.

### Mục 2.2. YÊU CẦU KỸ THUẬT

### Mục 2.2.1. YÊU CẦU KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY

#### I. YÊU CẦU CHUNG

##### 1. Thông số và điều kiện khí hậu tính toán

###### 1.1 Nhiệt độ không khí:

- Nhiệt độ không khí thấp nhất		:	2⁰ C

- Nhiệt độ không khí trung bình năm	:	23⁰ C

- Nhiệt độ không khí cao nhất		:	41⁰ C

- Nhiệt độ không khí khi gió cực đại	:	25⁰ C

- Nhiệt độ không khí khi có giông		:	20⁰ C

Độ tăng nhiệt độ trên dây dẫn điện do bức xạ mặt trời lấy bằng 15⁰C; nhiệt độ trên dây dẫn điện cao nhất lúc mang tải để kiểm tra khoảng cách từ dây dẫn tới mặt đất lấy bằng 180⁰C.

###### 1.2 Áp lực gió tác dụng lên dây dẫn

Theo Quy chuẩn QCVN 02:2022/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Bộ Xây dựng, tuyến đường dây đều đi qua khu vực trong vùng gió II, với các thông số như sau:

Vùng gió: II

- Áp lực gió lớn nhất ở độ cao cơ sở là Q0 = 95 daN/m2.

- Áp lực gió khi có giông lấy bằng: 9,5 daN/m2.

- Dạng địa hình: dạng B.

###### 1.3 Điều kiện không khí

Độ ẩm tương đối của không khí bình quân trong năm khoảng 80-90%.

###### 1.4 Nhiễm bẩn khí quyển

Tuyến đường dây thuộc dự án chủ yếu đi qua khu vực đồng bằng bắc bộ, toàn tuyến cách xa biển.

à theo Quy phạm Trang bị điện 11 TCN-19-2006 (Điều II.5.50) và theo quy định tại tiêu chuẩn IEC 60815, chọn vùng nhiễm bẫn thông dụng trên toàn tuyến đường dây là vùng nhiễm bẩn nhẹ có chiều dài dòng rò danh định là 20 mm/kV. Đối với các thiết bị phần TBA lựa chọn chiều dài dòng rò danh định là 25 mm/kV.

##### 2. Các dữ liệu liên quan

- Bảng A. Dữ liệu về hệ thống và đường dây;

- Bảng B. Hệ số an toàn;

- Bảng C. Dữ liệu thiết kế;

- Bảng D. Thông số dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon;

Bảng A. Dữ liệu về hệ thống và đường dây

| Stt | Mô tả dữ liệu | Đơn vị | Thông số |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dữ liệu về hệ thống |  |  |
| 1.1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 242 |
| 1.2 | Điện áp bình thường | kV | 220 |
| 1.3 | Tần số | Hz | 50 |
| 1.4 | Dòng ngắn mạch 01 pha lớn nhất (1 s) | kA (max)/1s | 50 |
| 1.5 | Điện áp chịu đựng xung thao tác | kV | 620 |
| 1.6 | Điện áp chịu xung sét | kV (peak) | 1050 |
| 1.7 | Điện áp thử tần số CN ướt trong 1 phút | kVrms | 460 |
| 1.8 | Chế độ nối đất trung tính |  | Trực tiếp |
| 2 | Dữ liệu về đường dây |  |  |
| 2.1 | Số mạch |  | 1 |
| 2.2 | Số dây trên 1 pha |  | 1 |
| 2.3 | Số dây OPGW/ dây chống sét |  | 1/1 |
| 2.4 | Chiều dài tuyến đường dây 220kV | Km | 9,8 |

Bảng B. Hệ số an toàn

| Stt | Mô tả dữ liệu | Thông số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dây dẫn |  |
| 1.1 | Lực căng dây dẫn tại chế độ làm việc tải trọng lớn nhất theo: |  |
|  | - Lực kéo đứt dây dẫn | 2.0 và 2.5 |
| 1.2 | Lực căng dây tại chế độ nhiệt độ trung bình theo: |  |
|  | - Lực kéo đứt dây dẫn | 4.00 |
| 1.3 | Khóa néo ép và ống nối ép dây dẫn theo: |  |
|  | - Lực kéo đứt dây dẫn | 0.95 |
| 2 | Cách điện |  |
| 2.1 | Tải trọng tác động lên cách điện trong chế độ tải trọng lớn nhất theo: |  |
|  | - Lực phá hủy cách điện | 2.7 |
| 2.2 | Tải trọng tác động lên cách điện trong chế độ nhiệt độ trung bình năm theo: |  |
|  | - Lực phá hủy cách điện | 5.0 |
| 2.3 | Tải trọng tác động lên cách điện trong chế độ sự cố theo: |  |
|  | - Lực phá hủy cách điện | 1.8 |
| 3 | Phụ kiện chuỗi cách điện |  |
| 3.1 | Tải trọng tác động lên phụ kiện trong chế độ bình thường theo: |  |
|  | - Lực phá hủy phụ kiện | 2.5 |
| 3.2 | Tải trọng tác động lên cách điện trong chế độ sự cố theo: |  |
|  | - Lực phá hủy phụ kiện | 1.7 |

Bảng C. Dữ liệu thiết kế

| Stt | Mô tả dữ liệu | Đơn vị | Thông số |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ |  |  |
| 1.1 | Nhiệt độ môi trường cao nhất | °C | 41 |
| 1.2 | Nhiệt độ môi trường thấp nhất | °C | 2 |
| 1.3 | Nhiệt độ môi trường trung bình | °C | 23 |
| 1.4 | Nhiệt độ dây dẫn khi vận hành bình thường | °C | 180 |
| 1.5 | Nhiệt độ dây dẫn cao nhất (ngắn hạn) | °C | 200 |
| 2 | Tải trọng gió |  |  |
| 2.1 | Áp lực gió lớn nhất ở độ cao cơ sở 10m | daN/m2 | 95 |

Bảng D. Thông số dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon

| ST T | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mã hiệu | - | NSX cung cấp |
| 2 | Nhà sản xuất | - | NSX cung cấp |
| 3 | Nước sản xuất | - | NSX cung cấp |
| 4 | Loại dây dẫn |  | Dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | EN 50540, IEC 60068-2-78; IEC 6109; IEC 62219; IEC 50182; IEC 61395; IEC 61597; IEC 62004; IEC 60794; IEC TS 62818- 1:2024; IEC TS 62818-2:2024; ASTM D7028; ASTM D5117; ASTM D7246; ASTM D792; ASTM B117; ASTM B857; ASTM B609; ASTM B193; ASTM B941; ASTM B987/B987M-20; IEEE 738; IEEE 1138; ISO 14125; ISO 9227;…… hoặc các tiêu chuẩn quốc tế (IEC, ASTM, ISO…) tương đuơng |
| 6 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm ủ 1350-O |
| 7 | Tiết diện danh định +Nhôm +Lõi +Toàn dây dẫn | mm² mm² mm² | > 407,6 (khả năng mang tải không nhỏ hơn dây dẫn 2xACSR 410) NSX cung cấp NSX cung cấp |
| 8 | Đóng gói và ký hiệu |  | Đáp ứng yêu cầu mục I.1.4 |
| 9 | Kết câu dây (nhôm+lõi): - Lớp 2: - Lớp 1: - Lõi: | Số sợi N | - Lớp 2: N2 (NSX cung cấp) - Lớp 1: N1 (NSX cung cấp) - Lõi: 1 hoặc nhiều sợi (NSX cung cấp). |
| 10 | Đường kính ngoài của dây dẫn | mm | < 27,9 |
| 11 | Đường kính lõi tổng hợp sợi các bon | mm | NSX cung cấp |
| 12 | Trọng lượng +Nhôm +Lõi +Toàn dây dẫn | kg/ km kg/ km kg/ km | - - < 1544 |
| 13 | Lực kéo đứt nhỏ nhất tổng của dây UTS | daN | ≥ 12266 |
| - | Lực căng dây chế độ bão (<45%UTS) | daN | ~4880 |
| - | Lực căng dây chế độ trung bình (25%UTS) | daN | ~3065 |
| 14 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của lõi | daN | NSX cung cấp |
| 15 | Mô đun đàn hồi - Dưới nhiệt độ gẫy - Trên nhiệt độ gẫy | daN/ mm2 daN/ mm2 | NSX cung cấp NSX cung cấp |
| 16 | Hệ số dãn nở nhiệt - Dưới nhiệt độ gẫy - Trên nhiệt độ gẫy | / oC / oC | NSX cung cấp NSX cung cấp |
| 17 | Nhiệt độ làm việc định mức (lâu dài) | oC | 180 |
| 18 | Nhiệt độ làm việc lớn nhất (ngắn hạn) | oC | 200 |
| 19 | Dòng điện liên tục cho phép làm việc ở 1800C (nhiệt độ môi trường xung quanh 400C, vận tốc gió 0,6m/s) (A) | A | ≥ 1460,9 A |
| 20 | Chiều dài dây trên 1 bành cáp | m | 2000 – 2400 |
| 21 | Độ võng lớn nhất của dây dẫn trong các chế độ vận hành: Áp lực gió lớn nhất ở độ cao cơ sở là Q0 = 95 daN/m2; địa hình dạng B; độ cao treo dây trung bình 25m. |  |  |
| 21.1 | Độ võng dây dẫn đoạn 4 mạch, nhiệt độ (1800C): | (m) |  |
|  | - K/cột 100m: | m | < 1,83 |
|  | - K/cột 200m: | m | < 4,6 |
|  | - K/cột 300m: | m | < 8,4 |
|  | - K/cột 400m: | m | < 13,32 |
|  | - K/cột 500m: | m | < 19,44 |
| 21.2 | + Độ võng dây dẫn đoạn 01 mạch, nhiệt độ (1800C): | (m) |  |
|  | - K/cột 100m: | m | < 1,6 |
|  | - K/cột 200m: | m | < 4,06 |
|  | - K/cột 300m: | m | < 7,34 |
|  | - K/cột 400m: | m | < 11,48 |
|  | - K/cột 500m: | m | < 16,58 |

Ghi chú: Dây dẫn lựa chọn cần phải đáp ứng dòng diện lâu dài cho phép theo điều kiện phát nóng của dây dẫn theo Phụ lục I.3.1 quy phạm trang bị điện 11TCN-18-2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương).

(*) là các giá trị Nhà sản xuất phải cung cấp trong HSDT.

#### II. CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT PHẦN DÂY DẪN:

##### 1. Các tài liệu liên quan áp dụng

- TCVN 8090:2009: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không, Dây trần có sợi định hình xoắn thành các lớp đồng tâm.

- IEC 61395:1998-03: Dây dẫn dùng cho đường dây trên không, trình tự thử nghiệm rão dây của dây bện (Overhead electrical conductor - Creep test procedures for stranded conductors).

- IEC 60889:1987: Dây nhôm kéo cứng dùng cho dây dẫn đường dây trên không (Hard-drawn aluminium wire for overhead line conductors).

- IEC 61597:1995:  Dây dẫn điện trên không - các phương pháp tính toán dây trần (Overhead electrical conductor - Calculation methods for stranded bare conductors).

- Tiêu chuẩn IEC 62219: 2002: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không - dây trần có sợi định hình xoắn thành các lớp đồng tâm.

- IEC 62004: 2007-02: Dây hợp kim nhôm chịu nhiệt cho dây dẫn cho đường dây trên không.

- Tiêu chuẩn ASTM B 233: Tiêu chuẩn đặc tính kỹ thuật của nguyên liệu kỹ thuật nhôm 1350 cho mục đích dẫn điện. (Standard Specification for Aluminum 1350 Drawing Stock for Electrical Purposes).

- Tiêu chuẩn ASTM B 193: Phương pháp thử nghiệm điện trở cho vật liệu của dây dẫn. (Standard Test Method for Resistivity of Electrical Conductor Materials).

- Tiêu chuẩn ASTM B976 -11: Tiêu chuẩn đặc tính kỹ thuật cho sợi nhôm tổng hợp (AMC) lõi composite cho dây nhôm.

- Tiêu chuẩn ASTM B117: Tiêu chuẩn về phương pháp thử nghiệm phun sương muối (Standard Practice for Operating Salt Spray(Fog) Apparatus).

- Tiêu chuẩn ASTM B987-20: Lõi composite dùng cho đường dây tải điện trên không. (Standard Specification for Carbon fiber Thermoset Polymer Matrix Composite core (CFC) for use in Overhead Electrical Conductor).

- ASTM B857: Đặc tính kỹ thuật cho sợi định hình cho dây nhôm, được hỗ trợ bằng thép (ACSS/TW). (Standard Specification for Shaped Wire Compact Concentric- lay- Stranded Aluminum Conductors, coated-steel Supported).

- ASTM B609: Đặc tính kỹ thuật cho sợi nhôm 1350. (Standard Specification for Aluminum 1350 Round wire, Annealed and Intermediate Tempers, for Electrical Purposes).

- IEEE Std 738-2012: Tính toán dòng điện - nhiệt độ của dây dẫn trên không.

- Tiêu chuẩn EN 50540: Dây dẫn cho đường dây trên không - dây nhôm thép.

- Tiêu chuẩn EN 50182: Dây bện tròn.

- Tiêu chuẩn ISO 9227 : 2017-03 Tiêu chuẩn ăn mòn (Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests).

- Tiêu chuẩn IEC TS 62818-1:2024: Conductors for overhead lines - Fiber reinforced composite core used as supporting member material - Part 1: Polymeric matrix composite cores.

- Tiêu chuẩn IEC TS 62818-2:2024: Conductors for overhead lines - Fiber reinforced composite core used as supporting member material - Part 2: Metallic matrix composite cores.

##### 2. Các yêu cầu chung

- Các loại dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon này được thiết kế chế tạo bằng vật liệu và công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, ngành điện, IEC, IEEE, ASTM, EN, ... hoặc các tiêu chuẩn tương đương và phù hợp với khí hậu của Việt Nam.

- Các loại dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon được thiết kế sử dụng ngoài trời, phù hợp để vận hành trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, mưa nhiều, vùng ven biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, vùng nhiệt độ thấp có tuyết phủ, vùng có mật độ giông sét lớn.

- Nhà sản xuất dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon phải có giấy chứng nhận của chủ bằng sáng chế về phương thức sản xuất và phải được thỏa thuận về phương thức sản xuất này; Phải có cam kết của nhà thầu về miễn trừ trách nhiệm cho Chủ đầu tư trong trường hợp có khiếu nại của bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa do Nhà thầu cung cấp.

##### 3. Yêu cầu về kết cấu và thành phần nguyên vật liệu

- Yêu cầu về kết cấu dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon

- Kết cấu của dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon bao gồm phần dẫn điện là sợi nhôm bao quanh phần lõi, lõi composite bao gồm các sợi cacbon tổng hợp là phần chịu lực chính của dây.

- Kết cấu bề mặt: bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu và cuối của dây dẫn phải có chụp đầu cáp hoặc đai chống bung xoắn.

- Các lớp xoắn: các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và được xoắn chặt với nhau, lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải của TCVN 8090:2009 (IEC62219:2002) hoặc trừ khi có yêu cầu đặc biệt.

- Mối nối: trong quá trình bện dây cho phép nối sợi nhôm bị đứt, tuy nhiên mối nối phải tuân thủ theo quy định của IEC. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn điện rồi ép nguội. Không cho phép có mối nối trên lõi composite của dây dẫn. (Mối nối tuân thủ theo quy định của IEC 61089, EN 50540, ASTM B857, ASTM B609).

- Phần nhôm bao quanh lõi của dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon là các sợi nhôm ủ 1350 - O (nhôm nguyên chất có độ tinh khiết tối thiểu 99.5%) theo từng lớp được bện chặt để mang lại độ dẫn điện lớn nhất và có điện trở thấp nhất phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng.

- Lõi của dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon là lõi Composite chịu lực bao gồm một hoặc nhiều sợi cacbon tổng hợp để tạo thành phần chịu lực, chịu tải thống nhất.

- Lõi phải có khả năng chống thấm nước (nhiễm ẩm) và phải chịu được độ ẩm cực đại môi trường Việt Nam, sử dụng ngoài trời, phù hợp khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng ven biển, mưa nhiều,…

- Tùy theo công nghệ của nhà chế tạo mà phần lõi tổng hợp sợi các bon có thể được phủ thêm một hay nhiều lớp bảo vệ phù hợp.

- Dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon được thiết kế cho hoạt động liên tục ở nhiệt độ đến 180⁰C (và ở 200⁰C trong thời gian ngắn hạn khi có sự cố khẩn cấp) và hoạt động mát hơn đáng kể so với các dây dẫn dây tròn có đường kính và trọng lượng tương tự trong điều kiện tải bằng nhau do hàm lượng nhôm gia tăng và nhôm dẫn điện cao hơn.

- Yêu cầu về nguồn gốc, chất lượng nguyên vật liệu

Các thông tin liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu dùng cho dây dẫn phải được xác định rõ ràng cụ thể:

a) Nhôm:

- Dùng nhôm thỏi hoặc dùng sợi nhôm quy chuẩn 9.5mm.

- Nguồn gốc nhập nhôm (tên và địa chỉ Nhà sản xuất). Yêu cầu đối với Nhà cung cấp nhôm thỏi phải có mã hiệu nhôm đã được đăng ký chất lượng tại thị trường chứng khoán kim loại màu Luân Đôn (LME registered).

- Trước khi chế tạo, Nhà sản xuất phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc nhập nguyên liệu.

- Chất lượng nhôm nguyên liệu (Nhôm thỏi):

+ Hàm lượng nhôm tối thiểu: 99.5%.

+ Hàm lượng thép tối đa: 0.2%.

+ Hàm lượng Si tối đa : 0.1%.

- Sợi nhôm 9.5mm:

+ Nhôm ủ 1350 - O.

+ Độ dẫn điện tối thiểu: 61.3%.

+ Ứng suất đứt: (60 - 95) Mpa ~ N/mm2.

b) Lõi tổng hợp sợi các bon :

- Dùng loại sợi cacbon tổng hợp, tùy theo công nghệ có thể được phủ thêm các lớp bảo vệ chống ăn mòn tạo thành phần chịu lực chính khi căng dây.

- Nguồn gốc (tên nhà sản xuất và địa chỉ nhập lõi).

- Trước khi chế tạo, nhà sản xuất phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc nhập nguyên liệu.

- Có khả năng chống thấm nước (nhiễm ẩm) và phải chịu được độ ẩm cực đại môi trường Việt Nam, sử dụng ngoài trời, phù hợp khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng ven biển, mưa nhiều,…

- Nhà thầu phải nộp giấy phép ủy quyền của chủ bằng độc quyền sáng chế (bản gốc hoặc công chứng hoặc bản sao có xác nhận của bằng độc quyền sáng chế) cùng với đề xuất dự thầu.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng cung cấp dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon, nhà thầu phải cung cấp các mẫu thí nghiệm của cơ quan giám định chất lượng độc lập (Quatest hoặc chứng chỉ tương đương hợp pháp) đối với lõi tổng hợp sợi các bon, nhôm thỏi hoặc sợi nhôm quy chuẩn 9.5 mm 1350 mà nhà thầu sẽ cung cấp theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

##### 4. Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm

- Kiểm tra và thử nghiệm dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon phải đáp ứng quy định, biên bản thử nghiệm phải phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 61089, IEC 61395, ASTM B987, EN 50540, ASTM B875, ASTM B609, IEEE738, TCVN hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

- Các thử nghiệm phải do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện và ban hành hoặc có sự chứng kiến của phòng thử nghiệm độc lập. Các phòng thử nghiệm này phải được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 theo quy định Công văn số 139/VPCNCL ngày 12/02/2018 và Công văn số 186/VPCNCL ngày 26/02/2019 của Văn phòng công nhận chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Biên bản thử nghiệm điển hình phải thực hiện trên mỗi loại dây dẫn của lô sản phẩm được cung cấp và có cùng nhà sản xuất, nước sản xuất.

- Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau: (i) Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm, ...; (iii) Chủng loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm hoặc chứng từ chứng minh nội dung trong biên bản thử nghiệm phù hợp với chủng loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

1. Thử nghiệm dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon (Conductor test):

a) Thử nghiệm điển hình (Type tests):

- Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên mỗi loại sản phẩm tương tự sản phẩm theo yêu cầu thiết kế kỹ thuật của hồ sơ mời thầu để chứng minh sản phẩm yêu cầu cung cấp phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ thiết kế.

- Báo cáo thử nghiệm điển hình (Type test report): nhà thầu phải cung cấp đúng Type test report tương ứng với mỗi loại dây dẫn theo hồ sơ mời thầu; Đơn vị thử nghiệm phải là đơn vị thử nghiệm độc lập, hợp pháp. Đơn vị thử nghiệm độc lập hợp pháp là đơn vị có chức năng thử nghiệm theo quy định và độc lập về tổ chức, tài chính đối với nhà sản xuất, nhà cung cấp.

Các thử nghiệm dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon phải phù hợp theo tiêu chuẩn IEC, EN, ASTM, IEE, TCVN, ... hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các nội dung chính như sau:

+ Thử nghiệm lực kéo đứt (tải trọng phá hủy) (Breaking strength of conductor test).

+ Thử nghiệm đường cong ứng suất - độ biến dạng (Stress-strain curves test).

+ Thử nghiệm độ rão của dây dẫn (Creep test).

+ Thử nghiệm chứng minh mối nối riêng lẻ của sợi nhôm (Test to demonstrate that jointing of individual aluminum wires).

+ Thử nghiệm điện trở DC (DC Resistance test).

+ Sheaves test.

b) Thử nghiệm mẫu (Sample tests):

Số lượng mẫu thử nghiệm phù hợp theo tiêu chuẩn IEC: Lựa chọn ngẫu nhiên 2% trên tổng số cuộn mỗi chủng loại để lấy mẫu thử nghiệm (trong trường hợp số cuộn ít hơn 100 thì lấy 02 mẫu).

Thời điểm lấy mẫu:

- Đối với nhà sản xuất: lấy mẫu trước khi bện và sau khi bện.

- Đối với công tác nghiệm thu thành phẩm: lấy mẫu sau khi bện.

Nội dung thử nghiệm:

b1) Thử nghiệm trên sợi nhôm trước khi bện:

Thử nghiệm mẫu cho sợi nhôm theo EN 50540, IEC 62219:2002, ASTM B987 hoặc tiêu chuẩn tương đương và không giới hạn các hạng mục sau:

+ Chất lượng bề mặt / Surface condition.

+ Tiết diện sợi nhôm / Cross-section area.

+ Suất kéo đứt sợi nhôm / Tensile strength of aluminum wire.

+ Độ dãn dài tương đối sợi nhôm / Elongation of aluminum wire.

+ Độ dẫn điện / Conductivity test. (Điện trở suất / Electrical resistivity test)

b2) Thử nghiệm trên dây dẫn sau khi bện:

Gồm các thử nghiệm không giới hạn các hạng mục sau:

+ Chất lượng bề mặt dây dẫn / Surface condition.

+ Tiết diện dây dẫn / Cross-section area.

+ Đường kính của dây dẫn / Overall diameter.

+ Số sợi nhôm và số lớp xoắn / Number of wire and number of layer.

+ Bội số bước xoắn và chiều xoắn / Lay ratio and direction of lay.

+ Khối lượng dây trên một đơn vị chiều dài  / Linear mass density.

+ Độ bền kéo đứt dây dẫn / Breaking strength of conductor.

+ Điện trở một chiều của 1km dây dẫn ở 200C / DC Resistance of 1km conductor.

2. Thử nghiệm lõi của dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon (Core test):

Các mẫu thử nghiệm lõi của dây dẫn thực hiện theo các nội dung chính như sau:

a) Thử nghiệm phê duyệt thiết kế (Design validation test) gồm các hạng mục sau:

+ Sức căng / Tensile test.

+ Nhiệt độ chuyển tiếp / Glass Transition Temperature.

+ Mật độ - độ dày mặt cắt (tỷ trọng kg/m) của lõi / Density.

+ Kích thước lõi / Dimensions.

+ Thử nghiệm chịu nhiệt khi phơi nắng / Heat Exposure.

+ Thử nghiệm ứng suất nhiệt / Heat Stress test.

+ Thử nghiệm độ uốn cong / Bending test.

+ Thử nghiệm sự thấm màu sau khi bẻ cong / Dye penetrant after bending.

+ Thử nghiệm sức căng sau khi bẻ cong / Tensile test after bending test.

+ Thử nghiệm chứng minh khả năng bảo vệ lõi (Salt Spray test hoặc Galvanic protection barrier layer thickness tetst).

b) Thử nghiệm thường xuyên (Routine test) gồm các hạng mục sau:

+ Sức căng / Tensile test.

+ Nhiệt độ chuyển tiếp / Glass Transition Temperature.

+ Mật độ - độ dày mặt cắt / Density.

+ Kích thước lõi / Dimensions.

+ Thử nghiệm chứng minh khả năng bảo vệ lõi (Salt Spray test hoặc Galvanic protection barrier layer thickness tetst).

3. Thử nghiệm nghiệm thu sản phẩm:

Trước khi chấp nhận giao hàng cần thực hiện chứng kiến thử nghiệm, nghiệm thu sản phẩm. Việc thử nghiệm sẽ do đơn vị thí nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân thực hiện dưới sự chứng kiến của nhà thầu, bên mua, cơ quan kiểm định chất lượng hoặc việc thử nghiệm sẽ do phòng thí nghiệm của nhà sản xuất thực hiện thì phải đáp ứng: i) Phòng thí nghiệm của nhà sản xuất phải có đủ tư cách pháp nhân và được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn, chứng chỉ ISO/IEC 17025:2017 phát hành theo quy định; ii) có sự chứng kiến của nhà thầu, bên mua, cơ quan kiểm định chất lượng. (Lưu ý việc chứng kiến thử nghiệm này tùy theo yêu cầu và sự thỏa thuận giữa các bên ở giai đoạn đàm phán hợp đồng).

Ngoài các biên bản thử nghiệm nêu trên khi nghiệm thu sản phẩm trước khi giao hàng, Nhà sản xuất/ Nhà cung cấp phải (xuất trình) có biên bản kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Biên bản này được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập và phù hợp theo tiêu chuẩn IEC, ASTM, EN, IEEE, TCVN, ... hoặc các tiêu chuẩn tương đương, các nội dung kiểm tra và không giới hạn các thử nghiệm bao gồm như sau:

+ Kiểm tra số sợi nhôm, lớp xoắn, chiều xoắn lớp ngoài, bội số bước xoắn.

+ Kiểm tra độ giãn dài tương đối sợi nhôm, ứng suất kéo đứt của sợi nhôm.

+ Kiểm tra đường kính lõi, độ bền chịu uốn của lõi và khả năng bảo vệ lõi.

+ Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 200C.

+ Lực kéo đứt của toàn bộ dây dẫn (lực kéo đứt lõi; lực kéo đứt của nhôm).

+ Khối lượng dây trên một đơn vị chiều dài.

##### 5. Yêu cầu về đóng gói và ghi nhãn

Dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon sẽ được đặt trong rulô có khung bằng thép. Mỗi chủng loại cáp sẽ được quấn trên một rulô độc lập. Đường kính ngoài của trục rulô phải đảm bảo đủ lớn để tránh gập hư hỏng cho cáp trong suốt quá trình quấn dây hoặc kéo rải dây.

Khung rulô phải được chế tạo chắc chắn để tránh gây nguy hiểm đến dây dẫn trong suốt quá trình vận chuyển và thao tác. Bành quấn dây dẫn phải có tấm che phủ và các bộ phận phụ trợ khác để bảo vệ dây dẫn trong suốt quá trình vận chuyển cũng như lưu trữ trong kho. Đinh và các vật nhọn kim loại khác sử dụng để đóng nan bề mặt rulô không được gây nguy hiểm tổn thương cho dây dẫn.

Các đầu dây dẫn phải được bịt kín bằng đầu bịt hoặc có đai siết không cho đầu  dây dẫn bung ra. Đầu ngoài cùng của dây dẫn trên tang trống (bành) phải được cố định vào tang trống. Một tấm phủ bảo vệ bao phía ngoài lớp ngoài cùng của bành quấn dây để đảm bảo tránh hư hại dây dẫn trong quá trình vận chuyển, lưu kho bảo quản. Tấm phủ này không được tháo dỡ ra cho đến khi dây dẫn được lắp đặt.

Bành quấn dây phải được ghi đầy đủ thông tin như sau:

+ Loại và kích thước của dây dẫn;

+ Chiều dài (mét);

+ Khối lượng tổng cộng;

+ Số bành quấn dây;

+ Tên nhà sản xuất;

+ Năm sản xuất;

+ Tên và số hiệu dự án;

+ Mũi tên xác định chiều quay bành quấn dây;

+ Các dấu hiệu nhận diện liên quan đến các chứng từ vận tải thích hợp, ...

##### 6. Yêu cầu về vận chuyển

Khi vận chuyển, dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon phải được đóng gói theo từng ru lô hoàn thiện và phải đặt  đúng chiều theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Kiện hàng phải được chằng buộc cố định bằng dây tránh rung lắc xô lệch khi vận chuyển.

Nhà sản xuất phải có hướng dẫn chi tiết về vận chuyển.

##### 7. Yêu cầu về bảo quản

Dây dẫn được đóng gói theo ru lô xếp ngay ngắn trên mặt bằng chịu lực có chèn tránh tự lăn và được bảo quản trong nhà kho hoặc sân bãi có mái che. Không đặt nằm ru lô trong khi bảo quản tại kho.

Khi bốc dỡ sắp xếp không được quăng, lăn đẩy mà phải dùng cẩu hoặc xe nâng và chằng buộc cố định các lô dây.

Nhà sản xuất phải có hướng dẫn chi tiết về lưu kho và bảo quản.

##### 9. Yêu cầu khác

- Các hạng mục quy định không được nêu trong hồ sơ sẽ phải áp dụng theo quy định, tiêu chuẩn TCVN, IEC, ASTM, EN, IEEE, ... hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

#### III. CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT PHẦN PHỤ KIỆN DÂY DẪN (PHẦN THAY THẾ NHƯNG SỬ DỤNG LẠI CÁCH ĐIỆN HIỆN TRẠNG):

##### 1. Các tiêu chuẩn áp dụng

- Tiêu chuẩn IEC 61109: Cách điện đỡ và néo composite cho đường dây trên không của hệ thống xoay chiều điện áp danh định lớn hơn 1000 V - Định nghĩa, phương pháp thử nghiệm và tiêu chí chấp nhận.

- Tiêu chuẩn IEC 62217: Cách điện Polymer cho sử dụng trong nhà và ngoài trời với điện áp danh định > 1000 V - Định nghĩa, phương pháp thứ nghiệm và tiêu chí chấp nhận.

- IEC TR 62039:2007: Hướng dẫn lựa chọn vật liệu cách điện composite sử dụng ngoài trời và trong môi trường cao áp.

- IEC 60587: Phương pháp thử nghiệm để đánh giá khả năng chống cháy và ăn mòn của vật liệu cách điện trong điều kiện môi trường ô nhiễm.

- IEC 60383-2: Cách điện chuỗi và chuỗi cách điện cho các hệ thống A.C. Định nghĩa, phương pháp thử và tiêu chí chấp nhận.

- IEC 61284 (1997-09): Đường dây điện trên không - Các yêu cầu và thử nghiệm phụ kiện (Overhead lines - Requirements and tests for Fittings).

- IEC 61854 (1998-09): Đường dây điện trên không - Các yêu cầu và thử nghiệm khung định vị (thanh phân cách) (Overhead lines - Requirements and tests for spacers).

- IEC 61897 (1998-09): Đường dây điện trên không - Các yêu cầu và thử nghiệm cho tạ chống rung kiểu Stockbridge (Overhead lines - Requirements and tests for Stockbridge type aeolian vibration dampers).

- IEC 60120 (1984-01): Kích thước của vòng treo đầu tròn và mắt nối đơn của cách điện đơn.

- IEC 60372 (1984-01): Khóa nối cho mắt nối đơn và vòng treo đầu tròn Amendment Nr.1 (1991-09): Chuỗi cách điện - Kích thước và thử nghiệm.

- IEC 60060-1: Kỹ thuật thử nghiệm điện cao áp, Phần 1: Định nghĩa chung và yêu cầu thử nghiệm (High Voltage test Techniques, Part 1: General definitions and test requirement).

- IEC 60437 Ed.2: 1997-09: Thử nghiệm nhiễu sóng Radio điện áp cao cho cách điện (Radio interference test on high voltage Insulators).

- IEC 60071-1 Ed.8: 2011-03: Phối hợp cách điện. Phần 1: Định nghĩa, nguyên lý và quy tắc (Insulation co-ordination - Part1: definitions, principles and rules).

- IEC 60071-2 Ed.8: 1996-12: Phối hợp cách điện. Phần 2: Hướng dẫn áp dụng (Insulation co-ordination - Part2: Application Guide).

- IEC/TR 61467 Ed 1.0 2008-08: Cách điện cho đường dây trên không với điện áp danh định trên 1000V-AC. Thử nghiệm hồ quang điện cho bộ chuỗi cách điện (Insulators for overhead lines with nominal voltage above 1000V-AC. Power arc test on insulator sets).

- IEC 60815-3: Hướng dẫn lựa chọn cách điện trong điều kiện ô nhiễm. Phần 3 - Cách điện Polymer cho hệ thống điện xoay chiều.

- IEC 61466: Cách điện chuỗi Composite cho các đường dây trên không có điện áp danh định trên 1000 V.

- IEC 60695-11: Thử nghiệm khả năng chống cháy.

- IEC 60273: Hướng dẫn đo lường tính kháng nước của bề mặt cách điện.

- IEC 60507 (1991-04): Thử nghiệm ô nhiễm nhân tạo cho cách điện cao áp dùng trong hệ thống điện xoay chiều.

- IEC 60471 Ed. 2/1977: Kích thước của liên kết kiểu chữ U của cách điện chuỗi (clevis and tongue couplings).

- DIN 53504: Thử nghiệm - Xác định cường độ lực kéo đứt, ứng suất cong, độ giãn dài tới hạn và giá trị thử nghiệm ứng suất cong.

- DIN 53505: Thử nghiệm độ cứng Shore A and Shore D của cao su.

- EN ISO 1461: Lớp phủ mạ kẽm nhúng nóng trên các vật liệu chế tạo từ sắt và thép - Thông số kỹ thuật và phương pháp thử.

- TCVN 11 TCN-19-2006: Quy phạm trang bị điện.

- Quyết định số 255/QĐ-HĐTV ngày 06/12/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của phụ kiện đường dây trên lưới truyền tải.

##### 2. Các yêu cầu chung

Phạm vi dự án chỉ cung cấp các phụ kiện gắn trực tiếp vào dây dẫn bao gồm: Khoá néo (gồm cose lèo), khoá đỡ (bao gồm amoud rod), ống nối dây dẫn, tạ chống rung.

Tất cả các phụ kiện chuỗi cách điện mà nhà thầu cung cấp phải được thiết kế chế tạo giống như trong bản vẽ và yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Nhà sản xuất phải cung cấp bản tính toán thiết kế kỹ thuật, bản vẽ chế tạo, trong đó thể hiện các yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu và phải được đơn vị tư vấn thiết kế cùng chủ đầu tư phê duyệt.

Các phụ kiện lắp ráp của chuỗi phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN, ISO hoặc BS 729,... hoặc các tiêu chuẩn quốc gia tương đương.

Lớp mạ kẽm phải phẳng, sạch, có bề dày đồng nhất và không có khuyết tật.

Trên thân của phụ kiện phải được ghi nhãn. Việc ghi nhãn được quy định trong bảng thông số kỹ thuật theo yêu cầu

##### 3. Các yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm

Các yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm chấp nhận sản phẩm tuân theo tiêu chuẩn IEC 61284 và các tiêu chuẩn liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Thử nghiệm điển hình (Type test) phải được thực hiện tại các phòng thí nghiệm độc lập Quốc tế. Các phòng thí nghiệm này phải được chứng nhận cấp chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất thì phòng thí nghiệm này phải đáp ứng: i) Phòng thí nghiệm của nhà sản xuất phải phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025; ii) Kết quả thử nghiệm phải được sự chứng kiến và xác nhận của một trong các phòng thí nghiệm độc lập Quốc tế (như: KEMA, PEHLA, CESI, STLA, ASTA, SATS, ESEF, STLNA, POWER TECH LAB, STL, JSTC, A2LA, UKAS hoặc các phòng thí nghiệm thuộc G8, Châu Âu).

Biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện trên sản phẩm có cùng nhà sản xuất, nước sản xuất.

Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày thể hiện các thông tin sau: (i) Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm, số chứng nhận đạt chuẩn ISO/IEC 17025; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm, ...; (iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

- Khoá đỡ, khoá néo, ống nối dây dẫn điện

a. Thử nghiệm điển hình (Type test)

Các khóa đỡ, khóa néo, ống nối dây dẫn điện phải được thử nghiệm điển hình theo tiêu chuẩn IEC 61284.

Các thử nghiệm điển hình cụ thể như sau:

| STT | Hạng mục | Tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| I | Khóa đỡ |  |
| 1 | Visual examination | IEC 61284 |
| 2 | Dimensions and material verification | IEC 61284 |
| 3 | Hot dip galvanizing | IEC 61284 |
| 4 | Mechanical test - damage and failure load test | IEC 61284 |
| 5 | Slip test | IEC 61284 |
| 6 | Clamp bolt tightening test | IEC 61284 |
| II | Khóa néo ép/ Ống nối ép |  |
| 1 | Visual examination | IEC 61284 |
| 2 | Dimensions and material verification | IEC 61284 |
| 3 | Hot dip galvanizing | IEC 61284 |
| 4 | Mechanical test - damage and failure load test | IEC 61284 |
| 5 | Clamp bolt tightening test | IEC 61284 |
| 6 | Tensile test | IEC 61284 |
| 7 | Heat Cycle Test | IEC 61284 |

b. Thử nghiệm đặc biệt (Special test):

| STT | Hạng mục | Tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| I | Khóa đỡ, khóa néo, ống nối ép |  |
| 1 | Thermals withstand when conductor reach to 2000C in 2 hour | AS1154.1 hoặc tương đương |

c. Thử nghiệm thường xuyên (Rountine test)

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61284 và các tiêu chuẩn tương đương, tối thiểu bao gồm các hạng mục:

- Kiểm tra ngoại quan bằng mắt thường các sản phẩm.

- Kiểm tra đo lường kích thước sản phẩm.

- Kiểm tra lớp mạ.

Ngoài những thử nghiệm trên khi khóa néo, khóa đỡ được lắp ráp đồng bộ với chuỗi cách điện thì phải đảm bảo đạt yêu cầu của các thử nghiệm của hợp bộ chuỗi cách điện theo quy định.

d. Thử nghiệm mẫu (Sample test)

Thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61284 với các yêu cầu và các hạng mục như sau:

| STT | Hạng mục | Tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| I | Khóa đỡ |  |
| 1 | Visual examination | IEC 61284 |
| 2 | Dimensions and material verification | IEC 61284 |
| 3 | Hot dip galvanizing | IEC 61284 |
| 4 | Non-Destructive testing | IEC 61284 |
| 5 | Mechanical test - damage and failure load test | IEC 61284 |
| 6 | Slip test | IEC 61284 |
| 7 | Clamp bolt tightening test | IEC 61284 |
| II | Khóa néo ép/ Ống nối ép |  |
| 1 | Visual examination | IEC 61284 |
| 2 | Dimensions and material verification | IEC 61284 |
| 3 | Hot dip galvanizing | IEC 61284 |
| 4 | Non-Destructive testing | IEC 61284 |
| 5 | Mechanical test - damage and failure load test | IEC 61284 |
| 6 | Clamp bolt tightening test | IEC 61284 |
| 7 | Tensile test | IEC 61284 |

- Tạ chống rung dây dẫn điện

a. Thử nghiệm điển hình (Type test)

Các thử nghiệm điển hình (type test) của các tạ chống rung tham khảo đến IEC 61897; IEC 61284; IEEE 664-1993… hoặc các tiêu chuẩn tương đương. Các thử nghiệm điển hình cụ thể như sau:

| STT | Hạng mục | Tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| I | Tạ chống rung |  |
| 1 | Visual Examination | IEC 61897 |
| 2 | Verification of dimensions, material and mass | IEC 61897 |
| 3 | Corrossion protection test | IEC 61897 |
| 4 | Clamp slip test | IEC 61897 |
| 5 | Clamp bolt tightening test | IEC 61897 |
| 6 | Attachement of weight to Messenger cable | IEC 61897 |
| 7 | Attachement of clamp to Messenger cable | IEC 61897 |
| 8 | Damper Characteristic test | IEC 61897 |
| 9 | Damper fatigue test | IEC 61897 |
| 10 | Damper effectiveness evaluation | IEC 61897 |
| 11 | Corona and R.I.V tests (for conductor dampers) | IEC 61284 |

b. Thử nghiệm đặc biệt (Special test):

| STT | Hạng mục | Tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| I | Tạ chống rung |  |
| 1 | Thermals withstand when conductor reach to 2000C in 2 hour | AS1154.1 hoặc tương đương |

c. Thử nghiệm thường xuyên (Routine test)

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản thử nghiệm này tối thiểu bao gồm các hạng mục:

- Kiểm tra ngoại quan bằng mắt thường các sản phẩm.

- Kiểm tra đo lường kích thước, khối lượng.

d. Thử nghiệm mẫu (Sample test):

| STT | Hạng mục | Tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| I | Tạ chống rung dây dẫn và dây chống sét |  |
| 1 | Visual Examination | IEC 61897 |
| 2 | Verification of dimensions, material and mass | IEC 61897 |
| 3 | Corrossion protection test | IEC 61897 |
| 4 | Clamp bolt tightening test | IEC 61897 |
| 5 | Attachement of weight to Messenger cable | IEC 61897 |
| 6 | Attachement of clamp to Messenger cable | IEC 61897 |

##### 4. Các yêu cầu về khoá néo dây dẫn và đầu cốt ép dây lèo

Khóa néo kiểu ép phải phù hợp với đặc tính dây dẫn.

Các khóa néo có độ bền tương ứng không nhỏ hơn 90% lực kéo đứt của dây dẫn và có độ dẫn điện không nhỏ hơn độ dẫn điện của dây dẫn; không có khuyết tật; không làm hư hỏng dây dẫn khi lắp ráp. Vị trí ép được đánh dấu rõ trên bề mặt của từng khóa và đầu cose đấu lèo.Bộ phận bằng thép phải được mạ kẽm nhúng nóng.

Khóa néo phải phù hợp với dây dẫn có tiết diện tương ứng, không được làm hỏng dây dẫn trong quá trình lắp đặt, dẫn điện tốt, không gây phát sinh hồ quang và phải chịu được dòng ngắn mạch lớn nhất theo tính toán khi xảy ra sự cố.

Đầu cốt ép dây lèo được thiết kế hợp bộ kèm theo khóa néo và làm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm dẫn điện tốt, góc nghiêng của đầu cốt từ 0¸30o. Đầu cốt được bắt bằng 04 bu lông M12, M14, M16 tùy theo yêu cầu thiết kế kỹ thuật, phụ thuộc vào chủng loại dây có đường kính/tiết diện dây tương ứng, bề mặt tiếp xúc của đầu cốt phải đảm bảo tiếp xúc và dẫn điện tốt. Bên trong của ống và bề mặt tiếp xúc của đầu cốt ép lèo bơm sẵn mỡ tiếp xúc dẫn điện và chống ăn mòn, ôxy hóa.

Điện trở của khóa néo sau khi ép dây không lớn hơn 1.2 lần điện trở của đoạn dây có cùng chiều dài.

Trên mỗi thành phần của khóa néo phải được ghi nhãn các ký hiệu sản phẩm và các thông số kỹ thuật chính theo yêu cầu. Trên mỗi ống phải được khắc chìm các thông tin chính như sau:

Tên hoặc logo của nhà sản xuất.

- Mã hiệu khóa néo, đầu cốt lèo.

- Loại dây dẫn.

- Mã hiệu đai ép.

- Đánh dấu vị trí và mũi tên chỉ hướng ép.

Mỗi loại khóa néo phải có kèm theo tài liệu kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết, bản vẽ hướng dẫn ép Khóa néo và chủng loại đai ép (hàm ép)

##### 4. Các yêu cầu về khoá đỡ

Khóa đỡ dây được thiết kế để lắp ráp đồng bộ với chuỗi cách điện đỡ để treo đỡ dây tương ứng với từng loại dây theo yêu cầu.

Khóa đỡ dây được thiết kế chế tạo có đặc tính kỹ thuật phải phù hợp với dây dẫn tương ứng.

Khóa đỡ phải nhẹ và có kết cấu giảm rung lắc. Khóa đỡ phải chịu được lực phá hủy cơ điện tương đương với chuỗi cách điện đỡ tương ứng. Khóa đỡ được cấu tạo kiểu gối khớp để trợ giúp dây dẫn. Thân Khóa có thể quay quanh 1 trục và trục này trùng với tâm dây dẫn.

Thân Khóa đỡ có thể xoay ít nhất 45 độ theo hướng lên hoặc xuống theo phương dọc. Nhà thầu phải đảm bảo các tính toán và thiết kế phù hợp với Khóa đỡ tương ứng đối với từng loại dây xác định và đảm bảo trong vận hành tránh cộng hưởng giữa Khóa đỡ với dây dẫn khi bị rung do gió.

Trên thân khóa đỡ phải được ghi nhãn. Việc ghi nhãn được quy định trong bảng thông số kỹ thuật chào thầu.

##### 4. Yêu cầu về tạ chống rung

Tạ chống rung được thiết kế chế tạo có đặc tính kỹ thuật phải phù hợp với dây dẫn có tiết diện tương ứng và được lắp đặt tại vị trí gần chuỗi đỡ và chuỗi néo trên dây dẫn và dây chống sét. Nhà sản xuất phải cung cấp bảng tính toán chống rung bằng phần mềm trong đó thể hiện khoảng cách lắp đặt tạ chống rung trong hồ sơ dự thầu và phải được đơn vị tư vấn thiết kế cùng chủ đầu tư phê duyệt.

Nhà sản xuất phải chứng minh trong tính toán hiệu quả của chống rung khi lắp trên dây rằng biến dạng uốn của dây trên mỗi mét phải ở giới hạn cho phép để đạt hiệu quả trong suốt thời gian vận hành.

#### IV. CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT PHẦN CHUỖI CÁCH ĐIỆN (PHẦN THAY THẾ MUA MỚI):

##### Các tiêu chuẩn áp dụng cho cách điện và chuỗi cách điện

Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm cho bát cách điện và chuỗi cách điện được áp dụng theo các tiêu chuẩn sau:

- Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm cho bát cách điện và chuỗi cách điện được áp dụng theo các tiêu chuẩn sau:

- [1] BS 137 - Cách điện bằng vật liệu gốm sứ hoặc thủy tinh cho đường dâytrên không có điện áp danh định lớn hơn 1000 V.

- [2] IEC 60305 (1995-12) - Cách điện cho đường dây trên không với điện áp danh định lớn hơn 1000 V - Cách điện gốm, sứ hoặc thủy tinh cho hệ thống điện xoay chiều - Đặc tính của bát cách điện loại khớp nối bằng chụp và đầu tròn.

- [3] IEC 60383-1 (1993-04) Cách điện cho đường dây trên không với điện áp danh định trên 1000 V - Phần 1: Cách điện gốm, sứ hoặc thủy tinh sử dụng cho hệ thống điện xoay chiều - Định nghĩa, phương pháp thử nghiệm và tiêu chuẩn chấp nhận.

- [4] IEC 60383-2 (1993-04) - IEC 60383-2 (1993-04): Cách điện cho đường dây trên không với điện áp danh định trên 1000 V - Phần 2: Chuỗi cách điện và cách điện sử dụng cho hệ thống điện xoay chiều - Định nghĩa, phương pháp thử nghiệm và tiêu chuẩn chấp nhận.

- [5] IEC 60120 (1984-01) Kích thước của các đầu tròn và khớp nối của chuỗi cách điện.

- [6] IEC/TR 60575 (1977-01) Thử nghiệm đặc tính cơ nhiệt và đặc tính cơ của chuỗi cách điện.

- [7] IEC/TR 60797 (1984-01) Tải trọng dư của chuỗi cách điện gốm hoặc thủy tinh.

- [8] IEC/TR 61211 Ed.2 (2004-11) Cách điện gốm hoặc thủy định trên đường dây trên không với điện áp danh định lớn hơn 1000 V.

- [9] IEC 60815 - Hướng dẫn cho việc lựa chọn cách điện đối với các điều
kiện ô nhiễm.

- [10] IEC/TR 61467 (Ed.1.0 2008-08) Thử nghiệm hồ quang điện xoay chiều cho chuỗi cách điện đường dây trên không với điện áp danh định trên 1000V; nh cho đường dây trên không sau khi phần điện môi bị phá hủy.

- [11] IEC 60437 Ed.2 (1997-09) Thử nghiệm RIV cho cách điện cao áp;

- [12] IEC 60060-1: Kỹ thuật thử nghiệm điện cao áp, Phần 1: Định nghĩa
chung và yêu cầu thử nghiệm (High Voltage test Techniques, Part 1: General definitions and test requirement).

- [13] IEC 60507: 1991-04: Thử nghiệm ô nhiễm nhân tạo cho cách điện cao áp được dùng trên hệ thống A.C (Artificial pollution test on high voltage insulators to be used on A.C. systems).

- [14] IEC 60372: 1984-1 and Amendment Nr.1: 1991-09: Thiết bị khóa hãm kiểu ball-socket cách điện và chuỗi cách điện - Kiểm tra kích thước (Locking devices for ball and socket couplings of string insulator - units - Dimensions and tests.)

- [15] IEC 60071-1 Ed.8: 2011-03: Phối hợp cách điện. Phần 1: Định nghĩa, nguyên lý và quy tắc (Insulation co-ordination - Part1: Definitions, principles and rules).

- [16] IEC 60071-2 Ed.8: 1996-12: Phối hợp cách điện. Phần 2: Hướng dẫn áp dụng (Insulation co-ordination - Part2: Application Guide)

- Quyết định số 237/QĐ-HĐTV ngày 09/12/2024 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách điện thủy tinh, gốm trên lưới truyền tải điện.

##### Yêu cầu kỹ thuật đối với phụ kiện chuỗi cách điện đỡ và néo:

Chuỗi cách điện néo và chuỗi cách điện đỡ hoàn thiện bao gồm có các khoá bắt, phụ kiện, vòng hồ quang điện và sừng phóng điện có các tính chất kĩ thuật điện và cơ khí như trong bảng số liệu kĩ thuật.

Các thiết bị này phải phù hợp tiêu chuẩn IEC 60383 - 2 (Cách điện cho đường dây không với cấp điện áp trên 1000V – Phần 2: Chuỗi cách điện và bộ cách điện cho hệ thống điện xoay chiều – Định nghĩa, các phương pháp thử nghiệm và các tiêu chuẩn được chấp nhận”) và đó chính là các tiêu chuẩn để tham khảo, đối chiếu.

Các cách điện thiết kế sao cho thuận tiện cho việc kiểm tra, lau chùi và sửa chữa. Đặc tính của cách điện được duy trì trong quá trình hoạt động là điều kiện tiên quyết. Tất cả các thiết bị đều phải được thiết kế để đảm bảo hoạt động tốt trong điều kiện các điều kiện tự nhiên tại nơi lắp đặt, đồng thời các thiết bị này cũng phải đảm bảo hoạt động tốt trong các sự cố thay đổi đột ngột của lực tác động hay điện áp khi hệ thống xảy ra lỗi đồng bộ hay ngắn mạch.

Tính toán cơ khí cho chuỗi cách điện sẽ được tiến hành theo tiêu chuẩn IEC và các yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu kĩ thuật.

Chuỗi cách điện phải có khả năng chịu đựng được tải trọng cơ khí theo như lực kéo yêu cầu của dây dẫn khi làm việc, khoảng cột gió, khoảng cột trọng lượng và lực gió tác động vào chuỗi cách điện cũng như trọng lượng của bản thân chuỗi cách điện, trọng lượng của 2 người công nhân sửa chữa đường dây với đầy đủ dụng cụ, nhân với hệ số an toàn được ghi trong bảng kê.

Đặc tính điện và cơ khí yêu cầu đối với bộ cách điện tuân theo tiêu chuẩn. Trên chiều dài hệ thống dây, chiều dài dòng điện rò theo tiêu chuẩn IEC60185 (“Hướng dẫn chọn cách điện theo điều kiện ô nhiễm”).

Tất cả các bộ cách điện đều phải có thiết bị bảo vệ nhằm tránh giảm thiểu ảnh hưởng gây nhiễu sóng vô tuyến. Đặc tính gây nhiễu sóng vô tuyến của bộ cách điện phải được minh chứng bằng các thử nghiệm thiết kế tại nhà máy hay phòng thí nghiệm.

Tất cả các bộ cách điện phải được thiết kế để chịu đựng được dòng ngắn mạch 1 pha.

Đối với kích thước của cách điện, tải trọng và điều kiện tải trọng, các hệ số an toàn là các thông số quan trọng. Tải trọng phá hoại cơ điện của chuỗi cách điện và khả năng chịu tải thường xuyên đỗi với các phụ kiện của chuỗi cách điện cũng phải được thể hiện.

Tất cả các chuỗi cách điện đều phải thiết kế để sử dụng trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, nơi có nhiều sét. Thiết kế đầu hình trụ và phân bố đều về cơ và điện.

Thiết kế của chuỗi cách điện sao cho khi bị vỡ hay hư hại phần sứ hoặc thuỷ tinh trên chuỗi thì không ảnh hưởng đến lực cơ khí của chuỗi.

Mỗi chuỗi cách điện sẽ được đánh số hiệu hoặc nhãn hiệu mậu dịch của nhà sản xuất, năm sản xuất theo như IEC Publication 60383. Thêm vào đó, mỗi chuỗi cũng phải ghi rõ lực phá huỷ cơ điện hay lực phá huỷ cơ khí theo tiêu chuẩn IEC 60383.

Chuỗi cách điện với các phụ kiện để lắp ráp hợp bộ với các loại chuỗi cách điện phù hợp với từng loại dây dẫn, dây chống sét trên đường dây. Chuỗi cách điện đỡ và néo theo thiết kế thông thường bao gồm các khâu thành phần như sau:

- Cụm bắt chuỗi đỡ, néo.

- Móc treo chữ U (U Bolt).

- Mắt nối thi công (Mắt nối lắp ráp).

- Mắt nổi điều chỉnh.

- Vòng treo đầu tròn.

- Mắt nối đơn/Mắt nối kép.

- Mỏ phóng

- Vòng đẳng thế.

- Mắt nối chuyển hướng.

- Khánh treo/đỡ dây.

- Khóa néo/ khóa đỡ.

- Cách điện (thủy tinh, gốm và composite).

Đối với khóa néo, khóa đỡ: Các yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm áp dụng theo mục yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm của khoá đỡ, khoá néo trong HSMT này.

Đối với cách điện bát thủy tinh, gốm: Các yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm áp dụng theo quy định ban hành kèm theo Quyết định số 237/QĐ-HĐTV ngày 09/12/2024 của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia về việc Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách điện thủy tinh, gốm trên lưới điện truyền tải điện.

Các thành phần còn lại nêu trên (viết tắt là phụ kiện chuỗi cách điện) sẽ được yêu cầu kỹ thuật cụ thể theo thiết kế kỹ thuật của từng dự án.

Tất cả các phụ kiện chuỗi cách điện mà nhà thầu cung cấp phải được thiết kế chế tạo giống như trong bản vẽ và yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Nhà sản xuất phải cung cấp bản tính toán thiết kế kỹ thuật, bản vẽ chế tạo, trong đó thể hiện các yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu và phải được đơn vị tư vấn thiết kế cùng chủ đầu tư phê duyệt.

Tất cả các bu lông chịu lực đều phải có chốt chẻ để khóa trôi đai ốc. Các chốt chẻ của phụ kiện phải được làm bằng thép không gỉ.

Các phụ kiện lắp ráp của chuỗi phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn BS 729 hoặc tiêu chuẩn quốc gia tương đương.

Lớp mạ kẽm phải phẳng, sạch, có bề dày đồng nhất và không có khuyết tật.

Đối với chuỗi cách điện dây dẫn, mỏ phóng - vòng đẳng thế phải được thiết kê đê bảo vệ chuỗi cách điện và dây dẫn khi có phóng điện xảy ra.

Đối với chuỗi cách điện dây chống sét, mỏ phóng được thiết kế để giảm tổn thất trên đường dây và hoạt động khi xảy ra phóng điện sét.

Mỏ phóng được thiết kế để có khả năng chịu được nhiệt độ đến 600°c của dòng ngắn mạch. Mỏ phóng được thiết kế khi ở chế độ làm việc bình thường đảm bảo không có vầng quang trên chuỗi cách điện và không gây ảnh hưởng nhiễu sóng vô tuyến.

Trên thân của phụ kiện phải được ghi nhãn. Việc ghi nhãn được quy định trong bảng thông số kỹ thuật theo yêu cầu.

Nhà thầu phải cung cấp các loại phụ kiện đối với chuỗi đỡ, đỡ lèo và chuỗi néo bao gồm khóa đỡ, khóa néo, ... Các loại phụ kiện phải được làm từ thép có các đặc tính kỹ thuật theo tiêu chuẩn ASTM 136/A36 M-91 hoặc tiêu chuẩn tương đương..

##### Yêu cầu về kết cấu và đặc tính kỹ thuật

Cách điện thủy tinh hoặc gốm đáp ứng yêu cầu theo Quyết định số 237/QĐ-HĐTV ngày 09/12/2024 của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia về việc Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách điện thủy tinh, gốm trên lưới điện truyền tải điện.

Cách điện có dạng mũ theo IEC 60305 và IEC 30120, phần trên của cách điện có dạng hình trụ tròn, được thiết kế sử dụng ngoài trời, phù hợp để vận hành trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng ven biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, vùng có mật độ giông sét lớn.

Chụp và đầu ty cách điện đảm bảo không bị oxy hóa, méo mó dưới tải trọng cơ học, làm thay đổi khoảng không tương đối của cách điện hoặc tăng thêm các ứng suất khác lên cách điện.

Chụp làm bằng gang đúc hoặc hợp kim và mạ kẽm nhúng nóng. Chụp phải tròn, mặt bên trong và ngoài đồng tâm, không bị nứt, co ngót, không bị rỗ, mép ngoài không thô nhám để giảm tối đa các hiện tượng tập trung điện trường và gây nhiễu song vô tuyến.

Phần cách điện làm bằng thủy tinh hoặc gốm. Phần đầu của phần cách điện tại chỗ tiếp xúc với ty cách điện phải được thiết kế hình trụ để ứng suất điện và cơ được phân bố đều. Phần cách điện thủy tinh không được khuyết tật như bao gồm tạp chất, bọt khí bên trong và bề mặt bên ngoài phải đồng nhất.

Ty cách điện làm bằng thép dập nguội và mạ kẽm nhúng nóng. Vòng kẽm theo tiêu chuẩn IEC 61325 bảo vệ bọc bên ngoài ty cách điện.

Ximăng liên kết giữa chụp và phần cách điện cũng như giữa phần cách điện và ty sứ phải là loại ximăng Aluminous, Portland đảm bảo đáp ứng yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm đối với cách điện treo theo tiêu chuẩn IEC 60305, IEC 60383, IEC và các tiêu chuẩn tương đương

Để tránh khe hở tiếp giáp chụp “cap” và phần cách điện của bát thủy tinh hoặc gốm nhằm giảm vầng quang tại khu vực này, phần khe hở này phải có công nghệ gắn kết (có thể chèn kín bằng tơ sợi tổng hợp) và liên kết bằng sơn dẫn điện, mục đích khi sử dụng trong vận hành không bị rỗ có khe hở tại khu vực tiếp giáp này làm phóng điện vầng quang và gây nhiễu.

Chốt chẽ để hãm đầu ty cách điện khi lắp ráp kết nối làm bằng thép không han rỉ, bị mài mòn trong quá trình vận hành.

Mạ kẽm nhúng nóng và nhãn mác theo tiêu chuẩn IEC 60383-1.

Các cách điện được thiết kế sao cho thuận tiện cho việc kiểm tra, lau chùi và sửa chửa. Và đặc tính của cách điện được duy trì ổn định trong quá trình sử dụng vận hành trên lưới truyền tải điện. Tất cả các thiết bị đều được thiết kế để đảm bảo hoạt động tốt trong các điều kiện tự nhiên tại nơi lắp đặt, đồng thời các thiết bị này cũng phải đảm bảo hoạt động tốt trong các sự cố thay đổi đột ngột của lực tác động hay điện áp khi hệ thống xảy ra lỗi đồng bộ hay ngắn mạch.

Đặc tính điện và cơ khí yêu cầu đối với bộ cách điện theo tiêu chuẩn trên chiều dài hệ thống dây dẫn, có chiều dài dòng điện rò tuân thủ theo quy định của Quy phạm trang bị điện 11TCN-19-2006 phần II và theo tiêu chuẩn IEC 60815.

Đặc tính kỹ thuật của các loại cách điện sử dụng cho công trình như sau: Chi tiết xem Mục C - BẢNG YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT

##### Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm

##### Thử nghiệm điển hình (Type test)

Thử nghiệm điển hình nhằm kiểm tra đặc tính cơ bản của cách điện, các đặc tính này phụ thuộc chủ yếu vào thiết kế kỹ thuật. Các thử nghiệm này thường được thực hiện trên số lượng nhỏ cách điện và chỉ thực hiện một lần đối với một thiết kế mới hoặc quá trình chế tạo mới và sau đó chỉ lặp lại khi có thay đổi về thiết kế hoặc quá trình sản xuất. Nếu sự thay đổi chỉ tác động đến một số đặc tính nào đó thì chỉ cần lặp lại các thử nghiệm trên các đặc tính đó. Ngoài ra, không cần thực hiện các thử nghiệm điển hình về điện, cơ và nhiệt-cơ trên thiết kế mới của cách điện  nếu đã có chứng nhận thử nghiệm còn hiệu lực về cách điện có thiết kế tương đương và có cùng quá trình chế tạo.

Các thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC và các tiêu chuẩn tương đương, bao
gồm nội dung như sau:

Thử nghiệm điển hình cho cách điện (Type test for Insulators).

- Đo lường các kích thước, theo tiêu chuẩn IEC 60383-1.

- Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét khô, theo IEC 60383-1.

- Thử nghiệm điện áp chịu đựng tần số công nghiệp ướt, theo IEC60383-1

- Thử nghiệm lực phá hủy cơ điện, theo IEC 60383-1 (đối với cách điện gốm).

- Thử nghiệm lực phá hủy cơ, theo IEC 60383-1 (đối với cách điện thủy tinh).

- Thử nghiệm tính năng cơ nhiệt, theo IEC60383-1

- Thử nghiệm ứng suất dư, theo IEC 60797.

- Thử nghiệm xung đánh thủng, theo IEC 61211.

- Thử nghiệm ô nhiễm nhân tạo, theo IEC 60507.

Thử nghiệm điển hình cho bộ chuỗi cách điện (Type test for Insulator Sets)

Thử nghiệm điển hình (Type test) cho bộ chuỗi cách điện (gồm cách điện + các phụ kiện được lắp ráp hoàn chỉnh), không áp dụng cho chuỗi cách điện dây chống sét, bao gồm các hạng mục:

- Thử nghiệm vầng quang điện (Corona test) theo IEC 61284;

- Thử nghiệm nhiễu sóng vô tuyến (Radio interference test) theo IEC 60437
và IEC 61284;

- Thử nghiệm điện áp xung sét khô (Dry lightning impulse withstand voltage
test) theo IEC60383-2;

- Thử nghiệm điện áp chịu đựng tần số công nghiệp ướt (Wet powerfrequency withstand voltage test) theo IEC 60383-2;

- Thử nghiệm hồ quang điện (Power arc test) theo IEC 61467;

- Thử nghiệm tải trọng phá huỷ cơ khí (Mechanical failing load test) theo
IEC 61284, IEC 61467.

Thử nghiệm điển hình (Type test) phải được thực hiện tại các phòng thí
nghiệm độc lập Quốc tế. Các phòng thí nghiệm này phải được chứng nhận cấp chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản
xuất thì phòng thí nghiệm này phải đáp ứng: i) Phòng thí nghiệm của nhà sản xuất phải phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025; ii) Kết quả thử nghiệm phải được sự chứng kiến và xác nhận của một trong các phòng thí nghiệm độc lập Quốc tế (như: KEMA, PEHLA, CESI, STLA, ASTA, SATS, ESEF, STLNA, POWER TECH LAB (Canada), STL, JSTC, A2LA, UKAS hoặc các phòng thí nghiệm thuộc G8, châu Âu).

Biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện trên sản phẩm có cùng
nhà sản xuất, nước sản xuất.

Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày thể hiện các thông tin sau: (i)  Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm, số chứng nhận đạt chuẩn  ISO/IEC 17025; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm,...; (iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

##### Thử nghiệm thường xuyên (Routine test)

Loại thử nghiệm này là yêu cầu kiểm tra thông lệ đối với tất cả các sản phẩm đã hoàn thành. Biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để loại bỏ sản phẩm lỗi trong quá trình sản xuất. Biên bản này được thực hiện theo các tiêu chuẩn IEC 60383-1, bao gồm các thử nghiệm sau:

- Kiểm tra bằng mắt thường.

- Thử nghiệm thường xuyên về cơ khí.

- Thử nghiệm thường xuyên về điện.

Các thử nghiệm loại này sẽ được xác nhận kết quả và đánh dấu (take mark) trên từng sản phẩm hàng hóa hoàn chỉnh.

##### Thử nghiệm mẫu (Sample test)

Thử nghiệm mẫu cho cách điện (Sample test for Insulators)

Thử nghiệm mẫu được thực hiện nhằm kiểm tra các đặc tính có thể thay đổi trong quá trình chế tạo và chất lượng của vật liệu chế tạo cách điện. Thử nghiệm mẫu được sử dụng làm thử nghiệm chấp nhận trên mẫu cách điện lấy ngẫu nhiên từ lô hàng đã thoả mãn yêu cầu thử nghiệm thường xuyên liên quan.

Sample test được thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1:2009, IEC 60383 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

Sau khi đã qua các bước của thử nghiệm thường xuyên, thử nghiệm các linh kiện (thành phần) của cách điện sẽ thử nghiệm thể hiện như sau:

- Đo lường các kích thước của sản phẩm.

- Thử nghiệm kiểm tra lực phá hủy cơ điện (đối với cách điện gốm).

- Thử nghiệm lực phá hủy cơ (đối với cách điện thủy tinh).

- Đo lường các kích thước của hệ thống chốt, khóa hãm.

- Thử nghiệm độ bền về nhiệt độ (đối với cách điện gốm).

- Thử nghiệm sốc nhiệt (đối với cách điện thủy tinh).

- Thử nghiệm độ rỗng, độ thấm của cách điện (đối với cách điện gốm).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp đánh thủng.

- Kiểm tra mạ kẽm.

- Kiểm tra sự dịch chuyển các khớp nối.

Thử nghiệm mẫu cho bộ chuỗi cách điện (Sample test for Insulator sets)

Đối với dự án có gói thầu cung cấp vật tư thiết bị là các bộ chuỗi cách điện
phụ kiện (gồm cách điện + các phụ kiện được lắp ráp hoàn chỉnh), để đảm bảo
chất lượng vật tư thiết bị được cung cấp đơn vị được giao đại diện chủ đầu tư có trách nhiệm xem xét quyết định việc thử nghiệm mẫu cho bộ chuỗi cách điện đảm bảo đạt yêu cầu khi đưa vào vận hành. Thử nghiệm mẫu cho bộ chuỗi cách điện thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN, IEC, … hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Thử nghiệm điện áp xung sét khô (Dry lightning impulse withstand voltage
test) theo IEC60383-2;

- Thử nghiệm điện áp chịu đựng tần số công nghiệp ướt (Wet powerfrequency withstand voltage test) theo IEC 60383-2;

- Thử nghiệm hồ quang điện (Power arc test) theo IEC 61467;

Trong quá trình thực hiện dự án các đơn vị cần làm việc với các bên (TVTK, nhà thầu cung cấp ...) về việc Thử nghiệm mẫu bộ chuỗi cách điện để thỏa thuận đưa vào các điều khoản hợp đồng. Nhà thầu cung cấp chịu trách nhiệm thực hiện. Thử nghiệm mẫu trong quá trình thực hiện hợp đồng, khi nghiệm thu chấp nhận hàng hóa Nhà thầu phải cung cấp biên bản thử nghiệm mẫu đúng với sản phẩm cung cấp cho dự án. Việc lấy mẫu và thực hiện thử nghiệm trong quá trình sản xuất, kết quả thử nghiệm làm cơ sở cho việc nghiệm thu thanh toán.

Số lượng mẫu bộ chuỗi cách điện được lựa chọn thử nghiệm, các đơn vị phối hợp với  TVTK sẽ đề xuất ít nhất 02 bộ chuỗi cách điện hoàn chỉnh đại diện cho lô hàng được cung cấp cho dự án trong đó có 01 chuỗi đỡ treo dây đơn/kép và 01 chuỗi néo căng dây kép/đơn tùy theo khối lượng VTTB chuỗi cách điện theo từng dự án.

Trong trường hợp đã có Thử nghiệm điển hình (Type tets) cho bộ chuỗi cách điện phụ kiện đúng với sản phẩm hàng hóa cấp cho dự án thì có thể xem xét chấp nhận không cần thực hiện (hậu kiểm) Thử nghiệm mẫu (Sample test).

Trường hợp Thử nghiệm điển hình (Type tets) cho bộ chuỗi cách điện phụ kiện không đúng với sản phẩm hàng hóa cấp cho dự án thì phải xem xét thực hiện (hậu kiểm) Thử nghiệm mẫu (Sample test) theo quy định.

Thử nghiệm mẫu bộ chuỗi cách điện phải được thử nghiệm tại các phòng thí nghiệm độc lập (trong nước hoặc quốc tế) phù hợp được cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025 thực hiện và ban hành biên bản thử nghiệm theo các tiêu chuẩn quy định nêu trên. Việc  chứng kiến xác nhận thử nghiệm của bên mua (nếu cần) tùy theo từng dự án do đại diện chủ đầu tư quyết định và được thỏa thuận khi đàm phán hợp đồng.

Trong trường hợp biên bản thử nghiệm được thực hiện bởi nhà sản xuất thì phòng thí nghiệm này phải đáp ứng: i) Phòng thí nghiệm của nhà sản xuất phải được công nhận và được cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025; ii) Kết quả thử nghiệm phải được sự chứng kiến và xác nhận của một trong các phòng thí nghiệm độc lập phù hợp được cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025.

Đối với các trường hợp mua sắm với số lượng ít bộ chuỗi cách điện phụ kiện phục vụ cho công tác sửa chữa đường dây, đấu nối đường dây, đấu nối trạm biến áp mà có chủng loại, số lượng từ 200 bộ chuỗi mỗi loại trở xuống các đơn vị có thể xem xét chấp nhận không cần thực hiện Thử nghiệm mẫu (Sample test) và phải thỏa thuận đưa vào các điều khoản hợp đồng có cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm đưa vào dự án.

##### Các yêu cầu kỹ thuật khác

Khi thực hiện dự án đơn vị Tư vấn thiết kế phải tính toán và cung cấp bảng tính chi tiết giá trị khoảng cách nhỏ nhất của khe hở chuỗi cách điện trên toàn tuyến đường dây. Giá trị khoảng cách nhỏ nhất của khe hở chuỗi cách điện phải phù hợp với điều kiện nhiễm bẩn của từng khu vực, theo cấp điện áp và không được nhỏ hơn khoảng cách quy định.

- Khi thực hiện hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị cho dự án, nhà thầu cung cấp chuỗi cách điện có trách nhiệm căn cứ theo các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu để tính toán và cung cấp bảng tính chi tiết giá trị khoảng cách nhỏ nhất của khe hở các chuỗi cách điện phù hợp với điều kiện nhiễm bẩn của từng khu vực, theo cấp điện áp và không được nhỏ hơn khoảng cách quy định nhằm phục vụ cho công tác thi công lắp đặt.

##### Yêu cầu về đóng gói

Tất cả các vỏ thùng, bao bì, v.v… dùng để đóng gói hàng hóa phải được ghi rõ ràng ở bên ngoài các thông tin: tổng trọng lượng, vị trí chịu tải ... và có dấu hiệu nhận diện liên quan đến các chứng từ vận tải thích hợp.

- Tất cả các hàng hóa được đóng gói cẩn thận sao cho có thể vận chuyển bằng đường biển, hàng không, đường sắt và đường bộ và đảm bảo cách điện được bảo vệ chống lại các điều kiện thời tiết bất lợi kể cả trong vận chuyển và lưu kho.

- Mỗi kiện hàng phải có bảng liệt kê danh mục số lượng các vật tư trong từng kiện đóng gói trong một phong bì không thấm nước. Tất cả các mặt hàng phải được đánh dấu rõ ràng để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu.

##### Yêu cầu về vận chuyển

Khi vận chuyển phải được đóng gói theo từng kiện hàng bằng thùng gỗ có thiết kế phù hợp theo nhà sản xuất để tránh cách điện bị hư hỏng do va đập trong quá trình vận chuyển. Kiện hàng phải được chằng buộc cố định bằng dây tránh rung lắc xô lệch khi vận chuyển.

##### Yêu cầu về bảo quản

- Cách điện được đóng gói theo kiện hàng bằng thùng gỗ hoặc xếp ngay ngắn trên giá đỡ sắt công nghiệp và được bảo quản trong kho kín.

- Khi sắp xếp không được quăng, ném cách điện.

-Trên công trường thi công chưa lắp đặt thì phải được bảo quản tạm thời bằng kho kín hoặc hở, để cách điện trong thùng gỗ kín hoặc xếp ngay ngắn có lót các bát cách điện với nhau và được kê cao hơn so với mặt đất tối thiểu 5÷10 cm.

##### Yêu cầu về tài liệu

-Thông tin về nhà chế tạo, bảng tóm tắt các thông số của cách điện, xuất xứ, giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

-Phải có đủ các biên bản thử nghiệm.

- Các bản vẽ tổng thể với kích thước, bản vẽ mặt cắt, bản vẽ cấu trúc, bản vẽ chi tiết cấu tạo và các phụ kiện liên quan của cách điện.

- Các tài liệu hướng dẫn vận chuyển, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng cách điện.

##### Yêu cầu về bộ phận kim loại

Các pin và cap được thiết kế để truyền các ứng suất cơ học lên vỏ để tăng độ bền cơ học đồng đều của cách điện. Các bộ phận kim loại phải giữ được độ bền cơ học danh định của chúng ngay cả khi sứ hoặc thủy tinh bị vỡ một phần hoặc hoàn toàn. Tải trọng dư phải được thiết kế phù hợp với IEC 60797-1984.

Tất cả các bộ phận bằng kim loại, ngoại trừ thép không gỉ, phải được mạ kẽm theo tiêu chuẩn ASTM A153.

Kích thước và dung sai của kết nối kiểu ball and socket phải phù hợp với IEC 60120.

Các bát cách điện phải được trang bị một thiết bị khóa kiểu chốt chẻ.

##### Yêu cầu khác

Các hạng mục không được nêu trong “Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách điện thủy tinh, gốm trên lưới truyền tải điện” này sẽ phải áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN, IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

#### V. YÊU CẦU VỀ PHỤ KIỆN CÁCH ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY (PHẦN MUA MỚI CỦA CHUỖI CÁCH ĐIỆN ĐỂ THAY THẾ)

##### Các tiêu chuẩn áp dụng

Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm cho phụ kiện của chuỗi cách điện dây dẫn và phụ kiện dây chống sét được áp dụng theo các tiêu chuẩn sau:

- [1] Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về An toàn điện: 12/2008/QĐ-BCT.

- [2] Quy phạm Trang bị điện 11TCN -19 - 2006. Phần II: Hệ thống đường dẫn điện.

- [3] Quy định Hệ thống điện truyền tải ban hành theo Thông tư số 25/2016 TT- BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương.

- [4] IEC 61284 (1997-09): Đường dây điện trên không - Các yêu cầu và thử nghiệm phụ kiện (Overhead lines - Requirements and tests for Fittings).

- [5] IEC 61854 (1998-09): Đường dây điện trên không - Các yêu cầu và thử nghiệm khung định vị (thanh phân cách) (Overhead lines - Requirements and tests for spacers).

- [6] IEC 61897 (1998-09): Đường dây điện trên không - Các yêu cầu và thử nghiệm cho tạ chống rung kiểu Stockbridge (Overhead lines - Requirements and tests for Stockbridge type aeolian vibration dampers).

- [7] IEC 60120 (1984-01): Kích thước của vòng treo đầu tròn và mắt nối đơn của cách điện đơn.

- [8] IEC 60372 (1984-01):  Khóa nối cho mắt nối đơn và vòng treo đầu tròn Amendment Nr.1 (1991-09): Chuỗi cách điện - Kích thước và thử nghiệm.

- [9] IEC CISPR/TR 18-3 Ed.3.0en 2017: Các tính chất nhiễu sóng vô tuyến của đường dây trên không và thiết bị cao áp. Phần 3: Quy trình kỹ thuật để giảm thiểu độ sóng vô tuyến.

- [10] BS 729: 1971: Tiêu chuẩn yêu cầu mạ kẽm phụ kiện nhúng nóng (Hot-Dip Galvanized Coating on Ion & Steel Articles)

- [11] Quyết định số 2016 EVN/KTLĐ-KTAT ngày 27/8/2001 về việc ban hành Quy trình vận hành và sửa chữa đường dây trên không điệp áp 110, 220 kV của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

- [12] Quyết định số 20/QĐ-EVNNPT ngày 08/3/2018 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Bộ Quy trình vận hành sửa chữa.

- [13] IEC 60060-1: Kỹ thuật thử nghiệm điện cao áp, Phần 1: Định nghĩa chung và yêu cầu thử nghiệm (High Voltage test Techniques, Part 1: General definitions and test requirement).

- [14] IEC 60437 Ed.2: 1997-09: Thử nghiệm nhiễu sóng Radio điện áp cao cho cách điện (Radio interference test on high voltage Insulators).

- [15] IEC/TR 61467 Ed 1.0 2008-08: Cách điện cho đường dây trên không với điện áp danh định trên 1000V-AC. Thử nghiệm hồ quang điện cho bộ chuỗi cách điện (Insulators for overhead lines with nominal voltage above 1000V-AC. Power arc test on insulator sets).

- [16] IEC 60071-1 Ed.8: 2011-03: Phối hợp cách điện. Phần 1: Định nghĩa, nguyên lý và quy tắc (Insulation co-ordination - Part1: definitions, principles and rules).

- [17] IEC 60071-2 Ed.8: 1996-12: Phối hợp cách điện. Phần 2: Hướng dẫn áp dụng (Insulation co-ordination - Part2: Application Guide).

- Quyết định số 225/QĐ-HĐTV ngày 06/12/2024 của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia về việc Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của phụ kiện đường dây trên lưới điện truyền tải điện.

##### Các yêu cầu chung

Các loại phụ kiện đường dây trang bị trên lưới truyền tải điện được thiết kế sử dụng ngoài trời, phù hợp để vận hành trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, mưa nhiều có sương mù, vùng ven biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, vùng ô nhiễm do hóa chất sử dụng trong nông nghiệp, vùng nhiệt độ thấp có tuyết phủ, vùng có mật độ giông sét lớn.

Các loại phụ kiện đường dây sử dụng trên lưới truyền tải điện được thiết kế chế tạo thử nghiệm, sản xuất xuất bằng vật liệu và công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, ngành điện, IEC,... các tiêu chuẩn tương đương và phù hợp với khí hậu của Việt Nam.

Phụ kiện đường dây trong quy định này bao gồm: Phụ kiện dây dẫn và dây chống sét; Phụ kiện chuỗi cách điện đỡ, néo.

Phụ kiện dây dẫn và dây chống sét trong quy định này áp dụng các loại dây có tiết diện tương ứng là dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon (Tiết diện phần nhôm của dây dẫn không nhỏ hơn 407,6 mm2 (tiết diện phần nhôm của dây dẫn hiện có) đảm bảo truyền tải dòng điện liên tục cho phép làm việc ở 1800C không nhỏ hơn 1460,9A).

Các loại phụ kiện đường dây bao gồm như sau:

- Khóa néo dây dẫn.

- Ống nối dây dẫn.

- Ống vá dây dẫn.

- Khóa đỡ dây dẫn.

- Tạ chống rung.

- Phụ kiện chuỗi cách điện đỡ, néo.

Phụ kiện chuỗi cách điện đỡ, néo gồm các thành phần chi tiết được thiết kế để lắp ráp đồng bộ cùng với các bát các điện thành bộ chuỗi cách điện theo yêu cầu của từng dự án. Các thành phần chính chi tiết của phụ kiện chuỗi cách điện theo thiết kế thông thường bao gồm: Cụm bắt chuỗi đỡ, néo; Móc treo chữ U (U Bolt); Mắt nối điều chỉnh; Mắt nối thi công (Mắt nối lắp ráp); Vòng treo đầu tròn; Mắt nối đơn/Mắt nối kép; Mỏ phóng - vòng đẳng thế (sừng phóng điện); Mắt nối chuyển hướng; Khánh treo/đỡ dây; …

##### Thông số cơ bản của phụ kiện

Thông số kỹ thuật cơ bản của phụ kiện như Mục VI - Bảng dữ liệu kỹ thuật của Hồ sơ mời thầu

##### Bản vẽ

Các bản vẽ phải được đính kèm với Các yêu cầu kỹ thuật.

Một danh sách các bản vẽ sẽ được đệ trình bởi các Nhà thầu với vai trò dự thầu của mình và một danh sách các bản vẽ phải nộp sau Ngày mở thầu được đưa ra trong Bảng kế hoạch. Nhà thầu phải cung cấp miễn phí thêm bất kỳ bản vẽ và / hoặc bản sao của bất kỳ bản vẽ đã được phê duyệt theo yêu cầu của Bên mua.

Nhà thầu phải nộp tất cả các bản vẽ để được phê duyệt trong thời gian đủ để thực hiện, cho phép sửa đổi và các bản vẽ sẽ phải nộp lại mà không trì hoãn việc giao hàng hoặc thời gian hoàn thành ban đầu theo hợp đồng.

Số lượng bản sao của mỗi bản vẽ được nộp cho Bên Mua để được phê duyệt là tám. Sau đó chính tám bản vẽ đã phê duyệt sẽ được cung cấp cho Bên Mua.

Tất cả các bản vẽ chi tiết để trình phê duyệt sẽ được thu nhỏ tỷ lệ và có kích thước không nhỏ hơn 1/25 kích thước đầy đủ. Tất cả các kích thước quan trọng phải được đưa ra và các vật liệu trong đó mỗi phần được xây dựng phải được nêu rõ.

Tất cả các kích thước được đánh dấu trong các đơn vị SI trên bản vẽ được coi là chính xác mặc dù đo bằng tỷ lệ có thể khác nhau.

Bản vẽ đã nộp của Nhà thầu và được phê duyệt bởi Bên Mua (và được gửi tiếp theo sau đó bởi các nhà thầu và được phê duyệt bởi Bên Mua) ​​sẽ không được trả lại nếu không có sự hướng dẫn bằng văn bản của Bên Mua.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự khác biệt hoặc lỗi hoặc bất kỳ thiếu sót từ các bản vẽ, trừ trường hợp quy định tại các Điều kiện Hợp đồng cho dù bản vẽ đã được Bên mua phê duyệt hay không, và việc phê duyệt của Bên mua đối với bất kỳ bản vẽ nào cũng sẽ không làm giảm bất kì trách nhiệm nào của Nhà thầu để hoàn thành các phần việc của Hợp đồng phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật và các điều kiện của hợp đồng hoặc được miễn trừ từ các điều khoản bảo lãnh của mình.

Tất cả các bản vẽ được đệ trình theo quy định trong Bảng dữ liệu và sẽ trở thành tài sản của Bên mua.

##### Yêu cầu về phụ kiện dây dẫn

  - Các yêu cầu đối với khóa néo, khóa đỡ dây dẫn

Như yêu cầu đã nêu ở mục

  - Các yêu cầu về ống nối và ống nối sửa chữa của dây dẫn

- Như yêu cầu đã nêu ở mục  :

  - Ống vá dây dẫn

-	Như yêu cầu đã nêu ở mục  .

  - Tạ chống rung dây dẫn

-	Như yêu cầu đã nêu ở mục  ..

  - Các yêu cầu đối với phụ kiện chuỗi cách điện đỡ, néo

Các yêu cầu về kết cấu, kỹ thuật:

Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho các phụ kiện để lắp ráp hợp bộ với các loại chuỗi cách điện phù hợp với từng loại dây dẫn, trên đường dây và trạm biến áp 220 kV, 500 kV. Chuỗi cách điện đỡ và néo 220 kV theo thiết kế thông thường bao gồm các khâu thành phần như sau:

- Cụm bắt chuỗi đỡ, néo.

- Móc treo chữ U (U Bolt).

- Mắt nối thi công (Mắt nối lắp ráp).

- Mắt nối điều chỉnh.

- Vòng treo đầu tròn.

- Mắt nối đơn/Mắt nối kép.

- Mỏ phóng

- Vòng đẳng thế.

- Mắt nối chuyển hướng.

- Khánh treo/đỡ dây.

- Khóa néo/khóa đỡ.

- Cách điện (thủy tinh, gốm).

Đối với khóa néo, khóa đỡ: Các yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm áp dụng như đã nêu trên trong quy định này.

Đối với cách điện thủy tinh, gốm: Các yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm áp dụng theo Quy định liên quan khác.

Các thành phần còn lại của chuỗi cách điện nêu trên (viết tắt là phụ kiện chuỗi cách điện) sẽ được yêu cầu kỹ thuật cụ thể theo thiết kế kỹ thuật của từng dự án.

Tất cả các phụ kiện chuỗi cách điện mà nhà thầu cung cấp phải được thiết kế chế tạo giống như trong bản vẽ và yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Nhà sản xuất phải cung cấp bản tính toán thiết kế kỹ thuật, bản vẽ chế tạo,  trong đó thể hiện các yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu và phải được đơn vị tư vấn thiết kế cùng chủ đầu tư phê duyệt.

Các chốt chẻ của phụ kiện phải được làm bằng thép không gỉ.

Các phụ kiện lắp ráp của chuỗi phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN, ISO hoặc BS 729,... hoặc các tiêu chuẩn quốc gia tương đương.

Lớp mạ kẽm phải phẳng, sạch, có bề dày đồng nhất và không có khuyết tật.

Đối với chuỗi cách điện dây dẫn, mỏ phóng - vòng đẳng thế phải được thiết kế để bảo vệ chuỗi cách điện và dây dẫn khi có phóng điện xảy ra.

Đối với chuỗi cách điện dây chống sét, mỏ phóng được thiết kế để giảm tổn thất trên đường dây và hoạt động khi xảy ra phóng điện sét.

Mỏ phóng được thiết kế để có khả năng chịu được nhiệt độ tăng cao khi xảy ra dòng ngắn mạch. Mỏ phóng được thiết kế khi ở chế độ làm việc bình thường đảm bảo không có vầng quang trên chuỗi cách điện và không gây ảnh hưởng nhiễu sóng vô tuyến.

Trên thân của phụ kiện phải được ghi nhãn. Việc ghi nhãn được quy định trong bảng thông số kỹ thuật theo yêu cầu.

  - Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm :

Các yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm chấp nhận sản phẩm tuân theo tiêu chuẩn IEC 61284 và các tiêu chuẩn liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61284, tối thiểu bao gồm hạng mục thử nghiệm lực phá huỷ và các yêu cầu, hạng mục thử nghiệm theo bảng 1 - IEC 61284 (Table 1- Tests on fittings).

Thử nghiệm điển hình (Type test) phải được thực hiện tại các phòng thí nghiệm độc lập Quốc tế. Các phòng thí nghiệm này phải được chứng nhận cấp chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất thì phòng thí nghiệm này phải đáp ứng: i) Phòng thí nghiệm của nhà sản xuất phải phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025; ii) Kết quả thử nghiệm phải được sự chứng kiến và xác nhận của một trong các phòng thí nghiệm độc lập Quốc tế (như: KEMA, PEHLA, CESI, STLA, ASTA, SATS, ESEF, STLNA, POWER TECH LAB, STL, JSTC, A2LA, UKAS hoặc các phòng thí nghiệm thuộc G8, Châu Âu).

Biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện trên sản phẩm có cùng nhà sản xuất, nước sản xuất.

Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày thể hiện các thông tin sau: (i) Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm, số chứng nhận đạt chuẩn ISO/IEC 17025; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm, ...; (iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

Thử nghiệm thường xuyên (Routine test):

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61284, và các tiêu chuẩn tương đương, tối thiểu bao gồm các hạng mục:

- Kiểm tra ngoại quan bằng mắt thường các sản phẩm.

- Kiểm tra đo lường kích thước sản phẩm.

- Kiểm tra lớp mạ.

Và các yêu cầu, hạng mục thử nghiệm theo bảng 1 - IEC 61284 (Table 1- Tests on fittings).

Thử nghiệm mẫu (Sample test):

Thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61284 với các yêu cầu và các hạng mục như bảng 1 - IEC 61284 (Table 1- Tests on fittings).

a. Thử nghiệm cho phụ kiện bộ chuỗi cách điện (Insulator set fittings Sample test) gồm các hạng mục:

- Kiểm tra bằng mắt thường các thuộc tính đặc trưng (Visual examination);

- Kiểm tra xác định kích thước, vật liệu (Dimensional and material verification);

- Kiểm tra mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanizing);

- Thử nghiệm không phá hủy theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp (Non-destructive testing);

- Thử nghiệm tải trọng phá hủy cơ (Mechanical tests - damage and failure load);

- Thử nghiệm tải trọng hư hỏng lắp ráp theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp (Damage and failure load test of the attachment point used during erection).

b. Thử nghiệm cho khóa đỡ (Suspension clamps Sample test) gồm các hạng mục:

- Kiểm tra bằng mắt thường các thuộc tính đặc trưng (Visual examination);

- Kiểm tra xác định kích thước, vật liệu (Dimensional and material verification);

- Kiểm tra mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanizing);

- Thử nghiệm không phá hủy theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp (Non-destructive testing);

- Thử nghiệm tải trọng phá hủy cơ (Mechanical tests - damage and failure load);

- Thử nghiệm độ kẹp trượt máng đỡ (Slip test);

- Thử nghiệm độ xiết chặt bulong với thuộc tính đặc trưng (Clamp bolt tightening test).

c. Thử nghiệm cho khóa néo và ống nối (Tension joints and tension clamps Sample test) gồm các hạng mục:

- Kiểm tra bằng mắt thường các thuộc tính đặc trưng (Visual examination);

- Kiểm tra xác định kích thước, vật liệu (Dimensional and material verification);

- Kiểm tra mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanizing);

- Thử nghiệm không phá hủy theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp (Non-destructive testing);

- Thử nghiệm tải trọng phá hủy cơ theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp (Mechanical tests - damage and failure load);

- Thử nghiệm độ xiết chặt bulong với thuộc tính đặc trưng (Clamp bolt tightening test);

- Thử nghiệm độ xoắn (tensile test);

- Thử nghiệm tải trọng hư hỏng lắp ráp theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp (Damage and failure load test of the attachment point used during erection).

d. Thử nghiệm bộ phận thành phần của phụ kiện néo (khớp nối, mắt nối ,…) (Partial tension fittings Sample test) gồm các hạng mục:

- Kiểm tra bằng mắt thường các thuộc tính đặc trưng (Visual examination);

- Kiểm tra xác định kích thước, vật liệu (Dimensional and material verification);

- Kiểm tra mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanizing);

- Thử nghiệm không phá hủy theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp (Non-destructive testing);

e. Thử nghiệm ống vá bảo dưỡng (Repair sleeve Sample test) gồm các hạng mục sau:

- Kiểm tra bằng mắt thường các thuộc tính đặc trưng (Visual examination);

- Kiểm tra xác định kích thước, vật liệu (Dimensional and material verification);

- Thử nghiệm độ xoắn (tensile test).

g. Thử nghiệm phụ kiện bảo vệ cách điện (mỏ phóng, vòng đẳng thế) (Insulator protective fittings Sample test) gồm các hạng mục sau:

- Kiểm tra bằng mắt thường các thuộc tính đặc trưng (Visual examination);

- Kiểm tra xác định kích thước, vật liệu (Dimensional and material verification);

- Kiểm tra mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanizing);

- Thử nghiệm không phá hủy theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp (Non-destructive testing);

- Thử nghiệm tải trọng phá hủy cơ theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp (Mechanical tests - damage and failure load).

##### Các yêu cầu kỹ thuật khác

Các phụ kiện đường dây áp dụng cho các loại dây dẫn và dây chống sét khác với dây dẫn và dây chống sét trong quy định này có thể áp dụng các yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra thử nghiệm như trong quy định này và EVNNPT sẽ xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể.

Đối với chuỗi cách điện composite, phụ kiện vòng đẳng thế (vòng bảo vệ corona) sẽ được chế tạo đồng bộ với chuỗi cách điện để đảm bảo an toàn cho cách điện composite chống nhiễu và ăn mòn khớp nối cách điện composite. Không được thay thế bằng các phụ kiện khác mà không được nhà sản xuất cách điện composite đó chỉ định.

Yêu cầu mạ kẽm đối với các chi tiết phụ kiện cần phải mạ kẽm: Mạ kẽm phải  phù hợp với tiêu chuẩn ISO hoặc BS 729, … hoặc các tiêu chuẩn tương đương và được áp dụng cho quá trình mạ kẽm nhúng nóng để đạt được độ dày lớp bao bọc của kẽm không nhỏ hơn 610 g/sp.m trên bề mặt thanh thép, bản, … Những nơi có ren phải có trọng lượng kẽm mạ 305 g/sq.m

##### Yêu cầu về mạ kẽm

Mạ kẽm được thực hiện theo tiêu chuẩn ISO, BS 729 hoặc tương đương. Mạ kẽm được thực hiện bằng phương pháp nhúng nóng và phải đạt độ dày của lớp phủ kẽm không ít hơn 610g/m2 đối với bề mặt phẳng (trên các thanh sắt, tấm, phần và phụ kiện) và 305g/m2 đối với các bề mặt ren.

Lớp mạ phải đồng đều, sạch sẽ, mịn màng và càng tránh tạo vảy càng tốt. Bulông phải được mạ sao cho các không gây kênh, kẹt khi lắp đai ốc.

Tất cả các chi tiết được mạ phải được làm sạch các vết rỉ sét, bụi bẩn, dầu, mỡ, và các tạp chất khác, đặc biệt là xỉ của các mối hàn. Công tác chuẩn bị và quá trình mạ kẽm không được gây biến dạng hoặc làm xấu tính chất cơ học của vật liệu làm phụ kiện.

Sau khi mạ, các lỗ hỏng trên phụ kiện sẽ được kẽm lấp đầy.

Trừ trường hợp có quy định khác, tất cả các phụ kiện chỉ được mạ kẽm sau khi các việc khác như cưa, cắt, khoan, đục lỗ, uốn cong và gia công được hoàn thành.

Tất cả các vật liệu sẽ được xử lý với giải pháp dicromat natri ngay lập tức sau khi mạ kẽm.

##### Yêu cầu về ghi nhãn đóng gói

Tất cả các hàng hóa được đóng gói cẩn thận sao cho có thể vận chuyển bằng đường biển, hàng không, đường sắt và đường bộ, đảm bảo các phụ kiện được bảo vệ chống lại các điều kiện thời tiết bất lợi kể cả trong vận chuyển và bảo quản lưu kho.

Tất cả các vỏ thùng, bao bì đóng gói hàng hóa phải được ghi rõ ở bên ngoài các thông tin: tổng trọng lượng, vị trí chịu tải, … và có dấu hiệu nhận diện liên quan đến các chứng từ vận tải thích hợp.

Mỗi thùng hoặc gói hàng sẽ chứa một danh sách đóng gói từng mục hàng trong một phong bì không thấm nước. Tất cả các mục hàng phải được đánh dấu rõ ràng để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu.

Các thông tin trong danh sách đóng gói hàng hóa phụ kiện gồm có:

- Chủng loại, ký mã hiệu sản phẩm.

- Khối lượng tổng cộng.

- Tên nhà sản xuất.

- Năm sản xuất.

- Tên và số hiệu dự án, công trình.

- Vị trí móc buộc cẩu chịu tải.

- Các dấu hiệu nhận diện liên quan đến các chứng từ vận tải thích hợp.

##### Yêu cầu về vận chuyển

Khi vận chuyển phải được đóng gói theo từng kiện hàng bằng thùng gỗ có thiết kế phù hợp theo nhà sản xuất. Kiện hàng phải được chằng buộc cố định bằng dây tránh rung lắc xô lệch khi vận chuyển.

##### Yêu cầu về bảo quản

Các phụ kiện đường dây được đóng gói theo kiện hàng bằng thùng gỗ và xếp ngay ngắn trên giá đỡ và được bảo quản trong kho kín.

Trên công trường thi công khi chưa lắp đặt phải được bảo quản tạm thời bằng kho kín hoặc kho hở và xếp ngay ngắn được kê cao hơn so với mặt đất đảm bảo chất lượng.

##### Yêu cầu về tài liệu

Thông tin về nhà chế tạo, bảng tóm tắt các thông số của hàng hóa, xuất xứ, giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

Phải có đủ các biên bản thử nghiệm.

Các bản vẽ tổng thể với kích thước chi tiết cấu tạo từng loại phụ kiện.

Các tài liệu hướng dẫn vận chuyển, lắp đặt và các cảnh báo trong sử dụng.

##### Yêu cầu khác

Các hạng mục không được nêu trong “Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của phụ kiện đường dây trên lưới truyền tải điện” này sẽ phải áp dụng theo quy định, tiêu chuẩn TCVN, IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương

Các hạng mục không được nêu trong “Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách điện thủy tinh, gốm trên lưới truyền tải điện” này sẽ phải áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN, IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

#### VI. BẢNG YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT

##### 1. Dây dẫn điện nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon:

| ST T | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mã hiệu | - | NSX cung cấp |
| 2 | Nhà sản xuất | - | NSX cung cấp |
| 3 | Nước sản xuất | - | NSX cung cấp |
| 4 | Loại dây dẫn |  | Dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | EN 50540, IEC 60068-2-78; IEC 6109; IEC 62219; IEC 50182; IEC 61395; IEC 61597; IEC 62004; IEC 60794; IEC TS 62818- 1:2024; IEC TS 62818-2:2024; ASTM D7028; ASTM D5117; ASTM D7246; ASTM D792; ASTM B117; ASTM B857; ASTM B609; ASTM B193; ASTM B941; ASTM B987/B987M-20; IEEE 738; IEEE 1138; ISO 14125; ISO 9227;…… hoặc các tiêu chuẩn quốc tế (IEC, ASTM, ISO…) tương đuơng |
| 6 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm ủ 1350-O |
| 7 | Tiết diện danh định +Nhôm +Lõi +Toàn dây dẫn | mm² mm² mm² | > 407,6 (khả năng mang tải không nhỏ hơn dây dẫn 2xACSR 410) NSX cung cấp NSX cung cấp |
| 8 | Đóng gói và ký hiệu |  | Đáp ứng yêu cầu mục I.1.4 |
| 9 | Kết câu dây (nhôm+lõi): - Lớp 2: - Lớp 1: - Lõi: | Số sợi N | - Lớp 2: N2 (NSX cung cấp) - Lớp 1: N1 (NSX cung cấp) - Lõi: 1 hoặc nhiều sợi (NSX cung cấp). |
| 10 | Đường kính ngoài của dây dẫn | mm | < 27,9 |
| 11 | Đường kính lõi tổng hợp sợi các bon | mm | NSX cung cấp |
| 12 | Trọng lượng +Nhôm +Lõi +Toàn dây dẫn | kg/ km kg/ km kg/ km | - - < 1544 |
| 13 | Lực kéo đứt nhỏ nhất tổng của dây UTS | daN | ≥ 12266 |
| - | Lực căng dây chế độ bão (<45%UTS) | daN | ~4880 |
| - | Lực căng dây chế độ trung bình (25%UTS) | daN | ~3065 |
| 14 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của lõi | daN | NSX cung cấp |
| 15 | Mô đun đàn hồi - Dưới nhiệt độ gẫy - Trên nhiệt độ gẫy | daN/ mm2 daN/ mm2 | NSX cung cấp NSX cung cấp |
| 16 | Hệ số dãn nở nhiệt - Dưới nhiệt độ gẫy - Trên nhiệt độ gẫy | / oC / oC | NSX cung cấp NSX cung cấp |
| 17 | Nhiệt độ làm việc định mức (lâu dài) | oC | 180 |
| 18 | Nhiệt độ làm việc lớn nhất (ngắn hạn) | oC | 200 |
| 19 | Dòng điện liên tục cho phép làm việc ở 1800C (nhiệt độ môi trường xung quanh 400C, vận tốc gió 0,6m/s) (A) | A | ≥ 1460,9 A |
| 20 | Chiều dài dây trên 1 bành cáp | m | 2000 – 2400 |
| 21 | Độ võng lớn nhất của dây dẫn trong các chế độ vận hành: Áp lực gió lớn nhất ở độ cao cơ sở là Q0 = 95 daN/m2; địa hình dạng B; độ cao treo dây trung bình 25m. |  |  |
| 21.1 | Độ võng dây dẫn đoạn 4 mạch, nhiệt độ (1800C): | (m) |  |
|  | - K/cột 100m: | m | < 1,83 |
|  | - K/cột 200m: | m | < 4,6 |
|  | - K/cột 300m: | m | < 8,4 |
|  | - K/cột 400m: | m | < 13,32 |
|  | - K/cột 500m: | m | < 19,44 |
| 21.2 | + Độ võng dây dẫn đoạn 01 mạch, nhiệt độ (1800C): | (m) |  |
|  | - K/cột 100m: | m | < 1,6 |
|  | - K/cột 200m: | m | < 4,06 |
|  | - K/cột 300m: | m | < 7,34 |
|  | - K/cột 400m: | m | < 11,48 |
|  | - K/cột 500m: | m | < 16,58 |

- (*) Nhà thầu điền thông số, có sai số theo tiêu chuẩn IEC hoặc tiêu chuẩn sản xuất tương đương.

- - Ngoài các độ võng theo yêu cầu của bảng trên, nhà thầu phải lưu ý đảm bảo yêu cầu về độ võng cho cả đoạn vượt sông theo yêu cầu của HSMT.

|  | BẢNG KÊ BÁO CÁO THỬ NGHIỆM VẬT TƯ THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NHÀ THẦU:…………… |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Thiết bị chào thầu | Mã hiệu | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Phòng thử nghiệm | Loại thiết bị thử nghiệm | Hạng mục thử nghiệm | Ngày/Ký hiệu mã thử nghiệm | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

- Chữ ký nhà thầu

##### 2. Khoá néo

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất/ nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn |  | IEC 61284 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2008 hoặc tương đương |  |
|  | Kiểu loại |  | Khóa néo hợp bộ kiểu ép với đầu cốt lèo bằng bu lông dùng cho dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon |  |
|  | Đai ép (hàm ép) khóa néo | mm | Loại hình lục giác |  |
|  | Tiết diện danh định của dây dẫn tương ứng với khóa néo: |  |  |  |
|  | Dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon | mm2 | Phù hợp với dây dẫn nhà thầu chào ở trên |  |
|  | Đường kính ngoài của dây dẫn tương ứng với khóa néo: |  |  |  |
|  | Dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon | mm | Phù hợp với dây dẫn nhà thầu chào ở trên |  |
|  | Lực kéo đất nhỏ nhất của dây dẫn tương ứng với khóa néo: |  |  |  |
|  | Dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon | daN | Phù hợp với dây dẫn nhà thầu chào ở trên |  |
|  | Đường kính trong ống nhôm của khóa néo |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Lực kéo đứt của khóa néo sau khi ép dây dẫn | kN | ≥ 90% lực kéo đứt nhỏ nhất của dây tương ứng |  |
|  | Điện trở của khóa néo sau khi ép dây dẫn | Ω | ≤ 1.2 lần điện trở của đoạn dây có cùng chiều dài. |  |
|  | Thông tin ghi nhãn khắc chìm trên khóa néo |  | - Tên hoặc logo nhà thầu. - Mã hiệu khóa néo - Loại dây dẫn - Mã hiệu đai ép (hàm ép) - Đánh dấu vị trí và chỉ hướng ép. |  |
|  | Bản vẽ kỹ thuật, catalogue kèm kích thước và thông số kỹ thuật, hướng ép nối |  | Cung cấp đầy đủ |  |

|  | BẢNG KÊ BÁO CÁO THỬ NGHIỆM VẬT TƯ THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NHÀ THẦU:…………… |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Thiết bị chào thầu | Mã hiệu | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Phòng thử nghiệm | Loại thiết bị thử nghiệm | Hạng mục thử nghiệm | Ngày/Ký hiệu mã thử nghiệm | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

- Chữ ký nhà thầu

##### 2. Khoá đỡ

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất/ nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn |  | IEC 601284 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2008 hoặc tương đương |  |
|  | Kiểu loại |  | Nhà thầu nêu cụ thể (Khóa đỡ có tính chịu lực và dẫn điện tốt tương ứng với từng loại dây dẫn. Bề mặt tiếp xúc của khóa đảm bảo tiếp xúc và dẫn điện tốt) |  |
|  | Tiết diện danh định của dây dẫn tương ứng với khóa đỡ: |  |  |  |
|  | Dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon | mm2 | Phù hợp với dây dẫn nhà thầu chào ở trên |  |
|  | Đường kính ngoài của dây dẫn tương ứng với khóa đỡ: |  |  |  |
|  | Dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon | mm2 | Phù hợp với dây dẫn nhà thầu chào ở trên |  |
|  | Tải trọng phá hủy nhỏ nhất khóa đỡ dây | kN | 70 |  |
|  | Amourod bảo vệ dây dẫn đi kèm khóa đỡ |  | Có |  |
|  | Thông tin ghi nhãn khắc chìm trên khóa đỡ |  | - Tên hoặc logo nhà thầu. - Mã hiệu khóa đỡ - Loại dây dẫn |  |
|  | Bản vẽ kỹ thuật, catalogue kèm kích thước và thông số kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt. |  | Cung cấp đầy đủ |  |

|  | BẢNG KÊ BÁO CÁO THỬ NGHIỆM VẬT TƯ THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NHÀ THẦU:…………… |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Thiết bị chào thầu | Mã hiệu | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Phòng thử nghiệm | Loại thiết bị thử nghiệm | Hạng mục thử nghiệm | Ngày/Ký hiệu mã thử nghiệm | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

- Chữ ký nhà thầu

##### 3. Ống nối dây dẫn

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất/ nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn |  | IEC 61284 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2008 hoặc tương đương |  |
|  | Kiểu loại |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Đai ép (hàm ép) khóa néo | mm | Loại hình lục giác |  |
|  | Tiết diện danh định của dây dẫn tương ứng với khóa néo: |  |  |  |
|  | Dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon | mm2 | Phù hợp với dây dẫn nhà thầu chào ở trên |  |
|  | Đường kính ngoài của dây dẫn tương ứng với khóa néo: |  |  |  |
|  | Dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon | mm | Phù hợp với dây dẫn nhà thầu chào ở trên |  |
|  | Lực kéo đất nhỏ nhất của dây dẫn tương ứng với khóa néo: |  |  |  |
|  | Dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon | mm | Phù hợp với dây dẫn nhà thầu chào ở trên |  |
|  | Đường kính trong ống nhôm của ống nối |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Lực kéo đứt của khóa néo sau khi ép dây dẫn | kN | ≥ 90% lực kéo đứt nhỏ nhất của dây tương ứng |  |
|  | Điện trở của khóa néo sau khi ép dây dẫn | Ω | ≤ 1,2 lần điện trở của đoạn dây có cùng chiều dài. |  |
|  | Thông tin ghi nhãn khắc chìm trên khóa néo |  | - Tên hoặc logo nhà thầu. - Mã hiệu ống nối - Loại dây dẫn - Mã hiệu đai ép (hàm ép) - Đánh dấu vị trí và chỉ hướng ép. |  |
|  | Bản vẽ kỹ thuật, catalogue kèm kích thước và thông số kỹ thuật, hướng ép nối |  | Cung cấp đầy đủ |  |

- (*) Các mục sai số theo tiêu chuẩn IEC hoặc tiêu chuẩn sản xuất tương đương

|  | BẢNG KÊ BÁO CÁO THỬ NGHIỆM VẬT TƯ THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NHÀ THẦU:…………… |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Thiết bị chào thầu | Mã hiệu | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Phòng thử nghiệm | Loại thiết bị thử nghiệm | Hạng mục thử nghiệm | Ngày/Ký hiệu mã thử nghiệm | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

- Chữ ký nhà thầu

##### 4. Tạ chống rung

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất/ nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn |  | IEC 61284 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2008 hoặc tương đương |  |
|  | Hệ số an toàn |  | 2,5 |  |
|  | Tiết diện của dây tương ứng |  |  |  |
|  | Dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon | mm2 | Phù hợp với dây dẫn nhà thầu chào ở trên |  |
|  | Đường kính ngoài của dây dẫn tương ứng với tạ chống rung: |  |  |  |
|  | Dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon | mm | Phù hợp với dây dẫn nhà thầu chào ở trên |  |
|  | Khối lượng của tạ chống rung tương ứng với dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon |  |  |  |
|  | Phần kẹp dây của TCR |  | Nhôm hợp kim |  |
|  | Phần săt, thép |  | Mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | Bu lông, đai ốc, đệm |  | Không han rỉ |  |
|  | Thông tin ghi nhãn khắc chìm trên TCR |  | - Tên hoặc logo của nhà sản xuất. - Mã hiệu TCR - Kích thước phạm vi kẹp |  |
|  | Bản vẽ kỹ thuật, catalogue kèm kích thước và thông số kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt |  |  |  |

|  | BẢNG KÊ BÁO CÁO THỬ NGHIỆM VẬT TƯ THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NHÀ THẦU:…………… |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Thiết bị chào thầu | Mã hiệu | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Phòng thử nghiệm | Loại thiết bị thử nghiệm | Hạng mục thử nghiệm | Ngày/Ký hiệu mã thử nghiệm | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

- Chữ ký nhà thầu

##### 5. Cách điện loại 70kV

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60305, IEC 60383, IEC 60120 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Làm bằng gốm hoặc thủy tinh, đầu nối loại ball và socket, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, tia tử ngoại (UV)… |  |
| 6 | Đường kính ty theo IEC 60120 | mm | 16A |  |
| 7 | Ký hiệu theo tiêu chuẩn IEC |  | U70BS |  |
| 8 | Vật liệu cách điện (Materials) |  | Gốm hoặc thủy tinh |  |
| 9 | Tải trọng phá hoại nhỏ nhất (minimum breaking strength) | kN | ≥ 70 |  |
| 10 | Chiều cao bát sứ (Nominal spacing) | mm | 127 |  |
| 11 | Đường kính tán sứ lớn nhất (maximum nominal diameter of insulating part) | mm | 255 |  |
| 12 | Chiều dài đường rò điện nhỏ nhất (Minimim nominal creepage distance) | mm | ≥ 295 |  |
| 13 | Điện áp phóng điện ướt tần số công nghiệp (Minimum power frequency withstand voltage – Wet one minute) | kV | ≥40 |  |
| 14 | Điện áp phóng điện khô tần số công nghiệp (Minimum power frequency withstand voltage – Dry one minute) | kV | ≥ 70 |  |
| 15 | Điện áp phóng điện xung sét (Dry linghting impulse withstand voltage) | kV | ≥ 100 |  |
| 16 | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất (minimum puncture voltage in oil) | kV | ≥ 130 |  |
| 17 | Trọng lượng cách điện | kg | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 18 | Màu cách điện |  | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 19 | Các thông số khác và quy định thử nghiệm tuân theo Quyết định số Quyết định số 237/QĐ-HĐTV ngày 09/12/2024 của EVNNPT |  | Yêu cầu |  |

    - 6. Cách điện loại 210kN

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60305, IEC 60383, IEC 60120 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Làm bằng gốm hoặc thủy tinh, đầu nối loại ball và socket, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, tia tử ngoại (UV)… |  |
| 6 | Đường kính ty theo IEC 60120 | mm | 20 |  |
| 7 | Ký hiệu theo tiêu chuẩn IEC |  | U210B |  |
| 8 | Vật liệu cách điện (Materials) |  | Gốm hoặc thủy tinh |  |
| 9 | Tải trọng phá hoại nhỏ nhất (minimum breaking strength) | kN | ≥ 210 |  |
| 10 | Chiều cao bát sứ (Nominal spacing) | mm | 170 |  |
| 11 | Đường kính tán sứ lớn nhất (max nominal diameter of insulating part) | mm | 330 |  |
| 12 | Chiều dài đường rò điện nhỏ nhất (Minimim nominal creepage distance) | mm | ≥ 370 |  |
| 13 | Điện áp phóng điện ướt tần số công nghiệp (Minimum power frequency withstand voltage – Wet one minute) | kV | ≥ 55 |  |
| 14 | Điện áp phóng điện khô tần số công nghiệp (Minimum power frequency withstand voltage – Dry one minute) | kV | ≥ 90 |  |
| 15 | Điện áp phóng điện xung sét (Dry linghting impulse withstand voltage) | kV | ≥ 140 |  |
| 16 | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất (minimum puncture voltage in oil) | kV | ≥ 130 |  |
| 17 | Trọng lượng cách điện | kg | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 18 | Màu cách điện |  | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 19 | Các thông số khác và quy định thử nghiệm tuân theo Quyết định số Quyết định số 237/QĐ-HĐTV ngày 09/12/2024 của EVNNPT |  | Yêu cầu |  |

- 7. Chuỗi cách điện kép đỡ dây dẫn ĐK70

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |  |
|  | Hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60305 hoặc tương đương |  |
|  | Điện áp danh định hệ thống | kV | 220 |  |
|  | Phù hợp với dây dẫn |  | Dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon, tiết diện không nhỏ hơn 406,7mm2 |  |
|  | Số dây dẫn trong 1 pha |  | 1 |  |
|  | Cách điện sử dụng |  | U70BS |  |
|  | Tải trọng phá hủy nhỏ nhất của 1 chuỗi | kN | 2x70 |  |
|  | Kiểu chuỗi |  | Chuỗi kép đỡ |  |
|  | Vật liệu cách điện |  | Sứ hoặc thủy tinh |  |
|  | Số lượng cách điện của 1 chuỗi | Bát | Nhà thầu ghi rõ |  |
|  | Chiều dài đường rò tổng nhỏ nhất | mm | 4840 (**) |  |
|  | Chiều dài chuỗi toàn chuỗi cách điện lớn nhất | mm | ≤ 3000 |  |
|  | Trọng lượng chuỗi gồm cả khóa – phụ kiện | kg | Nhà thầu ghi rõ |  |
|  | Khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 mỏ phóng | mm | ≥ 1900 (***) |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp ướt nhỏ nhất/1 phút | kV | ≥ 460 |  |
|  | Điện áp chịu đựng phóng điện xung sét khô | kV | ≥1050 |  |
|  | Tất cả các bulong, đai ốc, vòng đệm,..phải làm bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  | Đáp ứng |  |
|  | Phạm vi cung cấp cho từng chuỗi như được thể hiện trong bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng |  |
|  | Bản vẽ/danh mục của nhà sản xuất với các kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  | Đáp ứng |  |
|  | Bản vẽ tham chiếu được đính kèm |  | 2516B-DDK-D2-03 |  |
|  | Các thông số khác và quy định thử nghiệm tuân theo Quyết định số Quyết định số 225/QĐ-HĐTV ngày 06/12/2024 của EVNNPT |  | Yêu cầu |  |

    - 8. Chuỗi cách điện néo đơn dây dẫn NĐ210

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |  |
|  | Hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60305 hoặc tương đương |  |
|  | Điện áp danh định hệ thống | kV | 220 |  |
|  | Phù hợp với dây dẫn |  | Dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon, tiết diện không nhỏ hơn 406,7mm2 |  |
|  | Số dây dẫn trong 1 pha |  | 1 |  |
|  | Cách điện sử dụng |  | U210B |  |
|  | Tải trọng phá hủy nhỏ nhất của 1 chuỗi | kN | 210 |  |
|  | Kiểu chuỗi |  | Chuỗi kép néo |  |
|  | Vật liệu cách điện |  | Sứ hoặc thủy tinh |  |
|  | Số lượng cách điện của 1 chuỗi | Bát | Nhà thầu ghi rõ |  |
|  | Chiều dài đường rò tổng nhỏ nhất | mm | 4840 (**) |  |
|  | Trọng lượng chuỗi gồm cả khóa – phụ kiện | kg | Nhà thầu ghi rõ |  |
|  | Khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 mỏ phóng | mm | ≥ 1900 (***) |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp ướt nhỏ nhất/1 phút | kV | ≥460 |  |
|  | Điện áp chịu đựng phóng điện xung sét khô | kV | ≥1050 |  |
|  | Tất cả các bulong, đai ốc, vòng đệm,..phải làm bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  | Đáp ứng |  |
|  | Phạm vi cung cấp cho từng chuỗi như được thể hiện trong bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng |  |
|  | Bản vẽ/danh mục của nhà sản xuất với các kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  | Đáp ứng |  |
|  | Bản vẽ tham chiếu được đính kèm |  | 2516B-DDK-D2-04 |  |
|  | Các thông số khác và quy định thử nghiệm tuân theo Quyết định số Quyết định số 225/QĐ-HĐTV ngày 06/12/2024 của EVNNPT |  | Yêu cầu |  |

    - 9. Chuỗi cách điện néo kép dây dẫn NK210

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |  |
|  | Hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60305 hoặc tương đương |  |
|  | Điện áp danh định hệ thống | kV | 220 |  |
|  | Phù hợp với dây dẫn |  | Dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon, tiết diện không nhỏ hơn 406,7mm2 |  |
|  | Số dây dẫn trong 1 pha |  | 1 |  |
|  | Cách điện sử dụng |  | U210B |  |
|  | Tải trọng phá hủy nhỏ nhất của 1 chuỗi | kN | 2x210 |  |
|  | Kiểu chuỗi |  | Chuỗi kép néo |  |
|  | Vật liệu cách điện |  | Sứ hoặc thủy tinh |  |
|  | Số lượng cách điện của 1 chuỗi | Bát | Nhà thầu ghi rõ |  |
|  | Chiều dài đường rò tổng nhỏ nhất | mm | 4840 (**) |  |
|  | Trọng lượng chuỗi gồm cả khóa – phụ kiện | kg | Nhà thầu ghi rõ |  |
|  | Khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 mỏ phóng | mm | ≥ 1900 (***) |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp ướt nhỏ nhất/1 phút | kV | ≥460 |  |
|  | Điện áp chịu đựng phóng điện xung sét khô | kV | ≥1050 |  |
|  | Tất cả các bulong, đai ốc, vòng đệm,..phải làm bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  | Đáp ứng |  |
|  | Phạm vi cung cấp cho từng chuỗi như được thể hiện trong bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng |  |
|  | Bản vẽ/danh mục của nhà sản xuất với các kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  | Đáp ứng |  |
|  | Bản vẽ tham chiếu được đính kèm |  | 2516B-DDK-D2-05 |  |
|  | Các thông số khác và quy định thử nghiệm tuân theo Quyết định số Quyết định số 225/QĐ-HĐTV ngày 06/12/2024 của EVNNPT |  | Yêu cầu |  |

    - 10. Phụ kiện cách điện

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thông tin chung và dữ liệu: + Xuất xứ + Nhà sản xuất + Tiêu chuẩn cho phụ kiện + Vật liệu chế tạo | - - - - | Nhà thầu ghi rõ (*) (*) IEC 61284, ANSI C 119.4 |  |
| 2 | Tất cả các phụ kiện thép được mạ kẽm. + Khối lượng mạ kẽm nhỏ nhất: Tất cả các thành phần Bu lông, đai ốc, vòng đệm + Loại mạ kẽm + Chất lượng và các kiểm tra tương ứng với | - g/sq.m g/sq.m - - | Đáp ứng 610 305 Nhúng nóng ISO 1461 |  |

Ghi chú: (*) Nhà thầu được yêu cầu gửi tất cả các dữ liệu và thông tin liên quan để bên mời thầu đánh giá.

    - 11. Thiết bị bảo vệ hồ quang cho chuỗi cách điện

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thông tin chung và dữ liệu: + Xuất xứ + Nhà sản xuất + Thiết kế tương ứng với đặc điểm kỹ thuật + Tiêu chuẩn áp dụng Tiêu chuẩn điện Vật liệu chế tạo |  | Nhà thầu ghi rõ (*) (*) (*) IEC 61284 (*) |  |
| 2 | Dữ liệu cụ thể: + Loại: Chi tiết phía trên Chi tiết phía dưới + Vật liệu + Loại mạ kẽm + Chất lượng và các kiểm tra tương ứng với + Chiều dày: Chi tiết phía trên Chi tiết phía dưới + Đường kính Chi tiết phía trên Chi tiết phía dưới | mm mm mm mm | Đáp ứng Sừng Vợt hoặc vòng (*) Nhúng nóng (*) (*) (*) (*) (*) |  |

Ghi chú: (*) Nhà thầu được yêu cầu gửi tất cả các dữ liệu và thông tin liên quan để bên mời thầu đánh giá.

(***): Khoảng cách này là giá trị nhỏ nhất và là giá trị tham khảo. Khoảng cách chính xác phải được nhà thầu tính toán để phối hợp với cách điện. Việc tính toán sẽ được cung cấp trong Hồ sơ dự thầu.

|  | BẢNG KÊ BÁO CÁO THỬ NGHIỆM VẬT TƯ THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NHÀ THẦU:…………… |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Thiết bị chào thầu | Mã hiệu | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Phòng thử nghiệm | Loại thiết bị thử nghiệm | Hạng mục thử nghiệm | Ngày/Ký hiệu mã thử nghiệm | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

- Chữ ký nhà thầu

### Mục 2.2.2. YÊU CẦU KỸ THUẬT PHẦN TRẠM BIẾN ÁP

YÊU CẦU CHUNG

Điều kiện môi trường

Điều kiện khí hậu, môi trường làm việc của thiết bị, vật liệu phải phù hợp các điều kiện sau:

- Nhiệt độ môi trường lớn nhất 		: 45°C;

- Nhiệt độ trung bình 			: 25°C;

- Độ ẩm trung bình 			: 85%;

- Độ ẩm lớn nhất 				: 100%;

- Độ cao so với mực nước biển 		: £ 1000 m.

- Mức độ ô nhiễm 			: 25 mm/kV

- Độ cao tuyệt đối 			: < 1000m

- Hệ số động đất 				: 0,15 g

Điều kiện làm việc

| Đặc điểm | 220kV |
| --- | --- |
| Điện áp danh định | 220kV |
| Tần số danh định | 50Hz |
| Điện áp định mức thiết bị | 245kV |
| Dòng điện ngắn mạch lớn nhất | 50kA/1s |
| Điện áp chịu đựng xung sét | 1050kV |
| Điện áp chịu tần số công nghiệp | 460kV |
| Chiều dài dòng rò | 25 mm/kV |

YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUỖI CÁCH ĐIỆN

Các tài liệu liên quan áp dụng

- [1] BS 137 – Cách điện bằng vật liệu gốm sứ hoặc thủy tinh cho đường dây trên không có điện áp danh định lớn hơn 1000V.

- [2] IEC 60305 (1995-12) - Cách điện cho đường dây trên không với điện áp danh định lớn hơn 1000 V - Cách điện gốm, sứ hoặc thủy tinh cho hệ thống điện xoay chiều - Đặc tính của bát cách điện loại khớp nối bằng chụp và đầu tròn.

- [3] IEC 60383-1 (1993-04) Cách điện cho đường dây trên không với điện áp danh định trên 1000 V - Phần 1: Cách điện gốm, sứ hoặc thủy tinh sử dụng cho hệ thống điện xoay chiều - Định nghĩa, phương pháp thử nghiệm và tiêu chuẩn chấp nhận.

- [4] IEC 60383-2 (1993-04) - IEC 60383-2 (1993-04): Cách điện cho đường dây trên không với điện áp danh định trên 1000 V - Phần 2: Chuỗi cách điện và cách điện sử dụng cho hệ thống điện xoay chiều - Định nghĩa, phương pháp thử nghiệm và tiêu chuẩn chấp nhận.

- [5] IEC 60120 (1984-01) Kích thước của các đầu tròn và khớp nối của chuỗi cách điện.

- [6] IEC/TR 60575 (1977-01) Thử nghiệm đặc tính cơ nhiệt và đặc tính cơ của chuỗi cách điện.

- [7] IEC/TR 60797 (1984-01) Tải trọng dư của chuỗi cách điện gốm hoặc thủy tinh cho đường dây trên không sau khi phần điện môi bị phá huỷ.

- [8] IEC/TR 61211 Ed.2 (2004-11) Cách điện gốm hoặc thủy tinh trên đường dây trên không với điện áp danh định lớn hơn 1000 V.

- [9] IEC 60815 - Hướng dẫn cho việc lựa chọn cách điện đối với các điều kiện ô nhiễm.

- [10] IEC/TR 61467 (Ed.1.0 2008-08) Thử nghiệm hồ quang điện xoay chiều cho chuỗi cách điện đường dây trên không với điện áp danh định trên 1000V;

- [11] IEC 60437 Ed.2 (1997-09) Thử nghiệm RIV cho cách điện dòng điện xoay chiều.

- [12] IEC 60060-1: Kỹ thuật thử nghiệm điện cao áp, Phần 1: Định nghĩa chung và yêu cầu thử nghiệm (High Voltage test Techniques, Part 1: General definitions and test requirement).

- [13] IEC 60507: 1991-04: Thử nghiệm ô nhiễm nhân tạo cho cách điện cao áp được dùng trên hệ thống A.C (Artificial pollution test on high voltage insulators to be used on A.C. systems).

- [14] IEC 60372: 1984-1 and Amendment Nr.1: 1991-09: Thiết bị khóa hãm kiểu ball-socket cách điện và chuỗi cách điện – Kiểm tra kích thước
(Locking devices for ball and socket couplings ở string insulator - units - Dimensions and tests).

- [15] IEC 60071-1 Ed.8: 2011-03: Phối hợp cách điện. Phần 1: Định nghĩa, nguyên lý và quy tắc (Insulation co-ordination - Part1: Definitions, principles and rules).

- [16] IEC 60071-2 Ed.8: 1996-12: Phối hợp cách điện. Phần 2: Hướng dẫn áp dụng (Insulation co-ordination - Part2: Application Guide).

Các yêu cầu chung

- Các loại phụ kiện đường dây trang bị trên lưới truyền tải điện được thiết kế sử
dụng ngoài trời, phù hợp để vận hành trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt,
vùng ven biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, vùng ô nhiễm do hóa chất sử dụng trong nông nghiệp, vùng nhiệt độ thấp có tuyết phủ, vùng có mật độ giông sét lớn.

- Các loại phụ kiện đường dây sử dụng trên lưới truyền tải điện được thiết kế chế
tạo thử nghiệm, sản xuất xuất bằng vật liệu và công nghệ đảm bảo đáp ứng các
quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, ngành điện, IEC và phù hợp với khí hậu của Việt Nam.

- Phụ kiện đường dây trong quy định này bao gồm: Phụ kiện dây dẫn; Phụ kiện chuỗi cách điện đỡ, néo.

- Phụ kiện dây dẫn trong quy định này áp dụng các loại dây có tiết diện tương ứng như Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật .

- Các loại phụ kiện đường dây bao gồm như sau: Phụ kiện chuỗi cách điện đỡ, néo.

- Phụ kiện chuỗi cách điện đỡ, néo gồm các thành phần chi tiết được thiết kế để lắp ráp đồng bộ cùng với các bát các điện thành bộ chuỗi cách điện theo yêu cầu của từng dự án. Các thành phần chính chi tiết của phụ kiện chuỗi cách điện theo thiết kế thông thường bao gồm: Cụm bắt chuỗi đỡ, néo; Móc treo chữ U (U Bolt); Mắt nối điều chỉnh; Mắt nối thi công (Mắt nối lắp ráp); Vòng treo đầu tròn; Mắt nối đơn/Mắt nối kép; Mỏ phóng - vòng đẳng thế (sừng phóng điện); Mắt nối chuyển hướng; Khánh treo/đỡ dây; …

Thông số cơ bản của chuỗi cách điện đỡ, néo 220kV

- Thông số kỹ thuật cơ bản của phụ kiện như Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật

Các quy định đối với phụ kiện chuỗi cách điện đỡ, néo

- Các yêu cầu về kết cấu, kỹ thuật

- Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho các phụ kiện để lắp ráp hợp bộ với các loại chuỗi cách điện phù hợp với từng loại dây dẫn, dây chống sét trên đường dây và trạm biến áp 220 kV. Chuỗi cách điện đỡ và néo 220 kV theo thiết kế thông thường bao gồm các khâu thành phần như sau:

- Cụm bắt chuỗi đỡ, néo.

- Móc treo chữ U (U Bolt).

- Mắt nối thi công (Mắt nối lắp ráp).

- Mắt nối điều chỉnh.

- Vòng treo đầu tròn.

- Mắt nối đơn/Mắt nối kép.

- Mỏ phóng

- Vòng đẳng thế.

- Mắt nối chuyển hướng.

- Khánh treo/đỡ dây.

- Khóa néo/ khóa đỡ.

- Cách điện (thủy tinh, gốm và composite).

- Đối với khóa néo, khóa đỡ: Các yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm áp dụng theo Đặc tính kỹ thuật của Hồ sơ mời thầu này.

- Đối với cách điện bát thủy tinh, gốm: Các yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm áp dụng theo quy định ban hành kèm theo Quyết định số 237/QĐ-HĐTV ngày 09/12/2024 của EVNNPT và các quy định liên quan khác.

- Các thành phần còn lại nêu trên (viết tắt là phụ kiện chuỗi cách điện) sẽ được yêu cầu kỹ thuật cụ thể theo thiết kế kỹ thuật của từng dự án.

- Tất cả các phụ kiện chuỗi cách điện mà nhà thầu cung cấp phải được thiết kế chế tạo giống như trong bản vẽ và yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

- Nhà sản xuất phải cung cấp bản tính toán thiết kế kỹ thuật, bản vẽ chế tạo, trong đó thể hiện các yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu và phải được đơn vị tư vấn thiết kế cùng chủ đầu tư phê duyệt.

- Các chốt chẻ của phụ kiện phải được làm bằng thép không gỉ.

- Các phụ kiện lắp ráp của chuỗi phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN, ISO hoặc BS 729… hoặc các tiêu chuẩn quốc gia tương đương.

- Lớp mạ kẽm phải phẳng, sạch, có bề dày đồng nhất và không có khuyết tật.

- Đối với chuỗi cách điện dây dẫn, mỏ phóng - vòng đẳng thế phải được thiết kế để bảo vệ chuỗi cách điện và dây dẫn khi có phóng điện xảy ra.

- Đối với chuỗi cách điện dây chống sét, mỏ phóng được thiết kế để giảm tổn thất
trên đường dây và hoạt động khi xảy ra phóng điện sét.

- Mỏ phóng được thiết kế để có khả năng chịu được nhiệt độ tăng cao khi xảy ra dòng ngắn mạch. Mỏ phóng được thiết kế khi ở chế độ làm việc bình thường đảm bảo không có vầng quang trên chuỗi cách điện và không gây ảnh hưởng nhiễu sóng vô tuyến.

- Trên thân của phụ kiện phải được ghi nhãn. Việc ghi nhãn được quy định trong
bảng thông số kỹ thuật theo yêu cầu.

- Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm

- Các yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm chấp nhận sản phẩm tuân theo tiêu chuẩn IEC 61284 và các tiêu chuẩn liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương

Thử nghiệm điển hình

- Thử nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61284, tối thiểu bao gồm hạng
mục thử nghiệm lực phá huỷ và các yêu cầu, hạng mục thử nghiệm theo bảng 1 - IEC 61284 (Table 1- Tests on fittings).

- Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập Quốc tế Các phòng thí nghiệm này được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC
17025: 2005.

- Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất thì phòng thí nghiệm này phải đáp ứng: i) Phòng thí nghiệm của nhà sản xuất phải phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005; ii) Kết quả thử nghiệm phải được sự chứng kiến và xác nhận của một trong các phòng thí nghiệm độc lập Quốc tế (như: KEMA, PEHLA, CESI, STLA, ASTA, SATS, ESEF, STLNA, POWER TECH LAB, STL, JSTC, A2LA, UKAS hoặc các phòng thí nghiệm thuộc G8, Châu Âu).

- Biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện trên sản phẩm có cùng nhà sản xuất, nước sản xuất.

- Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày thể hiện các thông tin sau: (i) Tên,
địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm, số chứng nhận đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm, ...; (iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm

Thử nghiệm thường xuyên

- Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường
xuyên được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy
của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61284 và các tiêu chuẩn tương đương, tối thiểu bao gồm các hạng mục:

- Kiểm tra ngoại quan bằng mắt thường các sản phẩm.

- Kiểm tra đo lường kích thước sản phẩm.

- Kiểm tra lớp mạ.

- Và các yêu cầu, hạng mục thử nghiệm theo bảng 1 - IEC 61284 (Table 1- Tests on fittings)

Thử nghiệm mẫu

- Thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61284 với các yêu cầu và
các hạng mục như bảng 1 - IEC 61284 (Table 1- Tests on fittings):

- Thử nghiệm cho phụ kiện bộ chuỗi cách điện (Insulator set fittings Sample test)
gồm các hạng mục:

- Kiểm tra bằng mắt thường các thuộc tính đặc trưng (Visual examination);

- Kiểm tra xác định kích thước, vật liệu (Dimensional and material verification);

- Kiểm tra mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanizing);

- Thử nghiệm không phá hủy theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp (Non-destructive testing);

- Thử nghiệm tải trọng phá hủy cơ (Mechanical tests - damage and failure load);

- Thử nghiệm tải trọng hư hỏng lắp ráp theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp (Damage and failure load test of the attachment point used during erection).

- Thử nghiệm cho khóa đỡ (Suspension clamps Sample test) gồm các hạng mục:

- Kiểm tra bằng mắt thường các thuộc tính đặc trưng (Visual examination);

- Kiểm tra xác định kích thước, vật liệu (Dimensional and material verification).;

- Kiểm tra mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanizing);

- Thử nghiệm không phá hủy theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp (Non-destructive testing);

- Thử nghiệm tải trọng phá hủy cơ (Mechanical tests - damage and failure load);

- Thử nghiệm độ kẹp trượt máng đỡ (Slip test);

- Thử nghiệm độ xiết chặt bulong với thuộc tính đặc trưng (Clamp bolt tightening test).

- Thử nghiệm cho khóa néo và ống nối (Tension joints and tension clamps Sample test) gồm các hạng mục:

- Kiểm tra bằng mắt thường các thuộc tính đặc trưng (Visual examination);

- Kiểm tra xác định kích thước, vật liệu (Dimensional and material verification);

- Kiểm tra mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanizing);

- Thử nghiệm không phá hủy theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp (Non-destructive testing);

- Thử nghiệm tải trọng phá hủy cơ theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp (Mechanical tests - damage and failure load);

- Thử nghiệm độ xiết chặt bulong với thuộc tính đặc trưng (Clamp bolt tightening test);

- Thử nghiệm độ xoắn (tensile test);

- Thử nghiệm tải trọng hư hỏng lắp ráp theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp (Damage and failure load test of the attachment point used during erection)

- Thử nghiệm bộ phận thành phần của phụ kiện néo (khớp nối, mắt nối ,…) (Partial tension fittings Sample test) gồm các hạng mục:

- Kiểm tra bằng mắt thường các thuộc tính đặc trưng (Visual examination);

- Kiểm tra xác định kích thước, vật liệu (Dimensional and material verification);

- Kiểm tra mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanizing);

- Thử nghiệm không phá hủy theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp (Non-destructive testing).

- Thử nghiệm ống vá bảo dưỡng (Repair sleeve Sample test) gồm các hạng mục
sau:

- Kiểm tra bằng mắt thường các thuộc tính đặc trưng (Visual examination);

- Kiểm tra xác định kích thước, vật liệu (Dimensional and material verification);

- Thử nghiệm độ xoắn (tensile test)

- Thử nghiệm phụ kiện bảo vệ cách điện (mỏ phóng, vòng đẳng thế) (Insulator
protective fittings Sample test) gồm các hạng mục sau:

- Kiểm tra bằng mắt thường các thuộc tính đặc trưng (Visual examination);

- Kiểm tra xác định kích thước, vật liệu (Dimensional and material verification);

- Kiểm tra mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanizing);

- Thử nghiệm không phá hủy theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp (Non-destructive testing);

- Thử nghiệm tải trọng phá hủy cơ theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp (Mechanical tests - damage and failure load).

- Các yêu cầu kỹ thuật khác

- Yêu cầu mạ kẽm đối với các chi tiết phụ kiện cần phải mạ kẽm: Mạ kẽm phải phù hợp với tiêu chuẩn ISO hoặc BS 729 hoặc tương đương và được áp dụng cho quá trình mạ kẽm nhúng nóng để đạt được độ dày lớp bao bọc của kẽm không nhỏ hơn 610 g/sp.m trên bề mặt thanh thép, bản, … Những nơi có ren phải có trọng lượng kẽm mạ 305 g/sq.m.

- Trong dự án có số lượng ít chuỗi phụ kiện cách điện (< 200 chuỗi mỗi loại), nên nhà thầu cần kéo dài thời gian bảo hành lên 5 năm và đảm bảo chất lượng sản phẩm đưa vào dự án khi không thực hiện được đầy đủ các yêu cầu về thử nghiệm theo quy định mà áp dụng kết quả thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất cộng với kết quả thử nghiệm của đơn hàng có xuất xứ cùng nhà sản xuất, nước sản xuất đã cung cấp cho các đơn vị thuộc EVNNPT

Yêu cầu về ghi dán nhãn đóng gói

- Tất cả các hàng hóa được đóng gói cẩn thận sao cho có thể vận chuyển bằng đường biển, hàng không, đường sắt và đường bộ, đảm bảo các phụ kiện được bảo vệ chống lại các điều kiện thời tiết bất lợi kể cả trong vận chuyển và bảo quản lưu kho.

- Tất cả các vỏ thùng, bao bì đóng gói hàng hóa phải được ghi rõ ở bên ngoài các
thông tin: tổng trọng lượng, vị trí chịu tải, … và có dấu hiệu nhận diện liên quan
đến các chứng từ vận tải thích hợp.

- Mỗi thùng hoặc gói hàng sẽ chứa một danh sách đóng gói từng mục hàng trong
một phong bì không thấm nước. Tất cả các mục hàng phải được đánh dấu rõ ràng để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu.

- Các thông tin trong danh sách đóng gói hàng hóa phụ kiện gồm có:

- Chủng loại, ký mã hiệu sản phẩm.

- Khối lượng tổng cộng.

- Tên nhà sản xuất.

- Năm sản xuất.

- Tên và số hiệu dự án, công trình.

- Vị trí móc buộc cẩu chịu tải.

- Các dấu hiệu nhận diện liên quan đến các chứng từ vận tải thích hợp.

Yêu cầu về vận chuyển

- Khi vận chuyển phải được đóng gói theo từng kiện hàng bằng thùng gỗ có thiết kế phù hợp theo nhà sản xuất. Kiện hàng phải được chằng buộc cố định bằng dây tránh rung lắc xô lệch khi vận chuyển.

Yêu cầu về bảo quản

- Các phụ kiện đường dây được đóng gói theo kiện hàng bằng thùng gỗ và xếp ngay ngắn trên giá đỡ và được bảo quản trong kho kín.

- Trên công trường thi công khi chưa lắp đặt phải được bảo quản tạm thời bằng kho kín hoặc kho hở và xếp ngay ngắn được kê cao hơn so với mặt đất đảm bảo chất lượng

Yêu cầu về tài liệu

- Thông tin về nhà chế tạo, bảng tóm tắt các thông số của hàng hóa, xuất xứ, giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

- Phải có đủ các biên bản thử nghiệm.

- Các bản vẽ tổng thể với kích thước chi tiết cấu tạo từng loại phụ kiện.

- Các tài liệu hướng dẫn vận chuyển, lắp đặt và các cảnh báo trong sử dụng.

- Các tài liệu khác theo nội dung văn bản số 2152/EVNNPT-QLĐT+KT ngày
02/06/2016.

Yêu cầu khác

- Các hạng mục không được nêu trong “Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của phụ kiện đường dây trên lưới truyền tải điện” này sẽ phải áp dụng theo quy định, tiêu chuẩn TCVN, IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI DÂY DẪN (PHẦN TRẠM BIẾN ÁP)

Các yêu cầu chung

- Dây dẫn được thiết kế chế tạo bằng vật liệu và công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, ngành điện, IEC và phù hợp với khí hậu của Việt Nam.

- Dây dẫn điện sử dụng trong dự án là loại dây nhôm trần nhiều sợi bện xoắn được thiết kế ngoài trời, phù hợp để vận hành trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng ven biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, vùng nhiệt độ thấp có tuyết phủ, vùng có mật độ giông sét lớn.

Thông số cơ bản của dây dẫn điện

- Thông số kỹ thuật cơ bản của dây dẫn như Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật

Yêu cầu về kết cấu và thành phần nguyên vật liệu

- Yêu cầu về kết cấu dây dẫn

- Kết cấu bề mặt: Bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu và cuối của dây dẫn phải có chụp đầu cáp hoặc đai chống bung xoắn.

- Các lớp xoắn: Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và được xoắn chặt với nhau, lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải.

- Mối nối: Trong quá trình bện dây cho phép nối sợi nhôm bị đứt tuy nhiên mối nối phải tuân thủ theo quy định của IEC 61089. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn điện rồi ép nguội.

- Ruột dẫn điện (phần dẫn điện) của dây nhôm gồm nhiều sợi dây nhôm nhỏ xoắn tròn.

- Mỡ bảo vệ dây: Dây dẫn được bôi mỡ theo quy định TCVN 6483- 1999 hoặc IEC 61089:1991. Mỡ bảo vệ dây là loại trung tính chịu nhiệt, có nhiệt độ chảy giọt nhỏ nhất là 120oC. Các lớp mỡ phải đồng đều không có chỗ khuyết.

- Yêu cầu về nguồn gốc, chất lượng nguyên vật liệu

- Các thông tin liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu dùng cho dây dẫn phải được xác định rõ ràng:

- Dùng nhôm thỏi hoặc dùng sợi nhôm quy chuẩn 9.5mm.

- Nguồn gốc nhập nhôm (tên và địa chỉ Nhà sản xuất). Yêu cầu đối với Nhà cung cấp nhôm thỏi phải có mã hiệu nhôm đã được đăng ký chất lượng tại thị trường chứng khoán kim loại màu Luân Đôn (LME registered).

- Trước khi chế tạo, Nhà sản xuất phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc nhập nguyên liệu.

- Nhôm thỏi:

- Hàm lượng nhôm tối thiểu : 99.7%

- Hàm lượng thép tối đa : 0.2%

- Hàm lượng Si tối đa : 0.1%

- Các thành phần khác :

- Sợi nhôm 9.5 mm

- Độ dẫn điện tối thiểu : 61.3%

- Ứng suất đứt : (70 -170) N/mm2

- Độ dãn dài : (2 -18)%

Các yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm

- Thử nghiệm dây dẫn phải đáp ứng các yêu cầu theo các tiêu chuẩn IEC 61089, IEC 61395, TCVN 8090: 2009 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

- Các thử nghiệm phải do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện và ban hành hoặc có sự chứng kiến của phòng thử nghiệm độc lập. Các phòng thử nghiệm này phải được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định.

- Biên bản thử nghiệm điển hình phải thực hiện trên mỗi loại dây dẫn của lô sản phẩm được cung cấp theo hợp đồng và có cùng nhà sản xuất, nước sản xuất.

- Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau: (i) Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm,...; (iii) Chủng loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

Thử nghiệm điển hình (Type tests)

- Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm tương tự sản phẩm theo yêu cẩu thiết kế kỹ thuật của hồ sơ mời thầu để chứng minh sản phẩm yêu cầu cung cấp phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ thiết kế.

- Báo cáo thử nghiệm điển hình (Type test report): Nhà thầu phải cung cấp Type test report cho mỗi loại dây dẫn theo hồ sơ mời thầu; Đơn vị thử nghiệm phải là đơn vị thử nghiệm độc lập, hợp pháp. Đơn vị thử nghiệm độc lập hợp pháp là đơn vị có chức năng thử nghiệm theo quy định và độc lập tổ chức, độc lập về tài chính đối với nhà sản xuất, nhà cung cấp.

- Biên bản thử nghiệm phải phù hợp theo tiêu chuẩn IEC, TCVN hoặc tương đương. Các thử nghiệm bao gồm các nội dung chính theo sau:

- Thử nghiệm lực kéo đứt (Breaking strength of conductor theo IEC 61089).

- Thử nghiệm đường công ứng suất – độ biến dạng (Stress-strain curves theo IEC 61089).

- Thử nghiệm độ rão của dây dẫn (Creep test theo IEC 61395: 1998)

- Thử nghiệm chứng minh mối nối riêng lẻ của sợi nhôm (Joints in aluminum
wires theo IEC 61089)

Thử nghiệm mẫu (Sample test)

- Số lượng mẫu thử nghiệm theo IEC 61089: Lựa chọn ngẫn nhiên 2% trên tổng số cuộn dây mỗi chủng loại  để lấy mẫu thử nghiệm (trong trường hợp số cuộn ít hơn 100 thì lấy 2 mẫu)

- Thời điểm lấy mẫu:

- Đối với nhà sản xuất: Lấy mẫu trước khi bện và sau khi bện.

- Đối với công tác nghiệm thu thành phẩm: Lấy mẫu sau khi bện

- Nội dung thử nghiệm: Theo IEC 61089, TCVN 8090 hoặc tương đương.

- Trước khi chấp nhận giao hàng phải thực hiện chứng kiến thử nghiệm, nghiệm thu sản phẩm: việc thử nghiệm sẽ do đơn vị thí nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân thực hiện dưới sự chứng kiến của nhà thầu, bên mua và cơ quan kiểm định chất lượng (tùy theo yêu cầu).

- Ngoài các thử nghiệm nêu trên khi nghiệm thu sản phẩm trước khi giao hàng, Nhà sản xuất, Nhà cung cấp phải có biên bản kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm để chứng minh sản phẩm bàn giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Biên bản này được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập và phù hợp theo tiêu chuẩn IEC hoặc TCVN, các nội dung kiểm tra, thử nghiệm bao gồm như sau:

- Kiểm tra số sợi nhôm,  số lớp xoắn, chiều xoắn lớp ngoài cùng, bội số bước xoắn.

- Kiểm tra đường kính sợi nhôm, độ uốn cong sợi nhôm, độ giãn dài tương đối sợi nhôm, ứng suất kéo đứt của sợi nhôm.

- Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 200C.

- Lực kéo đứt của toàn bộ dây dẫn.

- Trọng lượng dây.

- Modul đàn hồi.

- Hệ số giãn nở nhiệt

- Nhiệt độ chảy giọt của mỡ.

PHỤ KIỆN ĐẤU NỐI

Thông số kỹ thuật của các loại kẹp

- Thông số kỹ thuật cơ bản của các loại kẹp cực như Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật

Yêu cầu kỹ thuật cho các loại kẹp đấu nối

- Kẹp cực thiết bị, kẹp định vị, kẹp rẽ nhánh T dùng cho dây dẫn với thanh dẫn, dây dẫn với dây dẫn, dây dẫn với thanh dẫn, phải là kiểu vặn bu lông có cấu tạo bằng hợp kim nhôm cường độ cao với các bu lông làm bằng thép không rỉ, và phù hợp với các tiết diện dây dẫn khác nhau. Là loại có 6 bu lông cho 01 đấu nối với dây dẫn. Có các đặc tính kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60694, NEMA CC1.

- Kẹp cực phải có khả năng mang dòng định mức phù hợp với khả năng mang dòng điện định mức của dây mà nó đấu nối đến.

- Có khả năng chịu dòng ngắn mạch tối thiểu 50kA/1s cho phía 220kV.

- Kẹp cực thiết bị cho dây nhôm và ống phải được thiết kế cho phép giảm thiểu hiện tượng vầng quang, hiện tượng quá nhiệt. Bề mặt các tấm giữ dây hoặc ống phải được mài nhẵn để tăng cường bề mặt tiếp xúc và được xử lý để đấu nối với các vật liệu khác nhau và không gây ra hiệu ứng điện hoá.

- Bu lông, đai ốc kẹp cực phải được làm bằng thép không rỉ và phải bao gồm các vòng đệm chống rơi và tự động khoá chặt khi siết đủ lực, đảm bảo không bị rơi bu lông do rung động gây ra.

- Kẹp cực thiết bị do nhà thầu đệ trình phải có đầy đủ các thông tin về khả năng
mang dòng điện định mức, khả năng chịu dòng ngắn mạch, cấp điện áp, lực xiết bu lông...

- Đối với kẹp cực giữa dây ngăn lộ và dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon phải là loại chuyên dụng sử dụng cho dây dẫn nhiệt độ cao sợi carbon, chịu nhiệt độ cao, đảm bảo khả năng tiếp xúc, không gây phát nóng, đảm bảo vận hành an toàn cho dây dẫn nhiệt độ cao sợi carbon sử dụng trong dự án (Nhiệt độ làm việc lâu dài 180℃, nhiệt độ làm việc ngắn hạn 200℃).

Mỡ tiếp xúc

- Mỡ dẫn điện đặc biệt phải được trang bị cùng với kẹp cực thiết bị để bảo vệ bề mặt của kẹp cực nhằm chống lại các hiện tượng ăn mòn do oxy hoá và sự gia tăng điện trở  tiếp xúc do các lớp oxit kim loại gây ra đồng thời giảm thiểu sự ăn mòn do ma sát.

- Mỡ tiếp xúc phải chứa các phần tử kim loại cho phép dẫn điện để đảm bảo tính dẫn điện giữa các phần tử tiếp xúc với nhau và có điện dẫn xuất nhỏ hơn hoặc bằng điện trở suất của vật liệu dẫn điện

Thử nghiệm

- Kẹp cực thiết bị phải được thử nghiệm bởi phòng thí nghiệm độc lập đạt chuẩn
theo tiêu chuẩn EN ISO/IEC 17025:2005.

- Nhà thầu phải đệ trình các chứng chỉ thí nghiệm cho kẹp cực bao gồm:

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt độ.

- Thử nghiệm ứng suất cơ khí.

- Thử nghiệm ngắn mạch.

- Thử nghiệm điện trở.

Thí nghiệm thiết bị nhị thứ, Thông tin

Tổng quát

Quy định số 265/QĐ-HĐTV ngày 13/12/2021 về việc ban hành quy định thí nghiệm nhị thứ trên lưới truyền tải điện.

Công tác thí nghiệm thiết bị nhị thứ đưa vào vận hành gồm các nội dung sau:

- Chuẩn bị thí nghiệm

Chuẩn bị các tài liệu cần thiết (Bản vẽ thiết kế, tài liệu về rơle, tài liệu hướng dẫn thí nghiệm, phiếu chỉnh định rơle, phương án thí nghiệm đã được phê duyệt.. ).

Chuẩn bị các thiết bị chuyên dụng, các đồng hồ đo, dây thử, vật tư dự phòng và các dụng cụ cần thiết.

Chuẩn bị phiếu cho phép làm việc và phiếu công tác.

Thực hiện các biện pháp cô lập vùng làm việc đảm bảo an toàn cho lưới điện khi tiến hành công việc thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị(tách mạch đến các thiết bị khác đang vận hành).

- Kiểm tra bên ngoài, vệ sinh thiết bị, hàng kẹp và dây nối

Các thiết bị và mạch nhị thứ theo đúng tiêu chuẩn qui định của thiết kế.

Các tủ bảng, tủ đấu dây và thiết bị được lắp đặt chắc chắn và theo thiết kế.

Các thiết bị không có khiếm khuyết về cơ khívà tình trạng cách điện các điểm đấu nối vào role và các thiết bị khác đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tình trạng lắp cáp nhị thứ, dây dẫn, các điểm đấu nối tại hàng kẹp, các mối hàn, điểm đấu nối tại role, khóa chuyển đổi, khối thử nghiệm.

Tình trạng thi công đầu cáp (cổ cáp, đai cáp, đầu cốt, ghen) đảm bảo chất lượng và theo qui định.

Độ kín của các tủ, hộp đấu dây đảm bảo không bị ẩm.

Tình trạng tiếp đất mạch dòng điện, điện áp và các cấu trúc kim loại đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tình trạng các cuộn dây thao tác, các khối tiếp điểm phụ đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Có các biển nhãn tên tủ, thiết bị, biển cáp, ghen số và tên sợi cáp.

- Kiểm tra các thiết bị được lắp đặt tương ứng với thiết kế

Kiểm tra đấu nối thực tế giữa các rơle, khối thiết bị, các khóa chế độ và các phần tử nhị thứ khác và việc đánh số tên ghen hai đầu dây nối.

Kiểm tra đấu nối thực tế giữa các thiết bị đang thí nghiệm với thiết bị điều khiển, bảo vệ, tín hiệu khác và đồng thời kiểm tra việc đánh số tên ghen hai đầu dây nối.

- Kiểm tra bên trong, mức độ sạch và phần cơ khí của thiết bị

Tình trạng kín và không có khiếm khuyết của vỏ thiết bị.

Có đủ các phần tử bên trong còn nguyên vẹn và được lắp đúng, chắc chắn.

Không có bụi bẩn và các vật lạ khác bên trong thiết bị.

Kiểm tra độ tin cậy của các điểm nối tiếp xúc và các mối hàn(không tháo các linh kiện và điểm nối).

Kiểm tra các ốc vít được bắt chắc chắn.

Kiểm tra tình trạng cách điện của các dây nối nội bộ.

Kiểm tra tình trạng mặt tiếp điểm.

Kiểm tra các đặc tính cơ khí của thiết bị.

- Kiểm tra điện trở cách điện

Kiểm tra cách điện từng phần nhị thứ (Biến dòng điện, Biến điện áp, thiết bị truyền động trong tủ máy cắt, dao cách ly, cáp nhị thứ, tủ bảo vệ, điều khiển, trung gian, hộp đấu nối  các thiết bị nhị thứ khác) sử dụng mêgômet 1000V. Các phần tử mà nhà sản xuất không qui định đo cách điện sử dụng mêgômet 1000V phải được tách khỏi mạch thí nghiệm.

Kiểm tra điện cách điện với đất.

Giữa các nhóm mạch điện riêng rẽ (mạch dòng điện, điện áp, thao tác, tín hiệu).

Giữa các ruột cáp trong sợi cáp bảo vệ rơle hơi, cáp mạch thao tác máy cắt, dao cách ly.

Giữa các ruột cáp trong sợi cáp từ Biến điện áp đến tủ trung gian.

Đối với mạch điện áp 24V các thiết bị điện tử và kỹ thuật số thì đo cách điện bằng đồng hồ vạn năng điện áp nhỏ hơn 15V.

- Kiểm tra đặc tính điện của các thiết bị nhị thứ.

Kiểm tra đặc tính điện của các thiết bị nhị thứ thực hiện theo khối lượng thí nghiệm được nhà sản xuất quy định cho từng loại thiết bị nhị thứ.

Công việc kiểm tra đặc tính điện của các thiết bị nhị thứ phải kết thúc bằng trị số chỉnh định và chế độ làm việc của thiết bị.

Sau khi kết thúc kiểm tra đặc tính điện của thiết bị nhị thứ thì đấu nối lại mạch của thiết bị đang kiểm tra và các thiết bị khác, ngoại trừ các mạch đấu nối với thiết bị đang vận hành.

- Thử tương hỗ của các thiết bị nhị thứ

Thử tương hỗ của các thiết bị nhị thứ thực hiện với điện áp nguồn thao tác bằng 0,8 điện áp định mức.

Thử tương hỗ bảo vệ rơle, thiết bị tự động hóa, điều khiển và tín hiệu.

Thử tương hỗ bảo vệ rơle thực hiện theo bản vẽ nguyên lý trong đó lưu ý các hạng mục sau:

- Thực hiện các biện pháp an toàn đảm bảo không tác động nhầm đến các ngăn lộ khác đang vận hành trong quá trình kiểm tra.

- Không có các mạch vòng ngoài bản vẽ nguyên lý.

- Chế độ làm việc thiết bị với từng vị trí của con nối, khóa chế độ, khối thử nghiệm.

Đối với rơle kỹ thuật số có thể thực hiện tương hỗ bằng phần mềm kết nối với rơle hoặc bơm dòng điện và điện áp từ bộ thử rơle.

Sau khi kết thúc thử tương hỗ nhị thứ thì đấu nối lại các mạch nối thiết bị đang kiểm tra và các thiết bị khác, ngoại trừ các mạch đấu nối với thiết bị đang vận hành.

- Đo và thử cách điện nhị thứ trong Tổng sơ đồ

Thực hiện tách các phần tử mà nhà sản xuất không quy định đo và thử cách điện.

Trước và sau khi kiểm tra độ bền cách điện nhị thứ, thực hiện đo điện trở cách điện với đất cho từng nhóm mạch nhị thứ không đấu nối với nhau.

Thực hiện thử độ bền cách điện nhị thứ bằng điện áp xoay chiều 1000V so với đất trong khoảng thời gian 1 phút.

Đối với mạch nhị thứ điện áp 60V thì thử độ bền cách điện bằng mêgômet 500V.

Đối với mạch điện áp 24V các thiết bị kỹ thuật số thì không thực hiện thử độ bền cách điện.

- Kiểm tra tổng thể phần nhị thứ

Kiểm tra tổng thể phần nhị thứ thực hiện với điện áp định mức, các mạch đã được đấu nối hoàn chỉnh (ngoại trừ những mạch đến các thiết bị nhị thứ và máy cắt ngăn lộ đang vận hành ) và dùng bộ mô phỏng chế độ sự cố.

Kiểm tra thời gian tác động tổng thể của từng cấp các chức năng bảo vệ và các tín hiệu tương ứng.

Mô tả các dạng ngắn mạch một pha, hai pha và ba pha (A0 B0, C0, AB, BC, CA, ABC).

Đối với bảo vệ cực đại thì kiểm tra tác động (không tác động) ở trị số 1,05(0,95) chỉnh định và kiểm tra thời gian tác động ơt trị số 0,8 chỉnh định.

Đối với bảo vệ khoảng cách thì kiểm tra thời gian tác động tại các giá trị điện trở: 0Z1; 0,5Z1; 0,9Z1; 1,1Z1; 0,9Z2; 1,1Z2; 0,9Z3; 1,1Z3 và các giá trị khác nếu cần thiết để kiể tra độ nhạy của vùng bảo vệ.

Kiểm tra hoạt động của các thiết bị nhị thứ với tất cả các dạng ngắn mạch có thể , trong vùng và ngoài vùng bảo vệ.

Đối với tất cả các bảo vệ: Mô phỏng vận hành mang tải định mức và trên định mức; thực hiện chuyển nhóm chỉnh định, thay đổi giá trị; Cắt nguồn nuôi rơle không được tác động; đối với bảo vệ so lệch dọc, mô phỏng hư hỏng kênh truyền; mô phỏng hư hỏng mạch dòng, mạch áp; Mô phỏng áptômát TU nhảy.

- Kiểm tra tác động của các thiết bị nhị thứ đến các thiết bị khác

Thực hiện kiểm tra tác động của các thiết bị đang được thử nghiệm đến các thiết bị bảo vệ, tự động, điều khiển, tín hiệu khác và các thiết bị đóng cắt nhất thứ với điện áp thao tác định mức và theo phương án thí nghiệm nhị thứ đã được phê duyệt.

Sau đó khôi phục lại các mạch đấu nối thiết bị đang thử nghiệm với các thiết bị khác đang vận hành (lưu ý kiểm tra tín hiệu điện áp khi khôi phục mạch đảm bảo không bị tác động nhầm).

Sau khi đã kiểm tra tác động của các thiết bị nhị thứ đến thiết bị đóng cắt nhất thứ thì tuyệt đối không được tiến hành bất cứ công việc liên quan đến mạch của thiết bị nhị thứ này nữa.

- Chuẩn bị đóng điện

Kiểm tra quan sát lại các thiết bị nhị thứ, các chế độ thay đổi khi kiểm tra mang tải các thiết bị nhị thứ.

Kiểm tra tín hiệu cảnh báo, khối thử nghiệm, con nối, các thiết bị khác do nhân viên vận hành thao tác cũng như các nối tứt hàng kẹp.

Bồi huấn nhân viên vận hành về thiết bị mới đưa vào vận hành và những lưu ý khi vận hành.

Ghi vào sổ theo dõi thiết bị nhị thứ kết quả kiểm tra, tình trạng các thiết bị được kiểm tra và khả năng đưa thiết bị vào vận hành.

Làm đầy đửu các biên bản thí nghiệm nhị thứ cho tất cả các hạng mục thí nghiệm, trong đó cả biên bản kiểm tra mang tải.

- Kiểm tra mang tải thiết bị nhị thứ

Kiểm tra mang tải mạch nhị thứ là hạng mục kiểm tra cuối về hẹ thống mạch dòng điện, điện áp đấu nối vào thiết bị nhị thứ có đúng không và thiết bị nhận tín hiệu dòng điện, điện áp có đúng với thực tế vận hành sơ đồ nhất thứ không.

Khi kiểm tra mang tải cần thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra quan sát các rơle các thiết bị nhị thứ khác, các hàng kẹp và các dây nối tắt trên hàng kẹp.

- Lấy sơ đồ véc tơ các pha mạch dòng điện và mạch dòng điện thứ tự không, xác định mạch dòng điện có phản ánh đúng dòng điện nhất thứ không.

- Kiểm tra đấu nối, đo điện áp pha và điện áp thứ tự không, kiểm tra thứ tự pha và đúng tên pha để xác định tình trạng hoạt động của mạch điện áp có phản ánh đúng điện áp nhất thứ không.

- Kiểm tra hướng công suất nhị thứ đúng với hướng công suất thực tế của nhất thứ.

- Kiểm tra mạch dòng điện cho bảo vệ so lệch, kiểm tra dòng điện không cân bằng.

- Kiểm tra mạch dòng điện và kênh thông tin cho bảo vệ so lệch dọc và bảo vệ teleprotection cho đường dây truyền tải.

Hiệu chỉnh và chỉ định

Toàn bộ các điều chỉnh và chỉnh định cho các thiết bị điều khiển, mặt đồng hồ, và relay bảo vệ cần phải được ghi chép cẩn thận. Mẫu ghi chép toàn bộ việc điều chỉnh và chỉnh định cần được thực hiện bởi Nhà thầu lắp đặt.

Các relay bảo vệ khác nhau có các yêu cầu khác nhau về thử nghiệm và chỉnh định. Các yêu cầu về thiết bị thử nghiệm giữa các nhà chế tạo giống nhau. Tất cả các thiết bị thử nghiệm cần được hiệu chuẩn trước khi được sử dụng.

Danh mục một số thiết bị chỉnh định điển hình cần thiết:

Máy hiện sóng điện tử

Đồng hồ số vạn năng

Máy đếm tần số

Vônmét chọn tần số

Bộ đo thời gian

Máy biến đổi điện áp

Nguồn điện áp 3 pha đối xứng

Nguồn điện áp một chiều

Bộ thử nghiệm relay

Phích cắm thử nghiệm có đầu dẫn và tay cầm

Cuộn điện kháng thử nghiệm

Hộp tải

Card mở rộng (bo mạch in)

Toàn bộ điều chỉnh kết nối liên quan đến phích cắm bên trên mạch in. Toàn bộ các chỉnh định được làm trên mặt trước các relay ngoại trừ có qui định khác.

- Các hạng mục thí nghiệm khác theo quy định và bảng mô tả dịch vụ….

Các yêu cầu khác tuân thủ quy định Quyết định số 32/QĐ-EVNNPT ngày 19/3/2019, phía 22kV của MBA thực hiện đấu nối theo Văn bản số 358/EVNNPT-KT ngày 29/01/2018 và các quy định khác của EVN và EVNNPT.

BẢNG YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHẦN TRẠM BIẾN ÁP

Chuỗi cách điện đỡ, néo 220kV

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Bát sứ |  |  |  |
|  | Hãng sản xuất/nước sản xuất |  | Ghi rõ |  |
|  | Mã hiệu |  | Ghi rõ |  |
|  | Năm sản xuất |  | Ghi rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60305 |  |
|  | Mã thiết kế theo IEC |  | U120BP |  |
|  | Kiểu mắc nối |  | Ô & đầu tròn |  |
|  | Thiết bị khóa |  | Kiểu đầu cốt chẻ |  |
|  | Cỡ ty | mm | 16 |  |
|  | Vòng kẽm chống ăn mòn trên ty sứ |  | có |  |
|  | Vật liệu cách điện: |  |  |  |
|  | - Tán sứ |  | Thuỷ tinh |  |
|  | - Đầu chụp sứ |  | Gang dẻo mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | - Ty sứ |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | - Chốt định vị |  | Thép không rỉ |  |
|  | Chiều cao bát sứ | mm | 146 |  |
|  | Đường kính bát sứ | mm | 280 |  |
|  | Chiều dài đường rò tối thiểu | mm | 440 |  |
|  | Tải trọng cơ khí phá huỷ nhỏ nhất | kN | 120 |  |
|  | Khả năng chịu điện áp ở tần số 50Hz - 1 phút, khô | kV | 85 |  |
|  | Khả năng chịu điện áp ở tần số 50Hz - 1 phút, ướt | kV | 50 |  |
|  | Khả năng chịu điện áp xung | kV | 125 |  |
|  | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kV | 130 |  |
| B. | Chuỗi sứ hoàn chỉnh: |  |  |  |
|  | Số chuỗi sứ mắc song song trên 1 chuỗi hoàn chỉnh: |  |  |  |
|  | - Chuỗi sứ đơn |  | 01 |  |
|  | Tải trọng cơ khí phá huỷ nhỏ nhất trên chuỗi sứ hoàn chỉnh: |  |  |  |
|  | - Chuỗi sứ treo đơn | kN | 1 x 120 |  |
|  | - Chuỗi sứ néo đơn | kN | 1 x 120 |  |
|  | Tổng chiều dài đường rò trên chuỗi sứ hoàn chỉnh: |  |  |  |
|  | - Chuỗi sứ 220kV | mm | ≥ 6050mm |  |
|  | Số bát sứ trong một chuỗi (N): |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Chiều dài toàn bộ chuỗi sứ bao gồm cả phụ kiện: |  |  |  |
|  | - Chiều dài lớn nhất | mm | ghi rõ |  |
|  | - Chiều dài nhỏ nhất | mm | ghi rõ |  |
|  | Khối lượng toàn bộ chuỗi sứ | kg |  |  |
|  | Mỏ phóng cho chuỗi sứ |  | Yêu cầu |  |
|  | Kiểu bộ phận điều chỉnh |  | Tăng đơ (cho sứ néo) |  |
|  | Phụ kiện liên kết vào xà: |  |  |  |
|  | - Kiểu liên kết vào xà: |  | Bu lông U - Æ24, bắt ngang |  |
|  | - Kích thước bu lông U: |  | 90mm |  |
|  | Phụ kiện |  | Ghi rõ |  |
|  | Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ |  | Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại |  |
|  | Các thông số còn lại tuân theo QĐ 237/QĐ-HĐTV ngày 9/12/2024 của EVNNPT |  | Đáp ứng |  |

Dây dẫn AAC-800mm2

| TT | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mã hiệu |  | AAC-800 |
| 2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 6483; IEC 61089 |
| 3 | Cấu trúc | Số sợi/đường kính (mm) | 61 x 4,09 |
| 4 | Tiết diện tổng: | mm2 | 801,4 |
| 5 | Đường kính ngoài | mm | 36,81 |
| 6 | Khối lượng gần đúng | kg/km | 2207 |
| 7 | Dòng tải cho phép | A | 1361 |
| 8 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | 128000 |
| 9 | Điện trở dòng DC ở 20oC | Ohm/km | 0,0361 |

Các loại kẹp cực, kẹp đấu nối

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | Yêu cầu mô tả |  |
| 2 | Tiêu chuẩn |  | IEC 60694, NEMA CC1 hoặc tương đương |  |
| 3 | Vật liệu làm kẹp cực |  | Hợp kim nhôm |  |
| 4 | Lực kéo trượt đối với kẹp cực bu lông |  | Yêu cầu mô tả |  |
| 5 | Bu lông, vòng đệm cho kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ |  |
| 6 | Lực xiết bu lông |  | Ghi rõ |  |
| 7 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | kA/1s | ≥50 đối với thiết bị 220kV |  |
| 8 | Khả năng mang dòng định mức | A | ≥2000 đối với thiết bị 220kV |  |
| 9 | Mỡ tiếp xúc đi kèm: |  |  |  |
|  | - Hãng sản xuất/ nước sản xuất |  | Ghi rõ |  |
|  | - Số lượng |  | Phù hợp với số lượng kẹp cực cung cấp và dự phòng 10% |  |
| 10 | Yêu cầu kẹp cực đối với dây dẫn nhiệt độ cao sợi carbon |  | Đối với kẹp cực giữa dây ngăn lộ và dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi cacbon phải là loại chuyên dụng sử dụng cho dây dẫn nhiệt độ cao sợi carbon, chịu nhiệt độ cao, đảm bảo khả năng tiếp xúc, không gây phát nóng, đảm bảo vận hành an toàn cho dây dẫn nhiệt độ cao sợi carbon sử dụng trong dự án. (Nhiệt độ làm việc lâu dài 180℃, nhiệt độ làm việc ngắn hạn 200℃) |  |
| 11 | Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ |  | Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại |  |

## Mục 3. YÊU CẦU VỀ THI CÔNG THÁO DỠ, LẮP ĐẶT DÂY DẪN, VTTB

### Mục 3.1. PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG:

- YÊU CẦU CHUNG

- Phạm vi công việc của gói thầu:

  - Phần xây lắp

- Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc làm các thủ tục xin mượn đất tạm thời, làm đường tạm và đền bù phục vụ cho công tác thi công phù hợp với biện pháp của nhà thầu.

- Lắp đặt cách điện, phụ kiện, rải căng dây dẫn, căng lại một số đoạn dây cáp quang (cả thí nghiệm) và các công việc liên quan khác như đã được thể hiện trong Hồ sơ thiết kế và theo các quy định trong Hồ sơ mời thầu này.

- Hoàn thiện đấu nối dây dẫn.

- Lắp đặt thay thế dây dẫn, kẹp cực thiết bị, kẹp rẽ nhánh phù hợp tại ngăn lộ tại các ngăn lộ; Thay thế dây dẫn và kẹp rẽ nhánh phù hợp tại các thanh cái.

- Thu hồi dây dẫn, kẹp cực, phụ kiện bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành.

- Làm thủ tục xin cắt điện phục vụ thi công, đấu nối và chịu mọi khoản chi phí cho các công việc này.

- Đảm bảo điện nước khi thi công và không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.

- Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối về tiến độ của các hạng mục trong công trình. Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để cùng giải quyết.

  - Vận chuyển vật liệu đến chân công trình

- Toàn bộ dây dẫn, thiết bị, cách điện, phụ kiện.... cho công trình do Bên mời thầu cấp tại công trường. Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị kho bãi, tiếp nhận và vận chuyển từ kho bên mời thầu cấp về công trường bảo quản và lắp đặt.

  - Thời gian hoàn thành: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Trên cơ sở tiến độ hoàn thành gói thầu (30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực), nhà thầu đề xuất Bảng Tổng tiến độ thi công chi tiết gồm đầy đủ các giai đoạn thi công phù hợp với tính chất, quy mô công trình và đệ trình trong HSDT.

- YÊU CẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT/ CHỈ DẪN KỸ THUẬT

- III.1. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình bao gồm:

- Quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện: QCVN QTĐ-5: 2009/BCT; QCVN QTĐ-6: 2009/BCT; QCVN QTĐ-7: 2009/BCT ban hành kèm theo thông tư số 54/2009/QĐ-BCT ngày 30/12/2009 của Bộ Công Thương.

- Quy phạm Trang bị điện 11TCN - 18 – 2006, 11TCN - 19 – 2006, 11TCN - 20 – 2006, 11TCN - 21 – 2006.

- Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế IEC,…

- Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Thông tư 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công thương về Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

- Thông tư 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương về việc quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng

- Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021 của EVN v/v ban hành Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 21/02/2024 kèm theo Quy định Giám sát thi công và nghiệm thu công trình Truyền tải điện trong EVNNPT;

- Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản các thiết bị lưới điện truyền tải ban hành theo Quyết định số 063/QĐ-EVNNPT ngày 15/01/2018 của EVNNPT;

- Quyết định số 94/QĐ-EVNNPT ngày 26/06/2019 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc sửa đổi Quy định thiết kế hạng mục hệ thống nối đất đường dây tải điện trên không 220kV, 500kV;

- Quyết định số 120/QĐ-EVNNPT ngày 07/08/2019 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của dây dẫn trên lưới truyền tải điện;

- Quyết định số 139/QĐ-EVNNPT ngày 09/09/2019 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của dây chống sét trên lưới truyền tải điện;

- Quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 09/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam v/v ban hành Quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 263/QĐ-HĐTV ngày 09/12/2021 của HĐTV EVNNPT về việc ban hành Quy định quản lý sức khỏe - an toàn - môi trường cho các dự án đầu tư xây dựng trong EVNNPT.

- Quyết định số 225/QĐ-HĐTV ngày 06/12/2024 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của phụ kiện đường dây trên lưới truyền tải điện.

- Quyết định số 237/QĐ-HĐTV ngày 09/12/2024 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách điện thuỷ tinh, gốm trên lưới truyền tải.

- Văn bản số 1583/EVNNPT-ĐR+KT+QLĐT ngày 04/4/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về đặc tính kỹ thuật và tiêu chuẩn chế tạo thí nghiệm dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon (carbon fibers composite).

Việc áp dụng tiêu chuẩn ứng với các phần việc liên quan được trình bày trong các phần sau.

- III.2. Các chỉ dẫn về lắp đặt

- III.2.1. Yêu cầu chung

- Tất cả những vật liệu và phụ kiện cung cấp, lắp đặt cho công trình này phải tuân theo những yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật cũng như những tiêu chuẩn quốc tế mới nhất và phải thích ứng với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Để thực hiện được điều này nhà thầu phải đảm bảo duy trì được hệ thống kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

- Chỉ tiêu kỹ thuật, quy định và tiêu chuẩn được trích dẫn ở đây xác định các yêu cầu tối thiểu về chất lượng các loại vật liệu, sản phẩm cũng như toàn bộ hệ thống.

- Nếu không có tiêu chuẩn Việt Nam nào áp dụng thì phải tuân theo tiêu chuẩn của IEC hoặc IEEE và ngược lại trong trường hợp áp dụng tiêu chuẩn quốc gia như một tiêu chuẩn gốc thì chủ đầu tư sẽ xem xét trên quan điểm tham khảo.

- Mỗi vật liệu và phụ kiện phải ghi thông số, ký hiệu và chủng loại, số sêri, năm sản xuất cùng với thông số và các điều kiện vận hành và bất kỳ thông tin nào khác theo khuyến nghị IEC cũng như các yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật khác.

- Mọi vật liệu và phụ kiện phải được đóng gói và ghim chặt trong vỏ gỗ cứng để chống lại sự va đập, đảm bảo vật liệu và phụ kiện an toàn tuyệt đối khi di chuyển từ nơi sản xuất đến công trình. Ngoài ra cũng phải đưa ra các biện pháp bảo vệ về mặt vật lý cho vật liệu và phụ kiện trong suốt thời gian lắp đặt và lưu kho tạm thời ngoài công trình ở điều kiện thời tiết quanh công trình.

- Để tránh được những ảnh hưởng xấu gây ra bởi nước biển, độ ẩm hoặc các tác động bên ngoài thì tất cả các thiết bị phải được đóng gói kín trong các túi nhựa tổng hợp có độ bền cao. Ngoài ra, để tránh được sự ngưng tụ hơi nước trên bề mặt vật liệu và phụ kiện thì phải sử dụng các túi bằng silic hoặc có thể sử dụng các loại chất hút ẩm đạt yêu cầu.

- Mỗi một thùng hàng phải được đóng số sê ri riêng, tên người mua, số hợp đồng, tên nhà thầu, tên văn phòng đại diện của nhà thầu và địa chỉ liên lạc tại nước của người mua, trọng lượng thô và trọng lượng tịnh tính theo kg, bảng mô tả nội dung, kích thước của vỏ thùng, xuất xứ, cũng như tất cả những thông tin hướng dẫn cần thiết khác. Mỗi một thùng hàng phải có một bảng danh sách để trong phong bì kín chống thấm mô tả chi tiết, đầy đủ các gói có trong thùng.

- Tất cả các vật liệu và phụ kiện cung cấp cho công trình này phải còn mới nguyên, có chất lượng cao nhất và phải có khả năng chịu được các ứng suất tác động lên chúng do ảnh hưởng điện trường, cơ học và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

- III.2.2. Công tác lắp đặt chuỗi cách điện, rải căng dây

- Lắp đặt chuỗi cách điện

- Cách điện phải được vận chuyển, bảo quản, lắp đặt và vận hành theo các yêu cầu tại văn bản số 2745/EVNNPT-KT ngày 08/8/2019 của Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia.

- Cách điện phải được bảo quản tốt trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ đảm bảo không bị vở do va đập và phải lau sạch sơn, xi măng cũng như bụi bẩn khác bằng dẻ lau với xăng, cấm dùng bàn chải sắt để làm vệ sinh cách điện.

- Kiểm tra sơ bộ toàn bộ cách điện để phát hiện trường hợp cách điện bị vỡ, hư hỏng mà mắt thường có thể phát hiện được. Các phụ kiện lắp chuỗi cách điện cũng phải được kiểm tra trước khi lắp chuỗi cách điện. Nếu cách điện bị hư hỏng với bất cứ lý do nào, đều phải báo cho chủ đầu tư biết và thay thế; Trường hợp do đơn vị thi công xây lắp làm hỏng, đơn vị thi công phải thay cách điện hư hỏng theo hướng dẫn của chủ đầu tư bằng chi phí của mình.

- Lắp chuỗi cách điện vào xà trên cột chủ yếu bằng thủ công trên cao, dùng pu-li, dây trục nâng chuỗi cách điện cũng phải được kiểm tra trước khi lắp vào chuỗi cách điện. Đối với dây chống sét, khi lắp chuỗi cách điện cần kiểm tra các chốt và khóa lắp cho đầy đủ và đạt yêu cầu.

- Cách điện và các phụ kiện mắc dây được lắp ráp với các chi tiết phải phù hợp với bản vẽ thiết kế, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và yêu cầu kỹ thuật của nhà chế tạo.

- Tất cả các chốt hãm hoặc ty phải được lắp ráp và kiểm tra cẩn thận đảm bảo chúng nằm đúng vị trí.

- Lựa chọn, phân loại cách điện và phụ kiện mắc dây phải tiến hành từ kho trước khi chuyển ra tuyến. Mỗi lô cách điện phải có tài liệu chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng của nhà máy chế tạo. Trước khi lắp ráp cách điện và phụ kiện mắc dây phải kiểm tra, xem xét cẩn thận để lựa chọn chính xác.

- Những chi tiết phụ kiện mắc dây nối cách điện, kiểu treo phải dùng chốt chẻ và ở mộng ghép nối phải dùng khoá M, chốt chẻ và khoá M phải bằng thép và được sản xuất tại nhà máy chế tạo phụ kiện mắc dây, cấm không được thay bằng vật liệu khác. Tất cả chốt chẻ và khoá M phải bố trí trên một đường thẳng đứng hướng về phái mặt cột, nếu là cột đỡ còn đối với chuỗi néo thì phải nằm về phía dưới.

- Khi quấn khoá néo phải quấn ngược chiều quấn của lớp lót và lớp lót khi quấn vào dây dẫn cũng phải quấn ngược chiều quấn của dây dẫn.

- Lắp khoá đỡ : Tuần tự thực hiện quấn lớp lót, chiều quấn ngược chiều quấn của dây dẫn, lắp miếng ốp vào điểm bắt khoá đỡ, quấn lớp lót phía ngoài từng sợi một, lắp khoá đỡ, dùng pa lăng xích qua múp chuyển hướng treo trên xà để kéo khoá đỡ lên lắp vào xà.

- Công tác rải, căng dây dẫn, dây chống sét

- Trước khi rải căng dây phải tiến hành phát quang tuyến, các cây sau khi được chặt không được gây cản trở đến công tác rải dây. Công tác này có thể tiến hành trước hoặc cùng lúc với công tác lắp đặt phụ kiện để đẩy nhanh tiến độ.

- Công tác rải dây và căng dây dẫn và dây chống sét được thực hiện chủ yếu bằng thủ công kết hợp với máy kéo và máy rải dây.

- Đơn vị thi công phải lập kế hoạch căng dây báo cáo chủ đầu tư trước lúc thực hiện. Kế hoạch nêu rõ tiến độ công việc, phương pháp căng dây, dựng dàn giáo tạm, nối đất tạm, các thiết bị, phụ kiện căng dây bằng kim loại, người được giao thực hiện công việc và danh sách dụng cụ thiết bị sử dụng cùng với các chỉ dẫn.

- Dây phải được bảo quản tốt, còn nguyên vẹn trong vành dây, dây dẫn cũng như dây chống sét. Phải có dụng cụ nâng vành dây để xả dây khỏi vành dây. Cần thiết phải dọn bãi căng dây ở các điểm néo dây, chủ yếu ở các cột néo để đặt các dụng cụ kéo dây.

- Dụng cụ, thiết bị căng dây

- Các ròng rọc được lắp ổ bi có chất lượng cao hoặc ổ bi lăn. Ròng rọc được lót bằng chất dẻo hữu cơ hoặc tương đương được chủ đầu tư thoả thuận. Nếu sử dụng ròng rọc không có lót thì phải bằng hợp kim nhôm hoặc Manhesium, các rãnh phải đánh bóng nhẵn. Các ròng rọc dùng để lắp đặt dây chống sét bằng thép mạ kẽm tiêu chuẩn có thể không có lót nhưng các rãnh phải được đánh bóng nhẵn. Ròng rọc phải quay dễ dàng mà không gây hư hại cho bề mặt tiếp xúc của dây dẫn. Các ròng rọc không quay tự do được hoặc cản trở công việc căng dây phải thay thế ngay.

- Các giá đỡ cuộn dây: các giá đỡ cuộn dây phải chế tạo chắc chắn để đỡ cuộn dây khi ra dây.

- Dây cáp mồi - thừng: dây cáp mồi bằng thép hoặc dây thừng ny-lông hoặc vật liệu khác phải được thoả thuận của chủ đầu tư.

- Tùy theo khả năng trang thiết bị của đơn vị thi công mà dùng biện pháp rải dây bằng máy rải dây hoặc thủ công.

- Máy kéo dây: máy kéo dây phải có công suất không nhỏ hơn lực căng dây lớn nhất của dây dẫn, dây chống sét. Máy kéo dây phải có tời chạy bằng động cơ có cơ cấu truyền động thay đổi tốc độ khi căng dây.

- Thiết bị điều chỉnh căng dây.

- Thiết bị điều chỉnh căng dây lót chất dẻo hữu cơ kiểu bánh xe to, thiết bị lắp đặt dây chống sét mạ kẽm có thể không lót. Bộ hãm kiểu bánh xe to hoặc phanh hãm hoạt động bằng hơi, thủy lực hoặc điện. Thiết bị điều chỉnh căng dây sao cho ứng suất đạt đến độ căng thiết kế, độ căng không đổi được duy trì tới khi bộ hãm nhả ra. Thiết bị được thiết kế sao cho dây dẫn và dây chống sét không bị phát nóng khi ra dây. Lớp lót hữu cơ trên bộ hãm kiểu bánh xe có chiều dày không được nhỏ hơn 6mm. Đường kính bộ hãm tại đáy rãnh đối với bộ hãm kép không được nhỏ hơn 35 lần đường kính dây dẫn, dây chống sét và không được nhỏ hơn 1,5m cho bộ hãm đơn. Thiết bị hãm phải có khả năng duy trì lực căng liên tục.

- Thiết bị kẹp: Thiết bị kẹp là loại có thể lắp bất kỳ chỗ nào trên dây dẫn, dây chống sét để kẹp dây chặt hơn khi lực căng tự động tăng do lực căng dây gia tăng.

- Thiết bị ép: Thiết bị ép các mối nối chịu lực và khoá néo đầu dây là loại thủy lực thích hợp với áp kế và khuôn ép dây dẫn, dây chống sét hoặc loại được chấp nhận khác có chức năng hoàn toàn đáp ứng cho công việc nối ép dây như yêu cầu.

- Dàn giáo: Đơn vị thi công phải xin phép cơ quan quản lý các công trình có đường dây tải điện cắt qua như đường sông, đường bộ, đường sắt, đường dây thông tin và các đường dây điện lực... để thi công công trình.

Bằng kinh phí của mình, nhà thầu làm dàn giáo tại các vị trí vượt công trình giao chéo để rải căng dây. Dàn giáo phải có đủ sức chịu được áp lực gió, tải trọng đứng và tất cả các tải trọng khác được dự đoán và không được để dây dẫn, dây chống sét cách mặt đường sắt, đường ô tô 5 mét và đường dây thông tin, điện lực 1,5 mét trong lúc ra dây. Dàn giáo bằng kim loại phải có thiết bị nối đất tạm thời.

- Một số hình ảnh về dàn giáo Nhà thầu tham khảo:

Quy cách thi công hệ dàn giáo:

Hệ dàn giáo vượt đường giao thông:

Hệ dàn giáo vượt nhà dân:

Hệ dàn giáo vượt đường điện trung hạ thế:

Hệ dàn giáo vượt đường điện cao thế:

- Phương pháp căng dây

- Dây dẫn, dây chống sét được kéo vào vị trí qua thiết bị căng dây bằng máy kéo, máy hãm có động cơ và loại puly bằng chất dẻo hữu cơ dưới tác dụng giới hạn lực căng dây. Dây kéo phải đủ dài để tránh chuỗi cách điện và cấu trúc chịu lực căng quá mức. Dây kéo được liên kết với dây dẫn, dây chống sét bằng các đầu nối khớp cầu xoay và các rọ kiểu bao ôm. Đuôi rọ được vuốt sát dây dẫn để rọ chạy theo ròng rọc ngoại trừ kiểu cá biệt được chủ đầu tư cho phép.

- Trong bất cứ trường hợp nào, việc căng dây dẫn, dây chống sét đều thực hiện sau 28 ngày sau khi móng bê tông hoàn thành hoặc trong khoảng thời gian khác đã được chủ đầu tư thoả thuận, đồng thời việc xiết bu lông cột đã hoàn thành và chủ đầu tư đã kiểm tra và cho phép.

- Việc căng dây dẫn, dây chống sét và các công việc liên quan đều được tiến hành ban ngày. Dây dẫn, dây chống sét không được căng với tốc độ quá chậm hoặc quá nhanh. Tốc độ chấp nhận được từ: 4  10 km/giờ.

- Việc đặt thiết bị căng và kéo dây trong khi căng dây sao cho độ dốc của hướng kéo dây so với phương nằm ngang không lớn hơn 1 và lực kéo do vượt tải không lớn hơn tải trọng thiết kế lớn nhất được tính toán.

- Dây sau khi kéo và đưa lên xà của cột, cần phải để cho dây dẫn đều một thời gian 24 giờ mới tiến hành căng dây lấy độ võng và bắt dây vào khóa. Độ võng căng dây căn cứ trên bảng căng dây thiết kế cấp

- Phải luôn chú ý đảm bảo dây dẫn, dây chống sét không bị gấp hoặc trầy xước dưới bất kỳ dạng nào. Dây dẫn, dây chống sét không được kéo lê trên mặt đất, dưới nước, đá, dây thép gai hoặc bất kỳ vật gì gây hư hại cho dây. Ở nơi không thể giữ dây dẫn, dây chống sét tiếp xúc với các vật làm tổn thương dây dẫn, dây chống sét phải dùng dàn giáo hoặc ròng rọc hoặc các con lăn gỗ hoặc nhôm. Dàn giáo bằng vật liệu không làm hư hại dây dẫn, dây chống sét, được chủ đầu tư chấp nhận.

- Dây dẫn, dây chống sét bị hư hại do đơn vị thi công, nếu phải thay thế các đoạn dây hư hại đó thì đơn vị thi công phải chịu kinh phí.

- Các đoạn dây bị hư hại ít, hoặc bị trầy xước được chủ đầu tư thoả thuận cho sửa chữa bằng cách đánh bóng bằng vải nhám hoặc vải khác tương tự hoặc bằng ống nối, ống vá sửa chữa hoặc các biện pháp khác. Không được tiến hành sửa chữa bằng bàn chải thép. Các phần dây dẫn, dây chống sét hư hại do các thiết bị kẹp, gá phải loại bỏ trước khi được lấy độ võng.

- Trong quá trình xả dây và kéo dây gặp trường hợp dây nhôm bị tưa, sẽ dùng ống sửa chữa dây dẫn để lắp và ép tại chỗ bị tưa để giữ nguyên trạng thái của dây trường hợp này chỉ áp dụng cho số sợi phần nhôm bị đứt tưa không quá  giới hạn cho phép về % số sợi của tổng số sợi nhôm của dây dẫn.

- Các thiết bị căng dây, khi treo dây lên cột để lấy độ võng phải điều chỉnh sao cho dây dẫn, dây chống sét nằm trong rãnh ròng rọc ở cùng mức như các khoá đỡ khi đã bắt chặt.

- Trước khi căng dây trong một khoảng néo cần neo tạm 1 phía của cột néo và chỉ được phép căng từng pha một. Tuyệt đối không được tiến hành căng nhiều pha về cùng 1 phía mà không đảm bảo vấn đề neo tạm về phía ngược lại (tham khảo bản vẽ mặt đứng sơ đồ néo tạm cột néo trong tập “Tổ chức xây dựng”).

- Nối đất tạm thiết bị căng dây

- Toàn bộ thiết bị kéo và căng dây phải được nối đất có hiệu quả và thiết bị nối đất di động được lắp trên dây dẫn trần trước thiết bị căng dây.

- Mỗi dây dẫn, dây chống sét của đường dây khi căng đều phải nối đất vào tất cả cột thép bằng các dây cáp nối đất di động. Các thiết bị nối đất được để tại chỗ cho tới khi việc lắp đặt dây dẫn, dây chống sét hoàn thành và được tháo gỡ vào giai đoạn cuối của công việc này.

- Khi tiến hành căng dây gần hoặc ngang qua đường dây đang hoạt động đơn vị thi công phải có biện pháp đề phòng cần thiết để ngăn ngừa tai nạn và thiệt hại về người và của do cảm ứng hay tiếp xúc.

- Nối dây

- Được thực hiện tuân theo quy phạm thi công các công trình điện. Đơn vị thi công phải cung cấp toàn bộ dụng cụ cần thiết gồm cả các dụng cụ nối ép để lắp đặt các mối nối chịu lực, khóa néo, ống nối, ống vá và các vật liệu kèm theo.

- Ống nối bằng thép mạ kẽm cho dây chống sét sau khi nối sẽ được sơn kín để chống rỉ.

- Vị trí nối dây và yêu cầu kỹ thuật

- Tất cả chỗ nối và sửa chữa dây dẫn phải cách khoá đỡ một khoảng cách tối thiểu là 25m. Trong mỗi khoảng cột chỉ cho phép không nhiều hơn một mối nối (đối với dây dẫn có tiết diện trên 240mm2). Riêng các khoảng vượt sông không được phép nối dây dẫn và dây chống sét.

- Lấy độ võng

- Các khoảng cột lấy độ võng chọn càng sát (về chiều dài) với khoảng cột quy định càng tốt. Đối với khoảng néo có nhiều khoảng cột, khoảng lấy độ võng, được chọn ở khoảng cột gần mỗi đầu khoảng néo và một hoặc hai khoảng cột gần với giữa khoảng néo.

| Khoảng néo lấy độ võng gồm | Số khoảng cột đo độ võng |
| --- | --- |
| 1 khoảng | 1 khoảng |
| 2 6 khoảng | 2 khoảng |
| 7 15 khoảng | 3 khoảng |
| 16 khoảng | 4 khoảng |

- Đơn vị thi công cung cấp lực kế, bảng độ võng căng dây dẫn, dây chống sét, máy kinh vĩ và các thiết bị thích hợp khác để đo độ võng cũng như nhiệt kế để đo nhiệt độ lúc căng dây để quyết định độ võng dây dẫn, dây chống sét. Lực kế phải được kiểm tra, nếu cần phải hiệu chỉnh.

- Dung sai độ võng

- Cho phép sai số độ võng trong bất kỳ khoảng cột nào là:  5%

- Độ chênh lệch độ võng lớn nhất giữa các pha trong bất kỳ khoảng cột nào không vượt quá 10%.

- Khoảng cách từ dây dẫn đến đất và các công trình khác phải đảm bảo yêu cầu của quy phạm trang bị điện 11TCN-19-2006, Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ. Nếu các khoảng cách trên không đảm bảo, đơn vị thi công phải báo cho cơ quan tư vấn và chủ đầu tư.

- Lực căng dây dẫn giữa các khoảng cột phải bằng nhau để các chuỗi đỡ ở vị trí thẳng đứng trong mặt phẳng ngang của cột khi dây dẫn được kẹp vào khoá đỡ.

- Đo nhiệt độ lấy độ võng

- Nhiệt độ dây dẫn, dây chống sét được xác định bằng nhiệt kế (bách phân C). Nhiệt kế lấy độ võng được chuẩn bị trước đặt vào chỗ trống trong dây dẫn cùng loại với dây dẫn lấy độ võng.

- Dùng nhiệt kế đo độ võng có độ dài 60cm, nhiệt kế lấy độ võng đặt tự nhiên dưới ánh sáng mặt trời trong 15 phút ở độ cao võng dây gần đúng tới mặt đất.

- Nhiệt độ trung bình trong thời gian căng dây, độ võng tính toán dùng để căng dây phải được sự đồng ý của chủ đầu tư.

- Sau khi căng dây lấy độ võng theo bảng căng dây của thiết kế, Đơn vị xây lắp phải kiểm tra lại độ võng và khoảng cách an toàn từ mặt đất điểm võng nhất của dây, và phải có chữ ký chịu trách nhiệm về số liệu này, chuyển cho Chủ đầu tư, cơ quan Tư vấn giám sát xem xét và kết luận đạt hay không đạt, cần phải có biện pháp xử lý gì không. Trong phiếu kiểm tra số liệu này cần phải ghi rõ ngày, giờ và thời tiết lúc đó.

- Kẹp dây dẫn, dây chống sét

- Sau khi lấy độ võng dây dẫn, dây chống sét được giữ ở thiết bị hãm dây thời gian 2 giờ. Sau thời gian 2 giờ phải kiểm tra lại độ võng cho đúng với các trị số độ võng theo yêu cầu của thiết kế (nếu khác phải chỉnh lại). Khi đó trên dây dẫn, dây chống sét tại tất cả các điểm sẽ được đánh dấu chính xác và kẹp chặt vào các khoá đỡ và khoá néo trong cùng ngày. Các chuỗi đỡ phải thẳng và song song với trục đứng của cột.

- Lắp chống rung, tạ bù cho dây dẫn, dây chống sét: Đơn vị thi công lắp đặt chống rung, tạ bù theo các bản vẽ trong hồ sơ thiết kế TKBVTC hoặc theo yêu cầu của nhà chế tạo (nhà cấp hàng) được chấp nhận. Chống rung và tạ bù được gắn chặt an toàn để tất cả tạ chống rung, tạ bù được treo trong một mặt đứng. Chống rung, tạ bù được lắp đặt ngay khi dây dẫn được kẹp vào khóa và trong bất kỳ trường hợp nào không được quá 24 giờ sau khi kẹp dây dẫn vào khóa.

- Mục III.2.3. Đấu nối

- Đơn vị thi công phải có biện pháp thi công chi tiết riêng cho đấu nối, nhằm đảm bảo thực hiện đấu nối theo đúng thiết kế, an toàn điện, xây dựng và giảm tối thiểu thời gian cắt điện.

- Các yêu cầu chung:

- Nhà thầu lập phương án thi công chi tiết, có kế hoạch xin cắt điện cụ thể để trình chủ đầu tư và cấp thẩm quyền xem xét và thỏa thuận trước khi tiến hành làm thủ tục xin cắt điện với cơ quan quản lý lưới điện có thẩm quyền trước khi tiến hành thi công.

- Đấu nối vào trạm, đường dây hiện có: ngoài việc tuân thủ các quy trình quy phạm thi công đối với các việc liên quan trong đấu nối, đơn vị thi công còn phải đặc biệt lưu ý thực hiện đấu nối đảm bảo theo đúng thiết kế về thứ tự pha, an toàn điện và thời điểm đấu nối.

- Việc chậm trả điện do thi công gây ra thì Nhà thầu phải chịu bồi thường thiệt hại do ngừng cung cấp điện cho Đơn vị quản lý lưới điện. Phần chi phí này (căn cứ bảng giá trị yêu cầu bồi thường thiệt hại do Đơn vị quản lý lưới điện lập, được cấp trên trực tiếp chấp thuận) Bên A sẽ khấu trừ vào phần giá trị hợp đồng của công trình mà Nhà thầu nhận được để trả cho phía Đơn vị quản lý lưới điện bị thiệt hại.

- Mục III.2.4. Công tác tháo dỡ thu hồi VTTB đường dây hiện hữu

Công tác tháo dỡ thu hồi đường dây (chủ yếu là các vật tư thiết bị phần điện như dây dẫn, chuỗi cách điện,..) được tiến hành song song với công tác căng dây, lắp đặt phụ kiện mới.

Lưu ý:

- Vật liệu thu hồi được tính công tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển về kho.

- Các công việc trên phải được tiến hành đồng thời và đồng bộ trên cả công trình.

- Công tác tháo dỡ thu hồi phải được tiến hành ngay sau khi cắt điện.

Việc thu hồi VTTB được tiến hành đồng thời với việc rải dây mới cụ thể như sau:

- Công tác hạ dây bằng thủ công kết hợp với giàn giáo qua các đoạn giao chéo với các công trình, chướng ngại vật như quốc lộ, đường dây thông tin, đường điện. Trước khi hạ dây cần phải néo tạm các xà cột néo về phía ngược lại phần dây còn căng bằng các hố thế và cáp Ø8, tháo chống rung, tháo lèo dây dẫn, tháo lèo bắt giữa khoá néo với dây lèo, tháo tiếp địa dây chống sét.

- Sau khi néo xong cột néo, cột đỡ trong khoảng néo mới hạ được dây. Tháo ra khỏi chuỗi đỡ, đưa dây lên buly nhôm, sau đó hạ dây ở các cột néo; Tháo chuỗi néo, sau đó nối khoá néo hiện hữu với khoá kéo dãi dây chuyên dụng để kéo dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon sau đó dùng tời rút về cột góc và thu hồi dây hiện hữu (ACSR) để cuốn thành từng cuộn.

- Đơn vị thi công lập phương án thi công cụ thể cho đoạn vượt đường, các đường giao thông, sông và thoả thuận với các cơ quan chức năng có liên quan, thông báo thời gian thi công, lập barie, biển báo khi thi công để không ảnh hưởng tới các công trình khác.

- Công tác tháo sứ – phụ kiện:

- Dùng tời kéo chùng chuỗi đỡ, chuỗi néo để tháo chuỗi sứ ra khỏi xà, sau đó dùng tời hạ chuỗi sứ xuống đất.

- Tháo sứ ra đóng thùng bảo quản.

- Tháo phụ kiện ra từng loại, đóng thùng bảo quản và vận chuyển về kho.

- Dây dẫn thu hồi về kho của đơn vị quản lý vận hành được sắp xếp thành từng cuộn cho phù hợp với điều kiện thi công và vận chuyển.

- Nhà thầu tính toán chi phí đóng gói, xếp hàng, dỡ hàng cho tất cả các vật tư tháo dỡ, vận chuyển về kho để đưa vào tổng giá chào thầu.

Lưu ý:

- Phần đền bù nhằm mục đích phục vụ thi công như: đường tạm thi công, bãi tập kết vật liệu, bãi quay xe, kéo rãi căng dây, bãi kéo dây ... Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện và tính trong đơn giá dự thầu.

- Điện, nước, kho để vật liệu, lán trại tạm, di chuyển bộ máy... phục vụ cho quá trình thi công: Nhà thầu tự lo liệu trong suốt quá trình thi công đến khi bàn giao đưa công trình vào vận hành. Chi phí cho các hạng mục này được tính chung trong giá bỏ thầu của hạng mục.

- Đối với vật tư A cấp mà bị hư hỏng do lỗi nhà thầu, do bảo quản và trong khi thi công thì nhà nhầu có trách nhiệm khắc phục hư hỏng bằng kinh phí của nhà thầu.

- III.3. Các chỉ dẫn khác

- III.3.1. Yêu cầu về vận chuyển thiết bị vật liệu

- Yêu cầu chung về nội dung công việc

Nhà thầu cần thực hiện các công việc sau:

- Liên hệ với Chủ đầu tư hoặc hải quan tại cảng để nhận tất cả các giấy tờ cần thiết đối với hàng hoá.

- Làm các thủ tục và giấy tờ cần thiết để mở tờ khai hải quan để nhận hàng.

- Tổ chức phối hợp với hải quan để kiểm hoá kịp thời tại kho bãi cảng.

- Đóng toàn bộ các chi phí liên quan từ khi nhận hàng đến khi giao hàng tại chân công trình.

- Mua bảo hiểm trong quá trình thực hiện gói thầu này theo qui định hiện hành.

- Tiếp nhận, bốc xếp và vận chuyển toàn bộ vật tư thiết bị đường dây từ nơi giao hàng về đến chân công trình tại vị trí tập kết xây dựng tuyến các vị trí đường dây 220kV Hiệp Hòa – Phú Bình.

- Lập biên bản và mời cơ quan giám định để giám định hàng hoá khi có yêu cầu của Chủ đầu tư, lập biên bản khi có kiện hàng bị đổ, vỡ tại các cảng (nếu có). Nhận kết quả giám định của cơ quan giám định và chuyển ngay cho Chủ đầu tư trong thời gian sớm nhất.

- Chịu trách nhiệm bồi thường những hư hỏng, mất cắp hoặc phí sửa chữa đối với hàng hoá (nếu có) trong quá trình vận chuyển cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và trong quá trình vận chuyển.

- Lập biên bản và mời cơ quan giám định để giám định hàng hoá khi có yêu cầu của Bên A, lập biên bản khi có kiện hàng bị đổ, vỡ tại các bãi cảng (nếu có). Nhận kết quả giám định và chuyển ngay cho Bên A trong thời gian sớm nhất.

- Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục trong công trình. Thông báo kịp thời cho Bên mời thầu những vướng mắc để cùng giải quyết.

- Nhà thầu lập phương án thi công chi tiết trong đó ghi rõ từng hạng mục thi công, thời gian, tiến độ thi công kèm theo. Nhà thầu chỉ được triển khai thi công khi có sự phê duyệt tiến độ và phương án thi công của Chủ đầu tư. Nhà thầu không được bắt đầu thi công khi chưa có chấp nhận bằng văn bản của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, nhân lực và vật liệu cần thiết để Kỹ sư Bên mời thầu có thể kiểm tra công tác trong quá trình vận chuyển và những công việc liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.

- Thiết bị và nhân công

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đảm bảo cung cấp đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện vận chuyển cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho quá trình vận chuyển.

- Trước khi tiến hành công việc, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện Bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch vận chuyển, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.

- Bên mời thầu có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận nhân công nào mà cho là không phù hợp với công việc của gói thầu này.

- Tiêu chuẩn dùng thi công và nghiệm thu

- Ngoài các điều khoản nêu trong điều kiện kỹ thuật này, trong quá trình thi công Nhà thầu phải tuân theo các quy phạm, tiêu chuẩn chuyên ngành liên quan đến gói thầu và các yêu cầu kỹ thuật.

- Dọn sạch mặt bằng

- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian thực hiện công việc và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lán trại không cần thiết, đất lấp móng thừa (nếu có), các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong quá trình vận chuyển và cẩu lắp.

- Tiến độ vận chuyển

- Nhà thầu phải đệ trình tiến độ vận chuyển đồng thời với Hồ sơ dự thầu. Nếu cần thiết, Nhà thầu có thể đệ trình tiến độ vận chuyển đã sửa đổi trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận thầu sau khi đã thảo luận với Bên mời thầu. Nhà thầu không được bắt đầu vận chuyển khi chưa có chấp nhận bằng văn bản của Chủ đầu tư.

- Tài liệu hoàn công

- Sau khi kết thúc công trình, Nhà thầu phải đệ trình các tài liệu hoàn công, Tài liệu hoàn công phải có đủ các nội dung như thực tế đã thực hiện được Bên mời thầu chấp thuận.

- Các điểm khác

- Nhà thầu phải nghiêm chỉnh tuân thủ theo Chỉ dẫn và yêu cầu kỹ thuật của Nhà cung cấp (nếu có) và chỉ dẫn của thiết kế, khi có vướng mắc phải báo cho Chủ đầu tư giải quyết.

- Nhà thầu phải có biện pháp vận chuyển từng hạng mục công việc sao cho quá trình vận chuyển liên tục đúng tiến độ đảm bảo chất lượng.

- Nhà thầu phải có biện pháp an toàn trong quá trình vận chuyển, tránh tình trạng làm hư hỏng thiết bị, gây tai nạn lao động. Nếu xảy ra các hiện tượng trên Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Yêu cầu về kỹ thuật vận chuyển vật tư thiết bị

- Các vật tư thiết bị đã được đóng gói tại nơi giao hàng (do Chủ đầu tư qui định như trong HSMT) sẽ được nhà thầu bốc xếp, vận chuyển khi có yêu cầu. Các VTTB này là hàng hóa dễ vỡ và có độ nhạy cao của thiết bị rất cao, vì vậy yêu cầu nhà thầu phải có biện pháp bốc xếp và móc cẩu theo đúng vị trí hướng dẫn của Catolog từng thiết bị. Trước khi cẩu phải kiểm tra lại tất cả thùng thiết bị đóng gói đảm bảo chắc chắn. Các gối kê trên các phương tiện vận chuyển phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, tránh va đập, hạn chế tối đa gây xóc trong quá trình vận chuyển. Nhà thầu phải có biện pháp thi công cụ thể trình Chủ đầu tư phê duyệt trước khi tiến hành công việc.

- Thu dọn và làm sạch sau khi công việc hoàn thành

- Công việc thu dọn và làm sạch hiện trường phải được thực hiện ngay sau khi hoàn tất công việc. Các công việc Nhà thầu dọn dẹp gồm tất cả nhà cửa, thiết bị thi công, vật liệu phế thải, ván khuôn, thùng hộp và các vật liệu khác ở xung quanh. Các vật liệu không sử dụng được phải loại bỏ ra khỏi công trường không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và sự vận hành của công trình.

- Chủ đầu tư sẽ kiểm tra hiện trường và xác nhận hoàn thành cho Nhà thầu. Công việc thu dọn làm sạch không thoả mãn yêu cầu kiểm tra thì bằng kinh phí của mình, Nhà thầu phải thu dọn làm sạch theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Nghiệm thu bàn giao

- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ phục vụ công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định: Tài liệu hoàn công, biên bản nghiệm thu từng phần, biên bản thí nghiệm, v.v.

- Nhà thầu cử đại diện tham gia các bước nghiệm thu theo quy định.

- Nhà thầu chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho việc nghiệm thu phần việc của mình liên quan đến việc nghiệm thu và các yêu cầu khác của hội đồng nghiệm thu.

- Nhà thầu chuẩn bị nhân lực, phương tiện cho việc xử lý sự cố (nếu có).

- Làm thủ tục bàn giao toàn bộ công việc gói thầu và tiến hành thanh quyết toán.

### Mục 3.2. PHẦN TRẠM BIẾN ÁP:

### Mục 3.2.1. Chuẩn bị thi công:

  - Nội dung

Nội dung công tác chuẩn bị mặt bằng bao gồm toàn bộ, nhưng không giới hạn trong các mục sau:

- Định vị dựng khuôn công trình.

- Chuẩn bị mặt bằng.

  - Tiêu chuẩn

Việc tiến hành công tác này phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau:

- Tổ chức thi công: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công: TCVN 4252:2012

- Công tác đất- Quy phạm thi công và nghiệm thu: TCVN 4447-2012

- Và các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan

  - Định vị, dựng khuôn công trình

Trước khi thi công, NT phải tiến hành tiếp nhận bàn giao cọc mốc và cọc tim từ GSTCCĐT và đơn vị khảo sát thiết kế. Sau khi bàn giao NT phải đóng thêm những cọc phụ cần thiết cho việc thi công. Những cọc mốc phải được dẫn ra ngoài phạm vi ảnh hưởng thi công và phải được bảo vệ chu đáo để có thể nhanh chóng khôi phục lại những cọc mốc chính đúng vị trí thiết kế khi cần kiểm tra thi công.

Trên cơ sở các mốc định vị và các bản vẽ khảo sát do GSTCCĐT cung cấp, NT phải xác định vị trí, cao độ của các kết cấu công trình và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của công việc định vị này.

NT phải sử dụng máy trắc địa để định vị công trình và phải có bộ phận trắc đạc công trình thường trực ở công trường để theo dõi kiểm tra tim cọc mốc công trình trong quá trình thi công.

NT phải cung cấp thiết bị, nhân lực, nhân viên khảo sát và vật liệu cần thiết để Kỹ sư GSTCCĐT có thể kiểm tra công tác định vị và những việc liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.

  - Công tác quản lý môi trường

Nhà thầu thi công phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm các biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắm đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

Nhà thầu thi công, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công không tuân thủ theo các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước vệ môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

Nhà thầu thi công để xảy ra các hoạt động làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do nhà thầu gây ra.

  - Biện pháp an toàn thi công

        - Tổ chức mặt bằng công trường

Yêu cầu chung: Xung quanh khu vực công trường phải rào ngăn và bảng báo không cho người không có nhiệm vụ vào công trường.

Trên mặt bằng công trường và các khu vực thi công phải có hệ thống thoát nước bảo đảm mặt bằng thi công khô ráo, sạch sẽ. Không để đọng nước trên mặt đường hoặc để nước chảy vào các công trình xung quanh.

Những giếng, hầm, hố trên mặt bằng công trình phải được đậy kín bảo đảm an toàn cho người đi lại hoặc rào ngăn chắc chắn. Những đường hào, hố móng nằm gần đường giao thông phải có rào chắn cao 1m, ban đêm phải có đèn báo hiệu.

        - Công tác bốc xếp và vận chuyển

Yêu cầu chung: Công nhân bốc xếp, vận chuyển phải có đủ sức khỏe theo quy định đối với từng loại công việc.

Trước khi bốc xếp, vận chuyển loại hàng nào phải xem xét kỹ các ký hiệu, kích thước, khối lượng và quãng đường vận chuyển để xác định và trang bị phương tiện vận chuyển đảm bảo an toàn cho người và hàng.

        - Sử dụng dụng cụ cầm tay

Cán gỗ, cán tre của các dụng cụ cầm tay phải làm bằng các loại tre, gỗ cứng, dẻo, không bị nứt, nẻ, mọt, mục, phải nhẵn và nêm chắc chắn.

Khi mang, xách hoặc di chuyển các dụng cụ, các bộ phận sắc nhọn, phải bao bọc lại tránh gây nguy hiểm cho người và hư hại thiết bị, vật dụng khác.

Dụng cụ cầm tay chạy điện hoặc khí nén phải được kiểm tra, bảo dưỡng, bảo quản chặt chẽ và sửa chữa kịp thời, bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng.

Khi sử dụng các dụng cụ cầm tay chạy điện hoặc khí nén công nhân không được đứng thao tác trên các bậc thang tựa mà phải đứng trên các giá đỡ bảo đảm an toàn. Đối với các dụng cụ nặng phải làm giá treo hoặc phương tiện đảm bảo an toàn khác.

Khi ngừng làm việc, khi mất điện, mất hơi, khi di chuyển dụng cụ hoặc khi gặp sự cố bất ngờ phải ngừng cấp năng lượng ngay (đóng van, ngắt khí nén, ngắt cầu dao điện). Không được để các dụng cụ cầm tay còn đang được cấp điện hoặc khí nén mà không có người trông coi.

        - Sử dụng xe máy xây dựng

Tất cả các loại xe máy xây dựng đều phải có đủ hồ sơ kỹ thuật trong đó phải có các thông số kỹ thuật cơ bản, hướng dẫn về lắp đặt, vận chuyển, bảo quản, sử dụng và sửa chữa, có sổ giao ca, sổ theo dõi tình trạng kỹ thuật.

Các xe máy làm việc cạnh hào hố phải đảm bảo khoảng cách từ điểm tựa gần nhất của xe máy đến hào hố không được nhỏ hơn trị số cho phép theo quy phạm.

Khi di chuyển xe máy dưới các đường dây tải điện đang vận hành, phải đảm bảo khoảng cách tính từ điểm cao nhất của xe máy đến điểm thấp nhất của đường dây không nhỏ hơn trị số cho phép của quy phạm.

        - Công tác lắp đặt thiết bị điện và mạng lưới điện

Phải tuyệt đối tuân thủ theo các quy phạm về an toàn lắp đặt thiết bị điện.

- Công nhân vận chuyển lắp đặt thiết bị điện phải thông hiểu các quy định về an toàn vận chuyển và lắp đặt thiết bị điện.

- Di chuyển, lắp đặt các thiết bị điện phải dùng dụng cụ chuyên dùng để neo buộc. Không được dùng các loại dây thép, cáp, xích để buộc các bộ phận cách điện, các tiếp điểm của các lỗ chân đế.

- Trong khi lắp đặt các máy biến thế phải làm ngắn mạch các đầu ra của máy và nối đất bảo vệ các đầu dây đó.

- Đèn để kiểm tra sự đóng cắt đồng thời của các tiếp điểm cũng như để soi bên trong thùng đều phải dùng điện áp không quá 12V.

- Trước khi đóng điện để thử lưới điện và thiết bị điện phải ngừng tất cả các công việc có liên quan, đồng thời người trong buồng phân phối phải ra khỏi khu vực nguy hiểm.

- Cầu chì của các mạng điện nối với thiết bị lắp ráp phải tháo ra trong suốt thời gian thi công. Chỉ được đặt cầu chì vào mạng điện để điều chỉnh thiết bị sau khi mọi người đã ở vị trí an toàn.

Tất cả các thiết bị, các kết cấu thép phải có hệ thống tiếp địa và được nối với hệ thống tiếp địa chung của trạm, sau đó đo thử một vài điểm để kiểm tra Rnđ

### Mục III.3.2. Công tác lắp đặt thiết bị điện chuyên ngành

- Công tác lắp đặt

        - Nội dung

Nội dung công tác này bao gồm việc thi công xây lắp toàn bộ công trình phần trạm biến áp.

Phạm vi công việc chính như:

- Lắp đặt các thiết bị phân phối ngoài trời.

- Cung cấp, lắp đặt chuỗi cách điện và căng dây dẫn,…

- Các công việc xây lắp khác.

        - Tiêu chuẩn

Việc tiến hành công tác này phải tuân thủ theo các quy định và hướng dẫn sau:

- Qui phạm trang bị điện: 11TCN – xx – 2006

- Hướng dẫn xây dựng trạm biến áp: EVN

- Qui trình kỹ thuật an toàn điện: EVN

- Quy định về công trình cáp quang phi kim loại đi cùng DDK và cáp ngầm điện lực của Tổng công ty Ðiện lực Việt Nam

- Các bước chuẩn vị công tác lắp đặt thiết bị điện

- Nhà thầu phải chuẩn bị và cung cấp nguồn điện 3 pha 380/220V,  nguồn điện này phải đủ công suất để phục vụ thi công, nghiệm thu …

- Nghiên cứu kỹ bản vẽ thiết kế (BVTC) và catalogue của các loại máy móc thiết bị cùng với những hướng dẫn lắp đặt khác, kiểm kê đầy đủ các loại thiết bị và linh kiện kèm theo. Những thiết bị quan trọng như máy biến thế lự , máy cắt , dao cách ly .v..v công tác lắp đặt phải được thực hiện dưới sự giám sát và hướng dẫn của chuyên gia cung cấp thiết bị; trường hợp không có chuyên gia phải có đầy đủ tài liệu hướng dẫn và được sự cho phép của Chủ Ðầu tư .

- Tất cả thiết bị phải được bảo quản, vận chuyển đúng theo hướng dẫn của Nhà sản xuất (độ nghiêng, nhiệt độ, độ ẩm v.v.). Khi nhận hàng, đơn vị thi công có trách nhiệm kiểm tra tình trạng, số lượng hàng hoá theo phiếu kiểm hàng kèm theo (package list). Trong trường hợp phát hiện có hư hỏng, thiếu hụt, phải lập biên bản với Bên giao hàng có sự chứng kiến của Chủ đầu tư và cơ quan do Chủ đầu tư mời.

- Công tác lắp đặt thiết bị ngoài trời

Công tác này phải được thực hiện theo sự hướng dẫn của nhà chế tạo thiết bị (catalogue), của chuyên gia cấp hàng và các bản vẽ thiết kế thi công cũng như các qui định trong các tập qui phạm trang bị điện 11 TCN -19-84 và 11 TCN - 21-84.

Nếu thiết bị phải gồm nhiều bộ phận rời nhau lắp thành thì từng bộ phận phải có cùng số ký hiệu sản phẩm. Trong trường hợp sai ký hiệu sản phẩm phải thông báo lập tức cho Chủ Ðầu tư để thông báo cho Nhà cấp hàng.

Các thiết bị sau khi lắp đặt xong, phải  được chuyên gia của Nhà cấp hàng xác nhận đã lắp đặt đúng yêu cầu trước khi thử nghiệm thao tác.

Trong khi lắp đặt, phải tuân thủ các yêu cầu sau:

- Chỉ sử dụng các chốt khoá được cung cấp với thiết bị.

- Sử dụng đúng kiểu mẫu (so sánh các đặc điểm kỹ thuật trong văn bản với nhãn của các đinh vít và đai ốc.).

- Sử dụng moment quay đủ chặt khít đã được chỉ rõ theo tài liệu của nhà sản xuất (bôi dầu mỡ có cộng thêm chất Molykote BR2 vào đường ren của bu-lông).

- Tất cả chi tiết được cung cấp phải được lắp đầy đủ trên thiết bị. Ðối với chi tiết nào dư ra cần phải được bảo quản cẩn thận và giao trả lại Chủ đầu tư.

- Công tác lắp đặt phụ kiện chuỗi cách điện.

- Sử dụng cách điện hiện hữu. Sứ cách điện trước khi lắp phải lau chùi sạch sẽ, kiểm tra sơ bộ tình trạng sứ  để phát hiện trường hợp cách điện bị vở, hư hỏng mà mắt thường có thể phát hiện được. Phải phân loại cách điện để lắp cho chuỗi đỡ và chuỗi néo. Các phụ kiện lắp chuỗi cách điện cũng phải được kiểm tra trước khi lắp vào chuỗi cách điện.

- Lắp chuỗi cách điện vào xà trên cột chủ yếu bằng thủ công trên cao, dùng pu-li, dây trục nâng chuỗi cách điện. Cần phải giữ gìn chuỗi cách điện không cho va chạm trong lúc nâng lên xà để lắp.

- Nhà thầu phải lắp đặt các phụ kiện, chi tiết như: khóa đỡ, néo dây dẫn, dây chống sét, chống rung dây dẫn, dây chống sét, tạ chống rung. Theo đúng bản vẽ thiết kế thi công.

- Công tác rải căng dây dẫn

- Dây phải được bảo quản tốt, còn nguyên trong bành dây, dây dẫn cũng như dây chống sét.

- Phải có dụng cụ nâng bành dây để xả dây ra khỏi bành dây. Cần thiết phải dọn bãi căng dây ở các điểm néo dây, chủ yếu ở các cột néo để đặt các dụng cụ kéo dây. Công tác rải dây và căng dây dẫn và dây chống sét được thực hiện chủ yếu bằng thủ công.

- Trong quá trình kéo dây, tránh tình trạng dây bị kéo lê lết lên các khu có sỏi đá, vật cứng có thể mài mòn và làm trầy xước dây. Phải dùng pu-li để gác dây và kéo dây qua các vị trí cột.

- Dây sau khi kéo và đưa lên xà của cột, cần phải để cho dây được dãn đều một thời gian là 24 giờ mới tiến hành căng dây lấy độ võng và bắt dây vào khóa. Ðộ võng căng dây căn cứ trên bản căng dây của thiết kế cấp.

- Khi bắt khóa néo dây phải kiểm tra lực xiết các bu-lông đảm bảo cho dây được giữ chặt trong khóa, và phải xiết đủ các bu-lông có trên khóa néo dây. Các điểm nhảy nối tiếp ở các vị trí cột néo, góc, dùng kẹp ép lèo để nối lèo, mỗi pha dùng 2 kẹp ép lèo bằng hợp kim nhôm.

- Trong quá trình xả dây và kéo dây gặp trường hợp dây nhôm bị tưa, sẽ dùng ống chữa dây dẫn để lắp và ép tại chỗ bị tưa để giữ nguyên trạng của dây. Trường hợp này chỉ áp dụng cho số sợi của phần nhôm bị đứt tưa không quá 20% của tổng số sợi nhôm của dây dẫn.

- Sau khi căng dây lấy độ võng theo bảng căng dây của thiết kế, bên thi công phải kiểm tra lại độ võng và khoảng cách an toàn từ mặt đất đến điểm võng nhất của dây, và phải có chữ  ký chịu trách nhiệm về số liệu đo này, chuyển cho Chủ đầu tư và thiết kế xem để kết luận đạt hay Không đạt yêu cầu, cần phải có biện pháp xử lý gì không. Trong phiếu kiểm tra số liệu này cần phải ghi rõ ngày, giờ và thời tiết lúc đó.

- Công tác lắp đặt dây dẫn, kẹp cực

        - Tiếp nhận, Bốc dỡ và Bảo quản

##### c.1. Tiếp nhận

Dây dẫn

- Dây dẫn thường được kiểm tra cẩn thận tại nhà chế tạo trước khi chuyên chở nhưng tất cả các cuộn dây sau khi chuyển chở cần được kiểm tra khi giao hàng. Với các cuộn dây, cần phải kiểm tra các dấu hiệu của việc chuyên chở không cẩn thận như các khung bị vỡ hoặc bị bóp méo lớp bảo vệ bên ngoài đối với các tang quấn dây bằng gỗ hoặc biến dạng các vành xung quanh uốn vào bên trong đối với các tang quấn dây bằng thép. Với các tang quấn dây bằng gỗ cần được kiểm tra cẩn thận đinh và các vật có cạnh sắc có thể làm sứt dây dẫn. Tất cả dây dẫn cần phải được kiểm tra cẩn thận các hư hỏng do cọ xát, đặc biệt lớp bên ngoài, nếu có dấu hiệu hư hỏng các tang quấn dây.

Các đấu nối

- Các đầu nối thường được chuyên chở trong các thùng các tông hoặc tương tự là loại bao bì dễ bị hư hỏng nếu không được xử lý thích hợp khi chuyên chở. Nếu bất kỳ thùng các tông nào có dấu hiệu hư hỏng, thùng đó phải được mở ra, các vật tư phải được kiểm tra so với danh mục hàng hoá chuyên chở xem có bị thiếu không và sau đó đóng kín trở lại. Tuy nhiên, cần phải đối chiếu vật tư với danh mục hàng hoá dù cho các thùng các tông có dấu hiệu hư hỏng hay không.

##### * Bốc dỡ

Dây dẫn

- Các cuộn dây dẫn luôn phải được nâng lên bằng phương pháp dùng thanh căng và không cho phép nâng các cuộn dây này bằng các phương pháp có thể làm biến dạng hay làm cho dây dẫn bị hư hỏng, bị bóp hoặc chồng lên nhau.

Các đầu nối

- Các thùng các tông dùng trong chuyên chở thường được buộc vào các palét. Các palét này thường có các hướng dẫn cho việc nâng (hoặc di chuyển) và cần phải tuân theo hướng dẫn này trong mọi lúc.

##### * Bảo quản

Dây dẫn

- Do các tang quấn dây dẫn thường được bảo vệ bằng cả lớp bọc ngoài bằng gỗ và bằng lớp bọc nhựa xung quang dây dẫn (bên dưới lớp bọc ngoài) do đó không cần thiết phải bảo quản các tang quấn dây này trong xưởng hoặc nhà kho. Tuy nhiên, các tang này phải luôn được đặt ở vị trí thẳng đứng chứ không phải đặt trên phía phẳng của nó, đặt như vậy sẽ làm cho dây dẫn xô lại, chồng lên nhau gây ra hư hỏng do cọ xát.

- Các tang dây không được bảo quản ở các vị trí mà nước sẽ tiếp xúc thường xuyên với dây dẫn hoặc tại các vị trí thấp có thể làm đọng nước. Sau một thời gian lưu kho dài, có thể tạo ra màng ô xít trên dây dẫn mà cần phải làm sạch để chống hiệu ứng vầng quang và tiếng ồn nghe thấy được.

- Chú ý: Trước khi tháo bất kỳ dây dẫn nào ra khỏi tang trống để lắp đặt, lớp bọc bảo vệ bên ngoài cần được gỡ bỏ cẩn thận và toàn bộ bề mặt tiếp xúc với dây dẫn khi kéo ra cần phải kiểm tra các đinh nhô ra, các đai ốc hoặc các vật khác có thể làm hư hỏng đến dây dẫn.

Các đầu nối và phụ kiện

- Do các đầu nối và phụ kiện thường được chuyên chở trong thùng các tông dễ bị hư hỏng, cần chú ý bảo vệ cẩn thận các thùng các tông này ở mức tốt nhất có thể.

- Bảo quản trong nhà kín là rất tốt nhưng không cần thiết. Tuy nhiên, cần chú ý phủ các palét hoặc các thùng các tông để bảo vệ chúng khỏi mưa hoặc các điều kiện có thể làm hư hỏng và mất mát vật tư khác.

- Lắp đặt dây dẫn trên không

        - Dây dẫn

- Phải tuân thủ các qui trình liên quan đến lắp đặt dây dẫn trên không đối với đường dây truyền tải. Các qui trình này cũng được áp dụng cho lắp đặt dây dẫn trên không ở trạm biến áp.

- Do có thể tính toán chiều dài của dây dẫn để làm thanh cái trên không, phải đo và cắt chính xác, đặc biệt nếu lắp đặt các dây dẫn phân pha và nếu định lắp khoá hãm kiểu ép ở mỗi đầu cuối của dây dẫn trước khi nâng dây dẫn lên khoảng không giữa hai cột (hoặc hoặc lèo rẽ nhánh theo phương thẳng đứng).

- Phải chuẩn bị khi dỡ dây ra khỏi trống quấn dây sao cho nó không nằm trên mặt đất. Điều này đòi hỏi phải có lớp đệm khá dài, một khu vực ngoài trời không sử dụng càng gần chỗ lắp đặt trên không càng tốt. Tuy nhiên, khu vực này nhất thiết phải không có phương tiện giao thông qua lại và không có đọng nước làm hư hỏng đến dây dẫn.

- Đầu dây phải được bọc lại cẩn thận để tránh không cho dây dẫn bị tãi ra.

- Dây dẫn phải được đặt ở vị trí bằng phẳng, thẳng và không được để bị xoắn làm cho các dây bện bị va chạm, cọ xát với nhau làm cho dây dẫn bị xước và hư hỏng. Cũng như vậy, nếu dây dẫn không được đặt phẳng và thẳng, nó có thể gây ra các vị trí bị xoắn của các bộ phận khoá hãm.

- Cần phải lắp đặt cẩn thận các khoá hãm khi dây dẫn được bó để bảo đảm đặt đúng vị trí.

- Nếu có thể, cần phải lắp đặt hoàn chỉnh tuyến dây dẫn cùng một lúc có nghĩa là nâng dây dẫn vào vị trí và nối vào xà đỡ ở cả hai đầu dây trong cùng một thao tác lắp đặt.

- Mặc dù không hoàn toàn cần thiết, nên giới hạn số lượng dây trên tấm đệm là một đến hai pha nếu dây dẫn phân pha và 3 pha nếu dây dẫn pha đơn.

        - Các đầu nối kiểu ép

- Các hướng dẫn cụ thể thường được các nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp đầu nối cung cấp cho việc lắp đặt từng loại phụ kiện. Các hướng dẫn này cần được tuân thủ chặt chẽ.

- Các thông tin liên quan đến dụng cụ ép với kích cỡ cố định sẽ được kèm theo hoặc mỗi phụ kiện được đánh dấu cỡ ép cố định. Nhất thiết phải bảo đảm lực ép cố định thích hợp để bảo đảm các đặc tính điện và cơ của mối nối.

- Trước khi nối, dây dẫn và lòng bên trong phụ kiện phải được lau. Nếu dây dẫn đổi màu do tác động của thời tiết hoặc bị đen, cẩn thận tháo phần dây nhôm ra một đoạn dài hơn 3/4 chiều dài của phần nhôm và lau sạch kỹ lưỡng bằng bàn chải kim loại hoặc giấy ráp. Kiểm tra lòng bên trong của phụ kiện, loại bỏ các vật lạ nếu có.

- Bọc dây dẫn trước khi cắt bằng băng để giữ nguyên dạng hình tròn để có thể dễ dàng trượt đầu dây qua khoá hãm bằng nhôm.

- Trượt phần thân bằng nhôm của khoá hãm qua dây dẫn cho đến khi dây dẫn thò ra khỏi cuối lưỡi một khoảng làm vừa đủ.

- Cắt tỉa bớt các sợi nhôm một khoảng bằng độ sâu của lòng ống nối thép cộng với 5/16 inch (8 mm). Không cắt các sợi thép, giũa các chỗ gờ ráp nếu cần để nhét vào cho dễ.

- Nhét lõi thép vào ống thép.

- Chọn kích cỡ dập thích hợp để ép ống thép (kích cỡ dập phải giống như cỡ đánh dấu trên ống thép).

- Ép ống thép trên toàn bộ chiều dài bắt đầu từ gần chỗ gấp nếp. Nén chồng lên nhau cỡ 1/4 vết ép.

- Lau sạch bề mặt tiếp xúc của đầu cốt và khoá hãm bằng bàn chải kim loại cùng với hỗn hợp tiếp xúc điện.

- Bắt đầu cốt vào khoá hãm. Vặn chặt từng bulông theo sơ đồ vặn bulông.

        - Phụ kiện giữ khoảng cách

Phụ kiện giữ khoảng cách được chế tạo với bề mặt được thiết kế và kiểm tra cẩn thận để sử dụng ở điện áp cao và cực cao (EHV). Xử lý tại hiện trường cần phải cẩn thận để tránh các hư hỏng cơ học đối với các bề mặt của kẹp.

Dây dẫn phải võng chính xác ở các vị trí song song hoặc bó và hãm hai đầu trước khi lắp đặt phụ kiện giữ khoảng cách.

Qui trình hướng dẫn lắp đặt cho phụ kiện giữ khoảng cách:

- Tháo lỏng các bulông sao cho các cái kẹp có thể mở đủ cho đặt dây dẫn vào các rãnh.

- Lắp thẳng hàng các kẹp trên dây dẫn. Phần thân của các phụ kiện giữ khoảng cách phải thẳng và vuông góc với từng dây dẫn.

- Vặn chặt bulông bằng cờ lê troòng. Các bulông phải được vặn lần lượt.

Chú ý: Một số phụ kiện giữ khoảng cách được cung cấp với bulông tự gãy. Các hướng dẫn khi vặn cụ thể sẽ được nhà chế tạo cung cấp cho biết thứ tự vặn bulông để bảo đảm thứ tự gãy đúng của các bulông.

- Thí nghiệm

Không có thí nghiệm cụ thể đòi hỏi đối với việc lắp đặt dây dẫn trên không.

- Trách nhiệm giám sát

Đối với việc lắp đặt dây dẫn, người giám sát chủ yếu cần quan tâm các vấn đề sau:

- Bảo đảm quá trình tiếp nhận, xử lý và bảo quản đúng.

- Hoàn thành các biểu mẫu của EVN cho việc tiếp nhận, xử lý, bảo quản, lắp đặt và giám sát.

- Bảo đảm rằng tất cả các vật liệu đã được kiểm tra đối với các hư hỏng như sứt sẹo hay cọ xát và các hư hỏng như vậy đã được xử lý bằng giấy ráp mịn và lau kỹ.

- Kiểm tra các tang trống quấn dây đối với các dấu hiệu của việc vận chuyển không cẩn thận như các khung bị nứt hoặc bị méo phần vỏ bảo vệ bên ngoài và có thể làm hư hỏng dây dẫn.

- Tất cả các trống quấn dây bị hư hỏng, do vận chuyển hay giao hàng phải được báo cáo trong báo cáo về hư hỏng vật tư, thiết bị.

- Kiểm tra xem các trống quấn dây phải được đặt ở vị trí thẳng đứng chứ không phải đặt trên mặt phẳng của nó vì có thể sẽ làm cho dây dẫn bị xô, vặn, chồng lên nhau gây ra hư hỏng do cọ xát.

- Người giám sát phải có mặt để quan sát quá trình lắp đặt các đầu nối ép để có thể kiểm tra việc sử dụng các khuôn ép đúng loại và việc tuân thủ của nhà thầu đối với các phương pháp theo hướng dẫn của nhà chế tạo cho qui trình lắp đặt và ép các đầu nối.

- Khi lắp đặt các dây dẫn phân pha (thành một bó) với các phụ kiện hãm, người giám sát cần kiểm tra việc bố trí song song đúng của các chỗ ghép nối trên kẹp nối để tránh bị vặn khoá hãm, gây ra hư hỏng dây dẫn hay làm cho các sợi nhôm bị tẽ ra.

- Người giám sát cần kiểm tra tất cả độ võng cuối cùng của thanh cái bằng mắt hoặc bằng thiết bị.

# Mục III.3.3. Một số yêu cầu khác

- Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công

Đơn vị thi công có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng (vỉa hè) mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực.

Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu đóng điện 3 ngày.

- Công tác nghiệm thu, chạy thử, bàn giao

Đơn vị thi công phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi nghiệm thu, bao gồm: bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu kỹ thuật, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại .v.v.

Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho đóng điện và xử lý sự cố.

Tham gia trực vận hành nghiệm thu đóng điện trong 72 giờ và làm thủ tục bàn giao công trình sau 72 giờ vận hành an toàn cho đơn vị quản lý vận hành.

- Biện pháp an toàn thi công

- An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là yêu cầu hàng đầu của Chủ đầu tư đối với Đơn vị thi công.

- Đơn vị thi công phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn cho công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường.

- Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các quy trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng.

- Tất cả các công nhân, các nhóm phải thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các quy trình, quy định về xây dựng, kỹ thuật an toàn... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành.

- Trong quá trình thi công phải tuân thủ các quy định về kỷ thuật an toàn trong xây dựng đường dây dẫn điện trên không CT/ĐT-XL-01-75 và các quy định an toàn khác của nhà nước ban hành, Đơn vị thi công chịu trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, quy định giám sát an toàn trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng quy định trong quy trình kỹ thuật an toàn trong xây dựng hiện hành.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị .

- Nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp thi công theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại công tác trong quy trình thi công.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ khối lượng công trình theo kế hoạch đã đăng ký và đạt chất lượng.

- Sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại cho đúng thiết kế do cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư phát hiện.

- Phải kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên cho các công nhân làm việc ở trên cao, trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động

- Kiểm tra kỹ dụng cụ mang theo trước khi lên cao, dụng cụ mang theo phải gọn gàng nhẹ dễ thao tác

- Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, trời có sương mù và khi có gió cấp 5 trở lên.

- Các vị trí kéo dây vượt chướng ngại vật phải làm biển cấm biển báo và barie, ban đêm phải treo đèn đỏ.

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị thi công trước khi vận hành.

- Kiểm tra kỹ dây chằng, móc cáp trước khi cẩu lắp các cột nặng.

- Thông báo công việc, quản lý và giám sát công trình

- Trước khi bắt đầu công việc, Đơn vị thi công chịu trách nhiệm thông báo cho các cơ quan hữu quan về tất cả các công việc sẽ thực hiện và phải xin giấy phép và thanh toán các lệ phí cấp phép theo quy định (nếu có).

- Đơn vị thi công phải chỉ định ít nhất 02 cán bộ có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để quản lý, giám sát công trình, và giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo tất cả các khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc được thực hiện.

- Các Cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Đơn vị thi công thực hiện đúng theo thiết kế và các quy trình quy phạm chuyên ngành hiện hành.

- Các Cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Đơn vị thi công sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của Cán bộ quản lý và giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường. Đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay theo đúng thiết kế.

- Các công việc của Đơn vị thi công trên công trường sẽ được giám sát liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng  tất cả khối lượng  công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.

- Đơn vị thi công phải đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phàn nàn phát sinh trong công việc.

- Chủ đầu tư có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một người đại diện hoặc nhiều hơn để thực hiện công việc quản lý và giám sát công trình.

- Trong một số trường hợp  đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Đơn vị thi công có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Đơn vị thi công phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư phải đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết cụ thể.

    - Quy định an toàn làm việc gần ĐDK cao áp đang vận hành

### Quy trình an toàn Ban hành theo QĐ 959/QĐ -EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam

MỤC 8. LÀM VIỆC GẦN ĐDK CAO ÁP ĐANG VẬN HÀNH

Điều 120. Những loại công việc làm gần ĐDK cao áp đang vận hành

Công việc làm gần ĐDK đang vận hành bao gồm:

1. Làm việc trên đoạn ĐDK đã cắt điện, nhưng giao chéo với ĐDK đang vận hành.

2. Làm việc trên đoạn ĐDK đã cắt điện nhưng có chiều dài từ 2,0 km trở lên đi bên cạnh hoặc song song và cách ĐDK đang vận hành với khoảng cách nhỏ hơn quy định như sau:

| Cấp điện áp (kV) | Khoảng cách nhỏ nhất cho phép (m) |
| --- | --- |
| 110 | 100 |
| 220 | 150 |
| 500 | 200 |

3. Làm việc trên ĐDK đã cắt điện nhưng đi chung cột với ĐDK đang vận hành.

Điều 121. Làm việc trên ĐDK đã cắt điện nhưng giao chéo hoặc song song với ĐDK cao áp đang vận hành

Khi làm việc trên ĐDK đã cắt điện nhưng giao chéo hoặc song song với ĐDK đang vận hành phải thực hiện những quy định sau đây:

1. Nếu người và phương tiện làm việc không vi phạm khoảng cách an toàn cho phép hoặc áp dụng các biện pháp an toàn phòng tránh khác thì không phải cắt điện ĐDK ở gần với ĐDK sẽ làm việc.

2. Khi tháo hoặc nối dây trong khoảng cột giao chéo với ĐDK đang vận hành thì phải cắt điện các ĐDK ở phía dưới ĐDK sửa chữa.

Trường hợp không thể cắt điện ĐDK ở phía dưới để căng, kéo dây ĐDK phía trên thì cho phép làm giàn giáo để cách ly với ĐDK có điện. Trong trường hợp này giàn giáo phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với ĐDK có điện. Trong thời gian làm giàn giáo phải cắt điện ĐDK phía dưới và việc làm giàn giáo này phải được lập thành phương án cụ thể, được Cấp có thẩm quyền của Đơn vị công tác phê duyệt.

3. Nếu có tháo hay lắp dây dẫn thì phải đề phòng khả năng dây bật lên trên ĐDK có điện, bằng cách dùng dây thừng choàng qua dây dẫn ở cả hai đầu và ghì xuống đất. Dây dẫn và dây chống sét sắp đưa lên cột phải được nối đất, nếu là ĐDK giao chéo thì phải nối đất ở hai phía.

4. Khi thi công, khoảng cách nhỏ nhất cho phép giữa dây cáp thép (cáp hãm, kéo) và dây chằng thép tới dây dẫn của ĐDK đang có điện được quy định như sau:

| Cấp điện áp (kV) | Khoảng cách nhỏ nhất (m) |
| --- | --- |
| Đến 35 | 2,5 |
| 110 | 3,0 |
| 220 | 4,0 |
| 500 | 6,0 |

Nếu dây chằng có thể dịch lại gần dây dẫn đang có điện ở khoảng cách nhỏ hơn khoảng cách được quy định tại khoản 4 này thì phải dùng dây néo để kéo dây chằng đủ cách xa dây dẫn. Dây cáp thép (cáp kéo) phải bố trí sao cho khi bị đứt cũng không thể văng về phía dây dẫn đang có điện.

5. Khi sử dụng thiết bị, dụng cụ, phương tiện (trừ phương tiện phục vụ sửa chữa nóng) làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp phải đảm bảo khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp theo quy định tại Điều 8 Quy trình này.

- Các lưu ý khác

Chủ đầu tư phải cung cấp VTTB cho Đơn vị xây lắp đảm bảo tiến độ.

Chủ đầu tư cung cấp cho Đơn vị xây lắp các tài liệu hướng dẫn lắp đặt VTTB và tiến hành giám sát công tác hướng dẫn lắp đặt này.

Trong quá trình thi công, nếu phát hiện có bất thường hoặc sai khác so với hồ sơ thiết kế, Đơn vị xây lắp và Tư vấn giám sát phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế để có biện pháp xử lý kịp thời.

  - Mục IV. BẢNG PHẠM VI CÔNG VIỆC KÈM THEO TỔNG HỢP GIÁ CHÀO THẦU

- Các loại VTTB do Ban A cung cấp: Bên mời thầu cấp cung cấp tại kho nhà thầu trên công trường và nhà thầu phải chịu trách nhiệm tiếp nhận, bảo quản đúng yêu cầu kỹ thuật VTTB. Bên mời thầu có trách nhiệm thông báo quy trình bảo quản vật tư thiết bị (trên cơ sở quy định của nhà sản xuất) trước khi bàn giao vật tư thiết bị cho nhà thầu và nhà thầu phải tuân thủ theo các quy định của Bên mời thầu về kho bãi, quy trình bảo quản mà không được phép đòi hỏi bất cứ chi phí phát sinh nào. VTTB dư thừa sau thi công, nhà thầu phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và vận chuyển bàn giao tại kho bên mời thầu.

- Đối với VTTB do bên nhà thầu cấp (B cấp): Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp và vận chuyển toàn bộ vật liệu, thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật đã trình bày trong E-HSMT, nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hiệu, đặc tính, thông số kỹ thuât.

- Bảng tiên lượng mời thầu trong E-HSMT được đọc cùng với phần chỉ dẫn đối với nhà thầu, điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng; các yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ trong E-HSMT. Trong trường hợp có sự sai khác (thừa/thiếu hoặc không có trong tiên lượng mời thầu) về khối lượng, nhà thầu có thể thông báo cho bên mời thầu và nhà thầu căn cứ vào bản vẽ E-HSMT kiểm tra lập bảng khối lượng tính thiếu (ghi rõ cách tính) so với tiên lượng mời thầu và lập bảng chào giá riêng cho phần sai khác này để chủ đầu tư xem xét khi thương thảo. Nhà thầu không được tính toán, cộng chung phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.

- Bảng chi tiết hạng mục xây lắp được đọc cùng với phần chỉ dẫn đối với nhà thầu, điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng; các yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ trong E-HSMT. Nhà thầu phải tính toán tất cả các công tác, dự trù khối lượng và tất cả chi phí các hạng mục liên quan đến gói thầu vào giá chào thầu, nhằm đảm bảo:

- Xây dựng, lắp đặt hoàn chỉnh tất cả các hạng mục đủ điều kiện vận hành, đạt theo yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu;

- Không tính toán khối lượng phát sinh cho những hạng mục có trong hồ sơ mời thầu.

- Tiên lượng mời thầu sẽ được chuẩn xác trong quá trình thương thảo hợp đồng (nếu có), nếu phát hiện khối lượng mời thầu thiếu so với hồ sơ thiết kế thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu phải bổ sung khối lượng công việc thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào của nhà thầu nếu đơn giá này thấp hơn đơn giá được duyệt trong dự toán gói thầu. Trường hợp đơn giá chào của nhà thầu cao hơn đơn giá được duyệt thì Bên mời thầu sẽ lấy đơn giá được duyệt trong dự toán gói thầu để tính cho phần khối lượng phát sinh.

- Nhà thầu ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong các cột “Hạng mục công việc” theo Mẫu 11B Chương IV. Trường hợp tại cột “đơn giá dự thầu” nhà thầu ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của nội dung công việc này vào nội dung công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện nội dung công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. Trong trường hợp Nhà thầu có khả năng trúng thầu có trách nhiệm cung cấp Các bảng chiết tính chi tiết cho bên mời thầu trong giai đoạn thương thảo hợp đồng và trước khi ký kết hợp đồng;

- Đơn giá nhà thầu chào phải bao gồm tất cả các khoản mục và chi phí theo qui định “Chỉ dẫn nhà thầu”. Nhà thầu tính toán đơn giá chào thầu của tất cả các hạng mục bao gồm những nội dung công việc phục vụ công tác thi công của Nhà thầu như: Đền bù phục vụ thi công; Công trình tạm thi công; Đường, cầu tạm thi công; Rà phá bom mìn các công trình tạm phục vụ thi công; Mặt bằng tập kết vật liệu; Kho bãi, lán trại tạm, chi phí tiếp nhận và bảo quản VTTB bên mời thầu cấp, kể cả các khoản phí, lệ phí (nếu có)…liên quan đến công tác đảm bảo cho công tác thi công của Nhà thầu mà không đòi hỏi bất kỳ các chi phí phát sinh thêm.

- Chi phí khác nhà thầu tự tính trên bản vẽ thiết kế thi công và trong quá trình đi hiện trường để đưa giá chào tổng thầu bao gồm: phát quang, cảnh giới giao thông, di chuyển bộ máy thi công xây lắp, kho bãi, điện nước thi công …

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện và bỏ giá chào chung với giá chào thầu cho gói thầu:

- Các công tác có liên quan đến biện pháp tổ chức thi công, thi công kéo dây phải đảm bảo an toàn do không cắt điện khi thi công các vị trí giao chéo vượt đường dây 110kV trở xuống, vượt đường, vượt sông, giao chéo các đường dây,…; tổ chức công trường như vận chuyển bộ máy thi công, công tác ván khuôn, chống sạt lở hố móng, đào – đắp đất, đường vận chuyển, kho bãi, vận chuyển đất thừa đúng nơi quy định; thí nghiệm mẫu các loại, công tác thỏa thuận với các cơ quan liên quan về việc cảnh báo vượt sông, vượt đường,...

- Nhà thầu tự kiểm tra và tính toán biện pháp thi công và tổ chức của mình và chào giá cho toàn bộ công tác phục vụ thi công. Nhà thầu phải chịu mọi thiệt hại quá trình thi công gây ra.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thỏa thuận và bồi thường những thiệt hại do ảnh hưởng trong quá trình thi công của Nhà thầu. Trong quá trình thi công, có thể có những nội dung bồi thường phục vụ thi công đan xen với công tác bồi thường của Chủ đầu tư (bồi thường đất vĩnh viễn, hành lang…) nhà thầu phải phối hợp với Hội đồng bồi thường của Địa phương để thực hiện cùng với công tác bồi thường phục vụ thi công nhằm đảm bảo tiến độ hợp đồng. Nhà thầu tự tính toán chi phí này để đưa vào giá trị dự thầu xây dựng công trình.

- Đơn giá Phần kéo dây (dây dẫn, chống sét và cáp quang):

- Nhà thầu tính toán đơn giá chào thầu phải bao gồm: thiệt hại đối với công tác rãi căng dây qua các đoạn tuyến hoa màu, vườn cây trồng, chướng ngại vật bao gồm nhà cửa, ao hồ,…vv; Công tác thi công hố thế căng dây cột néo, ép nối vá dây, kéo dây qua vị trí bẻ góc và lắp chuỗi đỡ, chuổi néo, kẹp dây cáp quang vào cột, lắp phụ kiện; Chi phí đo điện trở mối nối, điện trở khóa néo (do đơn vị có tư cách pháp nhân thực hiện); Kéo dây vượt các loại chướng ngại vật: Nhà thầu tự khảo sát và bỏ giá chào thầu các khoảng vượt đường dây đến 220kV; đường dây thông tin, đường ô tô các loại, đường sắt, vượt sông hồ, vượt nhà…(bao gồm các khoản chí phí như khảo sát, thỏa thuận, cảnh giới với các đơn vị liên quan...) đảm bảo công tác kéo dây của Nhà thầu và không đòi hỏi thêm khoản phát sinh khác. Riêng đối với các khoảng giao chéo với ĐZ cấp điện áp > 110kV bên mời thầu sẽ đăng ký cắt điện, thỏa thuận biện pháp thi công với đơn vị quản lý vận hành trên cơ sở biện pháp và lịch cắt điện của nhà thầu. Khối lượng mời thầu đã bao gồm công tác liên quan vượt giao chéo ĐZ cấp điện áp > 110kV (nhà thầu tự tính toán giá chào thầu đã bao gồm cả chi phí này)

- Nhà thầu tính toán đơn giá kéo dây (bao gồm dây dẫn, dây chống sét, dây chống sét kết hợp cáp quang) trên cơ sở khối lượng mời thầu (chưa bao gồm định mức hao hụt vật liệu như: độ võng, đấu lèo dây) được nêu trong hồ sơ mời thầu. Đơn giá chào của nhà thầu phải bao gồm chi phí tính cho định mức hao hụt vật liệu (gồm độ võng trong quá trình căng dây, công tác đấu lèo tại cột néo).

- Phần hạng mục đấu nối hoàn thiện (đối với đường dây, các nhánh rẽ, ngăn lộ) nhà thầu phải dự trù vật tư và chi phí để phục vụ cho việc đấu nối tạm thời trong quá trình thi công hoàn thiện theo kế hoạch cắt, trả điện nếu có.

- Đối với các hạng mục thi công cần phải thực hiện di dời tạm đường dây đang có điện để phục vụ thi công theo biện pháp thi công của nhà thầu mà chưa được tiên lượng trong E-HSMT thì nhà thầu phải tự tính toán dự trù vật tư, chi phí và đưa vào tổng giá chào thầu.

- Chi phí đóng cắt điện để thi công, đấu nối nhà thầu tính toán để đưa vào tổng giá chào thầu

- Đối với công tác tháo hạ, đóng gói, vận chuyển và bàn giao VTTB thu hồi:

- Bên B chủ động phối hợp đơn vị quản lý vận hành và bên A tổ chức khảo sát thực địa, đệ trình giải pháp tổ chức thi công chi tiết, biện pháp an toàn trong thi công, mục tiêu giảm thiểu tối đa thời gian cắt điện trên lưới và được bên A phê duyệt trước khi thực hiện. Đối với vật tư tháo dỡ, bên B phân chia theo từng chủng loại, đóng thành cấu kiện và bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành.

- Khi tháo dỡ, thu hồi dây dẫn, dây chống sét phải quấn thành từng lô với chiều dài phù hợp theo chiều dài từng điểm nối trên đường dây hiện hữu.

- Chuỗi cách điện và phụ kiện sẽ thu hồi, kiểm đếm và đóng kiện theo bản vẽ lắp ráp của từng loại chuỗi.

- Nhà thầu tính toán chi phí đóng gói, xếp hàng, dỡ hàng cho các VTTB tháo dỡ, vận chuyển về kho để đưa vào tổng giá chào thầu.

- Nhà thầu bắt buộc phải hoàn trả mặt bằng như hiện trạng ban đầu tại các vị trí móng trụ đã thi công xong.

- Nhà thầu chịu toàn bộ chi phí cung cấp và lắp đặt ống sửa chữa dây dẫn trong trường hợp dây bị hư hỏng, yêu cầu về ống sửa chữa dây dẫn tuân thủ theo hồ sơ thiết kế dự án.

Mục V. CÁC BẢN VẼ

Các bản vẽ phần đường dây và TBA.