Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu: Gói thầu số 57-ĐTRR-VCC-2025: “Thi công xây dựng hạ tầng trạm BTS tại tỉnh ĐỒNG NAI thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS cho thuê năm 2024_Đợt 3” thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS cho thuê năm 2024;

- Khối lượng trạm:

| STT | Mô tả công việc | Khối lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thi công móng cột anten ngụy trang bồn nước 6m | 1 | Trạm |
| 2 | Thi công lắp dựng cột ngụy trang bồn nước 6m | 1 | Trạm |
| 3 | Thi công móng cột anten quây khung 6m | 3 | Trạm |
| 4 | Thi công lắp dựng cột anten quây khung 6m | 3 | Trạm |
| 5 | Thi công móng cột cóc 3m (1 cột) | 1 | Trạm |
| 6 | Lắp dựng cột cóc 3m + thang cáp (1 cột) | 1 | Trạm |
| 7 | Thi công móng cột cóc 5m trên mái | 1 | Trạm |
| 8 | Lắp dựng cột cóc 5m + thang cáp | 1 | Trạm |
| 9 | Thi công móng cột cóc 6m trên mái | 1 | Trạm |
| 10 | Lắp dựng cột cóc 6m + thang cáp | 1 | Trạm |
| 11 | Thi công móng cột anten dây co H=12m | 1 | Trạm |
| 12 | Lắp dựng cột dây co 12m trên mái | 1 | Trạm |
| 13 | Thi công móng cột anten dây co H=15m | 1 | Trạm |
| 14 | Lắp dựng cột dây co 15m trên mái | 1 | Trạm |
| 15 | Thi công móng cột dây co 18m trên mái | 1 | Trạm |
| 16 | Lắp dựng cột dây co 18m trên mái | 1 | Trạm |
| 17 | Thi công móng cột dây co 18m | 1 | Trạm |
| 18 | Lắp dựng cột dây co 18m | 1 | Trạm |
| 19 | Thi công móng cột dây co 30m | 3 | Trạm |
| 20 | Lắp dựng cột dây co 30m | 3 | Trạm |
| 21 | Thi công móng cột dây co 36m | 2 | Trạm |
| 22 | Lắp dựng cột dây co 36m | 2 | Trạm |
| 23 | Thi công móng cột dây co 42m | 2 | Trạm |
| 24 | Lắp dựng cột dây co 42m | 2 | Trạm |
| 25 | Thi công móng cột tự đứng 9m trên mái | 1 | Trạm |
| 26 | Lắp dựng cột tự đứng Hapulico 9m + thang cáp | 1 | Trạm |
| 27 | Thi công móng cột tự đứng 12m trên mái | 2 | Trạm |
| 28 | Lắp dựng cột tháp 12m trên mái | 2 | Trạm |
| 29 | Thi công móng cột tự đứng 18m (đốt 600x600) | 1 | Trạm |
| 30 | Lắp dựng cột tự đứng 18m (loại 3 đốt 600) | 1 | Trạm |
| 31 | Thi công móng cột Monopole tự đứng 30m dưới đất | 1 | Trạm |
| 32 | Lắp dựng cột Monopole 30m dưới đất | 1 | Trạm |
| 33 | Thi công móng cột Monopole tự đứng 36m dưới đất | 1 | Trạm |
| 34 | Lắp dựng cột Monopole 36m dưới đất | 1 | Trạm |
| 35 | Móng nhà lắp ghép C05 dưới đất | 1 | Trạm |
| 36 | Lắp dựng nhà lắp ghép C05 dưới đất + phụ kiện PM | 1 | Trạm |
| 37 | SX dầm nhà lắp ghép C05 trên mái | 1 | Trạm |
| 38 | Lắp dựng nhà lắp ghép C05 trên mái + phụ kiện PM | 1 | Trạm |
| 39 | Móng nhà lắp ghép C04 dưới đất | 1 | Trạm |
| 40 | Lắp dựng nhà lắp ghép C04 dưới đất + phụ kiện PM | 1 | Trạm |
| 41 | SX dầm nhà lắp ghép C04 trên mái | 1 | Trạm |
| 42 | Lắp dựng nhà lắp ghép C04 trên mái + phụ kiện PM | 1 | Trạm |
| 43 | Thi công Móng nhà Minishelter | 4 | Trạm |
| 44 | Lắp dựng nhà Minishelter | 4 | Trạm |
| 45 | Bệ tủ nguồn (cho các trạm cấp giải pháp nguồn) | 8 | Trạm |
| 46 | Lắp đặt hệ thống nguồn | 8 | Trạm |
| 47 | Lắp đặt hệ thống nguồn DC mini | 16 | Trạm |
| 48 | Thi công tiếp địa 4 cọc | 3 | Trạm |
| 49 | Thị công hệ thống tiếp địa loại 9 cọc L63x5 mạ kẽm dài 2m đóng trực tiếp | 3 | Trạm |
| 50 | Thi công tiếp địa 12 cọc | 2 | Trạm |
| 51 | Thi công tiếp địa khoan 2 cọc | 3 | Trạm |
| 52 | Thi công tiếp địa khoan 3 cọc | 1 | Trạm |
| 53 | Tiếp địa 1 khoan 1 đóng | 8 | Trạm |
| 54 | Thi công tiếp địa 1 hố Gem | 1 | Trạm |
| 55 | Thi công tiếp địa 2 hố Gem | 1 | Trạm |
| 56 | Thi công tiếp địa 4 hố Gem | 1 | Trạm |
| 57 | Thi công tiếp địa 4 hố Gem+Khung thép | 1 | Trạm |
| 58 | Thi công điện AC 1 pha 50m (cột có sẵn) | 9 | Trạm |
| 59 | Thi công điện AC 1 pha 100m (cột có sẵn) | 5 | Trạm |
| 60 | Thi công điện AC 1 pha 200m (cột có sẵn) | 6 | Trạm |
| 61 | Thi công điện AC 50m (02 cột trồng mới) | 2 | Trạm |
| 62 | Thi công điện AC 1 pha 100m (03 cột mới) | 1 | Trạm |
| 63 | Thi công điện AC 1 pha 200m (05 cột mới) | 1 | Trạm |
| 64 | Vận chuyển vật tư đơn vị thủ công cấp 100m | 16 | Trạm |
| 65 | Vận chuyển thủ công vật tư công ty cấp 100m | 16 | Trạm |
| 66 | Vận chuyển vật tư đơn vị thủ công cấp 200m | 2 | Trạm |
| 67 | Vận chuyển thủ công vật tư công ty cấp 200m | 2 | Trạm |
| 68 | Vận chuyển vật tư đơn vị thủ công cấp 300m | 2 | Trạm |
| 69 | Vận chuyển thủ công vật tư công ty cấp 300m | 2 | Trạm |
| 70 | Vận chuyển vật tư đơn vị thủ công cấp 400m | 2 | Trạm |
| 71 | Vận chuyển thủ công vật tư công ty cấp 400m | 2 | Trạm |
| 72 | Vận chuyển vật tư đơn vị thủ công cấp 500m | 2 | Trạm |
| 73 | Vận chuyển thủ công vật tư công ty cấp 500m | 2 | Trạm |

2. Thời hạn hoàn thành:

- Tiến độ thi công: Trong vòng 30 ngày đối với thi công trạm trên mái và trong vòng 45 ngày đối với thi công trạm dưới đất (bao gồm cả ngày nghỉ, lễ ngoại trừ những ngày lễ, Tết được nghỉ theo quy định của Nhà nước; không bao gồm thời gian chậm do các yếu tố phát sinh lỗi từ CĐT) kể từ ngày ký biên bản bàn giao mặt bằng trạm và Chủ đầu tư đảm bảo đủ điều kiện thi công cho các trạm đã bàn giao, đơn vị thi công phải hoàn thành xong toàn bộ hạng mục thi công của 01 trạm BTS và sẵn sàng cho quá trình nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nhà thầu căn cứ vào phạm vi công việc của gói thầu, đề xuất biểu tiến độ thực hiện cho từng trạm đáp ứng yêu cầu về tiến độ hoàn thành từng trạm được quy định tại khoản 2, mục I, chương V, E-HSMT.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Yêu cầu về biện pháp thi công:

- Dựa vào hồ sơ thiết kế nhà thầu phải đề xuất biện pháp tổ chức thi công tổng thể cho các trạm BTS và biện pháp tổ chức thi công các hạng mục công trình cụ thể tại các trạm BTS phù hợp với quy mô của gói thầu.

- Nhà thầu phải có giải pháp thi công, lắp dựng đối với từng loại cột anten thuộc phạm vi gói thầu.

2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư

- Tất cả các loại vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào sử dụng cho công trình phải đảm bảo các thông số, yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.

- Tất cả các loại vật tư, thiết bị đưa vào sử dụng cho công trình phải mới 100% và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

- Nhà thầu phải gửi bảng kê chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị cụ thể cho từng hạng mục công trình cho chủ đầu tư và nhà thầu giám sát thi công trong vòng 05 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công.

- Bảng kê chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị cụ thể cho từng hạng mục công trình là cơ sở để nhà thầu giám sát thi công kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình và là cơ sở để nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công trình.

- Nhà thầu phải kê khai chủng loại vật tư, vật liệu chủ yếu dự kiến sử dụng cho thi công các hạng mục công trình theo bảng sau:

| STT | Chủng loại vật tư | Yêu cầu | Đề xuất dự kiến của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cát, đá dăm (công tác bê-tông) | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế đã được phê duyệt |  |
| 2 | Xi măng Portland (công tác bê-tông) | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế đã được phê duyệt |  |
| 3 | Thép cốt bê-tông | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế đã được phê duyệt |  |
| 4 | Thép thanh tròn trơn, thép thanh vằn | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế đã được phê duyệt |  |
| 5 | Bê-tông móng cột, móng neo | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế đã được phê duyệt |  |
| 6 | Thép ống, thép tròn, thép tấm, thép góc của cột anten | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế đã được phê duyệt |  |
| 7 | Thép hình, thép tròn, thép bản của cột anten (nếu có) | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế đã được phê duyệt |  |
| 8 | Dây và cáp điện | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế đã được phê duyệt |  |

Tiêu chuẩn vật tư điện

Dây điện do nhà thầu cung cấp phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Dây và cáp điện lực hạ thế đáp ứng tiêu chuẩn: TCVN 6610:2014 (cáp cách điện bằng Polyvinyl Clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V); TCVN 5935-1/IEC 60502-1 (cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV đến 30kV); TCVN 6612:2007 (ruột dẫn của cáp cách điện).

Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế đáp ứng tiêu chuẩn: TCVN 6447 (cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1kV).

Tiêu chuẩn kỹ thuật của cáp và phụ kiện:

Yêu cầu Cáp điện AL/XLPE – 0.6/1kV (Nhôm - Treo)

Cáp vặn xoắn hạ thế, 2 lõi và 4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE.

Cáp vặn xoắn hạ thế ruột nhôm dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện treo trên không, cấp điện áp 0,6/1 kV.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6447/AS 3560.1

Cấu trúc:

Đặc tính kỹ thuật:

+ Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.

+Nhiệt	độ	làm	việc	dài	hạn	cho	phép	của	ruột	dẫn	là	80oC.

+ Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250oC.

+ Kiểu: toàn bộ cáp chịu lực căng đỡ, các pha và trung tính có kích thước bằng nhau.

+ Cách điện: XLPE màu đen (có pha Masterbatch, hàm lượng carbon ≥ 2 %) kháng tia UV, với ứng suất kéo tối đa để có thể truyền qua phần cách điện XLPE tại kẹp căng là 40 MPa.

+  Dạng  ruột  dẫn:  sợi  nhôm  xoắn  đồng  tâm  và  ép  chặt.

+ Vật liệu của ruột dẫn: Nhôm với suất kéo đứt tối thiểu là 140 MPa.

+ Lực căng làm việc tối đa bằng 28 % lực kéo đứt nhỏ nhất của bó cáp (28 % MBL).

+ Lực căng hằng ngày tối đa 18% lực kéo đứt nhỏ nhất của bó cáp (18 % MBL). Đặc tính kỹ thuật của lõi cáp:

| Ruột dẫn |  |  |  | Tải kéo đứt nhỏ nhất của ruột dẫn | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | Chiều dày nhỏ nhất của cách điện tại điểm bất kỳ | Chiều dày lớn nhất của cách điện tại điểm bất kỳ | Đường kính lõi tối đa (không kể gân nổi) | Tải nhỏ nhất đối với độ bám dính của cách điện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiết diện danh định | Số lượng sợi trong ruột dẫn | Đường kính ruột dẫn | Điện trở DC tối đa ở 200C |  |  |  |  |  |  |
| mm2 | N0 | mm | Ω/km | kN | mm | mm | mm | mm | kg |
| 16 | 7 | 4,75 | 1,91 | 2,2 | 1,3 | 1,07 | 1,9 | 7,9 | - |
| 25 | 7 | 6 | 1,2 | 3,5 | 1,3 | 1,07 | 1,9 | 9,2 | - |
| 35 | 7 | 7,1 | 0,868 | 4,9 | 1,3 | 1,07 | 1,9 | 10,3 | - |
| 50 | 7 | 8,3 | 0,641 | 7 | 1,5 | 1,25 | 2,1 | 11,9 | 100 |
| 70 | 19 | 9,9 | 0,443 | 9,8 | 1,5 | 1,25 | 2,1 | 13,6 | 140 |

Đặc tính kỹ thuật của cáp:

| Tiết diện danh định | Khả năng mang tải cho phép mỗi pha (*) |  | Bán kính uốn cong tối thiểu của bó cáp |  | Tải kéo đứt nhỏ nhất của bó cáp (MBL) |  | Đường kính bao ngoài tối đa của bó cáp |  | Khối lượng cáp gần đúng (*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
|  | Lõi | Lõi | Lõi | Lõi | Lõi | Lõi | Lõi | Lõi | Lõi | Lõi |
| mm2 | A |  | mm |  | kN |  | mm |  | kg/km |  |
| 16 | 96 | 78 | 95 | 115 | 4,4 | 8,8 | 15,8 | 19,1 | 133 | 269 |
| 25 | 125 | 105 | 110 | 135 | 7 | 14 | 18,4 | 22,2 | 189 | 379 |
| 35 | 155 | 125 | 125 | 150 | 9,8 | 19,6 | 20,6 | 24,9 | 238 | 477 |
| 50 | 185 | 150 | 145 | 160 | 14 | 28 | 23,8 | 28,7 | 337 | 674 |
| 70 | 220 | 185 | 163 | 285 | 19,6 | 39,2 | 27,2 | 32,8 | 474 | 949 |

Yêu cầu cáp điện CXV − 0,6/1 KV (Đồng - Treo)

Cáp điện lực, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC

- Tiêu chuẩn áp dụng:

+ TCVN 5935-1/ IEC 60502-1

+ TCVN 6612/ IEC 60228

- Cấu trúc

Đặc tính kỹ thuật:

Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.

Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).

Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90OC.

Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250oC.

- CÁP CXV - 1 ĐẾN 4 LÕI.	CXV CABLE – 1 TO 4 CORES.

| Ruột dẫn Conductor |  |  |  | Chiều dày cách điện danh nghĩa | Chiều dày vỏ danh nghĩa |  |  |  | Đường kính tổng gần đúng(*) |  |  |  | Khối lượng cáp gần đúng(*) Approx. mass |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiết diện danh nghĩa | Số sợi/Đư ờng kính sợi danh nghĩa | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) | Điện trở DC tối đa ở 20 0 C |  | 1 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 1 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 1 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core |
| mm2 | N0/mm | mm | Ω/k m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/k m | kg/k m | kg/k m | kg/k m |
| 16 | 7/CC | 4,65 | 1,15 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8,4 | 15,5 | 16,5 | 18,1 | 188 | 427 | 577 | 743 |
| 25 | 7/CC | 5,8 | 0,72 7 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9,9 | 18,6 | 19,9 | 21,8 | 283 | 640 | 876 | 1133 |
| 35 | 7/CC | 6,85 | 0,52 4 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 11,0 | 20,7 | 22,1 | 24,4 | 373 | 837 | 1156 | 1502 |
| 50 | 19/CC | 8,0 | 0,38 7 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 12,3 | 23,4 | 25,0 | 27,8 | 495 | 1107 | 1538 | 2016 |

- CÁP CXV - 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH.	CXV CABLE – 3 PHASE +1NEUTRAL CORES.

| Tiết diện | Lõi pha – Phase conductor |  |  |  |  | Lõi trung tính – Neutral conductor |  |  |  |  | Chiều dày vỏ danh định | Đườ ng kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng Cáp Gần Đúng (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| danh định | Tiết diện danh định | Số sợi/Đư ờng kính sợi danh nghĩa | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | Tiết diện danh định | Số sợi/đường kính sợi | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC t i đa ở 200C |  |  |  |
|  | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
| 3x4 + 1x2,5 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,7 | 7,41 | 1,8 | 13,5 | 304 |
| 3x6 + 1x4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 1,8 | 14,8 | 401 |
| 3x10 + 1x6 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 1,8 | 15,5 | 478 |
| 3x16 + 1x10 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 0,7 | 1,15 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 1,83 | 1,8 | 19,9 | 863 |
| 3x25 + 1x16 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 21,9 | 1089 |
| 3x35 + 1x16 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 23,9 | 1384 |
| 3x35 + 1x25 | 35 | CC | 7.1 | 0,9 | 0,524 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 1,8 | 24,9 | 1489 |
| 3x50 + 1x25 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 1,8 | 27,4 | 1866 |
| 3x50 + 1x35 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 1,8 | 28,1 | 1967 |

3. Yêu cầu về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường:

- Nhà thầu phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận. Tuân thủ các quy định về an toàn lao động hiện hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ các vấn đề về mất an toàn lao động tại hiện trường.

- Trang bị đầy đủ công cụ dụng cụ, bảo hộ lao động cho công nhân, kỹ sư trong quá trình thi công.

- Thực hiện nghiêm túc các nội quy, biện pháp an toàn về phòng chống cháy nổ. Trong quá trình thi công, nhà thầu phải tuân thủ các quy định của nhà nước về phòng chống cháy nổ.

- Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.

- Nhân lực phải tham gia thi công trực tiếp phải được đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

4. Yêu cầu về biện pháp đảm bảo chất lượng công trình:

Dựa vào phạm vi công việc của gói thầu, nhà thầu phải đề xuất biện pháp quản lý, giám sát đảm bảo chất lượng công trình đáp ứng các yêu cầu về thiết kế, chỉ tiêu chất lượng công trình và các quy trình, quy phạm về nghiệm thu công trình.

5. Yêu cầu về bảo hành.

Nhà thầu cần nêu rõ chế độ bảo trì và bảo hành cho toàn bộ công trình, thời gian khắc phục sự cố, thời gian yêu cầu tối thiểu cho việc bảo hành hệ thống kể từ thời điểm nghiệm thu bàn giao đưa hệ thống vào sử dụng. Trong đó phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu như sau:

- Nhà thầu cam kết thời gian bảo hành công trình theo yêu cầu: 01 năm (12 tháng).

- Điều kiện bảo hành:

+ Bảo hành tại vị trí lắp đặt.

+ Cam kết khắc phục sự cố trong vòng tối đa trong vòng 24h bằng phương pháp tạm thời để bảo đảm liên lạc từ khi nhận được thông báo sự cố xảy ra và xử lý triệt để sự cố trong vòng 21 ngày.

+ Cam kết hỗ trợ kỹ thuật 8/24h trong ngày, 7 ngày/7 ngày trong tuần.

IV. Các bản vẽ

Đính kèm E-HSMT