# PHỤ LỤC B.I: YÊU CẦU KỸ THUẬT

# Dây dẫn AC

### I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thuật ngữ và chữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

1. IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

2. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

3. ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn
hóa Quốc tế.

4. TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

5. QCVN: Quy chuẩn Việt Nam.

6. Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc
gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với
điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu
chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

7. Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là
giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện
(theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

8. Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị
số cao nhất của điện áp pha-pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác
của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng
(theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

9. Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế
để làm việc.

10. Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách
điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm
trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày
11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

2. Điều kiện chung

2.1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị | Đến 1000m |

2.2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của lưới điện (kV) | 35 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây | 3 pha 3 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly | Trung tính cách ly nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 38,5 | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 |

2.3. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001
hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị.

II. YÊU CẦU VỀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Dây dẫn AC

### 1. Dây nhôm lõi thép AC:

1.1. Yêu cầu về kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5064-1994/SĐ1:1995, TCVN 6483:1999, IEC 61089:1997;

- Tất cả các dây nhôm lõi thép (trần) đều phải điền đầy mỡ trung tính theo nguyên tắc sau|:

+ Đối với dây dẫn có 1 lớp nhôm: Điền mỡ trừ bề mặt ngoài của lớp nhôm;

+ Đối với dây dẫn có 2 lớp nhôm trở lên: Điền mỡ toàn bộ trừ lớp nhôm ngoài cùng;

+ Lớp mỡ phải đồng đều, không có chỗ khuyết trong suất chiều dài dây dẫn, không chứa các chất độc hại cho môi trường;

+ Nhiệt độ chảy giọt của mỡ không dưới 1050C;

+ Định mức khối lượng mỡ đối với tùng loại dây áp dụng theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định (mm2) | Kết cấu dây dẫn |  | Khối lượng mỡ (kg/km) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Số sợi x Đ.kính (mm) |  |  |
|  | Phần nhôm | Phần thép |  |
| 50/29 | 12x2,3 | 7x2,3 | 7,58 |
| 70/29 | 10x3,0 | 7x2,3 | 7,6 |

- Các loại dây khác với trong bảng có thể căn cứ kết cấu lõi thép (số sợi x đường kính) để quy đổi tương đương, nội suy tuyến tính;

- Kiểm tra khối lượng mỡ, độ đồng đều và nhiệt độ chảy giọt của mỡ bảo vệ theo TCVN 2697-78;

- Lô dây dẫn phải được bao gói , ghi nhãn theo TCVN 4766-89.

1.2. Yêu cầu về thử nghiệm:

- Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm mẫu đối với dây nhôm lõi thép (Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng):

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép;

+ Độ bám dính và chiều dày lớp mạ kẽm của lõi thép (hàm lượng kẽm);

+ Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1%...);

+ Độ giãn dài của sợi nhôm;

+ Số lần bẻ cong sợi nhôm;

+ Điện trở 1 chiều ở 200 C;

+ Bội số bước xoắn từng lớp;

+ Khối lượng mỡ/km trong dây dẫn;

+ Nhiệt độ chảy giọt của mỡ.

- Các hạng mục kiểm tra khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt (Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt):

+ Các thông số trên lô quấn;

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép (bằng panme, thước kẹp chuyên dụng ..);

+ Điện trở 1 chiều dây dẫn (bằng cầu đo);

+ Bội số bước xoắn từng lớp (đếm bằng mắt);

+ Kiểm tra độ đồng đều và phủ kín của lớp mỡ bảo vệ lõi thép (tách lớp ~3m và kiểm tra bằng mắt);

+ Kiểm tra độ mới của sợi nhôm, sợi thép (bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ).

1.3. Yêu cầu chi tiết: Bảng 2. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Dây dẫn: AC 50/29; AC 70/29.