## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

MỤC 1.  YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH, GÓI THẦU:

I.1. Tên công trình, tên gói thầu:

- Tên công trình: Xử lý sự cố năm 2025 của Công ty Truyền tải điện 2.

- Tên gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ thi công sửa chữa tủ truyền động máy cắt 232 pha B tại TBA 220kV Kon Tum.

I.2. Địa điểm thực hiện:

- Kiểm tra trước khi chấp nhận hàng hoá (trước khi lắp đặt), giao hàng: Kho Vật tư Công ty Truyền tải điện 2, Khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

I.3. Quy mô thực hiện của gói thầu:

Cung cấp vật tư thiết bị lắp đặt cho các hạng mục công trình xử lý sự cố theo quyết định số 1673/QĐ-PTC2 ngày 22/07/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán XLSC năm 2025 Danh mục: Ngăn lộ 220kV Trạm biến áp 220kV Kon Tum, Hạng mục: Sửa chữa tủ truyền động máy cắt 232 pha B.

| STT | Tên vật tư | ĐVT | SL | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Danh mục: Ngăn lộ 220kV Trạm biến áp 220kV Kon Tum, Hạng mục: Sửa chữa tủ truyền động máy cắt 232 pha B. |  |  |  |
| 1 | Tủ truyền động mới phù hợp lắp đặt pha B MC 232 hiện hữu TBA 220 kV Kon Tum | Tủ | 01 | MC 232 hiện hữu TBA 220 kV Kon Tum loại GL314F3 do GE T&D INDIA LIMITED – INDIA sản xuất) |

Chi tiết khối lượng thực hiện theo Mẫu số 01A Chương IV.

I.4. Thời gian thực hiện gói thầu:

- Nhà thầu sẽ cung cấp hàng hoá như đã mô tả theo Mẫu số 01A Chương IV trong vòng 150 ngày.

- Chi tiết lịch giao hàng và tài liệu và bản vẽ như bảng bên dưới:

| Stt | Mô tả hàng hoá-dịch vụ | Địa điểm giao hàng | Thời gian giao hàng và hoàn thành các dịch vụ liên quan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàng hóa | Kho Vật tư Công ty Truyền tải điện 2, Khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. | ≤150 ngày |
| 2 | Đệ trình tài liệu để approval | Văn phòng Công ty Truyền tải điện 2, số 220 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng | Chậm nhất sau 02 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 3 | Tài liệu sau cùng |  | Chậm nhất trước 01 tuần kể từ ngày giao hàng |

Ghi chú :

1. Bên Dự thầu phải chào đủ số lượng của tất cả các mặt hàng trong phạm vi gói thầu.

2. Các mốc thời hạn: Được tính kể từ ngày ký hợp đồng (bao gồm cả ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước).

Bên Dự thầu có thể đề nghị các mốc tiến độ và số lượng phải giao hàng khác với tiến độ yêu cầu của Bên Mời thầu.

II.  YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT:

II.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Vật tư thiết bị chào thầu mới 100 % (chưa qua sử dụng) và đầy đủ vật tư phục vụ thi công, thay thế thiết bị hiện hữu.

- Thiết bị có đầy đủ tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng (bằng tiếng Việt/tiếng Anh).

- Cung cấp đủ tài liệu chứng minh đáp ứng các thông số, đặc tính kỹ thuật của thiết bị chào thầu.

- Có đầy đủ chứng chỉ nguồn gốc, chất lượng (CO, CQ), biên bản kiểm tra xuất xưởng của nhà chế tạo.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm đóng gói vận chuyển (bao chi phí bảo hiểm) bàn giao VTTB tại Kho Vật tư Công ty Truyền tải điện 2, Khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng để nghiệm thu VTTB.

- VTTB chào thầu phù hợp với điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng cho TBA 220kV Kon Tum, thôn Trung Thành, xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi.

II.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

# II.2.1. Yêu cầu chung về đặc tính kỹ thuật:

1. Định nghĩa máy cắt lưới truyền tải điện:

Máy cắt trên lưới truyền tải điện là thiết bị có khả năng đóng cắt mạch điện cao áp trong chế độ vận hành bình thường và trong chế độ vận hành không bình thường hoặc sự cố của lưới điện có cấp điện áp danh định của thiết bị. Máy cắt phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt và vận hành.

Tiêu chuẩn cơ bản để áp dụng thiết kế, chế tạo và thử nghiệm các máy cắt trong lưới truyền tải điện là IEC 62271-100 và IEC 62271-1.

2. Yêu cầu chung về tiêu chuẩn và môi trường:

a. Tất cả các thiết bị trong máy cắt trên lưới truyền tải điện được chế tạo và lắp đặt phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành điện, tiêu chuẩn IEC/IEEE và có khả năng làm việc ổn định ở điều kiện yêu cầu làm việc, trong đó có điều kiện khí hậu môi trường tự nhiên của Việt Nam.

b. Điều kiện môi trường:

| Thông số | Giá trị yêu cầu |
| --- | --- |
| Độ cao lắp đặt so với mực nước biển: | không quá 1000 m |
| Vùng khí hậu nơi lắp đặt: | khí hậu nhiệt đới |
| Nhiệt độ tối đa của môi trường: | 45 oC |
| Nhiệt độ nhỏ nhất của môi trường: | 0 oC |
| Nhiệt độ trung bình của môi trường: | 25 oC |
| Độ ẩm tối đa của môi trường: | 100 % |
| Độ ẩm trung bình của môi trường: | 85 % |
| Mức độ ô nhiễm của môi trường: | tùy từng dự án |
| Hệ số động đất lớn nhất: | 0,15 g |

c. Tùy theo điều kiện tự nhiên của vị trí lắp đặt các thiết bị, được xác định trong QCVN 02:2009/BXD, các giá trị điều kiện môi trường nêu trên có thể thay đổi cho phù hợp với yêu cầu thực tế cần áp dụng.

3. Yêu cầu về chứng chỉ chất lượng:

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001 hoặc tương đương, còn hiệu lực) được áp dụng vào sản xuất các thiết bị của Máy cắt. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Việt Nam về tiết kiệm điện năng, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác trong thương mại và kỹ thuật, …

# II.2.2. Yêu cầu đối với các thành phần máy cắt:

1. Tủ truyền động:

- Mỗi máy cắt phải trang bị tủ truyền động tại chỗ có chứa cơ cấu vận hành, các khóa điều khiển và các rơle tương ứng, các công tắc, hàng kẹp cho cáp điều khiển, bộ đếm số lần tác động của máy cắt, đèn led chiếu sáng, điện trở sấy kèm rơ le nhiệt và thiết bị phụ trợ khác.

- Hàng kẹp nhị thứ phải có khả năng mở rộng để hạn chế việc nối nhiều dây dẫn ở một vị trí. Hàng kẹp phải có dự phòng tối thiểu 20% các kẹp đấu nối. Hàng kẹp mạch đóng hoặc mạch cắt không bố trí gần với hàng kẹp nguồn AC hoặc DC.

- Tủ truyền động của máy cắt trang bị các bộ phận sau đây:

+ Khóa lựa chọn vị trí thao tác máy cắt Local/Remote (hoặc có thể lắp đặt trong tủ điều khiển theo công nghệ của nhà sản xuất).

+ Khóa thao tác đóng/cắt tại chỗ máy cắt (hoặc có thể lắp đặt trong tủ điều khiển theo công nghệ của nhà sản xuất).

+ Bộ đếm số lần thao tác đóng - cắt của máy cắt.

+ Hệ thống tiếp điểm phụ và công tắc hành trình để điều khiển động cơ tích năng và báo tín hiệu trạng thái tích năng lò xo.

+ Có chỉ báo tình trạng tích năng lò xo: dạng biểu tượng/hoặc bằng chữ để nhận biết trạng thái lò xo mạch đóng của máy cắt đã được tích năng và chưa tích năng.

+ Bộ chỉ thị trạng thái đóng/mở của máy cắt.

+ Số lượng tiếp điểm phụ trong mỗi pha máy cắt phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu tại bảng yêu cầu kỹ thuật.

- Bộ truyền động có khả năng khóa tại vị trí đóng hoặc mở của máy cắt và phải có khả năng đóng hoặc mở sau khoảng thời gian đóng lặp lại.

- Bộ truyền động và các thiết bị đi kèm phải có khả năng chịu đựng các lực tác động trong quá trình vận hành máy cắt theo tiêu chuẩn IEC 62271-100 và có số lần đóng cắt cơ khí an toàn ít nhất là 10000 lần.

- Bộ chỉ thị trạng thái đóng/mở của máy cắt và trạng thái tích năng lò xo của cơ cấu truyền động được bố trí ở vị trí dễ dàng nhận biết mà không cần phải mở cửa bộ truyền động.

- Công suất của tất cả các cuộn đóng, công suất của tất cả cuộn cắt máy cắt: không vượt quá 1200 VA cho cả 3 pha. Công suất yêu cầu có thể lớn hơn trong trường hợp áp dụng máy cắt đóng cắt nhanh hơn so với giá trị quy định ở bảng yêu cầu kỹ thuật.

- Vỏ tủ truyền động có thể được chế tạo bằng vật liệu hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ (Inox 304) và có thể sơn bề mặt vỏ tủ phù hợp với với đặc tính kỹ thuật chung. Vỏ tủ truyền động có độ dày tối thiểu 2mm. Tủ điều khiển phải chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cấp bảo vệ tối thiểu IP55. Đáy tủ có các lỗ luồn cáp thích hợp với đường kính cáp sử dụng và được trang bị các giắc co cổ cáp để đảm bảo độ kín.

2. Những yêu cầu thao tác:

- Máy cắt lưới truyền tải điện sử dụng các bộ truyền động lò xo có thể được tích năng lo xo bằng tay và bằng động cơ điện. Trong chế độ vận hành bình thường, việc tích năng lại lò xo bằng điện phải bắt đầu ngay và tự động cùng với việc kết thúc một chu trình đóng. Thời gian tích năng lò xo không vượt quá 15 giây. Quá trình tích năng lò xo không được gián đoạn cho đến khi lò xo tích năng hoàn toàn. Khi lò xo đóng chưa tích năng hoàn toàn thì khóa không thao tác đóng máy cắt được.

- Động cơ tích năng lò xo sử dụng nguồn điện áp một chiều 220 VDC và khuyến khích sử dụng thêm nguồn 220 VAC (tuỳ theo điều kiện thực tế tại TBA). Động cơ tích năng phải hoạt động bình thường trong điều kiện điện áp nguồn cấp sai lệch trong khoảng (+10%; -15%) so với giá trị định mức khi sử dụng nguồn DC hoặc AC. Động cơ tích năng phải được bảo vệ bằng các mạch bảo vệ quá dòng và quả tải cho động cơ.

- Máy cắt phải có cơ cấu ngăn ngừa việc điều khiển từ xa cùng lúc với điều khiển tại chỗ. Phải có đầy đủ các mạch: chống đóng cắt nhiều lần liên tục, các mạch khóa thao tác (lockout), tín hiệu (alarm); mạch báo tín hiệu lỗi cơ cấu tích năng và mạch bảo vệ động cơ tích năng, mạch bảo vệ làm việc không đồng pha, mạch liên động điện khi xảy ra 1 trong các trường hợp sau: áp suất khí SF6 giảm thấp dưới giá trị định mức, lò xo chưa tích đủ năng, hư hỏng mạch cắt.

3. Yêu cầu đối với cáp:

Các cáp nguồn AC và DC phải được dẫn bằng cáp riêng biệt, tiết diện không bé hơn 2,5 mm2. Cáp điều khiển và cáp tín hiệu sử dụng loại cáp phù hợp với máy cắt của nhà sản xuất, có tiết diện không bé hơn 1,5 mm2. Cáp nhị thứ là loại cáp kháng nước, kháng lửa, có lớp chống nhiễu với lõi cáp bằng đồng chất lượng cao, nhiều sợi. Đối với cáp nối giữa các tủ truyền động với tủ điều khiển chung của máy cắt truyền động đơn pha, khuyến nghị sử dụng cáp với giắc cắm được chế tạo sẵn Plug-in và được cung cấp đồng bộ kèm theo máy cắt từ nhà sản xuất máy cắt.

4. Bố trí lắp đặt:

c. Các phần có kết cấu bằng kim loại không mang điện, vỏ thiết bị, vỏ tủ truyền động, vỏ tủ điều khiển v.v. của máy cắt phải được nối đất trực tiếp vào hệ thống nối đất chung của trạm tại vị trí lắp đặt. Điểm nối đất máy cắt phải có biểu tượng “nối đất”, bố trí tại vị trí thuận tiện nối đất với hệ thống tiếp địa của trạm biến áp. Vỏ tủ và cánh tủ của bộ truyền động, tủ điều khiển được nối đất bằng dây đồng nhiều sợi có vỏ cách điện, tiết diện phần dây đồng không bé hơn 1,5 mm2.

5. Yêu cầu khác:

a. Thiết bị được cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

b. Trong Hồ sơ mời thầu và/hoặc Hợp đồng mua sắm thiết bị phải có Điều khoản yêu cầu Nhà sản xuất cam kết bảo hành thiết bị theo quy định hiện hành về thương mại cũng như theo quy định về đảm bảo tuổi thọ kỹ thuật của thiết bị được nêu trong bảng yêu cầu kỹ thuật.

II.2.3. Yêu cầu về tuổi thọ thiết bị

Yêu cầu về độ tin cậy cũng như yêu cầu về tuổi thọ của máy cắt được xác định với các điều kiện tối thiểu sau đây:

- Số lần thao tác đóng cắt cơ khí an toàn không ít hơn 10000 lần (tương đương với class M2).

- Số lần đóng cắt dòng điện định mức không ít hơn 2500 lần.

- Số lần thao tác chu trình định mức O-t-CO-ta-CO không ít hơn 500 lần.

- Số lần cắt dòng ngắn mạch tương ứng giá trị 50% dòng cắt ngắn mạch định mức không ít hơn 30 lần.

- Số lần cắt dòng ngắn mạch tương ứng giá trị 100% dòng cắt ngắn mạch định mức không ít hơn 10 lần.

II.2.4. Yêu cầu về thử nghiệm tủ truyền động máy cắt

1. Các yêu cầu chung về tài liệu thử nghiệm:

Tủ truyền động máy cắt được cung cấp phải đi kèm với đầy đủ tài liệu chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được nêu trong Quy định này cũng như tiêu chuẩn IEC đặc thù quy định cho từng thành phần của thiết bị.

Nhà sản xuất và/hoặc nhà cung cấp các thiết bị máy cắt có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các biên bản, kết quả thử nghiệm điển hình (Type test), thử nghiệm xuất xưởng (thử nghiệm thường xuyên - Routine test) thể hiện khả năng đáp ứng yêu cầu làm việc đối với các thiết bị được cung cấp, trong đó:

a. Các biên bản thử nghiệm Type test phải do Đơn vị thử nghiệm độc lập thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành.

b. Các biên bản thử nghiệm Routine Test do nhà sản xuất tự thực hiện và ban hành các kết quả thử nghiệm.

# II.2.5. Yêu cầu về tài liệu cho tủ truyền động máy cắt

Nhà sản xuất có trách nhiệm cung cấp đầy đủ về các tài liệu sau đây:

1. Bản vẽ mô tả cấu trúc, kích thước, mặt cắt các thành phần chính của thiết bị: tủ truyền động.

3. Bản vẽ nguyên lý và đấu nối nội bộ tủ điều khiển, tủ truyền động.

4. Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

5. Các biên bản thử nghiệm đáp ứng quy định đặc tính và tiêu chuẩn IEC.

6. Các chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng, xuất xứ sản phẩm, phụ kiện.

7. Catalog của nhà sản xuất.

8. Các tài liệu hướng dẫn, khuyến cáo khi thực hiện: lặp đặt, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị và đại tu, thí nghiệm định kỳ, thí nghiệm tăng cường (như tần suất thực hiện, nội dung công việc); các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

# II.2.6. Yêu cầu khác cho tủ truyền động máy cắt

- Các nội dung không nêu trong yêu cầu đặc tính kỹ thuật trên sẽ phải áp dụng theo “Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản máy cắt 500 kV, 220 kV, 110 kV trên lưới truyền tải điện” do Tổng Công ty Ban hành tại Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 03/10/2022 và Quyết định hiệu chỉnh số 179 QĐ-HĐTV ngày 15/6/2023 và áp dụng theo Quy định kỹ thuật EVN, các tiêu chuẩn TCVN, IEC hoặc tiêu chuẩn tương đương.

- Nhà thầu phải điền đầy đủ các thông tin đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong bảng điền thông số, đồng thời cung cấp đầy đủ các tài liệu để chứng minh tính đúng đắn của các thông số do nhà thầu điền (tài liệu kỹ thuật, catalog, các loại test, bản vẽ liên quan, bảng cam kết của nhà sản xuất...). Các loại test với thiết bị thử nghiệm mẫu phải giống như mục cung cấp (Nhà sản xuất, nước sản xuất, mã hiệu theo quy định trong tài liệu đấu thầu). Việc thiếu các thông tin dữ liệu kỹ thuật và không có tài liệu chứng minh tính đúng đắn các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của hồ sơ mời thầu được xem là không đạt.

- Các hạng mục đánh dấu * tại bảng dữ liệu là yêu cầu cơ bản của đặc tính kỹ thuật thiết bị chính, nhà thầu không đáp ứng hoặc không chứng minh được tính đáp ứng của các yêu cầu cơ bản trên sẽ được xem là không đạt yêu cầu.

Bảng kê yêu cầu thông số kỹ thuật VTTB phục vụ sửa chữa tủ truyền động máy cắt 232 pha B TBA 220kV Kon Tum.

| TT |  | Nội dung | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. |  | Yêu cầu kỹ thuật tủ truyền động máy cắt 220 kV ( máy cắt lộ tổng 220 kV Máy biến áp) |  |  |
|  | * | Số lượng | 01 tủ |  |
|  | * | Tủ truyền động đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật lắp đặt MC 232 pha B TBA 220 kV Kon Tum hiện hữu , mạch nhị thứ hiện trạng của ngăn lộ 232 và vận hành đồng bộ với các pha còn lại. | Yêu cầu | MC 232 pha B TBA 220 kV Kon Tum hiện hữu là MC 220 kV 3 pha 3 bộ truyền động, loại GL314F3 do GE T&D INDIA LIMITED – INDIA sản xuất) |
|  |  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  |  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  |  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  |  | Năm sản xuất | 2025 trở về sau |  |
|  | * | Tiêu chuẩn áp dụng chế tạo và thử nghiệm | IEC 62271-100, 62271-1 |  |
|  | * | Chủng loại tủ truyền động máy cắt | 1 pha, lắp đặt ngoài trời |  |
|  | * | Chủng loại cơ cấu tích năng | Lò xo (có chỉ thị tích năng, tích năng được cả bằng tay và điện) |  |
|  |  | Mức ồn tối đa theo IEC62271-37-082 khi máy cắt hoạt động, dB | Nêu rõ |  |
|  | * | Bộ chỉ thị trạng thái đóng cắt máy cắt - On/Off Indicator | Có |  |
|  |  | Khả năng hoạt động của bộ truyền động máy cắt |  |  |
|  | * | Bộ truyền động của máy cắt | Đơn pha |  |
|  | * | Tổng số lần đóng cắt cơ khí, không cần bảo dưỡng | ≥ 10000 |  |
|  | * | Số lần đóng cắt dòng điện định mức | ≥ 2500 |  |
|  | * | Số lần đóng cắt dòng ngắn mạch bằng 50% định mức | ≥ 30 |  |
|  | * | Số lần đóng cắt dòng ngắn mạch bằng 100% định mức | ≥ 10 |  |
|  |  | Thời gian đóng cắt |  |  |
|  | * | Thời gian cắt - Opening time, ms | ≤ 35 |  |
|  | * | Thời gian đóng - Closing time, ms | ≤ 70 |  |
|  | * | Thời gian đóng / cắt không đồng pha, ms | ≤ 4 |  |
|  | * | Chu trình đóng - cắt định mức | O-0,3sec-CO-3min-CO |  |
|  | * | Số lượng cuộn đóng trong một pha | 01 |  |
|  | * | Số lượng cuộn cắt trong một pha | 02 |  |
|  |  | Số lượng tiếp điểm phụ cho 1 pha: |  |  |
|  |  | Tiếp điểm thường hở (NO) | ≥ 12 NO |  |
|  |  | Tiếp điểm thường kín (NC) | ≥ 12 NC |  |
|  |  | Tủ điều khiển tại chỗ máy cắt: |  |  |
|  | * | Vật liệu làm vỏ tủ | Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ hoặc có thể sơn phù hợp với thiết kế |  |
|  | * | Cấp bảo vệ IP tối thiểu của tủ | IP55 |  |
|  |  | Độ dày tối thiểu của vỏ tủ, mm | ≥ 2 |  |
|  |  | Khóa lựa chọn điều khiển tại chỗ, từ xa | Có |  |
|  | * | Cơ cấu thao tác đóng/mở máy cắt | Có |  |
|  | * | Bộ đếm số lần thao tác máy cắt - Counter | Có |  |
|  |  | Các mạch chức năng khác tùy theo loại máy cắt (như mạch giám sát cuộn cắt, trạng thái cấp nguồn, lò xo tích năng v.v.) | Có |  |
|  | * | Mạch chống đóng lại liên tiếp máy cắt nhiều lần (Anti-pumping circuit) | Có |  |
|  |  | Có mạch bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ | Có |  |
|  | * | Chỉ thị lò xo đã được tích năng, chưa được tích năng (Spring Charge Indicator) | Có |  |
|  |  | Hệ thống sấy, chiếu sáng bằng đèn led, áptômát | Có |  |
|  | * | Cơ cấu tích năng | Lò xo tích năng (động cơ và tay quay) |  |
|  |  | Thời gian tích năng lò xo tối đa, s | 15 |  |
|  |  | Điện áp thao tác |  |  |
|  | * | Động cơ tích năng, VDC | 220VDC (+10%; -15%) |  |
|  |  | Khuyến khích có thêm VAC | 220VAC (+10%; -15%) |  |
|  | * | Mạch đóng: VDC | 220 (+10%; -25%) |  |
|  | * | Mạch cắt: VDC | 220 (+10%; -30%) |  |
|  |  | Sấy và chiếu sáng, VAC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | * | Công suất tối đa các cuộn đóng hoặc cắt cho cả 3 pha, VA | ≤ 1200 |  |
|  | * | Các vật tư, phụ kiện đi kèm gồm: tay quay tích năng lò xo, bu lông, tiếp địa tủ truyền động máy cắt… | Yêu cầu cung cấp |  |
|  | * | Tài liệu kỹ thuật đi kèm | Tiếng Anh/Tiếng Việt |  |
|  | * | Bản cam kết của nhà sản xuất: tủ truyền động MC do nhà thầu chào đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành lắp đặt cho MC 232 pha B TBA 220 kV Kon Tum hiện hữu, mạch nhị thứ hiện trạng của ngăn lộ 232 và vận hành đồng bộ với các pha còn lại |  | MC 232 pha B TBA 220 kV Kon Tum hiện hữu là MC 220 kV 3 pha 3 bộ truyền động, loại GL314F3 do GE T&D INDIA LIMITED – INDIA sản xuất) |

Ghi chú:

- Các hạng mục đánh dấu * tại bảng dữ liệu là yêu cầu cơ bản của đặc tính kỹ thuật thiết bị chính, nhà thầu không đáp ứng hoặc không chứng minh được tính đáp ứng của các yêu cầu cơ bản trên sẽ được xem là không đạt yêu cầu.

- Trước khi cung cấp thiết bị, yêu cầu nhà thầu khảo sát hiện trường cung cấp các bản vẽ, kích thước liên quan đảm bảo yêu cầu lắp đặt thiết bị mới phù hợp tại các vị trí móng trụ đỡ thiết bị hiện hữu.

II.3. Các yêu cầu khác:

II.3.1. Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung cấp tài chính:

Nhà thầu tham chiếu theo E-ĐKCT Chương VII HSMT.

II.3.3. Yêu cầu về cam kết chất lượng vận hành thiết bị và bảo trì bảo hành:

Nhà thầu phải nộp trong Hồ sơ dự thầu các tài liệu sau:

- Bản cam kết tuổi thọ vận hành cho thiết bị.

- Bản cam kết tỷ lệ (xác suất) khiếm khuyết và hỏng hóc của thiết bị và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu.

II.3.4. Đấu thầu bền vững:

VTTB chào thầu phải bảo đảm hàng hóa thân thiện môi trường.

II.3.5. Phương án thay thế: Không áp dụng

II.3.6. Thu hồi vật tư thay thế: Không có

MỤC 2. BẢN VẼ:

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các loại bản vẽ và mô tả sau đây:

- Bản vẽ outline tổng thể với đầy đủ các kích thước, khối lượng.

- Bảng các thông số định mức.

- Sơ đồ mạch điện điều khiển và các mạch phụ

MỤC 3. KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM:

- Thử nghiệm mẫu phải được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập, hợp pháp, đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005.

- Yêu cầu thiết bị phải được chế tạo và thử nghiệm theo các tiêu chuẩn IEC 62271-100, IEC 62271-1 tương đương hoặc cao hơn.

- Bản sao các chứng chi thử nghiệm mẫu (Type test) cùng dữ liệu thí nghiệm phải mô tả rõ ràng kiểu mẫu thử nghiệm, nơi chốn và ngày tháng thực hiện thử nghiệm, được cấp bởi một trong các phòng thí nghiệm uy tín quốc tế và độc lập được yêu cầu đệ trình cùng hồ sơ dự thầu.

- Các thí nghiệm mẫu không đúng mã hiệu, nhà sản xuất, xuất xứ và thông số kỹ thuật với thiết bị chào thầu sẽ bị loại.

MỤC 4. PHỤ LỤC HÌNH ẢNH THAM KHẢO.

Nameplate MC 232 TBA 220 kV Kon Tum

Nameplate tủ truyền động MC 232 pha B TBA 220 kV Kon Tum