2

PHỤ LỤC

	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	CHÀO THẦU

	1
	Inverter 25KW 3 Pha
	Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho bộ chuyển đổi dòng điện một chiều (DC) sang xoay chiều (AC) (Inverter) trong hệ thống điện mặt trời đấu nối vào lưới điện hạ áp 220/380 V.

- Yêu cầu kỹ thuật:

+ Điện áp ngõ vào DC cực đại:




1000 V

+ Điện áp định mức AC ngõ ra khi nối lưới:


220/380 V

+ Tần số hoạt động của Inverter khi nối lưới:


50 Hz

+ Kỹ thuật điều khiển công suất:




MPPT

+ Số lượng ngõ vào độc lập của MPPT:



≥ 02

+ Hiệu suất cực đại của Inverter:




≥ 98%

+ Hệ số công suất:






≥ 0,9

+ Dải nhiệt độ làm việc cho phép tối thiểu của Inverter:
0 – 60oC

+ Cấp bảo vệ tối thiểu của Inverter:



IP65

Inverter phải được trang bị tối thiểu các chức năng bảo vệ sau đây:

+ Chức năng bảo vệ chống đảo cực ngõ vào DC (DC reverse polarity protection);

+ Chức năng bảo vệ chống ngắn mạch ngõ ra AC (AC short circuit protection);

+ Chức năng bảo vệ thấp áp/quá áp và thấp tần/quá tần theo tiêu chuẩn IEC 61727 để đảm bảo hệ thống điện mặt trời duy trì nối lưới trong trường hợp lưới điện xuất hiện nhiễu động trong thời gian ngắn (FRT – Fault Ride Through);

+ Inverter phải được trang bị màn hình tại chỗ và có khả năng hiển thị, cảnh báo ít nhất các thông số sau đây:

· Điện áp, dòng điện ngõ vào của các dãy pin mặt trời (DC string voltage/current).

· Điện áp, dòng điện ngõ ra của Inverter.

· Công suất phát tức thời.

· Hệ số công suất cosφ.

· Độ méo dạng sóng hài THD.

· Điện năng đã sản xuất.

· Cảnh báo tình trạng hư hỏng của tấm pin mặt trời.

+ Inverter có tính năng giám sát từ xa thông qua mạng Internet tới thiểu các thông số được nêu trên.

+ Inverter phải được trang bị các giao thức kết nối Modbus RTU để phục vụ giám sát thông qua mạng nội bộ.

+ Không sử dụng máy biến áp (transfomerless) để cách ly DC, AC.

+ Hộp đấu nối AC, DC phải được tích hợp bên trong Inverter. Trong trường hợp hộp đấu nối AC, DC tách rời Inverter thì phải được nhà sản xuất Inverter xác nhận sự phù hợp khi đấu nối hộp AC, DC này với Inverter.

+ Inverter phải được trang bị hệ thống chống quá điện áp cảm ứng cho cả 2 phía AC, DC của Inverter.

- Bộ Inverter: 

+ Phải có giấy cam kết chất lượng của nhà sản xuất inverter cho gói thầu này.

+ Phải có giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001 của nhà sản xuất inverter.

+ Phải có catalog chứng minh được sản xuất, thử nghiệm và an toàn theo tiêu chuẩn IEC 62109 hoặc tương đương của inverter chào thầu.

+ Phải có biên bản thí nghiệm chứng minh đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nêu trên.

· Tích hợp hệ thống/thiết bị giám sát điều khiển tại chỗ: 

+ Chức năng giám sát, trao đổi dữ liệu:

· Quản lý thông tin cấu hình của các Inverter thuộc nguồn ĐMTMN.

· Kết nối thông tin, trao đổi dữ liệu giữa các Inverter thuộc nguồn ĐMTMN và Hệ thống giám sát, điều khiển (GSĐK) của cấp điều độ phân phối (Công ty Điện lực).

· Giám sát và gửi dữ liệu công suất của nguồn ĐMTMN phát lên hệ thống điện (HTĐ) quốc gia về Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực. 

· Giám sát và gửi dữ liệu công suất phát đầu cực của từng Inverter, tổng công suất phát đầu cực của các Inverter thuộc nguồn ĐMTMN về Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực với chu kỳ cập nhật tối thiểu 5 phút một lần

· Giám sát và gửi dữ liệu sản lượng điện năng phát hàng ngày của từng Inverter, tổng sản lượng điện năng đầu cực phát hàng ngày của các Inverter thuộc nguồn ĐMTMN về Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực với chu kỳ cập nhật mỗi ngày một lần.

· Nhận (từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực) lệnh và thực thi đúng lệnh điều khiển công suất nguồn ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia.

+ Chức năng điều khiển:

· Căn cứ lệnh điều khiển công suất nhận từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực, nguồn ĐMTMN tự động điều khiển công suất phát của các Inverter sao cho tổng công suất của nguồn ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia đúng với lệnh điều khiển của Công ty Điện lực.

· Trong trường hợp mất kết nối thông tin với Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực: nguồn ĐMTMN phải có khả năng duy trì hoạt động theo các giá trị cài đặt, điều khiển công suất đã nhận được từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực trước đó. 

+ Chức năng lưu trữ dữ liệu vận hành:

· Lưu trữ thông tin, dữ liệu vận hành của các Inverter và của toàn bộ nguồn ĐMTMN.

· Lưu trữ công suất, điện năng nguồn ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia hàng ngày với độ phân giải dữ liệu 05 phút, thời gian lưu trữ tối thiểu 07 ngày. 

· Trong trường hợp mất kết nối thông tin với Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực: dữ liệu vận hành lịch sử của nguồn ĐMTMN phải được lưu trữ tại chỗ và thực hiện gửi dữ liệu về Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực ngay khi đường truyền được khôi phục để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

+Chức năng bảo mật:

· Mã hóa kênh truyền kết nối giữa nguồn ĐMTMN và Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực (hỗ trợ các giao thức bảo mật như TLS, OpenVPN/IPSec).

· Yêu cầu tín hiệu kết nối giữa hệ thống / thiết bị giám sát điều khiển tại chỗ nguồn ĐMTMN của chủ đầu tư và Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực (phụ lục kèm theo).
	

	2
	Smart Meter zero Export tương tích Inverter 3 Pha
	Nhà thầu phát biểu
	


PAGE  

