Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

I. Giới thiệu chung về các dự án, gói thầu

1. Tên dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên năm 2026.

2. Đơn vị tư vấn Khảo sát, lập BCKTKT, lập E-HSMT:

- Khảo sát, lập BCKTKT: Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Lập E-HSMT: Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

3. Đại diện Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

4. Nguồn vốn: TDTM.

5. Thời gian tổ chức thi công xây lắp: Năm 2025 – 2026.

6. Địa điểm, quy mô dự án:

6.1. Địa điểm thực hiện: tỉnh Thái Nguyên.

6.2. Quy mô dự án:

-	Đường dây trung thế: Xây dựng mới tổng cộng 3,168 km đường dây trung thế, trong đó:

+ XDM tuyến đường dây trên không 35kV dài: 2,654 km, sử dụng dây AC/XLPE/HDPE/4.3-70/11.

+ XDM tuyến đường dây trên không 22kV dài: 0,514 km, sử dụng dây AC/XLPE/HDPE/2.5-70/11.

- Xây dựng mới 07 trạm biến áp, với tổng công suất 2.720kVA, trong đó bao gồm (1x1000+1x400+1x250) kVA-22/0,4kV+(2x320+1x250+1x180) kVA-35/0,4kV.

-	Đường dây hạ thế: Xây dựng mới và cải tạo tuyến đường dây 0,4kV với tổng chiều dài: 8,933 km, trong đó:

+ XDM tuyến đường dây trên không 0,4kV dài 3,165 km, sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95, 4x70, 4x50.

+ Cải tạo tuyến đường dây trên không 0,4kV dài 5,768 km, sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x120; 4x95; 4x70.

7. Tên gói thầu: Gói 2: Cung cấp hàng hóa và xây lắp

II. Một số chỉ tiêu, thông số chính của dự án:

II.1. Các giải pháp cho tuyến đường dây trung thế cấp điện cho các TBA:

- Giải pháp thiết kế tuyến đường dây:

- Tuyến đường dây trung áp 35kV cấp điện cho TBA Phúc Tân 3 XDM:

Duyệt theo bản vẽ mặt bằng tuyến số 2026-CQT-TPPY-01 và bản vẽ mặt cắt dọc tuyến số: 2026-CQT-TPPY-02.

- Chiều dài tuyến đường dây: 1509m.

- Điện áp định mức: 35kV.

- Dây dẫn: AC 70/11XLPE4.3/HDPE.

- Số mạch: 01.

- Điểm đầu: Cột 5 NR Xóm 5 Phúc Tân ĐZ 376E6.3.

- Điểm cuối: TBA Phúc Tân 3.

- Tuyến đường dây trung áp 35kV cấp điện cho TBA Xóm Hạ 2:

Duyệt theo bản vẽ mặt bằng tuyến số 2026-CQT-TPPY-04 và bản vẽ mặt cắt dọc tuyến số: 2026-CQT-TPPY-05

- Chiều dài tuyến đường dây: 796m.

- Điện áp định mức: 35kV.

- Dây dẫn: AC 70/11XLPE4.3/HDPE

- Số mạch: 01.

- Điểm đầu: TBA Xóm Hạ BS ĐZ 376E6.3

- Điểm cuối: TBA Xóm Hạ 2.

- Tuyến đường dây trung áp 22kV cấp điện cho TBA Tân Hương 7:

Duyệt theo bản vẽ mặt bằng tuyến số: 2026-CQT-TPPY-07.

- Chiều dài tuyến xây dựng mới: 0m.

- Điện áp định mức: 22kV

- Dây dẫn: AC 70/11XLPE2.5/HDPE.

- Số mạch: 01.

- Điểm đầu: Cột 12 ĐZ 471E6.7.

- Điểm cuối: TBATân Hương 7.

- Tuyến đường dây trung áp 35kV cấp điện cho TBA Cẩm Trà 3:

Duyệt theo bản vẽ mặt bằng tuyến số: 2026-CQT-TPPY-08 và bản vẽ mặt cắt dọc tuyến số: 2026-CQT-TPPY-09.

- Chiều dài tuyến: 71m.

- Điện áp định mức: 35kV

- Dây dẫn: AC 70/11XLPE4.3/HDPE

- Số mạch: 01.

- Điểm đầu: Cột 05 NR Xuân Vinh ĐZ 371 E6.24

- Điểm cuối: TBA Cẩm trà 3.

- Tuyến đường dây trung áp 35kV cấp điện TBA TDP Đồi ĐC:

Duyệt theo bản vẽ mặt bằng tuyến số: 2026-CQT-TPPY-11 và bản vẽ mặt cắt dọc tuyến số: 2026-CQT-TPPY-12.

- Chiều dài tuyến: 348m.

- Điện áp định mức: 35kV

- Dây dẫn: AC-70/11-XLPE4,3/HDPE.

- Số mạch: 01.

- Điểm đầu: TBA CQT Cẩm Na ĐZ 473E6.7

- Điểm cuối: TBA TDP Đồi ĐC XDM

- Tuyến đường dây trung áp 35kV cấp điện cho TBA Xuân Vinh 2:

Duyệt theo bản vẽ mặt bằng tuyến 2026-CQT-TPPY-14 và bản vẽ mặt cắt dọc tuyến số: 2026-CQT-TPPY-15.

- Chiều dài tuyến: 278m.

- Điện áp định mức: 35kV

- Dây dẫn: AC 70/11XLPE4.3/HDPE.

- Số mạch: 01.

- Điểm đầu: Cột 04 NR Gia Phong ĐZ 371 E6.24.

- Điểm cuối: TBA Xuân Vinh 2 XDM.

- Tuyến đường dây trung áp 22kV cấp điện cho TBA Cống Táo 2:

Duyệt theo bản vẽ mặt bằng tuyến 2026-CQT-TPPY-17 và bản vẽ mặt cắt dọc tuyến số: 2026-CQT-TPPY-18.

- Chiều dài tuyến: 166m.

- Điện áp định mức: 22kV

- Dây dẫn: AC 70/11XLPE2.5/HDPE.

- Số mạch: 01.

- Điểm đầu: Cột 76 ĐZ 472+474 E6.7 (đấu nối vào lộ 474)

- Điểm cuối: TBA Cống Táo 2.

Phương án cải tạo tại TBA như sau:

+ Xây dựng mới 01 máy biến áp 1000kVA -22/0,4kV vị trí cách tim máy biến áp 560kVA-35/0,4 hiện có 6m, máy biến áp xây dựng mới đặt trên bệ, giống phương án xây dựng 2 máy biến áp 1000kVA-35/0,4kV và 560kVA-35/0,4kV hiện có.

+ Tại phòng phân phối: Tủ hạ áp 2000A hiện có giữ nguyên vị trí, dịch chuyển tủ hạ áp 1000A hiện có về phía bờ tường cửa ra vào, cách 430mm. Lắp mới tử ATS 2000A cạnh tủ hạ thế 2000A, tủ ATS mới cách tủ hạ áp mới 300mm.

+ Giữ nguyên hệ thống thanh cái từ cực máy biến áp 1000kVA-35/0,4kV hiện có đến tủ hạ thế 2000A. Di chuyển hệ thống thanh cái sau ATM tổng 2000A cùng 04 ATM nhánh 600A từ tủ hạ thế hiện có sang lắp đặt sau ATS lắp mới. Bổ sung dây cáp lực đấu nối từ sau ATM Tổng 2000A hiện có sang đầu vào 01 của ATS 2000A tại tủ ATS mới (ATS 01).

+ Xây dựng hệ thống giá đỡ cáp từ máy biến áp 1000kVA-22/0,4kV xây dựng mới đến mương cáp hiện có, sử dụng bọt biển để bịt khe hở từ mương cáp và giá đỡ cáp sau khi luồn cáp vào trong mương, từ mương cáp hiện có cáp đi trên giá đỡ cáp tới tủ ATS.

+ Tủ ATS lắp mới có 02 đầu vào ATS-01 và ATS-02 (cổng ATS-01 cho máy 1000kVA-35/0,4kV hiện có và cổng ATS-02 cho máy 1000kVA-22/0,4kV xây mới).  Tại tủ ATS mới lắp bổ sung hệ thống công tơ, hệ thống đo đếm hạ thế và 01 ATM Tổng 2000A để bảo vệ máy 1000kVA-22/0,4kV trước khi đấu nối vào cổng ATS-02. Kích thước bề ngang, chiều sâu, độ cao của tủ ATS2000A phải đủ rộng để lắp 04 ATM nhánh từ tủ hạ thế 2000A hiện có chuyển sang, đấu nối trả lại chp phụ tải hiện có vào các ATM nhánh sau di chuyển.

Giải pháp kỹ thuật xây dựng chính:

  - Đấu nối: sử dụng xà rẽ, Cổ dề néo, Móc chuỗi cách điện … và các cách điện đứng, đỡ, chuỗi néo tương thích phù hợp với từng vị trí đấu nối, cấp điện cho các nhánh rẽ trạm biến áp. Duyệt theo bản vẽ sơ đồ bố trí cột trung áp trên tuyến số 2026-CQT-TPPY-30, 31, 32, 34.

  - Thiết bị đóng cắt đường dây: Với những tuyến xây dựng mới có chiều dài lớn, bố trí cầu dao cách ly liên động ba pha loại chém ngang CDCL-35kV/630A cho ĐZ 35kV, lắp đặt tại vị trí cột đầu tuyến hoặc cột kế tiếp. Đảm bảo cho việc quản lý vận hành được thuận lợi. Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cách ly tuân thủ Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/07/2019.

  - Móng cột loại MT-3, MT-4, MTK-1, MTK-2: Sử dụng bê tông cốt thép mác M150 (Cấp độ bền B12,5), bê tông lót móng mác M100 (Cấp độ bền B7,5), bê tông chèn móng mác M200 (Cấp độ bền B15) đúc tại chỗ. Theo bản vẽ sơ đồ bố trí cột trung áp trên tuyến số 2026-CQT-TPPY-47 đến 51.

  - Cột điện: Sử dụng các loại cột bê tông ly tâm 12-18m, được sản xuất theo TCVN 5847- 2016. Chiều sâu chôn cột thống nhất theo bản vẽ sơ đồ bố trí cột trung áp trên tuyến số 2026-CQT-TPPY-39, 40, 43.

  - Nối đất: Hệ thống nối đất sử dụng cọc tia hoặc cọc tia hỗn hợp loại RC-4; RC-8. Duyệt theo bản vẽ số 2026-CQT-TPPY-41 đến 42.

  - Xà các loại: chế tạo xà loại thép hình, được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN 5408:2007, bề dày lớp mạ đạt δ≥80µm. Duyệt theo bản vẽ sơ đồ bố trí cột trung áp trên tuyến số 2026-CQT-TPPY-20 đến 29.

  - Cách điện đứng: sử dụng cách điện đứng kiểu SĐ-22 và SĐ-35. Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: TCVN 7998:2009 (TCVN 4759:1993); IEC 60383 hoặc các tiêu chuẩn tương đương. Các phụ kiện cách điện đều được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN 5408:2007, bề dày lớp mạ đạt δ≥85µm. Chiều dài đường rò của các loại cách điện đều phải ≥25mm/1kV.

  - Cách điện chuỗi: sử dụng loại bát sứ thủy tinh cách điện loại U70 có tải trọng phá hủy cơ khí hoặc cơ điện phải ≥70kN hoặc loại tương đương. Chuỗi cách điện CN-22; CN-35; CNK-22 và CNK-35 sản xuất theo TCVN 4759-1993 hoặc tiêu chuẩn IEC 1109, các phụ kiện cách điện đều được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn chiều dày lớp mạ ≥85µm. Chiều dài đường rò của các loại cách điện đều phải ≥25mm/1kV. Duyệt theo các bản vẽ số 2026-CQT-TPPY-45 đến 46.

  - Dây dẫn sử dụng dây dẫn AC 70/11 XLPE2.5/HDPE cho ĐZ 22kV; AC 70/11 XLPE4.3/HDPE cho ĐZ 35kV. Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: TCVN 5064:1994/SĐ1:1995, TCVN 6483:1999, IEC 61089:1997 và IEC60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935:2013.

II.2. Phần trạm biến áp:

- Xây dựng mới 07 TBA chống quá tải như sau:

  - TBA Phúc Tân 3 công suất 180kVA-35/0,4kV: Cấp điện cho dân cư xóm 5 xã Phúc Tân (Phúc Thuận mới). Chống quá tải cho TBA Xóm 5 PT.

  - TBA Xóm Hạ 2 công suất 320kV-35/0,4kV: Cấp điện cho dân cư xóm Hạ, xã Phúc Thuận. Chống quá tải cho TBA Xóm Hạ.

  - TBA Tân Hương 7 công suất 400kV-22/0,4kV: Cấp điện cho dân cư xóm Thanh Hoa, Phường Tân Hương (phường Vạn Xuân mới). Chống quá tải cho các TBA Tân Hương B và TBA Tân Hương 3.

  - TBA Cẩm Trà 3 công suất 320kV-35/0,4kV: Cấp điện cho dân cư xóm Cẩm Trà Phường Trung Thành. Chống quá tải cho TBA Cẩm Trà.

  - TBA TDP Đồi công suất 250kV-35/0,4kV: Cấp điện cho dân cư TDP Đồi Phường Tân Hương. Chống quá tải cho TBA CQT Cẩm Na.

  - TBA Xuân Vinh công suất 250kV-22/0,4kV: Cấp điện cho dân cư TDP Xuân Vinh Phường Trung Thành. Chống quá tải cho TBA Xuân Vinh.

  - TBA Cống Táo công suất 1000kV-22/0,4kV: Đảm bảo việc cung cấp điện ổn định lâu dài cho TBA Cống Táo. Đảm bảo an toàn thoát lũ cho địa bàn.

- Giải pháp phần xây dựng:

- Kiểu trạm:

Duyệt giải pháp thiết kế kiểu TBA xây dựng mới là kiểu trạm treo trên 02 cột bê tông ly tâm đặt ngoài trời, trạm đặt đất cho riêng TBA Cống Táo 2. Chi tiết kiểu trạm và bố trí thiết bị duyệt theo các bản vẽ số 2026-CQT-TPPY-53, 55, 57, 59, 61, 63, 89.

- Giải pháp phần xây dựng ngoài trời:

Sử dụng cột bê tông cốt thép ly tâm có lỗ xuyên tâm, loại NPC-I-12-190-10; NPC-I-14-190-9.2, … được chế tạo theo TCVN 5847-2016.

* Móng cột: Móng cột trạm dùng loại móng khối bằng bê tông cốt thép ký hiệu MT-3; phần bê tông lót móng mác M100 (có cấp độ bền B7,5), bê tông đúc móng mác M150 (có cấp độ bền B12,5); bê tông chèn móng mác M200 (có cấp độ bền B15) đổ tại chỗ.

* Kết cấu sắt thép: Tất cả các bộ xà, giá đỡ các kết cấu như: máy biến áp, cầu chì chống sét, tủ điện, xà đỡ dây đến, thang trèo và ghế thao tác đều được chế tạo từ thép hình, phải được bảo vệ chống rỉ bằng mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN 5408:2007, bề dày lớp mạ đạt δ≥80µm.

c. Các giải pháp kỹ thuật điện chính:

        - Nguyên lý TBA và thông số MBA:

  - Sơ đồ nguyên lý TBA: Các TBA đều được thiết kế theo sơ đồ điện kiểu: Chống sét van - Cầu chì tự rơi - Máy biến áp - Tủ điện hạ thế.

  - Duyệt theo các bản vẽ số: 2026-CQT-TPPY-54, 56, 58, 60, 62, 64, 90.

  - Máy biến áp 35/0,4kV; 22/0,4kV: Các máy biến áp mới được chế tạo theo TCVN 6306-1997; IEC 76-199, tiêu chuẩn theo Quyết định 96/QĐ-EVN ngày 05/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Quyết định số 1011/QĐ-EVNNPC ngày 07/04/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về tiêu chuẩn tổn hao máy biến áp phân phối. Máy biến áp được chọn là loại máy biến áp 3 pha 2 cuôn dây, ngâm trong dầu, đặt ngoài trời có thông số chính:

  - Điện áp cuộn sơ cấp	: 35 ± 2x2,5%kV; 22 ± 2x2,5%kV.

  - Điện áp cuộn thứ cấp	: 0,4kV.

  - Tổ đấu dây:

  - MBA 35/0,4 kV	: Dyn-11.

  - MBA 22/0,4 kV	: Dyn-11.

  - Điện áp ngắn mạch	: Un = 4%.

  - Dòng điện không tải	: I0 = 2%.

        - Giải pháp chống sét và nối đất trạm biến áp:

  - Chống quá điện áp khí quyển từ đường dây lan truyền vào máy biến áp phía trung áp được bố trí chống sét van oxit kim loại ZnO-24kV với TBA 22/0,4kVvà ZnO-35kV với TBA 35/0,4kV.

  - Chống sét chế tạo phải phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 hoặc tương đương, chủng loại chống sét ôxit kim loại không có khe hở, lắp đặt ngoài trời.

  - Bảo vệ chống sét, quá điện áp khí quyển phía hạ áp dùng chống sét van hạ áp loại GZ-500V đặt ngay trong tủ hạ thế.

* Nối đất:

  - Trung tính máy biến áp, chống sét phía trung hạ áp và vỏ thiết bị, các cấu kiện sắt thép của các trạm đều được nối với bộ tiếp địa của trạm bằng các dây nối đất riêng.

  - Tiếp địa trạm dùng bộ cọc tia hỗn hợp gồm 18 cọc bằng thép L63x63x6 dài 1,5m hoặc hệ thống tiếp địa khoan 04 lỗ và hệ thống đai nối kín bằng thép dẹt 40x4

  - Tia nối và đầu cọc tiếp địa được đặt dưới mặt đất tự nhiên (cos 0) ≥0,8m. Đất lấp lại phải đầm chặt để đảm bảo tiếp xúc giữa tia nối đất với đất.

  - Tất cả các chi tiết đều được mạ kẽm nhúng nóng.

  - Dây nối giá đỡ máy biến áp, giá đỡ thiết bị, vỏ máy biến áp với hệ thống tiếp địa dùng thép tròn 12. Điện trở tiếp đất của trạm biến áp phải đảm bảo Rtđ  4 trong mọi điều kiện thời tiết quanh năm. Duyệt theo bản vẽ số: 2026-CQT-TPPY-74, 75, 76, 99, 100

        - Thiết bị đóng cắt bảo vệ ngắn mạch trạm biến áp:

  - Bảo vệ ngắn mạch và quá tải máy biến áp: Phía trung áp dùng cầu chì tự rơi FCO-35kV và FCO-22kV và dây chảy do Việt Nam chế tạo:

- Dây chảy 15A cho MBA 400kVA-22/0,4kV;

- Dây chảy 8A cho MBA 320kVA-35/0,4kV;

- Dây chảy 6A cho MBA 250kVA-35/0,4kV;

- Dây chảy 10A cho MBA 250kVA-22/0,4kV

- Dây chảy 4A cho MBA 180kVA-35/0,4kV

- Dây chảy 32A cho MBA 1000kVA-22/0,4kV

  - Bảo vệ quá dòng và thao tác phía hạ áp dùng Aptomat cho lộ tổng và các Aptomat nhánh cho các lộ ra. Aptomat tổng là loại điều chỉnh dòng và các aptomat nhánh được chế tạo theo tiêu chuẩn IEC-157-1.

        - Tủ điện phân phối hạ thế:

- Vỏ tủ ngoài trời kích thước:

+ Tủ điện 600V-500A đến 600A: Tủ kích thước C1500xR800xS550, có khoang chống tổn thất.

- Vỏ tủ tôn dầy ≥ 2,0mm; cánh cửa tủ dày ≥ 2,0 mm sau khi gia công được sơn tĩnh điện mầu ghi sáng.

- Tủ gồm các lớp cánh đối với trạm treo:

+ Lớp cánh ngoài gồm 02 cửa.

+ Lớp cánh trong gồm 01 cửa.

- Tủ có 02 ngăn:

+ 01 ngăn đo đếm và được kẹp chì theo quy định của ngành điện.

+ 01 ngăn chứa các MCCB để thao tác và vận hành.

+ Hai bên thành tủ có khe tản nhiệt tự nhiên.

- Các thanh cái được bọc cách điện theo màu để phân biệt thứ tự pha. Các thanh cái được đặt trên sứ đỡ hạ thế.

- Kích thước lỗ luồn cáp được được điều chỉnh theo thực tế tiết diện cáp hạ thế vào và ra dưới đấy tủ. Lỗ luồn cáp có băng cao su chống cọ sát.

- Các chi tiết trên tủ bao gồm:

+ 01 bộ TI đo đếm theo gam tủ.

+ 01 Đồng hồ vônmet, 03 đồng hồ ampemet theo TI.

+ Các MCCB tổng và nhánh.

+ Giàn thanh cái chính theo dòng MCCB.

+ Thanh cái xuống MCCB nhánh theo dòng của MCCB nhánh.

+ Các ATM nhánh được lắp đặt theo thứ tự để dự phòng lắp thêm ATM nhánh khi có nhu cầu tăng thêm lộ đường dây.

+ Thanh cái đồng trung tính lắp đặt cách điện với vỏ tủ.

Chú ý: Các thanh cái phải được bọc ghen cách điện co ngót kín toàn bộ

+ Chống sét van hạ áp GZ-500 nối đất bằng dây nối đất riêng vào tia nối đất chống sét của trạm.

+ Móc + khóa tủ cho công tác vận hành và sửa chữa.

+ Các đồng hồ V, A, TI hạ thế dùng loại EMIC hoặc chủng loại tương đương.

- Thanh cái trong tủ dùng thanh đồng dẹt, các thanh cái trong tủ được bọc ghen cách điện kiểu co ngót nóng có màu phù hợp ký hiệu từng pha. Duyệt theo bản vẽ số 2026-CQT-TPPY-81, 105.

  - Xà giá trên trạm và cáp hạ thế từ MBA sang tủ hạ thế được đặt trên các giá đỡ cáp, có sứ đỡ và dây buộc cố định đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn 5S lưới điện. Duyệt theo bản vẽ số 2026-CQT-TPPY-65 đến 73 và từ 85 đến 98.

  - Cáp bọc từ máy biến áp đến tủ điện hạ áp dùng cáp đồng sợi đơn cách điện XLPE/PVC - 0,6/1kV cho các loại MBA có công suất tương ứng sau:

  - 3xCu/XLPE/PVC-(1x95) mm2 + 1xCu/XLPE/PVC-(1x185)mm2 : 180kVA

  - 3xCu/XLPE/PVC-(1x240)mm2 + 1xCu/XLPE/PVC-(1x120)mm2: 250kVA.

  - 3xCu/XLPE/PVC-(2x120)mm2 + 1xCu/XLPE/PVC-(1x120)mm2: 320kVA.

  - 3xCu/XLPE/PVC-(2x120)mm2 + 1xCu/XLPE/PVC-(1x150)mm2: 400kVA

  - 3xCu/XLPE/PVC-(3x300)mm2 + 1xCu/XLPE/PVC-(2x240)mm2: 1000kVA

II.3. Phần đường dây 0,4kV:

- Quy mô các tuyến đường dây hạ thế 0,4kV:

Tổng khối lượng xây dựng và cải tạo đường dây hạ thế sau các TBA xây dựng mới là: 8,933km, trong đó:

- Khối lượng xây dựng mới là: 3,165km;

- Khối lượng cải tạo là: 5,768km.

- Các giải pháp kỹ thuật:

        - Giải pháp phần xây dựng:

  - Các móng đường dây hạ thế được sử dụng cho gồm:

- Loại MLT-3 sử dụng cho cột bê tông ly tâm đơn;

- Loại MĐLT-3 sử dụng cho cột bê tông ly tâm đúp;

- Loại MH-3 sử dụng cho cột bê tông vuông đơn;

- Loại MĐH-3 sử dụng cho cột bê tông vuông đúp.

  - Thiết kế móng bê tông mác M100 (B7,5) đúc tại chỗ không có cốt thép. Duyệt theo các bản vẽ số 2026-CQT-TPPY-122 đến 125.

  - Cột điện: Trên tuyến đường dây hạ áp dùng các loại cột bê tông vuông: H-7,5B;  NPC-I-8,5-190-4,3; NPC-I-10-190-4,3. Cột bê tông ly tâm chế tạo theo TCVN5847:2016; các cột bê tông vuông chế tạo theo quy định QĐKT.ĐNT-2006 tại Quyết định số 44/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). Duyệt theo các bản vẽ từ số 2026-CQT-TPPY-115 đến 120.

        - Các giải pháp kỹ thuật phần điện chính:

  - Dây dẫn: Sử dụng cáp vặn xoắn các loại có tiết diện tương ứng với công suất phụ tải của các lộ: AL/XLPE 4x120mm2; 4x95mm2; 4x70mm2; 4x50mm2... chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 6447-1998; IEC 60099-4.

  - Các giải pháp đấu nối:

- Đấu nối cáp vào tủ hạ áp bằng đầu cốt xử lý đồng nhôm có tiết diện phù hợp với cáp.

- Đấu nối rẽ nhánh bằng kẹp cáp vặn xoắn 2 bulong loại bọc cách điện, 02 ghíp/1pha.

  - Các biện pháp bảo vệ khác:

- Các vị trí cột đề được đánh số theo thứ tự ghi trong bảng tổng kê và có sơn biển cấm trèo, nguy hiểm chết người.

- Hành lang tuyến phải giải phóng đủ khoảng cách an toàn theo quy phạm trang bị điện.

  - Nối đất lặp lại: Bố trí nối đất lặp lại trên các tuyến hạ áp, khoảng cách trung bình từ 250m300m/1 bộ.

Chi tiết theo bản vẽ số 2026-CQT-TPPY-127.

  - Cách điện và phụ kiện:

- Sử dụng các phụ kiện đồng bộ cho cáp vặn xoắn như: Đai thép, giá móc, kẹp treo, kẹp hãm, móc treo có tiết diện phù hợp với tiết diện cáp, kẹp cáp bọc nhựa 2 bu lông.

- Giải pháp san tải và đấu nối vào TBA xây dựng mới chi tiết cho đường dây 0,4kV sau các TBA:

      - Đường dây 0,4kV sau TBA Phúc Tân 3:

Tổng chiều dài tuyến đường xây dựng mới và cải tạo mới là: 561m gồm 03 lộ ra, Cấp điện cho dân cư xóm 5 Xã Phúc Tân. Chống quá tải cho TBA Xóm 5 PT.

- Chi tiết theo bản vẽ mặt bằng số 2026-CQT-TPPY-107.

      - Đường dây 0,4kV sau TBA Xóm Hạ 2:

Tổng chiều dài tuyến đường xây dựng mới và cải tạo mới là: 1.637m gồm 3 lộ ra, Cấp điện cho dân cư xóm Hạ xã Phúc Thuận. Chống quá tải cho TBA Xóm Hạ

- Chi tiết theo bản vẽ mặt bằng số 2026-CQT-TPPY-108, 109.

      - Đường dây 0,4kV sau TBA Tân Hương 7:

Tổng chiều dài tuyến đường xây dựng mới và cải tạo mới là: 483m gồm 3 lộ ra, Cấp điện cho dân cư TDP Thanh Hoa, Phường Tân Hương. Chống quá tải cho các TBA Tâng Hương 3 và Tân Hương B.

- Chi tiết theo bản vẽ mặt bằng số 2026-CQT-TPPY-110.

      - Đường dây 0,4kV sau TBA Cẩm Trà 3:

Tổng chiều dài tuyến đường xây dựng mới và cải tạo mới là: 2.146m gồm 3 lộ ra, Cấp điện cho dân cư xóm Cẩm Trà Phường Trung Thành. Chống quá tải cho TBA Cẩm Trà.

- Chi tiết theo bản vẽ mặt bằng số 2026-CQT-TPPY-111.

      - Đường dây 0,4kV sau TBA TDP Đồi:

Tổng chiều dài tuyến đường xây dựng mới và cải tạo mới là: 795m gồm 3 lộ ra, Cấp điện cho dân cư TDP Đồi Phường Tân Phú. Chống quá tải cho TBA CQT Cẩm Na.

- Chi tiết theo bản vẽ mặt bằng số 2026-CQT-TPPY-112.

      - Đường dây 0,4kV sau TBA Xuân Vinh 2:

Tổng chiều dài tuyến đường xây dựng mới và cải tạo mới là: 589m gồm 3 lộ ra, Cấp điện cho dân cư TDP Xuân Vinh, phường Trung Thành. Chống quá tải cho TBA Xuân Vinh. Chi tiết theo bản vẽ mặt bằng số 2026-CQT-TPPY-113.

      - Đường dây 0,4kV sau TBA Phú Cốc:

Tổng chiều dài tuyến đường dây xây dựng mới và cải tạo mới là: 2.722m gồm 3 lộ ra, Cấp điện cho dân cư Xóm Phú Cốc, phường Tân Phú. Chi tiết theo bản vẽ mặt bằng số 2026-CQT-TPPY-114.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Yêu cầu chung:

QUY ĐỊNH CHUNG

* Điều kiện của môi trường làm việc:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường Nhỏ nhất | 00C |
| Nhiệt độ môi trường trung bình năm | 250C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ ẩm trung bình | 85% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị | Đến 1000m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

* Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định (kV) | 35 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Loại hệ thống | 3 pha 3 dây | 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Cách ly | Nối đất trực tiếp hoặc nối đất lặp lại |
| Điện áp làm việc lớn nhất (kV) | 40,5/38,5 | 24 |
| Tần số (HZ) | 50 | 50 |

* Các văn bản áp dụng:

- Văn bản số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc tăng cường quản lý chất lượng VTTB.

- Quyết định số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB.

- Văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị vận hành trên lưới.

- Văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt.

- Văn bản số 4489/EVNNPC-KT ngày 29/9/2023 của Tổng công ty điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện.

- Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 quy định tạm thời tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị, phần nội dung liên quan.

- Quyết định số 98/QĐ-EVNNPC ngày 16/01/2017 về phụ kiện cáp bọc đi trên sứ cách điện.

- Văn bản số 2016/EVNNPC-KT+KH+ĐT ngày 23/5/2017 về đấu nối hotline lưới điện 22kV, trong đó có quy định về phụ kiện đấu nối hotline 22kV.

- Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 của EVN ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cầu dao cách ly 110kV và 35kV ngoài trời.

- Quyết định số 91/QĐ-HĐTV ngày 18/8/2023 sửa đổi, bổ sung Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cách ly 35 kV, 110 kV và 220 kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 106/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật FCO, LBFCO và dây chì điện áp 22 và 35 kV.

- Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110kV.

- Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110 kV.

- Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của EVN ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp.

- Tiêu chuẩn Quốc gia 5847:2016 về cột điện bê tông cốt thép ly tâm

2. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020.

- Luật Điện lực ngày 30/11/2024.

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ về việc: Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình Điện lực và an toàn trong lĩnh vực Điện lực.

- TCVN 4055 - 2012: Tổ chức thi công.

- TCVN 4252 - 2012: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

- Quyết định số 631/QĐ-EVN ngày 20/4/2022 ban hành Quy định triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng - Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Văn bản số 2016/EVNNPC-ĐT ngày 28/4/2022 ban hành Quy định triển khai NKTC điện tử và BBNT điện tử trên phần mềm IMIS của EVN.

- Văn bản số 6821/EVNNPC-ĐT ngày 22/12/2020 V/v Áp dụng mẫu nhật ký thi công công trình trong toàn NPC.

- Và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành

3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

- Trong HSDT, Nhà thầu phải lập và đệ trình phương án, biện pháp thi công chi tiết và nêu các giải pháp phần thu hồi theo Bản vẽ thiết kế - HSMT.

Nội dung Biện pháp tổ chức thi công phải đáp ứng yêu cầu: có sơ đồ tổng thể mặt bằng thi công công trình và sơ đồ bố trí kho bãi, lực lượng thi công (bao gồm bộ chỉ huy điều hành thi công, các tổ đội thi công); phân công rõ nhiệm vụ, khối lượng công việc thực hiện của từng bộ phận; trình tự thi công, biện pháp thi công và tiến độ thực hiện từng hạng mục chi tiết đáp ứng các yêu cầu được quy định tại chương VII của HSMT; chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công việc giữa các đơn vị, các bộ phận của nhà thầu; mối quan hệ trong điều hành, giải quyết các công việc với bên A.

4. Yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư, vật liệu

- Đối với tất cả các vật tư, vật liệu chào thầu, Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

4.1. Tủ hạ thế, tủ ATS và Áp tô mát (MCCB), Máy cắt điện hạ áp cách điện không khí ACB.

4.1.1. Áp tô mát (MCCB)

Yêu cầu chung đối với Áp tô mát (MCCB)

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.

Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị: Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

Yêu cầu về thử nghiệm đối với Áp tô mát (MCCB)

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

- Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

-Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

+ Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

+ Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

+ Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

+ Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)).

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

- Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

+ Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

+ Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

- Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

+ Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

4.1.2. Máy cắt điện hạ áp cách điện không khí ACB.

Yêu cầu chung

Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho máy cắt hạ áp cách điện không khí (ACB) loại 3 pha, 3 cực hoặc 04 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA công suất > 1.000 kVA

Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

-  Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-	Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

+	Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

+	Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

+	Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

+	Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+	Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

+	Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

-	Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

+	Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

+	Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

+	Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+	Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

+	Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

-	Trình tự thử nghiệm  – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

+	Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

+	Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định  (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

+	Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+	Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Ghi chú: Trình tự thử nghiệm ở Mục iii) trên là không áp dụng cho ACB có Ics = Icu.

4.1.3. Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Yêu cầu Nhà thầu điền đầy đủ tất cả các thông số trong cột "Cam kết của Nhà thầu" ở Bảng Phụ lục đặc tính kỹ thuật của các vật tư, thiết bị chào thầu và phải có một trong các tài liệu sau: Biên bản thí nghiệm mẫu (type test),  Catalogue, bản vẽ, hoặc các tài liệu tương đương chứng minh thông số kỹ thuật đã cam kết.

4.2. Dây dẫn và cáp điện

4.2.1. Cáp vặn xoắn hạ áp điện áp làm việc 0,6/1kV

Yêu cầu chung

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013

Cấu trúc cáp:

- Lõi nhôm bện cấp 2 đồng tâm, ép tròn chặt. Có thể dùng cáp 2 lõi, 3 lõi, hoặc 4 lõi tiết diện bằng nhau. Không dùng lõi hợp kim nhôm.

- Cách điện XLPE chịu tia cực tím, hàm lượng cacbon ≥2% (Đặc điểm nhận biết: Màu đen, nổi trên nước, rất dai)

- Các pha được xoắn đều và chặt, bội số bước xoắn theo tiêu chuẩn.

- Phân biệt các pha: Sử dụng quy ước gân nổi.

- Các thông số in trên vỏ cáp, bao gói, ghi nhãn theo tiêu chuẩn.

Yêu cầu về thử nghiệm

- Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm mẫu đối với cáp vặn xoắn hạ thế

+ Tiết diện các sợi lõi

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C.

+ Độ giãn dài của sợi dẫn điện

+ Số lần bẻ cong của sợi dẫn điện

+ Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện XLPE

+ Thử nghiệm cao áp xoay chiều

+ Thử xung điện áp

+ Các chỉ tiêu về lão hóa cách điện

+ Hàm lượng cacbon trong XLPE.

- Các hạng mục cần kiểm tra khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt

+ Tiết diện các sợi lõi (Bằng panme, thước kẹp chuyên dùng, …).

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn (Bằng cầu đo, đo 1m và/hoặc cả cuộn).

+ Chiều dày cách điện (Bằng thước kẹp).

+ Bội số bước xoắn các pha.

+ Kiểm tra độ mới của sợi lõi (Bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạp chất).

4.2.2. Dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE/HDPE

Yêu cầu chung

Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: IEC60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935:2013. Phần lõi dẫn điện áp dụng như dây nhôm lõi thép thông thường, không có mỡ và không cần chống thấm dọc.

Cấu trúc dây bọc các lớp từ trong ra ngoài như sau:

- Lõi dẫn điện: Dây nhôm lõi thép, sợi thép mạ kẽm;

- Lớp bán dẫn trong (độ dày ≥0,3mm);

- Lớp cách điện XLPE (đùn ép đồng thời với lớp bán dẫn trong). Độ dày tối thiểu 2,5mm cho ĐDK 22kV và 4,3mm cho ĐDK 35kV;

- Lớp ngoài cùng: Nhựa HDPE, màu đen, hàm lượng cacbon ≥2%, độ dày tối thiểu 1,8mm cho tất cả các loại dây bọc.

Trên lớp vỏ bọc bên ngoài phải có ghi liên tục các thông số dưới đây bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt:

- Hãng sản xuất

- Năm sản xuất (ghi 4 chữ số)

- Tiết diện và chất liệu ruột dẫn

- Ký hiệu cáp theo từng lớp, có độ dày của lớp XLPE

Ví dụ: AC95/16-XLPE2.5/HDPE

AC120/27-XLPE4.3/HDPE

- Số đếm đơn vị mét.

Lô dây bọc phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89.

Không ghi giá trị điện áp lên vỏ bọc ngoài cũng như trên lô quấn dây.

Yêu cầu về thử nghiệm

Các yêu cầu về thử nghiệm đối với dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE/HDPE:

- Tiết diện các sợi nhôm, thép.

- Bội số bước xoắn của các lớp.

- Chiều dày lớp mạ kẽm của lõi thép.

- Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

- Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C.

- Số lần bẻ cong của sợi nhôm.

- Độ giãn dài của sợi nhôm.

- Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện chính XLPE.

- Các chỉ tiêu về lão hóa của lớp XLPE và HDPE.

- Chỉ tiêu thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút):

+ Đối với dây bọc cho ĐDK 22kV: Điện áp thử nghiệm 20kV

+ Đối với dây bọc cho ĐDK 35kV: Điện áp thử nghiệm 40kV

- Hàm lượng cacbon của lớp HDPE.

- Các chỉ tiêu về cơ tính của lớp HDPE như sau:

+ Ứng suất kéo đứt trước ≥22Mpa

+ Độ giãn dài tương đối trƣớc lão hóa ≥400%

+ Độ giãn dài tương đối sau lão hóa ≥300%

+ Tỷ trọng tiêu chuẩn: 0,95kg/dm3

- Tiết diện các sợi lõi (Bằng Panme, thước kẹp chuyên dùng, …).

- Chiều dày các lớp cách điện (Bằng thước kẹp).

- Điện trở 1 chiều ruột dẫn (Bằng cầu đo, đo 1m và/hoặc cả cuộn).

- Cách điện (Megaôm, máy thử cao áp, hoặc tùy điều kiện của ĐV thí nghiệm).

- Kiểm tra độ mới của sợi lõi (Bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạp chất).

4.2.3. Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

Yêu cầu Nhà thầu điền đầy đủ tất cả các thông số trong cột "Cam kết của Nhà thầu" ở Bảng Phụ lục đặc tính kỹ thuật của các vật tư, thiết bị chào thầu và phải có một trong các tài liệu sau: Biên bản thí nghiệm mẫu (type test),  Catalogue, bản vẽ, hoặc các tài liệu tương đương chứng minh thông số kỹ thuật đã cam kết.

4.2.4. Yêu cầu về thử nghiệm nghiệm thu đối với các loại dây dẫn và cáp điện

Nhà thầu phải tính toán các chi phí kiểm tra và thử nghiệm này trong giá dự thầu, Đơn vị thí nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín được Chủ đầu tư/Bên mời thầu chấp thuận

- Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

+ Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô ≤ 2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu

+ Đối với chủng loại cáp vặn xoắn có số lượng từ 2÷4 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

+ Với chủng loại hàng có số lượng ít Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg) có thể miễn thử nghiễm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

+ Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên A, Bên B, Bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong bảo vệ đảm bảo không bị hư hại tổn hao cho đến khi thí nghiệm.

+ Các lô (cuộn) dây và cáp phải đảm bảo liền sợi liên tục, chất lượng đồng đều. Mỗi lô chỉ được cuộn 1 chủng loại dây/cáp. Các đoạn ngắn được miễn thí nghiệm theo quy định có thể cuộn chung sau khi đã kiểm đếm.

+ Bên mua hàng chỉ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tương ứng của đơn vị thí nghiệm.

+ Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp.

+ Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

+ Tất cả các chi phí thí nghiệm mẫu, khối lượng cho phần lấy mẫu do nhà thầu chi trả và tự tổ chức thực hiện.

- Đơn vị thí nghiệm mẫu là Đơn vị thí nghiệm độc lập được bên mời thầu chấp thuận. Trong quá trình lấy mẫu thử nghiệm phải có thành phần của Bên A.

- Trong quá trình nghiệm thu, nếu kết quả thử nghiệm hàng hóa được cung cấp không đáp ứng yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, Bên A có thể từ chối toàn bộ các hạng mục hàng hóa và Bên B phải thay thế miễn phí các hàng hóa bị từ chối hoặc thực hiện miễn phí các thay thế cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn. Trong trường hợp sai khác hoặc không phù hợp, Bên B phải chịu trách nhiệm cung cấp, thay thế các hàng hóa lỗi trong vòng 03 tuần sau khi nhận được thông báo từ Bên A trên cơ sở địa điểm giao hàng, bao gồm thuế nhập khẩu, phí bốc dỡ chậm, phí kiểm tra và thử nghiệm và các chi phí liên quan cho việc thay thế, đổi hàng, chi phí do Bên B chịu. Bên A sẽ trả lại các hàng hóa không phù hợp theo yêu cầu của nhà cung cấp và chi phí do Bên B chịu trên cơ sở giá giao tại chân công trình. Chi phí cho việc nghiệm thu, chứng kiến, thử nghiệm sẽ do Bên B chịu.

4.3. Cầu chì tự rơi – Polymer

4.3.1. Yêu cầu chung

- Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

- Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

- Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.

- Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

4.3.2. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

4.3.3. Yêu cầu khác

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

4.3.4. Yêu cầu về thử nghiệm

Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test)

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng, bao gồm các hạng mục sau đây:

-	Kiểm tra ngoại quan (Visual inspection).

-	Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút (Power¬frequency withstand voltage test).

-	Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation test).

Thử nghiệm điển hình (Design/type test)

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho FCO và phần cách điện Polymer, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

b.1. Đối với FCO:

-	Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).

-	Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).

-	Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

-	Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).

-	Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).

-	Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

b.2. Đối với cách điện Polymer:

-	Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test).

-	Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu.

-	Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217.

-	Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material).

-	Thử chống cháy (Flammability test).

Thử nghiệm nghiệm thu sự phù hợp (Conformance test)

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên FCO từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục sau:

-	Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp - khô (Power-frequency dry-withstand voltage test).

-	Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests)

4.3.5. Dây chì

Yêu cầu chung

Dây chì (Fuse link) thuộc loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV.

Dây chì được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

a. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị.

- Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current characteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

b. Yêu cầu khác

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Yêu cầu về thử nghiệm

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng.

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-	Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)

-	Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time-Current tests).

-	Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

-	Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength).

c. Thử nghiệm nghiệm thu (Sample test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên dây chì từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với hạng mục sau: Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

4.3.6. Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Yêu cầu Nhà thầu điền đầy đủ tất cả các thông số trong cột "Cam kết của Nhà thầu" ở Bảng Phụ lục đặc tính kỹ thuật của các vật tư, thiết bị chào thầu và phải có một trong các tài liệu sau: Biên bản thí nghiệm mẫu (type test),  Catalogue, bản vẽ, hoặc các tài liệu tương đương chứng minh thông số kỹ thuật đã cam kết.

4.3.7. Thử nghiệm nghiệm thu

Áp dụng đối với mỗi chủng loại FCO trong từng đợt giao hàng

| STT | Hạng mục | Từ 1÷6 cái | Từ 7÷18 cái | Từ 19÷60 cái | >60 cái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiểm tra ngoại dạng, các kích thước | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Thao tác cơ khí | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Chiều dày lớp mạ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Điện áp tăng cao tần số công nghiệp (khô và ướt) | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Độ tăng nhiệt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Xung sét |  | 1 | 2 | 3 |
|  | Số lượng lấy mẫu tối thiểu | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú:

- Mỗi cái bao gồm: [Thân/bệ đỡ ống chì + Cần cầu chì + Lõi đồng làm ngắn hồ quang] của 1 pha.

- Có thể lấy mẫu nhiều hơn số lượng trên để thử nghiệm đồng thời các hạng mục trên các mẫu khác nhau, nhằm giảm thời gian thử nghiệm (nếu cần).

- Các mẫu FCO sau khi thử nghiệm đạt yêu cầu được trả lại đơn vị mua hàng để đối chứng với cả lô hàng khi giao nhận và tiếp tục lắp đặt sử dụng. Trường hợp thử nghiệm không đạt phải lưu lại tại đơn vị thử nghiệm đến khi giải quyết xong các thủ tục đổi trả hàng hóa hoặc hủy hợp đồng theo quy định.

Áp dụng với mỗi chủng loại theo dòng điện định mức dây chì trong từng đợt giao hàng

| STT | Hạng mục | <1000 cái | Từ 1000÷ 2000 cái | >2000 cái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra ngoại dạng và các kích thước | 5 | 10 | 15 |
| 2 | Thử nghiệm cơ khí dây chì (tĩnh và động) | 5 | 10 | 15 |
| 3 | Thử nghiệm đặc tính thời gian – dòng điện (*) | 18 | 36 | 54 |
|  | Số lượng lấy mẫu tối thiểu | 25 | 45 | 65 |

Ghi chú:

- (*)Thử nghiệm đặc tính thời gian – dòng điện, có thể thực hiện thử nghiệm hạng mục này ở bước thử trước hồ quang theo tiêu chuẩn.

- Các mẫu dây chì được lưu tại đơn vị thử nghiệm.

Đánh giá khi có hạng mục thử nghiệm không đạt

- Đối với FCO

Khi có bất kỳ hạng mục thử nghiệm nào không đạt, toàn bộ lô hàng chủng loại FCO đó được đánh giá không đạt.

- Đối với dây chì

+ Nếu trong cùng 1 loại Iđm không đạt từ 2 sợi trở lên ở bước thử bất kỳ, toàn bộ chủng loại dây chì ở Iđm đó được đánh giá là không đạt.

+ Trường hợp trong số sợi mẫu của cùng một loại Iđm chỉ có 01 sợi không đạt ở 01 bước thử, cho phép thử lặp lại thêm 03 sợi cùng loại ở cùng bước thử đó. Nếu đạt cả 3 sợi ở bước lặp lại, vẫn được đánh giá đạt ở bước thử này. Trường hợp thử lặp lại vẫn có 1 sợi không đạt trở lên, toàn bộ chủng loại dây chì ở Iđm đó sẽ được đánh giá là không đạt.

Khi có chủng loại FCO, dây chì nào được đánh giá không đạt thì Nhà cung cấp được thay thế toàn bộ chủng loại đó để lấy mẫu thử nghiệm lại từ đầu và chịu mọi chi phí phát sinh. Tuy nhiên Nhà cung cấp chỉ được thay thế hàng hóa một lần, nếu vẫn không đạt phải tiến hành xử lý theo quy định.

4.4. Cầu dao cách ly

Yêu cầu chung

Dao cách ly chế tạo phải phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 62271-102.

Dao cách ly được thiết kế phải phù hợp với bảng mô tả đặc tính kỹ thuật.

DCL được chế tạo để lắp đặt ngoài trời, 3 pha của dao được đặt trên giá đỡ bằng kim loại. Trụ dao bằng sứ hoặc cách điện rắn để cách điện và gá các lưỡi dao.

DCL có kiểu quay ngang. Lưỡi dao cách ly các pha được liên động cơ khí với nhau thành bộ dao cách ly 3 pha nhờ các thanh truyền động.

Các trụ cực được truyền động bằng cơ cấu dẫn động liên kết 3 pha với nhau và với cơ cấu các khớp quay chuyển hướng.

Dao cách ly phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương điện hành về mạ kẽm nhúng.

Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

Yêu cầu về thử nghiệm

- Biên bản thử nghiệm thông thường (Routine test) phải được tiến hành phù hợp với tiêu chuẩn IEC 62271-102.

- Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm độc lập phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-102.

Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Yêu cầu Nhà thầu điền đầy đủ tất cả các thông số trong cột "Cam kết của Nhà thầu" ở Bảng Phụ lục đặc tính kỹ thuật của các vật tư, thiết bị chào thầu và phải có một trong các tài liệu sau: Biên bản thí nghiệm mẫu (type test),  Catalogue, bản vẽ, hoặc các tài liệu tương đương chứng minh thông số kỹ thuật đã cam kết.

4.5. Chống sét van

4.5.1. Yêu cầu chung

Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở.

Chống sét van có vỏ làm bằng vật liệu Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Trong lõi chống sét van phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường.

Bố trí lắp đặt:

- Chống sét van phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

- Chống sét van phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại và bộ đếm sét.

- Phụ kiện:

+ Các kẹp cực để đấu nối.

+ Các kẹp bu lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng.

+ Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

+ Đế lắp chống sét van.

+ Disconector (áp dụng cho chống sét van trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối)

Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả: Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Chống sét van phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Giá đỡ, tiếp địa, bu lông, đai ốc và các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tuân thủ Quyết định số 82/QĐ-EVNQLXD-TĐ ngày 07/01/2003.

- Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571-1991, TCVN 1916-1995; đai ốc- vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1905-76.

- Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

- Các thông tin sau sẽ có trên mác của chống sét van:

+ Kiểu thiết kế chống sét van.

+ Điện áp Ucov.

+ Điện áp định mức Ur.

+ Tần số định mức.

+ Dòng phóng định mức In.

+ Tên nhà sản xuất.

+ Năm sản xuất.

+ Số chế tạo.

- Một số thông tin bổ sung (nếu có):

+ Dòng ngắn mạch định mức (kA).

+ Đánh giá khả năng phóng lặp lại – Qrs.

+ Khả năng chịu đựng ô nhiễm.

4.5.2. Yêu cầu về thử nghiệm

Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test)

Chống sét van phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test): Gồm có các hạng mục thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60099-4, gồm tối thiểu các hạng mục:

- Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage).

- Đo điện áp dư (residual voltage).

- Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test).

- Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test).

Thử nghiệm điển hình (Design/type test)

Thí nghiệm điển hình (Type test): Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.

Biên bản thí nghiệm điển hình cho chống sét van trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng, cấu tạo của chống sét van các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 60099-4.

4.5.3. Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Yêu cầu Nhà thầu điền đầy đủ tất cả các thông số trong cột "Cam kết của Nhà thầu" ở Bảng Phụ lục đặc tính kỹ thuật của các vật tư, thiết bị chào thầu và phải có một trong các tài liệu sau: Biên bản thí nghiệm mẫu (type test),  Catalogue, bản vẽ, hoặc các tài liệu tương đương chứng minh thông số kỹ thuật đã cam kết.

4.5.4. Thử nghiệm nghiệm thu

- Số lượng lấy mẫu: 10% số lượng mua sắm đối với các loại chống sét lắp đặt trên đường dây trung/cao áp, TBA trung gian và phân phối. Tối thiểu phải chọn 01 đơn vị (quả, cái) cho mỗi chủng loại chống sét.

- Hạng mục thử nghiệm bắt buộc: Thử nghiệm xung sét và đo điện áp dư.

- Nhà thầu phải tính toán các chi phí mẫu và chi phí thí nghiệm này trong giá dự thầu. Đơn vị thí nghiệm xác suất là đơn vị thử nghiệm độc lập được bên mời thầu chấp thuận. Trong quá trình lấy mẫu và chứng kiến thử nghiệm phải có thành phần của Bên mời thầu.

- Sau khi các bên lựa chọn xác suất xong, mẫu VTTB được đánh dấu bằng niêm phong, nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển và xếp dỡ mẫu đến nơi thử nghiệm và ngược lại.

- Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, bên mời thầu sẽ trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt và chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

4.6. Cách điện và phụ kiện

4.6.1. Cách điện gốm:

Cách điện đứng bằng gốm 22kV

Mô tả chung:

a. Cách điện đỡ là loại Line Post/Pin Post không có ty ngầm trong lòng cách điện.

b. Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1):

- Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớpmen đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt,nhăn.

- Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.

- Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau:

+ Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm.

+ Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm).

+ Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc.

+ Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.

+ Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm(ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.

c.Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.

d. Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v.

e. Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép v.v.) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảmbảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quyđịnh ở bảng thông số kỹ thuật.

f. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành.

Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test) (Cung cấp khi giao hàng): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

- Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

- Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test):Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn(Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1.

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests).

c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Áp dụng theo mục 4.5.4

Cách điện đứng bằng gốm 35kV

Mô tả chung:

a. Cách điện đỡ là loại Line Post/Pin Post không có ty ngầm trong lòng cách điện.

b. Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1):

- Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớpmen đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt,nhăn.

- Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.

- Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với cácquy định sau:

+ Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm.

+ Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm).

+ Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc.

+ Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.

+ Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.

c. Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bềmặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.

d. Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấpđầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ,02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v.

e. Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà théphình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vàogiá đỡ, xà thép…) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quyđịnh ở bảng thông số kỹ thuật.

f. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành.

Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

Yêu cầu về thí nghiệm:

a.Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test) (Cung cấp khi giao hàng): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

- Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

- Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

b.Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test):Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêucầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1.

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests).

4.6.2. Cách điện thủy tinh:

Mô tả chung:

a. Vật liệu chế tạo: Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn).

b. Chất lượng bề mặt cách điện treo: Bề mặt cách điện treo không được có các khuyết tật như các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

c. Phụ kiện chuỗi cách điện:

- Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện treo phải được mạ kẽm nhúngnóng, chiều dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85μm. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá hủy cơ học của cách điện.

- Mỗi chuỗi cách điện bao gồm một số bát cách điện và đầy đủ phụ kiện để lắp đặthoàn chỉnh như móc treo chữ U, bu lông chữ U, vòng treo, mắt nối, khóa néo, khóađỡ v.v.

- Mỗi phụ kiện của chuỗi cách điện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Đối với các bát cách điện còn phải đánh dấu thêm kích thước và cường độ chịu lực cơ khí. Các đánh dấu này phải đảm bảo dễ đọc và không tẩy xóa được.

- Các phụ kiện phải đảm bảo móc nốihợp bộ với nhau, có thể tháo lắp, thay thế dễ dàng; có đầy đủ các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm v.v. để không bị tuột hoặchư hạitrong suốt quá trình sử dụng. Các phụ kiện của chuỗi cách điện phải đảm bảokhả năngchịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của bát cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

- Các phụ kiện đỡ, hãm trực tiếp với dây dẫn, cáp điện (như khóa đỡ, khóa néo v.v.)phải được lựa chọn để phù hợp với từng loại dây dẫn, cáp điện; vừa đảm bảo yêu cầukỹ thuậtv ừa không gây tổn hại cho dây trong suốt quá trình vận hành.Đối với dây dẫn có lớp ngoài cùng bằng nhôm thì các khóa đỡ phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥0,5mm hoặc bằng dây bảo vệ hợp kim nhôm (Armour Rod). Đối với khóa néo dây (loại bắt bu lông) bắt buộc phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥0,5mm.

- Các chốt bi, chốt ngang (như chốt ngang của khóa đỡ dây, khóa néo dây, mắt nốikép v.v.) phải làm bằng thép không gỉ, chịu mài mòn cao (mác thép CT45, S45C trở lên hoặctương đương).

- Chuỗi cách điện phải có các vòng kẽm chống ăn mòn khi đi qua các khu vực nhiễm bẫn, nhiễm mặn.

d. Các loại bát cách điện:

Hình 1: Bát sứ cách điện với khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket).

Bảng 1.1: Giá trị xác định của các đặc tính cơ khí và kích thước cho các phần tử chuỗi cách điện có khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket).

| Ký hiệu | Tải trọng phá hủy cơ khí hoặc cơ điện | Đường kính danh định lớn nhất của phần cách điện | Khoảng cách danh định | Chiều dài dòng rò danh định nhỏ nhất | Khớp nối tiêu chuẩn theo IEC 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN | D-mm | P-mm | mm | d1 |
| U 40 B | 40 | 175 | 110 | 190 | 11 |
| U 40 BP | 40 | 210 | 110 | 295 | 11 |
| U 70 BS | 70 | 255 | 127 | 295 | 16 |
| U 70 BL | 70 | 255 | 146 | 295 | 16 |
| U 70 BLP | 70 | 280 | 146 | 440 | 16 |
| U 100 BS | 100 | 255 | 127 | 295 | 16 |
| U 100 BL | 100 | 255 | 146 | 295 | 16 |
| U 100 BLP | 100 | 280 | 146 | 440 | 16 |
| U 120 B | 120 | 255 | 146 | 295 | 16 |
| U 120 BP | 120 | 280 | 146 | 440 | 16 |
| U 160 BS | 160 | 280 | 146 | 315 | 20 |
| U 160 BSP | 160 | 330 | 146 | 440 | 20 |
| U 160 BL | 160 | 280 | 170 | 340 | 20 |
| U 160 BLP | 160 | 330 | 170 | 525 | 20 |
| U 210 B | 210 | 300 | 170 | 370 | 20 |
| U 210 BP | 210 | 330 | 170 | 525 | 20 |
| U 300 B | 300 | 330 | 195 | 390 | 24 |
| U 300 BP | 300 | 400 | 195 | 590 | 24 |
| U 400 B | 400 | 380 | 205 | 525 | 28 |
| U 530 B | 530 | 380 | 240 | 600 | 32 |

Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện treo được chế tạo theo tiêu chuẩnTCVN 7998-2, IEC 60305, IEC60471, IEC60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1hoặc các tiêu chuẩntương đương.

Yêu cầu về thí nghiệm:

a.Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test) (Cung cấp khi giao hàng): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗisản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêucầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1,IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

- Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

- Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

b.Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêucầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, TCVN 7998-1, IEC 60383-2, IEC 60383-1, IEC 60305 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test).

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests).

Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test) cho cách điện Ceramic material.

4.6.3. Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

Yêu cầu Nhà thầu điền đầy đủ tất cả các thông số trong cột "Cam kết của Nhà thầu" ở Bảng đặc tính kỹ thuật của các vật tư, thiết bị chào thầu và phải có đầy đủ các tài liệu (type test, catalogue hoặc các tài liệu tương đương) chứng minh thông số kỹ thuật đã cam kết.

4.6.4. Kiểm tra và thử nghiệm nghiệm thu cách điện

Nhà thầu phải tính toán các chi phí kiểm tra và thử nghiệm này trong giá dự thầu, Đơn vị thí nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín được Chủ đầu tư/Bên mời thầu chấp thuận

Yêu cầu về thử nghiệm nghiệm thu đối với các chủng loại cách điện:

Sau khi hàng được tập kết ở kho của Nhà thầu, Nhà thầu phải thông báo cho Bên A để tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên, số lượng cách điện của hợp đồng đem đi thí nghiệm xác suất trước khi nghiệm thu. Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển, bảo quản mẫu (đã được niêm phong) và phối hợp với đơn vị thí nghiệm để tổ chức thực hiện:

- Số lượng lấy mẫu cách điện theo mỗi chủng loại như bảng sau:

| Số lượng mỗi chủng loại cách điện | Đơn vị tính | Số lượng lấy mẫu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dưới 100 | Không yêu cầu lấy mẫu |  |  |
| Từ 100 đến 300 | - Đối với cách điện đứng, cách điện polymer tính theo cái - Đối với cách điện chuỗi tính theo bát | 3 (5) | Cách điện đứng, polymer lấy 3 cái. Cách điện chuỗi lấy 5 bát |
| Từ trên 300 đến 2000 |  | 7 |  |
| Từ trên 2000 đến 5000 |  | 12 |  |
| Từ trên 5000 đến 10000 |  | 18 |  |
| Trên 10.000 |  | 24 |  |

Ghi chú: Các mẫu thử nghiệm đạt tiêu chuẩn sẽ chỉ lưu mỗi chủng loại 01 mẫu duy nhất. Số còn lại hoàn trả cho đơn vị mua sắm sau khi dán tem thử nghiệm để tiếp tục sử dụng cho dự án, hoặc để lưu trữ, đối chiếu với sản phẩm lắp đặt thực tế trên lưới.

- Số lượng cách điện dùng cho thử nghiệm mẫu không bao gồm trong số lượng cách điện chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/ hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Các hạng mục thử nghiệm điển hình bắt buộc sau đây tại Đơn vị thí nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín được Chủ đầu tư/Bên mời thầu chấp thuận:

| Vật liệu cách điện Hạng mục thử | Thủy tinh | Sứ gốm | Polymer |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kiểm tra khuyết tật bề mặt | x | x | x |
| - Đo chiều dài dòng rò | x | x | x |
| - Thử nghiệp điện áp chịu xung sét | x | x | x |
| - Thử nghiệm điện áp đánh thủng | x | x | x |
| - Thử nghiệm phóng điện khô | x | x | x |
| - Thử nghiệm phóng điện ướt | x | x | x |
| - Thử nghiệm sốc nhiệt | x |  |  |
| - Đo chiều dày lớp mạ của phần kim loại, phụ kiện mạ | x | x | x |

4.7. Yêu cầu kỹ thuật đối với đầu cốt, kẹp cáp, Kẹp quai + Hotline

4.7.1. Yêu cầu về Thử nghiệm điển hình (Type tests) đối với đầu cốt, kẹp cáp:

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

+ Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được.

4.7.2. Yêu cầu về Thử nghiệm điển hình (Type tests) đối với Kẹp quai + Hotline:

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật  này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

- Lực kéo tuột dây dẫn theo phương dọc trục (Tensile test)

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được

Sản phẩm chào không tuân thủ các yêu cầu thử nghiệm nói trên sẽ bị loại.

4.7.3. Bảng thông số kỹ thuật:

Yêu cầu Nhà thầu điền đầy đủ tất cả các thông số trong cột "Cam kết của Nhà thầu" ở Bảng đặc tính kỹ thuật của các vật tư, thiết bị chào thầu và phải có đầy đủ các tài liệu (type test, catalogue hoặc các tài liệu tương đương) chứng minh thông số kỹ thuật đã cam kết.

4.7.4. Yêu cầu về thử nghiệm nghiệm thu đối với đầu cốt, kẹp cáp, Kẹp quai + hotline

Nhà thầu phải tính toán các chi phí kiểm tra và thử nghiệm này trong giá dự thầu, Đơn vị thí nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín được Chủ đầu tư/Bên mời thầu chấp thuận

- Thử nghiệm xuất xưởng (Routine tests):

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Kiểm tra các kích thước.

+ Kiểm tra các ký hiệu.

- Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng mẫu thử như sau (Tính riêng cho từng loại vật tư):

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p=1 | n < 50 | i |
| p=1 | 50n <100 | i ii, iii |
| p=2 | 100n <200 | i ii, iii |
| p = 3 | 200 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 4 | 500 n | i, ii, iii |

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

i) Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước.

ii) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise).

iii) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance).

4.8. Yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với cột điện

4.8.1. Bảng thông số kỹ thuật

Yêu cầu Nhà thầu điền đầy đủ tất cả các thông số trong cột "Cam kết của Nhà thầu" ở Bảng đặc tính kỹ thuật của các vật tư, thiết bị chào thầu và phải có đầy đủ các tài liệu (type test, catalogue hoặc các tài liệu tương đương) chứng minh thông số kỹ thuật đã cam kết.

4.8.2. Chứng kiến thử nghiệm: Theo nội dung tại văn bản số 4484/EVNNPC-ĐT ngày 09/11/2017 của EVNNPC về việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm chất lượng cột BTLT sử dụng trong đơn vị, cột điện BTLT trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm tra và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 có sự chứng kiến của Chủ đầu tư.

4.9. Yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với Nắp chụp, ống nhựa

Yêu cầu Nhà thầu điền đầy đủ tất cả các thông số trong cột "Cam kết của Nhà thầu" ở Bảng đặc tính kỹ thuật của các vật tư, thiết bị chào thầu và phải có đầy đủ các tài liệu (type test, catalogue hoặc các tài liệu tương đương) chứng minh thông số kỹ thuật đã cam kết.

4.10. Yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với Phụ kiện cáp vặn xoắn

Yêu cầu Nhà thầu điền đầy đủ tất cả các thông số trong cột "Cam kết của Nhà thầu" ở Bảng đặc tính kỹ thuật của các vật tư, thiết bị chào thầu và phải có đầy đủ các tài liệu (type test, catalogue hoặc các tài liệu tương đương) chứng minh thông số kỹ thuật đã cam kết.

4.11. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với vật liệu xây dựng

Xi măng

- Dùng xi măng PC30 do các nhà máy sản xuất có uy tín, có chất lượng tốt trong nước sản xuất theo TCVN 2682:2020 hoặc tương đương.

- Trước khi sử dụng Nhà thầu phải trình bên A chứng nhận về nguồn gốc, chủng loại và các kết quả thử nghiệm theo TCVN lô xi măng dùng cho gói thầu. Khi được bên A chấp thuận mới được sử dụng. Cấm Nhà thầu tự ý thay đổi chủng loại xi măng, hoặc dùng xi măng có thành phần khác với loại xi măng đó được dùng trong hỗn hợp thử cấp phối trước đó.

- Tất cả khối lượng xi măng trong gói thầu phải được mua cùng một nguồn và nguồn cung cấp này phải được ghi rõ trong HSDT và được bên A chấp thuận.

Cát bê tông

- Dùng cát vàng theo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 hoặc tương đương

- Nguồn cung cấp cát phải được ghi rõ trong HSDT và được bên A chấp thuận với yêu cầu cát phải được lấy từ nơi có nguồn cung cấp cát phẩm chất tốt, cỡ hạt đều đặn, đủ về khối lượng theo tiến độ trong suốt quá trình thi công.

- Cát bê tông có cỡ hạt lớn nhất là 4,2 mm.

Đá trộn bê tông

- Đá dăm theo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 hoặc tương đương

- Quy cách, kích cỡ từng loại sử dụng đúng theo bản vẽ thiết kế.

- Nguồn cung cấp đá dăm phải được ghi rõ trong HSDT và được bên A chấp thuận với yêu cầu đá phải được lấy từ nơi có nguồn cung cấp phẩm chất tốt, cỡ hạt đều đặn, đủ về khối lượng theo tiến độ trong suốt quá trình thi công.

Thép xây dựng

- Dùng thép hình, thép tròn cán nóng do các nhà máy thép có uy tín, có chất lượng tốt trong nước sản xuất theo TCVN 5709:2009 hoặc tương đương.

Nhà thầu phải nêu rõ trong HSDT nguồn gốc xuất xứ, mã hiệu từng loại thép sử dụng cho gói thầu này kèm theo chứng chỉ chất lượng họ ISO, kết quả thử nghiệm (type test) thép xây dựng.

Bảng yêu cầu kỹ thuật

Yêu cầu Nhà thầu điền đầy đủ tất cả các thông số trong cột "Cam kết của Nhà thầu" ở Bảng Phụ lục đặc tính kỹ thuật của các vật tư, thiết bị chào thầu và phải có đầy đủ các tài liệu (type test, catalogue hoặc các tài liệu tương đương) chứng minh thông số kỹ thuật đã cam kết.

5. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Yêu cầu nhà thầu phải sử dụng biện pháp thi công hotline với vị trí có thể thực hiện thi công và chi phí được hiểu đã nằm trong giá dự thầu.

Nhà thầu phải tính toán thời gian mất điện khi thi công công trình. Phải đảm bảo thời gian mất điện không vượt phương án thi công của nhà thầu (để đảm bảo chỉ số độ tin cậy SAIDI của lưới phân phối).

5.1. Giải tỏa phát quang hành lang phục vụ thi công

- Việc giải tỏa hành lang an toàn phải tuân theo Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

- Ngoại trừ việc đền bù diện tích chiếm đất vĩnh viễn, các loại cây cao và hoa màu, nhà ở và công trình trong hành lang tuyến theo quy định, các cây cao ngoài hành lang có khả năng đổ vào dây dẫn (do chủ đầu tư thực hiện), nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù mọi thiệt hại do việc thi công các hạng mục gây ra.

5.2. Định vị công trình

- Trước khi thi công, Bên A sẽ bàn giao cọc mốc và cọc tim chủ yếu của công trình. Sau khi nhận bàn giao, Nhà thầu có trách nhiệm đóng thêm những cọc phụ cần thiết cho việc thi công, nhất là những chỗ đặc biệt như thay đổi độ dốc chỗ đường vòng, nơi tiếp giáp đào và đắp… Những cọc mốc phải được dẫn ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của xe máy thi công và phải được bảo vệ chu đáo để có thể nhanh chóng khôi phục lại những cọc mốc chính đúng vị trí thiết kế khi cần kiểm tra.

- Yêu cầu của công tác định vị, dựng khuôn là phải xác định được chính xác vị trí tim, trục công trình, chân mái đất đăp, mép đỉnh mái đất đào.

- Nhà thầu phải sử dụng máy trắc địa để định vị công trình và phải có bộ phận trắc đạc thường trực ở công trường với đủ các dụng cụ cần thiết để theo dõi, kiểm tra tim cọc mốc công trình trong suốt quá trình thi công.

5.3. Đánh giá mặt bằng thi công

- Trước khi dự thầu, Nhà thầu cần xem xét, tham quan tuyến đường dây để nghiên cứu, đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, đường vận chuyển vật liệu, các công trình lân cận và các yếu tố khách quan, ảnh hưởng đến giá chào thầu, sau này không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên.

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.

- Nhà thầu phải bồi thường các thiệt hại trong quá trình thi công cho đối tượng bị hại do nguyên nhân thi công gây ra.

5.4. Đường vận chuyển cơ giới

- Nhà thầu có trách nhiệm xin phép sử dụng những đường công cộng hiện có. Mọi sửa chữa cần thiết cho các con đường này dùng cho việc xây dựng đường dây do Nhà thầu thực hiện bằng vốn của mình.

- Toàn bộ chi phí cho phần bồi thường hư hỏng cầu đường (trường hợp sử dụng cầu đường hiện hữu) Nhà thầu phải đưa vào giá chào thầu và sẽ được khoán gọn (không phải nghiệm thu khối lượng).

5.5. Công tác vận chuyển

- Trước khi vận chuyển, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực phù hợp với loại vật tư cần vận chuyển. Đồng thời nhà thầu phải kiểm tra, khảo sát tình trạng các tuyến đường vận chuyển để có biện pháp vận chuyển phù hợp.

- Dây dẫn và cáp ngầm phải được vận chuyển ở tư thế lăn (tư thế thẳng đứng).

- Cách điện khi vận chuyển phải được giữ nguyên kiện, tránh vận chuyển chung với các vật rắn khác có khả năng gây va đập, hư hỏng.

- Các loại thiết bị điện khác phải được vận chuyển và bốc dỡ theo đúng hướng dẫn của nhà chế tạo, không được để xảy ra hư hỏng và thất lạc.

5.6. Đào, đắp đất mương cáp

Biện pháp tổ chức thi công đào đắp mương cáp do Nhà thầu tự lựa chọn và được sự chấp nhận của bên A.

Việc đào, đắp đất mương cáp phải được tiến hành phù hợp với TCVN 4447-1987, Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo ổn định của các mái dốc và an toàn cho người, thiết bị công trình … trong quá trình thi công.

Hình dạng, kích thước và cao độ của mương cáp phải theo đúng thiết kế và phải được nghiệm thu trước khi chuyển bước thi công. Mặt bằng đáy mương cáp phải được dọn sạch, bằng phẳng và khô ráo.

Việc lấp đất mương cáp chỉ được tiến hành sau khi bê tông đã được bảo dưỡng đủ thời gian quy định. Độ chặt của đất đắp phải đúng theo yêu cầu thiết kế. Nhà thầu phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc chuyển bước thi công khi công tác đào móng chưa được nghiệm thu.

5.7. Vật liệu dùng cho bê tông

a) Xi măng:

- Xi măng dùng để thi công phải phự hợp với yêu cầu tiêu chuẩn hiện hành

- Xi măng cần phải giữ tại hiện trường trong điều kiện phù hợp. Bao xi măng phải được cách nước và thoáng khí trên sàn cách mặt đất không nhỏ hơn 300mm và phải có biện pháp phòng chống các huỷ hoại của thời tiết hay các nguyên nhân khác. Bất cứ phần xi măng nào không đảm bảo chất lượng cần phải chuyển ngay ra khỏi công trường và thay thế bằng xi măng khác, nhà thầu phải chịu kinh phí này.

- Tại mọi thời điểm, Nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ xác nhận chất lượng của xi măng dựng cho công trình  đảm bảo các tiêu chuẩn yêu cầu trong thời gian sử ụng, chứng nhận này do một cơ quan có đủ tư cách pháp nhân cấp.

b) Cốt liệu:

b.1. Yêu cầu chung :

- Quy định này gồm những yêu cầu cho cốt liệu thô và tinh để sản xuất bê tông, các cốt liệu được lấy từ tự nhiên: Đá dăm phải tuân theo yêu cầu TCVN 1771-87",

- Cốt liệu phải sạch, không bẩn bởi các tạp chất làm ảnh hưởng đến chất lượng bê tông như: quặng sắt, muối sulfat, can xi, magenium, không lẫn vỏ nhuyễn thể.

- Công tác kiểm tra phải được tiến hành đều đặn trong suốt quá trình giao nhận vật liệu. Nhà thầu phải có các sàng tiêu chuẩn và các thiết bị kiểm tra tại hiện trường.

- Tất cả các cốt liệu phải cứng, rời và có kích thước các cạnh đồng đều nhau.

b.2. Cốt liệu thô:

- Cốt liệu thô (đá dăm) dựng trong công tác bê tông phải tuân theo yêu cầu tiêu chuẩn hiện hành

- Cốt liệu thô cần cấp phối để phù hợp với bất cứ loại cốt liệu nào.

b.3. Cốt liệu tinh:

- Cốt liệu tinh có thể có nguồn gốc tự nhiên hay nhân tạo.

- Các loại cốt liệu bị loại bỏ nhất thiết phải chuyển khỏi công trường.

c) Nước:

- Nước dùng cho công trình phải sạch không có các tạp chất hay chất gây hại.

- Nước dùng để trộn và bảo dưỡng phải đảm bảo các yêu cầu theo tiêu chuẩn hiện hành

- Nhà thầu phải tuân theo các phê duyệt của Kỹ sư bên mời thầu về nguồn nước dùng cho sản xuất và phải tiến hành các thí nghiệm cần thiết mà Kỹ sư yêu cầu.

- Nước phải được kiểm tra thường xuyên trong quá trình sử dụng. Khi thay đổi nguồn cấp nước nhà thầu phải đệ trình các tài liệu thí nghiệm chứng tỏ nguồn nước mới thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật và chỉ được sử dụng khi có thoả thuận bằng văn bản của bên mời thầu.

d) Cát:

- Cát dùng cho bê tông do nhà thầu cung cấp. Cát dùng đổ bê tông phải thoả mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn hiện hành

- Cát làm cốt liệu phải là cát vàng, không chứa các mảnh đá vỡ hoặc sỏi, không lẫn các tạp chất hữu cơ hoặc các chất gây hại khác.

- Cát dùng loại cốt liệu cho bê tông có cỡ hạt lớn nhất là 4,2mm.

- Cát dùng làm cốt liệu cho vữa xây có cỡ hạt lớn nhất là 1,2mm.

e) Cốp pha:

- Cốp pha cần được thiết kế và thi công đảm bảo độ cứng, ổn định dễ tháo lắp, không gây khó khăn cho việc đặt cốt thép, đổ và đầm bê tông.

- Cốp pha phải được ghép kín, khít để không làm mất nước xi măng khi đổ và đầm bê tông. Cốp pha cần được gia công, lắp dựng phải đúng hình dáng và kích thước của kết cấu theo quy định thiết kế.

- Vật liệu cốp pha phải sử dụng bằng ván khuôn thép, ván ép công nghiệp hoặc nhựa composit.

- Các tấm cốp pha phải được rửa sạch trước khi đổ bê tông. Mặt trong của cốp pha phải ướt hoàn toàn.

5.8. Bê tông

a) Yêu cầu chung:

- Nhà thầu phải tiến hành công tác bê tông theo đúng những yêu cầu của tiêu chuẩn hiện hành

- Mác bê tông phải được cơ quan có đủ tư cách pháp nhân thiết kế cấp phối và thí nghiệm mẫu bê tông

- Cường độ bê tông yêu cầu là cường độ chịu nén 28 ngày tính từ khi đổ bê tông theo kết quả thí nghiệm trên mẫu thử của bê tông sản xuất.

- Phương pháp thử cường độ bê tông tuân theo TCVN 3118:2022, TCVN 3119:2022

- Nhà thầu không được phép đổ bê tông khi bên mời thầu chưa duyệt vật liệu.

b) Cấp phối và kiểm tra cấp phối:

- Nhà thầu phải thuê và chịu kinh phí để các phòng thí nghiệm thiết kế cấp phối và kiểm tra mẫu. Trước khi sử dụng cấp phối phải được Kỹ sư bên mời thầu phê duyệt.

- Trước khi tính toán cấp phối phải tiến hành các thí nghiệm theo các tiêu chuẩn tương ứng.

- Hỗn hợp bê tông được tính toán và kiểm tra theo tiêu chuẩn TCVN 4453-95

- Cấp phối mẻ trộn: Xi măng và mỗi kích cỡ của cốt liệu phải được tính bằng trọng lượng. Nước phải được tính bằng trọng lượng hay thể tích. Lượng nước đo không được vượt quá 1% số lượng nước cần thiết cho mẻ trộn.

c) Trộn bê tông tại công trường:

- Bê tông cần được trộn đúng mục đích sử dụng, duyệt công suất mẻ trộn, thiết bị trộn, cách đo xi măng và cốt liệu.

- Máy trộn phải đúng kích cỡ và số lượng đảm bảo để hoàn thành công việc. Nhà thầu cần đảm bảo đủ những phụ tùng để máy trộn hoạt động tốt theo yêu cầu. Kỹ sư bên mời thầu có thể kiểm tra liên tục để xác định độ chính xác của thiết bị trong trạm trộn.

- Thiết bị trộn phải được định cỡ một cách cẩn thận, chính xác và rõ ràng theo tỷ lệ của các thành phần trộn như đó định trong những lần trộn thử nghiệm có được mẻ bê tông chuẩn ngay trong lần trộn đầu tiên. Thiết bị đo phải được bố trí tại nơi có thể tránh được tác động của thời tiết hoặc điều kiện làm việc.

- Thiết bị phải được vận hành theo hướng dẫn của nhà chế tạo và bảo dưỡng, đặc biệt đối với bộ phận quay của thùng trộn trong thời gian làm việc vv... Mỗi mẻ phải được trộn đến khi bê tông đều màu, dẻo và không quá 2 phút, thời gian đó được tính từ khi nạp xong xi măng và cốt liệu vào thùng trộn.

- Nước phải được đưa vào từ từ khi thùng trộn đang quay. Tất cả nước cho một mẻ trộn phải được cho vào xong một phần tư thời gian trộn trôi đi.  Nhà thầu cần tuân theo hướng dẫn kỹ thuật đối với mọi máy sử dụng.

- Bất kỳ mẻ bê tông nào quá nhão hoặc quá khô không đảm bảo cho việc đầm hoàn chỉnh đều loại bỏ. Máy trộn sẽ phải lắp đồng hồ và chuông báo hiệu để đảm bảo thời gian trộn chính xác. Lượng trộn trong một mẻ không được quá công suất của máy trộn.

- Toàn bộ mẻ trộn phải đổ ra hết trước khi nạp vật liệu cứng cho mẻ trộn mới vào thùng trộn. Tất cả thiết bị, hộp đo, bảng điều khiển vv... cần phải được làm sạch sau mỗi ca hoặc ngày làm việc.

d) Thí nghiệm:

- Việc kiểm tra và thí nghiệm ở công trường hoặc trong phòng thí nghiệm cần được thực hiện dưới sự giám sát của Kỹ sư bên mời thầu hoặc người đại diện được uỷ quyền.

- Việc thử xi măng và cốt liệu phải được tiến hành để đảm bảo chất lượng như yêu cầu.

- Nhà thầu cần có đầy đủ ở công trường các loại khuôn thép mẫu cần thiết và thiết bị bảo dưỡng mẫu bê tông.

- Số mẫu thí nghiệm bê tông thực hiện theo mục b, c và d điểm 7.1.7. khoản 7 “Kiểm tra và nghiệm thu” của tiêu chuẩn TCVN 4453:1995 - Quyển VII.

5.9. Cốt thép

a) Yêu cầu chung:

- Trừ những điều đặc biệt còn tất cả các thép chịu lực đều phải tuân theo tiêu chuẩn Kết cấu bê tông cốt thép TCVN 5574:2018 và Thép cốt bê tông cán nóng –TCVN 1651-2018

- Khi mác và chủng loại thép chịu lực không có gì đặc biệt thì những yêu cầu đối với thép đường kính 14 mm phải có giới hạn chảy nhỏ nhất là 2100 kg/cm2 và với thép đường kính 14mm có giới hạn chảy nhỏ nhất là 2700 kg/cm2.

- Kỹ sư bên mời thầu có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp các mẫu thử bất kỳ lúc nào, có thể chọn lựa bất kỳ loại thép nào để đưa vào thử. Các mẫu thử phải kiểm định ở những cơ quan có đủ chức năng và thẩm quyền. Chi phí đó do Nhà thầu chịu.

- Thép buộc phải bằng thép mềm với đường kính nhỏ nhất là 0,6 mm hoặc thép đàn hồi trong trường hợp cần thiết để tránh sai lệch cốt thép trong khi đổ bê tông.

- Cốt thép dùng trong kết cấu bê tông phải thoả mãn các yêu cầu của thiết kế. Nếu có sự thay đổi cốt thép so với thiết kế (về nhóm, số hiệu và đường kính của cốt thép) hoặc thay đổi các kết cấu neo giữ, phải được sự đồng ý của Kỹ sư bên mời thầu tuân theo các quy định dưới đây: Cốt thép phải có bề mặt sạch, không có bùn đất, dầu mỡ, sơn bám dính vào, không có vẩy sắt, không được sứt sẹo.

- Cốt thép bị bẹp, bị giảm diện tích mặt cắt do cạo gỉ, làm sạch bề mặt hoặc do nguyên nhân khác gây nên không được quá giới hạn cho phép là 2% đường kính.

- Trước khi gia công, cốt thép phải được nắn thẳng, độ cong vênh còn lại không được vượt quá sai số cho phép trong bảng 5 điều 3.20 của quy phạm TCVN 4453-95.

- Không được quét nước xi măng lên cốt thép để phòng gỉ trước khi đổ bê tông. Những đoạn cốt thép chờ để thừa ra ngoài khối bê tông đổ lần trước phải làm sạch bề mặt, cạo hết vữa xi măng dính bám trước khi đổ bê tông lần sau.

- Cốt thép cần phải được cất giữ dưới mái che và xếp thành đống phân biệt theo số hiệu, đường kính, chiều dài và ghi mã hiệu để tiện việc sử dụng.Trường hợp phải xếp cốt thép ở ngoài trời thì kê một đầu cao và một đầu thấp trên nền cứng không có cỏ mọc. Đống cốt thép phải kê cao hơn mặt nền ít nhất là 30cm.

b) Gia công, vận chuyển, lắp đặt cốt thép:

- Gia công cốt thép theo đúng thiết kế và thoả mãn yêu cầu của TCVN4453-95.

- Khi vận chuyển cốt thép và các thành phần, phải áp dụng các biện pháp chống ăn mòn, biện pháp chống dập và làm biến dạng cốt thép.

- Lắp đặt cốt thép theo quy định trong bản vẽ thiết kế. Trong quá trình lắp đặt phải có sự kiểm tra, nghiệm thu từng bước của Kỹ sư giám sát Bên mời thầu.

5.10. Nối đất

- Hệ thống nối đất được thực hiện theo quy định của thiết kế.

- Vị trí nối đất của cột, dây chống sét được thực hiện phù hợp với thiết kế và điện trở suất của từng khu vực tuyến đường dây đi qua. Điện trở nối đất phải đảm bảo theo quy phạm hiện hành.

- Trước khi lấp đất các vị trí tiếp địa, nhà thầu phải kiểm tra các mối hàn. Nếu có mối hàn bị bong, nứt phải hàn lại mới được lấp đất

- Lấp đất rãnh tiếp điạ phải lấp từng lớp 20cm, tưới nước, đầm chặt. Sau đó mới tiếp tục lấp lớp tiếp theo.

5.11. Cắt điện đấu nối, cắt điện thi công

- Nhà thầu có trách nhiệm xin cắt điện để thực hiện công tác thi công, đấu nối có liên quan tới lưới điện có cấp điện áp từ 0,4 kV.

- Mọi thiệt hại do việc chậm trả điện do thi công gây ra, nhà thầu phải bồi thường thiệt hại cho Đơn vị Quản lý vận hành lưới điện.

5.12. Nghiệm thu, chạy thử, bàn giao

- Nhà thầu phải triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu Xây dựng (IMIS) - Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ phục vụ công tác nghiệm thu chuyển giai đoạn, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định: Bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu từng phần, biên bản thí nghiệm….

- Nhà thầu cử đại diện tham gia các bước nghiệm thu theo quy định.

- Nhà thầu chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho việc nghiệm thu đóng điện, xử lý sự cố (nếu có) và các yêu cầu khác của hội đồng nghiệm thu.

- Nhà thầu tham gia trực trong thời gian nghiệm thu đóng điện.

6. Yêu cầu về ATLĐ, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công Xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Nhà thầu phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động cho người và thiết bị đối với từng nội dung công việc trong suốt quá trình xây lắp.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tai nạn và hư hỏng nào xảy ra trên công trường do không đảm bảo an toàn lao động gây ra.

- Nhà thầu phải thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi có tai nạn lao động xảy ra hoặc các vấn đề khác có liên quan đến công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Chi phí cho các phần việc trên được tính trong đơn giá dự thầu;

- Nhà thầu phải đệ trình trong HSDT biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ cụ thể và phù hợp với gói thầu này.

7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện, nhân lực chủ chốt và lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thi công;

- Nhà thầu phải đệ trình trong HSDT:

+ Danh sách cán bộ chủ chốt, kèm theo các tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của cán bộ chủ chốt theo quy định của HSMT;

+	Biện pháp tổ chức, huy động nhân lực thi công gói thầu, kèm theo Biểu đồ thanh ngang về tiến độ thi công và huy động nhân lực theo từng giai đoạn thi công chi tiết;

+ Bảng kê thiết bị, tiến độ huy động thiết bị phục vụ cho thi công gói thầu, kèm theo các tài liệu theo quy định của HSMT;

- Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng;

Bên mời thầu có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.

8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

- Trong HSDT, Nhà thầu phải lập và đệ trình biện pháp tổ chức thi công tổng thể, biện pháp thi công các hạng mục chi tiết cho công trình;

- Nội dung Biện pháp tổ chức thi công phải đáp ứng yêu cầu: có sơ đồ tổng thể mặt bằng thi công công trình và sơ đồ bố trí kho bãi, lực lượng thi công (bao gồm bộ chỉ huy điều hành thi công, các tổ đội thi công); phân công rõ nhiệm vụ, khối lượng công việc thực hiện của từng bộ phận; trình tự thi công, biện pháp thi công và tiến độ thực hiện từng hạng mục chi tiết đáp ứng các yêu cầu được quy định tại chương VII của HSMT; chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công việc giữa các đơn vị, các bộ phận của nhà thầu; mối quan hệ trong điều hành, giải quyết các công việc với bên A.

9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

- Nhà thầu phải có hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng công trình theo quy định của Luật Xây dựng.

- Trong HSDT, Nhà thầu phải lập và đệ trình hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng công trình đáp ứng yêu cầu:

+	Nêu rõ quy trình kiểm tra, giám sát chất lượng công trình phù hợp với gói thầu này;

+ Có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực thực hiện việc kiểm tra, giám sát chất lượng công trình;

- Các công việc thực hiện trong khi kiểm tra, giám sát chất lượng công trình của nhà thầu phải thông báo cho bên A biết và có sự chứng kiến của Tư vấn giám sát của chủ đầu tư. Hồ sơ tài liệu ghi nhận kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng công trình của nhà thầu phải được sử dụng để nghiệm thu nội bộ và là một trong những hồ sơ nhà thầu trình bên A khi nghiệm thu công việc hoàn thành, nghiệm thu giai đoạn và nghiệm thu công trình hoàn thành.

IV. Các bản vẽ (Chi tiết theo tập bản vẽ đính kèm)