## Danh mục vật tư
Phụ lục: Bảng đặc tính kỹ thuật của các vật tư, thiết bị chào thầu
STT | Chủng loại vật tư, thiết bị
TỦ PHÂN PHỐI HẠ THẾ
I | Tủ PP hạ thế - 300A, 3 lộ ra 100A
II | Tủ PP hạ thế - 400A, 3 lộ ra 150A
III | Tủ PP hạ thế - 630A, 3 lộ ra 250A
IV | Tủ PP hạ thế - 630A, 3 lộ ra 200A
V | Tủ ATS 2000A-1kV (3x400A)
DÂY CÁP ĐIỆN
I | Cáp Cu/XLPE/PVC 1x95
II | Cáp Cu/XLPE/PVC 1x120
III | Cáp Cu/XLPE/PVC 1x185
IV | Cáp Cu/XLPE/PVC 1x240
V | Cáp nhôm AL/XLPE/PVC-300
VI | Cáp Cu/PVC 1x50
VII | Cáp Cu/PVC 1x95
VIII | Dây AC 70/11 XLPE2.5/HDPE
IX | Dây AC 70/11 XLPE4.3/HDPE
X | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50
XI | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70
XII | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95
XIII | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x120
CẦU CHÌ TỰ RƠI
I | Cầu chì tự rơi 22kV - Polymer
II | Cầu chì tự rơi 35kV - Polymer
III | Dây chì
CẦU DAO CÁCH LY
I | Cầu dao liên động 3 pha 35kV ngoài trời đường dây (chém ngang) - 630A
CHỐNG SÉT VAN
Chống sét van 22kV (chưa gồm đếm sét)
Chống sét van 35kV (chưa gồm đếm sét)
CÁCH ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN
I | Sứ đứng gốm 22kVcả ty
II | Cách điện đứng gốm 35kV + ty sứ
III | Bát sứ thủy tinh
IV | Dây buộc cổ sứ đơn composite định hình 70-95mm2; Dây buộc cổ sứ đôi composite định hình 70-95mm2
ĐẦU CỐT, KẸP CÁP, KẸP QUAI + HOTLINE
I | Đầu cốt đồng - nhôm - 70mm:
II | Đầu cốt đồng - nhôm - 95 mm
III | Đầu cốt đồng - nhôm - 120 mm
IV | Đầu cốt đồng - 50mm
V | Đầu cốt đồng - 95mm
VI | Đầu cốt đồng - 120mm
VII | Đầu cốt đồng - 185mm
VIII | Đầu cốt đồng - 240mm
IX | Đầu cốt đồng - 300mm
X | Kẹp cáp nhôm 3 bu lông 35-95
XI | Kẹp quai nhôm - đồng 35-120
XII | Kẹp hotline 35-120
XIII | Ghíp cáp hạ thế (25-120)- 2 bu lông
XIV | Ghíp bọc trung thế 35-185mm 22kV (Ghíp nửa hở), Ghíp bọc trung thế 35-185mm 35kV (Ghíp nửa hở)
CỘT ĐIỆN
I | Cột bê tông vuông H-7,5C
II | Cột BLTL NPC-I-8,5-190-5
III | Cột BLTL NPC-I-10-190-5
IV | Cột BLTL NPC-I-12-190-7.2
V | Cột bê tông ly tâm NPC.I-14-190-9,2
VI | Cột bê tông ly tâm NPC.I-14-190-11
VII | Cột bê tông ly tâm NPC.I-14-190-13
VIII | Cột bê tông ly tâm NPC.I-16-190-13
IX | Cột bê tông ly tâm NPC.I-18-190-9,2
X | Cột bê tông ly tâm NPC.I-18-190-11
XI | Cột bê tông ly tâm NPC.I-18-190-13
XII | Cột bê tông ly tâm NPC.I-20-190-13
NẮP CHỤP, ỐNG NHỰA
I | Nắp chụp đầu cực FCO/LBFCO (2 đầu cực); Nắp chụp đầu cực CSV; Nắp chụp đầu cực sứ MBA/REC/LBS trung thế
II | Nắp chụp đầu cực sứ MBA hạ thế
PHỤ KIỆN CÁP VẶN XOẮN
I | Kẹp xiết cáp vặn xoắn KH4x50; Kẹp xiết cáp vặn xoắn KH4x70; Kẹp xiết cáp vặn xoắn KH4x95; Kẹp xiết cáp vặn xoắn KH4x120
II | Kẹp treo cáp vặn xoẵn KT4x50; Kẹp treo cáp vặn xoẵn KT4x95; Kẹp treo cáp vặn xoẵn KT4x70; Kẹp treo cáp vặn xoẵn KT4x120
III | Móc treo cáp MT-D16
IV | Móc treo cáp MT-D20
V | Đai thép không gỉ ÐTKG-1 + Khóa đai
VI | Đai thép không gỉ ÐTKG-2 + Khóa đai
Vật tư phần xây dựng
I | Thép xây dựng phần móng
II | Cấu kiện thép mạ kẽm
III | Xi măng
IV | Cát bê tông
V | Đá các loại

## Tủ PP Hạ thế
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
TỦ PHÂN PHỐI HẠ THẾ
I | Tủ PP hạ thế - 300A, 3 lộ ra 100A
| - Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Loại tủ |  | 600V-300A, đặt ngoài trời, kiểu treo trên cột, có ngăn chống tổn thất riêng, có tấm Panel bảo vệ khi thao tác ATM.
| - Thanh cái |  | Đồng, mật độ dòng điện ≤2,5A/mm2
- Aptomat
| + Số lượng Aptomat |  | 300A: 01 cái
100A: 03 cái
| + Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
- Chống sét van hạ thế
| + Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| + Số lượng | quả | 03 quả loại GZ-500V
- Biến dòng điện hạ thế
| + Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| + Số lượng | quả | 03 quả loại 300/5A
| - Vỏ tủ |  | Tôn dày ≥ 2mm, sơn tĩnh điện + Gia công thêm 01 móc khóa phụ có nắp che mưa nắng kèm theo phụ kiện lắp đặt
| - Bàn lề cánh tủ, móc khóa, các giá đỡ, đai, bu lông lắp đặt tủ ngoài trời |  | làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM 123.
| - Nhãn mác đánh dấu trên tủ |  | Tủ hạ áp phải có tấm mác gắn ở vị trí thích hợp dễ nhìn và bao gồm các nội dung sau:
- Loại tủ hạ áp
- Nhà chế tạo
- Số Seri
- Năm sản xuất
- Điện áp định mức
- Dòng điện định mức
- Tần số định mức
| - Bản vẽ của nhà sản xuất/ catalog có kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  | Được nộp cùng với E-HSDT
II | Tủ PP hạ thế - 400A, 3 lộ ra 150A
| - Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Loại tủ |  | 600V-400A, đặt ngoài trời, kiểu treo trên cột, có ngăn chống tổn thất riêng, có tấm Panel bảo vệ khi thao tác ATM.
| - Thanh cái |  | Đồng, mật độ dòng điện ≤2,5A/mm2
- Aptomat
| + Số lượng Aptomat |  | 400A: 01 cái
150A: 03 cái
| + Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
- Chống sét van hạ thế
| + Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| + Số lượng | quả | 03 quả loại GZ-500V
- Biến dòng điện hạ thế
| + Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| + Số lượng | quả | 03 quả loại 400/5A
| - Vỏ tủ |  | Tôn dày ≥ 2mm, sơn tĩnh điện + Gia công thêm 01 móc khóa phụ có nắp che mưa nắng kèm theo phụ kiện lắp đặt
| - Bàn lề cánh tủ, móc khóa, các giá đỡ, đai, bu lông lắp đặt tủ ngoài trời |  | làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM 123.
| - Nhãn mác đánh dấu trên tủ |  | Tủ hạ áp phải có tấm mác gắn ở vị trí thích hợp dễ nhìn và bao gồm các nội dung sau:
- Loại tủ hạ áp
- Nhà chế tạo
-Số Seri
- Năm sản xuất
- Điện áp định mức
- Dòng điện định mức
- Tần số định mức
| - Bản vẽ của nhà sản xuất/ catalog có kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  | Được nộp cùng với E-HSDT
III | Tủ PP hạ thế - 630A, 3 lộ ra 250A
| - Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Loại tủ |  | 600V-630A, đặt ngoài trời, kiểu treo trên cột, có ngăn chống tổn thất riêng, có tấm Panel bảo vệ khi thao tác ATM.
| - Thanh cái |  | Đồng, mật độ dòng điện ≤2,5A/mm2
- Aptomat
| + Số lượng Aptomat |  | 630A: 01 cái
250A: 03 cái
| + Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
- Chống sét van hạ thế
| + Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| + Số lượng | quả | 03 quả loại GZ-500V
- Biến dòng điện hạ thế
| + Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| + Số lượng | quả | 03 quả loại 630/5A
| - Vỏ tủ |  | Tôn dày ≥ 2mm, sơn tĩnh điện + Gia công thêm 01 móc khóa phụ có nắp che mưa nắng kèm theo phụ kiện lắp đặt
| - Bàn lề cánh tủ, móc khóa, các giá đỡ, đai, bu lông lắp đặt tủ ngoài trời |  | làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM 123.
| - Nhãn mác đánh dấu trên tủ |  | Tủ hạ áp phải có tấm mác gắn ở vị trí thích hợp dễ nhìn và bao gồm các nội dung sau:
- Loại tủ hạ áp
- Nhà chế tạo
-Số Seri
- Năm sản xuất
- Điện áp định mức
- Dòng điện định mức
- Tần số định mức
| - Bản vẽ của nhà sản xuất/ catalog có kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  | Được nộp cùng với E-HSDT
IV | Tủ PP hạ thế - 630A, 3 lộ ra 200A
| - Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Loại tủ |  | 600V-630A, đặt ngoài trời, kiểu treo trên cột, có ngăn chống tổn thất riêng, có tấm Panel bảo vệ khi thao tác ATM.
| - Thanh cái |  | Đồng, mật độ dòng điện ≤2,5A/mm2
- Aptomat
| + Số lượng Aptomat |  | 630A: 01 cái
200A: 03 cái
| + Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
- Chống sét van hạ thế
| + Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| + Số lượng | quả | 03 quả loại GZ-500V
- Biến dòng điện hạ thế
| + Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| + Số lượng | quả | 03 quả loại 630/5A
| - Vỏ tủ |  | Tôn dày ≥ 2mm, sơn tĩnh điện + Gia công thêm 01 móc khóa phụ có nắp che mưa nắng kèm theo phụ kiện lắp đặt
| - Bàn lề cánh tủ, móc khóa, các giá đỡ, đai, bu lông lắp đặt tủ ngoài trời |  | làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM 123.
| - Nhãn mác đánh dấu trên tủ |  | Tủ hạ áp phải có tấm mác gắn ở vị trí thích hợp dễ nhìn và bao gồm các nội dung sau:
- Loại tủ hạ áp
- Nhà chế tạo
-Số Seri
- Năm sản xuất
- Điện áp định mức
- Dòng điện định mức
- Tần số định mức
| - Bản vẽ của nhà sản xuất/ catalog có kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  | Được nộp cùng với E-HSDT
Áp tô mát (MCCB) lắp đặt cho tủ PP hạ thế 100A; 150A; 200A; 250A; 300A
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
6 | Số cực |  | 03 cực
7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
8 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: 0,7÷1xIn
9 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) | VAC | 400
10 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥ 800
11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8
12 | Tần số định mức | Hz | 50
13 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | 100A; 150A; 200A; 250A; 300A
14 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh)
15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA | ≥ 36
16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu
17 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | 7.000/1.000
18 | Phụ kiện đi kèm:
18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm
18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm
18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực)
18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực)
19 | Bề rộng của MCCB | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
21 | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
23 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Áp tô mát (MCCB) lắp đặt cho tủ PP hạ thế 400A; 630A
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
6 | Số cực |  | 03 cực
7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
8 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: 0,5÷1xIn
9 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) | VAC | 400
10 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥ 800
11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8
12 | Tần số định mức | Hz | 50
13 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | 400A; 630A
14 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh)
15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA | ≥ 50
16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu
17 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | 4.000/1.000
18 | Phụ kiện đi kèm:
18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm
18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm
18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực)
18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực)
19 | Bề rộng của MCCB | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
21 | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
23 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
V | Tủ ATS 2000A-1kV (3x400A)
| - Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Loại tủ |  | 600V-2000A, đặt ngoài trời, kiểu treo trên cột, có ngăn chống tổn thất riêng, có tấm Panel bảo vệ khi thao tác ATM.
| - Thanh cái |  | Đồng, mật độ dòng điện ≤2,5A/mm2
- Bộ chuyển nguồn ATS 2000A
| + Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| + Số lượng ATS |  | 2000A-65kA: 01 cái
- Máy cắt điện hạ áp cách điện không khí ACB
| + Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| + Số lượng Máy cắt điện hạ áp cách điện không khí ACB |  | 2000A-85kA: 01 cái (Chỉnh dòng)
| - Bộ điều khiển |  | Trọn bộ phù hợp với loại ATS
| + Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
- Chống sét van hạ thế
| + Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| + Số lượng | quả | 03 quả loại GZ-500V
- Biến dòng điện hạ thế
| + Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| + Số lượng | quả | 06 quả loại 1500/5A
| - Vỏ tủ |  | Tôn dày ≥ 2mm, sơn tĩnh điện + Gia công thêm 01 móc khóa phụ có nắp che mưa nắng kèm theo phụ kiện lắp đặt
| - Bàn lề cánh tủ, móc khóa, các giá đỡ, đai, bu lông lắp đặt tủ ngoài trời |  | làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM 123.
| - Nhãn mác đánh dấu trên tủ |  | Tủ hạ áp phải có tấm mác gắn ở vị trí thích hợp dễ nhìn và bao gồm các nội dung sau:
- Loại tủ hạ áp
- Nhà chế tạo
-Số Seri
- Năm sản xuất
- Điện áp định mức
- Dòng điện định mức
- Tần số định mức
| - Bản vẽ của nhà sản xuất/ catalog có kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  | Được nộp cùng với E-HSDT
Máy cắt điện hạ áp cách điện không khí ACB
| Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
| Chủng loại |  | - 03 pha, bảo vệ bằng bộ điều khiển điện tử. - Kiểu lắp đặt: Cố định (fixed type) hoặc kéo ra được (Draw-out type) tùy thuộc thiết kế tủ điện. - Kiểu đấu nối: Đấu nối phía sau
| Số cực |  | 03 cực
| Thao tác đóng cắt ACB |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
| Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | ACB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: 0,6÷1xIn
| Thời gian bảo vệ dòng quá tải |  | Điều chỉnh được
| Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) | VAC | 400
| Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | 1000
| Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 12
| Tần số định mức | Hz | 50
| Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | 1600A
| Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh)
| Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA
| ACB có In = 1.000 ÷ 3.200 A |  | ≥ 65
| Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu
| Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | Không tải/có tải ở dòng định mức
| ACB có In = 1.000 ÷ 3.200 A |  | 10.000/5.000
| ACB có In > 3.200 A |  | 5.000/1.500
| Thời gian cắt tối đa | ms | ≤35
| Thời gian đóng tối đa | ms | ≤80
| Cấp bảo vệ vỏ ACB |  | Tối thiểu IP 40
Phụ kiện đi kèm:
| Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm
| Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm
| Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (đối với ACB 3 cực)
| Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với ACB 3 cực)
| Bề rộng của ACB | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
| Đóng gói |  | ACB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
| Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
| Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Bộ chuyển nguồn ATS 2000A
| Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-6-1/UL 1008 hoặc tiêu chuẩn tương đương
| Cường độ dòng điện In |  | 2000A
| Dòng cắt ngắn mạch Icw |  | 65kA
| Tần suất chuyển mạch |  | 100 lần/giờ
| Trình tự chuyển mạch |  | A<->B, A<-> OFF<->B
| Thời gian chuyển mạch | Mở | ≤ 35ms
|  | Đóng | ≤ 150ms
|  | Trễ | ≤ 30ms
| Tần số |  | 50/60Hz
| Điện áp hoạt động định mức [Ue] |  | AC690V, DC250V
| Điện áp cách điện định mức [Ui] |  | 800V
| Điện áp chịu xung định mức [Uimp] |  | 8kV
| Nguyên lý điều khiển |  | Kỹ thuật số
| Chế độ vận hành |  | Tự động và bằng tay
| Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
| Đóng gói |  | Được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
| Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
| Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

## Dây cáp điện
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
DÂY CÁP ĐIỆN
I | Cáp Cu/XLPE/PVC 1x95
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/XLPE/PVC 1x95
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x95
6 | Số sợi ruột dẫn | sợi | ≥ 15
7 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥1,1
8 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,195
II | Cáp Cu/XLPE/PVC 1x120
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/XLPE/PVC 1x120
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x120
6 | Số sợi ruột dẫn | sợi | ≥ 18
7 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥1,2
8 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,154
III | Cáp Cu/XLPE/PVC 1x185
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/XLPE/PVC 1x185
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x185
6 | Số sợi ruột dẫn | sợi | ≥ 30
7 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥1,6
8 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,1
IV | Cáp Cu/XLPE/PVC 1x240
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/XLPE/PVC 1x240
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x240
6 | Số sợi ruột dẫn | sợi | ≥ 34
7 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥1,7
8 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,0762
V | Cáp nhôm AL/XLPE/PVC-300
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | AL/XLPE/PVC 1x300
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x300 mm2
6 | Số sợi ruột dẫn | sợi | ≥ 37
7 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥ 1,8
8 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,1
VI | Cáp Cu/PVC 1x50
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/PVC 1x50
4 | Lõi cáp |  | Cấp 5
5 | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng
6 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
7 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x50
8 | Đường kính lớn nhất của các sợi trong ruột dẫn | mm | 0.41
9 | Chiều dày danh nghĩa lớp PVC | mm | ≥ 1,4
10 | Điện trở dây ở 200C | Ω/km | ≤ 0,393
VII | Cáp Cu/PVC 1x95
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/PVC 1x95
4 | Lõi cáp |  | Cấp 5
5 | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng
6 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
7 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x95
8 | Đường kính lớn nhất của các sợi trong ruột dẫn | mm | 0.51
9 | Chiều dày danh nghĩa lớp PVC | mm | ≥ 1,6
10 | Điện trở dây ở 200C | Ω/km | ≤ 0,210
VIII | Dây AC 70/11 XLPE2.5/HDPE
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | IEC 60502; TCVN 5844:1994; TCVN 5935:2013 hoặc tương đương
3 | Loại dây |  | AC70/11 - XLPE 2.5/ HDPE
4 | Độ dầy lớp bán dẫn trong | mm | ≥ 0,3
5 | Độ dầy cách điện XLPE | mm | ≥ 2,5
6 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/ sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
7 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/ sau lão hóa | % | ≥200 / ≥150
8 | Hàm lượng cacbon nhựa HDPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày lớp vỏ HDPE | mm | ≥ 1,8
10 | Ứng suất kéo đứt trước của lớp vỏ HDPE | Mpa | ≥ 22
11 | Độ giãn dài tương đối trước lão hóa của lớp vỏ HDPE | % | ≥ 400
12 | Độ giãn dài tương đối sau lão hóa của lớp vỏ HDPE | % | ≥ 300
13 | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút) |  | Điện áp thử nghiệm 20kV – Không bị đánh thủng
a | Cấu trúc của lõi dẫn điện
1 | Mặt cắt tính toán | mm2 | 68,0/11,3
2 | - Số lượng sợi và đường kính sợi:
2.1 | + Phần thép | số sợi x mm | 1x3,8
2.2 | + Phần nhôm | số sợi x mm | 6x3,8
3 | - Số lớp dây:
3.1 | + Phần nhôm | lớp | 1
3.2 | + Bội số bước xoắn lớp nhôm |  | 10-15
3.3 | + Phần thép | lớp | 1
3.4 | + Bội số bước xoắn lớp thép |  | Không yêu cầu
4 | Chiều bện dây lớp ngoài cùng |  | Chiều phải
5 | Đường kính ruột dẫn | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Đường kính tổng | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Trọng lượng dây dẫn gần đúng | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
8 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ 24.130
9 | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 20°C | Ω/km | ≤ 0,4218
10 | Dòng điện cho phép | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
11 | Các thông số khác |  | Theo TCVN 5935:1995; IEC 60502-2; TCVN 5844:1994;
b | Yêu cầu đối với từng sợi dây nhôm trước khi bện
1 | Loại nhôm theo tiêu chuẩn |  | IEC 61089; TCVN 5064-1994 hoặc tương đương
2 | Độ giãn dài tương đối | % | ≥ 1,8
3 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 160
c | Yêu cầu đối với từng sợi dây thép trước khi bện
1 | Ứng suất khi giãn 1% | N/mm2 | ≥ 1.098
2 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 1.176
3 | Khối lượng lớp mạ kẽm nhỏ nhất | G/m2 | 250
IX | Dây AC 70/11 XLPE4.3/HDPE
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | IEC 60502; TCVN 5844:1994; TCVN 5935:2013 hoặc tương đương
3 | Loại dây |  | AC70/11 - XLPE 4.3/ HDPE
4 | Độ dầy lớp bán dẫn trong | mm | ≥ 0,3
5 | Độ dầy cách điện XLPE | mm | ≥ 4,3
6 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/ sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
7 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/ sau lão hóa | % | ≥200 / ≥150
8 | Hàm lượng cacbon nhựa HDPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày lớp vỏ HDPE | mm | ≥ 1,8
10 | Ứng suất kéo đứt trước của lớp vỏ HDPE | Mpa | ≥ 22
11 | Độ giãn dài tương đối trước lão hóa của lớp vỏ HDPE | % | ≥ 400
12 | Độ giãn dài tương đối sau lão hóa của lớp vỏ HDPE | % | ≥ 300
13 | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút) |  | Điện áp thử nghiệm 40kV – Không bị đánh thủng
a | Cấu trúc của lõi dẫn điện
1 | Mặt cắt tính toán | mm2 | 68,0/11,3
2 | - Số lượng sợi và đường kính sợi:
2.1 | + Phần thép | số sợi x mm | 1x3,8
2.2 | + Phần nhôm | số sợi x mm | 6x3,8
3 | - Số lớp dây:
3.1 | + Phần nhôm | lớp | 1
3.2 | + Bội số bước xoắn lớp nhôm |  | 10-15
3.3 | + Phần thép | lớp | 1
3.4 | + Bội số bước xoắn lớp thép |  | Không yêu cầu
4 | Chiều bện dây lớp ngoài cùng |  | Chiều phải
5 | Đường kính ruột dẫn | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Đường kính tổng | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Trọng lượng dây dẫn gần đúng | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
8 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ 24.130
9 | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 20°C | Ω/km | ≤ 0,4218
10 | Dòng điện cho phép | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
11 | Các thông số khác |  | Theo TCVN 5935:1995; IEC 60502-2; TCVN 5844:1994;
b | Yêu cầu đối với từng sợi dây nhôm trước khi bện
1 | Loại nhôm theo tiêu chuẩn |  | IEC 61089; TCVN 5064-1994 hoặc tương đương
2 | Độ giãn dài tương đối | % | ≥ 1,8
3 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 160
c | Yêu cầu đối với từng sợi dây thép trước khi bện
1 | Ứng suất khi giãn 1% | N/mm2 | ≥ 1.098
2 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 1.176
3 | Khối lượng lớp mạ kẽm nhỏ nhất | G/m2 | 250
X | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x50
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 7
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤0,641
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | ≥ 1,5
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 7
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
XI | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x70
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 19
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,443
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.5
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 9.8
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
XII | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x95
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 19
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,320
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.7
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 13.3
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
XIII | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x120
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x120
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 19
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,253
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.7
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 16.8
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên

## Cầu chì
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
CẦU CHÌ TỰ RƠI
I | Cầu chì tự rơi 22kV - Polymer
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm
5 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | ≥ 24
6 | Tần số định mức | Hz | 50
7 | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A | 100
8 | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms | ≥ 12
9 | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms | ≥ 8,0
10 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | ≥ 125
11 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | ≥ 50
12 | Phụ kiện đi kèm FCO
12.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40
| - Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
13 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím. - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. - Lõi đồng làm ngắn hồ quang kèm theo cần cầu chì phải có chiều dài lớn hơn 30% và nhỏ hơn 50% so với tổng chiều dài cần cầu chì; Phần cuối của lõi đồng này phải có ren trong M6x1 và chiều sâu phần ren lớn hơn 15mm để kết nối với các loại dây chảy.
14 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm
15 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm
16 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương
17 | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì.
18 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Chương V, E-HSMT
19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Chương V, E-HSMT
Thử nghiệm điển hình (Design/type test):
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho FCO và phần cách điện Polymer, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
Đối với FCO:
- Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).
- Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests)
- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)
- Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests)
- Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests)
- Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests)
Đối với cách điện Polymer:
- Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test)
- Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu
- Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217
- Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material)
- Thử chống cháy (Flammability test)
II | Cầu chì tự rơi 35kV - Polymer
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm
5 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | ≥ 35
6 | Tần số định mức | Hz | 50
7 | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A | 100
8 | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms | ≥ 10
9 | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms | ≥ 5
10 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | ≥ 170
11 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | ≥ 70
12 | Phụ kiện đi kèm FCO
12.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40
| - Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
13 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím. - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. - Lõi đồng làm ngắn hồ quang kèm theo cần cầu chì phải có chiều dài lớn hơn 30% và nhỏ hơn 50% so với tổng chiều dài cần cầu chì; Phần cuối của lõi đồng này phải có ren trong M6x1 và chiều sâu phần ren lớn hơn 15mm để kết nối với các loại dây chảy.
14 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm
15 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm
16 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương
17 | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì.
18 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Chương V, E-HSMT
19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Chương V, E-HSMT
Thử nghiệm điển hình (Design/type test):
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho FCO và phần cách điện Polymer, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
Đối với FCO:
- Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).
- Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests)
- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)
- Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests)
- Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests)
- Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests)
Đối với cách điện Polymer:
- Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test)
- Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu
- Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217
- Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material)
- Thử chống cháy (Flammability test)
III | Dây chì
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Chủng loại |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV.
5 | Chiều dài tổng thể |  | ≥ 23 inch (584 mm)
6 | Tần số định mức | Hz | 50
7 | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì | A | (Chọn cỡ chì tham khảo trong dải 1K, 6K, 8K, 10K, 15K
8 | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được. - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. - Phần dây chảy (sau khi tháo rời phần đầu) phải có ren ngoài M6x1 để kết nối chắc chắn với lõi đồng làm ngắn hồ quang
9 | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch.
10 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện
11 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại mục c. Yêu cầu về thử nghiệm - VI.3. Dây chì sử dụng cho cầu chì tự rơi - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
12 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại mục a. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật - VI.3. Dây chì sử dụng cho cầu chì tự rơi - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)
- Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time-Current tests)
- Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links)
- Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength)

## Cầu dao
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
CẦU DAO CÁCH LY
I | Cầu dao liên động 3 pha 35kV ngoài trời đường dây (chém ngang) - 630A
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102 hoặc tương đương
5 | Chủng loại |  | 3 pha kiểu quay ngang, lắp đặt ngoài trời
6 | Loại cách điện |  | Polymer (trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm)
7 | Vật liệu chính làm tiếp điểm |  | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/ niken
8 | Điện áp danh định | kV | ≥ 35
9 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 38,5
10 | Tần số định mức | Hz | 50
11 | Dòng điện định mức | A | 630
12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | kArms | ≥ 25
13 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥ 62,5
14 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01
15 | Điện áp chịu đựng xung xét 1,2/50µs
16 | Pha – đất | kVPeak | ≥ 185
17 | Khoảng cách cách li (dao ở vị trí mở) | kVPeak | ≥ 185
18 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút)
19 | Pha – đất | kV | ≥ 80
20 | Khoảng cách cách li (dao ở vị trí mở) | kV | ≥ 80
21 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µΩ | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Chiều dài đường rò | mm/kV | ≥ 25
23 | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Khả năng chịu tải của đầu cực dao cách ly | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
25 | Khoảng cách không khí: Pha – đất Giữa 2 cực trong cùng 1 pha (khi dao cắt) | mm | ≥ 400
26 | Cần thao tác để đóng/ mở DCL |  | Có
27 | Tổng trọng lượng | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
28 | Giá đỡ DCL
28.1 | - Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
28.2 | - Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
29 | Một bộ truyền động, có tay quay, thao tác từ dưới đất bằng thép mạ kẽm nhúng nóng và một bộ khóa cơ khí, khung lắp (loại cô-dê), bu lông, đai ốc, vòng đệm, thanh ống nối truyền động kéo dài 8m. |  | Có
30 | Giá đỡ dao cách ly |  | Có. Bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng, đảm bảo khả năng chịu lực trong các chế độ vận hành, đảm bảo không bị rung.
31 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn:
31.1 | - Vật liệu |  | Hợp kim nhôm/ đồng
31.2 | - Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
31.3 | - Bu lông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ
32 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Bằng tiếng việt/ tiếng anh; có tài liệu khuyến cáo về lắp đặt/ hướng dẫn vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị và phụ kiện; cách xử lý các trục trặc thường gặp
33 | Các yêu cầu khác |  | DCL lắp trực tiếp trên giá đỡ bằng thép, có trang bị các chi tiết, vị trí nối đất tại các phần kết cấu kim loại không mang điện để nối vào hệ thống tiếp địa, nhiệt đới hóa; các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN 5408:2007 hoặc tương đương về mạ kẽm nhúng nóng. Có kèm theo bình mỡ tiếp xúc, bôi trơn và giấy chuyên dụng để vệ sinh bề mặt tiếp xúc.
Biên bản thí nghiệm điển hình của Dao cách ly phải do đơn vị thí nghiệm độc lập, gồm các hạng mục chính sau:
- Thí nghiệm điện môi (Dielectric tests)
- Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main).
- Thí nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current test).
- Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak current withstand tests)
- Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical endurance test).

## Chống sét van
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
CHỐNG SÉT VAN
Chống sét van 22kV (chưa gồm đếm sét)
I | Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24
2 | Tần số định mức | Hz | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1.4
5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van |  | DH
3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100
8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1
9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4
10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR)
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kVpeak | ≥ 125
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50
4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25
5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Khả năng chịu lực động | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét
7.1 | - Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7.2 | - Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7.3 | - Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn
7.4 | - Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
7.5 | - Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhúng nóng
8 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
Biên bản thí nghiệm điển hình cho chống sét van trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:
- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).
- Điện áp dư (Residual voltage)
- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV)
- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).
Chống sét van 35kV (chưa gồm đếm sét)
I | Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 38.5
2 | Tần số định mức | Hz | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính cách ly với đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1.73
5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất | s | 7200
6 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van |  | DH hoặc class 1
3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 48
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 38
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100
8 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,3
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR)
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 180
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 75
4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25
5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Khả năng chịu lực động | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét
7.1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7.2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7.3 | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn AC
7.4 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
7.5 | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhúng nóng
8 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
Biên bản thí nghiệm điển hình cho chống sét van trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:
- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).
- Điện áp dư (Residual voltage)
- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV)
- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

## Cách điện và phụ kiện
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
CÁCH ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN
I | Sứ đứng gốm 22kVcả ty
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998:2009; IEC 60383-1 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/ Pin Post
6 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥24
7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ³ 25
8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5
9 | Điện áp chịu đựng tần số 50 Hz/ 1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85
10 | Điện áp chịu đựng ở tần số 50 Hz/ 10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65
11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50ms) | kV | ≥150
12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150
13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100
14 | Đường kính ty sứ | mm | 16 hoặc 20 hoặc 24
15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng… bằng thép không rì hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa
19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có
* Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:
| - Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1. |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet powerfrequency voltage tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
II | Cách điện đứng gốm 35kV + ty sứ
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998:2009; IEC 60383-1 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/ Pin Post
6 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥38,5
7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ³ 25
8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5
9 | Điện áp chịu đựng tần số 50 Hz/ 1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 110
10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 85
11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50ms) | kV | ≥200
12 | Điện áp đánh thủng | kV | ≥ 200
13 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150
14 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100
15 | Đường kính ty sứ | mm | 16 hoặc 20 hoặc 24
16 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
17 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
18 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
19 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa
20 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có
* Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:
| - Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1. |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet powerfrequency voltage tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
III | Bát sứ thủy tinh
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Đặc tính của 01 bát cách điện
4.1 | Kiểu khớp nối |  | Kiểu khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120)
4.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn)
Kích thước:
| + Chiều cao bát cách điện | mm | 146
| + Đường kính danh định lớn nhất của phần cách điện | mm | 255
| + Chiều dài dòng rò danh định nhỏ nhất | mm | 295
4.3 | Độ bền điện:
| Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | ≥ 70
| Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) | kVrms | ≥ 40
| Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | ≥ 100
| Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | ≥ 120
4.4 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy) | kN | ≥ 70
5 | Số bát cách điện | bát | Theo bản vẽ thiết kế
* Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêucầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, TCVN 7998-1, IEC 60383-2, IEC 60383-1, IEC 60305 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau
| - Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
6 | Phụ kiện chuỗi sứ
6.1 | Móc treo chữ U, Vòng treo đầu tròn loại U, Mắt nối kép, Mắt nối trung gian
| - Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
| - Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Vật liệu cấu thành |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
| - Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 70
| - Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | ≥ 85
| - Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất
6.2 | Giáp níu + yếm lót cho cáp bọc cách điện 22kV-1x70
1 | Xuất xứ/nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Vật liệu chế tạo |  | Bằng thép mạ nhôm xoắn định hình, bọc nhựa tổng hợp
3 | Số sợi của giáp | sợi | ≥ 8
4 | Bước xoắn |  | 5÷6
5 | Chiều dài toàn bộ | mm | ≥ 1.100
6 | Chiều dài sử dụng | mm | ≥ 940
7 | Lực giữ dây | kN | ≥ 17
6.3 | Giáp níu + yếm lót cho cáp bọc cách điện 35kV-1x70
1 | Xuất xứ/nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Vật liệu chế tạo |  | Bằng thép mạ nhôm xoắn định hình, bọc nhựa tổng hợp
3 | Số sợi của giáp | sợi | ≥ 8
4 | Bước xoắn |  | 5÷6
5 | Chiều dài toàn bộ | mm | ≥ 1.200
6 | Chiều dài sử dụng | mm | ≥ 1000
7 | Lực giữ dây | kN | ≥ 24
IV | Dây buộc cổ sứ đơn composite định hình 70-95mm2; Dây buộc cổ sứ đôi composite định hình 70-95mm2
1 | Xuất xứ/nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Chủng loại |  | Dây định hình phi kim loại (Composite, Plastic, …)
3 | Kích thước |  | Phù hợp với đường kính cổ sứ và đường kính dây bọc
4 | Phụ kiện |  | Tấm lót cách điện khi lắp đặt với sứ có đầu kim loại (sứ polimer)

## Đầu cốt, kẹp cáp, kẹp quai
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
ĐẦU CỐT, KẸP CÁP, KẸP QUAI + HOTLINE
I | Đầu cốt đồng - nhôm - 70mm:
1 | Xuất xứ/nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 01 lỗ hoặc 02 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 70
10 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | ≥270
11 | Đường kính trong của ống đồng | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn AC 70
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/2s | ≥4,3
13 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 80 độ C
15 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng yêu cầu
II | Đầu cốt đồng - nhôm - 95 mm
1 | Xuất xứ/nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 01 lỗ hoặc 02 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 95
10 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | ≥320
11 | Đường kính trong của ống đồng | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn AC 95
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/2s | ≥5,9
13 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 80 độ C
15 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng yêu cầu
III | Đầu cốt đồng - nhôm - 120 mm
1 | Xuất xứ/nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 01 lỗ hoặc 02 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 120
10 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | ≥380
11 | Đường kính trong của ống đồng | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn AC 120
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/2s | ≥7,4
13 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 80 độ C
15 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng yêu cầu
IV | Đầu cốt đồng - 50mm
1 | Xuất xứ/nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 01 lỗ hoặc 02 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt casu ở phần đầu ống chờ; Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 50
10 | Đường kính trong của ống đồng | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn 50mm2
11 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A] | A | ≥270
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/2s | ≥5,6
13 | Điện trở của mối nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | <=800C
15 | Các ký mã hiệu |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng yêu cầu
V | Đầu cốt đồng - 95mm
1 | Xuất xứ/nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 01 lỗ hoặc 02 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt casu ở phần đầu ống chờ; Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 95
10 | Đường kính trong của ống đồng | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn 95mm2
11 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A] | A | ≥340
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/2s | ≥9,9
13 | Điện trở của mối nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 80 độ C
15 | Các ký mã hiệu |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng yêu cầu
VI | Đầu cốt đồng - 120mm
1 | Xuất xứ/nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 01 lỗ hoặc 02 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt casu ở phần đầu ống chờ; Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 120
10 | Đường kính trong của ống đồng | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn 120mm2
11 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A] | A | ≥420
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/2s | ≥12,5
13 | Điện trở của mối nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 80 độ C
15 | Các ký mã hiệu |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng yêu cầu
VII | Đầu cốt đồng - 185mm
1 | Xuất xứ/nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 01 lỗ hoặc 02 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt casu ở phần đầu ống chờ; Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 2
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 185
10 | Đường kính trong của ống đồng | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn 185mm2
11 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A] | A | ≥540
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/2s | ≥19,2
13 | Điện trở của mối nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | <=800C
15 | Các ký mã hiệu |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng yêu cầu
VIII | Đầu cốt đồng - 240mm
1 | Xuất xứ/nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 01 lỗ hoặc 02 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt casu ở phần đầu ống chờ; Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 2
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 240
10 | Đường kính trong của ống đồng | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn 240mm2
11 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A] | A | ≥630
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/2s | ≥24,9
13 | Điện trở của mối nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | <=800C
15 | Các ký mã hiệu |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng yêu cầu
IX | Đầu cốt đồng - 300mm
1 | Xuất xứ/nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 01 lỗ hoặc 02 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt casu ở phần đầu ống chờ; Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 2
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 300
10 | Đường kính trong của ống đồng | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn 300mm2
11 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A] | A | ≥630
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/2s | ≥31,2
13 | Điện trở của mối nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | <=800C
15 | Các ký mã hiệu |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng yêu cầu
X | Kẹp cáp nhôm 3 bu lông 35-95
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại
6.1 | - Thân kẹp |  | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.
6.2 | - Bu lông |  | Có 3 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không gỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết.
7 | Tiết diện của dây dẫn ACSR Dây chính/dây rẽ | mm2 | 95
8 | Đường kính của dây dẫn ACSR | mm2 | 12.55
9 | Dòng điện định mức | A | ≥270
10 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
11 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức |  | < = 800C
12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp: | kA/2s | ≥5,9
13 | Các ký mã hiệu |  | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
14 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
15 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
16 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng yêu cầu
XI | Kẹp quai nhôm - đồng 35-120
1 | Tên nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001
6 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
7 | Loại |  | Kẹp bao gồm 2 phần như sau: - Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao hoặc làm bằng đồng mạ thiếc hoặc hợp kim đồng, được đấu nối với dây dẫn nhôm bằng 02 bulông mạ nhúng hoặc vòng ty bằng thép không rỉ. - Quai đồng mạ thiếc để đấu nối với Hotline. Trong trường hợp thân kẹp quai làm bằng nhôm/hợp kim nhôm, phần tiếp xúc giữa thân nhôm và quai đồng phải được xử lý bằng vật liệu lưỡng kim.
8 | Tiết diện của dây dẫn nhôm [mm2] Dây chính / dây rẽ | mm2 | 35-120
9 | Đường kính của dây dẫn [mm2] Dây chính / dây rẽ | mm2 | 8,40 - 14,00
10 | Tiết diện của quai đồng | mm2 | ≥ 50
11 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
12 | Dòng điện liên tục cho phép của kẹp | A | ≥ 375
13 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | độ C | <=80
14 | Các ký mã hiệu |  | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
15 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Lực kéo tuột dây dẫn theo phương dọc trục (Tensile test) |  | Đáp ứng yêu cầu
XII | Kẹp hotline 35-120
1 | Tên nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001
6 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
7 | Thân kẹp |  | - Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng đồng/hợp kim đồng mạ thiếc chịu lực cao, được đấu nối với quai đồng của kẹp quai bởi vòng ty bằng sào cách điện.
8 | Nhánh rẽ |  | Có khả năng đấu nối với dây đồng như sau:
| Tiết diện của dây dẫn đồng [mm2] | mm2 | 35-120
| Đường kính của dây dẫn đồng [mm2] | mm2 | 8,40 - 14,00
9 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
10 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | độ C | <=80
11 | Các ký mã hiệu |  | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
12 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
13 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
14 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)
Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)
Lực kéo tuột dây dẫn theo phương dọc trục (Tensile test)
XIII | Ghíp cáp hạ thế (25-120)- 2 bu lông
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | HN 33-S-63, IEC 61284:1997; TCVN 3624 hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Loại |  | Nối trục chính và nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước
5 | Kích thước dây trục: | mm2 | 25-120
6 | Kích thước dây nhánh: | mm2 | 25-120
7 | Cấu tạo:
7.1 | Thân nối bọc cách điện |  | Bao bọc bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết.
7.2 | Loại bulông |  | Bulông siết bứt đầu bằng hợp kim chống gỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện
7.2 | Số bulong: |  | 2
7.4 | Lưỡi ngàm |  | Làm bằng đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước.
| Số lưỡi ngàm: |  | 3
8 | Dòng định mức của kẹp | A | ≥290
9 | Nắp bịt đầu cáp rẽ |  | Nắp bịt đầu cáp làm bằng vật liệu đàn hồi cao, gắn liền với kẹp
10 | Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc |  | Bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không gỉ
11 | Sau khi nối, tiếp xúc giữa 2 ngàm kẹp và ruột dẫn điện bằng nhôm có khả năng tải dòng liên tục | A | ≥290
12 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức | 0C | ≤ 80
13 | Độ bền điện môi và chống thấm nước trong 1 phút | kV | 6
14 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt ≥140 0C
15 | Điện trở tiếp xúc |  | Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương
16 | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau:
- Nhãn hiệu, tên nhà SX
- Tiết diện lớn nhất/ nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ
XIV | Ghíp bọc trung thế 35-185mm 22kV (Ghíp nửa hở), Ghíp bọc trung thế 35-185mm 35kV (Ghíp nửa hở)
1 | Xuất xứ/nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | HN 33-S-63, AS/NZS 4396, IEC 61284, NFC 33-020, hoặc tương đương
3 | Loại |  | Kẹp IPC là loại 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp…
5 | Thân kẹp |  | Làm bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn
6 | Bulông |  | - Có 02 bu lông, 02 ê cu, 02 long đen phẳng. Bulông, ê cu, long đen phẳng làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu thép mạ nhúng nóng chống ăn mòn nhằm đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện - Bulông xiết bứt đầu bằng thép mạ nhúng
4 | Lưỡi ngàm |  | - Có 06 lưỡi ngàm. Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao được mạ thiếc, bao bọc bởi 1 lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn cao. - Lưỡi ngàm bên chính bắt vào dây là răng dài để xuyên qua lớp cách điện. - Lưỡi ngàm bên phụ bắt vào bar nhôm là răng ngắn có thêm tấm lót nhôm để gia tăng tiếp xúc điện
7 | Ghíp phù hợp với dây bọc trung thế cách điện XLPE/HDPE có tiết diện (trục chính) với độ dày lớp cách điện: Độ dày lớp cách điện của dây dẫn mà kẹp răng có thể xuyên qua | mm | ≥7
8 | Cỡ dây sử dụng | mm2 | AC 50/8-XLPE-4,3/HDPE
5 | Dòng định mức liên tục của kẹp | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên (tương ứng với dòng điện cho phép của dây AC 50/8-XLPE-4,3/HDPE)
9 | Nắp bịt đầu cáp |  | Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng.

## Cột điện
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
CỘT ĐIỆN
I | Cột bê tông vuông H-7,5C
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Chiều dài cột | m | 7.5
3 | Kích thước đầu cột | mm | 140x140
4 | Kích thước đáy cột | mm | 340x240
5 | Lực kéo ngang đầu cột | kg | ≥460
II | Cột BLTL NPC-I-8,5-190-5
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016
3 | Chiều dài cột | m | 8.5
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥ 190
5 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 5
III | Cột BLTL NPC-I-10-190-5
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016
3 | Chiều dài cột | m | 10
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥ 190
5 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | ≥ 323
6 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 5
IV | Cột BLTL NPC-I-12-190-7.2
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016
3 | Chiều dài cột | m | 12
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥ 190
5 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | ≥ 350
6 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 7,2
V | Cột bê tông ly tâm NPC.I-14-190-9,2
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016 hoặc tương đương
3 | Chiều dài cột | m | 14
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥ 190
5 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | ≥ 377
6 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 9,2
VI | Cột bê tông ly tâm NPC.I-14-190-11
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016 hoặc tương đương
3 | Chiều dài cột | m | 14
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥ 190
5 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | ≥ 377
6 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 11
VII | Cột bê tông ly tâm NPC.I-14-190-13
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016 hoặc tương đương
3 | Chiều dài cột | m | 14
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥ 190
5 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | ≥ 377
6 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 13
VIII | Cột bê tông ly tâm NPC.I-16-190-13
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016 hoặc tương đương
3 | Chiều dài cột | m | 16m
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥ 190
5 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | ≥ 403
6 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 13,0
IX | Cột bê tông ly tâm NPC.I-18-190-9,2
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016 hoặc tương đương
3 | Chiều dài cột | m | 18
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥ 190
5 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | ≥430
6 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 9,2,0
X | Cột bê tông ly tâm NPC.I-18-190-11
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016 hoặc tương đương
3 | Chiều dài cột | m | 18
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥ 190
5 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | ≥430
6 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 11,0
XI | Cột bê tông ly tâm NPC.I-18-190-13
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016 hoặc tương đương
3 | Chiều dài cột | m | 18
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥ 190
5 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | ≥430
6 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 13,0
XII | Cột bê tông ly tâm NPC.I-20-190-13
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016 hoặc tương đương
3 | Chiều dài cột | m | 20
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥190
5 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | ≥456
6 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 13,0

## Nắp chụp
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
NẮP CHỤP, ỐNG NHỰA
I | Nắp chụp đầu cực FCO/LBFCO (2 đầu cực); Nắp chụp đầu cực CSV; Nắp chụp đầu cực sứ MBA/REC/LBS trung thế
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 1597; TCVN 1595; IEC 60707
3 | Vật liệu chế tạo |  | Polymer (Silicone rubber)
4 | Điện áp định mức | kV | 24-35
5 | Cấp chống cháy |  | Fv0
6 | Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn | 0C | 250
7 | Độ bền xé rách | kN/m | ≥ 15
II | Nắp chụp đầu cực sứ MBA hạ thế
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 1597; TCVN 1595; IEC 60707
3 | Vật liệu chế tạo |  | Polymer (Silicone rubber)
4 | Điện áp định mức | kV | 0.6
5 | Cấp chống cháy |  | Fv0
6 | Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn | 0C | 250
7 | Độ bền xé rách | kN/m | ≥ 15

## Phụ kiện cáp vặn xoắn
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
PHỤ KIỆN CÁP VẶN XOẮN
I | Kẹp xiết cáp vặn xoắn KH4x50; Kẹp xiết cáp vặn xoắn KH4x70; Kẹp xiết cáp vặn xoắn KH4x95; Kẹp xiết cáp vặn xoắn KH4x120
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 4392, hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Kẹp ngừng có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện 4x50, 4x70, 4x95, 4x120 mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp |  | Đáp ứng
6 | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện |  | Đáp ứng
7 | Kẹp ngừng ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu -lông thép |  | Đáp ứng
8 | Bu-lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu -lông móc và 02 bu -lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khóa (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin) |  | Đáp ứng
9 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥85µm |  | Đáp ứng
10 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng
11 | Chiều dày thanh thép tối thiểu | mm | 3
12 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp
| Đối với cái 4x50 mm2 | kN | 23.8
| Đối với cái 4x70 mm2 | kN | 33.32
| Đối với cái 4x95 mm2 | kN | 45.22
| Đối với cái 4x120 mm2 | kN | 57.12
13 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 4
14 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 độ C
15 | Nhiệt độ môi trường cực đại | độ C | 50
16 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90
17 | Thử tải tĩnh |  | Đáp ứng
18 | Thử tải động |  | Đáp ứng
19 | Thử chu kỳ nhiệt |  | Đáp ứng
20 | Thử định danh nhựa cách điện |  | Nhựa có chứa Polyamide và sợi thủy tinh
21 | Bản vẽ của nhà sản xuất/ catalogue có kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  | Kèm theo
II | Kẹp treo cáp vặn xoẵn KT4x50; Kẹp treo cáp vặn xoẵn KT4x95; Kẹp treo cáp vặn xoẵn KT4x70; Kẹp treo cáp vặn xoẵn KT4x120
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất luợng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm. |  | AS 3766, TCVN 5408, hoặc tương đương
5 | Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 4x50, 4x70, 4x95, 4x120 mm2 |  | Đáp ứng
6 | Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc. |  | Đáp ứng
7 | Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. |  | Đáp ứng
8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥85µm |  | Đáp ứng
9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp. |  | Đáp ứng
10 | Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. |  | Đáp ứng
11 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp | kN | ≥ 12 cho tất cả các loại cáp
12 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút. | kV | 4
13 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 độ C
III | Móc treo cáp MT-D16
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC61109, TCVN5408:2007
4 | Má ốp được sử dụng tại các trụ góc từ 300 đến 600. |  | Đáp ứng
5 | Vật liệu cấu thành |  | Thép được mạ kẽm nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 85µm
6 | Bề mặt của boulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng
7 | Đường kính móc | mm | 16
8 | Chiều dài tối thiểu tấm ốp | mm | 3
9 | Lực phá hủy tối thiểu | kN | 90
10 | Bản vẽ kích thước |  | Kèm theo
IV | Móc treo cáp MT-D20
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu
3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC61109, TCVN5408:2007
4 | Má ốp được sử dụng tại các trụ góc từ 300 đến 600. |  | Đáp ứng
5 | Vật liệu cấu thành |  | Thép được mạ kẽm nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 85µm
6 | Bề mặt của boulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng
7 | Đường kính móc | mm | 20
8 | Chiều dày tối thiểu tấm ốp | mm | 3
9 | Lực phá hủy tối thiểu | kN | 95
10 | Bản vẽ kích thước |  | Kèm theo
V | Đai thép không gỉ ÐTKG-1 + Khóa đai
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
3 | Đai thép
| Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Loại |  | Đai thép làm bằng thép không rỉ
| Độ bền kéo đứt | N/mm2 | ≥790
| Chiều dày | mm | 0.7
| Chiều rộng | mm | 20
| Chiều dài | mm | 1
4 | Khoá đai
| Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Loại |  | Làm bằng thép không rỉ
| Kích thước |  | Kích thước của khoá đai phải phù hợp cho đai thép tương ứng
| Lực kéo tuột | kN | ≥ 7,8
VI | Đai thép không gỉ ÐTKG-2 + Khóa đai
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
3 | Đai thép
| Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Loại |  | Đai thép làm bằng thép không rỉ
| Độ bền kéo đứt | N/mm2 | ≥790
| Chiều dày | mm | 0.7
| Chiều rộng | mm | 20
| Chiều dài | mm | 1.2
4 | Khoá đai
| Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Loại |  | Làm bằng thép không rỉ
| Kích thước |  | Kích thước của khoá đai phải phù hợp cho đai thép tương ứng
| Lực kéo tuột | kN | ≥ 7,8

## Vật tư phần xây dựng
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Vật tư phần xây dựng
I | Thép xây dựng phần móng
| Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Tiêu chuẩn thép |  | TCVN 5709:2009 hoặc tương đương
II | Cấu kiện thép mạ kẽm
| Xuất xứ thép (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Tiêu chuẩn thép |  | JISG3101,3106/3192, ГOCT8509-72 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn mạ |  | 18TCN-04-92
| Phương pháp mạ |  | mạ nhúng nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 80μm
III | Xi măng
| Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Ký, mã hiệu sản phẩm |  | PCB30
| Tiêu chuẩn |  | TCVN 2682:2020 hoặc tương đương
IV | Cát bê tông
| Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Loại |  | Cát vàng
| Tiêu chuẩn |  | TCVN 7570:2006 hoặc tương đương
V | Đá các loại
| Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Loại |  | Quy cách, kích cỡ từng loại theo thiết kế
| Tiêu chuẩn |  | TCVN 7570:2006; QCVN 16:2023/BXD hoặc tương đương