## Yeu cau chung
PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu.
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
- Nhà thầu cung cấp VTTB và thi công xây lắp công trình theo hồ sơ thiết kế công trình được phê duyệt và khối lượng công việc trong hồ sơ mời thầu.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật VTTB, vật liệu đưa vào công trình theo Hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành hiện hành.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn xây dựng tuân thủ chỉ dẫn kỹ thuật công trình và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm xây dựng và chuyên ngành điện hiện hành.
- Quy mô và các đặc điểm khác.
Xây dựng mới 2,910km ĐZ 35kV: Trong đó 1,006 km sử dụng dây AC-70mm2 và 1,904 km sử dụng dây cáp bọc trung thế loại AC-70/11-XLPE4.3/HDPE và XDM 0,194km ĐZ 35kV sử dụng cáp ngầm loại Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 20/35(40,5)kV 3x70mm cấp điện cho 07 TBA gồm: + 06 TBA 180kVA-35/0,4kV. + 01 TBA 250kVA-35/0,4kV. - Xây dựng mới và cải tạo 20,928 km ĐZ 0,4kV sử dụng cáp cáp vặn xoắn 4x95mm2, 4x70mm2
Chi tiết hạng mục như sau:
TT | Hạng mục, Quy mô khối lượng chủ yếu |  |  |  |  | Ghi chú
1 | XDM 01 TBA 250kVA-35/0,4kV TBA Vĩnh Thiện, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang |  |  |  |  | TBA treo trên cột BTLT NPC-I-14-190-13 xây dựng mới
2 | XDM 01 TBA Tân Hoa 180kVA-35/0,4kV xã Tân An, tỉnh Tuyên Quang |  |  |  |  | TBA treo trên cột BTLT NPC-I-14-190-13 xây dựng mới
3 | XDM 01 TBA Loong Coong 180kVA-35/0,4kV xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang |  |  |  |  | TBA treo trên cột BTLT NPC-I-14-190-13 xây dựng mới
4 | XDM 01 TBA Hùng Tiến 180kVA-35/0,4kV xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang |  |  |  |  | TBA treo trên cột BTLT NPC-I-14-190-13 xây dựng mới
5 | XDM 01 TBA Đầm Hồng 3 180kVA-35/0,4kV xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang |  |  |  |  | TBA treo trên cột BTLT NPC-I-14-190-13 xây dựng mới
6 | XDM TBA Pắc Có 180kVA-35/0,4kV xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang |  |  |  |  | TBA treo trên cột BTLT có sẵn
7 | XDM TBA Nặm Kép 180kVA-35/0,4kV xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang |  |  |  |  | TBA treo trên cột BTLT NPC-I-14-190-13 xây dựng mới
8 | XDM 0,049 km đường dây 35kV TBA Tân Hoa 180kVA-35/0,4kV xã Tân An, tỉnh Tuyên Quang; dây AC70/11-XLPE4.3/HDPE |  |  |  |  | Dây AC70/11-XLPE4.3/HDPE
9 | XDM 1,031 km đường dây 35kV TBA Loong Coong 180kVA-35/0,4kV xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang; dây AC70/11-XLPE4.3/HDPE; ACSR-70/11 |  |  |  |  | Dây AC70/11-XLPE4.3/HDPE; ACSR-70/11
10 | XDM 0,049 km đường dây 35kV TBA Nặm Kép 180kVA-35/0,4kV xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang; dây AC70/11-XLPE4.3/HDPE |  |  |  |  | Dây AC70/11-XLPE4.3/HDPE
11 | XDM 0,118 km đường dây 35kV TBA Hùng Tiến 180kVA-35/0,4kV xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang; dây ACSR-70/11 |  |  |  |  | Dây ACSR-70/11
12 | XDM 1,663 km đường dây 35kV TBA Đầm Hồng 3 180kVA-35/0,4kV xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; dây AC70/11-XLPE4.3/HDPE |  |  |  |  | Dây AC70/11-XLPE4.3/HDPE
13 | XDM 1,42 km đường dây 0,4kV TBA Tân Hoa 180kVA-35/0,4kV xã Tân An, tỉnh Tuyên Quang; |  |  |  |  | 3 lộ xuất tuyến
14 | XDM 1,256 km đường dây 0,4kV TBA Loong Coong 180kVA-35/0,4kV xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang |  |  |  |  | 2 lộ xuất tuyến
15 | XDM 1,091 km đường dây 0,4kV TBA Hùng Tiến 180kVA-35/0,4kV xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang |  |  |  |  | 2 lộ xuất tuyến
16 | Cải tạo 1,269 km đường dây 0,4kV TBA Bẩu, tỉnh Tuyên Quang |  |  |  |  | 2 lộ xuất tuyến
17 | XDM 1,929 km đường dây 0,4kV TBA Đầm Hồng 3 180kVA-35/0,4kV xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang |  |  |  |  | 3 lộ xuất tuyến
18 | Cải tạo 5,662 km đường dây 0,4kV TBA Nà Khà, tỉnh Tuyên Quang |  |  |  |  | 2 lộ xuất tuyến
19 | XDM 3,745 km đường dây 0,4kV TBA Pắc Có 180kVA-35/0,4kV xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang |  |  |  |  | 3 lộ xuất tuyến
20 | Cải tạo 3,272 km đường dây 0,4kV TBA Tân Thành, tỉnh Tuyên Quang |  |  |  |  | 2 lộ xuất tuyến
21 | XDM 0,299 km đường dây 0,4kV TBA Vĩnh Thiện, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang |  |  |  |  | 3 lộ xuất tuyến
22 | XDM 0,299 km đường dây 0,4kV TBA Nặm Kép 180kVA-35/0,4kV xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang |  |  |  |  | 3 lộ xuất tuyến
b) Thời hạn hoàn thành: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. (Ghi theo KHLCNT)
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
1. Yêu cầu thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng là: 90 ngày (Ghi theo KHLCNT)
2. Yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình theo bảng sau:
STT | Hạng mục công trình | [5 empty] | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành
1 | Khởi công xây lắp công trình | [5 empty] | ≤ 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2 | Thực hiện dựng cột | [5 empty] | Sau 28 ngày từ ngày đúc móng | ≤ 60 ngày kể từ ngày ký HĐ | Ngày hoàn thành nội suy theo thời gian thực hiện HĐ
3 | Lắp đặt xà, cách điện, kéo dải căng dây | [6 empty] | ≤ 78 ngày kể từ ngày ký HĐ
4 | Lắp đặt thiết bị, MBA | [6 empty] | ≤ 80 ngày kể từ ngày ký HĐ
5 | Nghiệm thu đóng điện công trình | [6 empty] | ≤ 85 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
6 | Thu hồi VTTB nhập kho PCTQ (nếu có) | [6 empty] | ≤ 105 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
7 | Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng | [6 empty] | ≤ 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
III.1. Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
Quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn thử nghiệm và các văn bản hướng dẫn áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
TT | Nội dung |  |  |  |  | Mã, ký hiệu
1 | Nghị định của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng |  |  |  |  | Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021
2 | Quy phạm trang bị điện |  |  |  |  | 11 TCN-18-2006; 11 TCN-19-2006; 11 TCN-20-2006; 11 TCN-21-2006
3 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện |  |  |  |  | QCVN QTĐ-5: 2009/BCT; QCVN QTĐ-6: 2009/BCT; QCVN QTĐ-7: 2009/BCT
4 | Quy định kỹ thuật điện nông thôn của Bộ Công nghiệp |  |  |  |  | QĐKT.ĐNT-2006
5 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - công trình cấp điện |  |  |  |  | QCVN 07- 5:2016/BXD
6 | Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình điện và an toàn trong lĩnh vực điện lực |  |  |  |  | Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025
7 | Quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực |  |  |  |  | Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025
8 | Quy trình an toàn điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam |  |  |  |  | Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021
9 | Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc |  |  |  |  | Quyết định số 318/QĐ/EVN NPC ngày 03/12/2016
10 | Tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn cáp bọc đi trên sứ cách điện và phụ kiện cho lưới điện trung áp trên không của Tổng công ty Điện lực miền Bắc |  |  |  |  | Quyết định số 98/QĐ/EVN NPC ngày 16/01/2017
11 | Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện |  |  |  |  | Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021
12 | Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110 kV |  |  |  |  | Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021
13 | Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110 kV; |  |  |  |  | Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021
14 | Tiêu chuẩn kỹ thuật FCO, LBFCO và dây chì |  |  |  |  | Quyết định số 106/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021
15 | Tiêu chuẩn kỹ thuật DCL điện áp 35kV, 110kV, 220kV |  |  |  |  | Quyết định số 271/QĐ-HĐTV ngày 24/07/2019
16 | Tiêu chuẩn kỹ thuật Máy cắt hạ áp |  |  |  |  | Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023
17 | Ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị vận hành trên lưới. |  |  |  |  | Công văn số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/06/2020
18 | Tiêu chuẩn kỹ thuật biển báo an toàn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc |  |  |  |  | Quyết định số 2894/QĐ/EVNNPC ngày 16/9/2015, Công văn số 2424/EVNNPC-AT ngày 27/6/2016
19 | Cột điện bê tông cốt thép ly tâm |  |  |  |  | TCVN 5847:2016; TCVN 5847:1994
20 | Tiêu chuẩn thép hình và thép tấm |  |  |  |  | TCVN 5575-2012; TCVN 6287 :1997
21 | Nghiệm thu các công trình xây dựng |  |  |  |  | TCVN-4091-85
22 | Qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng |  |  |  |  | TCVN-5308-91
23 | Bulông, đai ốc |  |  |  |  | TCVN-1876-76
24 | Vòng đệm phẳng |  |  |  |  | TCVN-134-77; TCVN2061-77
25 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE/HDPE: |  |  |  |  | IEC60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935:2013
26 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm ruột dẫn bện tròn cấp 2 ép chặt, dùng sợi đồng hoặc nhôm kỹ thuật điện. |  |  |  |  | TCVN 6612:2007, IEC 60228
27 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không, dây trần có sợi định hình xoắn thành các lớp đồng tâm |  |  |  |  | TCVN 8090:2009 (IEC 62219 : 2002)
28 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm cách điện dùng cho đường dây tải điện |  |  |  |  | TCVN 7998-1:2009 (IEC 6038-1)
29 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm cách điện Polymer |  |  |  |  | IEC 61109, IEC 61952, ANSI C29.13
30 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm Kẹp quai |  |  |  |  | TCVN 9625:2013 (IEC 61545:1996)
31 | Yêu cầu đấu nối hotline lưới điện 22kV; |  |  |  |  | Công văn số 2016/EVNNPC-KT+KH+ĐT ngày 23/5/2017
32 | Hướng dẫn áp dụng chiều dài đường rò cách điện |  |  |  |  | Công văn số 1409/EVNNPC-KT ngày 29/3/2021
33 | Yêu cầu trong HSMT mua sắm danh mục chủng loại VTTB Tập đoàn quản lý. |  |  |  |  | Công văn số 7748/EVN-QLĐT ngày 17/12/2021
34 | Ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện; |  |  |  |  | Công văn số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/5/2015
35 | Tăng cường quản lý chất lượng VTTB; |  |  |  |  | Công văn số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018
36 | Quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB |  |  |  |  | Công văn số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019
37 | Quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt. |  |  |  |  | Công văn số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021
38 | Kiểm soát chất lượng đôie với FCO, LBFCO và dây chì. |  |  |  |  | Công văn số 4429/EVNNPC-KT ngày 26/9/2023
39 | V/v điều chỉnh quy định lựa chọn dây nhôm lõi thép có mỡ chống gỉ |  |  |  |  | Công văn số 6198/EVNNPC-KT ngày 11/12/2024
III.2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
1. Công trình thi công trên lưới điện trung, hạ áp đang vận hành, phải cắt điện đường dây trung, hạ áp. Trước khi thi công đơn vị thi công phải tiến hành khảo sát cùng các đơn vị Quản lý vận hành có liên quan (Điện lực) để lập Phương án tổ chức thi công đảm bảo an toàn trình Công ty Điện lực Tuyên Quang - chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Phê duyệt theo quy định. Đơn vị thi công phải đăng ký kế hoạch công tác với đơn vị quản lý vận hành theo quy định.
2. Nhà thầu phải sử dụng công nghệ thi công Hotline khi thi công kéo dải dây dẫn giao chéo và đấu nối với các đường dây 22kV.
3. Nhà thầu phải có các giải pháp tổ chức đảm bảo điều kiện thi công công trường như: Lán trại, kho bãi, đường thi công, phát dọn hành lang tuyến, huy động tối đa nhân lực, phương tiện thi công….
4. Kết thúc mỗi ngày thi công, tuyến đường dây sau khi cải tạo phải được kiểm tra nghiệm thu đảm bảo đủ điều kiện vận hành để đóng điện đưa vào vận hành ngay.
5. Quá trình thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn.
6. Thiết bị, vật tư tháo hạ thu hồi phải được bảo quản, vận chuyển, nhập kho Công ty Điện lực Tuyên Quang - chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
7. Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP.
8. Chỉ huy trưởng công trường và Giám sát kỹ thuật thi công phải thường xuyên có mặt tại hiện trường công trình để tổ chức thi công và giám sát kỹ thuật thi công công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
9. Tư vấn giám sát: Đơn vị tư vấn độc lập.
10. Quản lý công trình: BQLDA Điện lực Tuyên Quang.
III.3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
*. Yêu cầu chung:
1. Toàn bộ hàng hóa và vật tư được sử dụng cho công trình phải do các nhà sản xuất có chứng chỉ hợp chuẩn chất lượng quốc gia hoặc quốc tế sản xuất, được thử nghiệm và công bố đăng ký nhãn hiệu;
2. Toàn bộ hàng hóa và vật tư được sử dụng cho công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu.
3. Với các VTTB do bên B cung cấp yêu cầu phải có các tài liệu sau đây:
+ Biên bản thử nghiệm xuất xưởng, thử nghiệm điển hình, thử nghiệm mẫu theo quy định.
+ Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất.
+ 02 Giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng hàng hóa thành công trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu (cách điện thủy tinh không yêu cầu).
+ Cam kết Bảo hành 18 tháng kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
+ Bảng đặc tính kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật liên quan đến VTTB.
+ Đối với các VTTB: Chống sét van, Máy biến áp, Máy cắt, Dây và cáp điện, Cầu dao cách ly có điện áp từ 1.000V trở lên phải được kiểm định và dán tem kiểm định hoặc giấy chứng nhận kết quả kiểm định theo quy định tại Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025.
+ Các tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành, chứng chỉ, biên bản thử nghiệm… bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng việt kèm theo.
4. Các vật liệu sử dụng phải phù hợp về quy cách và chủng loại với hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn hiện hành. Đối với chủng loại vật tư, thiết bị chính do Nhà thầu cung cấp, Nhà thầu phải đệ trình, khẳng định trong E-HSDT về nguồn gốc xuất sứ vật tư theo bảng kê mẫu dưới đây.
Bảng kê thông tin về vật tư vật liệu, thiết bị chính cho xây dựng, lắp đặt công trình:
TT | Tên vật tư, thiết bị | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |  | Ký mã hiệu (nếu có) | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất
1 | Dây nhôm lõi thép bọc cách điện trung thế | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
2 | Dây nhôm trần lõi thép | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
3 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
4 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
5 | Cáp ngầm hạ thế | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
6 | Cáp ngầm trung thế | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
7 | Cách điện đứng gốm | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
8 | Cách điện chuỗi néo thủy tinh IIC70 | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
9 | Cách điện Polyme | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
10 | Cầu chì tự rơi (FCO), Cầu chì ống (CCO) | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
11 | Dao phụ tải | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
12 | Dao cách ly | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
13 | Tủ phân phối hạ thế | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
14 | Hộp chia dây (Hộp PP) | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
15 | Phụ kiện chuỗi néo | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
16 | Kẹp đấu rẽ, khóa néo ép | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
17 | Kẹp quai, kẹp Hotline | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
18 | Ghíp bắt tiếp địa MV trung áp, Ghíp IPC trung, hạ áp | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
19 | Ghíp nhôm | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
20 | Đầu cốt đồng mạ niken | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
21 | Nắp chụp đầu cực cầu chì rơi, CSV, cách điện, đầu cực trung, hạ thế MBA | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
22 | Dây buộc cổ sứ composite định hình | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
23 | Kẹp xiết cáp vặn xoắn | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
24 | Thép xà, giá đỡ.. | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
25 | Thép xây dựng | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
26 | Cột điện bê tông ly tâm | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
27 | Bột Gem | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
28 | Xi măng | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
Ghi chú
* Trường hợp nhà thầu chào nhiều xuất xứ cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) nhưng cùng một hãng sản xuất và có cùng đơn giá thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định cụ thể xuất xứ của hàng hóa này.
* Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn một đơn vị tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc…) thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
5. Nhà thầu phải trình biện pháp tổ chức vận chuyển đến công trường của từng loại vật liệu cho Bên A xem xét và quyết định trước khi thực hiện.
6. Các vật tư trước khi đưa vào sử dụng cho công trình phải tuân thủ theo quy trình sau:
+ Xuất trình các giấy tờ liên quan đến xuất xứ của vật tư.
+ Xuất trình các biên bản thí nghiệm.
+ Kiểm tra, lập biên bản nghiệm thu cùng giám sát A của chủ đầu tư.
7. Khi phát hiện có sự thay đổi vể chủng loại, nguồn gốc vật liệu,… Bên A có quyền ngừng thi công để kiểm tra, nếu không đạt yêu cầu, Nhà thầu có trách nhiệm chuyển toàn bộ số vật liệu sai khác đó ra khỏi công trình và chịu mọi phí tổn có liên quan.
8. Điều kiện của môi trường làm việc của thiết bị, vật tư:
Nhiệt độ môi trường lớn nhất |  |  |  |  | 450C
Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất |  |  |  |  | 00C
Khí hậu |  |  |  |  | Nhiệt đới, nóng ẩm
Độ ẩm cực đại |  |  |  |  | 100%
Độ cao lắp đặt thiết bị |  |  |  |  | Đến 1000m
Vận tốc gió lớn nhất |  |  |  |  | 160 km/h
9. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:
Điện áp danh định của hệ thống (kV) |  |  | 35 |  |  |  | 22
Sơ đồ nối |  |  | 3 pha 3 dây |  |  |  | 3 pha 3 dây
Chế độ nối đất trung tính |  |  | Trung tính cách ly |  |  |  | Trung tính nối đất trực tiếp
Điện áp làm việc lớn nhất (kV) |  |  | 38,5 hoặc 40,5 |  |  |  | 24
Tần số (HZ) |  |  | 50 |  |  |  | 50
IV.2: Yêu cầu cụ thể
(PL chi tiết kèm theo)
V. Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm, nghiệm thu hàng hóa trong hợp đồng (Trước khi giao hàng).
1. Yêu cầu chung:
- Các kiểm tra và thử nghiệm thực hiện theo các văn bản hướng dẫn thực hiện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016 về việc Ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015, V/v ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện; Văn bản số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018 V/v tăng cường quản lý chất lượng VTTB; Văn bản số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 V/v quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB; Văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt; Văn bản số 4429/EVNNPC-KT ngày 26/9/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc kiểm soát chất lượng đối với FCO, LBFCO và dây chì).
- Hàng hóa phải được kiểm tra và thử nghiệm đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định trong HSMT trước khi giao hàng.
- Đơn vị thí nghiệm mẫu là đơn vị độc lập, có đủ năng lực kinh nghiệm, tư cách pháp nhân theo quy định. Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các tiêu chuẩn chế tạo, sản xuất và thử nghiệm TCVN và IEC liên quan (khuyến khích thí nghiệm tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc (NPCETC).
- Đối với các VTTB: Chống sét van, Máy biến áp, Cầu dao cách ly có điện áp từ 1000V trở lên phải được và dán tem kiểm định + giấy chứng nhận kết quả kiểm định của đơn vị kiểm định độc lập có đủ năng lực, tư cách pháp nhân (theo quy định tại thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương).
- Khối lượng cho phần lấy mẫu thí nghiệm và tất cả các chi phí liên quan tới việc kiểm tra, thí nghiệm, kiểm định sẽ do nhà thầu chi trả và tự tổ chức thực hiện (chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu).
- Chỉ được tiến hành lấy mẫu xác xuất khi bên bán đã tập kết đầy đủ 100% hàng hóa tại kho của nhà thầu trên công trường. Trường hợp khác cần chia tách thành nhiều đợt giao hàng, các bên cần phải thống nhất trước trong thỏa thuận hợp đồng, hoặc có văn bản chỉ đạo riêng của cấp có thẩm quyền. Khi chia tách vẫn phải đảm bảo từng đợt được lấy mẫu thử nghiệm đúng quy định.
- Việc lấy mẫu, dán tem niêm phong do đơn vị thí nghiệm độc lập trực tiếp thực hiện. Mẫu để thử nghiệm sẽ được thực hiện tại kho của Nhà thầu trước sự chứng kiến của Chủ đầu tư và Nhà thầu; Lập biên bản lấy mẫu ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Tem niêm phong do đơn vị thí nghiệm độc lập in ấn, phát hành và quản lý. Mẫu tem phải đảm bảo bền chức không bị bong tróc trong quá trình vận chuyển.
- Sau khi lấy mẫu toàn bộ các lô hàng đều phải được bao gói, dán tem niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm độc lập.
- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm…
- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng. Bên mua hàng chỉ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tương ứng của đơn vị thí nghiệm độc lập.
- Trong quá trình nghiệm thu, nếu kết quả thử nghiệm hàng hóa được cung cấp không đáp ứng yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, Chủ đầu tư có thể từ chối toàn bộ các hạng mục hàng hóa.
- Trường hợp hàng hóa nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hóa khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hóa không phù hợp đó trong vòng 07 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hóa không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.
- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng hóa của đơn vị khác để thay thế theo đúng chủng loại hàng hóa ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí khác có liên quan nếu có.
- Việc chủ đầu tư tham giá chứng kiển thử nghiệm tại nhà máy sản xuất (nếu có) sẽ không miễn trừ các nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu phải thực hiện theo quy định tại hợp đồng.
- Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: Các vật tư thiết bị sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của EVN trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.
* Quy định về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm không đạt:
- Quy ước về thử nghiệm lặp lại:
+ Trong quá trình thử nghiệm mẫu điển hình một số chủng loại VTTB, khi gặp trường hợp có duy nhất một hạng mục thử nghiệm không đạt (trên một mẫu duy nhất), cho phép chủ đầu tư và đơn vị thử nghiệm lựa chọn xác suất thêm 02 mẫu khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó.
(1) Trường hợp vẫn có mẫu không đạt hạng mục này thì lập biên bản thử nghiệm kết luận hạng mục thử nghiệm VTTB này không đạt tiêu chuẩn;
(2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả sản phẩm có hạng mục không đạt ban đầu. Sản phẩm đổi trả phải được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục theo quy định trong bảng dưới đây.
+ Trường hợp một mẫu VTTB lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm không đạt, hoặc có từ hai mẫu trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này mà phải kết luận không đạt tiêu chuẩn.
- Chủng loại VTTB áp dụng thử nghiệm lặp lại và định hướng xử lý khi có kết quả thử nghiệm không đạt theo bảng sau:
STT | Chủng loại VTTB | Hạng mục thử nghiệm |  | Thử nghiệm lặp lại | Xử lý khi kết quả cuối cùng không đạt |  | Thử nghiệm VTTB thay thế
1 | MBA phân phối | Po, Pk |  | Không áp dụng | Trả lại MBA để nhà cung cấp thay thế MBA mới |  | Po, Pk
2 |  | Điển hình |  | Áp dụng | Trả lại toàn bộ cả lô MBA có mẫu thử không đạt |  | Thí nghiệm lại từ đầu Po, Pk và điển hình
3 | Dây và cáp các loại | Các hạng mục quy định |  | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt |  | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế
4 | Cách điện | Các hạng mục quy định |  | Áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt |  | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế
5 | TU, TI | Các hạng mục quy định |  | Áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt |  | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế
6 | Chống sét | Xung sét, điện áp dư |  | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt |  | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế
- Lưu ý: Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại (như cột 6 tại bảng trên) và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.
2. Yêu cầu cụ thể:
2.1. Đối với Máy biến áp PP:
- Toàn bộ 100% MBA phải được thí nghiệm tổn thất không tải và tổn thất ngắn mạch (Po, Pk).
- Tùy theo số lượng MBA trong từng hợp đồng, phải thực hiện thí nghiệm xác suất các hạng mục điển hình với số lượng và hạng mục như sau:
STT | Hạng mục | < 03 máy | Từ 3÷9 máy | Từ 10÷19 máy | Từ 20÷29 máy | Từ 30÷49 máy | Từ 50÷99 máy | ≥100 máy
1 | Cao áp AC | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7
2 | Độ tăng nhiệt | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7
3 | Xung sét | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4
4 | Độ ồn | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3
- Kiểm tra thử nghiệm khi giao nhận hàng hóa:
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Thử nghiệm thường xuyên (hay thử nghiệm xuất xưởng)
1 | Đo điện trở 1 chiều, điện trở cách điện cuộn dây (ở tất cả các nấc, các cuộn dây) | [5 empty] | có
2 | Đo tỷ số điện áp và sơ đồ vectơ (tổ đấu dây của MBA) (ở tất cả các nấc, các cuộn dây) | [5 empty] | có
3 | Đo tổn hao có tải (Pk) và điện áp ngắn mạch (Uk%). | [5 empty] | có
4 | Đo tổn hao không tải (Po) và dòng điện không tải (Io%) | [5 empty] | có
5 | Thử cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng. | [5 empty] | có
6 | Kiểm tra cơ cấu điều chỉnh điện áp . | [5 empty] | có
7 | Kiểm tra độ kín đối với vỏ thùng MBA. | [5 empty] | Có
8 | Thử nghiệm điện áp phóng điện dầu với khe hở 2,5 mm | [5 empty] | Có
+ Khi giao nhận MBA, đơn vị nhận hàng có trách nhiệm kiểm tra tính nguyên vẹn của các niêm phong kẹp chì và biên bản thí nghiệm của đơn vị thí nghiệm kèm theo.
2.2. Đối với dây, cáp điện:
* Số lượng hàng mẫu và kích cỡ hàng mẫu phải theo quy định của Đơn vị thí nghiệm; Số lượng lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:
+ Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô £ 2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu
+ Đối với chủng loại cáp vặn xoắn có số lượng từ 2¸4 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).
+ Với chủng loại hàng có số lượng ít (Cáp ≤ 100m, dây nhôm lõi thép ≤ 300kg) có thể miễn thử nghiễm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.
+ Các lô (cuộn) dây và cáp phải đảm bảo liền sợi liên tục, chất lượng đồng đều. Mỗi lô chỉ được cuộn 1 chủng loại dây/cáp. Các đoạn ngắn được miễn thí nghiệm theo quy định có thể cuộn chung sau khi đã kiểm đếm.
* Yêu cầu về Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu hàng hóa (theo văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015, V/v ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện)
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
1 | Đối với dây nhôm trần lõi thép
1.1 | Thí nghiệm mẫu:
- | Tiết diện các sợi nhôm, thép. | [5 empty] | có
- | Độ bám dính và chiều dầy lớp mạ kẽm của lõi thép (hàm lượng kẽm) | [5 empty] | có
- | Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …). | [5 empty] | có
- | Độ giãn dài của sợi nhôm | [5 empty] | có
- | Số lần bẻ cong của sợi nhôm. | [5 empty] | có
- | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C. | [5 empty] | có
- | Bội số bước xoắn của các lớp. | [5 empty] | có
- | Khối lượng mỡ /kg trong dây dẫn | [5 empty] | có
- | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | [5 empty] | có
1.2 | Kiểm tra khi giao hàng:
- | Các thông số trên lô quấn. | [5 empty] | Có
- | Đo tiết diện các sợi nhôm, thép (bằng panme, thước kẹp chuyên dùng..) | [5 empty] | Có
- | Đo điện trở 1 chiều của dây dẫn (Bằng cầu đo) | [5 empty] | có
- | Bội số bước xoắn của các lớp. (Đếm bằng mắt) | [5 empty] | có
- | Kiểm tra độ đồng đều và phủ kín của lớp mỡ bảo vệ lõi thép (tách lớp ~ 3m và kiểm tra bằng mắt) | [5 empty] | có
- | Kiểm tra độ mới của sợi nhôm, sợi sắt (bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ). | [5 empty] | có
2 | Đối với dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE/HDPE
2.1 | Thí nghiệm mẫu:
a | Tiết diện các sợi nhôm, thép. | [5 empty] | có
b | Bội số bước xoắn của các lớp. | [5 empty] | có
c | Chiều dày lớp mạ kẽm của lõi thép. | [5 empty] | có
d | Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …). | [5 empty] | có
e | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C. | [5 empty] | có
f | Số lần bẻ cong của sợi nhôm. | [5 empty] | có
g | Độ giãn dài của sợi nhôm. | [5 empty] | có
h | Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện chính XLPE. | [5 empty] | có
i | Các chỉ tiêu về lão hóa của lớp XLPE và HDPE. | [5 empty] | có
k | Chỉ tiêu thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút): | [5 empty] | có
| + Đối với dây bọc cho ĐDK 22kV: Điện áp thử nghiệm 20kV | [5 empty] | có
| + Đối với dây bọc cho ĐDK 35kV: Điện áp thử nghiệm 40kV | [5 empty] | có
l | Hàm lượng cacbon của lớp HDPE. | [5 empty] | có
m | Các chỉ tiêu về cơ tính của lớp HDPE như sau: | [5 empty] | có
| + Ứng suất kéo đứt trước 22Mpa | [5 empty] | có
| + Độ giãn dài tương đối trước lão hóa ≥400% | [5 empty] | có
| + Độ giãn dài tương đối sau lão hóa ≥300% | [5 empty] | có
| + Tỷ trọng tiêu chuẩn: 0,95kg/dm3 | [5 empty] | có
2.2 | Kiểm tra khi giao hàng:
a | Đo tiết diện các sợi lõi (bằng panme, thước kẹp chuyên dùng..) | [5 empty] | Có
b | Đo chiều dày các lớp cách điện (Bằng thước kẹp). | [5 empty] | Có
c | Đo điện trở một chiều ruột dẫn (bằng cầu đo, đo 1m và/hoặc cả cuộn). | [5 empty] | Có
d | Cách điện (Megaôm, máy thử cao áp, hoặc tùy điều kiện của dơn vị thí nghiệm | [5 empty] | Có
e | Kiểm tra độ mới của sợi lõi (bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạp chất). | [5 empty] | Có
3 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC- 0,6/1kV
3.1 | Thí nghiệm mẫu:
a | Kiểm tra điện trở cách điện | [5 empty] | Có
b | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C. | [5 empty] | Có
c | Thử nghiệm cao áp xoay chiều tăng cao | [5 empty] | Có
d | Kiểm tra kết cấu cáp | [5 empty] | Có
e | Kiểm tra cơ tính của vỏ bọc cách điện | [5 empty] | Có
3.2 | Kiểm tra khi giao hàng:
a | Đo tiết diện các sợi lõi (bằng panme, thước kẹp chuyên dùng..) | [5 empty] | Có
b | Đo chiều dày các lớp cách điện (Bằng thước kẹp). | [5 empty] | Có
c | Kiểm tra bội số bước xoắn các pha | [5 empty] | Có
d | Kiểm tra độ mới của sợi lõi(bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạp chất). | [5 empty] | Có
4 | Cáp vặn xoắn hạ áp điện áp làm việc 0,6/1kV.
4.1 | Thí nghiệm mẫu:
a | Đo tiết diện các sợi lõi | [5 empty] | Có
b | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C. | [5 empty] | Có
c | Độ giãn dài của sợi dẫn điện | [5 empty] | Có
d | Số lần bẻ cong của sợi dẫn điện | [5 empty] | Có
e | Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện XLPE | [5 empty] | Có
f | Thử nghiệm cao áp xoay chiều | [5 empty] | Có
g | Thử xung điện áp | [5 empty] | Có
h | Các chỉ tiêu về lão hóa cách điện | [5 empty] | Có
i | Hàm lượng cacbon trong XLPE | [5 empty] | Có
4.2 | Kiểm tra khi giao hàng:
a | Đo tiết diện các sợi lõi (bằng panme, thước kẹp chuyên dùng..) | [5 empty] | Có
b | Đo điện trở 1 chiều ruột dẫn (bằng cầu đo, đo 1m và/hoặc cả cuộn) | [5 empty] | Có
c | Đo chiều dày cách điện (Bằng thước kẹp). | [5 empty] | Có
d | Kiểm tra bội số bước xoắn các pha | [5 empty] | Có
e | Kiểm tra độ mới của sợi lõi (bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạp chất). | [5 empty] | Có
5 | Cáp ngầm trung áp
5.1 | 1. Thử nghiệm thường xuyên (routine tests):
a | Đo điện trở ruột dẫn. | [5 empty] | Có
b | Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo). | [5 empty] | Có
c | Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút). | [5 empty] | Có
d | Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable). | [5 empty] | Có
5.2 | Kiểm tra khi giao hàng:
a | Tiết diện các sợi đồng | [5 empty] | Có
b | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C. | [5 empty] | Có
c | Khả năng chống thấm dọc | [5 empty] | Có
d | Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện chính XLPE | [5 empty] | Có
e | Chiều dày các lớp bọc | [5 empty] | Có
f | Đo tổn hao điện môi | [5 empty] | Có
g | Điện trở suất của các lớp bán dẫn | [5 empty] | Có
h | Tiết diện lớp màn chắn đồng | [5 empty] | Có
i | Các chỉ tiêu về lão hóa của lớp XLPE và lớp ngoài cùng | [5 empty] | Có
k | Chỉ tiêu thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số 50Hz | [5 empty] | Có
2.3. Đối với cách điện:
* Số lượng lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:
STT | Số lượng mỗi chủng loại cách điện | Đơn vị tính |  |  | Số lượng lấy mẫu |  | Ghi chú | Cam kết nhà thầu
1 | Dưới 300 | - Đối với cách điện đứng tính theo cái |  |  | 3 (5) |  | Cách điện đứng gốm lấy 3 cái; cách điện chuỗi lấy 5 bát
2 | Từ trên 300 đến 2000 | - Đối với cách điện chuỗi tính theo bát |  |  | 7
3 | Từ trên 2000 đến 5000 |  |  |  | 12
- Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.
* Yêu cầu về Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu hàng hóa:
a) Đối với cách điện bằng gốm:
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test)
1 | Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection) | [5 empty] | có
2 | Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test) | [5 empty] | có
3 | Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass) | [5 empty] | có
II | Thử nghiệm mẫu (Sample test)
1. | Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) (E2) | [5 empty] | có
2. | Thí nghiệm lực chịu đựng cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) (E1) | [5 empty] | có
3. | Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2) | [5 empty] | có
4. | Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2) | [5 empty] | có
5. | Thử nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho cách điện Toughened glass | [5 empty] | có
6. | Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1) cho cách điện Ceramic material. | [5 empty] | có
b) Đối với cách điện bằng thủy tinh:
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test)
1 | Kiểm tra ngoại quan (Routine visual examination) | [5 empty] | có
2 | Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test). | [5 empty] | có
3 | Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass). | [5 empty] | có
II | Thử nghiệm mẫu (Sample test)
1 | Kiểm tra kích thước (Verification of the dimensions) (E1+E2). | [5 empty] | có
2 | Kiểm tra độ dịch chuyển (Verification of the displacements) (E1+E2). | [5 empty] | có
3 | Kiểm tra hệ thống khóa (Verification of the locking system) (E2). | [5 empty] | có
4 | Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2). | [5 empty] | có
5 | Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test)(E1) cho Ceramic material | [5 empty] | có
6 | Thí nghiệm tải phá hủy cơ học (Mechanical failing load test) (E1). | [5 empty] | có
7 | Thí nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho Toughened glass. | [5 empty] | có
8 | Thí nghiệm đánh thủng cách điện (Puncture withstand test) (E1). | [5 empty] | có
9 | Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1). | [5 empty] | có
10 | Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2). | [5 empty] | có
b) Đối với cách điện bằng Polyme:
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test)
1 | Thí nghiệm đặc tính cơ (Mechanical routine test) | [5 empty] | có
2 | Kiểm tra ngoại quan (visual examination). | [5 empty] | có
II | Thử nghiệm mẫu (Sample test)
1 | Kiểm tra kích thước (verification of dimensions) (E1+E2) | [5 empty] | có
2 | Kiểm tra hệ thống khóa (verification of the locking system) (E2) | [5 empty] | có
3 | Kiểm tra độ bám chặt bề mặt giữa bề mặt phụ kiện kim loại 2 đầu và vỏ cách điện (verification of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing) (E2) | [5 empty] | có
4 | Kiểm tra lực phá hủy cơ (verification of the specified mechanical load, SML) (E1) | [5 empty] | có
5 | Thử nghiệm độ dày lớp mạ (galvanizing test) (E2). | [5 empty] | có
2.4. Đối với FCO:
Yêu cầu về Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra nghiệm thu hàng hóa:
a, Áp dụng đối với mỗi chủng loại FCO trong từng đợt giao hàng:
Stt | Hạng mục |  |  | Từ 1÷6 cái | Từ 7÷18 cái | Từ 19÷60 cái | >60 cái | Cam kết nhà thầu
I | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):
1 | Kiểm tra ngoại quan (Visual inspection). |  |  | Có | Có | Có | Có
2 | Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút (Power- frequency withstand voltage test). |  |  | Có | Có | Có | Có
3 | Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation test) |  |  | Có | Có | Có | Có
II | Thử nghiệm mẫu
1 | Kiểm tra ngoại dạng, các kích thước |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
2 | Thao tác cơ khí |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
3 | Chiều dày lớp mạ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
4 | Điện áp tăng cao tần số công nghiệp (khô và ướt) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
5 | Độ tăng nhiệt |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
6 | Xung sét |  |  |  | 1 | 2 | 3
| Số lượng lấy mẫu tối thiểu |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
* Ghi chú:
- Mỗi cái bao gồm: [Thân/bệ đỡ ống chì + Cần cầu chì + Lõi đồng làm ngắn hồ quang] của 1 pha.
- Có thể lấy mẫu nhiều hơn số lượng trên để thử nghiệm đồng thời các hạng mục trên các mẫu khác nhau, nhằm giảm thời gian thử nghiệm (nếu cần).
- Các mẫu FCO sau khi thử nghiệm đạt yêu cầu được trả lại đơn vị mua hàngđể đối chứng với cả lô hàng khi giao nhận và tiếp tục lắp đặt sử dụng. Trường hợp thử nghiệm không đạt phải lưu lại tại đơn vị thử nghiệm đến khi giải quyết xong các thủ tục đổi trả hàng hóa hoặc hủy hợp đồng theo quy định.
b, Áp dụng với mỗi chủng loại theo dòng điện định mức dây chì trong từng đợt giao hàng
Stt | Hạng mục | <1000 cái |  | Từ 1000 ÷ 2000 cái |  | >2000 cái |  | Cam kết nhà thầu
1 | Kiểm tra ngoại dạng và các kích thước | 5 |  | 10 |  | 15
2 | Thử nghiệm cơ khí dây chì (tĩnh và động) | 5 |  | 10 |  | 15
3 | Thử nghiệm đặc tính thời gian – dòng điện (*) | 18 |  | 36 |  | 54
| Số lượng lấy mẫu tối thiểu | 25 |  | 45 |  | 65
* Ghi chú:
- Các mẫu dây chì được lưu tại đơn vị thử nghiệm.
2.5. Đối với dao cách ly.
Yêu cầu về Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Kiểm tra nghiệm thu hàng hóa:
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test)
1 | Kiểm tra thiết kế và kiểm tra bên ngoài (Design and visual checks) | [5 empty] | Có
2 | Thí nghiệm điện môi trên mạch chính (Dielectric test on the main circuit). | [5 empty] | Có
3 | Thí nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuits). | [5 empty] | Có
4 | Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit). | [5 empty] | Có
5 | Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical operating tests). | [5 empty] | Có
2.6. Đối với Chống sét van.
Yêu cầu về Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt:
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu
I | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test)
1 | Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage) | [5 empty] | Có
2 | Đo điện áp dư (residual voltage). | [5 empty] | Có
3 | Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test) | [5 empty] | Có
4 | Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test). | [5 empty] | Có
II | Thử nghiệm mẫu
1 | Thử nghiệm xung sét | [5 empty] | Có
2 | Đo điện áp dư | [5 empty] | Có
2.7. Đối với tủ phân phối:
Bên mua sắm trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp tại kho của bên mua sẽ tiến hành kiểm tra và thử nghiệm như sau:
- Kiểm tra tính nguyên vẹn và tương đồng của lô VTTB trong quá trình giao nhận hàng hóa, so với mẫu VTTB đã thử nghiệm mẫu xác suất.
- Kiểm tra niêm phong: Khi giao nhận hàng hóa tuyệt đối không được nhận các VTTB có niêm phong của đơn vị thí nghiệm độc lập hoặc niêm phong không còn nguyên vẹn.
- Yêu cầu về Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra nghiệm thu hàng hóa:
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):
1 | Tủ phân phối
a | Thử cách điện tủ | [5 empty] | Có
2 | Aptomat (MCCB)
a | Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation). | [5 empty] | Có
b | Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrentreleases). | [5 empty] | Có
c | Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test). | [5 empty] | Có
3 | Đồng hồ Ampe mét AC, Vôn mét AC
- | Thí nghiệm Ampe mét AC, Vôn mét AC | [5 empty] | Có
4 | Chống sét van hạ thế
- | Thí nghiệm chống sét van | [5 empty] | Có
5 | Biến dòng điện
- | Thí nghiệm biến dòng điện | [5 empty] | Có
II | Thử nghiệm mẫu.
1 | Thử nghiệm cách điện tủ phân phối | [5 empty] | Có
2 | Thử nghiệm đồng hồ Ampe mét AC; Đồng hồ Vôn mét AC
a | Kiểm tra bên ngoài | [5 empty] | Có
b | Kiểm tra cách điện | [5 empty] | Có
c | Kiểm tra đồng hồ và điện trở cuộn dây | [5 empty] | Có
d | Kiểm tra sai số | [5 empty] | Có
e | Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số | [5 empty] | Có
f | Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | Có
3 | Thử nghiệm chống sét van hạ thế
a | Kiểm tra bên ngoài | [5 empty] | Có
b | Thử nghiệm đo điện trở cách điện | [5 empty] | Có
c | Thử nghiệm đo dòng điện rò với điện áp một chiều | [5 empty] | Có
d | Thử nghiệm đo dòng điện rò với điện áp xoay chiều, phóng điện, đặc tính Von-Ampe, đo tổn hao công suất. | [5 empty] | Có
4 | Thử nghiệm biến dòng điện
a | Kiểm tra bên ngoài | [5 empty] | Có
b | Đo điện trở cách điện | [5 empty] | Có
c | Đo điện trở một chiều | [5 empty] | Có
d | Đo đặc tính từ hóa | [5 empty] | Có
e | Đo tỷ số biến | [5 empty] | Có
f | Kiểm tra cực tính | [5 empty] | Có
g | Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao nhất thứ, nhị thứ | [5 empty] | Có
h | Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | Có
5 | Thử nghiệm Aptomat (MCCB)
a | Kiểm tra cách điện | [5 empty] | Có
b | Kiểm tra điện trở tiếp xúc | [5 empty] | Có
c | Kiểm tra chức năng bảo vệ | [5 empty] | Có
6 | Thử nghiệm thanh cái
a | Thử nghiệm khả năng chịu được dòng ngắn mạch thanh cái | [5 empty] | Có
b | Đo điện trở tiếp xúc các vị trí nối | [5 empty] | Có
2.8: Đối với máy cắt hạ thế ACB
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):
1 | - Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation). | [5 empty] | có
2 | - Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases). | [5 empty] | có
3 | - Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test). | [5 empty] | Có
2.9: Đối với máy cắt hạ thế MCCB
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):
1 | Kiểm tra ngoại quan và ghi nhãn (Visual inspection and marking) | [5 empty] | có
2 | Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test) | [5 empty] | có
3 | Thử nghiệm đặc tính cắt (Tripping tests) | [5 empty] | Có
2.10. Đối với kẹp quai và ghíp Hotline, Kẹp đấu rẽ nhánh, Đầu cốt, Ông nối dây, ghíp.
Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.
Số lượng mẫu thử như sau:
Stt | Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) |  |  |  |  | Hạng mục thử | Cam kết nhà thầu
1 | p=1 | n < 50 |  |  |  |  | i
2 | p=1 | 50 £ n < 100 |  |  |  |  | i ii, iii
3 | p=2 | 100 £ n < 200 |  |  |  |  | i ii, iii
4 | p = 3 | 200 £ n < 500 |  |  |  |  | i, ii, iii
5 | p = 4 | 500 £ n |  |  |  |  | i, ii, iii
Số lượng sản phẩm dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng sản phẩm được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.
Yêu cầu về Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra nghiệm thu hàng hóa:
Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):
1 | Kiểm tra các kích thước | [5 empty] | Có
2 | Kiểm tra các ký hiệu | [5 empty] | Có
II | Thử nghiệm mẫu.
1 | i. Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước | [5 empty] | Có
2 | ii. Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) | [5 empty] | Có
3 | iii. Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) | [5 empty] | Có
2.11: Đối với cột BTLT
- | Căn cứ văn bản số 4884/EVNNPC-ĐT ngày 09/11/2017 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc V.v thực hiện kiểm tra, thử nghiệm chất lượng cột BTLT sử dụng trong đơn vị (Thử nghiệm lực đầu cột đối với cột sản xuất cho gói thầu).
- | Số lượng mẫu thử và thử nghiệm thực hiện theo TCVN 5847:2016 Cột điện bê tông cốt thép ly tâm.
3 | Thuyết minh các giải pháp kỹ thuật và Bãn vẽ thiết kế

## Day
1. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DÂY VÀ CÁP ĐIỆN
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Thông số kỹ thuật dây nhôm lõi thép bọc cách điện AC.. XLPE …./HDPE. (Áp dụng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn cáp bọc đi trên sứ cách điện và phụ kiện cho lưới điện trung áp trên không của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kèm theo QĐ số 98/QĐ/EVNNPC ngày 16/01/2017)
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm IEC60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935-1&2:2013 | Nêu rõ
7 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
9 | Quy cách sản phẩm | Dây nhôm lõi thép, ruột dẫn nhôm nhiều sợi bện tròn cấp 2 ép chặt, lõi thép mạ kẽm, bọc cách điện XLPE, lớp vỏ ngoài bọc cách điện HDPE.
10 | Chiều dầy danh định của lớp vỏ ngoài cùng HDPE mầu đen | Độ dày ≥ 1,8mm; Hàm lượng các bon ≥ 2%
11 | Độ dày lớp bán dẫn trong | ≥ 0,3mm
12 | Chiều dầy danh định lớp cách điện XLPE (đùn ép đồng thời với lớp bán dẫn trong)
- | Cấp điện áp 35kV | > 4,3
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 2,5
13 | Chỉ tiêu thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số công nghiệp 50Hz (1 phút) (kV)
- | Cấp điện áp 35kV | 40
- | Cấp điện áp 22kV | 20
14 | Ứng suất kéo đứt trước (Mpa) | ≥ 22
15 | Độ giãn dài tương đối trước lão hóa | ≥ 400%
16 | Độ giãn dài tương đối sau lão hóa | ≥ 300%
17 | Tỷ trọng tiêu chuẩn (kg/dm3) | 0.95
18 | Mầu | Đen
19 | Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn | 90oC
20 | Điện trở cách điện của cáp | > 50.000 Ω/km
21 | Ghi nhãn trên lớp vỏ bọc bên ngoài của cáp | Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài cáp, các thông tin sau được in bằng mực không phai: Hãng sản xuất, năm sản xuất, tiết diện và chất liệu ruột dẫn, ký hiệu cáp theo từng lớp, có độ dày của lớp XLPE, số đếm đơn vị mét.
22 | Lô dây bọc phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89. | Cáp phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; Lớp cáp ngoài cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh, hai đầu cáp phải được bọc kín và gắn chặt vào tang chống. Ghi nhãn như sau: Nhà sản xuất/ký hiệu hàng hóa; Ký hiệu cáp; Chiều dài cáp; Khối lượng; Tháng năm sản xuất; Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển.
23 | Yêu cầu về thử nghiệm:
* | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
24 | Các thông số kỹ thuật chủ yếu: | Đáp ứng theo các thông số dưới đây (hoặc tương đương)
a | Loại dây dẫn | AC 50/8 -XLPE …../HDPE;
- | Phần thép: Số sợi x đường kính sợi (mm) | 1/ 3,2
- | Phần nhôm: Số sợi x đường kính sợi (mm) | 6/ 3,2
- | Đường kính ruột dẫn (mm) | 9.6
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm)
| Cấp điện áp 35kV | 24
| Cấp điện áp 22kV | 20.4
- | Chiều dầy cách điện XLPE danh định (mm)
| Cấp điện áp 35kV | ≥ 4,3
| Cấp điện áp 22kV | ≥ 2.5
- | Chiều dầy danh định của vỏ ngoài HDPE (mm) | ≥ 1,8
- | Lực kéo đứt nhỏ nhất của ruột dẫn (kN) | ≥ 17,112
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | ≤ 0,5951
b | Loại dây dẫn | AC 70/11 -XLPE …../HDPE;
- | Phần thép: Số sợi x đường kính sợi (mm) | 1/ 3,8
- | Phần nhôm: Số sợi x đường kính sợi (mm) | 6/ 3,8
- | Đường kính ruột dẫn (mm) | 11.4
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm)
| Cấp điện áp 35kV | 25.8
| Cấp điện áp 22kV | 22.2
- | Chiều dầy cách điện XLPE danh định (mm)
| Cấp điện áp 35kV | ≥ 4,3
| Cấp điện áp 22kV | ≥ 2.5
- | Chiều dầy danh định của vỏ ngoài HDPE (mm) | ≥ 1,8
- | Lực kéo đứt nhỏ nhất của ruột dẫn (kN) | ≥ 24,13
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | ≤ 0,4218
c | Loại dây dẫn | AC 95/16 -XLPE …../HDPE;
- | Phần thép: Số sợi x đường kính sợi (mm) | 1/ 4,5
- | Phần nhôm: Số sợi x đường kính sợi (mm) | 6/ 4,5
- | Đường kính ruột dẫn (mm) | 13.5
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm)
| Cấp điện áp 35kV | 27.9
| Cấp điện áp 22kV | 24.3
- | Chiều dầy cách điện XLPE danh định (mm)
| Cấp điện áp 35kV | ≥ 4,3
| Cấp điện áp 22kV | ≥ 2.5
- | Chiều dầy danh định của vỏ ngoài HDPE (mm) | ≥ 1,8
- | Lực kéo đứt nhỏ nhất của ruột dẫn (kN) | ≥ 33,369
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | ≤ 0,3007
d | Loại dây dẫn | AC 120/19 -XLPE …../HDPE;
- | Phần thép: Số sợi x đường kính sợi (mm) | 7/1,85
- | Phần nhôm: Số sợi x đường kính sợi (mm) | 26/2,4
- | Đường kính ruột dẫn (mm) | 15.15
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm)
| Cấp điện áp 35kV | 29.5
| Cấp điện áp 22kV | 25.9
- | Chiều dầy cách điện XLPE danh định (mm)
| Cấp điện áp 35kV | ≥ 4,3
| Cấp điện áp 22kV | ≥ 2.5
- | Chiều dầy danh định của vỏ ngoài HDPE (mm) | ≥ 1,8
- | Lực kéo đứt nhỏ nhất của ruột dẫn (kN) | ≥ 41,521
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | ≤ 0,244
e | Loại dây dẫn | AC 150/19 -XLPE ………./HDPE;
- | Phần thép: Số sợi x đường kính sợi (mm) | 7x1,85
- | Phần nhôm: Số sợi x đường kính sợi (mm) | 24x2,8
- | Đường kính ruột dẫn (mm) | 16.75
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm)
| Cấp điện áp 35kV | 31
| Cấp điện áp 22kV | 27.5
- | Chiều dầy cách điện XLPE danh định (mm)
| Cấp điện áp 35kV | ≥ 4,3
| Cấp điện áp 22kV | ≥ 2,5
- | Chiều dầy danh định của vỏ ngoài HDPE (mm) | ≥ 1,8
- | Lực kéo đứt nhỏ nhất của ruột dẫn (kN) | ≥ 46,307
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | ≤ 0,2046
f | Loại dây dẫn | AC 150/24 -XLPE…….../HDPE;
- | Phần thép: Số sợi x đường kính sợi (mm) | 7x2,1
- | Phần nhôm: Số sợi x đường kính sợi (mm) | 26x2,7
- | Đường kính ruột dẫn (mm) | 17.1
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm)
| Cấp điện áp 35kV | 31.5
| Cấp điện áp 22kV | 27.9
- | Chiều dầy cách điện XLPE danh định (mm)
| Cấp điện áp 35kV | ≥ 4,3
| Cấp điện áp 22kV | ≥ 2,5
- | Chiều dầy danh định của vỏ ngoài HDPE (mm) | ≥ 1,8
- | Lực kéo đứt nhỏ nhất của ruột dẫn (kN) | ≥ 52,279
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | ≤ 0,2039
g | Loại dây dẫn | AC 185/24 -XLPE ……./HDPE;
- | Phần thép: Số sợi x đường kính sợi (mm) | 7x2,1
- | Phần nhôm: Số sợi x đường kính sợi (mm) | 24x3,15
- | Đường kính ruột dẫn (mm) | 18.9
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm)
| Cấp điện áp 35kV | 33.3
| Cấp điện áp 22kV | 29.7
- | Chiều dầy cách điện XLPE danh định (mm)
| Cấp điện áp 35kV | ≥ 4,3
| Cấp điện áp 22kV | ≥ 2,5
- | Chiều dầy danh định của vỏ ngoài HDPE (mm) | ≥ 1,8
- | Lực kéo đứt nhỏ nhất của ruột dẫn (kN) | ≥ 58,075
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | ≤ 0,154
h | Loại dây dẫn | AC 185/29 -XLPE 2.5/HDPE;
- | Phần thép: Số sợi x đường kính sợi (mm) | 7x2,3
- | Phần nhôm: Số sợi x đường kính sợi (mm) | 26x2,98
- | Đường kính ruột dẫn (mm) | 18.8
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm)
| Cấp điện áp 35kV | 33.2
| Cấp điện áp 22kV | 29.6
- | Chiều dầy cách điện XLPE danh định (mm)
| Cấp điện áp 35kV | ≥ 4,3
| Cấp điện áp 22kV | ≥ 2,5
- | Chiều dầy danh định của vỏ ngoài HDPE (mm) | ≥ 2,0
- | Lực kéo đứt nhỏ nhất của ruột dẫn (kN) | ≥ 62,055
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | ≤ 0,1591
i | Loại dây dẫn | AC 240/32 -XLPE ….../HDPE;
- | Phần thép: Số sợi x đường kính sợi (mm) | 7x2,4
- | Phần nhôm: Số sợi x đường kính sợi (mm) | 24x3,6
- | Đường kính ruột dẫn (mm) | 21.6
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm)
| Cấp điện áp 35kV | 36
| Cấp điện áp 22kV | 32.4
- | Chiều dầy cách điện XLPE danh định (mm)
| Cấp điện áp 35kV | ≥ 4,3
| Cấp điện áp 22kV | ≥ 2,5
- | Chiều dầy danh định của vỏ ngoài HDPE (mm) | ≥ 1,8
- | Lực kéo đứt nhỏ nhất của ruột dẫn (kN) | ≥ 75,05
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | ≤ 0,1182
II | Thông số kỹ thuật dây nhôm trần lõi thép có mỡ chống rỉ hoặc không có mỡ chống rỉ: AC, As, AsKP, ACSR. (Áp dụng theo Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kèm theo QĐ số 318/QĐ/EVNNPC ngày 03/12/2016 và VB số 6198/EVNNPC-KT ngày 11/12/2024)
TT | Mô tả kỹ thuật | Yêu cầu | Chào thầu
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu. | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8 | Tài liệu để chứng minh Nhà sản xuất có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất hàng hóa chào thầu | Nêu rõ
9 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 8090 : 2009 ; IEC61089:1997
10 | Dây dẫn phải được điền đầy mỡ trung tính theo nguyên tắc sau đây:
- | Đối với dây dẫn có 1 lớp nhôm | Điền mỡ trừ bề mặt ngoài của lớp nhôm
- | Đối với dây dẫn có 2 lớp nhôm trở lên | Điền mỡ toàn bộ trừ lớp nhôm ngoài cùng
- | Lớp mỡ phải đồng đều, không có chỗ khiếm khuyết trong suốt chiều dài dây dẫn, không chứa các chất độc hại cho môi trường | Đáp ứng
- | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | ≥ 1050C
11 | Lô dây phải được bao gói và ghi nhãn theo TCVN 4766-89 | Dây phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; Lớp cáp ngoài cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh, hai đầu cáp phải được gắn chặt vào tang chống. Ghi nhãn như sau: Nhà sản xuất/ký hiệu hàng hóa; Ký hiệu dây; Chiều dài dây; Khối lượng dây; Khối lượng toàn bộ; Tháng năm sản xuất; Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển.
12 | Yêu cầu về thử nghiệm:
* | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
13 | Các thông số kỹ thuật chủ yếu: | Đáp ứng theo các thông số dưới đây (hoặc tương đương)
a | Loại dây dẫn | ACSR50/8
- | Phần nhôm số sợi/ đường kính 1 sợi (mm) | 6 x 3,2
- | Phần thép số sợi/ đường kính 1 sợi (mm) | 1 x 3,2
- | Đường kính ngoài gần đúng sau khi bện (mm) | 9.6
- | Trọng lượng dây dẫn không kể mỡ (kg/km) | 194
- | Khối lượng mỡ gần đúng (kg/km) | 4.7
- | Lực kéo đứt (kN) | ≥ 17,112
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | ≤ 0,5951
b | Loại dây dẫn | ACSR70/11
- | Phần nhôm số sợi/ đường kính 1 sợi (mm) | 6 x 3,8
- | Phần thép số sợi/ đường kính 1 sợi (mm) | 1 x 3,8
- | Đường kính ngoài gần đúng sau khi bện (mm) | 11.4
- | Trọng lượng dây dẫn không kể mỡ (kg/km) | 274
- | Khối lượng mỡ gần đúng (kg/km) | 6.6
- | Lực kéo đứt (kN) | 24.13
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.4218
c | Loại dây dẫn | ACSR95/16
- | Phần nhôm số sợi/ đường kính 1 sợi (mm) | 6 x 4,5
- | Phần thép số sợi/ đường kính 1 sợi (mm) | 1 x 4,5
- | Đường kính ngoài gần đúng sau khi bện (mm) | 13.5
- | Trọng lượng dây dẫn không kể mỡ (kg/km) | 384
- | Khối lượng mỡ gần đúng (kg/km) | 9.3
- | Lực kéo đứt (kN) | 33.369
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.3007
d | Loại dây dẫn | ACSR120/19
- | Phần nhôm số sợi/ đường kính 1 sợi (mm) | 26 x 2,4
- | Phần thép số sợi/ đường kính 1 sợi (mm) | 7 x 1,85
- | Đường kính ngoài gần đúng sau khi bện (mm) | 15.15
- | Trọng lượng dây dẫn không kể mỡ (kg/km) | 473
- | Khối lượng mỡ gần đúng (kg/km) | 12.5
- | Lực kéo đứt (kN) | 41.521
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | ≤ 0.2440
e | Loại dây dẫn | ACSR150/19
- | Phần nhôm số sợi/ đường kính 1 sợi (mm) | 24x2,8
- | Phần thép số sợi/ đường kính 1 sợi (mm) | 7x1,85
- | Đường kính ngoài gần đúng sau khi bện (mm) | 16.75
- | Trọng lượng dây dẫn không kể mỡ (kg/km) | ~556
- | Khối lượng mỡ gần đúng (kg/km) | ≥ 14,3
- | Lực kéo đứt (N) | ≥ 46,307
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | ≤ 0,2046
f | Loại dây dẫn | ACSR150/24
- | Phần nhôm số sợi/ đường kính 1 sợi (mm) | 26x2,7
- | Phần thép số sợi/ đường kính 1 sợi (mm) | 7x2,1
- | Đường kính ngoài gần đúng sau khi bện (mm) | 17.1
- | Trọng lượng dây dẫn không kể mỡ (kg/km) | ~ 602
- | Khối lượng mỡ gần đúng (kg/km) | ≥ 15,8
- | Lực kéo đứt (N) | ≥ 52,279
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | ≤ 0,2039
g | Loại dây dẫn | ACSR185/29
- | Phần nhôm số sợi/ đường kính 1 sợi (mm) | 26x2,98
- | Phần thép số sợi/ đường kính 1 sợi (mm) | 7x2,3
- | Đường kính ngoài gần đúng sau khi bện (mm) | 18.8
- | Trọng lượng dây dẫn không kể mỡ (kg/km) | ~ 727
- | Khối lượng mỡ gần đúng (kg/km) | ≥ 18,9
- | Lực kéo đứt (N) | ≥ 62,055
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | ≤ 0,1591
III | Cáp vặn xoắn AL/ XLPE- 0,6/1kV: ABC…. (Áp dụng theo Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kèm theo QĐ số 318/QĐ/EVNNPC ngày 03/12/2016)
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8 | Tài liệu để chứng minh Nhà sản xuất có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất hàng hóa chào thầu | Nêu rõ
9 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013
10 | Điện áp định mức | 0,6/1 kV
11 | Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn | ≥ 900C
12 | Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch không quá 5 giây | ≥ 2500C
13 | Điện áp thử nghiệm xung AC/DC | 20/30 kV
14 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ | ≥2kV (4U0)
15 | Hàm lượng cacbon trong HDPE | ≥ 2%
16 | Quy ước phân biệt các pha | Gân nổi
17 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | 12,5/9,3 (Mpa)
18 | Độ giãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | > 200/> 150 (%)
19 | Ghi nhãn trên lớp vỏ bọc bên ngoài của cáp | Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài cáp, các thông tin sau được in bằng mực không phai: Hãng sản xuất, năm sản xuất, tiết diện và chất liệu ruột dẫn, ký hiệu cáp theo từng lớp, có độ dày của lớp XLPE, điện áp định mức, số đếm đơn vị mét.
20 | Lô dây bọc phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89. | Cáp phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; Lớp cáp ngoài cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh, hai đầu cáp phải được bọc kín và gắn chặt vào tang chống. Ghi nhãn như sau: Nhà sản xuất/ký hiệu hàng hóa; Ký hiệu cáp; Chiều dài cáp; Khối lượng; Tháng năm sản xuất; Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển.
21 | Yêu cầu về thử nghiệm:
* | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
22 | Các thông số kỹ thuật chủ yếu: | Đáp ứng theo các thông số dưới đây ( hoặc tương đương)
a | Cáp Al/ XLPE 4x50 | 4x50
- | Số sợi/ Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 7/8,4
- | Chiều dầy cách điện XLPE tối thiểu (mm) | 1.5
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 11.9
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.641
- | Lực kéo đứt tối thiểu của dây dẫn (kN) | 7
- | Lực kéo đứt tối thiểu của toàn bộ cáp (kN) | 28
b | Cáp Al/ XLPE 4x70 | 4x70
- | Số sợi/ Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 19/10,1
- | Chiều dầy cách điện XLPE tối thiểu (mm) | 1.5
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 13.6
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.443
- | Lực kéo đứt tối thiểu của dây dẫn (kN) | 9.8
- | Lực kéo đứt tối thiểu của toàn bộ cáp (kN) | 39.2
c | Cáp Al/ XLPE 4x95 | 4x95
- | Số sợi/ Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 19/11,9
- | Chiều dầy cách điện XLPE tối thiểu (mm) | 1.7
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 15.9
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.32
- | Lực kéo đứt tối thiểu của dây dẫn (kN) | 13.3
- | Lực kéo đứt tối thiểu của toàn bộ cáp (kN) | 53.2
d | Cáp Al/ XLPE 4x120 | 4x120
- | Số sợi/ Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 19/13,5
- | Chiều dầy cách điện XLPE tối thiểu (mm) | 1.7
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 17.5
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.253
- | Lực kéo đứt tối thiểu của dây dẫn (kN) | 16.8
- | Lực kéo đứt tối thiểu của toàn bộ cáp (kN) | 67.2
e | Cáp Al/ XLPE 4x150 | 4x150
- | Số sợi/ Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 19/14,9
- | Chiều dầy cách điện XLPE tối thiểu (mm) | 1.7
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 18.9
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.206
- | Lực kéo đứt tối thiểu của dây dẫn (kN) | 21
- | Lực kéo đứt tối thiểu của toàn bộ cáp (kN) | 84
IV | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC- 0,6/1kV (Áp dụng theo Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kèm theo QĐ số 318/QĐ/EVNNPC ngày 03/12/2016)
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8 | Tài liệu để chứng minh Nhà sản xuất có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất hàng hóa chào thầu | Nêu rõ
9 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/ IEC 60228
10 | Điện áp định mức | 0,6/1 kV
11 | Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn | 70 0C
12 | Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch không quá 5 giây | 160 0C
13 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ | ≥ 2kV (4U0)
14 | Ghi nhãn trên lớp vỏ bọc bên ngoài của cáp | Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài cáp, các thông tin sau được in bằng mực không phai: Hãng sản xuất, năm sản xuất, tiết diện và chất liệu ruột dẫn, ký hiệu cáp theo từng lớp, có độ dày của lớp PVC, điện áp định mức, số đếm đơn vị mét.
15 | Lô dây bọc phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89. | Cáp phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; Lớp cáp ngoài cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh, hai đầu cáp phải được bọc kín và gắn chặt vào tang chống. Ghi nhãn như sau: Nhà sản xuất/ký hiệu hàng hóa; Ký hiệu cáp; Chiều dài cáp; Khối lượng; Tháng năm sản xuất; Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển.
16 | Yêu cầu về thử nghiệm:
* | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
17 | Thông số kỹ thuật | Đáp ứng theo các thông số dưới đây ( hoặc tương đương)
a | Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-1x50 | 1x50
- | Số sợi | 19
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 8.3
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm) | 1
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1.4
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 13.2
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.387
b | Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-1x70 | 1x70
- | Số sợi | 19
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 10
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm) | 1.1
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1.4
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 15.2
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.268
c | Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-1x95 | 1x95
- | Số sợi | 19
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 11.7
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm) | 1.1
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1.5
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 17
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.193
d | Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-1x120 | 1x120
- | Số sợi | 37
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 14
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm) | 1.2
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1.5
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 18.6
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.153
e | Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-1x150 | 1x150
- | Số sợi | 37
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 14.6
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm) | 1.4
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1.6
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 20.7
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.124
| Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-1x185 | 1x185
- | Số sợi | 37
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 16.5
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm) | 1.6
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1.7
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 23.2
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.0991
Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-1x240
- | Số sợi | 37
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 18.5
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm) | 1.7
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1.8
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 25.5
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.0754
Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-1x300
- | Số sợi | 37
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 20.5
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm) | 1.8
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1.9
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 27.9
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.0601
| Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-1x400 | 1x400
- | Số sợi | 61
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 23.5
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm) | 2
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 2
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 31.3
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.047
Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-3x10 + 1x6
- | Số sợi
+ | Sợi pha | 7
+ | Sợi trung tính | 7
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm)
+ | Sợi pha | 3.8
+ | Sợi trung tính | 3.12
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm)
+ | Sợi pha | 0.7
+ | Sợi trung tính | 0.7
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1.8
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 16.7
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km)
+ | Sợi pha | 1.38
+ | Sợi trung tính | 3.08
Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-3x16 + 1x10
- | Số sợi
+ | Sợi pha | 7
+ | Sợi trung tính | 7
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm)
+ | Sợi pha | 4.8
+ | Sợi trung tính | 3.8
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm)
+ | Sợi pha | 0.7
+ | Sợi trung tính | 0.7
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1.8
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 18.9
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km)
+ | Sợi pha | 1.15
+ | Sợi trung tính | 1.83
Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-3x25 + 1x16
- | Số sợi
+ | Sợi pha | 7
+ | Sợi trung tính | 7
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm)
+ | Sợi pha | 6
+ | Sợi trung tính | 4.8
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm)
+ | Sợi pha | 0.9
+ | Sợi trung tính | 0.7
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1.8
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 22.4
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km)
+ | Sợi pha | 0.727
+ | Sợi trung tính | 1.15
Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-3x35 + 1x16
- | Số sợi
+ | Sợi pha | 7
+ | Sợi trung tính | 7
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm)
+ | Sợi pha | 7.1
+ | Sợi trung tính | 4.8
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm)
+ | Sợi pha | 0.9
+ | Sợi trung tính | 0.7
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1.8
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 24.4
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km)
+ | Sợi pha | 0.524
+ | Sợi trung tính | 1.15
Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-3x35 + 1x25
- | Số sợi
+ | Sợi pha | 7
+ | Sợi trung tính | 7
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm)
+ | Sợi pha | 7.1
+ | Sợi trung tính | 6
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm)
+ | Sợi pha | 0.9
+ | Sợi trung tính | 0.9
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1.8
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 24.9
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km)
+ | Sợi pha | 0.387
+ | Sợi trung tính | 0.727
Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-3x50 + 1x25
- | Số sợi
+ | Sợi pha | 19
+ | Sợi trung tính | 7
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm)
+ | Sợi pha | 8.3
+ | Sợi trung tính | 6
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm)
+ | Sợi pha | 1
+ | Sợi trung tính | 0.9
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1.9
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 28.8
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km)
+ | Sợi pha | 0.387
+ | Sợi trung tính | 0.727
Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-3x50 + 1x35
- | Số sợi
+ | Sợi pha | 19
+ | Sợi trung tính | 7
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm)
+ | Sợi pha | 8.3
+ | Sợi trung tính | 7.1
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm)
+ | Sợi pha | 1
+ | Sợi trung tính | 0.9
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1.8
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 28.1
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km)
+ | Sợi pha | 0.387
+ | Sợi trung tính | 0.524
Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-3x70 + 1x35
- | Số sợi
+ | Sợi pha | 19
+ | Sợi trung tính | 7
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm)
+ | Sợi pha | 10
+ | Sợi trung tính | 7.1
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm)
+ | Sợi pha | 1.1
+ | Sợi trung tính | 0.9
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 2
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 33.5
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km)
+ | Sợi pha | 0.268
+ | Sợi trung tính | 0.524
Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-3x70 + 1x50
- | Số sợi
+ | Sợi pha | 19
+ | Sợi trung tính | 19
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm)
+ | Sợi pha | 9.9
+ | Sợi trung tính | 8.3
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm)
+ | Sợi pha | 1.1
+ | Sợi trung tính | 1
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 2
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 32.6
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km)
+ | Sợi pha | 0.268
+ | Sợi trung tính | 0.387
Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-3x95 + 1x50
- | Số sợi
+ | Sợi pha | 19
+ | Sợi trung tính | 19
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm)
+ | Sợi pha | 11.7
+ | Sợi trung tính | 8.3
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm)
+ | Sợi pha | 1.1
+ | Sợi trung tính | 1
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 2.2
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 38
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km)
+ | Sợi pha | 0.193
+ | Sợi trung tính | 0.387
Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-3x95 + 1x70
- | Số sợi
+ | Sợi pha | 19
+ | Sợi trung tính | 19
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm)
+ | Sợi pha | 11.7
+ | Sợi trung tính | 9.9
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm)
+ | Sợi pha | 1.1
+ | Sợi trung tính | 1.1
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 2.1
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 37.1
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km)
+ | Sợi pha | 0.193
+ | Sợi trung tính | 0.268
Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-3x120 + 1x70
- | Số sợi
+ | Sợi pha | 37
+ | Sợi trung tính | 19
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm)
+ | Sợi pha | 13
+ | Sợi trung tính | 10
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm)
+ | Sợi pha | 1.2
+ | Sợi trung tính | 1.1
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 2.3
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 42.3
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km)
+ | Sợi pha | 0.153
+ | Sợi trung tính | 0.268
Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-3x120 + 1x95
- | Số sợi
+ | Sợi pha | 37
+ | Sợi trung tính | 19
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm)
+ | Sợi pha | 13
+ | Sợi trung tính | 11.7
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm)
+ | Sợi pha | 1.2
+ | Sợi trung tính | 1.1
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 2.2
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 41.3
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km)
+ | Sợi pha | 0.153
+ | Sợi trung tính | 0.193
Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-3x150 + 1x95
- | Số sợi
+ | Sợi pha | 37
+ | Sợi trung tính | 19
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm)
+ | Sợi pha | 14.6
+ | Sợi trung tính | 11.7
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm)
+ | Sợi pha | 1.4
+ | Sợi trung tính | 1.1
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 2.5
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 47.3
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km)
+ | Sợi pha | 0.124
+ | Sợi trung tính | 0.193
Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-3x185 + 1x120
- | Số sợi
+ | Sợi pha | 37
+ | Sợi trung tính | 37
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm)
+ | Sợi pha | 16.5
+ | Sợi trung tính | 13
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm)
+ | Sợi pha | 1.6
+ | Sợi trung tính | 1.2
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 2.7
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 53
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km)
+ | Sợi pha | 0.0991
+ | Sợi trung tính | 0.153
Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-3x240 + 1x150
- | Số sợi
+ | Sợi pha | 37
+ | Sợi trung tính | 37
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm)
+ | Sợi pha | 18.5
+ | Sợi trung tính | 14.6
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm)
+ | Sợi pha | 1.7
+ | Sợi trung tính | 1.4
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 2.9
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 58.8
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km)
+ | Sợi pha | 0.0754
+ | Sợi trung tính | 0.124
Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-3x240 + 1x185
- | Số sợi
+ | Sợi pha | 37
+ | Sợi trung tính | 37
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm)
+ | Sợi pha | 18.5
+ | Sợi trung tính | 16.4
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm)
+ | Sợi pha | 1.7
+ | Sợi trung tính | 1.6
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 2.8
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 58.2
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km)
+ | Sợi pha | 0.0754
+ | Sợi trung tính | 0.0991
Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-3x300 + 1x185
- | Số sợi
+ | Sợi pha | 37
+ | Sợi trung tính | 37
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm)
+ | Sợi pha | 20.5
+ | Sợi trung tính | 16.5
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm)
+ | Sợi pha | 1.8
+ | Sợi trung tính | 1.6
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 3.1
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 64.9
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km)
+ | Sợi pha | 0.0601
+ | Sợi trung tính | 0.00991
V | Cáp vặn xoắn AL/ XLPE- 0,6/1kV: ABC…. (Áp dụng theo TCVN 6447:1998, TCVN 5935:2013; Văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/5/2015; Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kèm theo QĐ số 318/QĐ/EVNNPC ngày 03/12/2016)
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8 | Tài liệu để chứng minh Nhà sản xuất có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất hàng hóa chào thầu | Nêu rõ
9 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013
10 | Điện áp định mức | 0,6/1 kV
11 | Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn | ≥ 900C
12 | Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch không quá 5 giây | ≥ 2500C
13 | Điện áp thử nghiệm xung AC/DC | 20/30 kV
14 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ | ≥2kV (4U0)
15 | Hàm lượng cacbon trong HDPE | ≥ 2%
16 | Quy ước phân biệt các pha | Gân nổi
17 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | 12,5/9,3 (Mpa)
18 | Độ giãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | > 200/> 150 (%)
19 | Ghi nhãn trên lớp vỏ bọc bên ngoài của cáp | Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài cáp, các thông tin sau được in bằng mực không phai: Hãng sản xuất, năm sản xuất, tiết diện và chất liệu ruột dẫn, ký hiệu cáp theo từng lớp, có độ dày của lớp XLPE, điện áp định mức, số đếm đơn vị mét.
20 | Lô dây bọc phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89. | Cáp phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; Lớp cáp ngoài cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh, hai đầu cáp phải được bọc kín và gắn chặt vào tang chống. Ghi nhãn như sau: Nhà sản xuất/ký hiệu hàng hóa; Ký hiệu cáp; Chiều dài cáp; Khối lượng; Tháng năm sản xuất; Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển.
21 | Yêu cầu về thử nghiệm:
* | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
22 | Các thông số kỹ thuật chủ yếu: | Đáp ứng theo các thông số dưới đây ( hoặc tương đương)
a | Cáp Al/ XLPE 4x50 | 4x50
- | Số sợi/ Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 7/8,4
- | Chiều dầy cách điện XLPE tối thiểu (mm) | 1.5
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 11.9
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.641
- | Lực kéo đứt tối thiểu của dây dẫn (kN) | 7
- | Lực kéo đứt tối thiểu của toàn bộ cáp (kN) | 28
b | Cáp Al/ XLPE 4x70 | 4x70
- | Số sợi/ Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 19/10,1
- | Chiều dầy cách điện XLPE tối thiểu (mm) | 1.5
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 13.6
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.443
- | Lực kéo đứt tối thiểu của dây dẫn (kN) | 9.8
- | Lực kéo đứt tối thiểu của toàn bộ cáp (kN) | 39.2
c | Cáp Al/ XLPE 4x95 | 4x95
- | Số sợi/ Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 19/11,9
- | Chiều dầy cách điện XLPE tối thiểu (mm) | 1.7
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 15.9
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.32
- | Lực kéo đứt tối thiểu của dây dẫn (kN) | 13.3
- | Lực kéo đứt tối thiểu của toàn bộ cáp (kN) | 53.2

## Cap ngam trung ap
2. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DÂY CÁP NGẦM
(Áp dụng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam kèm theo QĐ số 114/QĐ/HĐTV ngày 21/9/2021)
Cáp ngầm 22kV và 35kV loại 3 lõi nhôm, có đặc tính chống thấm nước, có màn chắn băng đồng.
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Yêu cầu chung
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Mã HS | Bắt buộc phải nêu rõ (nếu có)
7 | Chứng chỉ chất lượng: - Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. - Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. | Đáp ứng
8 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
9 | Tài liệu để chứng minh Nhà sản xuất có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất hàng hóa chào thầu | Nêu rõ
10 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm theo IEC60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935-1&2:2013 hoặc tương đương. | Đáp ứng
II | Tiêu chuẩn chung
1 | Cấu trúc cáp: Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau
a | 03 ruột dẫn điện chống thấm nước. | Đáp ứng
b | Lớp màn chắn của ruột dẫn điện. | Đáp ứng
c | Lớp cách điện. | Đáp ứng
d | Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại. | Đáp ứng
e | Chất độn | Đáp ứng
f | Lớp bọc bên trong (inner covering). | Đáp ứng
g | Lớp bọc phân cách (separation sheath). | Đáp ứng
h | Áo giáp. | Đáp ứng
i | Lớp vỏ bọc bên ngoài. | Đáp ứng
2 | Công nghệ sản xuất:
| Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn. | Đáp ứng
3 | Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp)
| Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng. Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công. Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp. | Đáp ứng
III | Đặc tính kỹ thuật của cáp
1 | Ruột dẫn điện:
a | Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. | Đáp ứng
b | Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt: | Đáp ứng
- | Tiết diện danh định của ruột dẫn điện (mm2) | 70
- | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện | 12
- | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện 20oC [/km] | 0.443
c | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:
- | Vật liệu vỏ bọc | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [°C]
+ | ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) | 90
+ | ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) | 90
2 | Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện:
| Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện. | Đáp ứng
3 | Lớp cách điện:
a | Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn. | Đáp ứng
b | Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR. | Đáp ứng
c | Chiều dày cách điện:
- | Danh nghĩa (tn): | Đáp ứng
+ | Đối với cáp 12,7/22kV: 5,5 mm. | Đáp ứng
+ | Đối với cáp 20/35kV: 8,8mm. | Đáp ứng
- | Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1 | Đáp ứng
- | Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax - tmin)/tmax ≤ 0,15 | Đáp ứng
- | Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang. | Đáp ứng
| Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện. | Đáp ứng
d | Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp:
* | Điện áp định mức | 12,7 kV (Uo)/22 kV
- | Điện áp cao nhất của hệ thống | 24 kV
- | Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo:
+ | Thử nghiệm điển hình | 05 pC
+ | Thử nghiệm thường xuyên | 10 pC
- | Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp:
+ | Thử nghiệm thường xuyên | 3,5Uo trong 05 phút
+ | Thử nghiệm điển hình | 4Uo trong 04 giờ
- | Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) | 125 kV
* | Điện áp định mức | 20 (Uo)/35 kV
- | Điện áp cao nhất của hệ thống | 38,5 kV
- | Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo:
+ | Thử nghiệm điển hình | 05 pC
+ | Thử nghiệm thường xuyên | 10 pC
- | Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp:
+ | Thử nghiệm thường xuyên | 3,5Uo trong 05 phút
+ | Thử nghiệm điển hình | 4Uo trong 04 giờ
- | Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) | 180 kV
e | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:
Vật liệu cách điện
- | Làm việc bình thường
+ | Polyetylen khâu mạch (XLPE) (độ C) | 90
+ | Cao su etylen propylen (EPR) (độ C) | 90
- | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s)
+ | Polyetylen khâu mạch (XLPE) (độ C) | 250
+ | Cao su etylen propylen (EPR) (độ C) | 250
4 | Màn chắn cách điện:
a | Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại. | Đáp ứng
b | Lớp phi kim loại phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được. | Đáp ứng
c | Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại. | Đáp ứng
d | Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước. | Đáp ứng
e | Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước. | Đáp ứng
f | f. Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng. | Đáp ứng
g | Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau. | Đáp ứng
h | Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm: Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại. | Đáp ứng
5 | Lớp bọc bên trong và chất độn:
a | Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn. | Đáp ứng
b | Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp bọc bên trong. | Đáp ứng
c | Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện. | Đáp ứng
d | Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong: | Đáp ứng
- | Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi [mm] | Chiều dày của lớp bọc bên trong [mm]
+ | ≤ 25 | 1
+ | >25- 35 | 1.2
+ | >35- 45 | 1.4
+ | >45- 60 | 1.6
+ | >60- 80 | 1.8
+ | > 80 | 2
6 | Lớp bọc phân cách:
a | Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn. | Đáp ứng
b | Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong. | Đáp ứng
c | Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại. | Đáp ứng
d | Vật liệu cấu tạo: PVC. | Đáp ứng
e | Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp. | Đáp ứng
f | Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét. | Đáp ứng
g | Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm). | Đáp ứng
7 | Áo giáp:
Áo giáp làm bằng kim loại iii) Áo giáp bằng dải băng kép.
- | Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng. | Đáp ứng
- | Vật liệu:
+ | Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Dải băng thép phải được cán nóng hoặc cán nguội có chất lượng thương phẩm. | Đáp ứng
+ | Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện. | Đáp ứng
- | Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp:
| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] | Chiều dày của dải băng
* | Thép hoặc thép mạ
+ | ≤ 30 | 0.2
+ | > 30 - 70 | 0.5
+ | > 70 | 0.8
* | Nhôm hoặc hợp kim nhôm
+ | ≤ 30 | 0.2
+ | > 30 - 70 | 0.5
+ | > 70 | 0.8
- | Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp nên chọn theo dãy sau:
+ | Băng quấn bằng thép: 0,2 - 0,5 - 0,8 mm. | Đáp ứng
+ | Băng quấn bằng nhôm và hợp kim nhôm: 0,5 - 0,8 mm. | Đáp ứng
- | Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%. | Đáp ứng
8 | Lớp vỏ bọc bên ngoài:
a | Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn, có đặc tính cháy chậm | Đáp ứng
b | Vật liệu cấu tạo: PVC loại ST2 | Đáp ứng
c | Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài. | Đáp ứng
d | Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm. | Đáp ứng
e | Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)±5% với d là đường kính ruột dẫn và D là đường kính ngoài của cáp | Đáp ứng
f | Ký hiệu cáp:
- | Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV” hoặc “20/35kV”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm²] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo. | Đáp ứng
g | Đánh dấu chiều dài:
- | Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm. | Đáp ứng
- | Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. | Đáp ứng
9 | Yêu cầu về thử nghiệm:
9.1 | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test)
a | Thử nghiệm điện tuần tự theo các bước sau:
- | Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại. | Có
- | Đo tgd. | Có
- | Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại. | Có
- | Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút). | Có
- | Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo). | Có
b | Thử nghiệm không điện:
- | Đo chiều dày cách điện. | Có
- | Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong). | Có
- | Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa. | Có
- | Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa. | Có
- | Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh. | Có
- | Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2. | Có
- | Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại. | Có
- | Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test). | Có
- | Thử nghiệm tính kháng ôzôn của cách điện EPR. | Có
- | Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test). | Có
- | Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption). | Có
- | Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2). | Có
- | Đo hàm lượng bột than đen của vỏ bọc ngoài PE (vỏ bọc loại ST7). | Có
- | Thử nghiệm độ co ngót của cách điện XLPE (shrinkage test). | Có
- | Thử nghiệm độ co ngót đối với vỏ bọc ngoài PE (shrinkage test). | Có
- | Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện. | Có
- | Thử nghiệm chống thấm nước. | Có
9.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
IV | Thông số kỹ thuật | Đáp ứng theo các thông số dưới đây (hoặc tương đương)
a | Cáp ngầm 22kV và 35kV loại 3 lõi nhôm, có đặc tính chống thấm nước, có màn chắn băng đồng, tiết diện 70mm2.
1 | Lõi dẫn điện | Nhôm
2 | Số và tiết diện danh định của lõi cáp | 3x 70 mm2
3 | Điện áp định mức U0/U(Umax) (kV)
- | Cấp điện áp 35kV | 20/35(38,5)
- | Cấp điện áp 22kV | 12,7/24kV
4 | Số sợi nhôm của lõi cáp (sợi) | 19
5 | Đường kính của lõi cáp (mm) | 9.7
6 | Độ dày danh định của lớp bán dẫn trong (mm) | 0.6
7 | Loại vật liệu cách điện | XLPE
8 | Độ dày danh định của lớp cách điện (mm)
- | Cấp điện áp 35kV | 8.8
- | Cấp điện áp 22kV | 5.5
9 | Độ dày danh định của lớp bán dẫn ngoài (mm) | 0.6
10 | - Màn chắn đồng của mỗi pha cáp được chế tạo bằng băng đồng có độ dày ≥ 0,127mm và độ gối mép ≥15%. ( mm2) - Màn đồng của 3 pha được tiếp xúc trực tiếp với nhau để đảm bảo tiết diện màn đồng (cả ba pha) như sau: ≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện tới 120mm2 ≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 tới 300mm2 | ≥ 16
11 | Loại vật liệu của vỏ bọc | PVC
12 | Độ dày của lớp vỏ bọc bên trong (mm) | Nêu rõ
13 | Độ dày của lớp vỏ bọc bên ngoài (mm) | Nêu rõ
14 | Đường kính ngoài của toàn bộ cáp (D) (mm) | Nêu rõ
15 | Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn (độ C) | 90
16 | Điện trở 1 chiều của dây dẫn tại t=20oC (Ω/km) | ≤ 0,443
17 | Điện dung của cáp (µF/km) | Nêu rõ
18 | Điện kháng của cáp (Ω/km) | Nêu rõ
19 | Hệ số tự cảm (mH/km) | Nêu rõ
20 | Hệ số điện môi (tg δ tối đa) (x.10-4pC) | Nêu rõ
21 | Điện trở cách điện của cáp (Ω/km) | ≥ 70.000
22 | Trọng lượng cáp (Kg/km) | Nêu rõ
23 | Trọng lượng dây dẫn đồng (Kg/km) | Nêu rõ
24 | Bán kính cong (m) | ≥15x(d+D) ± 5%
25 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô quấn cáp (m) | Nêu rõ
26 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô quấn cáp (kg) | Nêu rõ
27 | Số lớp băng chống thấm (Ở dưới lớp băng đồng) | 1
28 | Bột hoặc băng chống thấm | có
34 | Biên bản thí nghiệm điển hình: | Đáp ứng
- | Điện trở 1 chiều lõi cáp (routine test) | ≤ 0,0754
- | Thí nghiệm điện áp cao trong 4h-AC 48kV (Sample and type test) | Không đánh thủng cách điện
- | Thí nghiệm Hot-set (15 phút tại 200±3oC và 20N-cm2 (Sample and type test)
| + Độ dãn dài trong điều khiện có tải | ≤175%
| + Độ dãn dài sau khi làm nguội | ≤15%
- | Thí nghiệm hằng số điện môi tgδ tại 2kV trong khoảng 95-100 oC (Type test) | 40x10^-4
- | Thí nghiệm điện áp xung (90oC và 125kV) trong 15 phút (Type test). | Không phá huỷ cách điện
- | Thí nghiệm cơ học (Type test)
| + Suất kéo đứt của cách điện (XLPE/ERP) (N/mm2) | ≥12,5/4,2
| + Độ dãn dài của cách điện cho khi đứt (%) | ≥200
| + Suất kéo đứt của vỏ (PVC) (N/mm2) | ≥12,5/12,5
| + Độ dãn dài của vỏ cáp cho khi đứt (PVC) (%) | ≥150/300
- | Thí nghiệm lão hoá:
| + Độ thay đổi suất kéo đứt của cách điện ở 135±30C trong 7 ngày (XLPE/EPR) (%) | ≤±25/±30
| + Độ thay đổi độ dãn dài cho đến khi đứt của cách điện ở 135±30C trong 7ngày (XLPE/EPR) (%) | ≤±25/±30
| + Độ thay đổi độ dãn dài cho đến khi đứt của vỏ PE ở 110 ±30C trong 10 ngày (%) | ≥300
| + Độ thay đổi suất kéo đứt của vỏ PVC ở 100±20C trong 7 ngày (%) | ≤±25
| + Độ thay đổi độ dãn dài cho đến khi đứt của vỏ PVC ở 100 ±20C trong 7 ngày (%) | ≤±25
- | Thí nghiệm về suy giảm khối lượng (PVC) ở 100±20C trong 7 ngày (Type test) (Mg/cm2) | ≤1,5
- | Thí nghiệm hàm lượng carbon (PE) (Type test) (%) | ≥2
- | Độ sâu của vết lõm khi thử nén ở nhiệt độ 110±20C đối với vỏ PE (Type test) (%) | ≤50
- | Độ sâu của vết lõm khi thử nén ở nhiệt độ 90±20C đối với vỏ PVC (Type test) (%) | ≤50
- | Thí nghiệm khả năng kháng nứt của vỏ PVC ở nhiệt độ 150 ±30C trong 1h (Type test) | Không có vết nứt
- | Thí nghiệm co ngót đối với cách điện ở nhiệt độ 130 ±30C trong 1h (Type test) (%) | 4
- | Thí nghiệm co ngót đối với vỏ PE ở nhiệt độ 80 ±20C trong 5h (Type test) (%) | 3
- | Thí nghiệm khả năng chống thấm nước | IEC-60502-2
+ Khả năng chống thấm theo chiều dọc của lõi cáp
+ Khả năng chống thấm theo chiều dọc của màn chắn kim loại

## Cach dien
4. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÁCH ĐIỆN
(Áp dụng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110 kV kèm theo QĐ số 112/QĐ/HĐTV ngày 21/9/2021)
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Thông số kỹ thuật Cách điện đứng gốm
Yêu cầu chung:
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7998-1, IEC60383-1 hoặc tương đương
9 | Mô tả chung
a | Cách điện đỡ là loại Line Post | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post
b | Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1): | Đáp ứng
- | Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn | Đáp ứng
- | Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống | Đáp ứng
- | Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau: | Đáp ứng
| + Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm | Đáp ứng
| + Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm). | Đáp ứng
| + Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc. | Đáp ứng
| + Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. | Đáp ứng
| + Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên. | Đáp ứng
c | Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng. | Đáp ứng
d | Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v. | Đáp ứng
e | Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép v.v.) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật. | Đáp ứng
f | Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành. | Đáp ứng
10 | Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm
10.1 | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứngminh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:
a | Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
b | Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
c | Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1 | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
d | Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
e | Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power- frequency voltage tests) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
10.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
11 | Bản vẽ và Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm. | Có
Bảng thông số kỹ thuật
a | Điện áp làm việc cực đại (kVrms)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 38,5
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 24
b | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu (mm/kV) | ≥ 25
c | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn (kN) | ≥ 12,5
d | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô (kVrms)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 110
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 85
e | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt (kVrms)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 85
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 65
f | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) (kVpeak)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 200
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 150
g | Điện áp đánh thủng (kV)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 200
- | Cấp điện áp 22kV
h | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà (mm) | 140-150
i | Chiều dài phần ren ty sứ (mm) | ≥ 100
j | Đường kính ty sứ (mm) | 16
k | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ (mm) | Nhà thầu nêu rõ
l | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ (mm) | Nhà thầu nêu rõ
m | Các phụ kiện đi kèm ty | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép mạ kẽm nhúng nóng.
n | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | Có
p | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
II | Thông số kỹ thuật cách điện chuỗi thủy tinh
Yêu cầu chung
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Cách điện néo | Nêu cụ thể
7 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuân tương đương
8 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
Mô tả chung:
a | Vât liệu chế tạo: ̣Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn). | Đáp ứng
b | Chất lương bề mặt cách điện treo: Bề mặt cách điện treo không được có các khuyết tật như các nếp nhăn rõ rêt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ. | Đáp ứng
c | Phụ kiện chuỗi cách điện: | Đáp ứng
- | Các phu ̣kiên, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điên treo phải đươc ma ̣kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp ma ̣không đươc nḥ ỏ hơn 85μm. Các chi tiết và phu ̣kiên ̣ đi kèm phải chế tao đảm bảo phù hơp với lưc phá hủy cơ hoc của cách điên.̣ | Đáp ứng
- | Mỗi chuỗi cách điện bao gồm một số bát cách điện và đầy đủ phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh như móc treo chữ U, bu lông chữ U, vòng treo, mắt nối, khóa néo, khóa đỡ v.v | Đáp ứng
- | Mỗi phụ kiện của chuỗi cách điện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Đối với các bát cách điện còn phải đánh dấu thêm kích thước và cường độ chịu lực cơ khí. Các đánh dấu này phải đảm bảo dễ đọc và không tẩy xóa được | Đáp ứng
- | Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo lắp, thay thế dễ dàng; có đầy đủ các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm v.v. để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng. Các phụ kiện của chuỗi cách điện phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của bát cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật | Đáp ứng
- | Các phụ kiện đỡ, hãm trực tiếp với dây dẫn, cáp điện (như khóa đỡ, khóa néo v.v.) phải được lựa chọn để phù hợp với từng loại dây dẫn, cáp điện; vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vừa không gây tổn hại cho dây trong suốt quá trình vận hành. Đối với dây dẫn có lớp ngoài cùng bằng nhôm thì các khóa đỡ phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥ 0,5mm hoăc ḅ ằng dây bảo vê ̣hơp kim nhôm (Armour Roḍ ). Đối với khóa néo dây (loai ḅ ắt bu lông) bắt buộc phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥ 0,5mm | Đáp ứng
- | Các chốt bi, chốt ngang (như chốt ngang của khóa đỡ dây, khóa néo dây, mắt nối kép v.v.) phải làm bằng thép không gỉ, chịu mài mòn cao (mác thép CT45, S45C trở lên hoặc tương đương) | Đáp ứng
- | Chuỗi cách điện phải có các vòng kẽm chống ăn mòn khi đi qua các khu vực nhiễm bẫn, nhiễm mặn | Đáp ứng
9 | Đặc tính của 01 bát cách điện
9.1 | Kiểu khớp nối | Lựa chọn theo thiết kế, là kiểu (i) Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120)
9.2 | Vật liệu cách điện | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn)
- | Kích thước:
| + Chiều cao bát cách điện (mm) | 127
| + Đường kính (mm) | 255
| + Chiều dài dòng rò (mm) | 295
9.3 | Độ bền điện:
- | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) (kVrms) | ≥ 70
- | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) (kVrms) | ≥ 40
- | Điện áp chịu đựng xung sét (kVpeak) | ≥ 100
- | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất (kVrms) | ≥ 120
9.4 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy)
- | Chuỗi cách điện néo (kN) | ≥ 70
10 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện
10.1 | Chuỗi cách điện néo: | Theo bản vẽ thiết kế dự án
| Móc treo chữ U | Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng nóng. Tải trọng phá hủy theo giá trị tính toán phá hủy theo giá trị tính toán
Mắt nối điều chỉnh
Vòng treo đầu tròn
Mắt nối đơn
Mắt nối kép
Mắt nối lắp ráp
Mắt nối trung gian
Khóa néo dây dẫn
| Phụ kiện mạ kẽm | Đáp ứng
| Số bát cách điện | 3-4
11 | Yêu cầu thử nghiệm
11.1 | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, TCVN 7998-1, IEC 60383-2, IEC 60383-1, IEC 60305 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau
a | Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
b | Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
c | Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
d | Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
e | Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
f | Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
11.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
12 | Bản vẽ và Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm. | Có
II | Thông số kỹ thuật cách điện Polyme
Yêu cầu chung
TT | Hạng mục | Yêu cầu |  | Chào thầu |  | -
I | Yêu cầu chung | Nêu rõ
1. | Nhà sản xuất/Xuất xứ | Nêu rõ
2. | Nước sản xuất | Nêu rõ
3. | Năm sản xuất | Nêu rõ
4. | Mã hiệu (nếu có) | Nêu rõ
5. | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: ( Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị cấp, ngày cấp, ngày hiệu lực
6. | Loại | Polymer
7. | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8. | Tiêu chuẩn áp dụng | ANSI C29.13, IEC 61109, hoặc tương đương
9. | Mô tả chung:
a | Cách điện là loại cách điện Polymer (silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV) | Đáp ứng
b | Chất lượng bề mặt cách điện (theo tiêu chuẩn IEC 61109): | Đáp ứng
- | Không được có các khuyết tật sau: Các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ | Đáp ứng
- | Các khiếm khuyết trên bề mặt cách điện phải tuân thủ theo quy định sau: | Đáp ứng
| + Các khiếm khuyết thuộc trên bề mặt phải có tổng diện tích nhỏ hơn 25 mm2 (tổng diện tích vùng khiếm khuyết không được vượt quá 0,2% tổng diện tích bề mặt cách điện) và có độ sâu nhỏ hơn 1mm | Đáp ứng
| + Không được có vết nứt ở chân tán cách điện, đặc biệt là phần tiếp giáp với chân kim loại. | Đáp ứng
| + Không bị phân tách hoặc thiếu liên kết giữa phần vỏ và khớp nối kim loại. | Đáp ứng
| + Không bị phân tách hoặc các khiếm khuyết liên kết giữa phần tán cách điện và bề mặt phần vỏ bọc. | Đáp ứng
| + Khe nối đúc không được nhô lên quá 1mm so với bề mặt vỏ bọc | Đáp ứng
c | Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện phải được mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85 mm. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá huỷ cơ học của cách điện. | Đáp ứng
d | Chuỗi cách điện treo phải đảm bảo có thể một đầu bắt vào xà và một đầu bắt vào khoá néo (đỡ) dây dẫn. Chuỗi cách điện treo phải đảm bảo có thể một đầu bắt vào xà và một đầu bắt vào khoá néo (đỡ) dây dẫn. | Đáp ứng
9 | Yêu cầu thử nghiệm
* | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau (tiêu chuẩn ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương)
- | Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét ở điều kiện/trạng thái khô (Dry lightning impulse withstand voltage test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm tần số công nghiệp ở điều kiện/trạng thái ướt (Wet power frequency test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm chứng minh giới hạn phá hủy và thử nghiệm tính bó sát giữa bề mặt phần kim loại và vỏ cách điện (Damage limit proof test and test of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
* | Yêu cầu về thí nghiệm thiết kế (Design test) | Được thực hiện tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:
- | Thử nghiệm bề mặt tiếp xúc và kết nối của các phần kim loại (Tests on interfaces and connections of end fittings) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm vật liệu các tán và khoang của cách điện (Tests on shed and housing material). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests on corematerial). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm tải của lõi lắp theo thời gian (Assembled core load-time test) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
* | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
10 | Bản vẽ và Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm. | Có
II | Thông số kỹ thuật | Đáp ứng theo các thông số dưới đây (hoặc tương đương)
* | Cách điện đứng
1. | Điện áp làm việc cực đại (kVrms)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 38,5
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 24
2. | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu (mm/kV) | ≥ 25
3. | Đường kính lõi chịu lực (mm) | Nêu rõ
4. | Lực phá hủy cơ học khi chịu uốn (không nhỏ hơn) (kN) | ≥ 13
5. | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 1 phút ở trạng thái khô (kVrms)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 110
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 85
6. | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 10 giây mưa nhân tạo (kVrms)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 85
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 65
7. | Điện áp chịu đựng xung sét định mức 1,2/50µs (kVpeak)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 200
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 150
8. | Phụ kiện đi kèm cách điện | Ty của cách điện phần bắt vào xà
* | Cách điện chuỗi
1 | Lực phá hủy nhỏ nhất (kN) | ≥ 70
2 | Điện áp làm việc cực đại (kVrms)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 38,5
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 24
3 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu (mm/kV) | ≥ 25
4 | Kích thước:
- | Chiều dài cách điện (mm) | Nêu rõ
- | Đường kính lỗ (upper/lower end fittings) (mm) | Nêu rõ
5 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái khô (kVrms)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 180
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 130
6 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái ướt (kVrms)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 145
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 100
7 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) (kVpeak)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 280
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 190
8 | Vòng treo/chốt bi | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85µm. + Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bi. + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue)
9 | Số tán cách điện (tán) | Nêu rõ
10 | Đường kính lõi chịu lực (mm) | 16

## FCO
5. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CẦU CHÌ TỰ RƠI
(Áp dụng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật FCO, LBFCO và dây chì điện áp 22 và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam kèm theo QĐ số 106/QĐ/HĐTV ngày 21/9/2021)
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
Thông số kỹ thuật cầu chì tự rơi (FCO) cách điện Polymer
I | Yêu cầu chung:
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Chủng loại | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm
8 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
9 | Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Yêu cầu kỹ thuật của dây chì | Đáp ứng
10 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
11 | Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm
11.1 | Thử nghiệm điển hình (Design/type test): | Được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
a | Đối với FCO:
- | Thử nghiệm điện môi (Dielectric test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
b | Đối với cách điện Polymer:
- | Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217 | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử chống cháy (Flammability test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
c | Đối với dây chì
- | Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time- Current tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
11.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
II | Thông số kỹ thuật FCO
1 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha) (kV)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 35
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 24
2 | Tần số định mức (Hz) | 50
3 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (A) | 100
4 | Dòng điện không đối xứng (kArms)
- | Cấp điện áp 35kV | > 10
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 12
5 | Định mức dòng cắt đối xứng (kArms)
| Cấp điện áp 35kV | > 5
| Cấp điện áp 22kV | ≥ 8
6 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50µs) (kVp)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 170
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 125
7 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút (kVrms)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 70
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 50
8 | Phụ kiện đi kèm FCO: | Đáp ứng
8.1 | Cách điện | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40
- | Nhà sản xuất | Nêu rõ
- | Nước sản xuất | Nêu rõ
- | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | ≥ 25 mm/kV
8.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Lõi đồng làm ngắn hồ quang kèm theo cần cầu chì phải có chiều dài lớn hơn 30% và nhỏ hơn 50% so với tổng chiều dài cần cầu chì; Phần cuối của lõi đồng này phải có ren trong M6x1 và chiều sâu phần ren lớn hơn 15mm để kết nối với các loại dây chì.
8.3 | Đầu cực đấu nối | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm
8.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ >80µm
9 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương
10 | Nhận dạng nhà sản xuất | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì
11 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật bao gồm: | Đáp ứng
- | Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng | Đáp ứng
| Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện | Đáp ứng
- | Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO | Đáp ứng
12 | Yêu cầu khác: | Đáp ứng
- | Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết | Đáp ứng
- | Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. | Đáp ứng
III | Dây chì sử dụng cho FCO
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
7 | Chủng loại | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV.
8 | Chiều dài tổng thể | >23 inch (584 mm) hoặc > 32 inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng
9 | Tần số định mức | 50 Hz
10 | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì | (Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối chọn cỡ chì 3K.
11 | Đầu chì | - Đầu chì là loại tháo rời được, Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. - Đầu dây chì (sau khi tháo rời phần đầu) phải có ren ngoài M6x1 để kết nối chắc chắn với lõi đồng làm ngắn hồ quang. Sau khi lắp dây chì vào cần cầu chì, phần dây cáp cuối dây chì thừa ra phải được cắt bỏ (không được nhồi lại vào cần cầu chì).
12 | Ống giấy bảo vệ chì | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch
13 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện.
14 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | Đáp ứng
- | Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng | Đáp ứng
- | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị | Đáp ứng
- | Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current characteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp | Đáp ứng
- | Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO | Đáp ứng
15 | Yêu cầu khác: | Đáp ứng
- | Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. | Đáp ứng
- | Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. | Đáp ứng
,

## DCL
6. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DAO CÁCH LY
(Áp dụng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật DCL điện áp 35kV, 110kV, 220kV kèm theo QĐ số 271/QĐ/HĐTV ngày 24/7/2019 đối với DCL 35 kV và Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kèm theo QĐ số 318/QĐ/EVNNPC ngày 03/12/2016 đối với DCL 22kV)
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Cầu dao cách ly (DCL) 35kV
Yêu cầu chung:
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nhà thầu nêu rõ đơn vị cấp, ngày cấp, ngày hiệu lực
7 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC62271-102
8 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nhà thầu nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
9 | Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm
9.1 | Thử nghiệm điển hình (Type test):
| - Thí nghiệm điện môi | Có
| - Đo lường điện trở mạch chính | Có
| - Thí nghiệm dòng làm việc liên tục | Có
| - Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh | Có
| - Thí nghiệm truyền động cơ khí | Có
9.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
10 | Kiểm định | Dao cách ly phải được kiểm định và dán tem kiểm định + giấy chứng nhận kết quả kiểm định của đơn vị kiểm định độc lập có đủ năng lực, tư cách pháp nhân (theo quy định tại thông tư 33/2015/TTBCT ngày 27/10/2025 của Bộ Công thương).
11 | Tài liệu kỹ thuật, bản mô tả cấu trúc, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng | Có
Thông số kỹ thuật:
- | Chủng loại | 3 pha, lắp đặt ngoài trời, loại không có lưỡi tiếp đất
- | Kiều truyền động | Cơ khí liên động 3 pha, kiểu xoay ngang.
- | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính | Hợp kim đồng
- | Bộ truyền động | Cần thao tác bằng tay
- | Điện áp danh định | 35
- | Điện áp làm việc max | 38.5
- | Dòng điện định mức | 630A
- | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | ≥25 kArms
- | Điện áp chịu dòng đỉnh định mức | ≥62,5 kApeak
- | Thời gian chịu dựng ngắn mạch đỉnh định mức | ≥1 giây
- | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs)
+ | Pha – đất (kVpeak) | ≥ 185
+ | Khoảng cách cách ly (DCL ở vị trí mở) (kVpeak) | ≥ 185
- | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 1 phút ( kVrms)
+ | Pha – đất | ≥ 80
+ | Khoảng cách cách ly (DCL ở vị trí mở) ( kVrms) | ≥ 80
- | Điện trở tiếp xúc mạch chính (µΩ) | Nêu rõ
- | Trụ đỡ cách điện DCL:
+ | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60273 hoặc tương đương
+ | Vật liệu cách điện | Sứ gốm nâu
+ | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | ≥ 25mm/kV
+ | Tổng chiều dài đường rò | Nêu rõ
+ | Khả năng chịu tải của đầu cực DCL | Nêu rõ
+ | Khoảng cách không khí | ≥ 400 mm
+ Pha - đất
+ Khoảng cách giữa hai cực trong cùng 1 pha (ở trạng thái cắt)
- | Phụ kiện bao gồm:
+ | Hệ thống trụ và giá đỡ DCL
+ | Hệ thống tay quay, cần thao tác, trục khửu truyền động, liên kết liên động cơ khí, khóa tay thao tác DCL… để thao tác để đóng/mở DCL. | Có
+ | Các bulong, đai ốc, kẹp cực tương thích nối cực DCL với dây dẫn | Đáp ứng
+ | Các chi tiết bằng thép phải được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đượng hiện hành | Đáp ứng
II | Cầu dao cách ly (DCL) 22kV
Yêu cầu chung:
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC62271-102
6 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nhà thầu nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nhà thầu nêu rõ đơn vị cấp, ngày cấp, ngày hiệu lực
8 | Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm
8.1 | Thử nghiệm điển hình (Type test): | Được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm độc lập phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-102.
8.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
9 | Kiểm định | Dao cách ly phải được kiểm địnhvà dán tem kiểm định + giấy chứng nhận kết quả kiểm định của đơn vị kiểm định độc lập có đủ năng lực, tư cách pháp nhân (theo quy định tại thông tư 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2025 của Bộ Công thương).
10 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng | Có
Thông số kỹ thuật:
1 | Chủng loại | 3 pha, kiểu xoay ngang.
2 | Điện áp làm việc định mức (kV) | 24
3 | Điều kiện lắp đặt | Ngoài trời
4 | Tần số định mức (Hz) | 50
5 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 1 phút (kVrms) | 50
6 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) (BIL) (kVpeak) | 125
7 | Dòng điện định mức (A) | ≥ 630
8 | Dòng điện ngắn mạch định mức (3s) (kArms) | 25
9 | Dòng đóng, cắt MBA không tải (A) | 2.5
10 | Dòng đóng, cắt đường dây không tải (A) | 10
11 | Chiều dài đường rò bề mặt (mm/kV) | 25
12 | Số lần đóng cắt cơ khí không cần bảo dưỡng (lần) | 10000
13 | Cơ cấu truyền động | Bằng động cơ và bằng tay
14 | Hộp truyền động | có
15 | Hệ thống tiếp điểm phụ | 4NC+4NO
16 | Phụ kiện đi kèm
- | Giá đỡ dao cách ly | Bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng, đảm bảo khả năng chịu lực trong các chế độ vận hành, đảm bảo không bị rung.
- | Tủ điều khiển, cần thao tác bằng tay | Có
- | Bulông, kẹp cực nối đất bằng đồng dùng dây M-120 | Có
- | Kẹp cực dùng để nối cực của thiết bị với dây dẫn | 6
| + Vật liệu | Hợp kim nhôm đối với kẹp cực và thép không rỉ đối với bulông – đai ốc
| + Kích thước | Phù hợp với dây dẫn
17 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng | Có
,

## DPT
7. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DAO PHỤ TẢI
(Áp dụng theo Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kèm theo QĐ số 318/QĐ/EVNNPC ngày 03/12/2016) |  |  |  | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Cầu dao phụ tải
| Yêu cầu chung: |  |  |  |  | -
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nhà thầu nêu rõ đơn vị cấp, ngày cấp, ngày hiệu lực
7 | Điều kiện lắp đặt | Ngoài trời, treo trên cột, nhiệt độ môi trường lớn nhất + 45 độ C, chịu được môi trường ăn mòn
8 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | Theo IEC hoặc ANSI hoặc tương đương
9 | Biên bản thử nghiệm | Biên bản thí nghiệm điền hình (type test) do đơn vị thí nghiệm độc lập quốc tế cấp
10 | Loại | Cầu dao phụ tải cách ly (bao gồm buồng cắt, khe hở cách ly nhìn thấy được khi ở vị trí cắt, cơ cấu truyền động, các cách điện đỡ)
11 | Số pha | 3
12 | Dòng cắt định mức (A) | ≥ 400
13 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch (kA) | ≥ 12,5 (1s)
14 | Điện áp thử AC, f = 50Hz trong 1 phút (giá trí hiệu dụng)
- | Cấp điện áp 22kV | 50
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 70
15 | Mức cách điện xung 1,2/50 s (giá trị đỉnh) (kV)
- | Cấp điện áp 22kV | 125
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 170
16 | Dập hồ quang | có buồng dập hồ quang kín trong chân không hoặc SF6 hoặc dầu
17 | Các cách điện ngoài | Vật liệu Composite
18 | Độ bền cơ (lần) | ≥ 2500
19 | Độ bền điện ở Iđm (lần) | ≥ 20
20 | Khoảng cách pha - pha, pha - đất của các phần mang điện của cầu dao (mm)
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 330
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 400
21 | Truyền động | 3 pha
22 | Thao tác | Bằng tay
23 | Các tiếp điểm | Các tiếp điểm phải được mạ để đảm bảo tiếp xúc tốt, các phần mang dòng phải được làm bằng đồng hoặc đồng thau
24 | Trọng lượng (kg)
25 | Phụ kiện đi kèm
- | Lắp đặt và vận hành | Khung đỡ, giá đỡ, tay thao tác, cơ cầu truyền động, phụ kiện đấu nối, kẹp nối đất
- | Tài liệu | Các bản vẽ kích thước, tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành

## CSV
8. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CHỐNG SÉT VAN
(Áp dụng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110 kV kèm theo QĐ số 110/QĐ/HĐTV ngày 21/9/2021)
STT | Nội dung đánh giá(1) | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) |  |  | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
|  |  |  | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt
Thông số kỹ thuật Chống sét van
Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60099-4
7 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
9 | Yêu cầu chung
9.1 | Chống sét van | Đáp ứng
a | Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp 110 kV và trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở | Đáp ứng
b | CSV có vỏ làm bằng vật liệu sứ (Porcelain) hoặc Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Nếu vỏ bằng Polymer thì trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường | Đáp ứng
c | Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ | Đáp ứng
9.2 | Bố trí lắp đặt | Đáp ứng
a | CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép | Đáp ứng
b | CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại và bộ đếm sét | Đáp ứng
10 | Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm
10.1 | Thí nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.
- | Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Điện áp dư (Residual voltage) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
10.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
11 | Kiểm định | Chống sét van phải được kiểm định và dán tem kiểm định + giấy chứng nhận kết quả kiểm định của đơn vị kiểm định độc lập có đủ năng lực, tư cách pháp nhân (theo quy định tại thông tư 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2025 của Bộ Công thương).
12 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng | Có
a | Cấp điện áp 22kV
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất (kV) | 24
2 | Tần số định mức (Hz) | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện | Trung tính trực tiếp nối đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây | 1.4
5 | Chế độ đấu nối chống sét van | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van | DH
3 | Điện áp định mức Ur (kV) | ≥ 18
4 | Điện áp làm việc liên tục COV (kVrms) | ≥ 13,97
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV (kVrms) | Nhà sản xuất chào đáp ưng cấu hình lưới điện
6 | Dòng điện phóng định mức (kA) | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh (kApeak) | ≥ 100
8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth ( C ) | ≥ 1,1
9 | Khả năng phóng lặp lại – Qrs ( C ) | ≥ 0,4
10 | Hệ số phối hợp cách điện | ≥ 1,4
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) (kVpeak) | ≥ 125
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) (kVrms) | ≥ 50
4 | Chiều dài đường rò của cách điện (mm/kV) | ≥ 25
5 | Khả năng chịu lực tĩnh (kN) | Đơn vị tư vấn tính toán
6 | Khả năng chịu lực động (kN) | Đơn vị tư vấn tính toán
V | Các phụ kiện khác
1 | Kẹp cực | 01 kẹp cực/01 chống sét
- | Nhà sản xuất | Nêu rõ
- | Nước sản xuất | Nêu rõ
- | Vật liệu | Phù hợp với dây dẫn
- | Kích thước | phù hợp với dây dẫn
- | Bulông kẹp cực | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng
b | Cấp điện áp 35kV
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất (kV) | 38.5
2 | Tần số định mức (Hz) | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện | Trung tính cách ly với đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha | 1.73
5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất (s) | 7200
6 | Chế độ đấu nối chống sét van | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van | DH hoặc Class 1
3 | Điện áp định mức Ur (kV) | ≥ 48
4 | Điện áp làm việc liên tục COV (kVrms) | ≥ 38
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV (kVrms) | Nhà sản xuất chào đáp ưng cấu hình lưới điện
6 | Dòng điện phóng định mức (kA) | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh (kApeak) | ≥ 100
8 | Hệ số phối hợp cách điện | ≥ 1,3
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) (kVpeak) | ≥ 180
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) (kVrms) | ≥ 75
4 | Chiều dài đường rò của cách điện (mm/kV) | ≥ 25
V | Các phụ kiện khác
1 | Kẹp cực | 01 kẹp cực/01 chống sét
- | Nhà sản xuất | Nêu rõ
- | Nước sản xuất | Nêu rõ
- | Vật liệu | Phù hợp với dây dẫn
- | Kích thước | phù hợp với dây dẫn
- | Bulông kẹp cực | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng
,

## Tu PP
10. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TỦ PHÂN PHỐI
( Áp dụng theo Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong NPC và Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.) |  |  |  | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
Các thông số kỹ thuật chính tủ hạ thế phân phối
I | Yêu cầu chung
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Kiểu | Tủ tự đứng
8 | Điều kiện vận hành | Ngoài trời
9 | Độ bảo vệ của vỏ tủ | IP55
10 | Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển | IEC 144
11 | Kích thước tủ (Cao x rộng x sâu) mm | Nêu rõ
12 | Thiết kế:
- | Vỏ tủ được làm từ thép tấm dầy 2mm dập định hình, sơn tĩnh điện toàn bộ, chịu được mưa nắng. Các gân chịu lực, thanh gá, lắp thiết bị trong tủ được chế tạo bằng thép tấm 2mm và L40x4 được đặt trong cốt vỏ tủ để tăng cường khả năng chịu lực của tủ và lắp đặt các thiết bị trong tủ. | Đáp ứng
- | Lỗ cáp vào và ra tủ phải có giắc co và lót cao su giữ cáp. | Đáp ứng
- | Tủ gồm 02 ngăn: 01 ngăn chống tổn thất phía trên, cánh cửa bên trong có khóa riêng và 01 ngăn thao tác phía dưới có tấm chắn phòng ngừa hồ quang cho người thao tác, cánh cửa có khóa chung cho cả 2 ngăn. | Đáp ứng
- | Bản lề cánh tủ và móc khóa làm bằng vật liệu không rỉ. | Đáp ứng
- | Độ bền cơ học: chịu được tác động của con người và dụng cụ thao tác bằng tay như búa với năng lượng tương đương là 20J (tương đương với 1 quả cầu nặng 2kg rơi thẳng đứng từ độ cao 1m vào vị trí bất kỳ). | Đáp ứng
- | Các giá đỡ, đai, bu lông lắp đặt tủ ngoài trời làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM 123. | Đáp ứng
A | Thiết bị chính ngăn thao tác
a | Máy cắt - ACB
1 | Máy cắt - ACB | Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho máy cắt hạ áp cách điện không khí (ACB) loại 3 pha, 3 cực hoặc 04 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA công suất > 1.000 kVA.
1.1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
1.2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
1.3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
1.4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
1.5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
1.6 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
1.7 | Chủng loại | - 03 pha, bảo vệ bằng bộ điều khiển điện tử. - Kiểu lắp đặt: Cố định (fixed type) hoặc kéo ra được (Draw-out type) tùy thuộc thiết kế tủ điện. - Kiểu đấu nối: Đấu nối phía sau.
1.8 | Số cực | 3 pha 4 cực
1.9 | Thao tác ACB | Có thể thao tác đóng/cắt bằng tay hoặc bằng tay và động cơ (tùy chọn). Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
1.10 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức | ACB phải có nút chỉnh dòng làm việc định mức. Các mức điều chỉnh: 0,6 ÷ 1xIn.
1.11 | Thời gian bảo vệ dòng quá tải | Điều chỉnh được
1.12 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (VAC) | 400
1.13 | Điện áp cách điện định mức (Ui) (VAC) | 1000
1.14 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) (kVp) | ≥ 12
1.15 | Tần số định mức (Hz) | 50
1.16 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): (A) | Theo công suất của tủ (theo bản vẽ thiết kế).
1.17 | Cấp phân loại chọn lọc | Cấp A (cắt nhanh)
1.18 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp định mức (kA)
- | ACB có In = 1.000 ÷3.200 A | ≥ 65
- | ACB có In > 3.200 A | ≥ 100
1.19 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức (kA) | Ics = 100% Icu
1.20 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu (Lần) | (không tải/có tải ở dòng định mức)
- | ACB có In = 1.000 ÷3.200 A | 10.000/5.000
- | ACB có In > 3.200 A | 5.000/1.500
1.21 | Thời gian cắt tối đa (ms) | ≤ 35
1.22 | Thời gian đóng tối đa (ms) | ≤ 35
1.23 | Số lượng tiếp điểm phụ | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế
1.24 | Cấp bảo vệ vỏ ACB | Tối thiểu IP 40
1.25 | Các chức năng tùy chọn: | Đơn vị quy định tùy thuộc nhu cầu thực tế
- | Động cơ căng lò xo điện áp nguồn nuôi (24/48/110/220 ...VDC). | Có/Không
- | Rơ le Bảo vệ quá áp/thấp áp. | Có/Không
- | Rơ le kỹ thuật số (thiết kế dạng Module). Có thể thay đổi đặc tính cắt của ACB bằng cách thay đổi Module mà không phải thay đổi cả ACB. | Có/Không
- | Màn hình tích hợp trên ACB để theo dõi các thông số: Dòng điện, điện áp các pha, tần số … | Có/Không
1.26 | Phụ kiện đi kèm:
- | Đầu cực đấu dây loại bản đồng bao gồm các bu lông. | Bao gồm
- | Cần thao tác căng lò xo bằng tay. | Bao gồm
1.27 | Bề rộng của ACB (mm) | Nêu cụ thể
1.28 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
1.29 | Đóng gói | ACB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
1.30 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của ; Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện; Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp; Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.
b | Aptomat nhánh (MCCB)
1 | Aptomat nhánh (MCCB) | -MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha. - Số lượng 01 Aptomat tổng và 3 đến 4 Aptomat nhánh, chi tiết theo từng tủ (theo HSTK)
1.1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
1.2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
1.3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
1.4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
1.5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
1.6 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
1.7 | Chủng loại | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixedtype), đấu nối phía trước
1.8 | Số cực | 3 pha 3 cực
1.9 | Thao tác đóng cắt | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
1.10 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1 x In - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1 x In
1.11 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) (VAC) | 230/400
1.12 | Điện áp cách điện định mức (Ui) (VAC) | ≥800
1.13 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) (kVp) | > 8
1.14 | Tần số định mức (Hz) | 50
1.15 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): (A) | Theo công suất của tủ (theo bản vẽ thiết kế).
1.16 | Cấp phân loại chọn lọc | Cấp A (cắt nhanh)
1.17 | Dòng cắt ngắn mạch định mức Icđm:
- | MCCB có In 50A-100A (kA) | ≥25
- | MCCB có In 125A đến 315A (kA) | ≥36
- | MCCB có In 320A đến 800A (kA) | ≥50
- | MCCB có In ≥ 1000A (kA) | ≥65
1.18 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức (kA) | Ics = 100% Icu
1.19 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu (Lần) | (không tải/có tải ở dòng định mức)
- | MCCB có In = 50-100A (Lần) | 8.500/1.500
- | MCCB có In = 125-315A (Lần) | 7.000/1.000
- | MCCB có In = 320-630A (Lần) | 4.000/1.000
- | MCCB có 630 < In <2.500A | 2.500/500
- | MCCB có In > 2.500A | 1.500/500
1.20 | Phụ kiện đi kèm:
- | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc | Bao gồm
- | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ | Bao gồm
- | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) 04 miếng (đối với MCCB 2 cực)
- | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) 04 miếng (đối với MCCB 2 cực)
1.21 | Số lượng tiếp điểm phụ (tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) | Nêu cụ thể
1.22 | Bề rộng của MCCB (mm) | Nêu cụ thể
1.23 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
1.24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của ; Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện; Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp; Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.
B | Thanh cái 0,4kV
1 | Thanh cái trong tủ hạ thế dùng thanh đồng bọc cách điện (trừ điểm tiếp xúc bắt bulong) nhằm tăng cường phòng tránh nguy cơ chạm chập, phân biệt mầu theo pha Vàng-Xanh-Đỏ. | - Có khả năng chịu được dòng ngắn mạch ³50kA/1sec.
2 | Kích thước thanh cái (dài x rộng x dầy) mm | Nêu rõ
3 | Thanh dẫn bắt từ Thanh cái xuống các Aptomat nhánh dùng thanh đồng bọc cách điện hoặc dây đồng mềm nhiều sợi, bọc cách điện. | Nêu rõ
| Kích thước (dài x rộng x dầy)/ hoặc tiết diện- mm | Nêu rõ
4 | Thanh cái được bắt cố định trên giá cách điện 0,4kV. | Đáp ứng
8 | Các đầu cốt đồng được ép thuỷ lực chắc chắn, yêu cầu tiết diện tiếp xúc ³ 2,5 lần tiết diện dây dẫn. Khi lắp đặt đảm bảo bề mặt tiếp xúc tốt, tránh phát nhiệt khi có dòng điện lớn.Các đầu cốt có đầu bọc cách điện | Đáp ứng
C | Chống sét van hạ thế GZ-500 để chống sóng sét truyền từ đường dây 0,4kV vào trạm. | 03 quả/3pha
D | Thiết bị ngăn chống tổn thất
1 | Máy biến dòng phục vụ đo lường, dung lượng 10VA, cấp chính xác 0,5 ( Kiểu vòng xuyến, n1 =1) | 03 (Tỷ số biến theo theo bản vẽ thiết kế )
2 | Máy biến dòng phục vụ hệ thống đo đếm điện năng, dung lượng 10VA, cấp chính xác 0,5 ( Kiểu vòng xuyến, n1 =1) | 03 (Tỷ số biến theo theo bản vẽ thiết kế )
3 | Đồng hồ am pe mét đo dòng điện pha. | 3
4 | Đồng hồ vôn mét – 600V đo điện áp pha/ điện áp dây | 1
5 | Bộ khóa chuyển mạch đo điện áp | 1
6 | Thiết kế vị trí lắp đặt công tơ đo đếm điện năng tác dụng 3 pha, có cửa sổ đọc chỉ số công tơ. | Đáp ứng
7 | Dây đấu nối mạch đo lường sử dụng dây đồng mềm nhiều sợi, bọc cách điện. | Đáp ứng
E | Phụ kiện đi kèm
1 | Giá bắt tủ | Có
2 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng. | Có (kích thước tủ phải được chủ đầu tư phê duyệt trước khi SX)
3 | Có bảng kê chi tiết danh mục, chủng loại, kích thước, số lượng thiết bị trong tủ của từng loại tủ. | Có
F | Yêu cầu về thử nghiệm
1 | Thử nghiệm điển hình (Type test): ACB | Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
- | Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):
+ | Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Đặc tính điện môi (Dielectric properties). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity): | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity): | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
+ | Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
2 | Thử nghiệm điển hình (Type test): Aptomat (MCCB) | Được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây
i | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:
- | Ghi nhãn (Marking). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Quy định chung (General). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Cơ cấu truyền động (Mechanism). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Tính không lắp lẫn (Non-interchangeability). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2: | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
ii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:
- | Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1: 2015). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm 28 ngày (28-day test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
iii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:
- | Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
iv | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:
- | Đặc tính cắt (Tripping characteristic). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
v | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:
- | Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Đặc tính ngắn mạch ở 1500A (Short-circuit performance at 1500 A). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
vi | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:
- | Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
vii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2:
- | Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short- circuit capacity (Icn)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
viii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E3:
- | Khả năng cắt và đóng ngắn mạch (Icn1) trên từng cực riêng lẻ (áp dụng đối với MCB có nhiều cực). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
,

## Hop PP
11. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI HỘP PHÂN PHỐI
( Áp dụng theo Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong NPC và Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.) |  |  |  | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
Các thông số kỹ thuật chính tủ hạ thế phân phối
I | Yêu cầu chung
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất. | Nêu rõ đơn vị cấp, ngày hiệu lực
II | Hộp chia dây
1 | Hộp phân dây có vỏ tránh được những tác động của thời tiết, không bắt bụi lớp vỏ ngoài cách điện bằng vật liệu composite đúc nóng, có chứa 30% sợi thuỷ tinh tăng cường, ép nóng, vỏ hộp có khả năng chịu va đập 20kN. | Đáp ứng
2 | Hộp phân dây được trang bị các boóc đấu dây có cách điện phù hợp để đấu nối các dây cáp vào và cáp ra của người tiêu thụ. | Đáp ứng
3 | Hộp phân dây phù hợp để lắp đặt cố định trên tường hoặc trên cột bê tông có đường kính 200-250mm | Đáp ứng
4 | Hộp phân dây được thiết kế và chế tạo đảm bảo vận hành trong điều kiện khí hậu nhiệt đới trong 20 năm mà không giảm quá 5% tính năng về điện và cơ học (nhà cung cấp có giấy chứng nhận thử nghiệm lão hoá để khẳng định chức năng này). | Đáp ứng
8 | Hộp phân dây được thiết kế chống được trộm, chống mất cắp điện ở tất cả các điểm có đủ lực để chịu được tác động do con người hoặc các dụng cụ thao tác bằng tay tác động vào | Đáp ứng
6 | Độ dày của vỏ hộp | ³ 3mm
7 | Cửa có các ổ khoá an toàn tin cậy. | Đáp ứng
8 | Bề mặt vỏ hòm phẳng và nhẵn bóng không có vết phồng rộp | Đáp ứng
9 | Mức độ bảo vệ phải kín, cấp IP54 theo tiêu chuẩn IEC 60529. | Đáp ứng
II | Thiết bị bảo vệ, đóng cắt
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương
7 | Chủng loại | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
8 | Số cực | 03 cực
9 | Thao tác đóng cắt | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên)
10 | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/ 3 pha) (VAC) | 230/400
11 | Tần số định mức (Hz) | 50
12 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) (A) | 63
13 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức (kA) | > 6
14 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức (kA) | > 6 (Ics = 100% Icn)
15 | Số lần thao tác ở dòng điện định mức (Lần) | > 4.000
16 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) (kVp) | > 4
17 | Đặc tính cắt theo IEC 60898 | Loại C (Trên 5 In đến và bao gồm 10 In)
18 | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút (kV) | > 2
19 | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt | 1,13In trong thời gian t < 1h (đối với MCB có In ≤ 63A)
1,13In trong thời gian t < 2h (đối với MCB có In > 63A)
20 | Đầu nối dây | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25mm2
21 | Bề rộng của MCB (mm) | Nêu cụ thể
22 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương
23 | Đóng gói | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
| Phụ kiện kèm theo | Nhà cung cấp cung cấp các phụ kiện lắp đặt bao gồm các giá đỡ bằng kim loại thép mạ. Có đủ các phụ kiện để treo hộp lên cột hoặc trên tường. Các bộ gá đỡ hộp đảm bảo đủ độ chắc chắn để khi bắt Hộp phân dây lên tường hay lên cột, vỏ hộp không bị cong vênh
III | Yêu cầu về thử nghiệm
1 | Thử nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương.
i | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1
- | Ghi nhãn (Marking). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Quy định chung (General) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Cơ cấu truyền động (Mechanism) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Tính không lắp lẫn (Non-interchangeability) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
ii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2
- | Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
iii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B
- | Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếpđiểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1: 2015) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm 28 ngày (28-day test) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
iv | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1
- | Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
v | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0
- | Đặc tính cắt (Tripping characteristic). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
vi | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1
- | Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Đặc tính ngắn mạch ở 1500A (Short-circuit performance at 1500 A). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
vii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1
- | Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
viii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2
- | Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short- circuit capacity (Icn)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
ix | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E3
- | Khả năng cắt và đóng ngắn mạch (Icn1) trên từng cực riêng lẻ (áp dụng đối với MCB có nhiều cực) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
2. | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
,

## MCCB
12. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI MÁY CẮT HẠ THẾ MCCB
(Áp dụng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam kèm theo QĐ số 108/QĐ/HĐTV ngày 21/9/2021)
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Yêu cầu chung
| Aptomat (MCCB) | -MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha. - Số lượng 01 Aptomat tổng và 3 đến 4 Aptomat nhánh, chi tiết theo từng tủ (theo HSTK)
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
7 | Chủng loại | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixedtype), đấu nối phía trước
8 | Số cực | 3 pha 3 cực
9 | Thao tác đóng cắt | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
10 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1 x In - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1 x In
11 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) (VAC) | 230/400
12 | Điện áp cách điện định mức (Ui) (VAC) | ≥800
13 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) (kVp) | > 8
14 | Tần số định mức (Hz) | 50
15 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): (A) | Theo công suất của tủ (theo bản vẽ thiết kế).
16 | Cấp phân loại chọn lọc | Cấp A (cắt nhanh)
17 | Dòng cắt ngắn mạch định mức Icđm:
- | MCCB có In 50A-100A (kA) | ≥25
- | MCCB có In 125A đến 315A (kA) | ≥36
- | MCCB có In 320A đến 800A (kA) | ≥50
- | MCCB có In ≥ 1000A (kA) | ≥65
18 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức (kA) | Ics = 100% Icu
19 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu (Lần) | (không tải/có tải ở dòng định mức)
- | MCCB có In = 50-100A (Lần) | 8.500/1.500
- | MCCB có In = 125-315A (Lần) | 7.000/1.000
- | MCCB có In = 320-630A (Lần) | 4.000/1.000
- | MCCB có 630 < In <2.500A | 2.500/500
- | MCCB có In > 2.500A | 1.500/500
20 | Phụ kiện đi kèm:
- | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc | Bao gồm
- | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ | Bao gồm
- | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) 04 miếng (đối với MCCB 2 cực)
- | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) 04 miếng (đối với MCCB 2 cực)
21 | Số lượng tiếp điểm phụ (tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) | Nêu cụ thể
22 | Bề rộng của MCCB (mm) | Nêu cụ thể
23 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của ; Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện; Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp; Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.
II | Yêu cầu về thử nghiệm
1 | Thử nghiệm điển hình (Type test): Aptomat (MCCB) | Được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây
i | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:
- | Ghi nhãn (Marking). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Quy định chung (General). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Cơ cấu truyền động (Mechanism). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Tính không lắp lẫn (Non-interchangeability). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2: | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
ii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:
- | Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1: 2015). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm 28 ngày (28-day test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
iii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:
- | Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
iv | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:
- | Đặc tính cắt (Tripping characteristic). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
v | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:
- | Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Đặc tính ngắn mạch ở 1500A (Short-circuit performance at 1500 A). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
vi | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:
- | Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
vii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2:
- | Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short- circuit capacity (Icn)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
viii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E3:
- | Khả năng cắt và đóng ngắn mạch (Icn1) trên từng cực riêng lẻ (áp dụng đối với MCB có nhiều cực). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
,

## ACB
13. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI MÁY CẮT ĐIỆN HẠ ÁP CÁCH ĐIỆN KHÔNG KHÍ - ACB
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Yêu cầu chung
| Máy cắt - ACB | Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho máy cắt hạ áp cách điện không khí (ACB) loại 3 pha, 3 cực hoặc 04 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA công suất > 1.000 kVA.
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
7 | Chủng loại | - 03 pha, bảo vệ bằng bộ điều khiển điện tử. - Kiểu lắp đặt: Cố định (fixed type) hoặc kéo ra được (Draw-out type) tùy thuộc thiết kế tủ điện. - Kiểu đấu nối: Đấu nối phía sau.
8 | Số cực | 3 pha 4 cực
9 | Thao tác ACB | Có thể thao tác đóng/cắt bằng tay hoặc bằng tay và động cơ (tùy chọn). Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
10 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức | ACB phải có nút chỉnh dòng làm việc định mức. Các mức điều chỉnh: 0,6 ÷ 1xIn.
11 | Thời gian bảo vệ dòng quá tải | Điều chỉnh được
12 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (VAC) | 400
13 | Điện áp cách điện định mức (Ui) (VAC) | 1000
14 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) (kVp) | ≥ 12
15 | Tần số định mức (Hz) | 50
16 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): (A) | Theo công suất của tủ (theo bản vẽ thiết kế).
17 | Cấp phân loại chọn lọc | Cấp A (cắt nhanh)
18 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp định mức (kA)
- | ACB có In = 1.000 ÷3.200 A | ≥ 65
- | ACB có In > 3.200 A | ≥ 100
19 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức (kA) | Ics = 100% Icu
20 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu (Lần) | (không tải/có tải ở dòng định mức)
- | ACB có In = 1.000 ÷3.200 A | 10.000/5.000
- | ACB có In > 3.200 A | 5.000/1.500
21 | Thời gian cắt tối đa (ms) | ≤ 35
22 | Thời gian đóng tối đa (ms) | ≤ 35
23 | Số lượng tiếp điểm phụ | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế
24 | Cấp bảo vệ vỏ ACB | Tối thiểu IP 40
25 | Các chức năng tùy chọn: | Đơn vị quy định tùy thuộc nhu cầu thực tế
- | - Động cơ căng lò xo điện áp nguồn nuôi (24/48/110/220 ...VDC). | Có/Không
- | - Rơ le Bảo vệ quá áp/thấp áp. | Có/Không
- | - Rơ le kỹ thuật số (thiết kế dạng Module). Có thể thay đổi đặc tính cắt của ACB bằng cách thay đổi Module mà không phải thay đổi cả ACB. | Có/Không
- | - Màn hình tích hợp trên ACB để theo dõi các thông số: Dòng điện, điện áp các pha, tần số … | Có/Không
26 | Phụ kiện đi kèm:
- | Đầu cực đấu dây loại bản đồng bao gồm các bu lông. | Bao gồm
- | Cần thao tác căng lò xo bằng tay. | Bao gồm
27 | Bề rộng của ACB (mm) | Nêu cụ thể
28 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
29 | Đóng gói | ACB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
30 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của ; Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện; Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp; Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.
II | Yêu cầu về thử nghiệm
1 | Thử nghiệm điển hình (Type test): ACB | Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
- Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):
| + Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Đặc tính điện môi (Dielectric properties). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity): | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity): | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
,

## PK
14. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÁC PHỤ KIỆN
(Áp dụng theo Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kèm theo QĐ số 318/QĐ/EVNNPC ngày 03/12/2016; Công văn số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/06/2020 và các tiêu chuẩn hiện hành) |  |  |  | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Ghíp bọc cách điện trung thế IPC; MV bắt tiếp địa di động:
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Tiêu chuẩn áp dụng | HN 33-S-63, IEC 61284, AS/NZS 4396, tương đương
8 | Loại kẹp | Sử dụng ngoài trời, chống thấm nước, sử dụng phù hợp với chủng loại dây dẫn nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE5.5/HDPE
9 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
10 | Vật Liệu | - Thân kẹp: Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn. - Lưới ngàm: Lamg bằng hợp kim đồng, mạ kẽm hoặc thiếc, bao bọc bởi 1 lớp Polyme đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn cao. - Bulong: Bulong, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu thép mạ nhúng nóng/thép không gỉ. Lực xiết bulong đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện.
11 | Phạm vi sử dụng: | Dùng để đấu rẽ dây dẫn loại dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE5.5/HDPE
| -Dây trục chính - Main | 50-240 mm2
| -Dây nhánh rẽ - Tap | 16-240 mm2
| Khả năng chịu dòng định mức | ≥ 690A
| Khả năng chịu nhiệt trong 1 giờ | ≥ 140 0C
12 | Số lượng bulông | ≥ 2 bulông
12 | Nhãn mác trên kẹp răng | Nhà sản xuất, tiết diện dây chính và dây nhánh rẽ
12 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
II | Kẹp quai cho dây nhôm
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị cấp, ngày hiệu lực
7 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 3624-81, AS 1154, hoặc tương đương
8 | Loại | Kẹp bao gồm 2 phần như sau: - Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/ hợp kim nhôm chịu lực cao hoặc làm bằng đồng mạ thiếc hoặc hợp kim đồng, được đấu nối với dây dẫn nhôm bằng 2 buolon mạ kẽm nhúng nóng hoặc vòng ty bằng thép không rỉ - Quai nhôm làm bằng hợp kim nhôm chịu lực cao đường kính quai Ф ≥ 22mm
9 | Phạm vi dây sử dụng:
| - dùng cho dây nhôm 22-50 | 22-50 mm2
| - dùng cho dây nhôm 70-150 | 70-150 mm2
| - dùng cho dây nhôm 150-240 | 150-240 mm2
10 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi ép | Không vượt quá 120% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương
11 | Dòng điện liên tục cho phép của kẹp | ≥ 375 A
12 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (theo dòng điện định mức của dây dẫn) | ≤ 800C
13 | Ghi nhãn | Trên mỗi kẹp phải có các kí hiệu được khắc nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất - Mã hiệu của sản phẩm - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn
14 | Kiểm tra và thử nghiệm
14.1 | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
- | Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Lực kéo tuột dây dẫn theo phương dọc trục (Tensile test) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
14.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
15 | Catalogue/ bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật, kèm theo biên bản thử nghiệm xuất xưởng | Phải kèm theo
III | Ghíp Hotline cho dây nhôm
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị cấp, ngày hiệu lực
7 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 3624, AS 1154, IEC 60529, hoặc tương đương
8 | Vật liệu | - Hợp kim nhôm - Phần thân ống ép có bơm compound chống oxy hóa và gia tăng bề mặt tiếp xúc, đầu ép có goăng cao su bịt kín chống thấm nước từ bên ngoài.
9 | Kiểu | Kiểu siết bằng vòng ty
10 | Phạm vi dây sử dụng
| A35 | 35 mm2
| A50 | 50 mm2
| A70 | 70 mm2
| A95 | 95 mm2
| A120 | 120 mm2
| A150 | 150 mm2
| A185 | 185 mm2
| A240 | 240 mm2
| A300 | 300 mm2
11 | Điện trở tiếp xúc của mối nối | Không vượt quá 120% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương
12 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (theo dòng điện định mức của dây dẫn) | ≤ 800C
13 | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và biên bản thử nghiệm xuất xưởng | Phải kèm theo
14 | Kiểm tra và thử nghiệm
14.1 | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
- | Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Lực kéo tuột dây dẫn theo phương dọc trục (Tensile test) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
14.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục 12.4 chương V.
15 | Catalogue/ bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật, kèm theo biên bản thử nghiệm xuất xưởng | Phải kèm theo
16 | Danh sách bán hàng | Cung cấp theo hồ sơ dự thầu
IV | Ghíp nhôm đúc
1 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Mã hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
| A35-50 to A35-50 | Bắt buộc phải nêu rõ
| A70-95 to A35-50 | Bắt buộc phải nêu rõ
| A70-95 to A70-95 | Bắt buộc phải nêu rõ
| A120-150 to A70-95 | Bắt buộc phải nêu rõ
| A120-150 to A120-150 | Bắt buộc phải nêu rõ
| A185-240 to A70-95 | Bắt buộc phải nêu rõ
| A185-240 to A120-150 | Bắt buộc phải nêu rõ
| A185-240 to A185-240 | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
8 | Loại - Thân kẹp - Bu lông | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Có ít nhất 2 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết.
9 | Tiết diện của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] | Dây chính / dây rẽ
| A35-50 to A35-50 | 35-50 / 35-50
| A70-95 to A35-50 | 70-95 / 35-50
| A70-95 to A70-95 | 70-95 / 70-95
| A120-150 to A70-95 | 120-150 / 70-95
| A120-150 to A120-150 | 120-150 / 120-150
| A185-240 to A70-95 | 185-240 / 70-95
| A185-240 to A120-150 | 185-240 / 120-150
| A185-240 to A185-240 | 185-240 / 185-240
10 | Đường kính của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] | Dây chính / dây rẽ
| A35-50 to A35-50 | 8,40-9,60 / 8,40-9,60
| A70-95 to A35-50 | 10,65-12,55 / 8,40-9,60
| A70-95 to A70-95 | 10,65-12,55 / 10,65-12,55
| A120-150 to A70-95 | 14,00-17,40 / 10,65-12,55
| A120-150 to A120-150 | 14,00-17,40 / 14,00-17,40
| A185-240 to A70-95 | 17,50-20,00 / 10,65-12,55
| A185-240 to A120-150 | 17,50-20,00 / 14,00-17,40
| A185-240 to A185-240 | 17,50-20,00 / 17,50-20,00
11 | Dòng điện định mức
| A35-50 to A35-50 | 270A
| A70-95 to A35-50 | 270A
| A70-95 to A70-95 | 270A
| A120-150 to A70-95 | 440A
| A120-150 to A120-150 | 440A
| A185-240 to A70-95 | 440A
| A185-240 to A120-150 | 590A
| A185-240 to A185-240 | 590A
12 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
13 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | < = 800C
14 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp : | kA/2s
| A35-50 to A35-50 | 3.1
| A70-95 to A35-50 | 3.1
| A70-95 to A70-95 | 5.9
| A120-150 to A70-95 | 5.9
| A120-150 to A120-150 | 9.3
| A185-240 to A70-95 | 5.9
| A185-240 to A120-150 | 9.3
| A185-240 to A185-240 | 12.9
15 | Các Ký mã hiệu (nếu có) | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
17 | Kiểm tra và thử nghiệm
17.1 | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
- | Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
17.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục 12.4 chương V.
V | Đầu cốt sử dụng cho dây đồng và dây đồng - nhôm….
1 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Mã hiệu với các cỡ dây | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A35 | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A 50 | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A 70 | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A 95 | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A 120 | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A 150 | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A 185 | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A 240 | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
8 | Loại | - Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc hai lỗ. - Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. - Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
9 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác.
10 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
| - C-A35 | 1
| - C-A 50 | 1
| - C-A 70 | 1
| - C-A 95 | 1
| - C-A 120 | 1
| - C-A 150 | 1
| - C-A 185 | 2
| - C-A 240 | 2
11 | Tiết diện của dây dẫn (mm)2
| - C-A35 | 35
| - C-A 50 | 50
| - C-A 70 | 70
| - C-A 95 | 95
| - C-A 120 | 120
| - C-A 150 | 150
| - C-A 185 | 185
| - C-A 240 | 240
12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
| - C-A35 | 170 A
| - C-A 50 | 220 A
| - C-A 70 | 270 A
| - C-A 95 | 320 A
| - C-A 120 | 380 A
| - C-A 150 | 440 A
| - C-A 185 | 500 A
| - C-A 240 | 590 A
13 | Đường kính trong của ống đồng [mm] | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
14 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch (ka/2s)
| - C-A35 | 2.2
| - C-A 50 | 3.1
| - C-A 70 | 4.3
| - C-A 95 | 5.9
| - C-A 120 | 7.4
| - C-A 150 | 9.3
| - C-A 185 | 11.5
| - C-A 240 | 14.9
15 | Điện trở của ống nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
16 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | <=800C
17 | Ghi nhãn | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
18 | Kiểm tra và thử nghiệm
18.1 | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
- | Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
18.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục 12.4 chương V.
19 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
KẸP RẼ NHÁNH CHO DÂY NHÔM
1 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Mã hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
A35-50 to A35-50
A70-95 to A35-50
A70-95 to A70-95
A120-150 to A70-95
A120-150 to A120-150
A185-240 to A70-95
A185-240 to A120-150
A185-240 to A185-240
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
7 | Loại - Thân kẹp - Bu lông | - Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. - Có ít nhất 2 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết.
8 | Tiết diện của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] | Dây chính / dây rẽ
| A35-50 to A35-50 | 35-50 / 35-50
| A70-95 to A35-50 | 70-95 / 35-50
| A70-95 to A70-95 | 70-95 / 70-95
| A120-150 to A70-95 | 120-150 / 70-95
| A120-150 to A120-150 | 120-150 / 120-150
| A185-240 to A70-95 | 185-240 / 70-95
| A185-240 to A120-150 | 185-240 / 120-150
| A185-240 to A185-240 | 185-240 / 185-240
9 | Đường kính của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] | Dây chính / dây rẽ
| A35-50 to A35-50 | 8,40-9,60 / 8,40-9,60
| A70-95 to A35-50 | 10,65-12,55 / 8,40-9,60
| A70-95 to A70-95 | 10,65-12,55 / 10,65-12,55
| A120-150 to A70-95 | 14,00-17,40 / 10,65-12,55
| A120-150 to A120-150 | 14,00-17,40 / 14,00-17,40
| A185-240 to A70-95 | 17,50-20,00 / 10,65-12,55
| A185-240 to A120-150 | 17,50-20,00 / 14,00-17,40
| A185-240 to A185-240 | 17,50-20,00 / 17,50-20,00
10 | Dòng điện định mức
| A35-50 to A35-50 | 270A
| A70-95 to A35-50 | 270A
| A70-95 to A70-95 | 270A
| A120-150 to A70-95 | 440A
| A120-150 to A120-150 | 440A
| A185-240 to A70-95 | 440A
| A185-240 to A120-150 | 590A
| A185-240 to A185-240 | 590A
11 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
12 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | < = 800C
13 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp : | kA/2s
| A35-50 to A35-50 | 3.1
| A70-95 to A35-50 | 3.1
| A70-95 to A70-95 | 5.9
| A120-150 to A70-95 | 5.9
| A120-150 to A120-150 | 9.3
| A185-240 to A70-95 | 5.9
| A185-240 to A120-150 | 9.3
| A185-240 to A185-240 | 12.9
14 | Các Ký mã hiệu (nếu có) | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
15 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
16 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu
16.1 | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
- | Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
16.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục 12.4 chương V.
VI | Thông số kỹ thuật nắp chụp đầu cực cầu chì rơi, CSV, cách điện, đầu cực trung, hạ thế MBA
a | Yêu cầu chung:
1 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | ASTM D149-97a, ASTM D2240-02, ASTM D624-00 hoặc tương đương
6 | Vật liệu chế tạo | Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicon) Trên thân cách điện phải có nhãn hiệu hoặc logo của nhà sản xuất và mã hàng hóa được đúc nổi
7 | - Điện áp đánh thủng | ≥ 50kV
| - Nhiệt độ chịu đựng liên tục (≥10 phút) | ≥ 180°C (không biến dạng).
| - Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn (5s) | ≥ 250°C (không biến dạng).
| - Độ cứng | Đáp ứng
| - Lực xé rách | Đáp ứng
| - Thứ cháy | Đáp ứng
8 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
b | Nắp chụp cực trên cầu chì tự rơi FCO (dùng cho cả 2 loại FCO sứ ceramic hoặc Polymer)
1 | Mã hiệu: | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Các qui định chung về thiết kế | - Bọc cách điện đầu cực trên của FCO được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các qui định sau:
- Che kín toàn bộ đầu cực trên của cực sứ FCO, kể cả vòng thao tác ở phần trên của ống chì.
- Lắp đặt không cần phải tháo lắp cáp điện ra khỏi cực sứ FCO và định vị bằng nút cài.
- Những vị trí cài nút phải có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khoảng cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe cài nút.
- Nắp che không ảnh hưởng đến các hoạt động sứ FCO, cũng như không ảnh hưởng đến thao tác khi vận hành.
c | Nắp chụp cực dưới cầu chì tự rơi FCO (dùng cho cả 2 loại FCO sứ ceramic hoặc Polymer)
1 | Mã hiệu: | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Các qui định chung về thiết kế | - Bọc cách điện đầu cực dưới của FCO được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các qui định sau:
- Che kín toàn bộ đầu cực dưới của sứ FCO, LBFCO, kể cả vòng thao tác ở phần dưới của ống chì.
- Lắp đặt không cần phải tháo lắp cáp điện ra khỏi sứ FCO, LBFCO và định vị bằng nút cài.
- Những vị trí cài nút phải có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khỏang cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe cài nút.
- Nắp che không ảnh hưởng đến các hoạt động sứ FCO, cũng như không gây ảnh hưởng đến thao tác khi vận hành.
d | Nắp chụp cực sứ chống sét van (LA)
1 | Mã hiệu: | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Các qui định chung về thiết kế | Bọc cách điện đầu cực sứ LA được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các qui định sau:
- Che kín tán trên cùng và toàn bộ phần ti sứ bằng kim loại kết nối với cáp điện.
- Lắp đặt không cần phải tháo rời cáp điện ra khỏi sứ LA và được định vị bằng nút cài.
- Những vị trí cài nút phải có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khoảng cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe cài nút.
e | Nắp chụp cực sứ cao áp máy biến áp (loại dây ngang.
1 | Mã hiệu: | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Các qui định chung về thiết kế | Bọc cách điện đầu cực sứ Cao áp MBA được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các qui định sau:
- Loại này được thiết kế để bọc phần đấu dây của vật cách điện xuyên phía sơ cấp máy biến thế phân phối, loại này không tùy thuộc vào đường kính sứ.
- Bọc cách điện được chế tạo bằng công nghệ đúc, không cho phép lắp ráp dưới bất kỳ hình thức nào.
- Bọc cách điện phải có cấu trúc định vị đảm bảo không bị dịch chuyển khỏi thiết bị được bọc trong quá trình vận hành do rung động (ví dụ như cấu trúc định vị bằng nút cài…).
- Che kín tán sứ trên cùng và toàn bộ phần ti sứ bằng kim loại kết nối với cáp điện.
- Lắp đặt không cần phải tháo rời cáp điện ra khỏi sứ máy biến áp và định vị bằng nút cài.
- Những vị trí cài nút phải có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khoảng cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe cài nút.
f | Nắp chụp cực sứ hạ áp máy biến áp.
1 | Mã hiệu: | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Yêu cầu về thông số và thử nghiệm:
| - Điện áp đánh thủng | ≥ 3,5kV
| - Nhiệt độ chịu đựng liên tục (≥10 phút) | ≥ 180°C (không biến dạng).
| - Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn (5s) | ≥ 250°C (không biến dạng).
| - Độ cứng | Đáp ứng
| - Lực xé rách | Đáp ứng
| - Thứ cháy | Đáp ứng
3 | Các qui định chung về thiết kế | Bọc cách điện đầu cực sứ Hạ áp MBA được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các qui định sau:
- Loại này được thiết kế để bọc phần đấu dây của vật cách điện xuyên phía thứ cấp máy biến thế phân phối, kích thước tùy thuộc vào đường kính sứ và đầu nối trung gian bắt đầu cốt cáp hạ áp.
- Bọc cách điện được chế tạo bằng công nghệ đúc, không cho phép lắp ráp dưới bất kỳ hình thức nào.
- Bọc cách điện phải có cấu trúc định vị đảm bảo không bị dịch chuyển khỏi thiết bị được bọc trong quá trình vận hành do rung động (ví dụ như cấu trúc định vị bằng nút cài…).
- Che kín tán sứ trên cùng và toàn bộ phần ti sứ bằng kim loại kết nối với cáp điện.
- Lắp đặt không cần phải tháo rời cáp điện ra khỏi sứ máy biến áp và định vị bằng nút cài.
- Những vị trí cài nút phải có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khoảng cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe cài nút.
VII | Phụ kiện liên kết chuỗi néo
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | *. Móc treo chữ U (CK)
- | Tải trọng phá huỷ (kN) | ≥ 70
- | Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm | ≥ 80µm
7 | Mắc nối trung gian TG - 7
- | Tải trọng phá huỷ (kN) | ≥ 70
- | Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm | ≥ 80µm
8 | Khoá néo hợp kim nhôm – Strain clamp for ACSR | Hợp kim nhôm ≥ 3 bulong
- | Tải trọng phá huỷ (kN) | ≥ 70
- | Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm | ≥ 80µm
9 | Khóa đỡ dây | Hợp kim nhôm ≥ 3 bulong
- | Tải trọng phá huỷ (kN) | ≥ 40
- | Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm | ≥ 80µm
VIII | Dây buộc cổ sứ định hình
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS115.3-1958 Section3 hoặc tương đương
8 | Vật Liệu | Dây định hình phi kim loại (composite, plastic, ...)
9 | Phạm vi sử dụng: | Dùng để cố định dây dẫn trên cách điện đứng gốm Linepos-22kV & 35kV, loại dây nhôm lõi thép bọc cách điện AC50/8-XLPE4,3/HDPE & AC50/8-XLPE2,5/HDPE.
| Dây buộc cổ sứ đứng lắp đơn | - Chỉ dùng dây định hình có thông số phù hợp đường kính cổ sứ và đường kính dây bọc.
- Lắp đặt đúng theo định hình của dây buộc sứ đơn.
- Đối với loại sứ có đầu kim loại (sứ polymer) phải có thêm tấm lót cách điện.
| Dây buộc cổ sứ đứng lắp kép | -Chỉ dùng dây định hình có thông số phù hợp đường kính cổ sứ và đường kính dây bọc.
-Lắp đặt đúng theo định hình của dây buộc sứ kép.
-Đối với loại sứ có đầu kim loại (sứ polymer) phải có thêm tấm lót cách điện.
10 | Nhãn mác trên dây buộc | Nhãn mác nhận biết sản phẩm
10.1 | Thông số kỹ thuật | Theo thông số kỹ thuật sau hoặc tương đương
a | Dây buộc cổ sứ cho dây dẫn AC ,,,,, -XLPE …….../HDPE;
| -Đường kính ngoài dây dẫn | 18,57 – 23,37mm
| -Đường kính ngoài dây dẫn | 23,37 – 27,94mm
| -Đường kính ngoài dây dẫn | 27,97 – 33,02mm
| -Đường kính ngoài dây dẫn | 31,52 – 37,03mm
| -Đường kính dây buộc | 11,5mm
IX | HỘP ĐẦU CÁP NGẦM TRUNG THẾ SỬ DỤNG NGOÀI TRỜI
A | Yêu cầu chung
1 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
1 | Cấu trúc
- | Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng ngoài trời. | Đáp ứng
- | Hộp đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm. | Đáp ứng
- | Hộp đầu cáp 35 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 35 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm. | Đáp ứng
- | Hộp đầu cáp bao gồm: | Đáp ứng
a | Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. | Đáp ứng
b | Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi. | Đáp ứng
c | Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.
- | Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. | Đáp ứng
- | Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. | Đáp ứng
2 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
- | Loại: 24kV hoặc 35kV-3x240 được sản xuất theo IEC 60502-2. | Đáp ứng
- | Vật liệu làm lõi cáp: Đồng | Đáp ứng
- | Vật liệu cách điện: XLPE, EPR Độ dày của lớp cách điện:
+ | Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm. | Đáp ứng
+ | Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8 mm. | Đáp ứng
- | Đồng bộ với màn chắn kim loại (băng đồng hoặc sợi đồng) của loại cáp cung cấp cho dự án | Đáp ứng
- | Lớp giáp: Theo IEC 60502-2. | Đáp ứng
B | Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp
1 | Thông số kỹ thuật
a | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: | Đáp ứng
- | Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút. | Đáp ứng
- | Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút. | Đáp ứng
b | Độ bền điện áp xung:
- | Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV. | Đáp ứng
- | Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV. | Đáp ứng
c | Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo. | Đáp ứng
d | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23°C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250°C, nhiệt độ môi trường từ 10°C đến 30°C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương. | Đáp ứng
e | Khoảng cách rò tối thiểu: 25 mm/kV hoặc 31 mm/kV. | Đáp ứng
f | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt. | Đáp ứng
2 | Phụ kiện
- | Đối với hộp đầu cáp 3x240 mm² | 3 đầu cosses 240 mm².
- | Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp. | Đáp ứng
- | Loại đầu cosse: Sử dụng loại ép hoặc loại xiết bứt đầu bu lông, số lỗ bắt bu lông và khoảng cách giữa 2 lỗ bắt bu lông tại bản cực (phù hợp với thiết bị đóng cắt mua sắm), đường kính trong/ngoài phù hợp với lõi cáp ngầm sử dụng cho dự án. | Đáp ứng
C | Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình
| Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935- 4:2013): | Đáp ứng
1 | Trình tự thử 1:
a | Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test). | Có
b | Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). | Có
c | Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K). | Có
d | Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air). | Có
e | Thử ngâm nước (immersion test). | Có
f | Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature). | Có
g | Thử điện áp xung (Impulse). | Có
h | Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage). | Có
i | Kiểm tra ngoại quan (Examination). | Có
2 | Trình tự thử 2:
a | Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage). | Có
b | Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). | Có
c | Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)). | Có
d | Thử điện áp xung (Impulse). | Có
e | Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage). | Có
f | Kiểm tra ngoại quan (Examination). | Có
3 | Trình tự thử 3:
a | Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage). | Có
b | Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động. | Có
c | Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động. | Có
d | Thử ổn định động (Dynamic short circuit). | Có
e | Thử điện áp xung (Impulse). | Có
f | Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage). | Có
g | Kiểm tra ngoại quan (Examination). | Có
4 | Trình tự thử 4:
a | Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog). | Có
b | Kiểm tra ngoại quan (Examination). | Có
X | HỘP ĐẦU CÁP NGẦM TRUNG THẾ SỬ DỤNG TRONG NHÀ
A | Yêu cầu chung
1 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Cấu trúc
- | Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng trong nhà. | Đáp ứng
- | Hộp đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng. | Đáp ứng
- | Hộp đầu cáp 35 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 35 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng. | Đáp ứng
- | Hộp đầu cáp bao gồm: | Đáp ứng
a | a. Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. | Đáp ứng
b | b. Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi. | Đáp ứng
c | c. Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.
- | Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. | Đáp ứng
- | Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. | Đáp ứng
6 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
- | Loại: 24kV hoặc 35kV-3x240 được sản xuất theo IEC 60502-2. | Đáp ứng
- | Vật liệu làm lõi cáp: Đồng | Đáp ứng
- | Vật liệu cách điện: XLPE, EPR Độ dày của lớp cách điện:
+ | Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5mm. | Đáp ứng
+ | Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8mm. | Đáp ứng
- | Đồng bộ với màn chắn kim loại (băng đồng hoặc sợi đồng) của loại cáp cung cấp cho dự án | Đáp ứng
- | Lớp giáp: Theo IEC 60502-2 | Đáp ứng
B | Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp
1 | Thông số kỹ thuật
a | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: | Đáp ứng
- | Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút. | Đáp ứng
- | Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút. | Đáp ứng
b | Độ bền điện áp xung:
- | Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV. | Đáp ứng
- | Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV. | Đáp ứng
c | Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo. | Đáp ứng
d | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23°C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250°C, nhiệt độ môi trường từ 10°C đến 30°C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương. | Đáp ứng
e | Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV. | Đáp ứng
2 | Phụ kiện
- | Đối với hộp đầu cáp 3x240 mm² | 3 đầu cosses 240 mm².
- | Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp. | Đáp ứng
- | Loại đầu cosse: Sử dụng loại ép hoặc loại xiết bứt đầu bu lông, số lỗ bắt bu lông và khoảng cách giữa 2 lỗ bắt bu lông tại bản cực (phù hợp với thiết bị đóng cắt mua sắm), đường kính trong/ngoài phù hợp với lõi cáp ngầm sử dụng cho dự án. | Đáp ứng
C | Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình
| Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935- 4:2013): | Đáp ứng
1 | Trình tự thử 1:
a | Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). | Có
b | Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). | Có
c | Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K). | Có
d | Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air). | Có
e | Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature). | Có
f | Thử điện áp xung (Impulse). | Có
g | Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage). | Có
h | Kiểm tra ngoại quan (Examination). | Có
2 | Trình tự thử 2:
a | Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). | Có
b | Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). | Có
c | Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)). | Có
d | Thử điện áp xung (Impulse). | Có
e | Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage). | Có
f | Kiểm tra ngoại quan (Examination). | Có
3 | Trình tự thử 3:
a | Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). | Có
b | Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động. | Có
c | Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động. | Có
d | Thử ổn định động (Dynamic short circuit). | Có
e | Thử điện áp xung (Impulse). | Có
f | Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút(AC voltage). | Có
g | Kiểm tra ngoại quan (Examination). | Có
4 | Trình tự thử 4:
a | Thử điện áp ở 1,25Uo/300h trong môi trường ẩm (Humidity). | Có
b | Kiểm tra ngoại quan (Examination). | Có
XI | HỘP NỐI CÁP NGẦM TRUNG THẾ
A | Yêu cầu chung
1 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Cấu trúc
- | Loại: Co nguội, co nóng hay đổ nhựa. | Đáp ứng
- | Hộp nối cáp 24kV có thể dùng để nối cáp ngầm 24kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 24kV cách điện XLPE hay EPR. | Đáp ứng
- | Hộp nối cáp 35kV có thể dùng để nối cáp ngầm 35kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 35kV cách điện XLPE hay EPR. | Đáp ứng
- | Hộp nối cáp bao gồm: | Đáp ứng
a | Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.
- | Tổng tiết diện của các dây nối màn chắn đồng tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi. | Đáp ứng
- | Đối với hộp nối loại đổ nhựa, nhựa cách điện và chất đóng rắn được đóng gói sao cho người sử dụng dễ dàng trộn lẫn mà không cần thêm bất kỳ dụng cụ nào khác. | Đáp ứng
b | Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.
- | Cáp sau khi được nối có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. | Đáp ứng
- | Mỗi hộp nối đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp. | Đáp ứng
6 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
- | Loại: 24kV hoặc 35kV-33x240 được sản xuất theo IEC 60502-2. | Đáp ứng
- | Vật liệu làm lõi cáp: Đồng | Đáp ứng
- | Vật liệu cách điện: XLPE, EPR Độ dày của lớp cách điện:
+ | Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5mm. | Đáp ứng
+ | Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8 mm. | Đáp ứng
| Đồng bộ với màn chắn kim loại (băng đồng hoặc sợi đồng) của loại cáp cung cấp cho dự án. | Đáp ứng
| Lớp giáp: Theo IEC 60502-2 | Đáp ứng
B | Đặc tính kỹ thuật của hộp nối cáp
1 | Thông số kỹ thuật
a | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:
- | Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút | Đáp ứng
- | Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút. | Đáp ứng
b | Độ bền điện áp xung:
- | Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV. | Đáp ứng
- | Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV. | Đáp ứng
c | Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo. | Đáp ứng
d | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23°C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250°C, nhiệt độ môi trường từ 10°C đến 30°C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương. | Đáp ứng
e | Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt. | Đáp ứng
2 | Phụ kiện:
- | Đối với hộp nối cáp 3x240 mm² | 3 ống nối 240 mm².
- | Nhà sản xuất hộp nối cáp phải xác nhận chất lượng ống nối cung cấp kèm theo hộp nối cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp nối cáp cung cấp. | Đáp ứng
- | Loại đầu cosse: Sử dụng loại ép hoặc loại xiết bứt đầu bu lông, số lỗ bắt bu lông và khoảng cách giữa 2 lỗ bắt bu lông tại bản cực (phù hợp với thiết bị đóng cắt mua sắm), đường kính trong/ngoài phù hợp với lõi cáp ngầm sử dụng cho dự án. | Đáp ứng
C | Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình
Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935- 4:2013):
1 | Trình tự thử 1:
a | Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage). | Có
b | Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). | Có
c | Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation) | Có
d | Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air). | Có
e | Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water). | Có
f | Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature). | Có
g | Thử điện áp xung (Impulse). | Có
h | Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage). | Có
i | Kiểm tra ngoại quan (Examination). | Có
2 | Trình tự thử 2:
a | Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage). | Có
b | Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). | Có
c | Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). | Có
d | Thử điện áp xung (Impulse). | Có
e | Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage). | Có
f | Kiểm tra ngoại quan (Examination). | Có
3 | Trình tự thử 3:
a | Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage). | Có
b | Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động. | Có
c | Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động. | Có
d | Thử ổn định động (Dynamic short circuit). | Có
e | Thử điện áp xung (Impulse). | Có
f | Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage). | Có
g | Kiểm tra ngoại quan (Examination). | Có
,

## Thep
15. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THÉP
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
Thép, thép hình, thép mạ các loại….
II | Thép cột, xà, giá đỡ
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Tiêu chuẩn thiết kế của kết cấu thép | TCVN 5575-2012 hoặc tương đương
8 | Thép hình, thép tấm dùng để chế tạo lấy theo tiêu chuẩn | JIS G3101 hoặc tương đương
9 | Loại SS400(SS41), ký hiệu L, d
- | Giới hạn bền (daN/cm2) | 4000
- | Giới hạn chảy (daN/cm2) | 2450
10 | Loại SS540(SS55) ký hiệu HL
- | Giới hạn bền (daN/cm2) | 5400
- | Giới hạn chảy (daN/cm2) | 3900 với t > 16mm 4000 với t ≤ 16mm
11 | Bu lông liên kết
- | Cấp bền (cấp) | 4.6; 5.6 và 6.6 (theo TKBVTC)
- | Đường kính (mm) | theo TKBVTC
12 | -Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóng | 18TCN 04-92 hoặc tương đương
II | Thép xây dựng
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 6287 :1997
,

## Cột
16. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CỘT BT
* Cột điện bê tông ly tâm sử dụng trong lưới điện phân phối tuân thủ theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5847:2016 và phải là cột có lỗ để bố trí lắp đặt giàn xà, lỗ thang trèo an toàn và thuận lợi trong quá trình lắp đặt, vận hành
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Chào thầu
I | Yêu cầu chung
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Mã HS | Bắt buộc phải nêu rõ (nếu có)
7 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN 5847:2016; TCVN 5847:1994
8 | Ghi nhãn sản phẩm | Cột phải có dấu mác chìm ghi rõ loại cột, nhà sản xuất
9 | Loại cột | - Cột bê tông cốt thép ly tâm nhóm I - Cột bê tông cốt thép vuông (H)
10 | Trạng thái ứng suất: - Cốt thép không ứng lực trước – NPC | Nêu rõ
11 | Thử nghiệm xuất xưởng: Có Biên bản thí nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất, đạt yêu cầu thử nghiệm | Đáp ứng
12 | Thử nghiệm mẫu: Có Biên bản thí nghiệm do một đơn vị thí nghiệm độc lập cấp, đạt yêu cầu thử nghiệm | Đáp ứng
II | Thông số kỹ thuật: | Đáp ứng theo các thông số dưới đây (hoặc tương đương)
· Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của cột BTLT trong bảng sau:
STT | Loại cột (Ký hiệu cột) | Chiều dài cột L(m) | Đường kính ngoài đầu cột (mm) | Đường kính ngoài đáy cột (mm) | Tải trọng thiết kế (kN)
1 | NPC.I-12-190-5.4 | 12 | 190 | 350 | 4.3
2 | NPC.I-12-190-7.2 | 12 | 190 | 350 | 7.2
3 | NPC.I-12-190-9.0 | 12 | 190 | 350 | 9.0
4 | NPC.I-12-190-10.0 | 12 | 190 | 350 | 10.0
5 | NPC.I-14-190-6.5 | 14 | 190 | 377 | 6.5
6 | NPC.I-14-190-8.5 | 14 | 190 | 377 | 8.5
7 | NPC.I-14-190-9.2 | 14 | 190 | 377 | 9.2
8 | NPC.I-14-190-11.0 | 14 | 190 | 377 | 11.0
9 | NPC.I-14-190-13.0 | 14 | 190 | 377 | 13.0
10 | NPC.I-16-190-9.2 | 16 | 190 | 403 | 9.0
11 | NPC.I-16-190-11.0 | 16 | 190 | 403 | 11.0
12 | NPC.I-16-190-13.0 | 16 | 190 | 403 | 13.0
13 | NPC.I-16-230-18.0 | 16 | 230 | 443 | 18.0
14 | NPC.I-16-230-24.0 | 16 | 230 | 443 | 24.0
15 | NPC.I-18-190-9.2 | 18 | 190 | 430 | 9.2
16 | NPC.I-18-190-11.0 | 18 | 190 | 430 | 11.0
17 | NPC.I-18-190-12.0 | 18 | 190 | 430 | 12.0
18 | NPC.I-18-190-13.0 | 18 | 190 | 430 | 13.0
19 | NPC.I-18-230-18.0 | 18 | 230 | 470 | 18.0
20 | NPC.I-18-230-24.0 | 18 | 230 | 470 | 24.0
21 | NPC.I-20-190-9.2 | 20 | 190 | 456 | 9.2
22 | NPC.I-20-190-11.0 | 20 | 190 | 456 | 11.0
23 | NPC.I-20-190-13.0 | 20 | 190 | 456 | 13.0
24 | NPC.I-20-190-14.0 | 20 | 190 | 456 | 14.0
25 | NPC.I-20-230-18.0 | 20 | 230 | 496 | 18.0
26 | NPC.I-20-230-24.0 | 20 | 230 | 496 | 24.0
27 | NPC.I-22-190-9.2 | 22 | 190 | 482 | 9.2
28 | NPC.I-22-190-11.0 | 22 | 190 | 482 | 11.0
29 | NPC.I-22-190-13.0 | 22 | 190 | 482 | 13.0
30 | NPC.I-22-190-14.0 | 22 | 190 | 482 | 14.0
31 | NPC.I-22-230-18.0 | 22 | 230 | 523 | 18.0
32 | NPC.I-22-230-24.0 | 22 | 230 | 523 | 24.0
· Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của cột BT (H) trong bảng sau:
STT | Ký hiệu cột | Chiều dài cột (m) | Kích thước ngoài đỉnh cột (mm) | Kích thước ngoài đáy cột (mm) | Lực giới hạn đầu cột (daN)
1 | H7,5A | 7,5m | 140x140 | 240x340 | 230
2 | H7,5B | 7,5m | 140x140 | 240x340 | 360
3 | H7,5C | 7,5m | 140x140 | 240x340 | 460
4 | H8,5A | 8,5m | 140x140 | 250x370 | 230
5 | H8,5B | 8,5m | 140x140 | 250x370 | 360
6 | H8,5C | 8,5m | 140x140 | 250x370 | 460

## Bột GEM
17. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI BỘT GEM
Thông số kỹ thuật bột GEM tham khảo tại văn bản số: 1661/EVNNPC-ĐT về việc kiểm soát công tác thi công hệ thống tiếp địa của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ngày 18/04/2023
STT | Đặc tính kỹ thuật |  | Yêu cầu | Chào thầu
I | Yêu cầu chung
1 | Ký mã hiệu (nếu có) |  | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu |  | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất |  | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) |  | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất |  | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Mã HS |  | Bắt buộc phải nêu rõ (nếu có)
7 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). |  | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8 | Tiêu chuẩn áp dụng | Đạt tiêu chuẩn IEC 62561-7: 2011 | bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức được IEC công nhận). Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm,
9 | Công nghệ | Mô tả | Bột than cốc, than chì tinh khiết, xi măng chuyên dụng và một số hợp chất khác, trộn với nước và đổ lên vùng chôn các điện cực khoan sâu hoặc nằm ngang trong lưới tiếp địa sẽ tạo nên 01 lớp khối cứng đồng nhất, có tác dụng bảo vệ điện cực tiếp địa, giữ ẩm và giảm điện trở tiếp địa trong thời gian dài
10 | Độ bền vật liệu
| - Rửa trôi: Không | Không bị rửa trôi | Đáp ứng
| - Bị phân hủy bởi thiên nhiên: Không | Không bị phân hủy | Đáp ứng
| - Cường độ nén sau khi đông kết 24h (kg/cm2): > 10kg/cm2 | (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền) | Nhà thầu nêu rõ đơn vị cấp, ngày thí nghiệm
11 | Tác hại với môi trường | Đáp ứng QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại. | bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền). Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm,
12 | Ăn mòn điện cực | Không có muối, hàm lượng K2O < 2% và Na2O < 2% | bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền). Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
13 | Tính chất mùi | Không mùi | Đáp ứng
14 | Bảo trì | Không cần bảo trì | Đáp ứng
15 | Sử dụng | dễ sử dụng ở mọi địa hình, đặc biệt ở các vùng núi đá, không có hoặc ít đất | Đáp ứng
16 | Độ pH (TCVN 5979:2007, IEC 62561-7) | > 12 | bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền). Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
17 | Điện trở suất đo theo phương pháp 2 cực. | < 20 Ω.cm. | bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền). Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm

## Xi mang
18. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI XI MĂNG
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Loại xi măng được sản xuất theo TCVN và được Bên A chấp thuận cho sử dụng vào công trình. | Đáp ứng
7 | Nhà thầu không được tự ý thay đổi chủng loại xi măng nếu không được chuẩn duyệt trước của Bên A. | Đáp ứng
8 | Xi măng phải được bảo quản trong kho kín, đảm bảo không để đóng cục hay ẩm ướt trong suốt quá trình vận chuyển và lưu kho. | Đáp ứng
9 | Khi xi măng giao dưới dạng bao thì phải còn nguyên niêm và nhãn trên bao. Số lượng xi măng phải có đủ tại công trường để đảm bảo quá trình thi công liên tục. | Đáp ứng
10 | Việc kiểm tra xi măng tại hiện trường phải được tiến hành trong các trường hợp sau: | Đáp ứng
11 | Khi có sự nghi ngờ về chất lượng của xi măng | Đáp ứng
12 | Xi măng đã được bảo quản trên 3 tháng kể từ ngày sản xuất | Đáp ứng

## Ống nhựa xoắn HDPE
19. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI ỐNG NHỰA XOẮN HDPE
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Tiêu chuẩn chế tạo thử nghiệm | KSC 8455-2006 của Hàn Quốc và tiêu chuẩn lắp đặt cáp điện ngầm TCVN 7997-2009.
7 | Nguyên liệu sản xuất | Ống được sản xuất bằng nguyên liệu HDPE nguyên sinh, bề mặt sản phẩm phải nhẵn bóng, màu sắc đồng nhất, không mùi.
8 | Thống số kỹ thuất của ống
* | Loại ống
a |  | Đường kính ngoài
- | HDPE Ø32/25 | 32 ± 2,0
- | HDPE Ø40/30 | 40 ± 2,0
- | HDPE Ø85/65 | 85 ± 2,5
- | HDPE Ø130/100 | 130 ± 4,0
- | HDPE Ø160/125 | 160 ± 4,0
- | HDPE Ø195/150 | 195 ± 4,0
b |  | Đường kính trong
- | HDPE Ø32/25 | 25 ± 2,0
- | HDPE Ø40/30 | 30 ± 2,0
- | HDPE Ø85/65 | 65 ± 2,5
- | HDPE Ø130/100 | 100 ± 4,0
- | HDPE Ø160/125 | 125 ± 4,0
- | HDPE Ø195/150 | 150 ± 4,0
c |  | Độ dày thành ống
- | HDPE Ø32/25 | 1,5 ± 0,30
- | HDPE Ø40/30 | 1,5 ± 0,30
- | HDPE Ø85/65 | 2,0 ± 0,30
- | HDPE Ø130/100 | 2,2 ± 0,40
- | HDPE Ø160/125 | 2,4 ± 0,40
- | HDPE Ø195/150 | 2,8 ± 0,40
d |  | Bước xoắn
- | HDPE Ø32/25 | 8 ± 0,5
- | HDPE Ø40/30 | 10 ± 0,5
- | HDPE Ø85/65 | 21 ± 1,0
- | HDPE Ø130/100 | 30 ± 1,0
- | HDPE Ø160/125 | 38 ± 1,0
- | HDPE Ø195/150 | 45 ± 1,5
e |  | Bán kính uốn tối thiểu
- | HDPE Ø32/25 | 90
- | HDPE Ø40/30 | 100
- | HDPE Ø85/65 | 250
- | HDPE Ø130/100 | 400
- | HDPE Ø160/125 | 400
- | HDPE Ø195/150 | 500
9 | Đặc tính kỹ thuật của vật liệu HDPE
a | Nhiệt độ nóng chảy 190 độ C /2,16 (g/10min) | 0,12-0,18
b | Khối lượng riêng ở 23 độ C (kg/cm2) | 0,955-0,958
c | Nhiệt độ nóng chảy 10độC/min (độ C) | 132
d | Nhiệt độ mềm hóa VICAT (độ C) | 123
e | Độ bền kéo chảy 50mm/min (kgf/cm2) | 270
f | Độ bền kéo đứt 50mm/min (kgf/cm2) | 350
g | Độ giãn dài kéo đứt 50mm/min (%) | > 800
h | Mô đun chịu uốn(kgf/cm2) | 13000
i | Độ bền chịu va đập IZOD ở 23 độ C (độ C) | > 20
k | Độ cứng (kgcm/cm) | 55
l | Độ bền chịu nứt thử nghiệm môi trường (h) | > 200

## Biến dòng hạ thế (2)
20. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI BIẾN DÒNG HẠ THẾ
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất (nếu có) | Nêu rõ
2 | Nước sản xuất | Nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Nêu rõ
4 | Mã hiệu (nếu có) | Nêu rõ
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
6 | Điện áp định mức (kV) | 0.4
7 | Tần số (Hz) | 50
8 | Chịu điện áp xung sét danh định (kV) | 6
9 | Chịu điện áp tần số công nghiệp (kV) | 3
10 | Dòng điện định mức (I1đm) (A) | 50-75-100-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000- 1200-1500-1600-2000-2500-3000-3200-4000-5000
11 | Dòng điện thứ cấp định mức (I2đm) (A) | 5
12 | Dòng điện quá tải liên tục (%I1đm) (%) | 120
13 | Dòng điện nhiệt Ith (kA/s) | (60-80)I1đm
14 | Dòng điện động Id (kA) | 2,5Ith
15 | Cấp chính xác | 0.5
16 | Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây ở I1đm (độ C) | 60
17 | Dung lượng định mức (VA)
| Loại 50-75-100/5A | 5
| Loại 150-200-250-300/5A | 10
| Loại 400-500-600-750-800-1000-1200- 1500-1600-2000-2500-3000-3200-4000- 5000/5A | 15
18 | Kích thước: (mm) - Đường kính ngoài - Đường kính trong - Chiều dày | Nêu cụ thể
19 | Trọng lượng của 1 pha (kg) | Nêu cụ thể
20 | Đặc tuyến từ hoá và sai số góc pha | Nêu cụ thể
21 | Vật liệu của các phần dẫn điện | Đồng
22 | Kiểu các cực và đấu nối | Nêu cụ thể
23 | Bản vẽ mô tả kích thước WxDxH | Nêu cụ thể
24 | Biên bản thí nghiệm điển hình Type Test | Có
25 | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng Routine Test | Có
,