MỤC LỤC HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT

TẬP I: THUYẾT MINH - TỔ CHỨC XÂY DỰNG	3

QUYỂN I.1: THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT	3

CHƯƠNG 1: QUY MÔ CÔNG TRÌNH	3

1.1. Cơ sở lập PAKT.	3

1.2. Mục tiêu sửa chữa.	3

1.3. Quy mô sửa chữa.	3

1.4. Nguồn vốn thực hiện.	15

1.5. Đặc điểm chính của công trình.	15

1.6. Phạm vi sửa chữa.	16

CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT SỬA CHỮA	17

2.1 Giới thiệu chung về khu vực được cấp điện.	17

2.2. Hiện trạng nguồn và lưới điện khu vực sửa chữa.	17

2.2.1. Nguồn điện (không xem xét):	17

2.2.2. Đánh giá tình hình lưới hiện trạng:	17

2.2.3. Độ tin cậy cung cấp điện:	17

2.3. Nhu cầu phụ tải khu vực sửa chữa:	18

2.4. Sự cần thiết sửa chữa:	18

2.5. Các phương án kết lưới:	18

CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP	19

4.1. Tuyến đường dây hạ áp.	19

4.1.1. Lựa chọn cấp điện áp:	19

4.1.2. Lựa chọn kết cấu lưới điện:	19

4.1.3. Lựa chọn dây dẫn:	19

4.1.4. Lựa chọn giải pháp thiết kế xà:	19

4.1.5. Lựa chọn cách điện và phụ kiện:	19

4.2. Các giải pháp kỹ thuật phần điện:	19

4.3. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng:	19

4.3.3. Chỉ dẫn kỹ thuật công tác nền móng:	20

4.3.4. Chỉ dẫn kỹ thuật công tác bê tông và ván khuôn:	22

4.4. Các giải pháp kỹ thuật xây dựng phần đường cáp ngầm hạ thế:	27

4.5. Các giải pháp kỹ thuật xây dựng phần bố trí mương cáp:	28

CHƯƠNG 5: ĐẶC TÍNH VẬT TƯ - THIẾT BỊ	30

5.1. Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện:	30

5.2. Yêu cầu kỹ thuật của vật tư thiết bị	31

5.2.1. Đặc tính kỹ thuật của vật tư - thiết bị đường dây hạ thế.	31

B. Phần thiết bị	31

1. Thông số kỹ thuật của hộp phân phối 9 cực.	31

B. Phần Vật tư	36

5.2.1.1. Thông số kỹ thuật của cáp xoắn treo hạ thế 4x95mm2.	36

5.2.1.2 Thông số kỹ thuật của hộp phân phối hạ thế 9 cực:	44

5.2.1.3. Thông số kỹ thuật của kẹp treo cáp abc hạ thế.	50

5.2.1.4. Thông số kỹ thuật của nối bọc cách điện (IPC).	51

5.2.1.5. Thông số kỹ thuật của kẹp ngừng cáp abc hạ thế.	56

5.2.1.6. Thông số kỹ thuật của trụ 8m, 8,5m; 10m:	58

5.2.1.7. Thông số kỹ thuật của ống nối không chịu sức căng.	62

5.2.1.8. Thông số kỹ thuật của cáp ngầm hạ thế:	65

5.2.1.9. Thông số kỹ thuật của hộp đầu cáp ngầm hạ thế:	76

5.2.1.10. Thông số kỹ thuật bảng chỉ danh đầu cáp (bảng tên cáp):	79

5.2.1.11. Thông số kỹ thuật của cáp đồng trần 25mm².	79

5.2.1.12. Thông số kỹ thuật của sứ ống chỉ	81

5.2.1.13. Thông số kỹ thuật của Xà thép l75*75*8*1,2m.	82

5.2.1.14. Thông số kỹ thuật của Xà thép l75*75*8*2m.	82

5.2.1.15. Thông số kỹ thuật của Xà thép l75*75*8*0,8m.	83

5.2.1.16. Thông số kỹ thuật của dây duplex sử dụng cho nhánh mắc điện	84

5.2.1.17. Thông số kỹ thuật của dây đồng 1 lõi bọc cách điện 0,6.1kV.	86

5.2.1.18. Thông số kỹ thuật của cọc tiếp địa.	88

5.2.1.19. Thông số kỹ thuật của dây tiếp địa sắt mạ Zn đk 8mm.	89

5.2.1.20. Thông số kỹ thuật của mối hàn Cadweld.	89

5.2.1.21. Thông số kỹ thuật của ống sắt tráng kẽm D90	90

5.2.1.22. Thông số kỹ thuật của nhựa PVC cứng D21mm.	91

5.2.1.23. Thông số kỹ thuật của ống nhựa xoắn HDPE, chịu lực D130/100mm	93

CHƯƠNG 6: LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ	96

CHƯƠNG 7: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN	97

7.1. Phụ lục tính toán phần điện	97

7.2. Phụ lục tính toán phần xây dựng	97

CHƯƠNG 8: KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	98

8.1. Quy định chung.	98

8.2. Địa điểm thực hiện.	98

8.3. Quy mô sửa chữa:	98

8.4. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng:	98

8.5. Các tác động xấu đến môi trường;	98

8.6. Kế hoạch bảo vệ môi trường:	98

8.7. Cam kết.	98

CHƯƠNG 9: PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU	99

9.1. Phương thức quản lý:	99

9.2. Kế hoạch đấu thầu:	99

9.3. Tiến độ thực hiện.	99

CHƯƠNG 10: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	100

10.1. Kết luận:	100

10.2. Kiến nghị:	100

CHƯƠNG 11: PHỤ LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ	101

# TẬP I: THUYẾT MINH - TỔ CHỨC XÂY DỰNG

## QUYỂN I.1: THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

### CHƯƠNG 1: QUY MÔ CÔNG TRÌNH

#### 1.1. Cơ sở lập PAKT.

Các luật, nghị định, thông tư liên quan đến quản lý, hướng dẫn đầu tư trong xây dựng:

- Căn cứ luât xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng  06 năm 2014, có hiệu lực ngày 01/01/2015;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14;

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều về quản lý đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/2/2014 của UBND Tp.HCM về việc ban hành quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Tp.HCM;

- Căn cứ Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND Tp.HCM Sửa đồi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UB ngày 20/2/2014 của UBND Tp.HCM quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ Thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công thương về việc ban hành Bộ Định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp;

- Căn cứ Quyết định 1491/QĐ-SXD-KT&VLXD ngày 31/12/2024  của Sở Xây dựng Tp.HCM về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-EVN ngày 27/10/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành bộ định mức dự toán sửa chữa công trình lưới điện

- Căn cứ thông báo số 58/TB-SXD-VLXD ngày 14/05/2025 của Sở Xây Dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn TP.HCM tháng 04/2025.

- Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Tổng Công Ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh, theo các quyết định số:

- Căn cứ Biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng ngày 06/03/2024 của Đội Quản lý lưới điện - Công ty Điện lực Tân Thuận lập cho công trình: “SCL trụ hạ thế thấp, nghiêng, mất an toàn khu vực Quận 4”;

- Căn cứ Hợp đồng Thiết kế, lập PAKT-DT và giám sát thi công xây lắp công trình “SCL trụ hạ thế thấp, nghiêng, mất an toàn khu vực Quận 4” số 15/2024/HĐ-HUNGPHAT ngày 29/08/2024 giữa Công ty Điện lực Tân Thuận và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện và TM Hưng Phát.

- Căn cứ Phụ lục Hợp đồng Thiết kế số 15-03/PLHĐ-HUNGPHAT, Gói thầu TKGS01: “Lập PAKT-DT và giám sát thi công xây lắp công trình”, công trình “Sửa chữa lớn trụ hạ thế thấp, mất an toàn, cáp ngầm hạ thế khu vực Quận 4” số 15/2024/HĐ-HUNGPHAT ngày 29/08/2024 giữa Công ty Điện lực Tân Thuận và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện và TM Hưng Phát.

- Các kết quả khảo sát và thu thập số liệu tại thực địa do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện và TM Hưng Phát thực hiện.

#### 1.2. Mục tiêu sửa chữa.

- Đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, mỹ quan lưới điện, giảm tổn thất điện năng và cung cấp điện liên tục cho khách hàng.

- Giảm các nguy cơ mất an toàn trên lưới điện, các hiện tượng bất thường gây ảnh hưởng đến vận hành và an toàn điện trong nhân dân.

#### 1.3. Quy mô sửa chữa.

1.3.1. Thay trụ hạ thế thấp lùn

|  | VỊ TRÍ | HẠ THẾ TRẠM | LOẠI TRỤ | SỐ LƯỢNG TRỤ HT HH | SỐ LƯỢNG TRỤ HT THAY THẾ | SỐ LƯỢNG HỘP DOMINO | TÌNH TRẠNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đ/d 15/50 Đoàn Như Hài | Thương Khẩu 2 | BLR | 1 | - Thay 1 trụ 10m đơn loại 1 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ (Cáp ngầm 3x95+50mm2) | - Thay 1 hộp domino 9 cực - SDL 1 hộp TBHT 20kVAr | nghiêng, dưới lòng đường |
| 2 | 42/29 Hoàng Diệu | Thương Khẩu 2 | BLR | 2 | - Thay 1 trụ 10m đơn loại 1 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ (Cáp ngầm 3x95+50mm2) | - SDL 1 hộp domino 9 cực - SDL 1 hộp TBHT 20kVAr | nghiêng, dưới lòng đường |
| 3 | 68/1 Hoàng Diệu | Trường Tộ | BTLT 8m | 1 | - Thay 1 trụ 10m đơn loại 1 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ (Cáp ngầm 3x95+50mm2) | - SDL 1 hộp domino 9 cực | nghiêng, dưới lòng đường |
| 4 | 42/42 Hoàng Diệu | Thương Khẩu 2 | BLR | 1 | - Thay 1 trụ 8,5m đơn loại 1 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 2 hộp domino 9 cực - SDL 1 hộp TBHT 20kVAr | cũ, dưới lòng đường |
| 5 | 42/34 Hoàng Diệu | Thương Khẩu 2 | BLR | 1 | - Thay 1 trụ 8,5m đơn loại 1 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 2 hộp domino 9 cực | cũ, dưới lòng đường |
| 6 | 112 Đoàn Văn Bơ | Khánh Hội 4 | BTLT 8m | 1 | - Thay 1 trụ 10m đơn loại 1 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ - Thu hồi 1 bộ đà đơn 0,8m (Đ) | - Thay 1 hộp domino 9 cực - SDL 1 hộp CB 250A | cong, nghiêng |
| 7 | 817W/1 Đoàn Văn Bơ | Hoàng Diệu 10 | BLR | 1 | - Thay 1 trụ 8,5m đơn loại 1 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 2 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 8 | 232/91 Đoàn Văn Bơ, P10 | Hoàng Diệu 10 | BLR | 1 | - Thay 1 trụ 8,5m đơn loại 1 đoạn - Bổ sung 2 bộ đà đôi 0,8m (Đ/VT) - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 1 hộp domino 9 cực - SDL 1 hộp TBHT 20kVAr | bể gốc, nghiêng | bể gốc, nghiêng |
| 9 | 232/79 Đoàn Văn Bơ, P10 | Hoàng Diệu 10 | BLR | 1 | - Thay 1 trụ 8,5m đơn loại 1 đoạn - Bổ sung 2 bộ đà đôi 0,8m (Đ/VT) - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 1 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 10 | 232/40 Đoàn Văn Bơ, P10 | Hoàng Diệu 10 | BLR | 1 | - Thay 1 trụ 8m đơn loại 2 đoạn - Bổ sung 2 bộ đà đôi 0,8m (Đ/VT) - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 1 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 11 | 194/11 Lê Quốc Hưng, P13, Q4 | Khánh Hội 1 | Sạn | 1 | - Thay 1 trụ 8m ghép loại 2 đoạn - Bổ sung 2 bộ đà đôi 0,8m (Đ/VT) - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 1 hộp domino 9 cực - Bổ sung 1 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 12 | 232/65 Đoàn Văn Bơ, P10 | Hoàng Diệu 10 | BLR | 1 | - Thay 1 trụ 8m ghép loại 2 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 1 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 13 | 576/129 (204/91) Đoàn Văn Bơ, P14, Q4 | Xóm Chiếu 181 | BTLT 6m | 1 | - Thay 1 trụ 8m đơn loại 2 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 2 hộp domino 9 cực | thấp, bể gốc |
| 14 | kế nhà 115A Xóm Chiếu | Xóm Chiếu 4 | BTLT 6m | 1 | - Thay 1 trụ 8,5m đơn loại 1 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 1 hộp domino 9 cực | thấp, bể gốc |
| 15 | 78/12/34 Tôn Thất Thuyết, P16 | Xóm Chiếu 5 | BTLT 6m | 1 | - Thay 1 trụ 8m đơn loại 2 đoạn - Bổ sung 2 bộ đà đôi 1,2m (Đ/VT) - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - Bổ sung 2 hộp domino 9 cực |  |
| 16 | 92B/17/10 Tôn Thất Thuyết, P15 | Rượu Bia | BTLT 6m | 1 | - Thay 1 trụ 8m đơn loại 2 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - Bổ sung 1 hộp domino 9 cực | thấp, bể gốc |
| 17 | 92B/17/16 Tôn Thất Thuyết, P15 | Rượu Bia | Sạn | 1 | - Thay 1 trụ 8m đơn loại 2 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 1 hộp domino 9 cực - Bổ sung 1 hộp domino 9 cực | bể gốc |
| 18 | 362 Nguyễn Tất Thành | Bồn Nước 2/2 | BLR | 1 | - Thay 1 trụ 8,5m đơn loại 1 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | Không lắp domino | thấp, bể gốc |
| 19 | 198/59 Đoàn Văn Bơ, P10, Q4 | CC Đoàn Văn Bơ | Sạn | 1 | - Thay 1 trụ 8m đơn loại 2 đoạn - Bổ sung 2 bộ đà đôi 1,2m (Đ) - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 1 hộp domino 9 cực - Thay 1 hộp domino 9 cực - SDL 1 hộp TBHT 20kVAr | bể gốc, lòi sắt |
| 20 | 198-200 Nguyễn Tất Thành | Điện Quang | Pylon | 1 | - Thay 1 trụ 10m đơn loại 1 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 1 hộp domino 9 cực - Thay 1 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 21 | 317 Tôn Đản | Tôn Đản 9 | Sạn | 1 | - Thay 1 trụ 8,5m đơn loại 1 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 2 hộp domino 9 cực - Bổ sung 1 hộp domino 9 cực - SDL 1 hộp TBHT 20kVAr | bể gốc, nghiêng |
| 22 | 293 Tôn Đản | Tôn Đản 9 | Sạn | 1 | - Thu hồi 1 trụ sạn 7,5m - Bổ sung 1 bộ đà đơn 2m (Đ) - Bổ sung 1 bộ đà đôi 2,4m (VT) | - Thay 1 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 23 | 259 Đoàn Văn Bơ | Khánh Hội 1- Minh Thế 4 | BTLT 8,4m | 1 | - Thay 1 trụ 8,5m đơn loại 1 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 2 hộp domino 9 cực | nghiêng |
| 24 | 102A Tôn Đản | Tôn Đản 7 | Sạn | 1 | - Thay 1 trụ 8,5m đơn loại 1 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 2 hộp domino 9 cực |  |
| 25 | 387 Tôn Đản | Long Kiểng | Sạn | 1 | - Thu hồi 1 trụ sạn 7,5m - Chuyển dây viễn thông đến trụ trung thế ghép | - SDL 3 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 26 | 148/4C Tôn Đản | Tôn Đản 3 | Sạn | 1 | - Thay 1 trụ 8m đơn loại 2 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 1 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 27 | 148/10A Tôn Đản | Tôn Đản 3 | Sạn | 1 | - Thay 1 trụ 8m đơn loại 2 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 1 hộp domino 9 cực - Bổ sung 1 hộp domino 9 cực | bể gốc |
| 28 | 143 Tôn Đản | Tôn Đản 136, (Tôn Đản 3) | Sạn | 1 | - Thay 1 trụ 8,5m đơn loại 1 đoạn - Bổ sung 2 bộ đà đôi 1,2m (Đ/VT) - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 3 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 29 | 171/105 Tôn Đản | Tôn Đản 6+8 | Sạn | 1 | - Thay 1 trụ 8m ghép loại 2 đoạn - Bổ sung 2 bộ đà đôi 0,8m (Đ/VT) - Bổ sung 2 sứ ống chỉ (Cáp ngầm 3x95+50mm2) | - SDL 3 hộp domino 9 cực - SDL 3 hộp DCU | bể gốc, nghiêng |
| 30 | 500/119 Đoàn Văn Bơ | Tôn Đản 6+8 | BLR | 1 | - Thay 1 trụ 8m đơn loại 2 đoạn - SDL 1 bộ đà đơn 2m (Đ) | Không lắp Domino | bể gốc, nghiêng |
| 31 | Đ/d 500/112 Đoàn Văn Bơ | Tôn Đản 6+8 | Sạn | 1 | - Thay 1 trụ 8m đơn loại 2 đoạn - Bổ sung 1 bộ đà đôi 2m (Đ) - Bổ sung 1 bộ đà đôi 1,2m (VT) - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 2 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 32 | 500/87 Đoàn Văn Bơ (thu hồi trụ) | Tôn Đản 6+8 | Sạn | 1 | - Thu hồi 1 trụ sạn 7,5m | Không lắp thiết bị | bể gốc, nghiêng |
| 33 | 500/65 Đoàn Văn Bơ | Tôn Đản 6+8 | Sạn | 1 | - Thay 1 trụ 8m đơn loại 2 đoạn - Bổ sung 2 bộ đà đôi 1,2m (Đ/VT) - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - Thay 1 hộp domino 9 cực - Bổ sung 1 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 34 | 181 Tôn Đản | Tôn Đản 8 | Sạn | 1 | - Thay 1 trụ 8,5m đơn loại 1 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 3 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 35 | 258 Tôn Đản | Tôn Đản 2/2 | Sạn | 1 | - Thay 1 trụ 8,5m đơn loại 1 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 2 hộp domino 9 cực | bể gốc |
| 36 | 235 Tôn Đản | Tôn Đản 2/1 | Sạn | 1 | - Thay 1 trụ 8,5m đơn loại 1 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - Thay 1 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 37 | 221 Tôn Đản | Tôn Đản 2/1 | Sạn | 1 | - Thay 1 trụ 8,5m đơn loại 1 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 1 hộp domino 9 cực - Thay 1 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 38 | 243/37 Tôn Đản,P15 | Tôn Đản 7- Xóm Chiếu 6 | Sạn | 1 | - Thay 1 trụ 8m ghép loại 2 đoạn - Bổ sung 2 bộ đà đôi 2m (Đ/VT) - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 2 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 39 | 307/14A Tôn Đản | Tôn Đản 2/1 | BLR | 1 | - Thay 1 trụ 8m đơn loại 2 đoạn - Bổ sung 2 bộ đà đôi 1,2m (Đ/VT) - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - Bổ sung 1 hộp domino 9 cực - Thay 1 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 40 | 243/53/22 Tôn Đản | Tôn Đản 2/1 | 2BLR | 1 | - Thay 1 trụ 8m đơn loại 2 đoạn - Bổ sung 2 bộ đà đôi 0,8m (Đ/VT) - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 2 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 41 | 243/31/37 Tôn Đản | Xóm Chiếu 2 | BLR | 1 | - Thay 1 trụ 8m ghép loại 2 đoạn - Bổ sung thanh nới 0,91m (Đ) - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 3 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 42 | CXVH K10 | CC Vĩnh Hội 2 | BTLT 8m | 1 | - Thay 1 trụ 8,5m ghép loại 2 đoạn - Bổ sung 2 bộ đà đôi 1,2m (Đ/VT) - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 1 hộp domino 9 cực | nghiêng |
| 43 | 29 đường 41 | Tân Vĩnh 1 | BTLT 8,5m | 1 | - Thay 1 trụ 8,5m đơn loại 1 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ (Cáp ngầm 3x95+50mm2) | - Thay 1 hộp domino 9 cực | nghiêng |
| 44 | 170 Khánh Hội | Tân Vĩnh 1 | BTLT 8,5m | 1 | - Thay 1 trụ 8,5m đơn loại 1 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 1 hộp domino 9 cực | nghiêng |
| 45 | 505 Đoàn Văn Bơ | Minh Thế 3-Bồn Nước 2 | BTLT 10,5m | 1 | - Thay 1 trụ 10m đơn loại 1 đoạn - Bổ sung 1 bộ đà đôi 2m (Đ) - Bổ sung 1 bộ đà đôi 1,2m (VT) - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 2 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 46 | 538/30 Đoàn Văn Bơ | Minh Thế 3 | Sạn | 1 | - Thay 1 trụ 8m đơn loại 2 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 2 hộp domino 9 cực - SDL 1 hộp TBHT 20kVAr | bể gốc, nghiêng |
| 47 | A29 Nguyễn Thần Hiến, P18 | Thần Hiến 75 | Sạn | 1 | - Thay 1 trụ 8,5m đơn loại 1 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - Bổ sung 1 hộp domino 9 cực - SDL 1 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 48 | A19 Bis Nguyễn Thần Hiến, P18 | Thần Hiến 75 | Sạn | 1 | - Thay 1 trụ 8m đơn loại 2 đoạn - Bổ sung 1 bộ đà đôi 0,8m (Đ/VT) - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 2 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 49 | 373 Tôn Đản | Long Kiểng | Sạn | 1 | - Thay 1 trụ 8,5m đơn loại 1 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 1 hộp domino 9 cực - Thay 1 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 50 | 357 Tôn Đản | Long Kiểng | Sạn | 1 | - Thay 1 trụ 8,5m đơn loại 1 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 1 hộp domino 9 cực - Thay 1 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 51 | 78/41 Khánh Hội | Kho Muối 1 | Sạn | 1 | - Thay 1 trụ 8m đơn loại 2 đoạn - Bổ sung 1 bộ đà đôi 2m (Đ) - Bổ sung 2 bộ đà đôi 0,8m (Đ/VT) - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 1 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 52 | trụ giữa J/TOTT/T34C - J/TOTT/T33C | Thủy Tinh 3 | BTLT 8m | 1 | - Thay 1 trụ 8,5m đơn loại 1 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ (Cáp ngầm 3x95+50mm2) | - SDL 1 hộp domino 9 cực | nghiêng |
| 53 | 100 Tôn Thất Thuyết | Rượu Bia | Sạn | 1 | - Thu hồi 1 trụ sạn 7,5m - Bổ sung 1 bộ đà đôi 1,2m (Đ) - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 2 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 54 | 165 Tôn Thất Thuyết | Long Kiểng 4 | 2BLR | 2 | - Thay 1 trụ 10m đơn loại 1 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 1 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 55 | 165/41 Tôn Thất Thuyết | Long Kiểng 4 | BTLT 8m | 1 | - Thay 1 trụ 8m đơn loại 2 đoạn - Bổ sung 1 bộ đà đôi 1,2m (Đ) - Bổ sung 3 bộ đà đôi 0,8m (Đ/VT) - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 2 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 56 | 183C/11B Tôn Thất Thuyết | Kinh Tẻ | BLR | 1 | - Thay 1 trụ 8m đơn loại 2 đoạn - Bổ sung 2 bộ đà đơn 0,8m (Đ/VT) - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - Bổ sung 1 hộp domino 9 cực - Thay 1 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 57 | 183F/1/2 Tôn Thất Thuyết | Kho Muối 3 | Sạn | 1 | - Thay 1 trụ 8m đơn loại 2 đoạn - Bổ sung 2 bộ đà đôi 0,8m (Đ/VT) - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 2 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 58 | 183F/14B Tôn Thất Thuyết | Kho Muối 3 | Sạn | 1 | - Thay 1 trụ 8m đơn loại 2 đoạn - Bổ sung 2 bộ đà đôi 0,8m (Đ/VT) - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 2 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 59 | 183F/31/2 Tôn Thất Thuyết | Kho Muối 3 | BTLT 6m | 1 | - Thay 1 trụ 8m đơn loại 2 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - SDL 1 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |
| 60 | 183F/31 Tôn Thất Thuyết | Kho Muối 3 | BTLT 6m | 1 | - Thay 1 trụ 8m đơn loại 2 đoạn - Bổ sung 2 sứ ống chỉ | - Bổ sung 1 hộp domino 9 cực - SDL 1 hộp domino 9 cực | bể gốc, nghiêng |

1.3.2. Thay cáp ngầm hạ thế 3M95 mm2 + M50mm2

- Thay cáp ngầm hạ thế 3M95mm2 + M50mm2: tổng chiều dài 165m.

- Thay hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3M95mm2 + M50mm2: 12 bộ.

- Trong đó:

| STT | Tên trạm | Điểm đầu | Điểm cuối | Cáp ngầm thay thế | Số lộ cáp | Chiều dài (mét) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm Thủy Tinh Công | Trạm Thủy Tinh Công | H61 | 3M95+M50 | 2 | 98,2 |
| 2 | Trạm Công ty Đường | Trạm Công ty Đường | H62 | 3M95+M50 | 4 | 66,48 |

A.Khối lượng sửa chữa phần điện:

A.1.Phần hạ thế nổi ABC:

- Thay trụ BTLT 8m đơn (2 đoạn): 22 trụ

- Thay trụ BTLT 8m ghép (2 đoạn): 4 trụ

- Thay trụ BTLT 8,5m đơn (1 đoạn): 22 trụ

- Thay trụ BTLT 8,5m ghép (1 đoạn): 1 trụ

- Thay trụ BTLT 10m đơn (2 đoạn): 7 trụ

- Thay domino 9 cực: 11 hộp

- Thay kẹp treo cáp ABC4x95mm2: 99 bộ

- Thay kẹp ngừng cáp ABC4x95mm2: 143 bộ

- Thay cáp duplex 2x10mm2: 551m

- Lắp domino 9 cực: 12 hộp

- Lắp đà 0,8m đơn: 2 bộ

- Lắp đà 0,8m đôi: 24 bộ

- Lắp đà 1,2m đơn: 2 bộ

- Lắp đà 1,2m đôi: 11 bộ

- Lắp đà 2,0m đơn: 2 bộ

- Lắp đà 2,0m đôi: 7 bộ

- Lắp sứ ống chỉ + phụ kiện: 112 bộ

- Lắp kẹp treo cáp ABC4x95mm2: 4 bộ

- Lắp kẹp ngừng cáp ABC4x95mm2: 9 bộ

- Lắp tiếp địa hạ thế: 61 bộ

- Sử dụng lại hộp domino: 76 hộp

- Sử dụng lại cáp đồng bọc 0,6kV-50mm2: 332m

- Thu hồi trụ 8,4m: 8 trụ

- Thu hồi trụ 6m: 6 trụ

- Thu hồi trụ 10m: 1 trụ

- Thu hồi BLR 7,5m: 20 trụ

- Thu hồi trụ sạn: 29 trụ

- Thu hồi trụ Pylon: 1 trụ

- Thu hồi hộp domino: 13 hộp

- Thu hồi kẹp treo cáp ABC: 99 bộ

- Thu hồi kẹp ngừng cáp ABC: 150 bộ

A.2.Phần hạ thế ngầm:

- Thay cáp ngầm hạ thế 3M95mm2 + M50mm2: 165m

- Thay hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3M95mm2 + M50mm2: 12 bộ

- Lắp bộ tiếp địa đầu cáp ngầm hạ thế: 02 bộ

- Thu hồi cáp ngầm hạ thế 3M95mm2 + M50mm2: 115m

| Stt | Danh mục Thiết bị - Vật liệu | Đơn vị | Số lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sửa chữa | SDL |
|  | Hạng mục Hạ thế nổi ABC |  |  |  |
|  | A. Thiết bị : |  |  |  |
| 1 | Hộp domino 9 cực (6 MCBS 40A + 3 MCBS 100A) | Cái | 23.00 |  |
|  | B. Vật liệu : |  |  |  |
|  | B1. Vật liệu phần điện : |  |  |  |
| 1 | Trụ BTLT 8m (3,2kN) - 2 đoạn | Trụ | 30.00 |  |
| 2 | Trụ BTLT 8,5m (4,3kN) - 1 đoạn | Trụ | 24.00 |  |
| 3 | Trụ BTLT 10m (5kN) - 1 đoạn | Trụ | 7.00 |  |
| 4 | Xà thép L75*75*8*0,8m | Cái | 50.00 |  |
| 5 | Xà thép l75*75*8*1,2m | Cái | 24.00 |  |
| 6 | Xà thép l75*75*8*2m | Cái | 16.00 |  |
| 7 | Thanh chống thép l50-0,72m | Cái | 74.00 |  |
| 8 | Thanh chống thép l50 2,1m | Cái | 16.00 |  |
| 9 | Thanh chống dẹp 60*6 dài 0,92m | Cái | 3.00 |  |
| 10 | Sứ ống chỉ | Cái | 112.00 |  |
| 11 | Cáp đồng trần 25mm² | Kg | 47.25 |  |
| 12 | Cáp đồng Duplex 2*10mm² | Mét | 550.70 |  |
| 13 | Cáp đồng bọc cách điện 0,6/1kV-50mm² | Mét | 92.00 |  |
| 14 | Kẹp nối ép rẽ dạng h (25-50/25-50) | Cái | 252.00 |  |
| 15 | Ống nối cáp abc 95-95mm² bọc cđ | Cái | 68.00 |  |
| 16 | Kẹp treo cáp abc 4*95mm² | Cái | 103.00 |  |
| 17 | Nối bọc cách điện (IPC) 95-35mm² | Cái | 126.00 |  |
| 18 | Nối bọc cách điện (IPC) 95-95mm² | Cái | 714.00 |  |
| 19 | Kẹp ngừng cáp abc 4*95mm² | Cái | 152.00 |  |
| 20 | Khóa đai | bộ | 189.00 |  |
| 21 | Cọc tiếp địa đường kính 16*2,4m | Cái | 126.00 |  |
| 22 | Dây tiếp địa sắt mạ Zn đk 8mm | Mét | 504.00 |  |
| 23 | Uclevis | Cái | 112.00 |  |
| 24 | Đai thép không gỉ 20*0,7 | Mét | 189.00 |  |
| 25 | Băng keo hạ thế | Cuộn | 78.00 |  |
| 28 | Boulon thép mạ có đai ốc 12*40 | Cái | 92.00 |  |
| 29 | Boulon thép mạ có đai ốc 16*300 | Cái | 208.00 |  |
| 30 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*300 | Cái | 42.00 |  |
| 31 | Boulon móc cáp abc 16*250 | Cái | 278.00 |  |
| 32 | Ống nhựa PVC d21 | Mét | 252.00 |  |
|  | B2. Vật liệu phần không điện : |  |  |  |
| 1 | Nước ngọt | Lít | 3,155.99 |  |
| 2 | Đá 1*2 | m³ | 14.32 |  |
| 3 | Cát bê tông | m³ | 8.79 |  |
| 4 | Ciment PC40 | Kg | 4,462.57 |  |
| 5 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*600 | Cái | 66.00 |  |
| 6 | Gỗ ván khuôn | m3 | 0.72 |  |
| 7 | Gỗ đà nẹp | m3 | 0.19 |  |
| 8 | Gỗ chống | m3 | 0.30 |  |
| 9 | Đinh | kgs | 13.59 |  |
|  | Hạng mục cáp ngầm hạ thế |  |  |  |
|  | A. Thiết bị : |  |  |  |
|  | B. Vật liệu : |  |  |  |
| 1 | Ống sắt tráng Zn D90 | Mét | 48.00 |  |
| 2 | Collier D90 (mạ nhúng) | Bộ | 24.00 |  |
| 3 | Gía đỡ hộp đầu cáp hạ thế | Bộ | 8.00 |  |
| 4 | Cáp ngầm hạ thế 3x95+1x50mm2 (lõi đồng) | Mét | 164.68 |  |
| 5 | Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x95+1x50mm2 (đầu cosse đồng) | Bộ | 12.00 |  |
| 6 | Boulon thép mạ có đai ốc 16*300 | Cái | 12.00 |  |
| 7 | Cọc mốc định vị cáp ngầm bằng sứ | Cái | 7.00 |  |
| 8 | Bảng tên đầu cáp cáp lên trụ (bằng nhôm) | Tấm | 12.00 |  |
| 9 | Dây rút buộc bảng tên (loại kẽm bọc nhựa) | Dây | 12.00 |  |
| 10 | Cọc tiếp địa đk 16*2400 | Bộ | 4.00 |  |
| 11 | Nối bọc cách điện (IPC) 95-35mm² | Cái | 4.00 |  |
| 12 | Kẹp nối rẽ dạng chữ H 25-50/25-50mm² (WR189) | Cái | 8.00 |  |
| 13 | Cáp đồng trần 25mm² | Kg | 1.50 |  |
| 14 | Dây tiếp địa sắt mạ Zn đk 8mm | Mét | 16.00 |  |
| 15 | Đai thép không rỉ 20*0,7mm | Mét | 6.00 |  |
| 16 | Khóa đai | Bộ | 6.00 |  |
| 17 | Ống nhựa PVC d21 | Mét | 8.00 |  |
| 18 | Thẻ chỉ danh đầu cáp (bằng nhôm) | Tấm | 12.00 |  |

B.Khối lượng chủ yếu sửa chữa phần không điện:

B.1.Phần đào & tái lập mương cáp:

- Đào tái lập mương

- cáp ngầm: 29 mét, trong đó:

- Đào và tái lập mương cáp ngầm vỉa hè đất 2 ống (trạm Thuỷ Tinh Công): 3m

- Đào và tái lập mương cáp ngầm vỉa hè BTXM 2 ống (trạm Thuỷ Tinh Công): 18m

- Đào và tái lập mương cáp ngầm vỉa hè BTXM 4 ống (trạm Công Ty Đường): 8m

| STT | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PHẦN ĐÀO |  |  |
| 1 | Lưỡi cưa đk 350 | Cái | 0.686 |
| 2 | Nước | Lít | 431.600 |
|  | PHẦN TÁI LẬP |  |  |
| 1 | Ống HDPE xoắn D130/100 | m | 92.460 |
| 2 | Măng sông D130/100 | Cái | 1.000 |
| 3 | Nắp bịt ống xoắn HDPE 130/100 | Cái | 12.000 |
| 4 | Cồn rửa | Kg | 0.120 |
| 5 | Nhựa dán | Kg | 0.180 |
| 6 | Gạch thẻ 40x80x180 (Gạch không nung) | Viên | 692.000 |
| 7 | Băng báo hiệu cáp ngầm điện lực | m | 57.750 |
| 8 | Xi măng PC40 | Kg | 314.093 |
| 9 | Cát san lấp | m³ | 9.336 |
| 10 | Cát bê tông | m³ | 0.603 |
| 11 | Đá 1x2 (Đá xanh) | m3 | 0.984 |
| 12 | Nước | Lít | 224.352 |
| 13 | Cấp phối đá dăm (loại II) | m³ | 1.544 |
|  | PHẦN LẮP ĐẶT CỌC MỐC CÁP NGẦM (THÔNG TƯ 36) |  |  |
| 1 | Cọc mốc định vị cáp ngầm sứ | Mốc | 7.000 |

B.2.Phần bê tông trám gốc trụ sau khi thu hồi:

- Trám gốc trụ sau khi thi hồi: 65 vị trí

| STT | TÊN VẬT TƯ | ĐVT | KHỐI LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cát bê tông | m3 | 0.587 |
| 2 | Đá 1x2cm | m3 | 0.453 |
| 3 | Gạch Terrazzo | m2 | 10.504 |
| 4 | Nước | lít | 172.510 |
| 5 | Xi măng PC.40 | kg | 182.884 |

#### 1.4. Nguồn vốn thực hiện.

- Nguồn vốn SCL năm 2025.

#### 1.5. Đặc điểm chính của công trình.

- Hiện trạng trụ hạ thế khu vực quận 4 đang có hiện tượng bể nứt gốc, lòi sắt, thấp nghiêng, cáp hạ thế sát vào nhà dân gây mất an toàn, hệ thống cáp viễn thông chằng chịt sát thân trụ…nên sẽ tiến hành thay trụ để đảm bảo an toàn vận hành lưới điện và đảm  bảo mỹ quan đô thị, an toàn cho nhà dân, cụ thế như sau:

- Sử dụng trụ BTLT loại 8,5m; 10m để sửa chữa các trụ điện cũ, nghiêng, bể thân, nứt góc tại các hẻm, đường lớn thuận tiện vận chuyển và trồng trụ.

- Sử dụng trụ BTLT loại 8m (2 đoạn) để sửa chữa các trụ điện cũ, nghiêng, bể thân, nứt góc tại các hẻm do không vận chuyển và trồng trụ bằng máy thi công.

- Đối với vị trí thay trụ dừng cuối lưới hoặc giao lưới từ 2 trạm khác nhau hạ thì sẽ lắp tiếp địa dừng cuối lưới để đảm bảo an toàn.

- Thu hồi trụ hạ thế cũ, sau khi thu hồi sẽ dùng bê tông để trám gốc trụ lại để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện đi lại.

- Sử dụng 5 con nối IPC 95-95 Cu/Al đấu cò hộp đomino đầu trụ, đấu nối lưới hạ thế (3 dây pha: 3 cái, dây trung hoà: 2 cái).

- Dây mắc điện sau khi thay trụ nếu thiếu sẽ thay sợi ngắn thành sợi dài để cấp điện cho hộ dân, không sử dụng dây cũ để nối, không tạo điểm hở.

- Sử dụng cáp ngầm hạ thế 3*95+1*50mm2 (lõi đồng) để sửa chữa cáp ngầm hạ thế cũ, vận hành lâu năm, nhiều mối nối.

- Sử dụng hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3*95+1*50mm2 (lõi đồng) để làm đầu cáp ngầm sau khi thay.

- Sử dụng ciment, cát, đá đổ gia cố móng trụ.

- Sử dụng xà thép l75*75*8*0,8m; 1,2m, 2,0m di dời lưới hạ thế ra ngoài nhà người dân.

- Thu hồi cáp ngầm hạ thế cũ, hư hỏng.

- Sử dụng kẹp treo cáp ABC, kẹp ngừng cáp ABC lắp dừng lưới hạ thế cáp ABC.

- Xử lý tình trạng cáp mắc điện đấu nối mất an toàn, câu chuyền nhau chuyển vào đấu trong hộp đomino.

#### 1.6. Phạm vi sửa chữa.

- Khu vực thực hiện công trình nằm trên địa bàn Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

### CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT SỬA CHỮA

#### 2.1 Giới thiệu chung về khu vực được cấp điện.

2.1.1. Khu vực Quận 4:

- Trụ hạ thế các loại trụ BLR, BTLT 8,4m, BTLT 8m và trụ sạn bị thấp, giữa hẻm, nghiêng, nứt thân do vận hành lâu năm; nâng và mở rộng các tuyến hẻm, đường trong khu vực gây mất an toàn điện trong nhân dân và đi lại của người dây trong khu vực.

- Cáp ngầm hạ thế loại 3M*95+M50mm2 do vận hành lâu năm, đặt trực tiếp trong đất, phụ tải ngày càng tăng cao, cáp cũ, có nhiều mối nối.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho nhân dân sinh hoạt, phát triển sản suất tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, … phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của quận, cần phải sửa chữa lưới hạ thế ở các hẻm và các đường chính trong khu vực Quận 4 để chống xuống cấp và quá tải trong giai đoạn tới và cũng để đảm bảo yêu cầu cung cấp điện an toàn, tin cậy, giảm tổn thất điện năng, phòng cháy và chữa cháy và nâng cao chất lượng điện áp cung cấp cho khách hàng.

Nhằm đạt được các mục tiêu, phương hướng để phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn tới cần thực hiện sửa chữa lưới điện hạ thế, VTTB, cáp ngầm hạ thế vận hành lâu năm, trụ điện thấp, nghiêng mất an toàn.

#### 2.2. Hiện trạng nguồn và lưới điện khu vực sửa chữa.

##### 2.2.1. Nguồn điện (không xem xét):

##### 2.2.2. Đánh giá tình hình lưới hiện trạng:

- Trụ hạ thế các loại trụ BLR, BTLT 8,4m, BTLT 8m và trụ sạn bị thấp, giữa hẻm, nghiêng, nứt thân do vận hành lâu năm; nâng và mở rộng các tuyến hẻm, đường trong khu vực gây mất an toàn điện trong nhân dân và đi lại của người dây trong khu vực.

- Cáp ngầm hạ thế loại 3M*95+M50mm2 do vận hành lâu năm, đặt trực tiếp trong đất, phụ tải ngày càng tăng cao, cáp cũ, có nhiều mối nối.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho nhân dân sinh hoạt, phát triển sản suất tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, … phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của quận, cần phải sửa chữa lưới hạ thế ở các hẻm và các đường chính trong khu vực Quận 4 để chống xuống cấp và quá tải trong giai đoạn tới và cũng để đảm bảo yêu cầu cung cấp điện an toàn, tin cậy, giảm tổn thất điện năng, phòng cháy và chữa cháy và nâng cao chất lượng điện áp cung cấp cho khách hàng.

Nhằm đạt được các mục tiêu, phương hướng để phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn tới cần thực hiện sửa chữa lưới điện hạ thế, VTTB, cáp ngầm hạ thế vận hành lâu năm, trụ điện thấp, nghiêng mất an toàn.

##### 2.2.3. Độ tin cậy cung cấp điện:

- Đáp ứng tình hình cung cấp điện trên địa bàn.

- Đảm bảo mỹ quan, an toàn lưới điện nơi công cộng và cung cấp ổn định, tin cậy cho khách hàng.

- Đảm bảo khai thác tải các máy biến thế.

#### 2.3. Nhu cầu phụ tải khu vực sửa chữa:

- Đảm bảo cung cấp điện liên tục cho khu vực, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng gia tăng để phát triển kinh tế xã hội.

#### 2.4. Sự cần thiết sửa chữa:

- Công trình: “SCL trụ hạ thế thấp, nghiêng, mất an toàn khu vực Quận 4” dự kiến xây dựng nhằm:

- Đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, mỹ quan lưới điện, giảm tổn thất điện năng và cung cấp điện liên tục cho khách hàng.

- Giảm nguy cơ mất an toàn trên lưới điện, các hiện tượng bất thường gây ảnh hưởng đến vận hành và an toàn điện trong nhân dân.

#### 2.5. Các phương án kết lưới:

- Giữa nguyên trạng thái kết nối lưới hiện hữu sau khi sửa chữa:

- Bổ sung các hộp domino đế đấu nối các nhánh mắc điện đấu nối trực tiếp vào lưới ABC hiện hữu.

- Dùng biện pháp đấu nối cắt điện.

- Ranh giới sửa chữa: Nằm rải rác trên các tuyến đường và hẻm trên địa bàn Quận 4, , Tp. Hồ Chí Minh (Xem họa đồ vị trí và mục I. Giới thiệu tổng quát về tuyến và vị trí trạm -Chương III).

- Địa hình hướng tuyến đi qua bằng phẳng thuận lợi thi công, vị trí xây dựng tương đối rộng rãi, dễ thao tác vận hành, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, cũng như an toàn về điện.

### CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP

#### 4.1. Tuyến đường dây hạ áp.

##### 4.1.1. Lựa chọn cấp điện áp:

- Để phù hợp với lưới điện hiện hữu hiện nay, phù hợp với quy hoạch và phát triển lưới điện thành phố trong tương lai cũng như việc đấu nối vào tuyến dây hiện hữu, công trình chọn cấp điện áp cấp 0,4kV cho phần đường dây hạ thế.

##### 4.1.2. Lựa chọn kết cấu lưới điện:

- Trong công trình sử dụng cáp hạ thế ABC4x95mm² hiện hữu đi trên cột BTLT 8,5m đơn, ghép loại 1 đoạn hoặc 2 đoạn; cột BTLT 10m để thay thế trụ hiện hữu, lắp kẹp treo và kẹp ngừng cáp để đỡ và ngừng cáp.

##### 4.1.3. Lựa chọn dây dẫn:

- Trong công trình sử dụng cáp hạ thế ABC4x95mm² 0,6/1 kV, dây duplex, dây quaduplex để sửa chữa lưới điện.

##### 4.1.4. Lựa chọn giải pháp thiết kế xà:

- Sử dụng đà lệch 0,8m, 1,2m và 2m đơn hoặc đôi để đỡ và dừng dây hạ thế và dây thông tin.

##### 4.1.5. Lựa chọn cách điện và phụ kiện:

- Bổ sung cách điện sứ ống chỉ + Uclevis + bulon lắp đầu trụ để dừng nhánh mắc điện.

#### 4.2. Các giải pháp kỹ thuật phần điện:

- Chọn cấp điện áp làm việc cho cách điện đường dây hạ thế thế, thiết bị : 0,1kV.

- Sửa chữa lưới hạ thế ABC 4x95mm2 tại các trạm hiện hữu.

- Sửa chữa lưới hạ thế ABC 4x95mm2 hiện hữu tróc vỏ, đảm bảo về mặt kỹ thuật và an toàn.

- Sử dụng kẹp ngừng cáp ABC cho các vị trí đầu lộ ra, rẽ nhánh, dừng đầu nhánh, dừng cuối nhánh, đỡ dây tại các vị trí có góc >60º ( số lượng tùy thuộc theo trường hợp và số lộ ra hạ thế).

- Sử dụng kẹp treo cáp ABC cho các vị trí đỡ thẳng.

- Sử dụng 8 cái nối IPC cho 1 vị trí đấu nối.

- Tiếp địa làm việc : Sử dụng 01 cọc tiếp địa D16 dài 2,4m và dây sắt mạ kẽm để tiếp địa tại trụ, đảm bảo điện trở đo được sau lắp đặt nhỏ hơn 10ohm.

4.2.1. Lựa chọn giải pháp nối đất:

- Nối đất lặp lại tại vị trí trụ hạ thế: Dùng cọc tiếp địa F16 dài 2,4m chôn sâu 0,8m và dây sắt mạ kẽm; để tiếp địa các vị trí trụ có gắn thiết bị và đầu cáp lên, tiếp địa lặp lại, đảm bảo điện trở đất đo được đạt yêu cầu < 10Ω (hàn cadweld mối nối cọc tiếp địa).

#### 4.3. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng:

4.3.1. Lựa chọn giải pháp thiết kế cột:

- Chọn cột BTLT 8,5 mét.

4.3.2. Lựa chọn giải pháp móng:

- Đối với trụ 8m, 8,5m đơn: Sử dụng loại móng có kích thước 0,8x0,8x0,5m. Định mức cho mỗi móng trụ như sau:

| STT | VẬT TƯ | ĐVT | KL VẬT TƯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciment PC40 | Kg | 78,17 |
| 2 | Cát | m³ | 0,15 |
| 3 | Đá 1*2 | m³ | 0,25 |
| 4 | Nước ngọt | Lít | 55,28 |
| 5 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*600 | Cái | 1,00 |

- Đối với trụ 10m đơn: Sử dụng loại móng có kích thước 0,8x0,8x0,5m. Định mức cho mỗi móng trụ như sau:

| STT | VẬT TƯ | ĐVT | KL VẬT TƯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciment PC40 | Kg | 74,97 |
| 2 | Cát | m³ | 0,15 |
| 3 | Đá 1*2 | m³ | 0,24 |
| 4 | Nước ngọt | Lít | 53,02 |
| 5 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*600 | Cái | 1,00 |

- Đối với trụ 8m, 8,5m ghép: Sử dụng loại móng có kích thước 0,8x0,8x0,5m. Định mức cho mỗi móng trụ như sau:

| STT | VẬT TƯ | ĐVT | KL VẬT TƯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciment PC40 | Kg | 99,66 |
| 2 | Cát | m³ | 0,20 |
| 3 | Đá 1*2 | m³ | 0,32 |
| 4 | Nước ngọt | Lít | 70,48 |
| 5 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*600 | Cái | 1,00 |

#### 4.3.3. Chỉ dẫn kỹ thuật công tác nền móng:

Yêu cầu kỹ thuật nền móng

a. Nội dung

- Nội dung công tác đất bao gồm toàn bộ, nhưng không giới hạn trong các mục sau:

- Ðào hố móng

- Xây dựng móng

- Lấp đất hố móng

- Nội dung công tác này cần được sử dụng kết hợp với phần Công tác bê tông và bê tông cốt thép.

b. Tiêu chuẩn

- Việc tiến hành công tác hoàn thiện phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau:

| - Thi công và nghiệm thu công tác nền móng | TCVN 9361:2012 |
| --- | --- |
| - Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4447-2012 |

- Và các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan.

c. Ðào hố móng

* Tiêu nước

- Trước khi đào hố móng phải xây dựng hệ thống tiêu nước bề mặt. Không để nước chảy tràn qua mặt bằng và không để hình thành vũng đọng trong quá trình thi công. Tùy theo địa hình và tính chất công trình nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công các công việc cần thiết để đào rãnh, đắp bờ con trạch ngăn không cho nước chảy vào hố móng công trình.

- Nước từ hệ thống tiêu nước thoát ra phải bảo đảm thoát nhanh, nhưng phải tránh xa những công trình sẵn có hoặc đang xây dựng. Cấm không được làm ngập úng, xói lở đất và công trình.

- Ðể phòng ngừa vữa bị rửa trôi khỏi khối xây cần làm các rãnh thoát nước và các giếng thu nước. Nước ngấm vào hố móng trong thời gian xây móng nhất thiết phải bơm ra, không cho phép lớp bê tông hay vữa mới thi công ngập nước chừng nào chưa đạt 30% cường độ thiết kế.

- Chi phí cho công tác trên Nhà thầu phải đưa vào trong hồ sơ dự thầu.

* Ðào hố móng

- Công việc đào đất phải được thực hiện theo yêu cầu về chiều dài, độ sâu, độ nghiêng và độ cong cần thiết theo bản vẽ thiết kế. Dưới đáy móng san bằng cẩn thận, đúng cốt thiết kế.

- Chiều rộng đáy hố đào tối thiểu phải bằng chiều rộng kết cấu, cộng với khoảng cách để đặt ván khuôn, neo chằng và tăng thêm 0,2m. Nếu hố móng có mái dốc thì khoảng cách giữa chân mái dốc và chân kết cấu móng ít nhất phải là 0,3m.

- Ðược phép đào hào và hố móng có vách đứng không cần gia cố trong trường hợp không có công trình ngầm bên cạnh và ở trên mực nước ngầm theo quy định sau đây:

- Chiều sâu hố móng cho phép khi đào hào và hố móng có vách đứng không cần gia cố

| Loại đất | Chiều sâu hố móng không quá |
| --- | --- |
| Ðất cát, đá lẫn sỏi sạn | 1m |
| Ðất cát pha | 1,25m |
| Ðất thịt và đất sét | 1,5m |
| Ðất thịt chắc, đất sét chắc | 2m |

Độ dốc lớn nhất cho phép của mái dốc và hố móng khi không cần gia cố

| Loại đất | Ðộ dốc lớn nhất cho phép |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hố móng sâu đến 1,5m |  | Hố móng sâu đến 3m |  | Hố móng sâu đến 5m |  |
| Ðất đắp | 56 | 1:0,67 | 45 | 1:1 | 38 | 1:1,25 |
| Cát | 63 | 1:0,5 | 45 | 1:1 | 45 | 1:1 |
| Cát pha | 76 | 1:0,25 | 56 | 1:0,67 | 50 | 1:0,85 |
| Ðất thịt | 90 | 1:0 | 63 | 1:0,5 | 53 | 1:0,75 |
| Sét | 90 | 1:0 | 76 | 1:0,25 | 63 | 1:0,5 |

- Việc đào móng phải bắt đầu từ cao trình thấp nhất của nền. Các phần hoặc khối móng nằm cao hơn phải xây trên nền đã được đầm chặt của đất đắp .

- Khi đào hố móng công trình cắt ngang qua hệ thống kỹ thuật ngầm đang hoạt động, trước khi tiến hành đào đất nhà thầu phải được sự chấp thuận bằng văn bản của giám sát thi công chủ đầu tư và cơ quan quản lý hệ thống kỹ thuật ngầm đó. Trong quá trình đào móng nhà thầu phải có cán bộ giám sát thường xuyên.

- Trong trường hợp phát hiện ra những hệ thống kỹ thuật ngầm, công trình ngầm không thấy ghi trong thiết kế, Nhà thầu phải ngừng ngay lập tức công tác đào đất và báo ngay cho giám sát thi công chủ đầu tư.

- Những chỗ đào sâu qúa cao trình thiết kế ở mặt móng đều phải đắp bù lại và đầm chặt. Những chỗ vượt thiết kế ở mái dốc thì không cần đắp bù nhưng phải san gạt phẳng và lượn chuyển tiếp dần tới đường viền thiết kế. Trường hợp móng công trình nằm trên nền đá cứng thì toàn bộ đáy móng phải đào tới độ sâu công trình thiết kế. Không được để lại cục bộ những mô đá cao hơn cao trình thiết kế.

- Khi đào hố móng công trình phải để lại một lớp bảo vệ để chống xâm thực và phá hoại của thiên nhiên (gió, mưa, nhiệt độ ...). Bề dày lớp bảo vệ tùy theo điều kiện địa chất công trình và tính chất của công trình nhưng không nhỏ hơn 50mm. Lớp bảo vệ chỉ được bóc đi trước khi bắt đầu xây dựng công trình (đổ bê-tông lót, xây).

- Nếu trạng thái tự nhiên của đất nền có độ chặt không đạt yêu cầu của thiết kế thì phải đầm chặt thêm bằng các phương tiện đầm nén

- Khi đào hố móng công trình phải có biện pháp chống sạt lở, lún và làm biến dạng những công trình lân cận (nếu có).

* Ðổ bỏ đất thừa

- Ðất thừa không đảm bảo chất lượng phải đổ ra bãi thải qui định, không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước làm ngập úng các công trình lân cận, làm trở ngại thi công. Trong trường hợp phải trữ đất để sau này sử dụng đắp lại vào móng công trình thì bãi đất tạm thời không được gây trở ngại cho thi công, không tạo thành sình lầy. Bề mặt bãi trữ đất phải có độ dốc để thoát nước.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển tất cả đất thừa, phế liệu, rác ra khỏi công trường. Nơi đổ bỏ do Nhà thầu chọn và chịu trách nhiệm với chính quyền. Mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển và hủy bỏ đất thừa được tính vào giá khoán gọn của Hợp đồng.

d. Lấp đất hố móng

- Lấp đất móng phải làm thành từng lớp rồi đầm chặt. Ðộ chặt và chiều dày từng lớp đất đắp theo như bản vẽ thiết kế qui định. Phải sử dụng đầm máy, chỉ cho phép sử dụng đầm thủ công ở những nơi chật hẹp khó đầm bằng máy lớn.

- Nền công trình và các kết cấu khuất lấp dưới đất trước khi đắp phải được kiểm tra và nghiệm thu.

- Khi đắp hố móng trên nền đất ướt hoặc ngập nước phải tiến hành tiêu thoát nước và vét bùn. Không được dùng đất khô nhào lẫn đất ướt để đắp.

- Phải đắp đất bằng loại đất đồng nhất. Chỉ được phép đắp bằng loại đất hỗn hợp cát, sét, sạn sỏi khi mỏ vật liệu có cấu trúc hỗn hợp tự nhiên.

- Kiểm tra và nghiệm thu

e. Nghiệm thu đào hố móng

- Việc đào đất phải được kiểm tra và có sự chấp thuận của giám sát thi công chủ đầu tư trước khi đổ bê tông lót. Việc nghiệm thu này có thể được tiến hành đồng thời với việc nghiệm thu đóng cừ tràm (đối với móng có gia cố cừ tràm) hoặc nghiệm thu lắp đặt cốt thép (đối với các móng khác).

f.  Nghiệm thu lấp đất hố móng

- Trước khi san lấp hố móng và các hạng mục khuất khác, Nhà thầu phải được sự đồng ý của giám sát thi công chủ đầu tư bằng văn bản. Việc nghiệm thu lấp đất hố móng phải được lập thành văn bản.

#### 4.3.4. Chỉ dẫn kỹ thuật công tác bê tông và ván khuôn:

Yêu cầu chung:

a. Nội dung

- Nội dung công tác bê tông và bê tông cốt thép bao gồm toàn bộ việc thi công kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối bằng bê tông nặng thông thường được trộn ngay tại công trường hoặc bê tông chế trộn sẵn (bê tông thương phẩm) vận chuyển từ các trạm trộn bê tông.

- Nội dung công tác này không bao gồm công tác thi công các kết cấu bê tông ứng suất trước.

b. Tiêu chuẩn

- Việc tiến hành công tác bê tông và bê tông cốt thép phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau:

- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Quy phạm thi công và nghiệm thu: TCVN 9115:2012

- Và các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan.

c.  Chuẩn bị

- Trước khi khởi công các công tác đổ bê-tông, Nhà Thầu XD sẽ đệ trình cho GSTC CÐT các điều khoản, dữ kiện sau đây để được chấp thuận:

- Phương pháp được đề nghị để sản xuất bê-tông, chuyên chở, đổ và đầm nén kể cả loại và kích cỡ của thiết bị sử dụng.

- Vị trí được đề nghị và loại của tất cả các mối nối xây dựng, chưa được trình bày trên bản vẽ thi công.

- Phương pháp đề nghị để lắp dựng ván khuôn, kể cả dàn giáo và cột chống.

- Các kết quả thử mẫu vật liệu (thép, cát, đá, xi măng, nước...).

- Thiết kế cấp phối bê tông sơ khởi.

- Khi thi công kết cấu BTCT, Nhà thầu cần phối hợp các bản vẽ kết cấu với các bản vẽ thiết kế kiến trúc, điện, nước, điều hòa không khí .v.v. để thực hiện cho chính xác các kích thước và các chi tiết chôn sẵn trong bê tông theo thiết kế. Nếu có sự khác biệt giữa các bản vẽ thiết kế thì Nhà thầu phải báo ngay cho giám sát chủ đầu tư và Thiết kế biết để xử lý.

Cấp phối và kiểm tra cấp phối:

a. Vật liệu để sản xuất bê tông

- Các vật liệu để sản xuất bê tông (xi măng, cát, đá dăm, nước,…) phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế về chủng loại, cường độ, đồng thời phù hợp với các quy định nêu trong phần b. Vật liệu dùng trong xây dựng.

- Các cốt liệu (cát, đá dăm) phải được tồn trữ ở chỗ sạch, có láng nền tốt và khô, không bị ngập nước. Các loại cốt liệu với cỡ và loại khác nhau phải được tách riêng ra bằng các vách ngăn có đủ chiều cao và chắc để tránh lẫn vào nhau và để tránh lẫn với các loại có phẩm chất kém hơn.

- Chế tạo vữa phải đảm bảo các yêu cầu đo lường cấp phối vật liệu. Sai số cho phép theo giới hạn sau:

+ Xi măng và nước 1%, cát 3%

+ Độ dẻo của vữa theo tiêu chuẩn 120 đến 140mm

+ Độ đồng đều màu sắc cao

+ Khả năng giữ nước cao

- Để vữa được đồng đều phải giám sát chặt chẽ về mặt chất lượng tất cả các loại vữa. Vữa được trộn bằng máy trộn cưỡng bức đặt tại công trường

- Nhà thầu phải lập kế hoạch và chuẩn bị nơi tồn trữ cốt liệu và bố trí sao cho có thể thoát nước dễ dàng. Cốt liệu phải được giao đủ khối lượng và kịp thời để bảo đảm không gây gián đoạn hay làm ngừng công tác đổ bê-tông.

- Trong quá trình lưu kho, vận chuyển và chế tạo bê tông, vật liệu phải được bảo quản, tránh nhiễm bẩn hoặc bị lẫn lộn cỡ hạt và chủng loại. Khi gặp các trường hợp trên, cần có ngay biện pháp khắc phục để đảm bảo sự ổn định về chất lượng.

c. Thiết kế thành phần bê tông

- Việc thiết kế thành phần bê tông phải tuân theo các quy định nêu trong phần b - Vật liệu dùng trong xây dựng.

Trộn bê tông:

- Chỉ cho phép trộn bê tông bằng máy trộn hoặc sử dụng bê tông trộn sẵn (bê tông tươi) theo các quy định dưới đây. Không được trộn bê tông bằng tay trừ khi có sự cho phép của GSTCCÐT với một số lượng nhỏ và Nhà thầu phải chịu phí tổn để tăng lượng xi măng thêm 10% và việc trộn cần thực hiện liên tục đến khi bê tông đồng nhất về màu sắc và thành phần.

- Việc thiết kế cấp phối bê tông sơ khởi cần được thực hiện trước khi tiến hành công tác bê tông đầu tiên theo đúng trình tự ghi trong  Vật liệu dùng trong xây dựng.

- Việc xác định kích thước các dụng cụ cân đong tại công trường và liều lượng vật liệu dùng cho một mẻ trộn cần được thực hiện trước khi bắt đầu công tác bê tông và lập thành biểu mẫu theo đúng trình tự ghi trong  Vật liệu dùng trong xây dựng.

- Ðộ chính xác của thiết bị cân, đong phải được kiểm tra trước mỗi đợt đổ bê tông. Trong suốt quá trình cân đong thường xuyên theo dõi để phát hiện và khắc phục kịp thời. Cát rửa xong để khô ráo mới tiến hành cân đong nhằm giảm lượng nước ngậm trong cát.

- Bê tông được trộn trong máy trộn. Lượng vật liệu trộn trong mỗi mẻ trộn không được vượt quá công suất định mức của máy trộn. Việc trộn cần thực hiện liên tục cho đến khi bê tông đồng nhất màu sắc và thành phần.

- Sử dụng máy trộn ở tốc độ do nhà sản xuất đề nghị. Thời gian trộn cần tuân theo bảng sau:

- Thời gian trộn bê tông tối thiểu (phút)

| Ðộ sụt bê tông (mm) | Dung tích máy trộn |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dưới 500 lít | 500-1000 lít | Trên 1000 lít |
| Nhỏ hơn 10 10-50 Trên 50 | 2.0 1.5 1.0 | 2.5 2.0 1.5 | 3.0 2.5 2 |

- Với các thiết bị trộn cố định hoạt động với tốc độ lớn, giám sát thi công chủ đầu tư có thể cho phép giảm bớt thời gian trộn sau khi xem xét các đặc tính nhà sản xuất đưa ra và sử dụng thực tế.

- Mẻ bê tông đầu tiên được cấp vào thùng quay sẽ được cho thêm một lượng vừa khô đồng nhất về thành phần và một lượng nước trộn (do việc phủ bám vào thùng quay của mẻ đầu). Mẻ trước phải được xả ra hết trước khi đưa các vật liệu của mẻ tiếp theo vào.

- Trong quá trình trộn để tránh việc hỗn hợp bê tông bám dính vào thùng trộn, cứ sau 2 giờ làm việc cần đổ vào thùng trộn toàn bộ cốt liệu lớn và nước của mẻ trộn và quay máy trộn khoảng 5 phút, sau đó cho cát và xi măng vào trộn tiếp theo thời gian đã quy định.

- Máy trộn phải được bảo trì thường xuyên; thùng quay, máy, thùng chứa và thiết bị khác phải được rửa sạch sau khi ngừng trộn hơn 30 phút hay cuối mỗi ca làm việc.

- Việc bốc xếp, vận chuyển và pha trộn vật liệu bê tông sẽ được sắp xếp sao cho toàn bộ hoạt động có thể được quan sát từ một nơi và được kiểm tra, giám sát bởi một người.

- Khi thi công bê tông khối lớn (có cạnh lớn hơn 2,5m và chiều dày lớn hơn 0,8m), nếu giám sát thi công chủ đầu tư yêu cầu, nhà thầu phải dùng các phụ gia chậm đông kết (như Sikamen R4, MBT Pozzolith 300R,… ) để hạn chế ứng suất nhiệt phát sinh do chênh lệch nhiệt độ giữa mặt ngoài và trong lòng khối bê tông. Loại phụ gia, liều lượng sử dụng phải được đệ trình cho giám sát thi công chủ đầu tư và được sự đồng ý của giám sát thi công chủ đầu tư.

Vận chuyển bê tông:

- Việc vận chuyển bê tông từ nơi trộn đến nơi đổ cần đảm bảo để hỗn hợp bê tông không bị phân tầng, bị chảy nước.

- Thời gian cho phép lưu hỗn hợp bê tông không có phụ gia được quy định trong bảng 5. Trong trường hợp dùng phụ gia kéo dài thời gian đông kết, Nhà thầu phải trình kết quả thí nghiệm xác định thời gian đông kết trên cơ sở điều kiện thời tiết, loại xi măng và loại phụ gia sử dụng để GSTCCÐT xem xét.

| Nhiệt độ (độ C) | Thời gian vận chuyển cho phép (phút) |
| --- | --- |
| >30 20-30 | 30 45 |

- Các vật chứa được dùng để vận chuyển hay đổ bê tông phải được làm sạch và rửa sạch vào cuối mỗi ngày làm việc và bất cứ khi nào ngưng đổ bê tông lâu hơn 45 phút.

Đổ bê tông

- Bê tông sẽ không được đổ trong điều kiện thời tiết mà giám sát thi công chủ đầu tư cho là không thích hợp để đổ bê tông có chất lượng tốt. Không đổ bê tông vào nước đọng hay nước chảy trừ khi được giám sát thi công chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản.

- Việc đổ bê tông phải đảm bảo không làm sai lệch vị trí cốt thép, vị trí ván khuôn và chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép. Trong quá trình đổ bê tông, Nhà thầu phải giám sát chặt chẽ hiện trạng cốp pha, cây chống và cốt thép để xử lý kịp thời nếu có sự cố xảy ra.

- Không được dùng nước để giúp bê tông chuyển động, ngoại trừ việc xịt nước ngay trước khi bắt đầu đổ bê tông,. Thiết bị thi công phải được bố trí sao cho bê tông mới đổ sẽ không bị hỏng do bị rung động. Bê tông phải được đổ theo phương thẳng đứng và càng gần vị trí cuối cùng càng tốt. Nếu cần trải rộng bê tông, phải dùng xẻng (vá) xúc, không được dùng đầm ép bê tông chảy tới.

- Bê tông không được đổ rơi tự do từ độ cao hơn 1,5m để tránh phân tầng, khi chiều cao rơi tự do lớn hơn 1,5m phải dùng máng nghiêng. Ðối với cột và tường, cần cấu tạo các lổ trên thành ván khuôn để đảm bảo việc đổ bê tông liên tục với chiều cao rơi tự do nhỏ hơn 1,5m.

- Bê tông phải được đổ thành từng lớp, chiều dày mỗi lớp đổ không vược quá giá trị ghi trong bảng 5.8.

- Chiều dày lớp đổ bê tông cho phép:

| Phương pháp đầm | Chiều dầy cho phép mỗi lớp đổ bê tông (cm) |
| --- | --- |
| Ðầm dùi | 1,25 chiều dày phần công tác của đầm (20-40cm) |
| Ðầm mặt: (đầm bàn) -Kết cấu có cốt thép đơn và kết cấu không có cốt thép -Kết cấu có cốt thép kép | 20 12 |
| Ðầm thủ công | 20 |

- Thời gian tạm ngừng cho phép giữa các lớp bê tông cần tuân theo bảng 5.9. Nếu thời gian tạm ngừng vượt quá thời gian quy định trên, phải xử lý bề mặt bê tông theo quy định trong mục 6.7.7-Mối nối thi công

- Thời gian ngừng cho phép khi đổ bê tông không phụ gia

| Nhiệt độ khi đổ bê tông | Thời gian cho phép (phút) |
| --- | --- |
| >30 20-30 | 60 90 |

Đầm bê tông

- Việc đầm bê tông phải đảm bảo sao cho sau khi đầm, bê tông được đầm chặt và không bị rỗ. Thời gian đầm tại mỗi vị trí phải đảm bảo cho bê tông được đầm kỹ. Dấu hiệu để nhận biết bê tông được đầm kỹ là vữa xi măng nổi lên bề mặt và bọt khí không còn nữa. Khi sử dụng đầm dùi, bước di chuyển của đầm không vượt quá 1,5 bán kính tác dụng của đầm và phải cắm sâu vào lớp bê tông đã đổ trước 10 cm.

- Cần bố trí một thợ sửa sắt lành nghề để theo dõi từ đầu đến cuối việc đầm bê tông để sửa chữa những dịch chuyển của cốt thép.

- Công tác đầm rung phải được thực hiện bởi một thợ có kinh nghiệm, đảm bảo không gây ảnh hưởng xấu đến bê-tông mới cứng bên cạnh. Ðầm sẽ được nhúng vào các điểm cách nhau từ 0,5m tới 0,75m và với thời gian từ 5 tới 10 giây. Mỗi lớp bê-tông phải được đầm khi đổ bê-tông lớp trên. Ðầm phải xuyên qua phần bê-tông bên dưới lớp bê-tông đang được đổ để đầm nén bê-tông và loại trừ sự phân lớp bê-tông.

Ván khuôn

- Trước khi thi công ván khuôn, các bản vẽ ván khuôn và giàn chống của nhà thầu phải được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Ván khuôn phải được lắp đặt thẳng và vuông góc. Khi những vạt nghiêng hay cạnh được yêu cầu trên bản vẽ, các vạt nghiêng này phải được cắt một cách chính xác theo đúng kích thước để tạo thành một mối nghiêng phẳng phiu và liên tục. Các tấm ván khuôn phải có cạnh ngay, vuông cho phép lắp đặt chính xác và tạo một góc cạnh gọn ghẽ ở các mối nối thi công trong bê-tông.

- Các tấm ván khuôn phải được ghép chặt ở các mặt nối theo phương thẳng đứng hay nằm ngang, trừ khi được chỉ định khác đi.

- Ở các mối nối thi công , ván khuôn phải đóng kín sát vào bê-tông đã đông cứng từ những lần đổ trước để tránh tạo thành các bậc giật hay gờ cạnh trong bê-tông làm mất vữa bê-tông.

- Ở những cạnh ngoài của bệ móng phải được đổ với một vạt góc nghiêng. Khuôn ván phải thích hợp với phần kết cấu ở bất kỳ khía cạnh nào và phải cao tới mặt hoàn tất đòi hỏi của bê-tông. Nếu làm bằng gỗ, mẫu khuôn sẽ phải được chế tạo từ gỗ tốt trong mùa, đóng theo kích cỡ và đủ dày để chống lại áp suất của bê-tông ướt mà không bị biến dạng. Các khuôn phải được định vị chắc chắn và được giằng chéo vững vàng để đủ sức chịu đựng mà không bị chuyển vị, cong vênh hay bất cứ loại chuyển dịch nào, dưới trọng lực của công trình, sự đi lại của công nhân, vật liệu và máy móc.

- Chêm và kẹp phải được dùng càng nhiều càng tốt thay vì đinh. Việc sử dụng bù lon, dây thép, miếng bít, thép cột, thép giữ hay bất kỳ phương tiện nào để chống đỡ ván khuôn đều được chấp nhận, nhưng phải giữ ở mức tối thiểu. Ván khuôn cho cột và tường phải được lắp đặt đủ bảo đảm việc đổ bê-tông tới độ cao đòi hỏi trong một lần đổ mà thôi.

- Bê-tông chỉ được đổ, khi các hệ thống ván khuôn và giàn giáo được Chủ đầu tư kiểm tra và chấp thuận.

- Ván khuôn - các lỗ, rãnh, chêm hay kê v.v...

- Lỗ và các rãnh cần được chế tạo trước, không được cắt ngay trong thịt bê-tông, Nhà Thầu phải bảo đảm là các lỗ hay rảnh cần thiết, gồm tất cả các bu -lon neo sẽ được chế tạo cẩn thận ở các vị trí chính xác và bằng các phương tiện cần thiết trước khi đổ bê-tông. Dây dẫn điện ngầm, ống và những phụ kiện liên kết đặc biệt sẽ được đổ bê-tông bao phủ ở bất kỳ nơi nào đổ được và phải ở trong các vị trí chính xác được mô tả trên bản vẽ. Nhà Thầu có trách nhiệm bảo đảm sự phối hợp toàn diện với các nhà thầu khác trong việc lắp đặt các chi tiết này.

- Các lỗ chỉ được khoan thẳng vào thịt bê-tông trong trường hợp đặc biệt và với sự cho phép của Chủ đầu tư. Trong trường hợp này, Nhà Thầu phải cẩn thận tuyệt đối để không làm cho cốt thép bị hư hỏng. Vật liệu và vị trí của thép đai nào đi qua bê-tông sẽ phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. Trừ khi sự ăn mòn của đai thép không quan trọng, có thể tháo gở vừa đủ đai thép sao cho không có phần nào của đai thép được chôn trong bê-tông gần bề mặt phẳng hoàn chỉnh hơn là bề dày qui định của lớp bảo vệ cốt thép. Bất cứ lỗ trống nào còn lại sau khi tháo bỏ đai thép ra phải được nhồi đầy bê-tông và vữa chèn có thành phần được chấp thuận trước và phải thỏa mãn yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Làm sạch ván khuôn

- Khoảng trống để đổ bê-tông không được có chất bẩn, rác, vụn vảnh, mạc cưa, bụi, các dây kẽm nối kết, v.v... trước khi đổ bê-tông. Ván khuôn tiếp xúc với bê-tông phải được giữ sạch sẽ và được quét một lớp dầu lót khuôn thích hợp hay một chất khác được chấp thuận. Cẩn thận không để chất dầu lót này hay chất khác tiếp xúc với cốt thép hay với bê-tông ở các mối nối liên kết khác. Ván khuôn phải được làm sạch hoàn toàn sau khi sử dụng. Ván khuôn bị hư hỏng hay méo mó sẽ không được sử dụng.

- Ván khuôn : các chất làm đông chậm

- Các chất làm đông chậm ở bề mặt sẽ không được sử dụng trừ khi được Chủ đầu tư cho phép.

Ván khuôn tháo gỡ:

- Khi ván khuôn dùng cho các bề mặt thẳng đứng như các mặt hông của móng  được tháo gỡ trong vòng ít hơn 15 giờ ở 160C, Nhà Thầu phải cẩn thận tránh không làm hư hỏng bê-tông đặc biệt là các cạnh nhô ra và các chi tiết chôn sẵn.

- Các biện pháp bảo dưỡng bê-tông thích hợp cần được thực hiện ngay sau khi tháo gở các ván khuôn thẳng đứng ở giai đoạn này và đồng thời bê-tông phải được bảo vệ khỏi bị nhiệt độ thấp hay nhiệt độ cao bằng các phương pháp cách nhiệt thích hợp.

- Nhà Thầu có trách nhiệm tháo gỡ tất cả các thành phần của ván khuôn, các ván đỡ hay các thành phần chống đỡ nào của khuôn bê-tông một cách an toàn.

- Bảng 4: Thời gian tối thiểu trước khi tháo dở ván khuôn

|  | Thời gian tối thiểu trước khi tháo dỡ |  |
| --- | --- | --- |
| Loại Ván Khuôn | Nhiệt độ bề mặt của Bê-tông |  |
|  | 160C | 70C |
| - Ván khuôn thành đứng cho móng | 12 giờ | 15 giờ |
| - Ván khuôn đứng cho cột |  |  |
| (trong trường hợp áp dụng được) | 12 giờ | 15 giờ |

#### 4.4. Các giải pháp kỹ thuật xây dựng phần đường cáp ngầm hạ thế:

4.4.1. Mương cáp hở xây dựng thay thế mương cáp cũ:

- Mương cáp được đào trực tiếp mặt lòng và lề đường, sâu tối thiểu 1010 (trên lề) đến 1180 (dưới lòng) hai cạnh thẳng đứng;

- Chiều rộng mương cáp tham khảo tiêu chuẩn thiết kế lưới hạ thế ngầm của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM là tim ống cách nhau 130 và thành ngoài cách vách mương nhỏ nhất là 50mm. Do đó đã chọn bề rộng của mương cáp tuỳ theo số lượng ống như : 04 ống rộng là 360mm, ….

- Để bảo vệ cáp không bị chấn động do quá trình giao thông gây nên, cáp ngầm được đặt trong ống nhựa chịu lực HDPE xoắn. Để đảm bảo kéo được cáp ngầm hạ thế trong ống phải đảm bảo hệ số lấp đầy là 1,5-1,6 đường kính ngoài của cáp.

4.4.2. Lắp đặt cáp ngầm trong hào, mương cáp ngầm:

- Cáp ngầm được đặt trong ống nhựa chịu lưc HDPE xoắn 130/100 cho 3M95+M50mm2.

- Khoảng cách ngang giữa 2 sợi cáp cạnh nhau tính từ tim sợi cáp nầy đến tim sợi cáp kia tối thiểu là 130mm.

- Khoảng cách tính từ vỏ ngoài của ống nhựa chịu lực của lớp trên cùng đến mặt đất tối thiểu là 700mm.

- Bán kính cong đảm bảo theo thiết trí 943/EVNHCMC-KT 15x (d+D) ± 5% tương đương cáp 3M95+M50mm2 là 1.1m ± 5%

4.4.3. Lắp kéo cáp và giải pháp thi công:

- Trong quá trình kéo rải cáp hoặc trong giai đoạn chờ nối cáp, đầu cáp phải được bịt kín để chống thấm ẩm.

- Trong quá trình vận chuyển, lắp đặt cáp phải đảm bảo các điều kiện thi công không để các tác động cơ học làm ảnh hưởng đến độ bền cơ-điện của cáp theo đúng các qui định và hướng dẩn của nhà chế tạo cáp, theo đó:

- Đối với cáp 3M95+M50mm2, không được để cáp bị uống bán kính cong nhỏ hơn 1.1m ± 5%

- Lực kéo cáp T phải đảm bảo 2 điều kiện: T<= 2000Kg và T <= Rx500

- Trong đó:

T (kg): Lực kéo cáp;

R (m): Bán kính uống cong phía trong của hào cáp, hoặc ống dẫn cáp;

500 (kg/m): Lực nén cho phép lên hông cáp khi kéo cáp trong hào hoặc trong ống dẫn có bán kính cong là R.

- Tốc độ di chuyển của cáp khi được kéo không được lớn hơn 12m/phút;

- Đối với các đoạn cáp được luồn trong ống, các đơn vị thi công phải tuân thủ các điểm sau:

- Trong khi đặt ống không được để cát, đá, rác…lọt vào trong ống. Nếu đoạn mương đào trước khi đặt ống có nước thì phải có biện pháp để tránh nước chảy vào, mang theo cát, đá, rác … vào trong ống.

- Sau khi đặt xong các ống của đoạn tuyến: trong khi còn chờ kéo cáp, đầu ống ở hai phía của đoạn tuyến (kể cả ống dự phòng) phải có biện pháp bịt kín hai đầu.

- Trước khi kéo cáp, phải có biện pháp thông ống để đảm bảo trong ống không còn cát, đá hoặc các vật lạ khác có thể gây cản trở khi kéo cáp, hoặc làm hư hỏng cáp.

- Tại các vị trí: đấu nối cáp, cáp đi vào trong trạm phải được chừa dự phòng bằng cách đánh bụng cáp trước.

#### 4.5. Các giải pháp kỹ thuật xây dựng phần bố trí mương cáp:

- Đối với mương cáp đi dưới lòng đường môđun đàn hồi của mặt đường tái thiết đảm bảo lớn hơn hoặc bằng module đàn hồi trung bình của mặt đường hiện hữu hoặc đảm bảo lớn hơn module đàn hồi theo Qui trình thiết kế Áo Đường Mềm 22 TCN - 211 - 06.

- Xây dựng mương cáp theo quy định của Tổng công ty Điện lực TP.HCM và quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014, quyết định 30/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 09 năm 2018 và hướng dẫn 6460/HD-SGTVT TP.HCM ngày 12 tháng 11 năm 2018.

- Tiêu chuẩn thiết kế lưới phân phối và được thực hiện theo quyết định QĐ số 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam V/v: ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam.

* Bố trí công trường :

- Lập rào chắn và biển hướng dẫn luồng giao thông hai đầu điểm công tác, lập rào chắn dọc theo tuyến cáp. Nếu thi công ban đêm rào chắn phải có phản quang, đèn hiệu, đảm bảo an toàn giao thông khi thi công mương cáp.

- Tổ chức nguời giám sát, hướng dẫn giao thông khi thi công.

- Chuẩn bị nhân lực thi công.

- Chuẩn bị máy cắt bêtông, búa đục bêtông, cuốc, xuổng đào, xúc đất.

- Chuẩn vị xe tải vận chuyển đất đá ra khỏi công trường sau khi đào.

* Biện pháp cắt mặt đường :

- Vạch hai đường kích thước bề rộng miệng mương cáp trên mặt đường như thiết kế.

- Dùng mắy cắt bêtông chuyên dụng để cắt 2 đường thẳng song song.

- Dùng búa máy đục lớp nhựa đường và lớp đá bên dưới.

- Trước tiên đào phải đào thăm dò để xác định các công trình ngầm khác (nếu có) trước khi đào hàng loạt.

- Mương cáp có độ sâu <1,5m theo qui định ở vùng đất cáp III, thì mương cáp không phải mở miệng rộng, mà đào thẳng từ trên xuống tới độ sâu H.

- Dùng cuốc, xuổng đào lớp đất nén bên dưới lớp đá mặt đường.

- Xúc lớp bêtông nhựa, đá gom lại thành đống (dùng xe thồ) trong hành lang thi công và dùng xe tải chuyển đi đổ để tránh ách tắt giao thông;

- Trong quá trình đào mương cáp, nếu gặp chướng ngại vật phải báo ngay cho giám sát A-B để có ý kiến bàn bạc thống nhất giải quyết;

* Biện pháp thi công đào đường:

- Thi công theo phương pháp cuốn chiếu, sử dụng máy, thiết bị cắt mặt đường  theo bề rộng cho phép của thiết kế để thực hiện công tác cắt mép phui đào hoặc cào bóc, mặt đường hiện hữu (đối với lòng đường, lề đường, vỉa hè có kết cấu mặt là thâm nhập nhựa, bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng), đào xong đoạn nào đặt ống ngay đoạn đó và tái lập xong mới

### CHƯƠNG 5: ĐẶC TÍNH VẬT TƯ - THIẾT BỊ

#### 5.1. Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện:

Các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm hiện hành về thiết kế thi công các công trình điện: Sử dụng tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Tổng Công Ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh, theo các Quyết định sau:

- Tiêu chuẩn máy biến áp điện lực: IEC 60076

- Tiêu chuẩn máy cắt điện cao áp: IEC 62271-100

- Tiêu chuẩn thiết bị đóng cắt trọn bộ điện áp trên 1kV đến 52kV: IEC 62271-200

- Tiêu chuẩn dao cách ly: IEC 62271-102

- Tiêu chuẩn biến dòng điện: IEC 61869-2

- Tiêu chuẩn biến điện áp: IEC 61869-3,5

- Tiêu chuẩn chống sét van: IEC 60099- 4

- Tiêu chuẩn cách điện: IEC 60273, 60383, 60305

- Tiêu chuẩn dây dẫn: IEC 60189

- Tiêu chuẩn cáp lực: IEC 60502, IEC 60228 TCVN

- Quy phạm trang bị điện:

- Phần I: Quy định chung 11TCN-18-2006

- Phần II: Hệ thống đường dẫn điện 11TCN-19-2006

- Phần III: Trang bị phân phối và trạm biến áp 11TCN-20-2006

- Phần IV: Bảo vệ và tự động 11TCN-21-2006

- Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Tổng Công Ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh, theo các quyết định số:

- Căn cứ công văn 943/EVNHCMC-KT ngày 10/03/2017 về việc áp dụng thiết trí lưới điện ngầm trung hạ thế.

- Căn cứ văn bản số 3370/EVNHCMC-KT ngày 04/09/2018 V/v phổ biến và áp dụng quy cách kỹ thuật máy biến áp phân phối, mắt cắt tự đóng lại, dao cắt tải, trụ điện bê tông ly tâm, máy cắt hạ thế.

- Thông số kỹ thuật vật tư – thiết bị phải đảm bảo bảo yêu cầu về kỹ thuật và thử nghiệm theo đúng yêu cầu của Công ty Điện Lực TP.HCM;

- Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng đường ô tô của Bộ GTVT (22TCN -223-95)

- Căn cứ quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của UBND Thành Phố về việc ban hành quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn TP.HCM

1. Về quản lý chất lượng công trình:

a. TCVN 5951-1995: Hướng dẫn xây dựng sổ tay chất lượng

b. TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công.

c. TCVN 4252-2012: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

2. Về thi công phần móng:

a. TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công, nghiệm thu.

b. TCVN 2682-2009 	Xi măng pooc lăng.

c. TCVN 7570:2006  	Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

d. TCVN  4506:2012  Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

e. TCVN 8826:2011 	Phụ gia hóa học cho bê tông.

f. TCVN 5540-91:  	Bê tông kiểm tra đánh giá độ bền – Quy định chung.

g. TCVN 4085:2011  	Kết cấu gạch đá .quy phạm thi công và nghiệm thu.

h. TCVN 4447-2012  	Công tác đất .quy phạm thi công và nghiệm thu.

i. TCVN 9115:2012 	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

j. TCVN 5639-1991  	Công tác đất .quy phạm thi công và nghiệm thu.

k. TCVN 9361:2012  	Thi công nền móng – Thi công và nghiệm thu.

p. TCVN 1765-75 	Thép cacbon kết cấu thông thường – Mác thép yêu cầu kỹ thuật.

3. Về chế tạo và lắp cột điện:

a. TCXD 170:2007	Kết cấu thép – Gia công lắp ráp và nghiệm thu – yêu cầu kỹ thuật

b. TCXD 1876-76, TCVN 1945-76  Gia công chế tạo đai ốc.

c. TCVN 5408:2007	Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

d.TCVN 5575:2012	Kết cấu thép – tiêu chuẩn thiết kế.

4. Về lắp ráp dây dẫn, cách điện và phụ kiện.

a. 11TCN-19-2006: Quy phạm trang bị điện- phần II-Hệ thống đường dẫn điện

b. 11TCN 20-2006 Quy phạm trang bị điện- phần III-Trang bị phân phối và trạm biến áp.

c. 11TCN 21-2006 Quy phạm trang bị điện về bảo vệ và tự động.

- Quy phạm trang bị điện 11-TCN-18-2006 về quy định chung;

- Quy phạm trang bị điện 11-TCN-18-2006 về hệ thống đường dẫn điện;

- Quy phạm trang bị điện 11-TCN-18-2006 về trang bị phân phối và trạm biến áp;

#### 5.2. Yêu cầu kỹ thuật của vật tư thiết bị

##### 5.2.1. Đặc tính kỹ thuật của vật tư - thiết bị đường dây hạ thế.

##### B. Phần thiết bị

##### 1. Thông số kỹ thuật của hộp phân phối 9 cực.

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho hộp phân phối 9 cực và 6 cực dùng để nối rẽ nhánh mắc điện từ trục chính, hạn chế số mối nối của dây mắc điện trên lưới hạ thế.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 6434-1: Khí cụ điện – Aptomat bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự - Phần 1: Aptomat cung cho dien xoay chiều.

- IEC 60439-5: Particular requirements for assembies intended to be installed outdoors in public places - Cable distribution cabinets for power distribution in networks.

- MÔ TẢ:

- Hộp phân phối  trụ bao gồm 4 phần:

+ Hộp.

+ Máy cắt hạ thế 1 pha (MCBs).

+ Cổng nối dây.

+ Giá treo.

- Phân loại:

+ Hộp phân phối 9 cực:

Loại 8: 7 MCBs 40A + 2 MCBs 80A

- Hộp:

a. Cấu tạo:

- Vật liệu cấu thành: Nhựa bền với các điều kiện khí hậu Việt Nam. Nhà thầu phải phát biểu loại và mã hiệu nhựa sử dụng trong hồ sơ dự thầu.

+ Có khả năng chống cháy theo cấp FH2-40 quy định trong IEC 60439-5.

+ Độ dày tối thiểu: 03mm

- Các mặt bên và mặt đáy hộp là 1 khối thống nhất, không lắp ghép.

- Bề mặt bên  trong và ngoài của hộp phải trơn, láng.

- Nắp hộp phải đậy kín với cấp bảo vệ  là IP33, có khóa. Nắp hộp khi mở không được tách rời hẳn ra khỏi vỏ hộp và có thanh chống nắp hộp khi mở.

- Mặt ngoài của nắp hộp có ký hiệu: “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM – Nhà sản xuất – Năm sản xuất” với độ cao chữ tối thiểu là 20mm.

b. Thông số kỹ thuật:

- Độ bền điện:  2 KV

- Độ bền va đập: Tại tất cả các vị trí của hộp phải chịu được những tác động do con nguời hoặc dụng cụ (như búa) tác động vào với một năng lượng tương đương 20J

- Kích thước hộp: Đảm bảo các yêu cầu về lắp đặt, đấu nối, bố trí thiết bị, tản nhiệt,....

- Lỗ để đấu dây dưới đáy vỏ hộp:

+ Đối với hộp 9 cực:

4 lỗ 15 dùng cho dây tiết diện đến 50mm².

18 lỗ 10 dùng cho dây tiết diện đến 25mm².

+ Đối với hộp 6 cực :

4 lỗ 15 dùng cho dây tiết diện đến 50mm².

12 lỗ 10 dùng cho dây tiết diện đến 25mm².

- Máy cắt (Miniature Circuit Breaker):

a. Yêu cầu kỹ thuật:

- Số cực 					: 1

- Điện thế vận hành định mức 		: 230 V

- Tần số định mức 				: 50 Hz

- Dòng điện định mức			: 40, 80, 100A

- Nguyên tắc bảo vệ			: Kiểu nhiệt và từ

- Tốc độ đóng cắt không phụ thuộc tốc độ thao tác.

- Chức năng cách ly:  Cần thao tác không thể gạt qua vị trí “off” nếu các tiếp điểm chưa mở hoàn toàn.

- Dòng điện không cắt quy ước: 1,13In

- Thời gian quy ước T:

+ Đối với MCBs ≤ 63A: T = 01 giờ. Khi thử tại dòng điện không cắt quy ước, máy cắt không được tác động khi T ≤ 1 giờ (trước khi thử máy cắt chưa chịu tải và ở nhiệt độ chuẩn).

+ Đối với MCBs > 63A: T = 02 giờ. Khi thử tại dòng điện không cắt quy ước, máy cắt không được tác động khi T ≤ 2 giờ (trước khi thử máy cắt chưa chịu tải và ở nhiệt độ chuẩn).

- Dòng điện cắt ngắn mạch danh định tối thiểu (Icn)	:  10kA

- Dòng điện cắt ngắn mạch làm việc tối thiểu (Ics)	:  7,5kA

- Thời gian tác động của bảo vệ 	: Máy cắt loại D.

Thời gian cắt <0,1s khi dòng 20In (trước khi ngắn mạch máy cắt chưa chịu tải và ở nhiệt độ chuẩn)

Tại giá trị dòng 10In, máy cắt không được tác động trước 0,1s (trước khi ngắn mạch máy cắt chưa chịu tải và ở nhiệt độ chuẩn

- Số chu kỳ thao tác không tải			:  8500 lần

- Số chu kỳ thao tác ở dòng định mức		:  4000 lần

- Điện trở tiếp xúc 					:  < 100

- Độ tăng nhiệt độ 					:  Theo TCVN 6434.

- Độ bền điện áp  tần số công nghiệp			:  2KV/ 1 min

- Mức xung cơ bản 					:  6KV

- Khoảng cách rò

+ Giữa các phần mang điện (máy cắt ở vị trí mở) :    3 mm

+ Giữa  phần mang điện và  khung bao ngoài 	:    3 mm

- Nhiệt độ bình thường của môi trường làm việc 	:  40C

- Độ ẩm của môi trường xung quanh 		:  40 - 95 %

- Đầu nối của MCB:

+ Dạng: trụ, đúc liền một khối với cực bên trong của MCB; có thể đấu nối với thanh dẫn hay cáp

+ Phạm vi nối: nối vào thanh góp hoặc dây đồng tiết diện đến 25 mm²

- Cấp bảo vệ				 			:  IP40

b. Cách bố trí MCB:

MCB được gắn trên đáy hộp và chia làm 03 nhóm mỗi nhóm đấu với 01 bản cực của cổng nối dây pha:

+ Hộp phân phối 06 cực 	: Mỗi nhóm có 02 MCB

+ Hộp phân phối 09 cực 	: Mỗi nhóm có 03 MCB

- Cách lắp đặt MCB 		: Kẹp trên thanh rail kích thước 35mm.

- Các dây mắc điện nối vào MCB phải được định vị.

- Cổng nối dây:

a. Cổng đấu dây pha:

- Gồm 3 bản cực làm bằng đồng hay hợp kim của đồng có độ dẫn điện tương đương đồng, mỗi bản được đấu nối với 1 nhóm MCB và 1 dây đồng tiết diện đến 50mm² từ lưới hạ thế vào. Bản cực có lỗ ven răng (phụ kiện kèm theo bulon lục giác chìm M8 + đai ốc + rondell) để bắt cosse đồng 50mm² đấu nối cho cáp đồng 50mm²

+ Độ dày của bản cực		:   2 mm.

+ Bề rộng của bản cực 		:   30 mm.

+ Hình dạng của bản cực: đảm bảo sao cho dây đồng từ lưới hạ thế đấu vào bản cực không bị gấp khúc ở phần nằm bên trong hộp.

- Đầu nối được làm bằng đồng hay hợp kim của đồng có độ dẫn điện tương đương đồng.

- Việc đấu nối dây đồng vào các bản cực được thực hiện bằng cách đấu dây vào đầu cosse và bắt đầu cosse vào bản cực

b. Cổng đấu dây trung hòa:

- Gồm 1 thanh làm bằng đồng hay hợp kim của đồng có độ dẫn điện tương đương đồng: có 7 (đối với hộp phân phối 6 cực) hay 10 (đối với hộp phân phối 9 cực) vị trí để đấu nối:

+ 1 vị trí ở chính giữa thanh có lỗ ven răng (phụ kiện kèm theo bulon lục giác chìm M8 + đai ốc + rondell) để bắt cosse đồng 50mm² đấu nối cho cáp đồng 50mm².

+ Các vị trí còn lại sử dụng đinh vít răng nhuyễn có đường kính M5 để đấu cho các dây đồng tiết diện đến 25mm².

- Đầu nối được làm bằng đồng hay hợp kim của đồng có độ dẫn điện tương đương đồng.

- Việc đấu nối dây đồng vào các bản cực được thực hiện bằng cách đấu dây vào đầu cosse và bắt đầu cosse vào bản cực

- Giá treo:

- Giá treo bằng thép mạ dùng để treo hộp phân phối lên trụ bằng bu lông M16x250.

- Phụ tùng :

- 01 bộ bulông, đai ốc, lông đền, ... đầy đủ để gắn chặt giá treo vào mặt sau của hộp phân phối.

- 01 khóa để mở nắp hộp.

- 04 đầu cosses để đấu nối dây đồng tiết diện 25mm² 50mm² vào bản cực của cổng đấu dây pha và cổng đấu dây trung hòa.

- Đầu cosses để đấu nối dây đồng tiết diện đến 25mm² vào bản cực của cổng đấu dây trung hòa:

+ Đối với hộp phân phối 6 cực: 6 đầu cosses

+ Đối với hộp phân phối 9 cực: 9 đầu cosses

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Hộp:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài ( sạch, nhẵn và không có khuyết tật ...).

- Đo kích thước.

2. Thử nghiệm điển hình:

- Đo độ dày của hộp. (*)

- Thử nghiệm độ bền cơ (*):

+ Thử tải trọng tỉnh (Static load withstand). (*)

+ Thử nghiệm chống sốc (shock load withstand). (*)

+ Thử nghiệm chống xoắn (Torisonal withstand). (*)

+ Thử nghiệm chống va đập (Impact force withstand). (*)

+ Thử độ bền cửa tủ (door strength). (*)

+ Thử chống xâm nhập của vật kim loại (Metal insert strength) (*)

+ Thử sốc cơ gây ra bởi vật có cạnh sắc nhọn (Resistance to mechanical shock impacts induced by sharp-edged objects). (*)

+ Thử nghiệm độ bền cơ của đáy hộp (test of mechanical strength of the base) (*)

- Thử khả năng chịu nhiệt bất thường (Verification of resistance to abnormal heat).  (*)

- Thử chống cháy (Verification of category of flammability) . (*)

- Thử chịu nhiệt khô (Dry heat test )  (*)

- Thử nghiệm độ bền điện (Verification of dielectr ic properties ).

- Thử chống ăn mòn và lão hóa (Verification of corrosion and ageing resistance). (*)

- Thử độ kín của tủ (*).

- Máy cắt hạ thế (MCB)

a. Trình tự thử nghiệm 1 – tính chất chung của các đặc tính (*)

- Các giới hạn và đặc tính tác động

- Tính chất điện môi

- Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác

- Đặc tính quá tải (nếu có)

- Kiểm tra chịu điện môi

- Kiểm tra độ tăng nhiệt

- Kiểm tra nhả quá tải

b. Trình tự thử nghiệm 2 – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định(*)

- Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định

- Kiểm tra chịu điện môi

- Kiểm tra độ tăng nhiệt

- Kiểm tra nhả quá tải

c. Trình tự thử nghiệm 3 – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định(*)

- Kiểm tra nhả quá tải

- Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định

- Kiểm tra chịu điện môi

- Kiểm tra nhả quá tải

Trong trường hợp Ics = Icu, không cần thực hiện trình tự thử nghiệm này, nhưng trong trình tự thử nghiệm 2 phải là:

- Kiểm tra nhả quá tải tại giá trị gấp 2 lần giá trị dòng điện đặt của bộ nhả trên từng cực riêng rẽ, thực hiện ở điện áp bất kỳ.

- Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định

- Kiểm tra chịu điện môi

- Kiểm tra độ tăng nhiệt

- Kiểm tra nhả quá tải

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU :

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

+ Hộp:

- Thử nghiệm độ bền điện (Verification of dielectr ic properties ).

- Thử độ bền va đập (Verification of impact force withstand). (*)

- Thử chống chấn động về cơ bằng vật sắc (Verification of resistance to mechanical shock impacts induced by sharp-edged objects). (*)

- Thử chống cháy (Verification of category of flammability) . (*)

2. Máy cắt hạ thế (MCB)

- Đặc tính điện môi. (*)

- Đường đặc tính tác động (*)

- Độ bền cơ và độ bền điện (*)

- Độ bền chịu nhiệt (*)

- Thử nghiệm trước khi vận hành:

Thử nghiệm trước khi vận hành máy cắt hạ thế bao gồm các hạng mục sau:

- Điện trở cách điện

- Đo điện trở tiếp xúc từng pha

- Thử độ bền điện tần số công nghiệp

- Các giới hạn tác động và các đặc tính tác động.

##### B. Phần Vật tư

##### 5.2.1.1. Thông số kỹ thuật của cáp xoắn treo hạ thế 4x95mm2.

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho cáp xoắn treo hạ thế điện áp làm việc đến 0,6/1 KV

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 6447: Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1Kv

- AS 3560: Electric cables – XPLE insulated – Aerial bundle – For working vlotages up to and including 0.6/1kV

- MÔ TẢ:

- Cáp ABC hạ thế có các đặc điểm sau:

- Loại: Cáp xoắn treo với dây pha và dây trung tính có cùng tiết diện.

- Cách điện: XLPE (ứng suất căng tối đa truyền qua cách điện tại kẹp ngừng là 40Mpa).

- Ruột dẫn điện: Gồm nhiều tao dây được xoắn đồng tâm và nén chặt.

- Tiết diện danh định của lõi : 4x50mm2; 4x70mm2; 4x95mm2; 4x120mm2; 4x150mm2;

- Vật liệu dẫn điện: Nhôm (ứng suất kéo đứt tối thiểu 140Mpa).

- Các ký hiệu trên bề mặt dây pha:

- Đánh dấu mét : Mỗi sợi dây pha phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số. Mỗi bành cáp có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

- Tên nhà sản xuất

- Năm sản xuất

- Ký hiệu : “EVNHCMC PC  - 0,6/1kV - ABC 4x[Cỡ cáp]mm2 - XLPE”. Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có độ cao không nhỏ hơn 5mm và nằm giữa các số đánh dấu pha.

- Phân biệt các pha với nhau: Các pha sẽ được phân biệt bằng một trong hai cách sau :

- Phân biệt bằng những gân nổi dài liên tục và được đánh số màu trắng dọc theo chiều dài cáp.

- Gân nổi của tất cả các pha giống nhau. Các pha có số gân nổi được cho như sau: pha thứ nhất có một gân nổi, pha thứ hai có hai gân nổi và pha thứ ba có ba gân nổi.

Kích thước gân nổi của dây pha: Chiều rộng 1,0 +  0,2mm; Chiều cao 0,5 +  0,1mm

- Dây trung tính có các gân nổi cách khoảng đều nhau.

Kích thước gân nổi của dây trung tính: Chiều rộng 0,6 +  0,1mm; Chiều cao 0,3 +  0,1mm

Số lượng gân nổi dây trung tính theo tiết diện như sau:

ACB 4x95mm2: 	20 gân nổi

- Phân biệt bằng các sọc màu liên tục dọc theo chiều dài, cách nhau 1200. Sọc màu xanh ứng với pha thứ nhất, sọc màu vàng ứng với pha thứ hai và sọc màu đỏ ứng với pha thứ ba. Dây trung tính không có sọc.

- Quy định đánh số trên sợi cáp: các số 1, 2, 3 của các pha tương ứng được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt , có độ cao không nhỏ hơn 5mm và các số được đánh cách khoảng là 100mm.

- Yêu cầu kỹ thuật:

| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Tiết diện |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
| Số lõi | Lõi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Số sợi của mỗi lõi | Sợi | 7 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 200C | /Km | 0.641 | 0.443 | 0.320 | 0.253 | 0.206 |
| Điện trở xoay chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 800C | /Km | 0.796 | 0.551 | 0.398 | 0.315 | 0.257 |
| Nhiệt độ làm việc liên tục lớn nhất | oC | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Dòng điện tải liên tục cho phép trên mỗi pha (tối thiểu) | A | 150 | 185 | 225 | 260 | 285 |
| Đường kính của ruột dẫn điện + Tối thiểu + Tối đa | mm mm | 8.0 8.4 | 9.6 10.1 | 11.3 11.9 | 12.8 13.5 | 14.1 14.9 |
| Đường kính lớn nhất của lõi (không tính đến các gân nổi) | mm | 11.9 | 13.6 | 15.9 | 17.5 | 18.9 |
| Đường kính tính toán lớn nhất của vòng tròn ngoại tiếp 4 lõi | mm | 28.7 | 32.8 | 38.4 | 42.2 | 45.6 |
| Độ dày tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ (không được đo tại vị trí có đánh số) | mm | 1.25 | 1.25 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| Độ dày trung bình tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ không kể đến các gân nổi (không được đo tại vị trí có đánh số) | mm | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Độ dày tối đa của cách điện tại một điểm bất kỳ (không tính đến các gân nổi) | mm | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Bán kính uốn cong tối thiểu của lõi | mm | 70 | 80 | 95 | 105 | 115 |
| Bán kính uốn cong tối thiểu của cáp 4 lõi | mm | 160 | 285 | 345 | 380 | 410 |
| Lực kéo đứt tối thiểu MBL của cáp (dựa trên ứng suất kéo đứt của lõi hợp kim nhôm là 140 Mpa) | kN | 28.0 | 39.2 | 53.2 | 67.2 | 84 |
| Lực căng làm việc tối đa của cáp trong thời gian ngắn (28% MBL) | kN | 7.84 | 11.0 | 14.9 | 18.8 | 23.5 |
| Lực căng làm việc thường xuyên tối đa của cáp (18%MBL) | kN | 5 | 7.1 | 9.6 | 12.1 | 15.1 |
| Lực kết dính tối thiểu của cách điện | Kg | 100 | 140 | 190 | 240 | 300 |
| Khối lượng tương đối của cáp | Kg/m | 0.70 | 0.96 | 1.35 | 1.66 | 2.02 |
| Chiều dài bành cáp | M | 1000 | 1000 | 500 | Theo yêu cầu người mua |  |

- Bành cáp :

- Trong mỗi bành cáp phải đảm bảo chỉ gồm 1 đoạn cáp liên tục.

- Đường kính :  2500mm.

- Chiều rộng  :  1400mm.

- Bành cáp được làm bằng vật liệu sao cho có thể lưu trữ ngoài trời trong 2 năm mà không bị hư hỏng trong điều kiện khí hậu ở Việt Nam.

- Lỗ giữa bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở cáp.

- Thử phóng điện 20KVAC trong thời gian không ít hơn 50 ms

- Thử nghiệm điển hình :

a. Thử nghiệm đối với ruột dẫn điện :

- Đo điện trở ruột dẫn điện.  (*)

- Thử lực kéo đứt. (*)

b. Thử nghiệm đối với lớp cách điện :

- Thử  độ bền cơ trước lão hóa. (*)

- Thử  độ bền cơ sau lão hóa. (*)

- Đo hàm lượng cacbon trong cách điện.

- Đo độ phân tán của cac bon trong cách điện.

- Đo độ dày cách điện. (*)

c. Thử nghiệm đối với lõi cáp :

- Đo điện trở cách điện ở 20C. (*)

- Đo điện trở cách điện ở 90C. (*)

- Đo sự gia tăng điện dung sau khi ngâm nước ở 20C. (*)

d. Thử nghiệm đối với cáp :

- Thử nghiệm điện thế tăng cao. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chào thầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phải phát biểu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |  |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải phát biểu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 6447, AS 3560 hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phải phát biểu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |  |
|  | Loại |  | Cáp xoắn treo với dây pha và dây trung tính có cùng tiết diện |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |  |
|  | Cách điện |  | XLPE (ứng suất căng tối đa truyền qua cách điện tại kẹp ngừng là 40Mpa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |  |
|  | Ruột dẫn điện |  | Gồm nhiều tao dây được xoắn đồng tâm và nén chặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |  |
|  | Tiết diện danh định của lõi |  | 4x50mm2; 4x70mm2; 4x95mm2; 4x120mm2; 4x150mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |  |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm (ứng suất kéo đứt tối thiểu 140Mpa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |  |
|  | Các ký hiệu trên bề mặt dây pha: + Đánh dấu mét + Tên nhà sản xuất + Năm sản xuất + Ký hiệu: |  | Mỗi sợi dây pha phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số. Mỗi bành cáp có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. Đáp ứng Đáp ứng “EVNHCMC PC - 0,6/1kV - ABC 4x[Cỡ cáp]mm2 - XLPE”. Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có độ cao không nhỏ hơn 5mm và nằm giữa các số đánh dấu pha. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |  |
|  | Phân biệt các pha với nhau: Các pha sẽ được phân biệt bằng một trong hai cách sau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |  |
|  | + Phân biệt bằng những gân nổi dài liên tục và được đánh số màu trắng dọc theo chiều dài cáp - Gân nổi của tất cả các pha giống nhau. Các pha có số gân nổi được cho như sau: pha thứ nhất có một gân nổi, pha thứ hai có hai gân nổi và pha thứ ba có ba gân nổi. - Kích thước gân nổi của dây pha: - Dây trung tính có các gân nổi cách khoảng đều nhau. Kích thước gân nổi của dây trung tính: Số lượng gân nổi dây trung tính theo tiết diện: |  | Đáp ứng Chiều rộng 1,0 + 0,2mm; Chiều cao 0,5 + 0,1mm Đáp ứng Chiều rộng 0,6 + 0,1mm; Chiều cao 0,3 + 0,1mm ACB 4x50mm2: 16 gân nổi ACB 4x70mm2: 18 gân nổi ACB 4x95mm2: 20 gân nổi ACB 4x120mm2: 22 gân nổi ACB 4x150mm2: 24 gân nổi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |  |
|  | + Phân biệt bằng các sọc màu liên tục dọc theo chiều dài, cách nhau 1200. Sọc màu xanh ứng với pha thứ nhất, sọc màu vàng ứng với pha thứ hai và sọc màu đỏ ứng với pha thứ ba. Dây trung tính không có sọc. |  | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |  |
|  | Quy định đánh số trên sợi cáp: |  | các số 1, 2, 3 của các pha tương ứng được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt , có độ cao không nhỏ hơn 5mm và các số được đánh cách khoảng là 100mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |  |
|  |  |  |  | Tiết diện dây dẫn (mm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  |  |  |  | 50 |  | 70 |  | 95 |  | 120 |  | 150 |  |  |
|  | Số lõi | Lõi | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | Số sợi của mỗi lõi | Sợi | 7 |  | 191 |  | 191 |  | 191 |  | 191 |  |  |  |
|  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 200C | /Km | 0.641 |  | 0.443 |  | 0.320 |  | 0.253 |  | 0.206 |  |  |  |
|  | Điện trở xoay chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 800C | /Km | 0.796 |  | 0.551 |  | 0.398 |  | 0.315 |  | 0.257 |  |  |  |
|  | Nhiệt độ làm việc liên tục lớn nhất | oC | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  |  |
|  | Dòng điện tải liên tục cho phép trên mỗi pha (tối thiểu) | A | 150 |  | 185 |  | 225 |  | 260 |  | 285 |  |  |  |
|  | Đường kính của ruột dẫn điện + Tối thiểu + Tối đa | mm mm | 8.0 8.4 |  | 9.6 10.1 |  | 11.3 11.9 |  | 12.8 13.5 |  | 14.1 14.9 |  | (*) |  |
|  | Đường kính lớn nhất của lõi (không tính đến các gân nổi) | mm | 11.9 |  | 13.6 |  | 15.9 |  | 17.5 |  | 18.9 |  | (*) |  |
|  | Đường kính tính toán lớn nhất của vòng tròn ngoại tiếp 4 lõi | mm | 28.7 |  | 32.8 |  | 38.4 |  | 42.2 |  | 45.6 |  | (*) |  |
|  | Độ dày tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ (không được đo tại vị trí có đánh số) | mm | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.43 |  | 1.43 |  | 1.43 |  | (*) |  |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ không kể đến các gân nổi (không được đo tại vị trí có đánh số) | mm | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.7 |  | 1.7 |  | 1.7 |  | (*) |  |
|  | Độ dày tối đa của cách điện tại một điểm bất kỳ (không tính đến các gân nổi) | mm | 2.1 |  | 2.1 |  | 2.3 |  | 2.3 |  | 2.3 |  | (*) |  |
|  | Bán kính uốn cong tối thiểu của lõi | mm | 70 |  | 80 |  | 95 |  | 105 |  | 115 |  | (*) |  |
|  | Bán kính uốn cong tối thiểu của cáp 4 lõi | mm | 160 |  | 285 |  | 345 |  | 380 |  | 410 |  | (*) |  |
|  | Lực kéo đứt tối thiểu MBL của cáp (dựa trên ứng suất kéo đứt của lõi hợp kim nhôm là 140 Mpa) | kN | 28.0 |  | 39.2 |  | 53.2 |  | 67.2 |  | 84 |  | (*) |  |
|  | Lực căng làm việc tối đa của cáp trong thời gian ngắn (28% MBL) | kN | 7.84 |  | 11.0 |  | 14.9 |  | 18.8 |  | 23.5 |  | (*) |  |
|  | Lực căng làm việc thường xuyên tối đa của cáp (18%MBL) | kN | 5 |  | 7.1 |  | 9.6 |  | 12.1 |  | 15.1 |  | (*) |  |
|  | Lực kết dính tối thiểu của cách điện | Kg | 100 |  | 140 |  | 190 |  | 240 |  | 300 |  | (*) |  |
|  | Khối lượng tương đối của cáp | Kg/m | 0.70 |  | 0.96 |  | 1.35 |  | 1.66 |  | 2.02 |  | (**) |  |
|  | Chiều dài bành cáp | m | 1000 |  | 1000 |  | 500 |  | Theo yêu cầu người mua |  |  |  | (*) |  |
|  | Bành cáp: + Trong mỗi bành cáp phải đảm bảo chỉ gồm 1 đoạn cáp liên tục. + Đường kính : + Chiều rộng : + Bành cáp được làm bằng vật liệu sao cho có thể lưu trữ ngoài trời trong 2 năm mà không bị hư hỏng trong điều kiện khí hậu ở Việt Nam. + Lỗ giữa bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm. |  | Đáp ứng 2500mm 1400mm Đáp ứng Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |  |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)  : là các yêu cầu không cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Đo điện trở ruột dẫn điện.  (*)

- Thử lực kéo đứt. (*)

- Thử  độ bền cơ trước lão hóa. (*)

- Đo độ dày cách điện. (*)

- Đo điện trở cách điện ở 20C. (*)

- Thử nghiệm điện thế tăng cao. (*)

##### 5.2.1.2 Thông số kỹ thuật của hộp phân phối hạ thế 9 cực:

- PHẠM VI ÁP DỤNG :

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho hộp phân phối dùng để nối rẽ nhánh mắc điện từ trục chính, hạn chế số mối nối của dây mắc điện trên lưới hạ thế.

- TIÊU CHUẨN :

- TCVN 6434 : Khí cụ điện –áptômát bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống tương tư.

- IEC 60439-5 : Particular requirements for assembies intended to be installed outdoors in public places - Cable distribution cabinets for power distribution in networks.

- MÔ TẢ :

Hộp phân phối  trụ bao gồm 4 phần :

- Hộp.

- Máy cắt hạ thế 1 pha (MCB).

- Cổng nối dây.

- Giá treo.

1. Hộp :

1.1. Cấu tạo :

- Vật liệu cấu thành: Nhựa bền với các điều kiện khí hậu Việt Nam. Nhà thầu phải phát biểu loại và mã hiệu nhựa sử dụng trong hồ sơ dự thầu.

+ Có khả năng chống cháy theo cấp FH2-40 quy định trong IEC 60439-5.

+ Độ dày tối thiểu: Nhà thầu phải tính toán để đảm bảo các yêu cầu quy định trong IEC 60439-5.

- Các mặt bên và mặt đáy hộp là 1 khối thống nhất, không lắp ghép.

- Bề mặt bên  trong và ngoài của hộp phải trơn, láng.

- Nắp hộp phải đậy kín với cấp bảo vệ  là IP54, có khóa.

- Nắp hộp khi mở không được tách rời hẳn ra khỏi vỏ hộp.

1.2. Thông số kỹ thuật :

- Độ bền điện          :        2 KV

- Độ bền va đập      : Tại tất cả các vị trí của hộp phải chịu được những tác động do con nguời hoặc dụng cụ (như búa) tác động vào với một năng lượng tương đương 20J

1.3. Kích thước hộp :

Đảm bảo các yêu cầu về lắp đặt, đấu nối, bố trí thiết bị, tản nhiệt,....

1.4. Lỗ để đấu dây dưới đáy vỏ hộp :

- Đối với hộp 9 cực :

+  4  lỗ 15 dùng cho dây tiết diện đến 50mm².

+ 18 lỗ 10 dùng cho dây tiết diện đến 25mm².

- Trên bề mặt hộp phải có in các ký hiệu sau :

+ Tên nhà sản xuất

+ Tên Công ty Điện Lực Tân Thuận

2. Máy cắt (Miniature Circuit Breaker) :

2.1. Yêu cầu kỹ thuật :

- Số cực 						:	1

- Điện thế vận hành định mức 			:	230 V

- Tần số định mức 					:	50 Hz

- Dòng điện định mức				:	60 A

- Nguyên tắc bảo vệ				:	Kiểu nhiệt và từ

- Tốc độ đóng cắt không phụ thuộc tốc độ thao tác.

- Chức năng cách ly :  Cần thao tác không thể gạt qua vị trí “off” nếu các tiếp điểm chưa mở hoàn toàn.

- Dòng cắt định mức :

+ Dòng cắt ngắn mạch tới hạn :

. Theo TCVN 6434 			:    10 KA, với U = 230 V

+ Dòng cắt ngắn mạch thực tế :

. Theo TCVN 6434 			:    7,5KA, với U = 230 V

- Thời gian tác động của bảo vệ :  Theo TCVN 6434- máy cắt loại B,C .

- Số chu kỳ thao tác ở dòng định mức	:  4000 lần

- Độ tăng nhiệt độ 				:  Theo TCVN 6434

- Độ bền điện áp  tần số công nghiệp	:  2KV/ 1 min

- Mức xung cơ bản 				:  6KV

- Khoảng cách rò

+ Giữa các phần mang điện (máy cắt ở vị trí mở) 	:    3 mm

+ Giữa  phần mang điện và  khung bao ngoài 		:    3 mm

- Nhiệt độ bình thường của môi trường làm việc 		:  40C

- Độ ẩm của môi trường xung quanh 				:  40 - 95 %

- Đầu nối  của MCB :

+ Dạng : trụ, đúc liền một khối với cực bên trong của MCB ; có thể đấu nối với thanh dẫn hay cáp

+ Phạm vi nối : nối vào thanh góp hoặc dây đồng tiết diện đến 25 mm²

- Cấp bảo vệ				 			:  IP40

2.2 Cách bố trí MCB:

- MCB được gắn trên đáy hộp và chia làm 03 nhóm :

+ Hộp phân phối 09 cực 		:	Mỗi nhóm có 03 MCB

- Cách lắp đặt MCB 			: 	Kẹp trên thanh đỡ hay bắt vít.

- Các dây mắc điện nối vào MCB phải được định vị.

3. Cổng nối dây :

Cổng nối dây được làm bằng đồng hay hợp kim của đồng với độ dẫn điện tương đương đồng.

3.1. Cổng đấu dây pha :

- Gồm 3 bản cực, mỗi bản được đấu nối với 1 nhóm MCB và 1 dây đồng tiết diện đến  50mm²  từ lưới hạ thế vào. Đầu nối dây đồng vào bản cực phải có dạng cong để giữ chặt dây đồng vào bản cực và tạo tiếp xúc tốt.

+ Độ dày của bản cực		:   2 mm.

+ Bề rộng của bản cực 		:   30 mm.

+ Hình dạng của bản cực	:  đảm bảo sao cho dây đồng từ lưới hạ thế đấu vào bản cực không bị gấp khúc ở phần nằm bên trong hộp.

- Đầu nối được làm bằng đồng hay hợp kim của đồng có độ dẫn điện tương đương đồng.

3.2. Cổng đấu dây trung hòa :

- Gồm có 10 (đối với hộp phân phối 9 cực) đầu nối:

+ 1 đầu nối cho dây đồng tiết diện đến 50mm²

+ Các đầu nối còn lại cho các dây đồng tiết diện đến 25mm² .

- Đầu nối  được làm bằng đồng hay hợp kim của đồng có độ dẫn điện tương đương đồng.

4. Giá treo :

- Giá treo bằng thép mạ dùng để treo hộp phân phối lên trụ bằng bu lông M16x250.

5. Phụ tùng :

- Bulông, đai ốc, lông đền,... đầy đủ để gắn chặt giá treo vào mặt sau của hộp phân phối.

- Khóa để mở nắp hộp tương ứng với số lượng của hộp phân phối cung cấp.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM :

a. Hộp :

Thử nghiệm điển hình :

- Đo độ dày của hộp.  (*)

- Thử nghiệm độ bền điện (Verification of dielectr ic properties ).  (*)

- Thử tải trọng tỉnh (Verification of resistance to static load). (*)

- Thử độ bền va đập (Verification of impact force withstand). (*)

- Thử chống chấn động về cơ bằng vật sắc (Verification of resistance to mechanical shock impacts induced by sharp-edged objects). (*)

- Thử khả năng chịu nhiệt bất thường (Verification of resistance to abnormal heat). (*)

- Thử chống cháy (Verification of category of flammability) .(*)

- Thử chịu nhiệt khô (Dry heat test ).(*)

- Thử chống ăn mòn và lão hóa (Verification of corrosion and ageing resistance).(*)

b. Máy cắt hạ thế (MCB)

1. Thử nghiệm thường xuyên :

- Thử nghiệm thao tác về cơ và điện.

- Thử nghiệm độ bền điện áp.

2. Thử nghiệm điển hình :

- Độ bền không phai của nhãn. (*)

- Độ tin cậy của vít, các phần dẫn dòng điện và các mối nối.  (*)

- Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho dây dẫn ngoài.  (*)

- Đặc tính điện môi.(*)

- Độ tăng nhiệt (*)

- Thử nghiệm 28 ngày.

- Đường đặc tính tác động. (*)

- Độ bền cơ và độ bền điện. (*)

- Ngắn mạch.(*)

- Độ bền chịu xung và va đập cơ khí.

- Độ bền chịu nhiệt.

- Độ bền chịu nhiệt bất thường và cháy.

- Độ bền chống rỉ.

(*)	: Các hạng mục bắt buộc thử nghiệm nghiệm thu khi mua sắm hàng hóa (Biên bản thử nghiệm điển hình phải đính kèm theo hồ sơ chào hàng)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 6434 , IEC 60439-5. | (**) |
|  | Hộp : |  |  |  |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | - Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | - Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | - Vật liệu cấu thành + Loại nhựa sử dụng + Mã hiệu nhựa sử dụng |  | Nhựa bền với các điều kiện khí hậu Việt Nam. Nhà thầu phải phát biểu loại và mã hiệu nhựa sử dụng trong hồ sơ dự thầu. | (*) |
|  | - Có khả năng chống cháy theo cấp FH2-40 quy định trong IEC 60439-5 |  | Đáp ứng | (*) |
|  | - Độ dày tối thiểu | mm | Nhà thầu phải phát biểu rõ độ dày tối thiểu của võ hộp phân phối chào thầu đảm bảo các yêu cầu quy định trong IEC 60439-5 | (*) |
|  | - Các mặt bên và mặt đáy hộp là 1 khối thống nhất, không lắp ghép. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | - Bề mặt bên trong và ngoài của hộp phải trơn, láng. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | - Cấp bảo vệ - Nắp hộp phải có khóa |  | IP 54 Đáp ứng | (*) |
|  | - Nắp hộp khi mở không được tách rời hẳn ra khỏi vỏ hộp. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | - Độ bền điện | KV | 2 | (*) |
|  | - Độ bền va đập |  | Tại tất cả các vị trí của hộp phải chịu được những tác động do con nguời hoặc dụng cụ (như búa) tác động vào với một năng lượng tương đương 20J | (*) |
|  | - Kích thước Dài x Rộng x Cao | mm | Nhà thầu phải ghi rõ kích thước hộp phân phối dự thầu. | (*) |
|  | - Lỗ để đấu dây dưới đáy vỏ hộp : + Đối với hộp 9 cực : |  | . 4 lỗ Þ15 dùng cho dây tiết diện đến 50mm². . 18 lỗ Þ10 dùng cho dây tiết diện đến 25mm². | (*) |
| - 17. | - Trên bề mặt hộp phải có in các ký hiệu sau : + Tên nhà sản xuất +Tên Công ty Điện Lực Tân Thuận |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Máy cắt (MCB) |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | - Số cực |  | 1 | (*) |
|  | - Điện thế vận hành định mức | VAC | 230 | (*) |
|  | - Tần số định mức | Hz | 50 | (*) |
|  | - Dòng điện định mức | A | 63 | (*) |
|  | - Chức năng cách ly |  | Cần thao tác không thể gạt qua vị trí “off” nếu các tiếp điểm chưa mở hoàn toàn. | (*) |
|  | - Nguyên lý bảo vệ |  | Kiểu nhiệt và từ | (*) |
|  | - Dòng điện cắt định mức : + Dòng điện cắt ngắn mạch tới hạn : + Dòng điện cắt ngắn mạch thực tế: | kA | 10 (Theo TCVN 6434 ) 7,5 (Theo TCVN 6434) | (*) |
|  | - Thời gian tác động của bảo vệ | Sec | Theo TCVN 6434 -máy cắt loại B , C | (*) |
|  | - Số lần chu kỳ thao tác ở dòng định mức | Lần | 4.000 | (*) |
|  | - Độ tăng nhiệt độ |  | Theo TCVN 6434 | (*) |
|  | - Độ bền điện áp ở tần số công nghiệp trong 1 phút | KV | 2 | (*) |
|  | - Mức xung cơ bản | KV | 6 | (*) |
|  | - Khoảng cách rò : + Giữa các phần mang điện (máy cắt ở vị trí mở) + Giữa phần mang điện và khung bao ngoài | mm mm | 3 3 | (*) |
|  | - Nhiệt độ làm việc của môi trường xung quanh | C | 40 | (*) |
|  | - Độ ẩm của môi trường xung quanh | % | 40 – 95 | (*) |
|  | - Cấp bảo vệ |  | IP 40 | (*) |
|  | - Đầu nối dây : + Dạng: đúc liền một khối với cực bên trong của máy cắt hạ thế, có thể đấu nối với thanh dẫn hay cáp đồng tiết diện đến 25mm². |  | Đáp ứng | (*) |
|  | - Cách bố trí : MCB được gắn trên đáy hộp và chia làm 03 nhóm : + Hộp phân phối 09 cực |  | Mỗi nhóm có 03 MCB | (*) |
|  | - Cách lắp đặt |  | Kẹp trên thanh đỡ hay bắt vít | (*) |
|  | - Các dây mắc điện nối vào MCB phải được định vị . |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Cổng nối dây |  |  |  |
|  | - Cổng đấu dây pha : + Vật liệu + Gồm 3 bản cực, mỗi bản được đấu nối với 1 nhóm MCB và 1 dây đồng tiết diện đến 50mm² . Độ dày của bản cực . Bề rộng của bản cực . Hình dạng của bản cực | mm mm | Đồng hay hợp kim của đồng với độ dẫn điện tương đương đồng. Đáp ứng 2 30 Đảm bảo dây đồng từ lưới hạ thế đấu vào bản cực không bị gấp khúc ở phần nằm phía trong hộp | (*) |
|  | - Cổng đấu dây trung hòa : + Vật liệu + Số đầu nối : . Hộp phân phối 09 cực |  | Đồng hay hợp kim của đồng với độ dẫn điện tương đương đồng. 10 (1 đầu nối cho dây đồng tiết diện đến 50mm² ,các đầu nối còn lại cho các dây đồng tiết diện đến 25mm² ) | (*) |
|  | Giá treo |  | Bằng thép ma để treo hộp lên trụ bằng bu lông M16x250 | (*) |
|  | Phụ tùng : - Bulông, đai ốc, lông đền để gắn chặt giá treo vào mặt sau của hộp phân phối. - Khóa để mở nắp hộp tương ứng với số lượng của hộp phân phối |  | Đáp ứng | (*) |

(*)	: Là các yêu cầu cơ bản

(**)	: Là các yêu cầu không cơ bản

##### 5.2.1.3. Thông số kỹ thuật của kẹp treo cáp abc hạ thế.

- PHAÏM VI AÙP DUÏNG:

Quy caùch kyõ thuaät naøy ñöôïc aùp duïng cho keïp treo cuûa caùp xoaén treo haï theá ABC duøng taïi caùc truï goùc ñeán 30o  hoaëc caùc truï trung gian.

- TIEÂU CHUAÅN:

- AS 3766: Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables.

- TCVN 5408: Baûo veä choáng aên moøn, lôùp phuû maï keõm noùng, yeâu caàu kyõ thuaät vaø phöông phaùp thöû.

- MOÂ TAÛ:

- Caáu taïo:

  - Keïp treo phaûi ñöôïc thieát keá ñeå söû duïng coù hieäu quaû cho vieäc ñôõ caùp xoaén treo haï theá coù tieát dieän (2)4x25mm2, (2)4x35mm2, (2)4x50mm2, 4x70 mm2,  (2)4x95 mm2, 4x120mm2, 4x150mm2.

  - Keïp treo ñöôïc gaén vaøo truï baèng bu loâng moùc hay giaù moùc.

  - Keïp treo goàm coù thaân keïp baèng theùp, bu loâng kieåu chuoàn chuoàn vaø voøng ñeäm cao su oâm caùp coù ñoä beàn cô cao vaø beàn vôùi ñieàu kieän thôøi tieát khaéc nghieät.

  - Bu loâng khoâng rôøi haún ra khoûi thaân keïp khi ñöôïc thaùo.

  - Taát caû caùc boä phaän baèng kim loaïi laøm baèng theùp khoâng ræ  hay theùp maï keõm noùng ñaûm baûo choáng aên moøn toát nhaát trong quaù trình vaän haønh.

  - Caùc caïnh cuûa thanh kim loaïi phaûi ñöôïc bo troøn nhaèm giaûm thieåu khaû naêng hö hoûng caùp.

  - Keïp treo phaûi deã daøng laép ñaët khoâng caàn duïng cuï.

- Thoâng soá kyõ thuaät:

  - Taûi theo phöông thaúng ñöùng  (thöû nghieäm theo phaàn 4, muïc 2 cuûa baûng 4.1 tieâu chuaån AS 3766):

+ Ñoái vôùi keïp treo duøng cho caùp 4x50mm²	: 4,80 kN trong 12 giôø

+ Ñoái vôùi keïp treo duøng cho caùp 4x70mm²	: 6,60 kN trong 12 giôø

+ Ñoái vôùi keïp treo duøng cho caùp 4x95mm²	: 9,00 kN trong 12 giôø

  - Taûi phaù huûy toái thieåu (thöû nghieäm theo phaàn 4, muïc 6 cuûa baûng 4.1 tieâu chuaån AS 3766):

+ Khi keïp treo chöa sieát oác: 3 kN

+ Khi keïp treo ñaõ sieát oác: 12 kN

  - Ñoä beàn ñieän aùp giöõa caùc phaàn mang ñieän: 4kV trong 1 phuùt

  - Löïc keùo ñöùt cuûa voøng ñeäm cao su oâm caùp sau khi thöû laõo hoùa ôû nhieät ñoä 100 ± 2OC trong 168 giôø khoâng ñöôïc nhoû hôn 70% löïc keùo ñöùt tröôùc khi laõo hoùa (phöông phaùp thöû tuaân theo tieâu chuaån AS 1660.2).

  - Ñoä daõn daøi khi ñöùt  cuûa voøng ñeäm cao su oâm caùp sau khi thöû laõo hoùa ôû nhieät ñoä 100 ± 2OC trong 168 giôø khoâng ñöôïc nhoû hôn 60% ñoä daõn daøi khi ñöùt tröôùc khi laõo hoùa ( phöông phaùp thöû tuaân theo tieâu chuaån AS 1660.2).

  - Ñoä daøy trung bình cuûa lôùp maï keõm: 55m

- CAÙC HAÏNG MUÏC THÖÛ NGHIEÄM ÑIEÅN HÌNH:

- Thöû nghieäm laõo hoùa veà nhieät cuûa voøng ñeäm cao su:

  - Thöû nghieäm löïc keùo ñöùt tröôùc khi laõo hoùa

  - Thöû nghieäm ñoä daõn daøi khi ñöùt tröôùc khi laõo hoùa

  - Thöû nghieäm löïc keùo ñöùt sau khi laõo hoùa

  - Thöû nghieäm ñoä daõn daøi khi ñöùt sau khi laõo hoùa

- Thöû nghieäm toaøn boä keïp treo:

  - Thöû nghieäm ñoä beàn cô ôû traïng thaùi tænh (Static test) theo AS 3766

  - Thöû nghieäm chu kyø nhieät (Temperature cycle test) theo AS 3766.

  - Thöû nghieäm ñoä tröôït cuûa daây (Slip test) theo AS 3766.

  - Thöû nghieäm löïc phaù huûy khi keïp treo ôû vò trí môû chöa sieát oác (Open clamp test) theo AS3766.

  - Thöû nghieäm löïc phaù huûy khi keïp treo ôû vò trí ñoùng ñaõ sieát oác (Failling load test) theo AS3766.

  - Thöû nghieäm ñoä beàn ñieän cuûa caùch ñieän (Durability test) theo AS 3766.

  - Thöû nghieäm ñoä daøy lôùp maï keõm theo TCVN 5408:

+ Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa keõm noùng chaûy.

+ Chaát löôïng beà maët lôùp maï ñaùnh giaù baèng maét .

+ Ñoä daøy trung bình cuûa lôùp maï.

+ Khoái löôïng lôùp maï

+ Ñoä beàn baùm dính cuûa lôùp maï

##### 5.2.1.4. Thông số kỹ thuật của nối bọc cách điện (IPC).

- PHẠM VI ỨNG DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho nối bọc cách điện (IPC-Insulating Piercing Connector) dùng cho cáp xoắn treo hạ thế (cáp ABC-Aerial bundled cable).

- TIÊU CHUẨN:

NF C 33-020:2013: Insulated cables and their accessories for power systems – Insulation piercing branch-connectors for overhead distributions and services with bundle assembled cores, of rated voltage 0,6/1 kV.

- MÔ TẢ:

Nối bọc cách điện dùng để nối cáp xoắn treo  hạ thế với cáp xoắn treo hạ thế hoặc cáp bọc cách điện hạ thế (cáp đồng hoặc nhôm) mà không phải lột bỏ lớp cách điện của cáp.

- Điều kiện vận hành:

  - Độ cao: 40m so với mực nước biển

  - Nhiệt độ môi trường cao nhất: 40C

  - Nhiệt độ môi trường trung bình trong năm: 30C

  - Độ ẩm tương đối cao nhất: 95%

  - Khí hậu: Nhiệt đới

  - Môi trường: Nhiễm mặn, ô nhiểm công nghiệp

  - Bức xạ mặt trời: 1000W/m2

  - Vận tốc gió lớn nhất: 30m/s

- Cấu tạo:

  - Nối bọc cách điện là loại nối kẹp xuyên qua cách điện (Insulation Piercing Type) của cáp xoắn treo hạ thế hoặc cáp bọc cách điện hạ thế. Độ dày lớp cách điện của cáp ABC được quy định trong bảng 1.

| Tiết diện cáp (mm2) | 16 | 35 | 50 | 95 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ dày tối đa của lớp cách điện tại một điểm bất kỳ (mm) | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |

Bảng 1: Độ dày lớp cách điện của các loại cáp ABC

  - Vật liệu cách điện và nắp bịt đầu cáp của nối bọc cách điện phải bền với các tác dụng cơ học, thời tiết, tia cực tím và lão hoá

  - Các răng kim loại phải được làm bằng đồng mạ thiếc hoặc hợp kim đồng mạ thiếc với độ dày lớp thiếc mạ từ 3-8 µm.

  - Phần nối rẽ nhánh của nối bọc cách điện phải có nắp bịt đầu cáp. Nắp bịt đầu cáp không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng.

  - Nối bọc cách điện được thiết kế để đấu nối và tháo bỏ bằng bu-lông. Khi đấu nối, đầu bu-lông có cấu trúc lục giác siết bứt đầu.

  - Mô-men để siết bứt đầu bu-lông không được lớn hơn 20Nm với tất cả các loại nối bọc cách điện. Đầu siết bứt của bu-lông có đường kính 13 hoặc 17mm.

  - Bu-lông, đai ốc và long-đen (nếu có) phải được chế tạo từ các vật liệu chống ăn mòn (thép không rỉ, thép mạ...).

  - Bề mặt bên trong nối bọc cách điện phải được bôi hợp chất (compound) chống ôxi-hoá.

  - Sau khi thi công lắp đặt, nối bọc cách điện phải hoàn toàn chống thấm nước.

- Yêu cầu kỹ thuật:

  - Các loại nối bọc cách điện và các tiết diện cáp tương ứng được mô tả trong bảng 2:

| Loại nối bọc cách điện | Trục chính (mm2) | Nhánh rẽ (mm2) |
| --- | --- | --- |
| IPC 150 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 |
| IPC 150 - 50 | 50 - 150 | 16 - 50 |
| IPC 95 - 95 | 35 - 95 | 35 - 95 |
| IPC 95 - 35 | 35 - 95 | 16 - 35 |
| IPC 35 - 35 | 16 - 35 | 16 - 35 |

Bảng 2: Các loại nối bọc cách điện

  - Dòng điện vận hành liên tục của các nối bọc cách điện được quy định mô tả trong bảng 3:

| Loại nối bọc cách điện | Trục chính (A) | Nhánh rẽ (A) |
| --- | --- | --- |
| IPC 150 - 150 | 285 | 285 |
| IPC 150 - 50 | 285 | 150 |
| IPC 95 - 95 | 225 | 225 |
| IPC 95 - 35 | 225 | 125 |
| IPC 35 - 35 | 125 | 125 |

Bảng 3: Dòng điện vận hành liên tục của các loại nối bọc cách điện

- Các thử nghiệm phải tuân theo tiêu chuẩn NF C 33-020: Insulated cables and their accessories for power systems – Insulation piercing branch-connectors for overhead distributions and services with bundle assembled cores, of rated voltage 0,6/1 kV.

Trong đó:

  - Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước:

+ Ngâm nước 30 phút

+ Thử với điện áp 6kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút

  - Thử nghiệm lão hoá thời tiết:

+ Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước như trên;

+ Tiến hành lão hoá trong 6 tuần với các tác động của tia cực tím, độ ẩm, phun nước, nhiệt độ, mỗi tuần gồm 4 chu kỳ lão hoá liên tiếp;

+ Thời gian chờ sau lão hoá ở môi trường phòng thí nghiệm: ít nhất 24h 	nhưng không quá 72h;

+ Thử nghiệm độ bền điện môi trong không khí với điện áp  6kV tần số 	công nghiệp trong vòng 1 phút;

+ Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước với điện áp  1kV tần số công 	nghiệp trong vòng 1 phút

  - Thử nghiệm lão hoá điện: 1000 chu kỳ với mạch thử nghiệm gồm 6 nối bọc cách điện.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

1. Thử nghiệm cơ khí (Mechanical Test)

  - Thử nghiệm siết bu-lông và chức năng siết bứt đầu bu-lông (Shear head function’s test and connector bolt tightening test)

  - Thử nghiệm cơ khí đối với cáp trục chính (Test for mechanical damage to the main conductor)

  - Thử nghiệm kéo đối với cáp nhánh rẽ (Branch cable pull-out test)

  - Thử nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ thấp (Low temperature impact test)

2. Thử nghiệm độ bền điện môi (Dielectric voltage test)

3. Thử nghiệm lắp đặt ở nhiệt độ thấp (Low temperature assembly test)

4. Thử nghiệm lão hoá thời tiết (Climatic ageing Test)

5. Thử nghiệm ăn mòn (Corrosion test)

6. Thử nghiệm lão hoá điện (Electrical ageing test)

- THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU:

- Số lượng mẫu thử:  Số lượng mẫu thử đủ để thử các hạng mục như nêu tại mục b.

- Hạng mục thử:

1. Thử nghiệm cơ khí (Mechanical Test)

2. Thử nghiệm độ bền điện môi (Dielectric voltage test)

- BẢNG TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MOÂ TAÛ | YÊU CẦU |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |  | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế | Nhà thầu phải trình bày thông số này |  | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  | (*) |
|  | 7 | Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |  | (*) |
|  | Tên tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | NF C 33-020 |  | (*) |
|  | Nối bọc cách điện dùng để nối cáp xoắn treo hạ thế với cáp xoắn treo hạ thế hoặc cáp bọc cách điện hạ thế (cáp đồng hoặc nhôm) mà không phải lột bỏ lớp cách điện của cáp. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Điều kiện vận hành: Độ cao: Nhiệt độ môi trường cao nhất: Nhiệt độ môi trường trung bình trong năm: Độ ẩm tương đối cao nhất: Khí hậu: Môi trường: Bức xạ mặt trời: Vận tốc gió lớn nhất: | 40m so với mực nước biển 40C 30C 95% Nhiệt đới Nhiễm mặn, ô nhiểm công nghiệp 1000W/m2 30m/s |  | (*) |
|  | Cấu tạo: |  |  |  |
|  | Nối bọc cách điện là loại nối kẹp xuyên qua cách điện (Insulation Piercing Type) của cáp xoắn treo hạ thế hoặc cáp bọc cách điện hạ thế. Độ dày tối đa của lớp cách điện của cáp ABC có tiết diện [mm2]: + 16 + 35 + 50 + 95 + 150 | Đáp ứng 1,9 mm 1,9 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,3 mm |  | (*) |
|  | Vật liệu cách điện và nắp bịt đầu cáp của nối bọc cách điện phải bền với các tác dụng cơ học, thời tiết, tia cực tím và lão hoá. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Các răng kim loại phải được làm bằng đồng mạ thiếc hoặc hợp kim đồng mạ thiếc với độ dày lớp thiếc mạ từ 3-8 µm. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Phần nối rẽ nhánh của nối bọc cách điện phải có nắp bịt đầu cáp. Nắp bịt đầu cáp không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Nối bọc cách điện được thiết kế để đấu nối và tháo bỏ bằng bu-lông. Khi đấu nối, đầu bu-lông có cấu trúc lục giác siết bứt đầu. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Mô-men để siết bứt đầu bu-lông không được lớn hơn 20Nm với tất cả các loại nối bọc cách điện. Đầu siết bứt của bu-lông có đường kính 13 hoặc 17mm. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Bu-lông, đai ốc và long-đen (nếu có) phải được chế tạo từ các vật liệu chống ăn mòn (thép không rỉ, thép mạ...). | Đáp ứng |  | (*) |
| 9. | Bề mặt bên trong nối bọc cách điện phải được bôi hợp chất (compound) chống ôxi-hoá. | Đáp ứng |  | (*) |
| 10. | Sau khi thi công lắp đặt, nối bọc cách điện phải hoàn toàn chống thấm nước. | Đáp ứng |  | (*) |
| 13. | Các loại nối bọc cách điện: IPC 150 - 150 IPC 150 - 50 IPC 95 - 95 IPC 95 - 35 IPC 35 - 35 | Trục chính (mm²) 50 - 150 50 - 150 35 - 95 35 - 95 16 - 35 | Nhánh rẽ (mm²) 50 - 150 16 - 50 35 - 95 16 - 35 16 - 35 | (*) |
| 14. | Dòng điện vận hành liên tục: IPC 150 - 150 IPC 150 - 50 IPC 95 - 95 IPC 95 - 35 IPC 35 - 35 | Trục chính (A) 285 285 225 225 125 | Nhánh rẽ (A) 285 150 225 125 125 | (*) |
| 15. | Các thử nghiệm điển hình phải tuân theo tiêu chuẩn NF C 33-020:2013 | Đáp ứng |  | (*) |
| 16. | Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước: + Ngâm nước 30 phút + Thử với điện áp 6kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút | Đáp ứng |  | (*) |
| 17. | Thử nghiệm lão hoá thời tiết: + Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước (6kV trong 1 phút); + Tiến hành lão hoá trong 6 tuần với các tác động của tia cực tím, độ ẩm, phun nước, nhiệt độ, mỗi tuần gồm 4 chu kỳ lão hoá liên tiếp; + Thời gian chờ sau lão hoá ở môi trường phòng thí nghiệm: ít nhất 24h nhưng không quá 72h; + Thử nghiệm độ bền điện môi trong không khí với điện áp 6kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút; + Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước với điện áp 1kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút | Đáp ứng |  | (*) |
| 18. | Thử nghiệm lão hoá điện: 1000 chu kỳ với mạch thử nghiệm gồm 6 nối bọc cách điện. | Đáp ứng |  | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

##### 5.2.1.5. Thông số kỹ thuật của kẹp ngừng cáp abc hạ thế.

- PHAÏM VI AÙP DUÏNG:

Quy caùch kyõ thuaät naøy ñöôïc aùp duïng cho keïp ngöøng caùp ABC haï theá duøng taïi caùc truï döøng vaø truï goùc treân 60o.

- TIEÂU CHUAÅN:

- AS 3766: Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables.

- TCVN 5408: Baûo veä choáng aên moøn, lôùp phuû maï keõm noùng, yeâu caàu kyõ thuaät vaø phöông phaùp thöû .

- MOÂ TAÛ:

- Caáu taïo:

  - Keïp ngöøng coù khaû naêng keïp caùp ABC haï theá, söû duïng cho caùp coù tieát dieän (2)4x25mm2, (2)4x35mm2, (2)4x50mm2, 4x70 mm2,  2(4)x95 mm2, 4x120mm2, 4x150mm2 taïi caùc vò trí truï döøng hay truï goùc treân 60o maø khoâng laøm hö hoûng lôùp caùch ñieän cuûa caùp.

  - Caùc ngaøm keïp ñaûm baûo phaân boá löïc toát khi keïp caùp ABC maø khoâng laøm hö hoûng caùch ñieän.

  - Keïp ngöøng eùp chaët leân caû caùc loõi cuûa caùp ABC haï theá baèng 02 bu loâng theùp.

  - Giöõa caùc ngaøm keïp phaûi coù loø xo ñeå töï môû ra khi môû 02 bu loâng sieát  nhaèm deã daøng ñaët caùp ABC vaøo.

  - Bu loâng theùp duøng ñeå laép keïp ngöøng vaøo bu loâng moùc vaø 02 bu loâng theùp duøng ñeå eùp chaët caùp xoaén treo haï theá phaûi ñöôïc khoùa laïi baèng ñai oác khoaù (locking nut) hoaëc voøng ñeäm veânh (spring washer) hoaëc choát gaøi (split pin).

  - Taát caû caùc boä phaän baèng kim loaïi laøm baèng theùp khoâng ræ  hay theùp maï keõm noùng ñaûm baûo choáng aên moøn toát nhaát trong quaù trình vaän haønh .

  - Caùc caïnh cuûa caùc thanh kim loaïi phaûi ñöôïc bo troøn nhaèm giaûm thieåu khaû naêng hö hoûng caùp.

- Thoâng soá kyõ thuaät:

  - Löïc phaù huûy toái thieåu (thöû nghieäm theo phaàn 2, muïc 5 baûng 2.1 cuûa tieâu chuaån AS 3766):

+ Ñoái vôùi keïp ngöøng duøng cho caùp 4x50mm²	: 23,80 kN trong 1 phuùt

+ Ñoái vôùi keïp ngöøng duøng cho caùp 4x70mm²	: 33,32 kN trong 1 phuùt

+ Ñoái vôùi keïp ngöøng duøng cho caùp 4x95mm²	: 45,22 kN trong 1 phuùt

  - Ñoä beàn ñieän aùp giöõa caùc phaàn mang ñieän    	: 4kV trong 1phuùt

  - Ñoä daøy trung bình cuûa lôùp maï keõm 	   	: 55m

- CAÙC HAÏNG MUÏC THÖÛ NGHIEÄM ÑIEÅN HÌNH:

  - Thöû nghieäm tænh (static test) theo AS 3766.

  - Thöû nghieäm ñoäng (dynamic test) theo AS 3766.

  - Thöû nghieäm chu kyø nhieät (temperature cycle test) theo AS 3766.

  - Thöû nghieäm löïc phaù huûy (failling load test) theo AS 3766.

  - Thöû nghieäm ñoä daøy lôùp maï keõm theo TCVN 5408:

+ Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa keõm noùng chaûy.

+ Chaát löôïng beà maët lôùp maï ñaùnh giaù baèng maét.

+ Ñoä daøy trung bình cuûa lôùp maï.

+ Khoái löôïng lôùp maï.

+ Ñoä beàn baùm dính cuûa lôùp maï.

- BAÛNG TOÙM TAÉT CAÙC THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT:

| STT | MOÂ TAÛ | ÑÔN VÒ | YEÂU CAÀU | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | Nhà thầu phải trình bày thông số này | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | Cung cấp trong hồ sơ dự thầu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766 TCVN 5408 hoặc töông ñöông | (*) |
|  | Kẹp ngừng có khả năng kẹp cáp ABC hạ thế, sử dụng cho cáp có tiết diện (2)4x16mm2, (2)4x25mm2, (2)4x35mm2, (2)4x50mm2, 4x70 mm2, 4x95 mm2, 4x120mm2, 4x150mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 60o mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp. |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Caùc ngaøm keïp ñaûm baûo phaân boá löïc toát khi keïp caùp ABC maø khoâng laøm hö hoûng caùch ñieän. |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Vaät lieäu laøm ngaøm keïp |  |  | (*) |
|  | Keïp ngöøng eùp chaët caùp xoaén treo haï theá baèng 02 bu loâng theùp |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Giöõa caùc ngaøm keïp phaûi coù loø xo ñeå töï môû ra khi môû 02 bu loâng sieát nhaèm deã daøng ñaët caùp ABC vaøo. |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Bu loâng theùp duøng ñeå laép keïp ngöøng vaøo bu loâng moùc vaø 02 bu loâng theùp duøng ñeå eùp chaët caùp xoaén treo haï theá phaûi ñöôïc khoùa laïi baèng ñai oác khoaù (locking nut) hoaëc voøng ñeäm veânh (spring washer) hoaëc choát gaøi (split pin). |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Taát caû caùc boä phaän baèng kim loaïi laøm baèng theùp khoâng ræ hay theùp maï keõm noùng ñaûm baûo choáng aên moøn toát nhaát trong quaù trình vaän haønh |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Caùc caïnh cuûa caùc thanh kim loaïi phaûi ñöôïc bo troøn nhaèm giaûm thieåu khaû naêng hö hoûng caùp |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Chieàu daøy thanh theùp |  |  | (*) |
|  | Löïc phaù huûy toái thieåu trong 1 phuùt (thöû nghieäm theo phaàn 2, muïc 5 baûng 2.1 cuûa tieâu chuaån AS3766): + Ñoái vôùi keïp ngừng duøng cho caùp 4x50mm² : + Ñoái vôùi keïp ngừng duøng cho caùp 4x70mm² : + Ñoái vôùi keïp ngừng duøng cho caùp 4x95mm² : | kN kN kN | 23,80 33,32 45,22 | (*) |
|  | Ñoä beàn ñieän aùp giöõa caùc phaàn mang ñieän trong 1 phuùt | kV | 4 | (*) |
|  | Ñoä daøy trung bình cuûa lôùp maï keõm | m | 55 | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

##### 5.2.1.6. Thông số kỹ thuật của trụ 8m, 8,5m; 10m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho các loại cột điện bê tông cốt thép ứng lực trước và không ứng lực trước sản xuất theo phương pháp ly tâm.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

TCVN 5847-2016: Cột điện bê tông cốt thép ly tâm.

- MÔ TẢ:

- Phân loại:

    - Mục đích sử dụng: Truyền dẫn, phân phối điện (cột nhóm I)

- Trạng thái ứng suất: Cốt thép không ứng lực trước hoặc cốt thép ứng lực trước.

- Hình dạng: Cột điện bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11% và 1,33% theo chiều dài cột.

- Ký hiệu sản phẩm:

Các sản phẩm cột điện bê tông được ký hiệu bằng các chữ cái và số theo trình tự qui ước như sau:

- Trạng thái ứng suất của kết cấu cột:

+ Cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước: NPC;

+ Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước: PC.

- Nhóm theo mục đích sử dụng: Cột điện bê tông nhóm I

- Kích thước cơ bản:

+ Chiều dài cột, m: 6 ... 22;

+ Đường kính ngoài đầu cột điện nhóm I, mm: 120, 140, 160, 190, 230;

- Tải trọng và mô men uốn thiết kế (kN)

- Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016.

Ví dụ: "PC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016" được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu cột 190 mm, tải trọng thiết kế 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016.

- Yêu cầu kỹ thuật:

4.1. Yêu cầu về vật liệu

4.1.1. Xi măng

Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực.

4.1.2. Cốt liệu

Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế.

4.1.3. Nước

Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012.

4.1.4. Phụ gia

Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014.

4.1.5. Cốt thép

- Cốt thép ứng lực trước (PC) phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

4.1.6. Bê tông

Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993.

4.2. Yêu cầu về kích thước, tải trọng và mô men uốn thiết kế

4.2.1.  Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm   được quy định như sau:

| Kích thước |  |  | Tải trọng thiết kế, kN, không nhỏ hơn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều dài cột L [m] | Chiều cao điểm chất tải kể từ mặt đất [m] | Chiều sâu chôn đất h1 [m] | Đường kính ngoài đầu cột [mm] |  |  |  |  |
|  |  |  | 120 | 140 | 160 | 190 | 230 |
| 8,0 | 6,35 | 1,4 |  |  |  | 4,3 |  |
| 8,5 | 6,85 | 1,4 |  |  |  | 4,3 |  |
| 10 | 8,05 | 1,7 |  |  |  | 5,0 |  |

4.2.2. Sai lệch kích thước

Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định như sau:

| Sai lệch kích thước |  | Mức cho phép |
| --- | --- | --- |
| 1. Sai lệch chiều dài cột L, mm | Đối với cột có L ≤ 14 m | + 25 -10 |
|  | Đối với cột có L > 14 m | + 50 -10 |
| 2. Sai lệch đường kính ngoài, mm |  | + 4 -2 |
| 3. Sai lệch chiều dày dột, mm |  | + 7 -5 |

4.2.4. Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép

Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại:

- Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường;

- Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm;

- Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm.

4.2.5. Các lỗ cột:

- Các lỗ cột bao gồm lỗ để leo cột và bắt thiết bị, lỗ tiếp địa và lỗ bắt ngáng bê tông: Vị trí và kích thước như bản vẽ đính kèm.

4.3. Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép

4.3.1. Độ nhẵn bề mặt

Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm.

Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút được qui định như sau:

| Bề mặt | Kích thước, không lớn hơn (Đơn vị tính bằng milimet) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lỗ rỗ |  | Vết lồi, lõm |
|  | Đường kính | Chiều sâu |  |
| Mặt ngoài cột | 10 | 5 | 2 |
| Mặt mút cột | 8 | 3 | 2 |

4.3.2. Nứt bề mặt

Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vét nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột.

4.3.3. Lớp phủ bảo vệ cột

Trên bề mặt cột điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất (h1).

4.4. Yêu cầu về khả năng chịu tải

4.4.1. Độ bền uốn nứt

Khi thử uốn nứt các cột điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế, và vết nứt không được phát triển nối nhau vòng quanh thân cột.

Đối với các cột điện bê tông ứng lực trước, sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05 mm.

4.4.2. Độ bền uốn gãy

Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của cột điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế.

Chú thích: Hệ số tải trọng k lớn hơn hoặc bằng 2. Trong các trường hợp thiết kế chỉ định hoặc có thỏa thuận riêng, hệ số k có thể nhỏ hơn 2.

4.4.3 Ghi nhãn:

4.4.3.1. Ký hiệu đúc chìm

- Ký hiệu cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính điện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ:

  - Tên viết tắt của cơ sở sản xuất;

  - Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC);

  - Chiều dài cột;

  - Tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế.

  - Tên viết tắt của Tổng Công ty Điện lực TPHCM: EVNHCMC.

VÍ DỤ: TP-PC.12-3,5 EVNHCMC được hiểu là cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất trụ điện và cơ khí Tiền Phong, dài 12, tải trọng thiết kế 3,5 kN, chủ sở hữu là Tổng Công ty Điện lực TPHCM.

Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong nước.

- Qui cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được qui định như sau:

| Chỉ tiêu | Kích thước [mm] | Mức sai lệch [mm] |
| --- | --- | --- |
| Chiều cao chữ và số | 50 | ±5 |
| Chiều rộng chữ | 20 | ±2 |
| Chiều rộng nét chữ | 6 | ±2 |
| Chiều sâu in chìm | 3 | ±1 |
| Khoảng cách giữa 2 chữ in | 10 | ±2 |
| Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột | 3000 | ±50 |

4.4.3.2. Nhãn mác in trên cột

- Nhãn mác in gồm các thông tin sau:

  - Ký hiệu nhận biết của sản phẩm;

  - Ngày, tháng, năm sản xuất;

  - Số lô sản phẩm;

  - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng.

- Nhãn mác được thể hiện bằng chữ in hoa trên bề mặt chính thân cột, ở vị trí dễ nhìn, không cùng vị trí ký hiệu cột in chìm.

- Cỡ chữ nhãn mác cần đảm bảo nhìn rõ bằng mắt thường ở khoảng cách tối thiểu 1000 mm.

- Vật liệu dùng in nhãn mác đảm bảo không bị hòa tan trong nước và không phai màu.

- THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

1. Lấy mẫu

Mẫu thử được lấy theo lô, cỡ lô kiểm tra là 100 sản phẩm. Nếu số lượng của lô sản xuất lớn hơn 100 sản phẩm thì sẽ chia thành các lô nhỏ không quá 100 sản phẩm. Nếu số lượng không đủ 100 sản phẩm cũng được tính là một lô.

Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước được thực hiện cho từng lô. Từ lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5% sản phẩm đại diện cho lô để thử. Với lô nhỏ dưới 100 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5% sản phẩm nhưng không ít hơn 3 sản phẩm để thử.

Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô. Từ mỗi lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng kích thước và cường độ bê tông để thử. Trường hợp lô nhỏ hơn 50 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 1 sản phẩm để thử. Các sản phẩm sau khi thử uốn nứt tại tải trọng thiết kế hoặc mô men uốn thiết kế, sẽ thử tiếp uốn gãy tới tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn nếu có yêu cầu.

2. Xác định kích thước và mức sai lệch kích thước

3. Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật

4. Xác định cường độ bê tông

5. Xác định khả năng chịu tải

5.1. Thử uốn nứt

5.2. Thử uốn gãy

##### 5.2.1.7. Thông số kỹ thuật của ống nối không chịu sức căng.

- PHAÏM VI ÖÙNG DUÏNG:

Quy cách kyõ thuaät naøy ñöôïc aùp duïng cho ống noái khoâng chịu sức căng sử dụng với caùp ABC haï theá.

- TIEÂU CHUAÅN:

- TCVN 3624: Caùc moái noái tieáp xuùc ñieän - Qui taéc nghieäm thu vaø phöông phaùp thöû

- AS 1154: Insulator and conductor fittings for overhead power lines.

- MOÂ TAÛ:

- Ống nối khoâng chịu sức căng duøng ñeå noái daây nhoâm (hoaëc hôïp kim nhoâm) vôùi daây nhoâm (hoaëc hôïp kim nhoâm)

- Vaät lieäu caáu thaønh: Nhoâm hoaëc hôïp kim nhoâm boïc caùch ñieän tröôùc (pre-insulated)

- Loaïi: EÙp. Lôùp caùch ñieän tröôùc khoâng ñöôïc hö hoûng khi eùp noái

- Côõ oáng noái:

+ Loaïi 1: söû duïng cho caùp nhoâm 16mm2

+ Loaïi 2: söû duïng cho caùp nhoâm 25mm2

+ Loaïi 3: söû duïng cho caùp nhoâm 35mm2

+ Loaïi 4: söû duïng cho caùp nhoâm 50mm2

+ Loaïi 5: söû duïng cho caùp nhoâm 70mm2

+ Loaïi 6: söû duïng cho caùp nhoâm 95mm2

+ Loaïi 7: söû duïng cho caùp nhoâm 120mm2

+ Loaïi 8: söû duïng cho caùp nhoâm 150mm2

- Ñoä beàn ñieän vaø cô

| Côõ oáng noái | Loaïi 1 | Loaïi 2 | Loaïi 3 | Loaïi 4 | Loaïi 5 | Loaïi 6 | Loaïi 7 | Loaïi 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doøng ñieän taûi lieân tuïc cho pheùp [A] | 78 | 105 | 125 | 150 | 185 | 225 | 260 | 285 |
| Doøng ñieän oån ñònh nhieät trong 2s [kA] | 0,98 | 1,53 | 2,14 | 3,05 | 4,27 | 5,80 | 7,32 | 9,15 |
| Löïc giöõ daây sau khi noái [kN] trong 1 phuùt (khoâng tuoät daây) | 0,22 | 0,35 | 0,49 | 0,70 | 0,98 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Ñoä beàn ñieän aùp sau khi noái eùp trong 1 phuùt [kV] | 4 |  |  |  |  |  |  |  |

- Treân beà maët cuûa oáng noái phaûi coù caùc kyù hieäu sau:

+ Teân nhaø saûn xuaát

+ Maõ hieäu cuûa oáng noái

+ Caùc vò trí eùp

+ Côõ daây söû duïng

+ Côõ ñai eùp

+ Loaïi keàm eùp

- CAÙC HAÏNG MUÏC THÖÛ NGHIEÄM ÑIEÅN HÌNH:

1.  Thöû ñoä beàn cô khí

2.  Thöû chu kyø nhieät

3.  Thöû oån ñònh nhieät

- BAÛNG TOÙM TAÉT CAÙC THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT:

| STT | MOÂ TAÛ | YEÂU CAÀU |  |  |  |  |  |  |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế | Nhà thầu phải trình bày thông số này |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) | Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Tieâu chuaån saûn xuaát vaø thöû nghieäm | AS 1154, TCVN 3624 hoặc töông ñöông |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Ống nối chịu sức căng duøng ñeå noái daây nhoâm (hoaëc hôïp kim nhoâm) vôùi daây nhoâm (hoaëc hôïp kim nhoâm) | Ñaùp öùng |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Vaät lieäu caáu thaønh | Nhoâm hoaëc hôïp kim nhoâm boïc caùch ñieän tröôùc (pre-insulated) |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Loaïi Lôùp caùch ñieän tröôùc khoâng ñöôïc hö hoûng khi eùp noái | EÙp. Ñaùp öùng |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Côõ oáng noái: + Loaïi 1: + Loaïi 2: + Loaïi 3: + Loaïi 4: + Loaïi 5: + Loaïi 6: + Loaïi 7: + Loaïi 8: | söû duïng cho caùp nhoâm 16mm2 söû duïng cho caùp nhoâm 25mm2 söû duïng cho caùp nhoâm 35mm2 söû duïng cho caùp nhoâm 50mm² söû duïng cho caùp nhoâm 70mm² söû duïng cho caùp nhoâm 95mm² söû duïng cho caùp nhoâm 120mm2 söû duïng cho caùp nhoâm 150mm2 |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Ñoä beàn ñieän vaø cô: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Côõ oáng noái [mm2] | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |  |
|  | Doøng ñieän taûi lieân tuïc cho pheùp [A] | 78 | 105 | 125 | 150 | 185 | 225 | 260 | 285 | (*) |
|  | Doøng ñieän oån ñònh nhieät trong 2s [kA] | 0,98 | 1,53 | 2,14 | 3,05 | 4,27 | 5,80 | 7,32 | 9,15 | (*) |
|  | Löïc giöõ daây sau khi noái [N] trong 1 phuùt (khoâng tuoät daây) | 0,22 | 0,35 | 0,49 | 0,70 | 0,98 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | (*) |
|  | Ñoä beàn ñieän aùp sau khi noái eùp trong 1 phuùt [kV] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | (*) |
|  | Treân beà maët cuûa oáng noái phaûi coù caùc kyù hieäu sau: | + Teân nhaø saûn xuaát + Maõ hieäu cuûa oáng noái + Caùc vò trí eùp + Côõ daây söû duïng + Côõ ñai eùp + Loaïi keàm eùp |  |  |  |  |  |  |  | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

##### 5.2.1.8. Thông số kỹ thuật của cáp ngầm hạ thế:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này qui định các yêu cầu về kết cấu, kích thước và thử nghiệm cho cáp ngầm hạ thế 1kV - 4 lõi loại chống thấm nước, cách điện rắn định hình bằng phương pháp đùn dùng để lắp đặt cố định.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- IEC 60502-1: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um=1,2 kV) up to 30 kV (Um=36 kV) – Part 1 – Cables for rated voltages of 1 kV (Um=1,2 kV) and 3 kV (Um=3,6 kV).

- MÔ TẢ:

Cấu trúc cơ bản (từ trong ra ngoài):  Ruột đồng hoặc nhôm vặn xoắn đồng tâm và nén chặt, lớp cách điện, chất độn và lớp bọc bên trong, lớp giáp bảo vệ, lớp vỏ bọc ngoài cùng.

- Ruột dẫn điện

- Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn.

- Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [ mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện |  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC [/km] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng |
| 50 | 6 | 6 | 0,641 | 0,387 |
| 95 | 15 | 15 | 0,32 | 0,193 |

- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:

| Vật liệu vỏ bọc | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [C] |
| --- | --- |
| ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) | 90 |
| ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) | 90 |

- Lớp cách điện :

- Lớp cách điện được định hình bên ngoài ruột dẫn bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR.

- Chiều dày danh định theo bảng sau:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [ mm²] | Chiều dày danh định của lớp cách điện (Dcđ) [mm] |  |
| --- | --- | --- |
|  | XLPE | EPR |
| 50 | 1,0 | 1,4 |
| 95 | 1,1 | 1,6 |

Chiều dày trung bình không được nhỏ hơn chiều dày danh định.

Chiều dày tại một điểm bất kỳ có thể nhỏ hơn giá trị danh định với điều kiện là sự sai khác không được vược quá 0,1 mm+10% Dcđ .

- Độ bền điện áp :

+ Điện áp định mức 			: 0,6/1 kV

+ Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp :

- Thử nghiệm thường xuyên 	: 3,5 kV trong 05 phút

- Thử nghiệm điển hình		: 2,4 kV trong 04 giờ

- Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:

+ Làm việc bình thường : 90C

+ Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) : 250C

- Lớp bọc bên trong và chất độn :

- Khoảng trống giữa các lõi được đùn đầy bằng chất độn và có một lớp bọc bên trong được bọc phủ lên các lõi.

- Lớp bọc bên trong có thể được tạo thành bằng phương pháp đùn.

- Vỏ bọc bên trong và chất độn phải là các vật liệu thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và phải tương đương với vật liệu cách điện. Cho phép dùng một vòng xoắn mở bằng băng quấn thích hợp làm nút buộc trước khi tạo hình vỏ bọc bên trong bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong: PVC.

- Chiều dày lớp vỏ bọc bên trong được định hình bằng phương pháp đùn:

| Đường kính giả định của đđường tròn ngoại tiếp 4 lõi [mm] |  | Chiều dày của lớp bọc bên trong [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 25 | 1,0 |
| 25 | 35 | 1,2 |
| 35 | 45 | 1,4 |
| 45 | 60 | 1,6 |
| 60 | 80 | 1,8 |
| 80 |  | 2,0 |

- Áo giáp :

Áo giáp làm bằng kim loại có thể là một trong 03 dạng sau :

+ Áo giáp bằng dây dẹt.

+ Áo giáp bằng dây tròn.

+ Áo giáp bằng băng quấn kép.

- Áo giáp kim loại được áp vào lớp bọc bên trong.

- Áo giáp bằng dây dẹt hoặc tròn :

- Áo giáp làm bằng dây phải kín, có nghĩa là chỉ còn khe hở rất nhỏ giữa các dây kề nhau. Có thể dùng một vòng xoắn kiểu băng quấn bằng thép mạ có chiều dày danh định nhỏ nhất là 0,3mm quấn đè lên trên áo giáp bằng dây thép dẹt và trên áo giáp bằng dây thép tròn, nếu cần.

- Vật liệu :

+ Dây dẹt hoặc dây tròn phải là thép mạ, đồng, đồng mạ thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Kích thước danh định của dây :

+ Dây tròn làm áo giáp:

| Đường kính giả đđịnh dưới lớp áp giáp [mm] |  | Đường kính danh đđịnh tối thiểu của dây tròn làm áo giáp [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 10 | 0,8 |
| 10 | 15 | 1,25 |
| 15 | 25 | 1,6 |
| 25 | 35 | 2,0 |
| 35 | 60 | 2,5 |
| 60 |  | 3,15 |

Đường kính dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 5%.

+  Dây làm áo giáp loại dẹt : 0,8mm. Chiều dày dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 8%.

- Áo giáp bằng băng quấn :

- Áo giáp làm bằng băng quấn cần được quấn chồng thành hai lớp do vậy lớp băng quấn bên ngoài phải đè lên khe hở giữa 02 vòng kề nhau của lớp băng quấn bên trong. Khe hở giữa các vòng quấn kề nhau của từng dãy băng không được vượt quá 50% chiều rộng của băng quấn.

- Vật liệu :

+ Các băng quấn phải là thép, thép mạ, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Các băng quấn thép có thể được cán nóng hay cán nguội và có chất lượng thương phẩm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Kích thước danh định của băng quấn dùng làm áo giáp :

| Đường kính giả đđịnh dưới lớp áp giáp [mm] |  | Chiều dày của băng quấn [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
|  | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 |  | 0,8 | 0,8 |

Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.

- Lớp vỏ bọc bên ngoài

- Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: PVC loại ST2  hoặc HDPE loại ST7.

- Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1 mm và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm.

- Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)5% với d là đường kính lõi và D là đường kính ngoài của cáp

- Ký hiệu cáp:

Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “0,6/1 kV-XLPE (EPR)”+ loại và vật liệu làm vỏ bọc bên trong + “/” loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm  vỏ bọc + “3x...+1x... mm²” + CU + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo.

- Đánh dấu chiều dài:

+ Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.

+  Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

- Bành cáp :

- Chiều dài cáp trong mỗi bành:  Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp.

| Tiết diện cáp ngầm [ mm²] | Chiều dài tối thiểu của cáp trong mỗi bành [m] (giá trị tham khảo) |
| --- | --- |
| 3x95 + 1x50 | 500 |

- Bành cáp :

+ Đường kính ngoài tối đa : 2.5m

+ Bề rộng tối đa : 1.4m

+ Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

+ Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

  - Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở của ruột dẫn điện.

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao 3,5kV trong 05 phút.

  - Thử nghiệm điển hình :

- Thử nghiệm điện:

- Thử điện áp cao xoay chiều tăng cao 2,4kV trong 04 giờ. (*)

- Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ phòng

- Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ làm việc

- Thử nghiệm không điện:

- Đo chiều dày của cách điện và vỏ bọc. (*)

- Thử để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa. (*)

- Thử để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa. (*)

- Thử lão hóa bổ sung trên các mẫu cáp hoàn chỉnh. (*)

- Thử tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2

- Thử khả năng chịu đựng của cách điện và vỏ bọc ở nhiệt độ cao.

- Thử khả năng chống nứt của vỏ bọc PVC (thử sốc nhiệt - heat shock test)(*)

- Thử khả năng chịu ôzon đối với cách điện EPR

- Thử nóng (hot set test) cho cách điện XLPE và EPR. (*)

- Thử hấp thụ nước (water absorption) đối với cách điện. (*)

- Thử độ bắt lửa (đối với vỏ bọc loại ST2) nếu có yêu cầu cụ thể.

- Đo hàm lượng cacbon trong vỏ bọc loại ST7. (*)

- Thử độ co ngót (shrinkage test)của  cách điện XLPE. (*)

- Thử độ co ngót (shrinkage test)của vỏ bọc loại ST7. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |  |  | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO Đơn vị ban hành Giấy chứng nhận |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Thời hạn bảo hành kể từ ngày phát hành biên bản nghiệm thu hàng hóa thuộc đợt giao hàng cuối cùng |  | Nhà thầu phát biểu, đồng thời cung cấp văn bản cam kết bảo hành |  |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60502-1 |  |  | (*) |
|  | Cấu trúc |  |  |  |  |  |
|  | Cấu trúc cơ bản (từ trong ra ngoài): |  | Ruột đồng hoặc nhôm vặn xoắn đồng tâm và nén chặt, lớp cách điện, chất độn và lớp bọc bên trong, lớp giáp bảo vệ, lớp vỏ ngoài cùng. |  |  | (*) |
|  | 1. Ruột dẫn điện: |  |  |  |  |  |
|  | Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện đối với ruột dẫn có tiết diện [ mm²]: + 70 + 95 + 120 + 150 + 185 + 240 |  | Đồng 12 15 18 18 30 34 | Nhôm 12 15 15 15 30 34 |  | (*) |  |
|  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC đối với ruột dẫn có tiết diện [ mm²]: + 70 + 95 + 120 + 150 + 185 + 240 | /km | Đồng 0,268 0,193 0,153 0,124 0,0991 0,0754 | Nhôm 0,443 0,32 0,253 0,206 0,164 0,125 |  | (*) |  |
|  | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép tương ứng với vỏ bọc ngoài PVC loại ST2 hoặc HDPE loại ST7 được sử dụng | C | 90 |  |  | (*) |
|  | 2. Lớp cách điện: |  |  |  |  |  |
|  | Lớp cách điện được định hình bên ngoài ruột dẫn bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE hay EPR |  |  | (*) |
|  | Đường kính lõi có tiết diện [mm²]: + 70 + 95 + 120 + 150 + 185 + 240 | mm | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Chiều dày danh định của lớp cách điện đối với từng ruột dẫn có tiết diện (Dcđ) [ mm²]: - Vật liệu cách điện XLPE : + 70 + 95 + 120 + 150 + 185 + 240 | mm | Cách điện XLPE 1,1 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 |  | Cách điện EPR 1,6 1,6 1,6 1,8 2,0 2,2 | (*) |
|  | Chiều dày trung bình không được nhỏ hơn chiều dày danh định. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Chiều dày tại một điểm bất kỳ có thể nhỏ hơn giá trị danh định với điều kiện là sự sai khác không được vược quá 0,1 mm+10% Dcđ . |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Độ bền điện áp: + Điện áp định mức + Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: . Thử nghiệm thường xuyên . Thử nghiệm điển hình | kV | 0,6/1 3,5 kV/5phút 2,4 kV (4Uo) /4giờ |  |  | (*) |
|  | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện: + Làm việc bình thường + Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) | C | 90 250 |  |  | (*) |
|  | 3. Chất độn và lớp bọc bên trong |  |  |  |  |  |
|  | Khoảng trống giữa các lõi được đùn đầy bằng chất độn và có một lớp bọc bên trong được bọc phủ lên các lõi. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Lớp bọc bên trong có thể được tạo thành bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Vỏ bọc bên trong và chất độn phải là các vật liệu thích hợp thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và phải tương đương với vật liệu cách điện. Cho phép dùng một vòng xoắn mở bằng băng quấn thích hợp làm nút buộc trước khi tạo hình vỏ bọc bên trong bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Vật liệu làm chất độn |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Vật liệu làm vỏ bọc bên trong |  | PVC |  |  | (*) |
|  | Đường kính ngoài lớp cách điện của lõi có tiết diện [mm2]: + 70 + 95 + 120 + 150 + 185 + 240 | mm | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Đường kính ngoài giả định Dgd của đường tròn ngoại tiếp 4 lõi [mm] đối với cáp: + 3x70 + 1x35 + 3x95 + 1x50 + 3x120 + 1x70 + 3x240 + 1x120 |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Độ dày của lớp vỏ bọc bên trong đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 3x70 + 1x35 + 3x95 + 1x50 + 3x120 + 1x70 + 3x240 + 1x120 | mm | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | 4. Áo giáp: |  |  |  |  |  |
|  | Áo giáp làm bằng kim loại có thể là một trong 03 dạng sau: Áo giáp bằng dây dẹt. Áo giáp bằng dây tròn. Áo giáp bằng băng quấn kép. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Áo giáp kim loại được áp vào lớp bọc bên trong. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Đường kính dưới lớp áo giáp kim loại của cáp có tiết diện [mm2]: + 3x70 + 1x35 + 3x95 + 1x50 + 3x120 + 1x70 + 3x240 + 1x120 | mm | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Áo giáp bằng dây dẹt hoặc tròn: |  |  |  |  |  |
|  | Áo giáp làm bằng dây phải kín, có nghĩa là chỉ còn khe hở rất nhỏ giữa các dây kề nhau. Trong trường hợp cần thiết, có thể dùng một vòng xoắn kiểu băng quấn bằng thép mạ có chiều dày danh định nhỏ nhất là 0,3mm quấn đè lên trên áo giáp bằng dây thép dẹt và trên áo giáp bằng dây thép tròn. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Vật liệu |  | Dây dẹt hoặc dây tròn phải là thép mạ, đồng, đồng mạ thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm. |  |  | (*) |
|  | Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Đường kính danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 3x70 + 1x35 + 3x95 + 1x50 + 3x120 + 1x70 + 3x240 + 1x120 Đường kính dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 5%. | mm | Nhà thầu phát biểu Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Chiều dày dây dùng làm áo giáp loại dẹt Chiều dày dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 8%. | mm | 0,8 Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | b. Áo giáp bằng băng quấn: |  |  |  |  |  |
|  | Áo giáp làm bằng băng quấn cần được quấn chồng thành hai lớp do vậy lớp băng quấn bên ngoài phải đè lên khe hở giữa 02 vòng kề nhau của lớp băng quấn bên trong. Khe hở giữa các vòng quấn kề nhau của từng dãy băng không được vượt quá 50% chiều rộng của băng quấn. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Vật liệu: Các băng quấn phải là thép, thép mạ, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Các băng quấn thép có thể được cán nóng hay cán nguội và có chất lượng thương phẩm. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Chiều dày của băng quấn khi lớp giáp bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 3x70 + 1x35 + 3x95 + 1x50 + 3x120 + 1x70 + 3x240 + 1x120 | mm | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Chiều dày của băng quấn khi lớp giáp bằng thép hoặc thép mạ đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 3x95 + 1x50 Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%. | mm | Nhà thầu phát biểu Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | 5. Lớp vỏ bọc bên ngoài: |  |  |  |  |  |
|  | Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | PVC loại ST2 hoặc HDPE loại ST7 |  |  | (*) |
|  | Đường kính dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp có tiết diện [mm2]: + 3x95 + 1x50 |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 3x95 + 1x50 Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm. | mm | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Đường kính ngoài của cáp (D) có tiết diện [mm2]: + 3x95 + 1x50 | mm | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: |  | 15x(d+D)5% với d là đường kính lõi và D là đường kính ngoài của cáp |  |  | (*) |
|  | Ký hiệu cáp: |  | Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “0,6/1 kV-XLPE (EPR)” + loại và vật liệu làm vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc + “3x...+1x... mm²” + CU + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo |  |  | (*) |
|  | Đánh dấu chiều dài: + Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm. + Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. |  | Đáp ứng Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | 6. Bành cáp: |  |  |  |  |  |
|  | Chiều dài tối thiểu của cáp trong mỗi bành đối với cáp: + 3x95 + 1x50 | m | Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp. Giá trị tham khảo 250 |  |  |  |
|  | Đường kính ngoài tối đa | m | 2,5 |  |  | (*) |
|  | Bề rộng tối đa | m | 1,4 |  |  | (*) |
|  | Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường |  | bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm |  |  | (*) |
|  | Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Đo điện trở của ruột dẫn điện.

- Đo chiều dày của cách điện và vỏ bọc.

- Thử điện áp cao xoay chiều tăng cao 2,4kV trong 04 giờ.

- Thử nghiệm chống thấm nước.

##### 5.2.1.9. Thông số kỹ thuật của hộp đầu cáp ngầm hạ thế:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn cơ sở này áp dụng cho hộp đầu cáp ngầm 1 kV.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc:

  - Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng ngoài trời

  - Hộp đầu cáp có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 1 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng.

  - Hộp đầu cáp bao gồm:

+ Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp dùng trong đấu nối.

+ Các giẻ lau và dung môi làm sạch.

  - Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

  - Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

  - Loại: 0.6/1 kV- 3x95+1x50mm2, được chế tạo theo IEC 60502-1.

  - Vật liệu làm ruột dẫn điện:  Đồng hoặc nhôm (khi mua sắm phải yêu cầu cụ thể đồng hoặc nhôm)

  - Vật liệu cách điện: XLPE hay EPR

  - Lớp giáp:  Theo IEC 60502-1

- Thông số kỹ thuật:

  - Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô: 4 kV/1phút

  - Điện trở cách điện:  10 M

  - Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

  - Khoảng cách rò tối thiểu: 25 mm/ kV

- Phụ kiện:

Khi nối cáp đồng với áptômát hay thanh cái bằng đồng, phụ kiện đầu cosse làm bằng đồng.

Khi nối cáp nhôm với áptômát hay thanh cái bằng đồng, phần phụ kiện đầu cosse nối với lõi cáp nhôm làm bằng nhôm và phần phụ kiện đầu cosse nối với áptômát hay thanh cái bằng đồng làm bằng đồng.

+ Đối với hộp đầu cáp  3x95+1x50mm2: 3 đầu cosses 95 mm2 và 1 đầu cosse 50 mm2

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

Các hạng mục thử nghiệm điển hình phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế tương ứng.

- THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU:

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm theo trình tự thử nghiệm theo mục B và C.

- Trình tự thử 1: Thử độ tăng nhiệt

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC ở 4 kV/1 phút (AC voltage withstand test)

- Đo điện trở cách điện ở điện áp > 100V khi ngâm trong nước (Insulation resistance test in water bath)

- Thử điện áp AC 4 kV/1 phút khi ngâm trong nước (AC voltage test in water bath)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | Chàu thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu | Nhà thầu phải trình bày các thông số này | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế | Nhà thầu phải trình bày thông số này | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) | Cung cấp trong hồ sơ dự thầu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng. Nhà thầu phải trình bày thông tin này ở cột bên | (*) |
|  | - Cấu trúc: |  | (*) |
|  | Loại | Co nguội, co nóng, sử dụng ngoài trời | (*) |
|  | Hộp đầu cáp có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 1 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng. | Đáp ứng | (*) |
|  | Hộp đầu cáp bao gồm: + Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp dùng trong đấu nối. + Các giẻ lau và dung môi làm sạch | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. | Đáp ứng | (*) |
|  | Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. | Đáp ứng | (*) |
|  | - Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối: |  |  |
|  | Loại | 0.6/1 kV-3x95+1x50 mm2, được chế tạo theo IEC 60502-1. | (*) |
|  | Vật liệu làm ruột dẫn điện: | Đồng hoặc nhôm (khi mua sắm phải yêu cầu cụ thể đồng hoặc nhôm) | (*) |
|  | Vật liệu cách điện: | XLPE hay EPR | (*) |
|  | Lớp giáp | Theo IEC 60502-1 | (*) |
|  | - Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô | 4 kV/10 M1phút | (*) |
|  | Điện trở cách điện | 10 M | (*) |
|  | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt. | Đáp ứng | (*) |
|  | Khoảng cách rò tối thiểu | 25 mm/ kV | (*) |
|  | - Phụ kiện: |  |  |
|  | Khi nối cáp đồng với áptômát hay thanh cái bằng đồng, phụ kiện đầu cosse làm bằng đồng. Khi nối cáp nhôm với áptômát hay thanh cái bằng đồng, phần phụ kiện đầu cosse nối với lõi cáp nhôm làm bằng nhôm và phần phụ kiện đầu cosse nối với áptômát hay thanh cái bằng đồng làm bằng đồng. | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | + Đối với hộp đầu cáp 3x95+1x50mm2 | 3 đầu cosses 95 mm2 và 1 đầu cosse 50 mm2 | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Thử độ tăng nhiệt (Temperature rise test) (*)

- Thử điện áp AC ở 4 kV/1 phút (AC voltage withstand test)  (*)

- Thử điện áp AC 4 kV/1 phút khi ngâm trong nước (AC voltage test in water bath) (*)

##### 5.2.1.10. Thông số kỹ thuật bảng chỉ danh đầu cáp (bảng tên cáp):

- Vật liệu chế tạo: Tole dày 0,75mm

- Kích thước: 280 mm x 300mm

- Nền: Nền xanh, viền trắng

- Bên trong bảng: Ghi tên tuyến cáp, hướng cáp đi (đến),

- Cỡ chữ: Chữ trắng, in chìm (Cỡ  chữ thích hợp).

##### 5.2.1.11. Thông số kỹ thuật của cáp đồng trần 25mm².

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây đồng trần.

- TIÊU CHUẨN:

TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không.

- MÔ TẢ

- Các thông số cơ bản:

- Vật liệu dẫn điện: Đồng

- Mặt cắt danh định: 25 mm², 50 mm².

- Số lượng sợi cấu thành, đường kính sợi cấu thành và số lớp xoắn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 7 | 2,13 | 1 |

- Yêu cầu về kết cấu:

- Dây dẫn bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm.

- Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt.

- Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a.

Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy.

- Yêu cầu đối với các sợi cấu thành:

  - . Đặc tính cơ:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Đường kính sợi đồng [mm] | Sai số đường kính. không lớn hơn [mm] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Số lần bẻ cong mà không gãy, không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 2,13 | 0,02 | 400 | 1,0 | 6 |

  - . Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 20C  theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Điện trở một chiều ở 20C, không lớn hơn [ / km] |
| --- | --- |
| 25 | 0,7336 |

  - Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn [N] |
| --- | --- |
| 25 | 9463 |

- Bành dây:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành dây: max. 2,5 m.

+ Bề rộng bành dây      : max. 1,4 m.

- Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm.

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000 m.

- Đảm bảo trong mổi bành dây chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở của dây dẫn.

2. Thử nghiệm điển hình:

- Đo điện trở của dây dẫn.

- Đo đường kính của sợi đồng.

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp.

- Thử nghiệm suất kéo đứt của sợi đồng.

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây.

- Thử nghiệm độ dãn dài tương đối khi đứt của sợi đồng.

- Thử nghiệm số lần bẻ cong của sợi đồng.

##### 5.2.1.12. Thông số kỹ thuật của sứ ống chỉ

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho sứ ống chỉ.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 4759	: Sứ đỡ đường dây điện áp từ 1 đến 35KV.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Loại: Đỡ đường dây bên hông sứ, kiểu ống (spool insulator).

- Điều kiện sử dụng	: lắp đặt ngoài trời.

- Vật liệu cấu thành	: sứ

- Bề mặt sứ ống chỉ phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt nhăn.

- Kích thước:

+	Chiều cao tối đa của sứ	: 72mm

+	Đường kính ngoài tối đa của sứ	: 72mm

+	Đường kính trong tối đa của sứ	: 20mm

+	Bán kính tối đa của phần đỡ dây bên hông sứ	: 16mm

- Trọng lượng của sứ: 0,4kg

- Trên bề mặt sứ cách điện phải chỉ dẫn các nội dung sau:

+	Tên sản phẩm.

+	Tên cơ sở sản xuất.

+	Năm sản xuất.

- Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền trong quá trình vận hành sứ ngoài trời.

- Thông số kỹ thuật:

- Lực phá hủy cơ học quy định khi uốn:  15KN

- Độ bền điện áp tần số 50Hz ở trạng thái khô trong một phút:  25kV

- Độ bền điện áp tần số 50Hz ở trạng thái ướt trong một phút:  12kV

- Chiều dài dòng rò điện:  50mm

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra bề mặt sứ cách điện bằng cách mắt thường.

- Kiểm tra kích thước, trọng lượng.

- Thử nghiệm điển hình:

- Thử nghiệm bằng dòng tia lửa điện liên tục.

- Thử tính chịu nhiệt.

- Thử nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn.

- Thử nghiệm điện áp duy trì ở tần số 50Hz trong trạng thái khô và trạng thái ướt trong 1 phút.

- Thử nghiệm chiều dài dòng rò điện.

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

##### 5.2.1.13. Thông số kỹ thuật của Xà thép l75*75*8*1,2m.

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đà 1,2m.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

1.Cấu tạo:

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước:  75mm x 75mm x 8mm

- Chiều dài: 1200mm

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :	70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

2.Thông số kỹ thuật :

- Giới hạn bền đứt 				:  380N/mm²

- Giới hạn chảy				:  250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:  26%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử uốn 1800. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt. (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

##### 5.2.1.14. Thông số kỹ thuật của Xà thép l75*75*8*2m.

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đà 2,0m.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

1. Cấu tạo:

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng.

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước:  75mm x 75mm x 8mm

- Chiều dài: 2000mm

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :	70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

2. Thông số kỹ thuật:

- Giới hạn bền đứt 				: 380N/mm²

- Giới hạn chảy				:  250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:  26%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử uốn 1800. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt. (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

##### 5.2.1.15. Thông số kỹ thuật của Xà thép l75*75*8*0,8m.

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đà 0,8m .

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước  :  75mm x 75mm x 8mm

- Chiều dài	  : 800mm

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của đà phải trơn nhẵn , không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :	70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Thông số kỹ thuật :

- Giới hạn bền đứt 				:  380N/mm²

- Giới hạn chảy				:  250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:  26%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử uốn 1800. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt . (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

##### 5.2.1.16. Thông số kỹ thuật của dây duplex sử dụng cho nhánh mắc điện

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho dây duplex sử dụng cho nhánh mắc điện.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 6610-3 : Cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V-Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định

- TCVN 5933: Sợi dây đồng tròn kỹ thuật điện.

- TCVN 5935: Cáp điện lực cách điện bằng điện môi rắn có điện áp danh định từ 1KV đến 30kV.

- TCVN 6612: Ruột dẫn của cáp cách điện

- MÔ TẢ:

- Dây duplex bao gồm hai lõi dây được vặn xoắn với nhau. Mỗi lõi dây bao gồm ruột dẫn điện được  bọc lớp cách điện PVC bền với tia tử ngoại.

- Mặt cắt danh định : 2x6mm2, 2 x 10, 2x16 mm2

- Các yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm đối với từng lõi dây qui định theo TCVN 6610-3, mục “cáp không có vỏ bọc một lõi có ruột dẫn cứng công dụng chung”

- Ruột dây dẫn

- Vật liệu : Đồng

- Số tao tối thiểu của ruột dẫn điện : 7

- Điện trở một chiều tối đa ở 200C của ruột dẫn điện trong mỗi lõi được tách ra từ 2 lõi vặn xoắn và duỗi thẳng  :

+ Đối với ruột dẫn điện 06mm2 		: 3,080/km

+ Đối với ruột dẫn điện 10mm2 		: 1,830/km

+ Đối với ruột dẫn điện 16mm2 		: 1,150/km

- Ứng suất kéo đứt 					: 400Mpa

- Độ dãn dài tương đối tối thiểu 			: 1,0%

- Sai số đường kính của tao, số lần uốn tối thiểu của tao mà không bị hư hỏng phải đáp ứng TCVN 5933

- Lớp cách điện:

- Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn.

- Vật liệu PVC bọc cách điện cho phép cáp có thể vận hành ở nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường là 700C

- Chiều dày tối thiểu của lớp cách điện:

+ Đối với ruột dẫn điện 06mm2 		: 0,8mm

+ Đối với ruột dẫn điện 10mm2 		: 1,0mm

+ Đối với ruột dẫn điện 16mm2 		: 1,0mm

- Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 700C : 0,005 M.km

- Độ bền điện áp xoay chiều  trong 05 phút : 2500V

- Mã màu: Xám, Đen.

- Ký hiệu cáp

- Trên mặt ngoài của lớp cách điện PVC, cách từng khoảng 1m phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà chế tạo

+ Năm sản xuất

+ Cáp phải được đánh số thứ tự khoảng mỗi mét chiều dài, số chữ số không quá 6. Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ  một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng.

+ Ký hiệu “HCMC PC – UV PVC – [(2x6) hoặc (2x10) hoặc (2x16)] mm2.

- Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

- Bành dây :

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau :

+ Đường kính bành dây  : max. 2,5m.

+ Bề rộng bành dây        : max. 1,4m.

- Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000m.

- Đảm bảo trong mỗi bành dây chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở ruột dây dẫn

- Thử nghiệm điển hình:

- Xác định suất kéo đứt và độ dãn dài tương đối (*)

- Thử uốn (*)

- Điện trở ruột dẫn (*)

- Thử nghiệm điện áp (*)

- Đo điện trở cách điện ở 70C (*)

- Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu về kết cấu (*)

- Đo chiều dày cách điện. (*)

- Đo đường kính ngoài (*)

- Thử nghiệm kéo trước lão hóa (*)

- Thử nghiệm kéo sau lão hóa (*)

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng (*)

- Thử nghiệp nén ở nhiệt độ cao (*)

- Thử nghiệm uốn đối với cách điện (*)

- Thử nghiệm va đập đối với cách điện (*)

- Thử nghiệm sốc nhiệt (*)

- Thử nghiệm chịu ngọn lửa (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

##### 5.2.1.17. Thông số kỹ thuật của dây đồng 1 lõi bọc cách điện 0,6.1kV.

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây đồng 1 lõi bọc cách điện 0,6.1kV sử dụng làm cáp xuất hạ thế và cáp đấu rẽ từ lưới hạ thế ABC đến hộp domino.

- TIÊU CHUẨN:

TCVN 6610-3: Cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V-Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định

- MÔ TẢ:

- Ruột dẫn điện:

- Vật liệu dẫn điện 	: Đồng

- Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện trịn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [ mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC [/km] |
| --- | --- | --- |
| 50 | 6 | 0,387 |

2. Yêu cầu về lớp cách điện:

- Ruột dẫn điện được bọc lớp cách điện PVC được tạo bằng phương pháp đùn.

- Độ dày trung bình của lớp cách điện:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Độ dày trung bình của lớp cách điện [mm] |
| --- | --- |
| 50 | 1.4 |

- Cấp cách điện						:	450/750 V

- Điện áp thử						: 	2,5 kVac / 5 phút

- Nhiệt đo làm việc liên tục				:          70OC

- Màu sắc				       			:	Xám nhẹ

3. Ký hiệu trên bề mặt của lớp bọc cách điện:

- Tên nhà sản xuất.

- Năm sản xuất

- Ký hiệu “  HCMC PC - UV PVC – 450/750 V - CU - 1x [SIZE] mm² ”

- Dây phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài , số chữ số không quá 6, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5 mm . Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng .

- Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun và in với mực in màu đen bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

4. Bành  dây:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành dây: max. 2,5 m.

+ Bề rộng bành dây      : max. 1,4 m.

- Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm.

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000 m.

- Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm thường xuyên: Đo điện trở của dây dẫn

2. Thử nghiệm điển hình:

- Thử nghiệm theo TCVN5064:

  - Đo đường kính của sợi đồng

  - Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp , đường kính các lớp.

  - Thử nghiệm suất kéo đứt của sợi đồng

  - Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn

  - Thử nghiệm độ dn di tương đối khi đứt của sợi đồng

  - Thử nghiệm số lần bẻ cong của sợi đồng

- Thử nghiệm điện  theo TCVN 6610-3:

- Điện trở ruột dẫn

- Thử nghiệm điện áp

- Đo điện trở cách điện ở 70C

- Các yêu cầu đề cập đến đặc tính kết cấu và kích thước theo TCVN 6610-3:

- Kiểm tra sự ph hợp với cc yu cầu về kết cấu

- Đo chiều dày cách điện.

- Đo đường kính ngoài

- Tính chất cơ học của cách điệntheo TCVN 6610-3:

- Thử nghiệm kéo trước lo hĩa

- Thử nghiệm ko sau lo hĩa

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng

- Thử nghiệp nén ở nhiệt độ caotheo TCVN 6610-3

- Độ đàn hồi v độ bền va đập ở nhiệt độ thấptheo TCVN 6610-3:

- Thử nghiệm uốn đối với cách điện

- Thử nghiệm va đập đối với cách điện

- Thử nghiệm sốc nhiệt theo TCVN 6610-3

- Thử nghiệm chịu ngọn lửa theo TCVN 6610-3

##### 5.2.1.18. Thông số kỹ thuật của cọc tiếp địa.

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho cọc tiếp địa dài  1 x 2,4m

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- UL 467 :  Grounding and bonding equipment

- MÔ TẢ:

- Cọc tiếp địa dài 2,4m bao gồm cọc thép, bulông hướng cọc,  bulông đóng cọc và  khớp nối.

- Cọc tiếp địa có chiều dài  là 2 x 2,4 m (n là số nguyên) bao gồm   :

+ 01 cọc tiếp địa 2,4m,

+ 01 cọc thép,

+ 01 khớp nối.

- Cọc thép (Earthing rod) :

- Cấu trúc từ trong ra ngoài : Lõi thép, lớp nikel, lớp đồng nguyên chất.

- Lớp đồng bên ngoài phủ lên lõi thép tạo thành sự kết dính bền vững giữa đồng và thép.

- Độ dày tối thiểu của lớp đồng		: 0,25mm

- Chiều dài tối thiểu của cọc tiếp địa 	: 2,4 m

- Đường kính tối thiểu của cọc thép 	: 16 mm

- Lực kéo đứt (tensile strength) 		: 75.000 psi

- Giới hạn chảy (yield strenth) 		: 64. 000psi

- Cả hai đầu cọc được ven răng để  có thể nối với nhau bằng khớp nối  và có thể nối với bulông đóng cọc và bulông hướng cọc ở hai đầu.

- Ký hiệu trên cọc Đường kính cọc, chiều dài cọc, logo của nhà chế tạo, ký hiệu UL

- Đóng gói : 10 cọc/ bó

- Bulông hướng cọc (driving point) :

- Bulông hướng cọc được kết nối với cọc thép để hướng cọc đi sâu vào đất dưới tác động của lực đóng tác dụng lên bulông đóng cọc.

- Phần dưới của bulông hướng cọc phải có dạng hình nón với góc nghiêng của đáy hình nón là 60.

- Phần trên của bulông hướng cọc phải  được ven răng bên trong để có thể kết nối với cọc thép

- Bulông đóng cọc (driving bolt) :

- Bulông đóng cọc được kết nối với cọc thép và chịu lực đóng cọc trực tiếp bằng búa.

- Phần dưới  của bulông đóng cọc phải  được ven răng bên trong để có thể kết nối với cọc thép.

- Phần trên của bulông đóng cọc phải  đảm bảo độ bền cơ cho phép đóng cọc trực tiếp bằng búa

- Khớp nối (coupling unit) :

- Khớp nối  được ven răng bean trong cho phép kết nối  2 cọc thép lại với nhau để gia tăng chiều dài của cọc tiếp địa.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước. (*)

- Đo độ dày của lớp đồng (*)

- Thử dòng 5000A trong 9s (*)

- Thử lực kéo đứt và giới hạn chảy (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

##### 5.2.1.19. Thông số kỹ thuật của dây tiếp địa sắt mạ Zn đk 8mm.

- PHẠM VI ÁP DỤNG :

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây sắt tròn tiếp địa mạ nhúng Zn.

- MÔ TẢ :

- Kích thước:  6,  8.

- Bề mặt của sắt tròn phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :	55 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH :

- Thử nghiệm độ dày trung bình của lớp mạ.(*)

- Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt (*)

- Khối lượng lớp phủ.(*)

-  Độ bền bám dính của lớp mạ.(*)

(*)	: các hạng mục bắt buộc thử nghiệm nghiệm thu khi mua sắm hàng hóa (Biên bản thử nghiệm điển hình phải đính kèm theo hồ sơ chào hàng).

##### 5.2.1.20. Thông số kỹ thuật của mối hàn Cadweld.

- Nguyên lý là kết hợp trộn đầy chất hàn và tác nhân phát cháy trong một khuôn hàn. Sự phân huỷ của ôxyt đồng do nhôm tạo ra đồng xỉ và ôxyt nhôm tại nhiệt độ cao hơn 2000oC.

- Thuốc hàn hóa nhiệt: Dùng để hàn mối hàn mối hàn giữa cọc tiếp địa phi 14.2, hoặc phi 16 với cáp đồng trần 38mm2 hoặc cáp đồng trần 50mm2.

- Thuốc hàn hóa nhiệt: Dùng để hàn mối hàn mối hàn giữa cọc tiếp địa phi 14.2, hoặc phi 16 với cáp đồng trần 70mm2.

- Dùng cho hệ thống tiếp địa an toàn điện, chống sét. Hàn nối cọc đồng-thép/cọc đồng thép, cọc đồng-thép/cáp đồng, cáp đồng/ cáp đồng hoặc cọc thép, thép nhúng mạ kẽm….

- Được đóng thành từng hộp phù hợp với từng mối hàn.

- Truyền dẫn sét tốt và không bị gia tăng điện trở theo thời gian.

- Không bị ăn mòn, oxy hoá, bền vĩnh cửu.

- Chủng loại từ 45g, 65g, 90g, 115g, 150g, 200g.

- Sử dụng được với nhiều loại khuôn khác nhau của các hãng khác nhau.

- Mỗi lọ gồm bao gồm:

+ Bột thuốc hàn 90g: 1 lọ

+ Thuốc mồi: 1 lọ  + Đĩa: 1 Cái

##### 5.2.1.21. Thông số kỹ thuật của ống sắt tráng kẽm D90

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho ống thép mạ kẽm, dùng để bọc cáp ngầm dựng tại trụ BTLT.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 5890: Vật liệu kim loại, ống, thử nong rộng.

- TCVN 5891: Vật liệu kim loại, ống (mặt cắt ngang), thử uốn.

- TCVN 5894: Ống thép, hệ thống dung sai.

- TCVN 1829: Ống kim loại, phương pháp thử cuốn mép.

- TCVN 1830: Ống kim loại, phương pháp thử nén bẹp;

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- ASTM A53: Ống dẫn nước, gas, dẫn khí, hơi nước và dầu áp suất thấp

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra bề mặt

- Kiểm tra kích thước (*)

- Giới hạn bền đứt (*)

- Giới hạn chảy (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện .

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  |  |
| 3 | Nước sản xuất |  |  |
| 4 | Mã hiệu |  |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 1477 AS 1462 |
| 6 | Vật liệu |  | Thép ống tráng kẽm nóng |
| 7 | Đường kính trong + Ống sắt tráng kẽm Φ90 : | mm | 85 |
| 8 | Đường kính ngoài + Ống sắt tráng kẽm Φ90 : | mm | 90 |
| 9 | Chiều dài hữu dụng không kể phần ghép nối + Ống sắt tráng kẽm Φ90 : | mm | 6000 |
| 10 | Mặt ngoài của ống phải trơn láng, không bị phồng rộp. |  |  |
| 11 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm của ống sắt | m | 55 |
| 12 | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  |  |

##### 5.2.1.22. Thông số kỹ thuật của nhựa PVC cứng D21mm.

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho ống nhựa PVC cứng, chịu lực, dùng để bọc cáp hoặc đặt ngầm trong đất.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1477.1: Unplasticized PVC (UPVC) pipes and fittings for pressure applications.

- AS 1462: Methods of test  for Unplasticized PVC (UPVC) pipes and fittings.

- BS 3505: Specification for unplasticized PVC pipe for cold water services.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu:  Nhựa nguyên chất PVC có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế.

- Màu của ống nhựa: Tùy nhu cầu sử dụng để đưa ra yêu cầu khi mua sắm. Riêng đối với các ống sử dụng cho nhánh mắc điện có màu xám.

Màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường.

- Trên mặt ngoài của ống nhựa, dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI” bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí cách khoảng 1m.

- Độ cao của chữ in:

+ Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm: 10 mm.

+ Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên: 15 mm

- Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn cáp vào.

- Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như lồi lõm, phồng rộp, nứt, vỡ, …

- Các đầu ống phải có cạnh bo tròn.

- Chiều dài hữu dụng không kể phần ghép nối ở 20C : 6m + 0,05m

- Một đầu ống phải có dạng socket để nối với các ống khác.

- Thông số kỹ thuật:

- Kích thước ống:

| Đường kính danh nghĩa của ống (nominal size) theo AS 1477.1: | Đường kính ngoài trung bình [mm] |  | Độ dày thành ống [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa |
| 20 | 26,6 | 26,9 | 1,4 | 1,7 |
| 25 | 33,4 | 33,7 | 1,4 | 1,7 |

- Kích thước socket của ống:

| Kích thước socket của ống có đường kính danh nghĩa: | Chiều dài socket [mm] | Đường kính trong trung bình phần chân [mm] |  | Đường kính trong trung bình phần miệng [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa |
| 20 | 38 3 | 26,2 | 26,5 | 27,0 | 27,3 |
| 25 | 38 3 | 33,0 | 33,3 | 33,8 | 34,1 |

- Độ bền cơ: Chịu nén ngang (flattening properties) sao cho khoảng cách giữa hai tấm nén bằng 402% đường kính ngoài tối thiểu mà không bị nứt hoặc vỡ.

- Độ bền va đập:

| Độ bền va đập ở 20C từ độ cao 2÷2,1m của ống có đường kính danh nghĩa: | Trọng lượng búa [kg] | Số lần va đập |
| --- | --- | --- |
| 20 | 1,00 | 1 |
| 25 | 1,25 | 1 |

- Sự hồi nhiệt của ống:  5%

- Độ bền đối  H2SO4 và Acetone: Theo BS 3505

- Nhiệt độ hóa mềm của vật liệu:  75 0C

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra kích thước (tiêu chuẩn AS 1462.1).

- Thử khả năng chịu nén ngang (tiêu chuẩn AS 1462.2). (*)

- Thử độ bền va đập ở 200 C (tiêu chuẩn AS 1462.3-section4). (*)

- Thử sự hồi của vật liệu  (tiêu chuẩn AS 1462.4).

- Xác định nhiệt độ hóa mềm (tiêu chuẩn AS 1462.5). (*)

- Thử độ bền đối với sự ăn mòn của acetone và  sulphuric acid (theo tiêu chuẩn BS 3505) (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

##### 5.2.1.23. Thông số kỹ thuật của ống nhựa xoắn HDPE, chịu lực D130/100mm

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho ống nhựa xoắn HDPE, chịu lực, dùng để bọc cáp hoặc đặt ngầm trong đất.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- KSC 8455:2005: Corrugated hard polyethylene pipe.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu chế tạo:  Nhựa PE tỷ trọng cao, nguyên chất (HDPE) có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế.

- Màu của ống nhựa:  Tùy nhu cầu sử dụng để đưa ra yêu cầu khi mua sắm. Riêng đối với các ống sử dụng cho nhánh mắc điện có màu xám

- Màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường.

- Trên mặt ngoài của ống nhựa,  dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI”  bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí  cách khoảng 1m.

- Độ cao của chữ in:

+ Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm: 10 mm.

+ Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên: 15 mm

- Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn vào.

- Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như nứt, vỡ, …

- Mặt cắt vuông góc với trục của ống phải có hình tròn.

- Dây mồi để kéo cáp luồn ống:

+ Dây mồi phải lắp sẳn bên trong ống và được cố định vào 2 đầu của bành ống.

+ Dây mồi phải liên tục, không có mối nối

+ Kích thước dây mồi:

Đối với ống có đường kính trong không lớn hơn 80mm: Dây thép 1,6mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,2 mm

Đối với ống có đường kính từ 100mm trở lên: Dây thép 2,0mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,3mm

- Thông số kỹ thuật:

- Kích thước ống:

| Đường kính danh nghĩa của ống: | Đường kính trong d [mm] | Đường kính ngoài D [mm] | Độ dày thành ống [mm] | Bước ren [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1004,0 | 1304,0 | 2,20,4 | 301,0 |

- Độ bền nén :

+ Lực nén tối thiểu: 170 x R [N] với R = (D+d)/4 [cm]

+ Tỉ lệ biến đổi đường kính ngoài trước và sau khi nén < 3,5%

- Độ bền kéo: > 2000 N/cm2

- Độ bền điện tối thiểu: 10 kV /1 phút

- Độ bền đối với hóa chất ăn mòn:

Biến đổi khối lượng  đối với:

+ Dung dịch NaCl 10% 	: trong phạm vi  0,5 g/m2

+ Dung dịch H2SO4 30% 	: trong phạm vi  0,5 g/m2

+ Dung dịch HNO3 40% 	: trong phạm vi  1,0 g/m2

+ Dung dịch NaOH 40% 		: trong phạm vi  0,5 g/m2

+ Dung dịch Ethyl Alcolhol 95%	: trong phạm vi  0,4 g/m2

- Khả năng chống cháy: Các tia lửa phải tắt một cách tự nhiên qui định theo IEC 61386-1.

- Nhiệt độ hóa mềm của vật liệu:  750C

- Chiều dài ống xoắn: Tùy nhu cầu sử dụng, yêu cầu chiều dài bành ống cho phù hợp.

- Phụ kiện: Tùy nhu cầu sử dụng, trang bị  số lượng và chủng loại các phụ kiện sau cho phù hợp (phải nêu rõ sử dụng cho ống có đường kính danh định là bao nhiêu):

+ Măng sông loại 1 dùng để nối thẳng ống nhựa xoắn với ống nhựa xoắn có kích thước bằng nhau.

+ Măng sông loại 2	dùng để nối thẳng ống nhựa xoắn với ống nhựa phẳng.

+ Măng sông loại 3	dùng để nối thẳng ống nhựa xoắn với ống nhựa xoắn có kích thước khác nhau.

+ Nắp bịt đầu ống nhựa xoắn dùng để ngăn ngừa dị vật lọt vào ống xoắn.

+ Nút loe dùng để bảo vệ cáp không bị xước hoặc hư hại khi kéo cáp.

+ Mặt bích dùng để lắp ống nhựa xuyên  qua công trình xây dựng.

+ Nút cao su chống thấm dùng để ngăn ngừa nước không xâm nhập vào đường ống.

+ Kẹp giữ ống nhựa vào tủ điện dùng để lắp ống nhựa xoắn vào tủ điện

+ Gối đỡ dùng để đỡ cáp và tạo khoảng cách giữa các đường ống

+ Quả test dùng để kiểm tra độ thẳng và độ thông thoáng của đường ống sau khi lắp đặt.

+ Băng keo: Bộ băng keo gồm các băng cao su non (sealing tape), băng cao su lưu hóa (vul-co tape) và băng PVC (PVC tape) dùng để làm kín mối nối giữa các ống xoắn, giữa ống xoắn và ống phẳng, giữa ống xoắn và phụ kiện.

Kích thước và chiều dài băng keo theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Tính chịu nén (*)

- Thử nghiệm xung kích ở nhiệt độ thấp  (*)

- Tính chịu kéo (*)

- Thử nghiệm tính chống ăn mòn hóa học  (*)

- Thử nghiệm tính chống cháy  (*)

- Kiểm tra kích thước

- Thử nghiệm điện áp trong

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

(Chi tiết xem thêm bản vẽ kỹ thuật thi công)

### CHƯƠNG 6: LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ

### CHƯƠNG 7: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN

#### 7.1. Phụ lục tính toán phần điện

- Kết quả đo điện trở

- Thuyết minh tính toán

- Giấy chứng nhận đo điện trở

#### 7.2. Phụ lục tính toán phần xây dựng

- Phụ lục tính toán giải trình móng trụ

- Phụ lục tính toán lực đầu trụ

### CHƯƠNG 8: KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

#### 8.1. Quy định chung.

- Căn cứ luật số 55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường của Quốc hội.

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường.

- Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

#### 8.2. Địa điểm thực hiện.

Khu vực thực hiện công trình nằm trên Quận 4, , Tp. Hồ Chí Minh.

#### 8.3. Quy mô sửa chữa:

Xem CHƯƠNG 6: LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ.

#### 8.4. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng:

Xem CHƯƠNG 6: LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ.

#### 8.5. Các tác động xấu đến môi trường;

Các ảnh hưởng của tuyến đường dây và trạm biến áp đến môi trường:

+ Trong quá trình đào móng trụ sẽ gây ra sạt, lún, ảnh hưởng đến nền, móng công trình lân cận, ảnh hưởng đến an toàn.

+ Trong quá trình hàn cadweld mối nối tiếp địa sẽ ảnh hưởng đến an toàn cháy nổ và ô nhiễm môi trường.

+ Với phạm vi xây dựng công trình không lớn thì mức độ ảnh hưởng của công trình với môi trường xung quanh ở mức nhẹ và chỉ ảnh hưởng tạm thời.

#### 8.6. Kế hoạch bảo vệ môi trường:

- Trong quá trình đào móng, dựng trụ phải có biện pháp phù hợp tránh gây sạt, lở các công trình lân cận.

- Trong quá trình thi công hàn cadweld phải có biện pháp phù hợp để tránh gây cháy nổ và ô nhiễm môi trường.

- Trong quá trình quản lý vận hành, đơn vị quản lý phải luôn đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cũng như những tác động về điện từ trường theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

#### 8.7. Cam kết.

- Chúng tôi cam kết về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nêu trong Kế hoạch bảo vệ môi trường đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

- Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu trong bản Kế hoạch bảo vệ môi trường, kể cả các tài liệu đính kèm. Nếu có sai phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

### CHƯƠNG 9: PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

#### 9.1. Phương thức quản lý:

1. Chủ đầu tư.

- Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Tp. HCM – Công ty Điện lực Tân Thuận.

- Địa chỉ liên lạc: Số 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.

- Điện thoại: 028.22115224 – Fax: 028.22231818

2. Hình thức quản lí.

- Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

3. Tư vấn thiết kế.

- Công ty TNHH Tư Vấn XDĐ & TM Hưng Phát.

- Địa chỉ liên lạc: 72 đường số 40, KDC Tân Quy Đông, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM.

- Điện thoại: (08) 22125.270 - Fax: (08) 5433.3061

#### 9.2. Kế hoạch đấu thầu:

- Tư vấn giám sát: theo kết quả đấu thầu.

- Cung cấp VTTB: A hoặc B cấp.

- Xây dựng: tổ chức đấu thầu xây dựng.

#### 9.3. Tiến độ thực hiện.

- Công trình “SCL trụ hạ thế thấp, nghiêng, mất an toàn khu vực Quận 4” bắt đầu xây dựng từ quý I năm 2025.

- Thời gian hoàn tất PAKT - DT: 10/2024.

- Thời gian hoàn tất duyệt PAKT - DT: 11/2024.

### CHƯƠNG 10: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

#### 10.1. Kết luận:

- Đáp ứng nhu cầu phụ tải.

- Tổng mức đầu tư:

#### 10.2. Kiến nghị:

- Đảm bảo chất lượng điện năng cho khách hàng.

- Kiến nghị: Sửa chữa công trình.

### CHƯƠNG 11: PHỤ LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ

TẬP 2 – BẢN VẼ