Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

(Kèm theo E-HSMT số IB2500359812-00)

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Trung tâm Internet Việt Nam.

- Tên gói thầu: “Cung cấp, lắp đặt, cài đặt thiết bị Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dữ liệu DNS quốc gia, quản lý tài nguyên Internet quốc gia” thuộc dự án “Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dữ liệu DNS quốc gia, quản lý tài nguyên Internet quốc gia”.

- Địa điểm đầu tư: Trung tâm Internet Việt Nam tại Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Quy mô đầu tư:

+ Bổ sung, nâng cấp, thay thế hệ thống thiết bị điện nguồn UPS, ắc quy: 01 hệ thống.

+ Nâng cấp, bổ sung hệ thống thu thập, phân tích số liệu, quản lý, giám sát, điều khiển trung tâm dữ liệu: 01 hệ thống.

+ Bổ sung, nâng cấp các hệ thống hạ tầng phụ trợ, thiết bị phụ trợ đảm bảo an toàn vật lý: 01 hệ thống

- Thời gian thực hiện gói thầu: 85 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Hình thức tổ chức thực hiện gói thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật.

Hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Bổ sung, nâng cấp, thay thế hệ thống thiết bị điện nguồn UPS, ắc quy |  |  |  |
| 1 | Tại Hà Nội |  |  |  |
| 1.1 | Hệ thống UPS | (1) UPS: - Thiết kế theo dạng tủ Rack, bao gồm các khối module UPS - Công suất tối thiểu 150 kW (hoạt động N+1), có khả năng nâng cấp lên đến 250 kW. - Có thể thay nóng các module chính của UPS, có tích hợp mạch bypass. - Có khả năng quản trị tại chỗ trên bảng điều khiển và quản trị từ xa thông qua Web Browser, SNMP. - Thông số đầu vào: + Điện áp: 380/400VAC, 3 pha, 5 dây. + Tần số: 50/60 Hz ± 5 Hz. - Thông số đầu ra: + Điện áp: ~380/400V, 3 pha, 5 dây. (2) Ắc quy: - 02 tủ ắc quy thiết kế theo dạng tủ Rack, đấu nối cho UPS. - Thiết kế theo các module ắc quy, cho phép ghép nối linh hoạt các tủ ắc quy khi có nhu cầu mở rộng. - Ắc quy Loại Acid chì kín (VRLA), dung lượng mỗi acquy 9 Ah, tuổi thọ 3-5 năm. - Thay thế nóng - Số lượng module ắc quy lắp đầy 02 tủ ắc quy, đảm bảo thời gian lưu điện tối thiểu 10 phút với công suất tải theo thiết kế 150kW (3) Phụ kiện, lắp đặt cài đặt: - 02 Bộ chuyển đổi cho máy cắt mạch 3 pha - 04 thiết bị đóng ngắt mạch (CB) 3 Pha, 400A - Cáp điện đấu nối UPS, ra đến tủ phân phối nguồn, thanh phân phối nguồn, thiết bị phụ trợ: + Cáp điện CXV 4x240 mm2: 10m. + Cáp tiếp địa Cu/PVC 1 x70mm2: 8m. + Cáp điện CXV 4x70mm2 phục vụ đấu nối ra Tủ phân phối PDU: 28m. - Hệ thống khung thép gia cố sàn nâng đảm bảo tải trọng tối thiểu 3600kg: hình chữ I (150x75x7x5) gồm 02 thanh dài 3m, và 03 thanh 1,2m - Dịch vụ lắp đặt, cài đặt, bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật 03 năm. - Phụ kiện đấu nối: ống luồn, băng dính, đầu cốt …. | Hệ thống | 01 |
| 1.2 | Ắc quy cho UPS tại Hà Nội 01 | - Thiết kế dưới dạng module. - Loại ắc quy: VRLA (Acid chì kín). - Phù hợp với lắp đặt trong tủ ắc quy và tương thích hệ thống UPS hiện có (P/N của UPS: SY64K96H-PD, hãng sản xuất Schneider) - Hỗ trợ thay thế nóng. - Tuổi thọ acquy 3-5 năm | Khối | 64 |
| 1.3 | Acquy UPS tại Hà Nội 02 | - Thiết kế dưới dạng module. - Loại ắc quy: VRLA (Acid chì kín) - Phù hợp với lắp đặt trong tủ ắc quy và tương thích hệ thống UPS hiện có (P/N của UPS: UPS SYCF80KH, hãng sản xuất Schneider) - Hỗ trợ thay thế nóng. - Tuổi thọ acquy 3-5 năm | Khối | 72 |
| 1.4 | Tủ cắt sét | - Nguồn điện sử dụng: 3 phase - Dải điện áp định mức: 240/415V và 277/480 V - Tần số: 50-60 (Hz); - Dòng cắt sét (Pha trung tính): ≥ 100kA 8/20µs - Dòng chống xung sét (bảo vệ trung tính và đất): ≥50kA 10/350µs. - Hiển thị trạng thái: Có đèn Led hiển thị trạng thái. - Vỏ tủ: Chất liệu kim loại, sơn tĩnh điện mầu ghi - Kích thước tối đa (HxDxW): 35cm x 20cm x 25cm. - Cáp điện đấu nối hệ thống thoát sét: CXV 1 x16 mm2: 5m. - Cáp điện đấu nối thanh cái các pha tủ điện tổng AC: CXV 1 x10 mm2: 10m. - Phương thức lắp đặt: treo tường. | Cái | 01 |
| 2 | Tại Đà Nẵng |  |  |  |
| 2.1 | Acquy UPS Đà Nẵng 01 | - Thiết kế dưới dạng module. - Loại ắc quy: VRLA (Acid chì kín) - Phù hợp với lắp đặt trong tủ ắc quy và tương thích hệ thống UPS hiện có (P/N của UPS: SY32K96H-PD, hãng sản xuất Schneider). - Hỗ trợ thay thế nóng. - Tuổi thọ acquy 3-5 năm. | Khối | 36 |
| 2.2 | Máy phát điện 400kVA | Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2024/2025, mới 100% - Công suất liên tục: 400 kVA/320kW. - Công suất dự phòng: 440kVA/352kW - Điện áp: 380-440V, 3 pha, 4 dây - Tần số: 50 Hz - Hệ số công suất: 0.8 - Dung tích thùng nhiên liệu tối thiểu 600 lít Động cơ: - Động cơ Diesel, 4 kỳ - Tốc độ (vòng/phút):1500 rpm - Số xy lanh tối thiểu 8 - Điều tốc kiểu điện tử - Làm mát bằng két nước và quạt gió. - Hệ thống khởi động: Bằng môtơ khởi động , kẻm theo ắc quy 24 V, bộ sạc. Đầu phát: - Công suất liên tục 400 kVA - Xoay chiều, không chổi than, tự kích từ Bộ điều khiển: - Màn hình hiển thị LCD - Chức năng đo lường & hiển thị: +Điện áp trên từng pha, +Dòng điện trên từng pha, +Tần số, +Điện áp bình ắc quy, +Số giờ máy hoạt động, +Nhiệt độ động cơ, +Áp suất dầu nhớt, +Tốc độ động cơ, + Nhiệt độ môi trường bên ngoài và bên trong vỏ cách âm, +Mức nhiên liệu. - Vỏ chống ồn: Chất liệu làm bằng thép tấm dày 2mm, sơn tĩnh điện màu xanh lá cây, bên trong có lớp cách âm bằng mút dày. - Kích thước vỏ máy tối đa (Dài x Rộng x Cao): 4200cm x 1700cm x 2100cm. - Dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật 01 năm | Cái | 01 |
| 2.3 | Tủ cắt sét | - Nguồn điện sử dụng: 3 phase - Dải điện áp định mức: 240/415V và 277/480 V - Tần số: 50-60 (Hz); - Dòng cắt sét (Pha trung tính): ≥ 100kA 8/20µs - Dòng chống xung sét (bảo vệ trung tính và đất): ≥50kA 10/350µs. - Hiển thị trạng thái: Có đèn Led hiển thị trạng thái. - Vỏ tủ: Chất liệu kim loại, sơn tĩnh điện mầu ghi - Kích thước tối đa (HxDxW): 35cm x 20cm x 25cm. - Cáp điện đấu nối hệ thống thoát sét: CXV 1 x16 mm2: 15m. - Cáp điện đấu nối thanh cái các pha tủ điện tổng AC: CXV 1 x10 mm2: 40m. - Phương thức lắp đặt: treo tường. | Cái | 01 |
| II | Nâng cấp, bổ sung hệ thống thu thập, phân tích số liệu, quản lý, giám sát, điều khiển trung tâm dữ liệu |  |  |  |
| 1 | Tại Đà Nẵng |  |  |  |
| 1.1 | Thiết bị kết nối cảm biến môi trường | - Thiết bị kết nối mở rộng, hỗ trợ kết nối thiết bị cảm biến môi trường nhiệt độ, độ ẩm. - Thiết bị Rackmount, 1 U. - Cổng giao tiếp kết nối chuẩn RJ45. - 06 cổng giao tiếp kết nối đến thiết bị (sensors) cảm biến môi trường nhiệt độ, độ ẩm. - Tương thích với thiết bị quản lý và các thiết bị cảm biến môi trường nhiệt độ, độ ẩm tại phòng máy chủ hiện có (Thiết bị Netbotz: NBRK0570, hãng Schneider) | Bộ | 02 |
| 1.2 | Cảm biến môi trường nhiệt độ, độ ẩm | Có chức năng cảm biến môi trường nhiệt độ, độ ẩm. - Chiều dài dây cảm biến: >= 3,9m - Hỗ trợ kết nối RJ 45. - Tương thích với thiết bị kết nối cảm biến môi trường | Cái | 10 |
| 1.3 | Cảm biến rò rỉ nước | - Có chức năng phát hiện, cảnh báo rò rỉ nước. - Chiều dài dây cảm biến: >= 6,1m - Tương thích kết nối với thiết bị kết nối cảm biến môi trường. | Cái | 02 |
| 1.4 | Đồng hồ giám sát năng lượng | - Có chức năng, theo dõi công suất, chất lượng nguồn điện cung cấp và phân phối. - Hỗ trợ cổng giao tiếp: RS485. - Hỗ trợ giám sát điện áp: 35 – 480V DC. - Hỗ trợ giám sát tần số: 45 – 70Hz. - Tương thích với thiết bị quản lý, giám sát tập trung tại phòng máy chủ hiện có (Máy chủ DCIM của hãng sản xuất Schneider). | Cái | 02 |
| III | Bổ sung, nâng cấp các hệ thống hạ tầng phụ trợ, thiết bị phụ trợ đảm bảo an toàn vật lý |  |  |  |
| 1 | Tại Hà Nội |  |  |  |
| 1.1 | Camera giám sát an toàn an ninh | - Chủng loại Camera IP, hỗ trợ giao thức IPv4//IPv6. - Độ phân giải tối thiểu 2MP. - Tích hợp hồng ngoại /LED >= 40m - Hỗ trợ chuẩn nén H.265/H.264. - Tiêu cự có thể điều chỉnh. - Số khung hình trên mỗi giây >= 20fps.- - Phát hiện, ghi chuyển động. - Hỗ trợ cảnh báo qua email, HTTP. - Hỗ trợ nguồn POE - Phù hợp, tích hợp được với phần mềm quản lý hệ thống hiện có (Phần mềm camera VI MonitorPlus, hãng Panasonic) | Cái | 17 |
| 1.2 | Đầu đọc vân tay, mã PIN và thẻ từ | - Xác thực vân tay hỗ trợ mã PIN và thẻ từ kết hợp. - Hỗ trợ tối thiểu 500 mẫu vân tay. - Tần số đọc thẻ: 13.56 Mhz. - Khoảng cách đọc tối đa: 10cm. - Có màn hình hiển thị. - Hỗ trợ TCP/IP (tốc độ truyền tải tối thiểu 10/100Mbps). - Hỗ trợ kết nối Wiegand. - Nguồn điện: DC 12V. - Phù hợp, tích hợp được với phần mềm quản lý hệ thống kiểm soát vào ra hiện có (Phần mềm quản lý IDTECK STANDARD, hãng IDTECK) | Cái | 03 |
| 1.3 | Đầu đọc thẻ từ | - Xác thực thẻ từ. - Tần số: 13.56 Mhz. - Hỗ trợ kết nối Wiegand. - Nguồn điện: DC 12V. - Tiêu chuẩn lắp đặt ngoài trời: Tối thiểu IP 65 - Chống va đập, phá hoại: Tối thiểu IK08 - Phù hợp, tích hợp được với phần mềm quản lý hệ thống kiểm soát vào ra hiện có (Phần mềm quản lý IDTECK STANDARD, hãng IDTECK) | Cái | 08 |
| 1.4 | Module điều khiển | - Khả năng lưu trữ và quản lý: Hỗ trợ tối thiểu 500 người dùng - Khả năng lưu trữ: Tối thiểu 5000 sự kiện. - Cổng vào: Hỗ trợ tối thiểu 02 cổng kết nối cho đầu đọc thẻ. - Hỗ trợ cổng kết nối Wiegand, RS485. - Có đèn LED hiển thị. - Phù hợp, tích hợp được với phần mềm quản lý hệ thống kiểm soát vào ra hiện có (Phần mềm quản lý IDTECK STANDARD, hãng IDTECK) | Bộ | 04 |
| 1.5 | Thiết bị khóa từ | - Lực giữ 600lb. - Nguồn: DC 12V. - Kèm cảm biến báo trạng thái cửa, trạng thái khóa cửa. | Cái | 08 |
| 1.6 | Bộ chuyển đổi tín hiệu | - Chuyển đổi tín hiệu RS485 sang TCP/IP. - Hỗ trợ giao tiếp: Ethernet 10/100Base – T, RS485. - Tốc độ chuyển đổi: 1200bps đến 230.4Kbps- Nguồn: DC 9 – 30V, 300mA | Bộ | 01 |
| 1.7 | Bộ cấp nguồn + Ắc quy | Nguồn cấp cho khóa điện từ và mô đun điều khiển. Nguồn switching 13.8VDC - 4A, tích hợp mạch sạc, acquy 12VDC - 7.5Ah. | Bộ | 04 |
| 1.8 | Tủ thiết bị | - Kích thước (HxDxW): 30cm x 15cm x 20cm. - Thép, sơn tĩnh điện, có khoá. | Cái | 04 |
| 1.9 | Nút nhấn mở cửa | Kích thước: Tối thiểu (85 mm x 85 mm) Có chức năng mở cửa. | Cái | 08 |
| 1.10 | Hộp đập khẩn cấp | - Chất liệu: Vỏ nhựa mầu xanh. - Kích thước: 86 mm x 86 mm. | Cái | 08 |
| 1.11 | Cửa chống cháy | - Khung và cánh cửa: Chất liệu thép, sơn tĩnh điện mầu ghi. - Mẫu cửa: Loại 01 cánh, 02 cánh đều, cánh cửa dày tối thiểu 45mm, giới hạn chịu lửa 120 phút. - Ô kính chống cháy: Đặt tại vị trí cao 140 cm từ dưới chân cửa lên đáy ô kính, kích thước ô kính (Cao:60cm, rộng: 30cm). - Ô thoáng chớp lật: Đặt tại vị trí cao 50cm từ dưới chân cửa lên đáy ô thoáng, kích thước ô thoáng (Cao: 30cm, rộng 30cm). - Kích thước khung cửa tại Hòa Lạc: + Cửa 01: Loại 01 cánh Cao (H) = 270 cm, Rộng (W) =90 cm. Số lượng 01 + Cửa 02: Loại 02 cánh Cao (H) = 270 cm, Rộng (W) =150 cm.Số lượng 01 + Cửa 03: Loại 02 cánh Cao (H) = 270 cm, Rộng (W) =240 cm.Số lượng 01 + Cửa 04: Loại 02 cánh Cao (H) = 270 cm, Rộng (W) =240 cm.Số lượng 01 + Cửa 05: Loại 02 cánh Cao (H) = 270 cm, Rộng (W) =150 cm.Số lượng 01 - Phụ kiện đi kèm: Tay nắm, bản lề, khóa, chốt, tay co thủy lực, gioăng chống khói. | Bộ | 05 |
| 1.12 | Phụ kiện |  |  |  |
|  |  | Cáp mạng CAT 6 | m | 400 |
|  |  | Cáp điện 2x1,5 mm | m | 150 |
|  |  | Ống luồn, đầu cốt, băng dính … | lô | 01 |
| 2 | Tại TP Hồ Chí Minh |  |  |  |
| 2.1 | Camera giám sát an toàn an ninh | - Chủng loại Camera IP, hỗ trợ giao thức IPv4//IPv6. - Độ phân giải tối thiểu 2MP. - Tích hợp hồng ngoại /LED >= 40m - Hỗ trợ chuẩn nén H.265/H.264. - Tiêu cự có thể điều chỉnh. - Số khung hình trên mỗi giây >= 20fps. - Phát hiện, ghi chuyển động. - Hỗ trợ cảnh báo qua email, HTTP. - Hỗ trợ nguồn POE - Phù hợp, tích hợp được với phần mềm quản lý hệ thống hiện có (Phần mềm camera VI MonitorPlus, hãng Panasonic) | Cái | 06 |
| 1.2 | Đầu đọc thẻ từ | - Xác thực thẻ từ. - Tần số: 13.56 Mhz. - Hỗ trợ kết nối Wiegand. - Nguồn điện: DC 12V. - Tiêu chuẩn lắp đặt ngoài trời: Tối thiểu IP 65 - Chống va đập, phá hoại: Tối thiểu IK08 - Phù hợp, tích hợp được với phần mềm quản lý hệ thống kiểm soát vào ra hiện có (Phần mềm quản lý IDTECK STANDARD, hãng IDTECK) | Cái | 06 |
| 1.3 | Module điều khiển | - Khả năng lưu trữ và quản lý: Hỗ trợ tối thiểu 500 người dùng - Khả năng lưu trữ: Tối thiểu 5000 sự kiện. - Cổng vào: Hỗ trợ tối thiểu 02 cổng kết nối cho đầu đọc thẻ. - Hỗ trợ cổng kết nối Wiegand, RS485. - Có đèn LED hiển thị. - Phù hợp, tích hợp được với phần mềm quản lý hệ thống kiểm soát vào ra hiện có (Phần mềm quản lý IDTECK STANDARD, hãng IDTECK) | Bộ | 03 |
| 1.4 | Thiết bị khóa từ | - Lực giữ 600lb. - Nguồn: DC 12V. - Kèm cảm biến báo trạng thái cửa, trạng thái khóa cửa. | Cái | 06 |
| 1.5 | Bộ chuyển đổi tín hiệu | - Chuyển đổi tín hiệu RS485 sang TCP/IP. - Hỗ trợ giao tiếp: Ethernet 10/100Base – T, RS485. - Tốc độ chuyển đổi: 1200bps đến 230.4Kbps- Nguồn: DC 9 – 30V, 300mA | Bộ | 01 |
| 1.6 | Bộ cấp nguồn + Ắc quy | Nguồn cấp cho khóa điện từ và mô đun điều khiển. Nguồn switching 13.8VDC - 4A, tích hợp mạch sạc, acquy 12VDC - 7.5Ah. | Bộ | 03 |
| 1.7 | Tủ thiết bị | - Kích thước (HxDxW): 30cm x 15cm x 20cm. - Thép, sơn tĩnh điện, có khoá. | Cái | 03 |
| 1.8 | Nút nhấn mở cửa | Kích thước: Tối thiểu (85 mm x 85 mm) Có chức năng mở cửa. | Cái | 06 |
| 1.9 | Hộp đập khẩn cấp | - Chất liệu: Vỏ nhựa mầu xanh. - Kích thước: 86 mm x 86 mm. | Cái | 06 |
| 1.10 | Cửa chống cháy | - Khung và cánh cửa: Chất liệu thép, sơn tĩnh điện mầu ghi. - Mẫu cửa: Loại 01 cánh, 02 cánh đều, cánh cửa dày tối thiểu 45mm, giới hạn chịu lửa 120 phút. - Ô kính chống cháy: Đặt tại vị trí cao 140 cm từ dưới chân cửa lên đáy ô kính, kích thước ô kính (Cao:60cm, rộng: 30cm). - Ô thoáng chớp lật: Đặt tại vị trí cao 50cm từ dưới chân cửa lên đáy ô thoáng, kích thước ô thoáng (Cao: 30cm, rộng 30cm). Kích thước khung cửa tại Tân Thuận: + Cửa 01: Loại 02 cánh Cao (H) = 242 cm, Rộng (W) =245 cm. Số lượng 01 + Cửa 02: Loại 02 cánh Cao (H) = 242 cm, Rộng (W) =245 cm. Số lượng 01 + Cửa 03: Loại 02 cánh Cao (H) = 242 cm, Rộng (W) =245 cm. Số lượng 01 + Cửa 04: Loại 02 cánh Cao (H) = 242 cm, Rộng (W) =245 cm. Số lượng 01 + Cửa 05: Loại 02 cánh Cao (H) = 242 cm, Rộng (W) =245 cm. Số lượng 01 + Cửa 06: Loại 02 cánh Cao (H) = 242 cm, Rộng (W) =172 cm. Số lượng 01 - Phụ kiện đi kèm: Tay nắm, bản lề, khóa, chốt, tay co thủy lực, gioăng chống khói. | Bộ | 06 |
| 1.11 | Phụ kiện |  |  |  |
|  |  | Cáp mạng CAT 6 | m | 1400 |
|  |  | Cáp điện 2x1,5 mm | m | 200 |
|  |  | Ống luồn, đầu cốt, băng dính … | lô | 01 |

1.3. Các yêu cầu khác:

a) Yêu cầu về triển khai lắp đặt, cài đặt, hỗ trợ, quản trị, vận hành hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao:

Nhà thầu triển khai khi triển khai cần tuân thủ các phương án thiết kế, chỉ dẫn thi công của dự án. Trong trường quá trình thi công nếu nhận thấy xuất hiện các yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn về tài chính, kinh tế - xã hội do việc điều chỉnh dự án mang lại thì cần thông báo lại Chủ đầu tư và cấp có thẩm quyền quyết định.

Công tác triển khai được thực hiện quy định tại Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết nội dung công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, nghiệm thu đối với dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; xác định yêu cầu về chất lượng dịch vụ và các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ đối với thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu riêng Trước khi nghiệm thu bàn giao sản phẩm dự án, Nhà thầu có trách nhiệm hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc, hỗ trợ tối đa về nhân lực, nguồn lực cho công tác quản trị, vận hành sản phẩm nhằm đảm bảo Chủ đầu tư và đơn vị quản trị, vận hành có thể thực hiện quản trị, vận hành theo đúng quy chuẩn, quy định và thành thục các tình huống có thể thường xuyên xảy ra đối với hệ thống/sản phẩm cung cấp.

Quá trình triển khai thi công, nếu có các hạng mục công việc phát sinh dẫn đến phát sinh thêm công việc, Nhà thầu báo cáo lại với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cùng đề xuất phương án triển khai thi công phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ của Dự án. Trong trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công tiến hành thỏa thuận và báo cáo cấp có thẩm quyền Quyết định phương án triển khai.

b) Yêu cầu chi tiết về bảo hành, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật:

- Bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật tối thiểu 01 năm kể từ ngày nghiệm thu bàn giao, đưa vào sử dụng đối với toàn bộ danh mục thiết bị được cung cấp. Riêng trường hợp Hệ thống UPS tại HN tối thiểu 03 năm bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật.

- Nhà thầu trình bày chi tiết quy trình bảo hành hàng hoá cung cấp.

- Thời gian thực hiện bảo hành: Có mặt tại địa điểm lắp đặt theo yêu cầu để tiến hành thực hiện bảo hành sửa chữa, khắc phục sự cố hỏng hóc, sẵn sàng cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế: Trong vòng 24h kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư.

- Cam kết cung cấp thiết bị dự phòng thay thế thiết bị bảo hành trong thời gian bảo hành thiết bị khi chủ đầu tư yêu cầu.

c) Các yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai thác, sử dụng: Đảm bảo tuân thủ và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ thiết kế và bản vẽ đã được phê duyệt.

### Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| Stt | Tên bản vẽ | Ký hiệu bản vẽ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình cung cấp điện của hệ thống UPS tại Hòa Lạc sau bổ sung UPS 150k VA mới | BV-01 |
| 2 | Mô hình cung cấp điện sau khi bổ sung tủ cắt sét tại Hòa Lạc | BV-02 |
| 3 | Mô hình cung cấp điện tại An Đồn sau thay thế máy phát 200kvA bằng máy phát 400kvA mới | BV-03 |
| 4 | Mô hình cung cấp điện sau khi bổ sung tủ cắt sét tại An Đồn | BV-04 |
| 5 | Sơ đồ lắp đặt thiết bị bổ sung của hệ thống thu thập, phân tích số liệu, quản lý, giám sát, điều khiển Trung tâm dữ liệu tại IDC An Đồn | BV-05 |
| 6 | Sơ đồ vị trí lắp đặt UPS 04 mới tại Hòa Lạc | BV-06 |
| 7 | Sơ đồ vị trí đấu nối nguồn cho UPS 150kvA tại Hòa Lạc | BV-07 |
| 8 | Sơ đồ tủ Acquy và hướng dẫn lắp đặt thay thế acquy UPS tại Hòa Lạc | BV-08 |
| 9 | Sơ đồ gia cố sàn nâng để lắp UPS 150kW tại Hòa Lạc | BV-09 |
| 10 | Sơ đồ vị trí lắp đặt thiết bị cắt sét tại Hòa Lạc | BV-10 |
| 11 | Sơ đồ đấu nối và lắp đặt thiết bị cắt sét tại Hòa Lạc | BV-11 |
| 12 | Sơ đồ vị trí lắp đặt máy phát điện tại An Đồn | BV-12 |
| 13 | Sơ đồ vị trí lắp đặt tủ cắt sét tại An Đồn | BV-13 |
| 14 | Sơ đồ lắp đặt và đấu nối thiết bị cắt sét tại An Đồn | BV-14 |
| 15 | Sơ đồ vị trí lắp đặt, đấu nối triển khai hệ thống hệ thống thu thập, phân tích số liệu, quản lý, giám sát, điều khiển trung tâm dữ liệu tại An Đồn | BV-15 |
| 16 | Sơ đồ vị trí lắp đặt Camera giám sát phòng truyền dẫn tầng 1 nhà trạm Hòa Lạc | BV-16 |
| 17 | Sơ đồ vị trí lắp đặt thiết bị Camera giám sát khu vực phụ trợ nhà trạm Hòa Lạc | BV-17 |
| 18 | Sơ đồ vị trí lắp đặt thiết bị Camera giám sát khu vực các phòng phụ trợ và phòng đệm Tầng 2 Hòa Lạc | BV-18 |
| 19 | Sơ đồ vị trí lắp đặt thiết bị Camera giám sát khu vực Hành lang phía sau thang thoát hiểm T3 nhà trạm Hòa Lạc | BV-19 |
| 20 | Sơ đồ vị trí lắp đặt thiết bị Camera giám sát khu vực Hành lang phía sau thang thoát hiểm T4 nhà trạm Hòa Lạc | BV-20 |
| 21 | Sơ đồ vị trí lắp đặt thiết bị Camera giám sát khu vực sân thượng nhà trạm Hòa Lạc | BV-21 |
| 22 | Sơ đồ đấu nối thiết bị kiểm soát vào ra khu vực nhà phụ trợ nhà trạm Hòa Lạc | BV-22 |
| 23 | Sơ đồ vị trí lắp đặt thiết bị KSVR phòng truyền dẫn Tầng 1 nhà trạm Hòa Lạc | BV-23 |
| 24 | Sơ đồ vị trí trí lắp đặt thiết bị KSVR khu vực phụ trợ nhà trạm Hòa Lạc | BV-24 |
| 25 | Sơ đồ vị trí lắp đặt thiết bị KSVR khu vực DNSSEC PMC Hòa Lạc | BV-25 |
| 26 | Sơ đồ vị trí lắp đặt cửa chống cháy nhà trạm Hòa Lạc | BV-26 |
| 27 | Sơ đồ bố trí thiết bị Camera Giám sát khu vực nhà phụ trợ nhà trạm Tân Thuận | BV-27 |
| 28 | Sơ đồ bố trí thiết bị KSVR khu vực nhà phụ trợ nhà trạm Tân Thuận | BV-28 |

### Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư để tổ chức kiểm tra, vận hành thử hệ thống trước khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, bao gồm các nội dung sau:

- Xây dựng, trình duyệt Kế hoạch và kịch bản vận hành thử hệ thống thiết bị công nghệ thông tin;

- Thiết lập môi trường phục vụ vận hành thử hệ thống thiết bị công nghệ thông tin;

- Thực hiện vận hành thử hệ thống thiết bị công nghệ thông tin.