Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

MỤC 1. GIỚI THIỆU VỀ GÓI THẦU

1. 	Phạm vi công việc của gói thầu:

-	Tên các công trình: Công trình: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Tân Thủy 3, Tân Thủy 3A, Tân Thủy 1, Bàu Sen 3, Tân Thủy 2, Bàu Sen 2, Bàu Sen 1, Bàu Sen 1C, Bàu Sen 4, Trần Văn Ba, T1 ấp 4, T2 ấp 4, T3A ấp 4, T3 ấp 4 - SCL 2026 và Công trình: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Núi đỏ, Núi đỏ 1, 2A; T3 Ấp I, T3A Ấp I, T5 Ấp I, T4 Ấp II, T4 Ấp III; Bảo Vinh A13, A13A, B3A, B3B, B4A, B5, B5A, B6, B7, B7A; Viện Kiểm Sát 1, Quốc lộ 1-1.

-	Tên gói thầu: Gói 2: Thi công sửa chữa đường dây hạ thế kế hoạch 2026 của ĐQLĐ Long Khánh.

-	Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đồng Nai – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH.

- 	Nguồn vốn: Chi phí sửa chữa lớn của Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH

-	Địa điểm công trường tại: Phường Xuân Lập, Phường Bình Lộc, Phường Bảo Vinh, Phường Long Khánh, phường Hàng Gòn – Tỉnh Đồng Nai.

-  Giá gói thầu (bao gồm chi phí dự phòng 5% cho khối lượng phát sinh): 2.671.035.652 (VND).

-  Giá dự thầu của nhà thầu (phải bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh) và không vượt giá gói thầu.

2.	Thời gian thực hiện gói thầu và thời gian thi công sửa chữa, thời gian bảo hành

-   Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực trong đó thời gian thi công sửa chữa: 100 ngày kể từ ngày khởi công.

-  Nhà thầu lập Bảng tiến độ thi công gói thầu theo dạng biểu đồ thanh ngang theo biểu mẫu dưới đây (mỗi dòng là một hạng mục công việc chính).

-  Yêu cầu thời gian thi công sữa chữa:

| TT | Nội dung công việc | Thời gian thi công sửa chữa 100 ngày kể từ ngày khởi công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | .... | 100 |
| I | Công trình: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Tân Thủy 3, Tân Thủy 3A, Tân Thủy 1, Bàu Sen 3, Tân Thủy 2, Bàu Sen 2, Bàu Sen 1, Bàu Sen 1C, Bàu Sen 4, Trần Văn Ba, T1 ấp 4, T2 ấp 4, T3A ấp 4, T3 ấp 4 - SCL 2026 |  |  |  |  |
| A | CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG |  |  |  |  |
| 1 | Chuẩn bị tim mốc, tập kết vật tư, xe máy, công trình tạm, lán trại, kho bãi phục vụ thi công, nhà ở ban chỉ huy công trường, nhân lực thi công,… |  |  |  |  |
| B | THI CÔNG SỬA CHỮA (không liên quan cắt điện) |  |  |  |  |
| 1 | ……. |  |  |  |  |
| C | THI CÔNG SỬA CHỮA (liên quan cắt điện) |  |  |  |  |
| 1 | ……. |  |  |  |  |
| II | Công trình: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Núi đỏ, Núi đỏ 1, 2A; T3 Ấp I, T3A Ấp I, T5 Ấp I, T4 Ấp II, T4 Ấp III; Bảo Vinh A13, A13A, B3A, B3B, B4A, B5, B5A, B6, B7, B7A; Viện Kiểm Sát 1, Quốc lộ 1-1 |  |  |  |  |
| A | CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG |  |  |  |  |
| 1 | Chuẩn bị tim mốc, tập kết vật tư, xe máy, công trình tạm, lán trại, kho bãi phục vụ thi công, nhà ở ban chỉ huy công trường, nhân lực thi công,… |  |  |  |  |
| B | THI CÔNG SỬA CHỮA (không liên quan cắt điện) |  |  |  |  |
| 1 | ……. |  |  |  |  |
| C | THI CÔNG SỬA CHỮA (liên quan cắt điện) |  |  |  |  |
| 1 | ……. |  |  |  |  |

- Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Lưu ý:

-  Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.

- Mức thuế suất giá trị gia tăng chủ đầu tư đang áp dụng là 10%, yêu cầu nhà thầu áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 10% trong giá chào thầu. Tuy nhiên, tại thời điểm giao hàng, cung cấp dịch vụ và nghiệm thu sẽ áp dụng mức thuế suất thực tế Nhà nước quy định.

- Nhà thầu chỉ chào 1 đơn giá cho 1 chủng loại vật tư do nhà thầu cung cấp. Nếu nhà thầu chào nhiều đơn giá khác nhau đối với cùng 1 chủng loại vật tư thì khi hoàn thiện hợp đồng sẽ chọn mức giá thấp nhất.

- Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí vận chuyển Vật tư A cấp từ kho của Chủ đầu tư đến công trường và ngược lại.

3. Khối lượng mời thầu: Yêu cầu nhà thầu phải chào bảng giá dự thầu chi tiết dưới đây trong E-HSMT

3.1. Thi công sửa chữa Công trình: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Tân Thủy 3, Tân Thủy 3A, Tân Thủy 1, Bàu Sen 3, Tân Thủy 2, Bàu Sen 2, Bàu Sen 1, Bàu Sen 1C, Bàu Sen 4, Trần Văn Ba, T1 ấp 4, T2 ấp 4, T3A ấp 4, T3 ấp 4 - SCL 2026.

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Tổng số lượng nhà thầu cấp | Nhà thầu chào |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền trước thuế (VNĐ) |
| I. Phần vật tư do Nhà thầu cung cấp (mua mới) được Chủ đầu tư nghiệm thu trước khi thi công |  |  |  |  |  |
|  | Ống nối MJPB - 70 (nối dây ABC) | cái | 11 |  |  |
|  | Ống nối MJPB - 95 (nối dây ABC) | cái | 13 |  |  |
|  | Ống nối MJPB - 120 (nối dây ABC) | cái | 3 |  |  |
|  | Kẹp dừng cáp ABC: 4x50mm2 | cái | 17 |  |  |
|  | Kẹp dừng cáp ABC: 4x70mm2 | cái | 55 |  |  |
|  | Kẹp dừng cáp ABC: 4x95mm2 | cái | 70 |  |  |
|  | Kẹp dừng cáp ABC: 4x120mm2 | cái | 19 |  |  |
|  | Móc treo cáp ABC: 4x50mm2 | cái | 11 |  |  |
|  | Móc treo cáp ABC: 4x70mm2 | cái | 107 |  |  |
|  | Móc treo cáp ABC: 4x95mm2 | cái | 118 |  |  |
|  | Móc treo cáp ABC: 4x120mm2 | cái | 21 |  |  |
|  | Móc chữ A mạ kẽm D16 | cái | 30 |  |  |
|  | Kẹp ép WR 419 | cái | 312 |  |  |
|  | Hộp Domino 9 cực rỗng đấu trực tiếp | hộp | 300 |  |  |
|  | Ghíp nối 120/120 2 bulon | cái | 1.519 |  |  |
|  | Bulon móc D16x300/Zn | cái | 168 |  |  |
|  | Bulon móc D16x250/Zn | cái | 226 |  |  |
|  | Bulon D16x250/Zn | cái | 283 |  |  |
|  | Bulon D16x300/Zn | cái | 182 |  |  |
|  | Long đền vuông lỗ D18x50x50x3 | cái | 1.324 |  |  |
|  | Uclevis 3mm | cái | 168 |  |  |
|  | Cosse ép đồng nhôm 70mm2 | cái | 8 |  |  |
|  | Cosse ép đồng nhôm 120mm2 | cái | 8 |  |  |
|  | Băng keo cách điện hạ thế (18m/1cuộn) | cuộn | 79 |  |  |
|  | Dầu chống gỉ RP7 (300g) | chai | 10 |  |  |
|  | Tiếp địa cố định ABC | cái | 14 |  |  |
| II | Phần thi công xây lắp |  |  |  |  |
|  | Tháo kẹp dừng cáp ABC ≤4x70mm2 | công/bộ | 85 |  |  |
|  | Lắp kẹp dừng cáp ABC ≤4x70mm2 | công/bộ | 142 |  |  |
|  | Tháo kẹp dừng cáp ABC ≤4x120mm2 | công/bộ | 12 |  |  |
|  | Lắp kẹp dừng cáp ≤ ABC 4x120mm2 | công/bộ | 19 |  |  |
|  | Tháo kẹp đỡ ABC ≤4x70mm2 | công/bộ | 147 |  |  |
|  | Lắp kẹp đỡ ABC ≤4x70mm2 | công/bộ | 236 |  |  |
|  | Tháo kẹp đỡ cáp ≤ ABC 4x120mm2 | công/bộ | 22 |  |  |
|  | Lắp kẹp đỡ cáp ≤ ABC 4x120mm2 | công/bộ | 21 |  |  |
|  | Lắp kẹp IPC tiếp địa cố định chiều cao ≤ 20m | công/bộ | 14 |  |  |
|  | Lắp kẹp WR đấu nối cáp xuất từ TBA lên lưới hạ thế (chiều cao ≤ 20m) | công/bộ | 120 |  |  |
|  | Tháo bulon, chiều cao ≤20m | công/bộ | 919 |  |  |
|  | Tháo hộp Domino trên trụ BTLT = 40%Thay | hộp | 275 |  |  |
|  | Lắp hộp Domino trên trụ BTLT = 60% Thay | hộp | 300 |  |  |
|  | Lắp uclevis (sứ hạ thế các loại) bằng thủ công | 1 cách điện | 168 |  |  |
|  | Căng dây ABC 4x50mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 55% Thay | 1km/ 4 sợi | 0,6808 |  |  |
|  | Căng dây ABC 3x70mm2 (độ cao < 10m,, x0,7x0,85) = 55% Thay | 1km/ 3 sợi | 1,2070 |  |  |
|  | Căng dây ABC 4x70mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 55% Thay | 1km/ 4 sợi | 3,0231 |  |  |
|  | Căng dây ABC 3x95mm2 (độ cao < 10m, x0,7x0,85) = 55% Thay | 1km/ 3 sợi | 2,7182 |  |  |
|  | Căng dây ABC 4x95mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 55% Thay | 1km/ 3 sợi | 2,5818 |  |  |
|  | Căng dây ABC 4x120mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 55% Thay | 1km/ 3 sợi | 1,1282 |  |  |
|  | Căng lại dâyBrancherment KH TD<16 (độ cao < 10m, x0,7) | 1km/ 1 dây | 5,5100 |  |  |
|  | Tháo dây ABC 3x50mm2 (độ cao < 10m, x0,7x0,85) = 45% Thay | 1km/ 3 sợi | 0,6808 |  |  |
|  | Tháo dây ABC 3x70mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay | 1km/ 3 sợi | 2,3021 |  |  |
|  | Tháo dây ABC 4x70mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay | 1km/ 4 sợi | 0,0610 |  |  |
|  | Tháo dây ABC 3x95mm2 (độ cao < 10m, x0,7x0,85) = 45% Thay | 1km/ 3 sợi | 2,2932 |  |  |
|  | Tháo dây ABC 4x95mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay | 1km/ 4 sợi | 1,4763 |  |  |
|  | Tháo dây ABC 3x120mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay | 1km/ 3 sợi | 1,1282 |  |  |
|  | Tháo dây AC50 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay | 1km/ 1 sợi | 2,2500 |  |  |
|  | Tháo dây AC70 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay | 1km/ 1 sợi | 1,1282 |  |  |
|  | Tháo dây A70 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay | 1km/ 3 sợi | 1,1055 |  |  |
|  | Tháo dây A50 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay | 1km/1 dây | 1,3929 |  |  |
|  | Tháo dây AV95 (độ cao < 10m, x0,7x1,1) = 45% Thay | 1km/ 1 sợi | 4,5915 |  |  |
|  | Tháo dây AV50, AV70 (độ cao < 10m, x0,7x1,1) = 45% Thay | 1 km/1dây | 5,6010 |  |  |
|  | Tháo dây A70, A50 | 1 km/1dây | 1,3929 |  |  |
|  | Tháo dây AV95, AV70 | 1 km/1dây | 5,6010 |  |  |
| III | Phần nhân công vận chuyển, bóc dỡ vật tư | Gói | 1 |  |  |
| G | Tổng giá trị trước thuế |  |  |  |  |
| VAT | Thuế 10% | 10% x G |  |  |  |
| T | Tổng giá trị sau thuế (không bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh 5%) | G+ VAT |  |  |  |

Ghi chú:

+  Nhà thầu chào tổng giá trị sau thuế (T) phải bằng giá trị kê khai trong bảng giá dự thầu trên webform và lưu ý (T) không được vượt giá trị dự toán công trình 912.531.805 VND để Chủ đầu tư giải ngân, quyết toán công trình theo đúng quy định.

3.2 Thi công sửa chữa Công trình: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Núi đỏ, Núi đỏ 1, 2A; T3 Ấp I, T3A Ấp I, T5 Ấp I, T4 Ấp II, T4 Ấp III; Bảo Vinh A13, A13A, B3A, B3B, B4A, B5, B5A, B6, B7, B7A; Viện Kiểm Sát 1, Quốc lộ 1-1

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Tổng số lượng nhà thầu cấp | Nhà thầu chào |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền trước thuế (VNĐ) |
| I. Phần vật tư do Nhà thầu cung cấp (mua mới) được Chủ đầu tư nghiệm thu trước khi thi công |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bộ chằng xuống (DG) không móng neo – 3 bộ, gồm |  |  |  |  |
|  | Sứ chằng nhỏ | cái | 3 |  |  |
|  | Kẹp cáp 3 bulon Zn ( B42x130 ) | cái | 12 |  |  |
|  | Yếm cáp/Zn | cái | 6 |  |  |
|  | Che dây neo sơn vàng: 0,4x2000 | cái | 3 |  |  |
| 2 | Bộ chằng lệch (AG) không móng neo – 1 bộ gồm |  |  |  |  |
|  | Sứ chằng nhỏ | cái | 1 |  |  |
|  | Kẹp cáp 3 bulon 3/8"/Zn ( B42 ) | cái | 4 |  |  |
|  | Yếm cáp/Zn | cái | 2 |  |  |
|  | Bộ chống chằng lệch mạ nhúng D60x2x1200 | bộ | 1 |  |  |
|  | Che dây neo sơn vàng: 0,4x2000 | cái | 1 |  |  |
| 3 | Ống nối MJPT - 50 (nối dây ABC) | cái | 6 |  |  |
| 4 | Ống nối MJPT - 70 (nối dây ABC) | cái | 26 |  |  |
| 5 | Ống nối MJPT - 95 (nối dây ABC) | cái | 16 |  |  |
| 6 | Ống nối MJPB - 120 (nối dây ABC) | cái | 15 |  |  |
| 7 | Kẹp dừng cáp ABC: 4x50-95 | cái | 193 |  |  |
| 8 | Kẹp dừng cáp ABC: 4x120 | cái | 43 |  |  |
| 9 | Kẹp treo cáp ABC: 4x50-95 | cái | 303 |  |  |
| 10 | Kẹp treo cáp ABC: 4x120 | cái | 113 |  |  |
| 11 | Móc chữ A mạ kẽm D16 | cái | 36 |  |  |
| 12 | Kẹp ép WR 419 | cái | 616 |  |  |
| 13 | Hộp Domino 9 cực rỗng đấu trực tiếp | hộp | 418 |  |  |
| 14 | Ghíp nối 95/50-95 2 bulon | cái | 1.604 |  |  |
| 15 | Ghíp nối 120/120-95 2 bulon | cái | 464 |  |  |
| 16 | Uclevis 3mm | cái | 57 |  |  |
| 17 | Bulon D16x300/Zn | cái | 134 |  |  |
| 18 | Bulon D16x250/Zn | cái | 368 |  |  |
| 19 | Bulon móc D16x300/Zn | cái | 137 |  |  |
| 20 | Bulon móc D16x250/Zn | cái | 263 |  |  |
| 21 | Bulon mắt D16x250/Zn | cái | 4 |  |  |
| 22 | Long đền vuông lỗ D18x50x50x3 | cái | 1.408 |  |  |
| 23 | Thanh La 50*5*450/Zn | cái | 10 |  |  |
| 24 | Băng keo cách điện hạ thế (18m/1cuộn) | cuộn | 176 |  |  |
| 25 | Dầu chống gỉ RP7 (300g) | chai | 4 |  |  |
| 26 | Tiếp địa cố định ABC | cái | 114 |  |  |
| II | Phần thi công xây lắp |  |  |  |  |
|  | Tháo kẹp quai | công/bộ | 11 |  |  |
|  | Thay dây néo cột độ cao ≤20m | công/bộ | 4 |  |  |
|  | Tháo kẹp dừng cáp ABC ≤4x70mm2 | công/bộ | 120 |  |  |
|  | Lắp kẹp dừng cáp ABC ≤4x70mm2 | công/bộ | 125 |  |  |
|  | Tháo kẹp dừng cáp ABC ≤4x120mm2 | công/bộ | 71 |  |  |
|  | Lắp kẹp dừng cáp ≤ ABC 4x120mm2 | công/bộ | 111 |  |  |
|  | Tháo kẹp đỡ ABC ≤4x70mm2 | công/bộ | 156 |  |  |
|  | Lắp kẹp đỡ ABC ≤4x70mm2 | công/bộ | 160 |  |  |
|  | Tháo kẹp đỡ cáp ≤ ABC 4x120mm2 | công/bộ | 254 |  |  |
|  | Lắp kẹp đỡ cáp ≤ ABC 4x120mm2 | công/bộ | 254 |  |  |
|  | Lắp kẹp IPC tiếp địa cố định chiều cao ≤ 20m | công/bộ | 2.068 |  |  |
|  | Lắp kẹp WR đấu nối cáp xuất từ TBA lên lưới hạ thế (chiều cao ≤ 20m) | công/bộ | 210 |  |  |
|  | Tháo bulon, chiều cao ≤20m | công/bộ | 978 |  |  |
|  | Tháo hộp Domino trên trụ BTLT = 40%Thay | hộp | 405 |  |  |
|  | Lắp hộp Domino trên trụ BTLT = 60% Thay | hộp | 418 |  |  |
|  | Lắp uclevis (sứ hạ thế các loại) bằng thủ công | 1 cách điện | 57 |  |  |
|  | Căng dây ABC 4x50mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 55% Thay | 1km/ 4 sợi | 1,2487 |  |  |
|  | Căng dây ABC 3x70mm2 (độ cao < 10m,, x0,7x0,85) = 55% Thay | 1km/ 3 sợi | 0,9838 |  |  |
|  | Căng dây ABC 4x70mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 55% Thay | 1km/ 4 sợi | 5,7436 |  |  |
|  | Căng dây ABC 3x95mm2 (độ cao < 10m, x0,7x0,85) = 55% Thay | 1km/ 3 sợi | 3,0471 |  |  |
|  | Căng dây ABC 4x95mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 55% Thay | 1km/ 3 sợi | 1,6258 |  |  |
|  | Căng dây ABC 3x120mm2 (độ cao < 10m, x0,7x0,85) = 55% Thay | 1km/ 3 sợi | 2,4549 |  |  |
|  | Căng dây ABC 4x120mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 55% Thay | 1km/ 3 sợi | 1,9561 |  |  |
|  | Căng lại dây Brancherment KH TD<16 (độ cao < 10m, x0,7) | 1km/ 1 dây | 6,5200 |  |  |
|  | Tháo dây ABC 3x50mm2 (độ cao < 10m, x0,7x0,85) = 45% Thay | 1km/ 3 sợi | 0,5800 |  |  |
|  | Tháo dây ABC 4x50mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay | 1km/ 3 sợi | 0,6687 |  |  |
|  | Tháo dây ABC 3x70mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay | 1km/ 3 sợi | 4,3078 |  |  |
|  | Tháo dây ABC 4x70mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay | 1km/ 3 sợi | 2,2813 |  |  |
|  | Tháo dây ABC 3x95mm2 (độ cao < 10m, x0,7x0,85) = 45% Thay | 1km/ 3 sợi | 4,3699 |  |  |
|  | Tháo dây ABC 4x95mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay | 1km/ 3 sợi | 0,1541 |  |  |
|  | Tháo dây ABC 3x120mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay | 1km/ 3 sợi | 4,0618 |  |  |
|  | Tháo dây ABC 4x120mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay | 1km/ 3 sợi | 0,3492 |  |  |
|  | Tháo dây AV70 (độ cao < 10m, x0,7x1,1) = 45% Thay | 1 km/1dây | 0,2766 |  |  |
|  | Tháo dây A70 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay | 1km/1 dây | 0,1489 |  |  |
|  | Tháo dây AV95(độ cao < 10m, x0,7x1,1) = 45% Thay | 1 km/1dây | 0,4467 |  |  |
|  | Tháo dây AC50, AC70 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay | 1 km/1dây | 7,1103 |  |  |
|  | Tháo dây A70 | 1 km/1dây | 0,1489 |  |  |
|  | Tháo dây AV70 | 1 km/1dây | 0,2766 |  |  |
|  | Tháo dây AV95 | 1 km/1dây | 0,4467 |  |  |
| III | Phần nhân công vận chuyển, bóc dỡ vật tư | Gói | 1 |  |  |
| G | Tổng giá trị trước thuế |  |  |  |  |
| VAT | Thuế 10% | 10% x G |  |  |  |
| T | Tổng giá trị sau thuế (không bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh 5%) | G+ VAT |  |  |  |

Ghi chú:

+  Nhà thầu phải chào tổng giá trị sau thuế (T) phải bằng giá trị kê khai trong bảng giá dự thầu trên webform và lưu ý (T) không được vượt giá trị dự toán công trình 1.631.311.673 VND để Chủ đầu tư giải ngân, quyết toán công trình theo đúng quy định.

3.3. Phần vật tư do Chủ đầu tư cấp (Bên A) cấp tại kho Công ty Điện lực Đồng Nai.

+ Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển đến chân công trình và lắp đặt hoàn chỉnh.

+ Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản vật tư do Chủ đầu tư cấp (Bên A). Nếu xảy ra mất mát, thất thoát hay hư hỏng nhà thầu phải bồi thường theo quy định.

| STT | Hạng mục vật tư | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Công trình: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Tân Thủy 3, Tân Thủy 3A, Tân Thủy 1, Bàu Sen 3, Tân Thủy 2, Bàu Sen 2, Bàu Sen 1, Bàu Sen 1C, Bàu Sen 4, Trần Văn Ba, T1 ấp 4, T2 ấp 4, T3A ấp 4, T3 ấp 4 - SCL 2026 |  |  |
| 1 | Cáp A/ABC/XLPE/PVC 0,6/1kV-3x70mm2 | m | 1.231,10 |
| 2 | Cáp A/ABC/XLPE/PVC 0,6/1kV-3x95mm2 | m | 2.772,60 |
| 3 | Cáp A/ABC/XLPE/PVC 0,6/1kV-4x50mm2 | m | 694,40 |
| 4 | Cáp A/ABC/XLPE/PVC 0,6/1kV-4x70mm2 | m | 3.083,60 |
| 5 | Cáp A/ABC/XLPE/PVC 0,6/1kV-4x95mm2 | m | 2.633,40 |
| 6 | Cáp A/ABC/XLPE/PVC 0,6/1kV-4x120mm2 | m | 1.150,80 |
| 7 | Cáp CV 25mm2-450/750V | m | 1.441,00 |
| 8 | Cáp DuCV 2x7mm2 - 0,6/1kV | m | 119,40 |
| II | Công trình: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Núi đỏ, Núi đỏ 1, 2A; T3 Ấp I, T3A Ấp I, T5 Ấp I, T4 Ấp II, T4 Ấp III; Bảo Vinh A13, A13A, B3A, B3B, B4A, B5, B5A, B6, B7, B7A; Viện Kiểm Sát 1, Quốc lộ 1-1. |  |  |
| 1 | Cáp A/ABC/XLPE/PVC 0,6/1kV-3x70mm2 | m | 1.003,50 |
| 2 | Cáp A/ABC/XLPE/PVC 0,6/1kV-3x95mm2 | m | 3.108,00 |
| 3 | Cáp A/ABC/XLPE/PVC 0,6/1kV-3x120mm2 | m | 2.504,00 |
| 4 | Cáp A/ABC/XLPE/PVC 0,6/1kV-4x50mm2 | m | 1.273,70 |
| 5 | Cáp A/ABC/XLPE/PVC 0,6/1kV-4x70mm2 | m | 5.858,50 |
| 6 | Cáp A/ABC/XLPE/PVC 0,6/1kV-4x95mm2 | m | 1.658,30 |
| 7 | Cáp A/ABC/XLPE/PVC 0,6/1kV-4x120mm2 | m | 1.995,20 |
| 8 | Cáp CV 25mm2-450/750V | m | 1.957,00 |
| 9 | Cáp DuCV 2x7mm2 - 0,6/1kV | m | 238,90 |
| 10 | Cáp chằng 3/8" (0,36kg/m) | kg | 9,72 |
| 11 | Cáp chằng 3/8" (0,36kg/m) | kg | 3,24 |

3.4. Các hạng mục vật tư thu hồi dự kiến như sau:

Lưu ý:

+ Phạm vi công việc gói thầu bao gồm công tác vật tư thu hồi: Sau khi tháo gỡ vật tư thu hồi nhà thầu thi công phải có trách nhiệm quản lý cho đến khi bàn giao tại kho của chủ đầu tư (vị trí kho do chủ đầu tư chỉ định nằm trong khu vực tỉnh Đồng Nai). Tổng chi phí bốc gỡ lên xuống, vận chuyển từ công trường đến kho của chủ đầu tư đã bao gồm trong giá của E-HSDT.

+ Nhà thầu lập biên bản đánh giá vật tư thu hồi trước và sau khi tháo gỡ.

+ Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản vật tư thu hồi. Nếu xảy ra mất mát, thất thoát nhà thầu phải bồi thường theo quy định.

+ Dưới đây là bảng vật tư thu hồi dự kiến, khối lượng chính xác sẽ được xác định thực tế tại hiện trường:

| STT | Hạng mục | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Công trình: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Tân Thủy 3, Tân Thủy 3A, Tân Thủy 1, Bàu Sen 3, Tân Thủy 2, Bàu Sen 2, Bàu Sen 1, Bàu Sen 1C, Bàu Sen 4, Trần Văn Ba, T1 ấp 4, T2 ấp 4, T3A ấp 4, T3 ấp 4 - SCL 2026 |  |  |
| 1 | Cáp CV25mm2 | kg | 303,2 |
| 2 | Cáp AV95mm2 | kg | 1.920,2 |
| 3 | Cáp AV70mm2 | kg | 1.759,6 |
| 4 | Cáp A/ABC 3x50mm2 | kg | 379,2 |
| 5 | Cáp A/ABC 3x70mm2 | kg | 1.723,5 |
| 6 | Cáp A/ABC 3x95mm2 | kg | 2.299,3 |
| 7 | Cáp A/ABC 3x120mm2 | kg | 1.412,0 |
| 8 | Cáp A/ABC 4x70mm2 | kg | 59,6 |
| 9 | Cáp A/ABC 4x95mm2 | kg | 1.505,8 |
| 10 | Cáp AC50mm2 | kg | 447,5 |
| 11 | Cáp AC 70mm2 | kg | 317,6 |
| 12 | Cáp A70mm2 | kg | 1.782,8 |
| 13 | Cáp A50mm2 | kg | 191,8 |
| 14 | Vỏ hộp đôminô rỗng | cái | 275 |
| 15 | MCB các loại (CB tép) | cái | 790 |
| 16 | Ghíp IPC 1 bulon | cái | 370 |
| 17 | Ghíp IPC 2 bulon | cái | 739 |
| 18 | Kẹp dừng cáp ABC 4x95/50-95 | cái | 85 |
| 19 | Kẹp dừng cáp ABC 4x120 | cái | 12 |
| 20 | Kẹp treo cáp ABC 4x50-95 | cái | 147 |
| 21 | Kẹp treo cáp ABC 4x120 | cái | 22 |
| 22 | Móc chữ A | cái | 30 |
| 23 | Khung đỡ 3 sứ (RACK 3) | cái | 65 |
| 24 | Khung đỡ 4 sứ (RACK 4) | cái | 55 |
| 25 | Khung đỡ 1 sứ (UCLEVIC) | cái | 196 |
| 26 | Kẹp Ubolt 50-95 | cái | 252 |
| 27 | Boulon móc D16x250mm | cái | 119 |
| 28 | Boulon móc D16x300mm | cái | 113 |
| 29 | Boulon D16x250mm | cái | 428 |
| 30 | Boulon D16x300mm | cái | 259 |
| 31 | Sứ ống chỉ | cái | 400 |
| 32 | Long đền vuông D18 | cái | 551 |
| II | Công trình: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Núi đỏ, Núi đỏ 1, 2A; T3 Ấp I, T3A Ấp I, T5 Ấp I, T4 Ấp II, T4 Ấp III; Bảo Vinh A13, A13A, B3A, B3B, B4A, B5, B5A, B6, B7, B7A; Viện Kiểm Sát 1, Quốc lộ 1-1 |  |  |
| 1 | Cáp CV11mm2 | kg | 2,2 |
| 2 | Cáp CV16mm2 | kg | 4,8 |
| 3 | Cáp CV25mm2 | kg | 202,7 |
| 4 | Cáp AV35mm2 | kg | 65,3 |
| 5 | Cáp AV95mm2 | kg | 182,7 |
| 6 | Cáp AV70mm2 | kg | 85,2 |
| 7 | Cáp A/ABC 3x50mm2 | kg | 316,7 |
| 8 | Cáp A/ABC 3x70mm2 | kg | 3.161,9 |
| 9 | Cáp A/ABC 3x95mm2 | kg | 4.295,6 |
| 10 | Cáp A/ABC 3x120mm2 | kg | 4.983,8 |
| 11 | Cáp A/ABC 4x50mm2 | kg | 486,8 |
| 12 | Cáp A/ABC 4x70mm2 | kg | 2.185,5 |
| 13 | Cáp A/ABC 4x95mm2 | kg | 202,0 |
| 14 | Cáp A/ABC 4x120mm2 | kg | 552,1 |
| 15 | Cáp A70mm2 | kg | 28,1 |
| 16 | Cáp AC50mm2 | kg | 1.073,2 |
| 17 | Cáp AC70mm2 | kg | 443,5 |
| 18 | Kẹp quai Cu/Al 2/0 | cái | 11 |
| 19 | Vỏ hộp đôminô 6 cực rỗng | cái | 405 |
| 20 | MCB 32A (CB tép) | cái | 342 |
| 21 | Ghíp IPC 1 bulon | cái | 846 |
| 22 | Ghíp IPC 2 bulon | cái | 1.074 |
| 23 | Kẹp cáp 2BL (AL) | cái | 3 |
| 24 | Kẹp dừng cáp ABC 4x95/50-95 | cái | 166 |
| 25 | Kẹp dừng cáp ABC 4x120 | cái | 25 |
| 26 | Kẹp treo cáp ABC 4x50-95 | cái | 410 |
| 27 | Móc chữ A | cái | 30 |
| 28 | Uclevis | cái | 200 |
| 29 | Khung đỡ 3 sứ (RACK 3) | cái | 7 |
| 30 | Khung đỡ 4 sứ (RACK 4) | cái | 8 |
| 31 | Kẹp Ubolt 50-95 | cái | 72 |
| 32 | Kẹp dừng 3U | cái | 17 |
| 33 | Boulon móc D16x200mm | cái | 106 |
| 34 | Boulon móc D16x250mm | cái | 209 |
| 35 | Boulon móc D16x300mm | cái | 51 |
| 36 | Boulon D16x200mm | cái | 143 |
| 37 | Boulon D16x250mm | cái | 290 |
| 38 | Boulon D16x300mm | cái | 69 |
| 39 | Boulon D14x200mm | cái | 93 |
| 40 | Bulon mắt D16x250 | cái | 7 |
| 41 | Bulon mắt D16x300 | cái | 10 |
| 42 | Sứ ống chỉ | cái | 187 |
| 43 | Cầu chì cá | cái | 2 |
| 44 | Long đền vuông D16 | cái | 112 |
| 45 | Long đền vuông D18 | cái | 730 |
| 46 | Sứ chằng nhỏ | cái | 2 |
| 47 | Thanh La 50*5*410 | cái | 20 |
| 48 | Thanh La 50*5*200 | cái | 1 |
| I | Bộ chằng lệch DG – 3 bộ, gồm | bộ |  |
| 1 | Cáp chằng 3/8'' | kg | 7,56 |
| 2 | Kẹp cáp thép 3bulon | cái | 12 |
| 3 | Bulon mắt D16x250 | cái | 3 |
| 4 | Sứ chằng nhỏ | cái | 3 |
| II | Bộ chằng lệch AG – 1 bộ, gồm | bộ |  |
| 1 | Cáp chằng 3/8'' | kg | 2,52 |
| 2 | Kẹp cáp thép 3bulon | cái | 4 |
| 3 | Bulon mắt D16x250 | cái | 1 |
| 4 | Bộ chống chằng lệch D60x1,2m | bộ | 1 |
| 5 | Sứ chằng nhỏ | cái | 1 |

4. Yêu cầu chung

4. 1. Quy định kỹ thuật, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

Nhà thầu phải cam kết chấp hành các quy định pháp luật có liên quan đến việc tổ chức thực hiện khối lượng công việc trong hợp đồng. Tổng quát các điều luật và quy định sau đây phải được tuân theo:

- Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

- Quy phạm trang bị điện 11TCN-18, 19, 20, 21-2006.

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu;

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4453:1995, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu;

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật điện IEC.

- Bộ Luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

- Các Quy định hiện hành về kỹ thuật an toàn trong xây dựng đường dây dẫn điện trên không

- Các Quy định thực hiện về công tác quản lý chất lượng, giám sát thi công và nghiệm thu các công trình, các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng và chuyên ngành điện đã được Bộ Xây dựng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Đồng Nai ban hành.

- Các Quy định hiện hành về Bảo hộ lao động, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và công tác an toàn khác.

- Các văn bản pháp lý khác liên quan đến việc thi công công trình.

4.2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

a. Thi công đảm bảo chất lượng kỹ thuật theo yêu cầu.

b. Biện pháp thi công, công tác kiểm tra tại hiện trường, quy cách và số lượng mẫu cần kiểm tra theo các quy định hiện hành.

c. Lập biên bản xử lý tình huống khi các hạng mục công việc không đảm bảo chất lượng.

d. Các VTTB phải thí nghiệm đảm bảo đạt yêu cầu theo các quy định hiện hành.

e. Công tác lắp cách điện và phụ kiện được thực hiện bằng thủ công trên cao theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

f. Trong công tác thi công phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật an toàn trong công tác xây dựng, cụ thể phải đảm bảo quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện của Tổng Công ty Điện Lực miền Nam và các quy định an toàn khác của nhà nước ban hành.

g. Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát thường xuyên, liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.

h. Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 1 cán bộ có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để quản lý, giám sát công trình và giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo tất cả các khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc được thực hiện.

i. Nhà thầu phải chỉ định 1 cán bộ quản lý có thẩm quyền và đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên lạc bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các khiếu nại phát sinh do hoạt động thi công của Nhà thầu gây nên.

j.	Chủ đầu tư có quyền chỉ định vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một hoặc nhiều đại diện thay mặt Chủ đầu tư thực hiện công tác quản lý và giám sát công trình.

k. Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các quy trình quy phạm chuyên ngành điện hiện hành.

l. Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của cán bộ quản lý và giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường. Nhà thầu phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay cho đúng thiết kế.

m. Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho lãnh đạo của Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư sẽ cử đại diện có thẩm quyền đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết.

4.3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:

a. Các VTTB của Chủ đầu tư cấp phải đúng chủng loại, nhà cung cấp theo phiếu xuất kho của Chủ đầu tư.

b. Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp các vật tư, thiết bị theo bảng tiên lượng trong Hồ sơ mời thầu. Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng các vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp. Vật tư, vật liệu B cấp phải được khai thác từ các nguồn ổn định và có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

c. Nhà thầu phải đăng ký chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng do Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư. Các mặt hàng đạt chất lượng sẽ được Chủ đầu tư xác nhận cho phép sử dụng vào công trình. Các mặt hàng không đạt chất lượng hoặc không qua đăng ký chất lượng sẽ bị Chủ đầu tư từ chối nghiệm thu kể cả việc cấm lưu trữ tại kho công trường của Nhà thầu.

d. Tất cả các vật liệu được sử dụng trong thi công kết cấu phải được Kỹ sư giám sát của Chủ đầu tư chấp thuận và phải đáp ứng được yêu cầu kiểm tra theo tiêu chuẩn Việt Nam. Việc sử dụng vật liệu đã được Kỹ sư giám sát của Chủ đầu tư chấp thuận không làm giảm nhẹ trách nhiệm cho Nhà thầu trong việc thi công bất cứ một kết cấu nào, yêu cầu phải đạt độ an toàn và chịu lực lớn với các vật liệu đã được chỉ định.

e. Chủ đầu tư có quyền kiểm soát kho công trường của Nhà thầu mà không cần thông báo trước. Do đó, Nhà thầu không được phép tồn trữ trong kho công trường các loại vật tư, thiết bị kém phẩm chất hoặc không đúng mẫu đã đăng ký.

f. Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.

g. Đối với các hạng mục vật tư có yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu, nhà thầu phải tính toán chi phí trong giá dự thầu (nhà thầu phải giao thêm mẫu để thử nghiệm), sau khi tập kết đầy đủ vật tư. Đơn vị thi công phối hợp Chủ đầu tư lấy mẫu gửi đi thử nghiệm đối với vật tư có yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu theo quy định tại Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật, mẫu thử nghiệm và chi phí thử nghiệm do Nhà thầu chịu.

h. Nhà thầu phải dự thầu bao gồm cả chi phí thử nghiệm nghiệm thu tại Đơn vị thử nghiệm độc lập.

MỤC 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT VẬT TƯ, PHỤ KIỆN NHÀ THẦU CẤP

- Nhà thầu phải chào bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây, cung cấp tài liệu của nhà sản xuất, cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình đối với vật tư thiết bị có yêu cầu thử nghiệm để chứng minh thông số chào thầu trong hồ sơ dự thầu. Trường hợp nhà thầu không chào bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây hoặc không cung cấp tài liệu của nhà sản xuất hoặc không cung cấp biên bản thử nghiệm đối với vật tư thiết bị có yêu cầu thử nghiệm để chứng minh thông số chào thầu thì hồ sơ dự thầu sẽ bị đánh giá là không đạt.

- Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.

- Vật tư thiết bị đưa vào xây lắp công trình phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Phải là hàng mới 100%.

- Nhà thầu phải dự thầu bao gồm cả chi phí thử nghiệm nghiệm thu tại Đơn vị thử nghiệm độc lập.

- Trụ BTLT bao gồm cả sơn số trụ.

- Tất cả vật tư, thiết bị do Đội quản lý điện cấp được bàn giao cho nhà thầu tại kho Chủ đầu tư.

- Đối với các hạng mục vật tư có yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu, nhà thầu phải tính toán chi phí trong giá dự thầu (nhà thầu phải giao thêm mẫu để thử nghiệm), sau khi tập kết đầy đủ vật tư. Đơn vị thi công phối hợp Chủ đầu tư lấy mẫu gửi đi thử nghiệm đối với vật tư có yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu theo quy định tại Mục A. Yêu cầu kỹ thuật, mẫu thử nghiệm và chi phí thử nghiệm do Nhà thầu chịu.

- Yêu cầu kỹ thuật

- Yêu cầu kỹ thuật Ống nối căng dây bọc cách điện cáp LV-ABC:

- Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho ống nối căng bọc cách điện sử dụng cho cáp nhôm vặn xoắn hạ thế cách điện XLPE 0,6/1kV, loại tự treo, ký hiệu [LV-ABC], lắp đặt ngoài trời trên đường dây phân phối hạ thế trên không.

- Tiêu chuẩn áp dụng

Việc sản xuất và thử nghiệm ống nối phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

| AS 3766: | Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables |
| --- | --- |
| AS 1154.1 | Insulator and Conductor fittings for overhead power lines |
| HN 33-S-63 | Insulation piercing connectors for low voltage overhead networks with insulated conductors |

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

- Kiểm tra và thử nghiệm

- Thử nghiệm xuất xưởng:

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng, bao gồm các hạng mục:

- Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

- Đo kích thước

- Kiểm tra việc ghi nhãn

- Thử nghiệm điển hình

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn AS 3766, AS 1154.1, HN 33-S-63 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) theo AS 3766

- Thử nghiệm dòng ngắn mạch (Short-time current test) theo AS 3766

- Thử nghiệm độ bền cơ (Holding strength test) theo AS 3766

- Thử nghiệm độ bền cách điện (Insulation intergrity test) theo AS 3766

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

- Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 100 | i |
| p = 1 | 100 n < 500 | i, ii, iii, iv |
| p = 2 | 500 n < 1000 | i, ii, iii, iv |
| p = 2 + n/1000 | 1000 n 5000 | i, ii, iii, iv |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii, iii, iv |

Số lượng ống nối dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số ống nối kẹp chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

- Kiểm tra ngoại quan, kích thước, so với hàng mẫu nộp theo hợp đồng

- Thử nghiệm độ bền cơ (Holding strength test) theo AS 3766

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) theo AS 3766

- Thử nghiệm độ bền cách điện (Insulation intergrity test) theo AS 3766

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| ## Stt | ## Mô tả | ## Yêu cầu | ## Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 3766, AS 1154.1, HN 33-S-63 hoặc tương đương |  |
|  | Mã hiệu kẹp |  |  |
|  | LV-ABC 4x50 | Nêu cụ thể |  |
|  | LV-ABC 4x70 | Nêu cụ thể |  |
|  | LV-ABC 4x95 | Nêu cụ thể |  |
|  | LV-ABC 4x120 | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại | Ống nối căng bọc cách điện là loại 1 ống dùng cho các lõi riêng lẽ của cáp nhôm vặn xoắn hạ thế có 4 lõi, cách điện XLPE 0,6/1kV ký hiệu [LV-ABC], loại cáp tự treo, kẹp có cấu tạo như sau: - Làm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm bọc cách điện - Cách điện làm bằng nhựa cách điện, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… Lớp cách điện không bị hư hỏng khi ép nối - Bên trong ống nhôm phải bơm sẵn keo điện chống oxy hóa |  |
|  | Loại đai ép | Đai ép hình lục giác |  |
|  | Chống thấm nước | Sau khi lắp đặt, ống nối phải ngăn chặn được sự thâm nhập hơi ẩm vào trong ruột dẫn của cáp thông qua bất kỳ phần nào của mối nối dưới các điều kiện mang tải điện và cơ. |  |
|  | Tiết diện mỗi ruột cáp danh định | mm2 |  |
|  | LV-ABC 4x50 | 50 |  |
|  | LV-ABC 4x70 | 70 |  |
|  | LV-ABC 4x95 | 95 |  |
|  | LV-ABC 4x120 | 120 |  |
|  | Đường kính ngoài của của mỗi ruột dẫn của cáp | Nhỏ nhất / Lớn nhất (mm) |  |
|  | LV-ABC 4x50 | 8,0 / 8,4 |  |
|  | LV-ABC 4x70 | 9,6 / 10,1 |  |
|  | LV-ABC 4x95 | 11,3 / 11,9 |  |
|  | LV-ABC 4x120 | 12,8 / 13,5 |  |
|  | Đường kính trong của mỗi ống nối | mm |  |
|  | LV-ABC 4x50 | 9,00 |  |
|  | LV-ABC 4x70 | 10,70 |  |
|  | LV-ABC 4x95 | 12,50 |  |
|  | LV-ABC 4x120 | 13,70 |  |
|  | Độ bền cơ của mỗi ống nối trong 1 phút (theo AS 3766) | kN |  |
|  | LV-ABC 4x50 | 5,95 |  |
|  | LV-ABC 4x70 | 8,33 |  |
|  | LV-ABC 4x95 | 11,31 |  |
|  | LV-ABC 4x120 | 14,28 |  |
|  | Dòng định mức liên tục của mỗi ống nối | Lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của cáp tương ứng (A) |  |
|  | LV-ABC 4x50 | 170 |  |
|  | LV-ABC 4x70 | 215 |  |
|  | LV-ABC 4x95 | 275 |  |
|  | LV-ABC 4x120 | 320 |  |
|  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | 4 kVrms |  |
|  | Nhiệt độ môi trường cực đại | 450C |  |
|  | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 90% |  |
|  | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu |  |
|  | Ghi nhãn | Ống nối phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất - Tiết diện cáp - Vị trí ép - Kích thước của đai ép… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |
|  | Bao gói | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
|  | Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm |  |  |
| 21.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Mục III.1 |  |
| 21.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Mục III.2 |  |
| 21.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Mục III.3 |  |

- Đặc tính kỹ thuật kẹp ngừng cáp LV-ABC tự treo:

- Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho kẹp ngừng cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 4 lõi, cách điện XLPE, điện áp 0,6/1kV, loại cáp tự treo, ký hiệu [LV-ABC] có tiết diện 4x50  4x150 mm2, lắp đặt ngoài trời trên đường dây phân phối hạ áp trên không của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Các kẹp này sẽ được móc vào bulông đuôi heo hoặc bulông móc hoặc bulông mắc cố định trên trụ bê tông để ngừng cáp LV-ABC. Các bulông này sẽ được cung cấp bởi bên mua.

- Tiêu chuẩn áp dụng

Việc sản xuất và thử nghiệm kẹp phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

| AS 3766: | Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables; |
| --- | --- |
| TCVN 5408:2007 | Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (tương đương ISO: 1461:1999). |

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn Việt Nam nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

- Kiểm tra và thử nghiệm

- Thử nghiệm xuất xưởng

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn AS 3766, TCVN 5408:2007 (ISO: 1461:1999) hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật);

- Đo kích thước;

- Kiểm tra việc ghi nhãn.

- Thử nghiệm điển hình

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn AS 3766, TCVN 5408:2007 (ISO: 1461:1999) hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Thử nghiệm tĩnh (static test) theo AS 3766;

- Thử nghiệm động (dynamic test) theo AS 3766;

- Thử nghiệm lực phá hủy (failling load test) theo AS 3766;

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) theo AS 3766;

- Định danh nhựa cách điện và hàm lượng sợi thủy tinh;

- Thử nghiệm chiều dày lớp mạ (Thickness hot-dip galvanised);

- Thử nghiệm độ bền điện của cách điện (Durability test).

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

- Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, bên mua và bên bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 100 | i, ii |
| p = 1 | 100 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 2 | 500 n < 1.000 | i, ii, iii |
| p = 2 + n/1.000 | 1.000 n 5.000 | i, ii, iii |
| p = 7 + 0,5n/1.000 | n > 5.000 | i, ii, iii |

Số lượng kẹp dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số kẹp chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu xem như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì xem như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

- Kiểm tra ngoại quan, kích thước so với hàng mẫu nộp theo hợp đồng;

- Thử nghiệm chiều dày lớp mạ (Thickness hot-dip galvanised);

- Thử nghiệm lực phá hủy (failling load test) theo AS 3766.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| ## Stt | ## Mô tả | ## Đơn vị | ## Yêu cầu | ## Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 3766, TCVN 5408:2007 (ISO: 1461:1999) hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Mã hiệu |  |  |  |
|  | LV-ABC 4x50 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | LV-ABC 4x70 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | LV-ABC 4x95 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | LV-ABC 4x120 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại |  | Kẹp ngừng cáp phải là loại bulông, có khả năng kẹp chặt cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 4 lõi, cách điện XLPE, điện áp 0,6/1kV, loại cáp tự treo, ký hiệu [LV-ABC], kẹp bao gồm: - Ngàm kẹp: làm bằng nhựa có tăng cường sợi thuỷ tinh, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… đảm bảo không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp. - Thân kẹp bên ngoài: gồm 2 thanh thép; một đầu có 1 bulông và chốt gài bằng thép không gỉ dùng để ngừng kẹp; đầu còn lại có 2 bulông bao gồm đai ốc và vòng đệm vên dùng để ép chặt cáp. Các chi tiết kim loại làm bằng thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 80 m. - Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp. |  |
|  | Tiết diện cáp danh định | mm2 |  |  |
|  | LV-ABC 4x50 |  | 4x50 |  |
|  | LV-ABC 4x70 |  | 4x70 |  |
|  | LV-ABC 4x95 |  | 4x95 |  |
|  | LV-ABC 4x120 |  | 4x120 |  |
|  | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp trong 1 phút (theo AS 3766) | kN |  |  |
|  | LV-ABC 4x50 |  | 23,8 |  |
|  | LV-ABC 4x70 |  | 33,2 |  |
|  | LV-ABC 4x95 |  | 43,0 |  |
|  | LV-ABC 4x120 |  | 57,1 |  |
|  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kVrms | 4 |  |
|  | Nhiệt độ môi trường cực đại |  | 450C |  |
|  | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại |  | 90% |  |
|  | Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật |  | Được nộp cùng với hồ sơ thầu |  |
|  | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất; - Số lõi, tiết diện mỗi lõi… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |
|  | Bao gói |  | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
|  | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |
| 16.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Mục III.1 |  |
| 16.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Mục III.2 |  |
| 16.2 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Theo yêu cầu tại Mục III.3 |  |

## 3.  Đặc tính kỹ thuật Bộ kẹp đỡ cáp LV-ABC tự treo (Móc treo cáp)

I. 	Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho kẹp đỡ cáp nhôm vặn xoắn hạ thế có 4 lõi, cách điện XLPE 0,6/1kV, loại cáp tự treo, ký hiệu [LV-ABC] có tiết diện 4x50  4x150mm2, lắp đặt ngoài trời trên đường dây phân phối hạ thế trên không tại các trụ đỡ góc đến 300C hoặc các trụ trung gian.

Kẹp này sẽ được móc vào bulông đuôi heo hoặc bulông mốc cố định trên trụ bê tông để đỡ cáp LV-ABC. Bulông sẽ được cung cấp bởi bên mua.

II.	Tiêu chuẩn áp dụng

Việc sản xuất và thử nghiệm kẹp phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

| AS 3766: | Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables; |
| --- | --- |
| TCVN 5408:2007 | Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (tương đương ISO: 1461:1999). |

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn Việt Nam nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

III.	Kiểm tra, thử nghiệm:

- Thử nghiệm xuất xưởng:

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn AS 3766, TCVN 5408:2007 (ISO: 1461:1999) hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

-	Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

-	Đo kích thước

-	Kiểm tra việc ghi nhãn

- Thử nghiệm điển hình:

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn AS 3766, TCVN 5408:2007 (ISO: 1461:1999) hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Thử nghiệm lão hóa về nhiệt của vòng đệm cao su (Thermal ageing test):

- Thử nghiệm lực kéo đứt trước khi lão hóa (Tensile strength without ageing on conditioned specimens) theo AS 1660.2

- Thử nghiệm độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa (Elongation at rupture without ageing on conditioned specimens) theo AS 1660.2

- Thử nghiệm lực kéo đứt sau khi lão hóa (Tensile strength after ageing) theo AS 1660.2

- Thử nghiệm độ dãn dài khi đứt sau khi lão hóa (Elongation at rupture after ageing) theo AS 1660.2

- Thử nghiệm toàn bộ kẹp treo:

- Thử nghiệm độ bền cơ ở trạng thái tĩnh (Static test) theo AS 3766.

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) theo AS 3766

- Thử nghiệm độ trượt của dây (Slip test) theo AS 3766.

- Thử nghiệm chiều dày lớp mạ (Thickness hot-dip galvanised)

- Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp đỡ ở vị trí mở (Open clamp test) theo AS3766.

- Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp đỡ ở vị trí đóng (Failling load test) theo AS3766.

- Thử nghiệm độ bền điện của cách điện (Durability test) theo AS 3766.

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

- Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 100 | i |
| p = 1 | 100 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 2 | 500 n < 1000 | i, ii, iii |
| p = 2 + n/1000 | 1000 n 5000 | i, ii, iii |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii, iii |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng kẹp dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số kẹp chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

- Kiểm tra ngoại quan, kích thước, so với hàng mẫu nộp theo hợp đồng

- Thử nghiệm chiều dày lớp mạ (Thickness hot-dip galvanised)

- Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp đỡ ở vị trí đóng (Failling load test) theo AS3766

IV.	Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
|  | LV-ABC 4x50 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | LV-ABC 4x70 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | LV-ABC 4x95 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | LV-ABC 4x120 |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 3766, TCVN 5408:2007 hoặc tương đương |  |
| 6 | Loại |  | Kẹp đỡ cáp phải có khả năng đỡ cáp nhôm vặn xoắn hạ thế có 4 lõi, cách điện XLPE 0,6/1kV, loại tự treo, ký hiệu [LV-ABC]; kẹp có khả năng mốc vào bulông đuôi heo hoặc bulông mốc đường kính đến 16mm lắp trên trụ bê tông; kẹp bao gồm: - Thân kẹp kèm 1 bulông và 1 đai ốc kiểu chuồn chuồn làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 55 m; - Vòng đệm cao su ôm cáp bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp; - Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp; - Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. |  |
| 7 | Tiết diện cáp danh định |  |  |  |
|  | LV-ABC 4x50 | mm2 | 4x50 |  |
|  | LV-ABC 4x70 | mm2 | 4x70 |  |
|  | LV-ABC 4x95 | mm2 | 4x95 |  |
|  | LV-ABC 4x120 | mm2 | 4x120 |  |
| 8 | Đường kính bao ngoài tối đa của bó cáp |  |  |  |
|  | LV-ABC 4x50 | mm | 28,7 |  |
|  | LV-ABC 4x70 | mm | 32,8 |  |
|  | LV-ABC 4x95 | mm | 38,4 |  |
|  | LV-ABC 4x120 | mm | 42,2 |  |
| 9 | Đường kính bó cáp của kẹp |  |  |  |
|  | LV-ABC 4x50 | mm | 28,7 |  |
|  | LV-ABC 4x70 | mm | 32,8 |  |
|  | LV-ABC 4x95 | mm | 38,4 |  |
|  | LV-ABC 4x120 | mm | 42,2 |  |
| 10 | Tải phá hủy tối thiểu (theo tiêu chuẩn AS 3766) | kN | 6 |  |
| 11 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kVrms | 4 |  |
| 12 | Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) |  | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa |  |
| 13 | Độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) |  | Không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa |  |
| 14 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với hồ sơ thầu |  |
| 15 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 45 |  |
| 16 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | % | 90 |  |
| 17 | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất - Số lõi, tiết diện mỗi lõi… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |
| 18 | Bao gói |  | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 19 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |
| 19.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Mục III.1 |  |
| 19.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Mục III.2 |  |
| 19.3 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Theo yêu cầu tại Mục III.3 |  |

- Đặc tính kỹ thuật Bulon móc, bulong mắt, giá móc đôi

- Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho các phụ kiện treo móc cáp LV-ABC gồm: bu long mắt, bu long móc, bu long đuôi heo, giá móc đơn, giá móc đôi.

- Tiêu chuẩn áp dụng

TCVN 1916 – 1995: Bu lông, Vít, Vít cấy và Đai ốc - Yêu cầu kỹ thuật.

- Yêu cầu chung:

1. Cấu tạo:

- Bu lông được gia công bằng thép CT3, mạ kẽm nhúng nóng-ly tâm.

- Bề mặt của bu lông, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Bu lông phải được ven răng một đầu và một đầu lục giác.

- Bu lông bao gồm:

- Bu lông 	: 01 đầu lục giác, 01 đầu ven răng

- Đai ốc 		: 01 cái

2. Thông số kỹ thuật:

- Giới hạn bền đứt 			:  400N/mm²

- Giới hạn chảy			:  240N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt	:  22%.

- Kiểm tra và thử nghiệm

- Thử nghiệm điển hình:

Nhà thầu phải xuất trình trong hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình của sản phẩm chào được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục thử sau:

- Kiểm tra dạng ngoài của bulông và đai ốc không sử dụng dụng cụ phóng đại

- Kiểm tra khuyết tật bề mặt của bulông theo TCVN 4795

- Kiểm tra khuyết tật bề mặt của đai ốc theo TCVN 4796

- Kiểm tra kích thước của bulông và đai ốc

- Kiểm tra độ nhám bề mặt

- Độ nhám ren bulông

- Độ nhám ren bulông và đai ốc

- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392.

- Thử tải trọng phá hỏng của bulông

- Thử tải trọng cho đai ốc.

- Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Người mua phải tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên trong lô hàng để kiểm tra thử nghiệm nghiệm thu lô hàng theo các hạng mục được qui định dưới đây:

- Kiểm tra dạng ngoài của bulông và đai ốc không sử dụng dụng cụ phóng đại

- Kiểm tra kích thước của bulông và đai ốc

- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392

- Vặn bằng tay đai ốc trên phần ren của bulông

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1916-95 hoặc tương đương |  |
| 6 | Loại phụ kiện (*) |  |  |  |
| 6.1 | Bu long mắt (sử dụng để treo bộ khoá néo) | mm | Theo hình vẽ Ф16, chiều dài 300mm |  |
| 6.2 | Bu long móc (sử dụng để treo bộ khoá đỡ cáp ABC) | mm | Theo hình vẽ Ф16, chiều dài 250, 300mm |  |
| 6.3 | Giá móc đôi (sử dụng để treo bộ khoá đỡ cáp ABC góp trên 600) |  | Theo hình vẽ Ф16 |  |
| 7 | Vật liệu bu lông |  | Gia công bằng thép CT3, mạ kẽm nhúng nóng-ly tâm |  |
| 8 | Bề mặt của bu lông, đai ốc |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật. |  |
| 9 | Dung sai |  |  |  |
|  | + Dung sai Đường kính |  | 0,4 mm |  |
|  | + Dung sai Chiều dài dương |  | 0.5% – 1% chiều dài |  |
| 10 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng - Boulon đường kính < Ф16 - Boulon đường kính ≥ Ф16 | m | 55 80 |  |
| 11 | Sức chịu kéo tối thiểu không bị tuột răng - Boulon Ф14 - Boulon Ф16 | kN | 42 58 |  |
| 12 | Giới hạn bền đứt | N/mm² | 400 |  |
| 13 | Giới hạn chảy | N/mm² | 240 |  |
| 14 | Độ dãn dài tương đối khi đứt. | % | 22 |  |
| 15 | Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu ở mục IV |  |

BẢN VẼ KỸ THUẬT

| LOẠI (TYPE) | KÍCH THƯỚC (DIMENSIONS) (mm) |  |  |  |  | Londel (Washer) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | M |  |
| BLM - 200 | 80.00 | 200.00 | 100.00 | 22.00 | 16.00 | 47 X 47 X 2.5 |
| BLM - 250 | 80.00 | 250.00 | 100.00 | 22.00 | 16.00 | 47 X 47 X 2.5 |
| BLM - 300 | 80.00 | 300.00 | 100.00 | 22.00 | 16.00 | 47 X 47 X 2.5 |

BOULON MẮT

Londel

Voøng ñeäm vuoâng 47 x 47 x 2.5 mm

C

B

A



Þ16

D

M

BOULON MÓC

GIÁ MÓC ĐÔI

56

174

106

Þ 16mm

15°

70

R 15mm

Þ12 mm

51

R 19

5. Đặc tính kỹ thuật kẹp ép WR

I. 	Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho Kẹp nối rẽ WR để đấu nối cho các nhánh rẽ Al – Al, Al – Cu và Cu-Cu… được lắp đặt trên đường dây phân phối trung hạ áp của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Kẹp ép làm bằng hợp kim nhôm chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

II.	Tiêu chuẩn áp dụng

Việc sản xuất và thử nghiệm kẹp phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

| AS 1154.1: | Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines |
| --- | --- |
| TCVN 3624-81: | Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử |

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

III.	Kiểm tra, thử nghiệm:

- Thử nghiệm xuất xưởng:

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng.

Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm 02 hạng mục:

- Kiểm tra các kích thước

- Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình:

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này.

Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục sau:

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

- Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

- Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 200 | i |
| p = 1 | 200 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 2 | 500 n < 1000 | i, ii, iii |
| p = 2 + n/1000 | 1000 n 5000 | i, ii, iii |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii, iii |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng kẹp dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng kẹp được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

- Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước, so với hàng mẫu

- Thử khả năng chịu chu kỳ nhiệt

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

IV.	Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
|  | 50-95 / 120-240 |  | “ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 6 | Loại |  | Dạng chữ H, loại ép bằng kềm ép thủy lực 12 tấn. |  |
| 7 | Vật liệu |  | Kẹp ép làm bằng hợp kim nhôm chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt. |  |
| 8 | Bên trong 2 rãnh của kẹp nối rẽ phải được bơm sẵn 1 lớp hợp chất chống oxy hóa, gia tăng bề mặt tiếp xúc điện (electrical jointing compound). |  | Đáp ứng |  |
| 9 | Phạm vi nối của dây dẫn ACSR, Al, Cu[mm2] |  |  |  |
|  | 50-95 / 120-240 |  | Đáp ứng |  |
| 10 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | 0C | ≤ 80 |  |
| 11 | Dòng điện liên tục cho phép của kẹp |  |  |  |
|  | 50-95 / 120-240 | (A) | 340 |  |
| 12 | Dòng điện ổn định nhiệt tối thiểu trong 2 giây của kẹp | kA/2s |  |  |
|  | 50-95 / 120-240 | kA/2s | 9 |  |
| 13 | Kẹp được thiết kế đảm bảo chịu đựng được thử nghiệm chu kỳ nhiệt |  | Thử nghiệm theo AS 1154 |  |
| 14 | Điện trở của mối nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 15 | Ghi nhãn |  | Mỗi kẹp ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất, - Mã hiệu của sản phẩm; - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. - Có các vị trí ép phải được khắc chìm. |  |
| 16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với hồ sơ dự thầu |  |
| 17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |
| 17.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 1 |  |
| 17.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |
| 17.3 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 3 |  |

6.  Đặc tính kỹ thuật hộp Domino 9 cực rỗng đấu trực tiếp

- Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho hộp phân phối làm bằng vật liệu tổng hợp (composite) đúc, lắp đặt ngoài trời dùng để đấu nối từ đường trục chính đến các nhánh rẽ hộ tiêu thụ điện trên lưới điện phân phối của Tổng công ty Điện lực miền Nam. Hộp phân phối bao gồm loại sau:

- Loại B - Hộp phân phối điện chứa 9 MCB 1 cực đến 63A, chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm 3 MCB.

Nhà thầu phải cung cấp trọn bộ hộp phân phối điện bao gồm các phụ kiện:  khóa nắp hộp, thanh ray lắp MCB, hàng kẹp đấu dây, cáp đấu nối nội bộ đấu nối sẵn, thanh cái đấu dây pha và dây trung tính...

- Tiêu chuẩn áp dụng

Yêu cầu sản xuất và thử nghiệm hộp phân phối phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn IEC sau hoặc các tiêu chuẩn tương đương:

| IEC 60068-2 | Basic environment testing procedure- Part 2: Tests |
| --- | --- |
| IEC 60529 | Degrees of protection provided by enclosures (IP codes) |
| IEC 60439-5 | Particular requirements for assemblies intended to be installed outdoors in public places - Cable distribution cabinets for power distribution in networks |

- Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm

- Thử nghiệm nghiệm thu (thử nghiệm mẫu)

Hộp phân phối cung cấp cho bên mua sẽ được thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương trên mẫu thử chọn ngẫu nhiên từ lô hàng giao bởi đại diện của bên mua. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) |
| --- | --- |
| p = 1 | n < 100 |
| p = 2 | 100 n < 500 |
| p = 3 | 500 n < 1000 |
| p = 3 + n/1000 | 1000 n 5000 |
| p = 8 + 0,5n/1000 | n > 5000 |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Qui trình thử nghiệm để nghiệm thu được thực hiện như  sau:

- Kiểm tra mức độ bảo vệ của vỏ hộp:

- Mục đích: Kiểm tra khả năng chống lọt nước và chống ngoại vật xâm nhập vào trong hộp.

- Thí nghiệm này được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60529 cho cấp bảo vệ IP43.

- Yêu cầu: Dây có  = 1mm không thể xuyên vào bên trong hộp và khi phun nước từ trên xuống 1 góc 600 so với phương thẳng đứng bên ngoài hộp không gây tác hại cho thiết bị trong hộp (cụ thể theo IEC 60529).

- Thử nghiệm độ bền cơ học:

- Hộp phải chịu được lực cơ học do tác động của con người và dụng cụ thao tác bằng tay tác động vào (như búa) với năng lượng tương đương với 20J (tương đương 1 quả cầu bằng kim loại 2 kg rơi theo phương thẳng đứng từ độ cao 1m vào vị trí bất kỳ).

- Yêu cầu: Thiết bị phải không được có biểu hiện hư hỏng gì như biến dạng, vỡ, rạn nứt …

- Kiểm tra kết cấu, khả năng chịu lực, khả năng chống oxy hóa của bản lề, móc khóa.

- Thử nghiệm thường xuyên

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Kiểm tra ngoại quan

- Đo kích thước, kiểm tra đấu nối nội bộ

- Thử nghiệm độ bền cách điện

- Thí nghiệm điển hình

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Kiểm tra tăng cường độ nóng ẩm:

- Thực hiện trong 6 chu kỳ: mỗi chu kỳ 24 giờ, trong 16 giờ đầu tăng nhiệt độ lên 55oC, 8 giờ sau giảm nhiệt độ xuống 300C, độ ẩm giữ ở mức 95%.

- Yêu cầu: Thiết bị phải không được có biểu hiện hư hỏng như biến dạng, vỡ, rạn nứt,…

- Thử nghiệm độ bền cách điện:

- Thử nghiệm này áp dụng đối với các phần mang điện của thiết bị trong hộp với vỏ: đo điện trở cách điện, thử độ bền cách điện với điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp: 2kV/1 phút.

- Yêu cầu: Thí nghiệm này thực hiện không quá 3 giờ sau khi thí nghiệm ở mục (a), điện trở cách điện:  1M, không phóng điện và không chọc thủng cách điện.

- Kiểm tra khả năng chịu nóng khô:

- Toàn bộ thiết bị được đặt trong lò có nhiệt độ t0 = 1000C  20C, độ ẩm dưới 60% và được duy trì trong 5 giờ.

- Yêu cầu: Thiết bị phải không được có biểu hiện hư hỏng gì như biến dạng, vỡ, rạn nứt, bong sơn…

- Kiểm tra mức độ bảo vệ của vỏ hộp:

- Mục đích: Kiểm tra khả năng chống lọt nước và chống ngoại vật xâm nhập vào trong hộp.

- Thí nghiệm này được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60529 cho cấp bảo vệ IP43.

- Yêu cầu: Dây có  = 1mm không thể xuyên vào bên trong hộp và khi phun nước từ trên xuống 1 góc 600 so với phương thẳng đứng bên ngoài hộp không gây tác hại cho thiết bị trong hộp (cụ thể theo IEC 60529).

- Thử nghiệm độ bền cơ học:

- Hộp phải chịu được lực cơ học do tác động của con người và dụng cụ thao tác bằng tay tác động vào (như búa) với năng lượng tương đương với 20J (tương đương 1 quả cầu bằng kim loại 2 kg rơi theo phương thẳng đứng từ độ cao 1m vào vị trí bất kỳ).

- Yêu cầu: Thiết bị phải không được có biểu hiện hư hỏng gì như biến dạng, vỡ, rạn nứt …

- Kiểm tra kết cấu, khả năng chịu lực, khả năng chống oxy hóa của bản lề, móc khóa.

- Thử chống cháy: Khả năng chống cháy quy định theo tiêu chuẩn IEC 60439-5, đạt yêu cầu cấp FH2-40mm.

- Thử chống lão hóa (UV)  theo ISO 4892-2-1994, phương pháp A

Nếu sản phẩm chào không đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm điển hình trên thì sản phẩm chào sẽ bị loại.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  |  |
|  | Loại B – 9 MCB | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60068-2, IEC 60439-5, IEC 60529 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Loại | Lắp đặt ngoài trời |  |
|  | Vỏ hộp | - Hộp gồm: thân hộp và nắp hộp, hai phần này lắp ghép với nhau bằng bản lề làm bằng thép không gỉ. Nắp hộp khi mở không được tách rời ra khỏi vỏ hộp. Nắp hộp phải có gioăng hoặc biện pháp ngăn nước chảy vào trong hộp. Nắp phải có khóa bảo vệ. Vị trí khóa phải có khả năng tránh nước mưa lọt vào khóa và hộp. - Hộp được thiết kế đảm bảo an toàn cho con người, đảm bảo điều kiện vận hành của thiết bị, chống lấy cắp điện. - Mặt ngoài hộp công tơ phải đảm bảo độ bóng bề mặt. - Có biểu tượng Tổng công ty Điện lực miền Nam/Công ty Điện lực Đồng Nai bên ngoài nắp hộp. |  |
|  | Vật liệu của vỏ hộp | Làm bằng composite đúc, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp… |  |
|  | Cấp bảo vệ vỏ hộp | Tối thiểu IP 43 |  |
|  | Khả năng chống cháy quy định theo IEC 60439-5 | Cấp FH2-40mm |  |
|  | Thử chống lão hóa (UV) theo ISO 4892-2-1994, phương pháp A | Sau khi thử lão hóa, giá trị còn là ≥ 70% |  |
|  | Độ bền va đập vỏ hộp | 20 J |  |
|  | Điện áp định mức | 0,4 kV |  |
|  | Thử nghiệm độ bền cách điện |  |  |
|  | Điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, 1 phút | 2 kV |  |
|  | Điện trở cách điện | 1 M |  |
|  | Giới hạn độ tăng nhiệt độ |  |  |
|  | Đối với các phần mang điện | 650C |  |
|  | Đối với các phần không mang điện | 400C |  |
|  | Khả năng chịu nhiệt khô 1000C 20C, độ ẩm dưới 60% trong 5 giờ | Đáp ứng |  |
|  | Khả năng chịu nóng ẩm | Đáp ứng |  |
|  | Màu | Xám trắng |  |
|  | Độ dày vật liệu (mm) | Nêu cụ thể |  |
|  | Hàm lượng sợi thuỷ tinh (%) | Nêu cụ thể |  |
|  | Kích thước hộp (Cao x rộng x sâu) (mm) | Nêu cụ thể |  |
|  | Lỗ luồn cáp vào ra | Thiết kế ở đáy của hộp công tơ |  |
|  | Loại B – 9 MCB | - 04 lỗ cáp vào, đường kính 15mm dùng cho cáp CV đến 50mm² - 18 lỗ cáp ra, đường kính 10mm dùng cho cáp CV đến 25mm² |  |
|  | Thanh cái đấu nối dây pha | Thanh cái kèm theo các đầu nối dây làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng mạ thiết |  |
|  | Loại B – 9 MCB | 3 thanh cái, mỗi thanh đấu nối với 1 nhóm 3 MCB 1 cực và 1 cáp đồng tiết diện đến 50mm2 |  |
|  | Thanh cái đấu nối dây trung tính | Thanh cái kèm theo các đầu nối dây làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng mạ thiết |  |
|  | Loại B – 9 MCB | Thanh cái có 1 cổng đấu cáp đồng đến 50mm2, 9 cổng đấu cáp đồng 4 - 25mm2 |  |
|  | Thanh ray lắp MCB | Làm bằng thép mạ kẽm hoặc nhôm theo tiêu chuẩn DIN rail phù hợp để cố định số lượng MCB sau: |  |
|  | Loại B | 9 MCB 1 cực |  |
|  | Nhiệt độ môi trường cực đại | 500C |  |
|  | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 90% |  |
|  | Phụ kiện bao gồm cho mỗi hộp | - Khóa nắp hộp - Thanh ray lắp MCB - Thanh cái đấu dây pha và thanh cái đấu dây trung tính kèm bulông - Cáp/thanh đồng đấu nối nội bộ bên trong hộp kèm theo hộp và được đấu nối trước - 2 giá đỡ bắt đai inox (0,4mmx20mm) làm bằng thép mạ kẽm núng nóng phù hợp để cố định hộp trên trụ bê tông ly tâm 7,5m, 8,4m, 10,5m, 12m và 14m - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành |  |
|  | Ghi nhãn | Nhãn hộp phân phối phải ghi các thông tin sau: - Mã hiệu - Nhà sản xuất - Nơi sản xuất - Năm sản xuất - Bên mua - Loại: hộp 9 MCB - Điện áp định mức… |  |
|  | Đóng gói | Mỗi hộp công tơ được đóng gói trong hộp carton riêng biệt để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
|  | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu phần III |  |
|  | Bản vẽ/catalog có kích thước chi tiết của hộp | Kèm theo hồ sơ dự thầu |  |

7. Đặc tính kỹ thuật kẹp nối bọc cách điện (IPC) cho cáp LV-ABC (Ghíp nối)

- Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho kẹp nối bọc cách điện (IPC) dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn hạ thế cách điện XLPE 0,6/1kV ký hiệu [LV-ABC] đến cáp nhôm vặn xoắn hạ thế cách điện XLPE 0,6/1kV ký hiệu [LV-ABC] trên các đường dây phân phối hạ thế trên không.

- Tiêu chuẩn áp dụng

Việc sản xuất và thử nghiệm kẹp IPC phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

| HN 33-S-63 | Insulation piercing connectors for low voltage overhead networks with insulated conductors |
| --- | --- |
| AS/NZS 4396:1999 | Insulation piercing connectors for ABC cables |
| IEC 61284 | Overhead lines – Requirements and Tests for fittings |
| NFC 33-020:2013 | Insulated cables and their accessories for power systems- Insulation piercing branch connectors for overhead distributions and services with bundle assembled core, of rate voltage 0,6/1kV. |
| EN 50483: | Test requirements for low voltage aerial bundled cable accessories |

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

- Kiểm tra và thử nghiệm

- Thử nghiệm xuất xưởng:

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn HN 33-S-63, AS/NZS 4396: 1999, NFC 33-020: 2013, EN 50483, IEC 61284 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

- Đo kích thước

- Thử nghiệm độ bền cơ (mechanical test)

- Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước (dielectric strength and watertightness test)

- Thử nghiệm điển hình

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn HN 33-S-63, AS/NZS 4396: 1999, NFC 33-020:2013, EN 50483, IEC 61284  hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Thử nghiệm độ bền cơ (mechanical test), bao gồm:

- Thử nghiệm siết bu-lông và chức năng siết bứt đầu bu-lông (Shear head function's test and connector bolt tightening test);

- Thử nghiệm cơ khí đối với cáp trục chính (Test for mechanical damage to the main conductor);

- Thử nghiệm kéo đối với cáp nhánh rẽ (Branch cable pull-out test).

- Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước (dielectric strength and watertightness test)

- Thử lão hóa khí hậu (climatic ageing test)

- Thử chống ăn mòn (corrosion test)

- Thử lão hóa về điện (electrical ageing test) hoặc thử chu kỳ nhiệt với dòng điện (Electrical heat cycle tests)

- Đo điện trở mối nối sau khi kẹp;

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

- Thử chống cháy vật liệu thân kẹp.

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

- Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 100 | i |
| p = 1 | 100 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 2 | 500 n < 1000 | i, ii, iii |
| p = 2 + n/1000 | 1000 n 5000 | i, ii, iii |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii, iii |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng Kẹp dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng Kẹp được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

- Kiểm tra ngoại quan, kích thước, so sánh với mẫu kẹp nộp theo hợp đồng.

- Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước (dielectric strength and watertightness test).

- Thử phát nóng bằng dòng điện danh định (dòng điện danh định của kẹp  dòng điện danh định của cáp nhôm vặn xoắn hạ thế cách điện XLPE 0,6/1kV tương ứng).

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| ## Stt | ## Mô tả | ## Yêu cầu | ## Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | HN 33-S-63, AS/NZS 4396:1999, IEC 61284; NFC 33-020, EN 50483 hoặc tương đương |  |
|  | Mã hiệu kẹp |  |  |
|  | IPC 95 – 95 | Nêu cụ thể |  |
|  | IPC 120 – 120 | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại | Kẹp IPC là loại kẹp 1 hoặc 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV LV-ABC đến cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV LV-ABC, có bề dày cách điện đến 3,0 mm, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… |  |
|  | Thân kẹp | Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn Trên thân kẹp có tên nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. |  |
|  | Bulông | Bulông, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu hợp kim chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện |  |
|  | Lưỡi ngàm | Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc, bề dày ≥ 2mm. Đỉnh răng cưa lớn nhất trên lưỡi ngàm ≥ 5mm. Lưỡi ngàm bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi đúc ôm chặt vào lưỡi ngàm và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn |  |
|  | Lực siết bứt đầu bulông |  |  |
|  | IPC 95 – 95 | 18 ± 10% Nm |  |
|  | IPC 120 – 120 | 18 ± 10% Nm |  |
|  | Tiết diện danh định của dây dẫn | Trục chính cáp nhôm LV-ABC/ Nhánh rẽ cáp nhôm LV-ABC (mm2) |  |
|  | IPC 95 – 95 | 35 – 95 / 16 – 95 |  |
|  | IPC 120 – 120 | 35 – 120 / 16 – 120 |  |
|  | Dòng định mức liên tục của kẹp | Phải lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của dây nhôm vặn xoắn LV-ABC tương ứng |  |
|  | IPC 95 – 95 | ≥ 270 A |  |
|  | IPC 120 – 120 | ≥ 350 A |  |
|  | Độ bền điện môi và chống thấm nước ở 50Hz trong 1 phút, trong nước (kẹp IPC phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm) | ≥ 6 kV |  |
|  | Nắp bịt đầu cáp | Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng. |  |
|  | Nhiệt độ môi trường cực đại | 45 0C |  |
|  | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 90 % |  |
|  | Ghi nhãn | Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau: - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất - Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ… Việc ghi nhãn phải in nổi hoặc in chìm đảm bảo rõ và bền |  |
|  | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu mục III |  |
|  | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu |  |
|  | Bao gói | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
|  | Mẫu chào thầu | Tùy theo nhu cầu, Đơn vị có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp mẫu sản phẩm chào để xem xét |  |

8.  Đặc tính kỹ thuật Bu lông

#### Phạm vi áp dụng:

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho Bu lông ven răng một đầu để lắp đà đỡ dây, đỡ trạm biến áp.

#### Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 1916 – 1995: Bu lông, Vít, Vít cấy và Đai ốc - Yêu cầu kỹ thuật.

#### Yêu cầu chung:

      - Cấu tạo:

- Bu lông được gia công bằng thép CT3, mạ kẽm nhúng nóng-ly tâm.

- Bề mặt của bu lông, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Bu lông phải được ven răng một đầu và một đầu lục giác.

- Bu lông bao gồm:

- Bu lông 	: 01 đầu lục giác, 01 đầu ven răng

- Đai ốc 		: 01 cái

      - Thông số kỹ thuật:

- Giới hạn bền đứt 			:  400N/mm²

- Giới hạn chảy			:  240N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt	:  22%.

#### Kiểm tra, thử nghiệm:

#### Thử nghiệm điển hình

Nhà thầu phải xuất trình trong hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình của sản phẩm chào được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục thử sau:

- Kiểm tra dạng ngoài của bulông và đai ốc không sử dụng dụng cụ phóng đại.

- Kiểm tra khuyết tật bề mặt của bulông theo TCVN 4795.

- Kiểm tra khuyết tật bề mặt của đai ốc theo TCVN 4796.

- Kiểm tra kích thước của bulông và đai ốc.

- Kiểm tra độ nhám bề mặt.

- Độ nhám ren bulông.

- Độ nhám ren bulông và đai ốc.

- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392.

- Thử tải trọng phá hỏng của bulông.

- Thử tải trọng cho đai ốc.

#### Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Người mua phải tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên trong lô hàng để kiểm tra thử nghiệm nghiệm thu lô hàng theo các hạng mục được qui định dưới đây:

- Kiểm tra dạng ngoài của bulông và đai ốc không sử dụng dụng cụ phóng đại.

- Kiểm tra kích thước của bulông và đai ốc.

- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392.

- Vặn bằng tay đai ốc trên phần ren của bulông.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) |
| --- | --- |
| p = 1 | n < 200 |
| p = 1 | 200 n < 500 |
| p = 2 | 500 n < 1000 |
| p = 2 + n/1000 | 1000 n 5000 |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng Bulong dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng Bulong được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

#### Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1916-95 hoặc tương đương |  |
|  | Vật liệu bu lông |  | Gia công bằng thép CT3, mạ kẽm nhúng nóng-ly tâm |  |
|  | Bề mặt của bu lông, đai ốc |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật . |  |
|  | Loại Bu lông |  | Loại một đầu lục giác, một đầu ven răng. |  |
|  | Kích thước bu lông |  | Theo yêu cầu của phần phạm vi cung cấp (*) |  |
|  | Dung sai: + Đường kính + Chiều dài tối thiểu | mm mm | 0,4 2,0 |  |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng - Boulon đường kính < Ф16 - Boulon đường kính ≥ Ф16 | µm | 55 80 |  |
|  | Sức chịu kéo tối thiểu không bị tuột răng - Boulon Ф12 - Boulon Ф14 - Boulon Ф16 | kN | 31 42 58 |  |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm² | 400 |  |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | 240 |  |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt. | % | 22 |  |
|  | Thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu ở mục IV |  |

# 9.  Đặc tính kỹ thuật long đền vuông D18

| STT | MÔ TẢ | Yêu cầu | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Vật liệu | Làm bằng thép tráng kẽm |  |
| 5 | Kích thước | 50x50-3mm |  |
| 6 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp mạ tráng kẽm nóng | 55µm |  |

10. Đặc tính kỹ thuật Rack đỡ sứ hạ áp

#### Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho các loại khung đỡ sứ hạ áp bằng thép mạ kẽm được sử dụng trên lưới điện phân phối hạ áp của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

#### Tiêu chuẩn áp dụng

- TCVN 1765 - 75   :	Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656 - 93   :	Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408: 2007: Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

#### Kiểm tra, thử nghiệm

#### Thử nghiệm điển hình

Nhà thầu phải xuất trình trong hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình của sản phẩm chào được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với hạng mục thử sau:

- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392: 1986.

#### Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Người mua phải tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên trong lô hàng để kiểm tra thử nghiệm nghiệm thu lô hàng theo các hạng mục kiểm tra, thử nghiệm được qui định dưới đây:

- Kiểm tra ngoại quan, kích thước so với hàng mẫu

- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392: 1986

#### Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Rack U |  |  |  |
|  | Tên nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Hình dáng, kích thước |  | Nêu cụ thể kèm theo bản vẽ |  |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Thép CT3 dẹt, tròn φ 12 |  |
|  | Mạ kẽm |  | Nhúng nóng |  |
|  | Chất lượng |  | Chịu được khí hậu vùng biển 5 năm |  |
|  | Bề dày lớp mạ tối thiểu | µm | 85 |  |
|  | Giới hạn chảy của thép | daN/cm2 | fy ≥ 2.450 |  |
|  | Giới hạn kéo phá hủy | kN | ≥ 25 |  |
|  | Ghi nhãn |  | Khắc chìm tên hoặc lô-gô nhà sản xuất |  |
|  | Thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu ở mục III |  |

Hình 1: Rack U

## 11. Đặc tính kỹ thuật Đầu Cosse Ép Đồng – Nhôm

I. 	Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho đầu cosse ép để đấu nối với dây nhôm vào bản cực của MCCB, máy biến áp… được lắp đặt trên đường dây phân phối trung hạ thế của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Cosse ép làm bằng nhôm và đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, gồm một thân ống nhôm để ép giữ dây và phần bản cực có ghép nối mảnh đồng để tiếp xúc với cực MCCB.

Loại đai ép cosse là loại lục giác.

II.	Tiêu chuẩn áp dụng

Việc sản xuất và thử nghiệm đầu cosse ép phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

| AS 1154.1: | Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines |
| --- | --- |
| TCVN 3624-81: | Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử |

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

III.	Kiểm tra, thử nghiệm:

- Thử nghiệm xuất xưởng:

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng.

Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm 02 hạng mục:

- Kiểm tra các kích thước

- Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình:

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này.

Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục sau:

Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

- Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

- Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 200 | i |
| p = 1 | 200 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 2 | 500 n < 1000 | i, ii, iii |
| p = 2 + n/1000 | 1000 n 5000 | i, ii, iii |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii, iii |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng đầu cosse dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng đầu coss được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

- Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước, so với hàng mẫu

- Thử khả năng chịu chu kỳ nhiệt

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

IV.	Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
|  | A70 |  | “ |  |
|  | A120 |  | “ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 6 | Loại |  | Vật liệu nhôm và đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, gồm một thân ống nhôm để ép giữ dây và phần bản cực có ghép nối mảnh đồng có một lổ siết bu lông để tiếp xúc với cực MCCB. |  |
| 7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác. |  |
| 8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | Số vị trí ép dây |  |
|  | A70 |  | 2 |  |
|  | A120 |  | 2 |  |
| 9 | Tiết diện của dây dẫn (mm2) |  |  |  |
|  | A70 | mm2 | 70 |  |
|  | A120 | mm2 | 120 |  |
| 10 | Đường kính của dây dẫn (mm) |  |  |  |
|  | A70 | mm | 10,70 |  |
|  | A120 | mm | 14,00 |  |
| 11 | Đường kính trong của ống nhôm (mm) |  |  |  |
|  | A70 | mm | 11,30 12,20 |  |
|  | A120 | mm | 14,60 15,50 |  |
| 12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: (A) |  |  |  |
|  | A70 | A | 270 |  |
|  | A120 | A | 380 |  |
| 13 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch (kA/2s) |  |  |  |
|  | A70 | kA/2s | 4,3 |  |
|  | A120 | kA/2s | 7,4 |  |
| 14 | Điện trở của mối nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 15 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất, - Mã hiệu của sản phẩm; - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. - Có các vị trí ép phải được khắc chìm. |  |
| 16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với hồ sơ dự thầu |  |
| 17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |
| 17.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 1 |  |
| 17.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |
| 17.3 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 3 |  |

12. Yêu cầu kỹ thuật của Băng keo cách điện hạ thế

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  | Khai báo |  |
| 2 | Xuất xứ |  | Khai báo |  |
| 3 | Chiều rộng | mm | 18 |  |
| 4 | Chiều dài | m | ≥ 18 |  |
| 5 | Độ dày | mm | ≥ 0,18 |  |
| 6 | Nhiệt độ làm việc | oC | 0 ÷ 105 |  |
| 7 | Chịu được điện áp đến | V | 600 |  |
| 8 | Màu sắc |  | Khai báo |  |
| 9 | Độ co dãn |  | Có khả năng co dãn đến 200%, giữ nguyên độ bám dính khi co dãn, bó chặt dây điện trong thời gian lâu dài |  |
| 10 | Chống cháy |  | Lớp băng dính bên ngoài rất khó bắt lửa, chịu được nguồn điện 600V, không bị nóng chảy bởi dây điện bên trong, không bị nứt gãy khi gặp môi trường lạnh |  |
| 11 | Độ bền |  | Có thể chịu được lực, chống được sự mài mòn từ tác nhân thông thường hoặc một số hóa chất đảm bảo an toàn cho hệ thống dây điện. Có tính năng chống cháy, có khả năng chống ăn mòn, chống lão hóa, chống rạn nứt khi lắp đặt ngoài trời. |  |
| 12 | An toàn |  | Cách điện tuyệt đối chỉ với một lớp băng keo, sản phẩm đạt đầy đủ các yếu tố kỹ thuật an toàn trong ngành điện. Lớp cao su bên ngoài dẻo, không bị đâm thủng bởi các sợi dây nhỏ lẻ bên trong. Độ dính tốt giữ cho keo không bị xê dịch ra khỏi mối nối. Bề mặt băng keo mịn, chống bám bụi, bám các vật thể nhẹ, giảm thiểu khả năng cháy nổ. |  |
| 13 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |
| 13.1 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước (bên mua tự thực hiện). |  |

13. Đặc tính kỹ thuật Dầu chống gỉ RP7

| STT | MÔ TẢ | Yêu cầu | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo |  |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo |  |
| 3 | Công dụng | - RP7 thích hợp sử dụng trong dân dụng, máy móc tự động, tàu thuyền, nông cụ, công nghiệp và xây dựng. - Giúp khởi động lại động cơ bị thấm ướt, làm bong ra các phần bị rỉ sét, bôi trơn, làm ngưng tiếng kêu rít (do vật liệu bị cọ xát) và bảo vệ chống bị rỉ sét. |  |
| 4 | Dung lượng bình xịt | RP7 có dạng chai phun với trọng lượng 300g. |  |
| 5 | Yêu cầu về An Toàn | - Cẩn thận khả năng cháy cao - Chỉ sử dụng trong khu vực thoáng hơi hoàn toàn. - Nhiên liệu/chất đốt và dung môi bên trong chai phun này có thể bắt lửa dễ dàng. Do đó hãy để chờ một vài phút để các khi gas dễ cháy phân tán trước khi khởi động thiết bị tạo ra ngọn lửa hoặc tia lửa. - Sản phẩm này có chứa chất đốt butane. Việc cố ý sử dụng sai mục đích bằng cách cố ý tập trung và hít lấy hóa chất có thể gây hại hoặc tử vong. |  |

14.  Bộ Tiếp địa cáp ABC cố định:

| Stt | Nội dung | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Mã hiệu và sản phẩm ưu tiên | Mã hiệu: Khai báo của nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất | Khai báo |  |
| 4 | Tiêu chuẩn | Theo tiêu chuẩn NF EN 61230; NFC 33 hoặc HN 33-F63 hoặc tương đương. |  |
| 5 | Phần cố định gồm | Phần cố định gồm 4 đầu cái (plug) được gắn cố định sẵn trên lưới hạ thế dây bọc 3 pha 4 dây. |  |
| 6 | Đầu cực | Một đầu plug dùng để kẹp dây bọc, có bu-lông siết đảm bảo tiếp xúc tốt giữa phần kim loại của plug và phần dây dẫn điện của dây bọc. Plug có khả năng kẹp được dây bọc có đường kính ngoài từ 12mm đến 20mm. Đầu kia của plug có lỗ để đầu cắm của phần di động lắp vào đảm bảo tiếp xúc về điện và có khóa chốt không để tuột ra. Phần di động có kết cấu loại GDD TORS5. |  |
| 7 | Vật liệu | Mỗi plug làm bằng hợp kim đồng nhôm được bọc cách điện. |  |
| 8 | Chịu được thông số | Bộ tiếp đất chịu được dòng ngắn mạch đến 4kA/1s, được bọc cách điện và chịu độ bền điện 4kV |  |
| 9 | Biên bản thử nghiệm điển hình khi xét thầu (cung cấp trong E-HSDT) | Có biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận độc lập, có uy tín hoặc được công nhận VILAS, ILAC; đạt tiêu chuẩn áp dụng hoặc tiêu chuẩn tương đương. |  |
| 10 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng kèm theo hàng hóa | Có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất cho lô hàng hoặc cho từng sản phẩm. |  |
| 11 | Biên bản thử nghiệm nghiệm thu kèm theo hàng hóa khi nghiệm thu | Khi nghiệm thu, chọn xác xuất 2% tổng số lượng (ít nhất 1 bộ) để thử nghiệm, nếu đạt mới nghiệm thu. Đạt hạng mục thử nghiệm sau: + Bộ tiếp đất chịu được dòng ngắn mạch đến 4kA/1s, được bọc cách điện và chịu độ bền điện 4kV. |  |

15.  Đặc tính kỹ thuật Sứ chằng nhỏ

- Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng đối với sứ chằng được sử dụng để lắp đặt cho các bộ chằng của các đường dây phân phối trên không của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

- Tiêu chuẩn áp dụng

Việc chế tạo và thử nghiệm sứ chằng phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây và các tiêu chuẩn liên quan hoặc tương đương:

| IEC 60060-1 | ## Kỹ thuật thử nghiệm cao áp – Phần 1: Khái niệm chung và yêu cầu thử nghiệm. ## High-voltage tests techniques – Part 1: General definitions and test requirements |
| --- | --- |

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất làm việc của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

- Kiểm tra, thử nghiệm

- Thử nghiệm thường xuyên (Routine test):

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn IEC 60060-1 và các tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Kiểm tra ngoại quan, kiểm tra kích thước, đo chiều dài đường rò

- Thử nghiệm về cơ

- Thử điện áp tần số công nghiệp.

- Thử nghiệm điển hình (Type test):

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thiết kế thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu.

Việc thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thiết kế được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60060-1 và các tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục sau:

  - Kiểm tra kích thước, đo chiều dài đường rò

  - Thử điện áp tần số công nghiệp

  - Thử lực phá hủy cơ học

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

- Thử nghiệm nghiệm thu mẫu (Sample test):

Khi giao hàng, các mẫu thử sẽ được Bên mua lựa chọn ngẫu nhiên và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của Bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60695-11-10, IEC 60695-20-10, IEC 62217 và IEC 61952 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục sau:

- Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước, so với hàng mẫu

- Thử lực phá hủy cơ học.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử nghiệm |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 500 | i |
| p = 2 | 500 n < 1000 | i, ii |
| p = 2 + n/1000 | 1000 n 5000 | i, ii |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng mẫu dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng mẫu được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  |  |  |
|  | Sứ chằng hạ áp |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60060-1 và các tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Loại sứ chằng |  | Gốm sứ tráng men chịu lực và cách điện phù hợp lắp đặt với dây chằng thép. |  |
|  | Chiều dài đường rò sứ |  |  |  |
| 7.1 | Sứ chằng hạ áp | mm | > 41 |  |
|  | Điện áp phóng điện ở tần số công nghiệp khô/ướt |  |  |  |
| 8.1 | Sứ chằng hạ áp | kV | > 25/12 |  |
|  | Lực phá hủy cơ học |  | Lựa chọn phù hợp theo tính toán thiết kế |  |
| 9.1 | Sứ chằng hạ áp | kN | > 40 hoặc > 50 |  |
|  | Đường kính lỗ bắt dây chằng thép |  |  |  |
| 10.1 | Sứ chằng hạ áp | mm | Phù hợp với các chủng loại dây chằng thép sử dụng có tiết diện 35, 50, 70 mm2 |  |
|  | Trọng lượng sứ |  |  |  |
| 11.1 | Sứ chằng hạ áp | Kg | Nêu cụ thể |  |
|  | Ghi nhãn |  | Trên mỗi sứ chằng phải ghi các nội dung sau: - Tên sản phẩm, - Tên nhà sản xuất - Mức cách điện - Lực phá hủy… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ ràng và bền trong quá trình vận hành |  |
|  | Bao gói |  | Sứ chằng phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, thùng carton… đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. |  |
|  | Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |
| 14.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 1 |  |
| 14.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |
| 14.3 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu |  | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 3 |  |
|  | Catalogue, bản vẽ thiết kế của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật chi tiết để chứng minh đặc tính kỹ thuật sản phẩm chào đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hồ sơ mời thầu |  | Kèm theo hồ sơ dự thầu |  |

16. Đặc tính kỹ thuật Kẹp cáp 3 bulon

I. 	Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho các loại phụ kiện của bộ chằng bằng thép (gồm kẹp chằng, yếm cáp) được sử dụng trên lưới điện phân phối của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

II.	Tiêu chuẩn áp dụng

- TCVN 1765 - 75   	: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656 - 93   	: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408: 2007	: Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

III.	Kiểm tra, thử nghiệm:

- Thử nghiệm điển hình:

Nhà thầu phải xuất trình trong hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình của sản phẩm chào được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục thử sau:

- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392 (đối với ty neo và kẹp chằng).

- Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Người mua phải tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên trong lô hàng để kiểm tra thử nghiệm nghiệm thu lô hàng theo các hạng mục dưới đây:

- Kiểm tra ngoại quan, kích thước, so với hàng mẫu

- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392

IV.	Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Kẹp chằng 3 Bulon cáp TK 35 - 50 |  |  |
|  | Tên nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể |  |
|  | Hình dáng, kích thước | Theo bản vẽ |  |
|  | Quy cách | Thép CT3 dẹp, tròn; kẹp được dây cáp thép TK 35 - 50 |  |
|  | Mạ kẽm | Nhúng nóng, bề dày tối thiểu 80 µm |  |
|  | Giới hạn chảy của thép | fy ≥ 2.450daN/cm2 |  |
|  | Giới hạn kéo phá hủy | ≥ 75kN |  |
| II | Yếm cáp |  |  |
|  | Quy cách | Theo bản vẽ |  |
|  | Vật liệu chế tạo | Thép CT3 dẹp |  |
|  | Mạ kẽm | Nhúng nóng, bề dày tối thiểu 80 µm |  |
|  | Giới hạn chảy của thép | fy ≥ 2.450daN/cm2 |  |
|  | Thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu ở mục III |  |

Hình 1: Kẹp chằng 3 Bulon cáp TK 35 – 50

Ghi chú: Vật tư được nhúng kẽm nóng có chiều dày ≥ 80μm và chịu được khí hậu vùng biển trên 5 năm.

Hình 2: Yếm cáp chằng

Ghi chú: Vật tư được nhúng kẽm nóng có chiều dày ≥ 80μm và chịu được khí hậu vùng biển trên 5 năm.

- Bộ chống chằng lệch D60x1200mm (đầu + đuôi + thân ống):

| STT | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu. |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu. |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5408-91 |  |
| 4 | Vật liệu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng |  |
| 5 | Bề mặt bộ chằng lệch |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  |
| 6 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng. | m | 80 |  |
| 7 | Lớp tráng kẽm |  | Phải đều, bám chắc vào kim loại nền |  |
| 8 | Cấu trúc |  | - Phần bệ cột - Phần kẹp thích hợp với dây neo lớn nhất 5/8” |  |
| 9 | Kết hợp |  | - Kết hợp với ống tube 60 dài 1200mm - Bệ cột và kẹp được trang bị boulon để giữ cố định ống tube. |  |
| 10 | Thử nghiệm điển hình |  | Kèm theo hồ sơ dự thầu các biên bản thử nghiệm điển hình: - Chiều dày lớp mạ |  |

- Đặc tính kỹ thuật : Máng Che dây neo sơn vàng 0,5x2000mm

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu. |  |
| 2 | Năm sản xuất |  | 2025 |  |
| 3 | Vật liệu |  | - Làm bằng sắt tráng kẽm nhúng nóng, có dạng chữ C. |  |
| 4 | Hình dạng, kích thước, khối lượng máng che dây neo |  | Bản vẽ đính kèm |  |

- Đặc tính kỹ thuật Thanh la 50*5*450/Zn

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ ràng |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ ràng |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ ràng |  |
| 4 | Năm sản xuất |  | Từ năm 2022 trở lên |  |
| 5 | Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 - 75; TCVN 7571-5: 2006; TCVN 5408: 2007 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 7 | Thanh sắt La: |  |  |  |
| 7.1 | Vật liệu |  | Thép góc tráng kẽm nóng |  |
| 7.2 | Kích thước thép góc | mm | 50x5 |  |
| 7.3 | Chiều dài | mm | 450 |  |
| 7.4 | Vị trí, kích thước các lỗ |  | Theo bản vẽ đính kèm |  |
| 8 | Bề mặt của phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng |  |
| 9 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | μm | 85 |  |
| 10 | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng |  |
| 11 | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | ≥ 380 |  |
| 12 | Giới hạn chảy | N/mm2 | ≥ 250 |  |
| 13 | Độ giãn tương đối khi đứt | % | ≥ 26 |  |
| 14 | Thử nghiệm điển hình |  | Kèm theo hồ sơ dự thầu các biên bản thử nghiệm điển hình (cho phép cung cấp biên bản thử nghiệm của một chủng loại thanh sắt 50x5 tương tự): |  |
|  |  |  | - Giới hạn bền đứt |  |
|  |  |  | - Giới hạn chảy |  |
|  |  |  | - Độ dãn dài tương đối khi đứt. |  |
|  |  |  | - Thử uốn 180 độ. |  |
|  |  |  | - Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392: 1986 |  |
| 15 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Sản phẩm thanh sắt 50x5 nếu trúng thầu phải được thử nghiệm tiêu chí sau: |  |
|  |  |  | - Kiểm tra ngoại quan, kích thước |  |
|  |  |  | - Thử kéo. |  |
|  |  |  | - Thử uốn. |  |
|  |  |  | - Bề dày lớp mạ theo TCVN 4392: 1986 |  |

  - Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật

- Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật Ống nối căng dây bọc cách điện cáp LV-ABC:

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 3766, AS 1154.1, HN 33-S-63 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Mã hiệu kẹp |  |  |  |  |
|  | LV-ABC 4x50 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | LV-ABC 4x70 | Nêu cụ thể |  |  |  |
|  | LV-ABC 4x95 | Nêu cụ thể |  |  |  |
|  | LV-ABC 4x120 | Nêu cụ thể |  |  |  |
| 7 | Loại | Ống nối căng bọc cách điện là loại 1 ống dùng cho các lõi riêng lẽ của cáp nhôm vặn xoắn hạ thế có 4 lõi, cách điện XLPE 0,6/1kV ký hiệu [LV-ABC], loại cáp tự treo, kẹp có cấu tạo như sau: | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  |  | - Làm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm bọc cách điện | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  |  | - Cách điện làm bằng nhựa cách điện, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… Lớp cách điện không bị hư hỏng khi ép nối | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  |  | - Bên trong ống nhôm phải bơm sẵn keo điện chống oxy hóa | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Loại đai ép | Đai ép hình lục giác | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Chống thấm nước | Sau khi lắp đặt, ống nối phải ngăn chặn được sự thâm nhập hơi ẩm vào trong ruột dẫn của cáp thông qua bất kỳ phần nào của mối nối dưới các điều kiện mang tải điện và cơ. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Tiết diện mỗi ruột cáp danh định | mm2 |  |  |  |
|  | LV-ABC 4x50 | 50 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x70 | 70 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x95 | 95 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x120 | 120 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Đường kính ngoài của của mỗi ruột dẫn của cáp | Nhỏ nhất / Lớn nhất (mm) |  |  |  |
|  | LV-ABC 4x50 | 8,0 / 8,4 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x70 | 9,6 / 10,1 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x95 | 11,3 / 11,9 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x120 | 12,8 / 13,5 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Đường kính trong của mỗi ống nối | mm |  |  |  |
|  | LV-ABC 4x50 | 9,00 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x70 | 10,70 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x95 | 12,50 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x120 | 13,70 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Độ bền cơ của mỗi ống nối trong 1 phút (theo AS 3766) | kN |  |  |  |
|  | LV-ABC 4x50 | 5,95 | > 5,95 |  | < 5,95 |
|  | LV-ABC 4x70 | 8,33 | > 8,33 |  | < 8,33 |
|  | LV-ABC 4x95 | 11,31 | > 11,31 |  | < 11,31 |
|  | LV-ABC 4x120 | 14,28 | > 14,28 |  | < 14,28 |
| 14 | Dòng định mức liên tục của mỗi ống nối | Lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của cáp tương ứng (A) |  |  |  |
|  | LV-ABC 4x50 | 170 | > 170 |  | < 170 |
|  | LV-ABC 4x70 | 215 | > 215 |  | < 215 |
|  | LV-ABC 4x95 | 275 | > 275 |  | < 275 |
|  | LV-ABC 4x120 | 320 | > 320 |  | < 320 |
| 15 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | 4 kVrms | > 4 |  | < 4 |
| 16 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 450C | > 45 |  | < 45 |
| 17 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 90% | > 90 |  | < 90 |
| 18 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19 | Ghi nhãn | Ống nối phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  |  | - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất |  |  |  |
|  |  | - Tiết diện cáp |  |  |  |
|  |  | - Vị trí ép |  |  |  |
|  |  | - Kích thước của đai ép… |  |  |  |
|  |  | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |  |  |
| 20 | Bao gói | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 21 | Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |
| 21.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Mục III.1 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 21.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Mục III.2 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 21.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Mục III.3 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

2.  Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật kẹp dừng cáp ABC

| ## TT | ## Tiêu chí |  |  | ## Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Mô tả | ## Đơn vị | ## Yêu cầu | ## Đáp ứng | ## Chấp nhận được | ## Không đáp ứng |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 3766, TCVN 5408:2007 (ISO: 1461:1999) hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Mã hiệu |  |  |  |  |  |
|  | LV-ABC 4x50 |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | LV-ABC 4x70 |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | LV-ABC 4x95 |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | LV-ABC 4x120 |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Loại |  | Kẹp ngừng cáp phải là loại bulông, có khả năng kẹp chặt cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 4 lõi, cách điện XLPE, điện áp 0,6/1kV, loại cáp tự treo, ký hiệu [LV-ABC], kẹp bao gồm: - Ngàm kẹp: làm bằng nhựa có tăng cường sợi thuỷ tinh, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… đảm bảo không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp. - Thân kẹp bên ngoài: gồm 2 thanh thép; một đầu có 1 bulông và chốt gài bằng thép không gỉ dùng để ngừng kẹp; đầu còn lại có 2 bulông bao gồm đai ốc và vòng đệm vên dùng để ép chặt cáp. Các chi tiết kim loại làm bằng thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 80 m. - Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tiết diện cáp danh định | mm2 |  |  |  |  |
|  | LV-ABC 4x50 |  | 4x50 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x70 |  | 4x70 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x95 |  | 4x95 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x120 |  | 4x120 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp trong 1 phút (theo AS 3766) | kN |  |  |  |  |
|  | LV-ABC 4x50 |  | 23,8 | > 23,8 |  | < 23,8 |
|  | LV-ABC 4x70 |  | 33,2 | > 33,2 |  | < 33,2 |
|  | LV-ABC 4x95 |  | 43,0 | > 43,0 |  | < 43,0 |
|  | LV-ABC 4x120 |  | 57,1 | > 57,1 |  | < 57,1 |
|  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kVrms | 4 | > 4 |  | < 4 |
|  | Nhiệt độ môi trường cực đại |  | 450C | > 450C |  | < 450C |
|  | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại |  | 90% | > 90% |  | < 90% |
|  | Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật |  | Được nộp cùng với hồ sơ thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất; - Số lõi, tiết diện mỗi lõi… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Bao gói |  | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Mục III.1 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Mục III.2 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16.3 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Theo yêu cầu tại Mục III.3 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

## 3. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Bộ kẹp đỡ cáp LV-ABC tự treo (Kẹp treo cáp, móc treo cáp)

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | LV-ABC 4x50 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | LV-ABC 4x70 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | LV-ABC 4x95 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | LV-ABC 4x120 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 3766, TCVN 5408:2007 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại | Kẹp đỡ cáp phải có khả năng đỡ cáp nhôm vặn xoắn hạ thế có 4 lõi, cách điện XLPE 0,6/1kV, loại tự treo, ký hiệu [LV-ABC]; kẹp có khả năng mốc vào bulông đuôi heo hoặc bulông mốc đường kính đến 16mm lắp trên trụ bê tông; kẹp bao gồm: - Thân kẹp kèm 1 bulông và 1 đai ốc kiểu chuồn chuồn làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 55 m; - Vòng đệm cao su ôm cáp bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp; - Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp; - Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Tiết diện cáp danh định [mm2] |  |  |  |  |
|  | LV-ABC 4x50 | 4x50 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x70 | 4x70 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x95 | 4x95 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x120 | 4x120 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Đường kính bao ngoài tối đa của bó cáp [mm] |  |  |  |  |
|  | LV-ABC 4x50 | 28,7 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x70 | 32,8 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x95 | 38,4 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x120 | 42,2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Đường kính bó cáp của kẹp [mm] |  |  |  |  |
|  | LV-ABC 4x50 | 28,7 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x70 | 32,8 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x95 | 38,4 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LV-ABC 4x120 | 42,2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Tải phá hủy tối thiểu (theo tiêu chuẩn AS 3766) | 6 kN | > 6 kN |  | < 6 kN |
| 11 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | 4 kVrms | > 4 kVrms |  | < 4 kVrms |
| 12 | Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) | Không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 450C | > 450C |  | < 450C |
| 16 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 90% | > 90% |  | < 90% |
| 17 | Ghi nhãn | Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất - Số lõi, tiết diện mỗi lõi… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18 | Bao gói | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |
| 19.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Mục III.1 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Mục III.2 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Mục III.3 – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

4.  Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Kẹp ép WR

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | 50-95 / 120-240 | “ | “ |  | “ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại | Dạng chữ H, loại ép bằng kềm ép thủy lực 12 tấn. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Vật liệu | Kẹp ép làm bằng hợp kim nhôm chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Bên trong 2 rãnh của kẹp nối rẽ phải được bơm sẵn 1 lớp hợp chất chống oxy hóa, gia tăng bề mặt tiếp xúc điện (electrical jointing compound). | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Phạm vi nối của dây dẫn ACSR, Al, Cu[mm2] |  |  |  |  |
|  | 50-95 / 120-240 | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức (0C) | 80 | ≤ 80 |  | > 80 |
| 11 | Dòng điện liên tục cho phép của kẹp (A) |  |  |  |  |
|  | 50-95 / 120-240 | 340 | ≥ 340 |  | < 340 |
| 12 | Dòng điện ổn định nhiệt tối thiểu trong 2 giây của kẹp (kA/2s) |  |  |  |  |
|  | 50-95 / 120-240 | 9 | ≥ 9 |  | < 9 |
| 13 | Kẹp được thiết kế đảm bảo chịu đựng được thử nghiệm chu kỳ nhiệt | Thử nghiệm theo AS 1154 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Ghi nhãn | Mỗi kẹp ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất, - Mã hiệu của sản phẩm; - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. - Có các vị trí ép phải được khắc chìm. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ dự thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |
| 17.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 1 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 3 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

5. Tiêu chí đánh giá Bulon mắt, bulon móc, giá móc đôi

| Stt | Tiêu chí |  |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1916-95 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại phụ kiện |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Bu long mắt (sử dụng để treo bộ khoá néo) | mm | Theo hình vẽ Ф16, chiều dài 300mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.2 | Bu long móc (sử dụng để treo bộ khoá đỡ cáp ABC) | mm | Theo hình vẽ Ф16, chiều dài 250, 300mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.3 | Giá móc đôi (sử dụng để treo bộ khoá đỡ cáp ABC góp trên 600) |  | Theo hình vẽ Ф16 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Vật liệu bu lông |  | Gia công bằng thép CT3, mạ kẽm nhúng nóng-ly tâm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Bề mặt của bu lông, đai ốc |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Dung sai |  |  |  |  |  |
|  | + Dung sai Đường kính |  | 0,4 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | + Dung sai Chiều dài dương |  | 0.5% – 1% chiều dài | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng - Boulon đường kính < Ф16 - Boulon đường kính ≥ Ф16 | m | 55 80 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Sức chịu kéo tối thiểu không bị tuột răng - Boulon Ф14 - Boulon Ф16 | kN | 42 58 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Giới hạn bền đứt | N/mm² | 400 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Giới hạn chảy | N/mm² | 240 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Độ dãn dài tương đối khi đứt. | % | 22 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu ở mục IV | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật hộp domino 9 cực rỗng đấu trực tiếp

| Stt | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu |  |  |  |  |
|  | Loại B – 9 MCB | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60068-2, IEC 60439-5, IEC 60529 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại | Lắp đặt ngoài trời | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Vỏ hộp | - Hộp gồm: thân hộp và nắp hộp, hai phần này lắp ghép với nhau bằng bản lề làm bằng thép không gỉ. Nắp hộp khi mở không được tách rời ra khỏi vỏ hộp. Nắp hộp phải có gioăng hoặc biện pháp ngăn nước chảy vào trong hộp. Nắp phải có khóa bảo vệ. Vị trí khóa phải có khả năng tránh nước mưa lọt vào khóa và hộp. - Hộp được thiết kế đảm bảo an toàn cho con người, đảm bảo điều kiện vận hành của thiết bị, chống lấy cắp điện. - Mặt ngoài hộp công tơ phải đảm bảo độ bóng bề mặt. - Có biểu tượng Tổng công ty Điện lực miền Nam/Công ty Điện lực Đồng Nai bên ngoài nắp hộp. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Vật liệu của vỏ hộp | Làm bằng composite đúc, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp… | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Cấp bảo vệ vỏ hộp | Tối thiểu IP 43 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Khả năng chống cháy quy định theo IEC 60439-5 | Cấp FH2-40mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Thử chống lão hóa (UV) theo ISO 4892-2-1994, phương pháp A | Sau khi thử lão hóa, giá trị còn là ≥ 70% | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Độ bền va đập vỏ hộp | 20 J | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Điện áp định mức | 0,4 kV | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Thử nghiệm độ bền cách điện |  |  |  |  |
|  | Điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, 1 phút | 2 kV | 2 kV |  | < 2 kV |
|  | Điện trở cách điện | 1 M | 1 M |  | < 1 M |
| 15 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ |  |  |  |  |
|  | Đối với các phần mang điện | 650C | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Đối với các phần không mang điện | 400C | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Khả năng chịu nhiệt khô 1000C 20C, độ ẩm dưới 60% trong 5 giờ | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17 | Khả năng chịu nóng ẩm | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18 | Màu | Xám trắng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19 | Độ dày vật liệu (mm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 20 | Hàm lượng sợi thuỷ tinh (%) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 21 | Kích thước hộp (Cao x rộng x sâu) (mm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 22 | Lỗ luồn cáp vào ra | Thiết kế ở đáy của hộp công tơ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại B – 9 MCB | - 04 lỗ cáp vào, đường kính 15mm dùng cho cáp CV đến 50mm² - 18 lỗ cáp ra, đường kính 10mm dùng cho cáp CV đến 25mm² | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 23 | Thanh cái đấu nối dây pha | Thanh cái kèm theo các đầu nối dây làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng mạ thiết | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại B – 9 MCB | 3 thanh cái, mỗi thanh đấu nối với 1 nhóm 3 MCB 1 cực và 1 cáp đồng tiết diện đến 50mm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 24 | Thanh cái đấu nối dây trung tính | Thanh cái kèm theo các đầu nối dây làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng mạ thiết | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại B – 9 MCB | Thanh cái có 1 cổng đấu cáp đồng đến 50mm2, 9 cổng đấu cáp đồng 4 - 25mm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 25 | Thanh ray lắp MCB | Làm bằng thép mạ kẽm hoặc nhôm theo tiêu chuẩn DIN rail phù hợp để cố định số lượng MCB sau: | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại B | 9 MCB 1 cực | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 26 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 500C | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 27 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 90% | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 28 | Phụ kiện bao gồm cho mỗi hộp | - Khóa nắp hộp - Thanh ray lắp MCB - Thanh cái đấu dây pha và thanh cái đấu dây trung tính kèm bulông - Cáp/thanh đồng đấu nối nội bộ bên trong hộp kèm theo hộp và được đấu nối trước - 2 giá đỡ bắt đai inox (0,4mmx20mm) làm bằng thép mạ kẽm núng nóng phù hợp để cố định hộp trên trụ bê tông ly tâm 7,5m, 8,4m, 10,5m, 12m và 14m - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 29 | Ghi nhãn | Nhãn hộp phân phối phải ghi các thông tin sau: - Mã hiệu - Nhà sản xuất - Nơi sản xuất - Năm sản xuất - Bên mua - Loại: hộp 9 MCB - Điện áp định mức… | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 30 | Đóng gói | Mỗi hộp công tơ được đóng gói trong hộp carton riêng biệt để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 31 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu phần III – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 32 | Bản vẽ/catalog có kích thước chi tiết của hộp | Kèm theo hồ sơ dự thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật kẹp nối bọc cách điện (IPC) cho cáp LV-ABC (Ghíp nối)

| ## Stt | ## Tiêu chí |  | ## Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Mô tả | ## Yêu cầu | - Đáp ứng | - Chấp nhận được | - Không đáp ứng |
| ## (1) | ## (2) |  | ## (3) | ## (4) | ## (5) |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | - Không nêu rõ |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | HN 33-S-63, AS/NZS 4396:1999, IEC 61284; NFC 33-020, EN 50483 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Mã hiệu kẹp |  |  |  |  |
|  | IPC 95 – 95 | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | IPC 120 – 120 | Nêu cụ thể | - Nêu rõ |  | - Không nêu rõ |
|  | Loại | Kẹp IPC là loại kẹp 1 hoặc 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV LV-ABC đến cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV LV-ABC, có bề dày cách điện đến 3,0 mm, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Thân kẹp | Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn Trên thân kẹp có tên nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. | - Như yêu cầu |  | - Không như yêu cầu |
|  | Bulông | Bulông, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu hợp kim chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Lưỡi ngàm | Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc, bề dày ≥ 2mm. Đỉnh răng cưa lớn nhất trên lưỡi ngàm ≥ 5mm. Lưỡi ngàm bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi đúc ôm chặt vào lưỡi ngàm và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Lực siết bứt đầu bulông |  |  |  |  |
|  | IPC 95 – 95 | 18 ± 10% Nm | - Như yêu cầu |  | - Không như yêu cầu |
|  | IPC 120 – 120 | 18 ± 10% Nm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tiết diện danh định của dây dẫn | Trục chính cáp nhôm LV-ABC/ Nhánh rẽ cáp nhôm LV-ABC (mm2) |  |  |  |
|  | IPC 95 – 95 | 35 – 95 / 16 – 95 | - Như yêu cầu |  | - Không như yêu cầu |
|  | IPC 120 – 120 | 35 – 120 / 16 – 120 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Dòng định mức liên tục của kẹp | Phải lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của dây nhôm vặn xoắn LV-ABC tương ứng |  |  |  |
|  | IPC 95 – 95 | ≥ 270 A | - Như yêu cầu |  | - Không như yêu cầu |
|  | IPC 120 – 120 | ≥ 350 A | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Độ bền điện môi và chống thấm nước ở 50Hz trong 1 phút, trong nước (kẹp IPC phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm) | ≥ 6 kV | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Nắp bịt đầu cáp | Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Nhiệt độ môi trường cực đại | 450C | > 45 |  | < 45 |
|  | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 90% | > 90 |  | < 90 |
|  | Ghi nhãn | Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau: - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất - Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ… Việc ghi nhãn phải in nổi hoặc in chìm đảm bảo rõ và bền | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu mục III – Phần Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Bao gói | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Mẫu chào thầu | Tùy theo nhu cầu, Đơn vị có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp mẫu sản phẩm chào để xem xét | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Bu lông

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 1916-95 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Vật liệu bu lông | Gia công bằng thép CT3, mạ kẽm nhúng nóng-ly tâm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Bề mặt của bu lông, đai ốc | Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật . | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Loại Bu lông | Loại một đầu lục giác, một đầu ven răng. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Kích thước bu lông | Theo yêu cầu của phần phạm vi cung cấp (*) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Dung sai: + Đường kính (mm) + Chiều dài tối thiểu (mm) | 0,4 2,0 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng (µm) - Boulon đương kính ≥ Ф16 | > 80 | > 80 |  | < 80 |
| 12 | Sức chịu kéo tối thiểu không bị tuột răng (kN) - Boulon Ф16 | > 58 | > 58 |  | < 58 |
| 13 | Giới hạn bền đứt (N/mm²) | > 400 | > 400 |  | < 400 |
| 14 | Giới hạn chảy (N/mm²) | > 240 | > 240 |  | < 240 |
| 15 | Độ dãn dài tương đối khi đứt (%) | > 22 | > 22 |  | < 22 |
| 16 | Thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu ở mục IV (Đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật long đền vuông

| STT | MÔ TẢ | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Vật liệu | Làm bằng thép tráng kẽm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Kích thước | 50x50-3mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp mạ tráng kẽm nóng | 55µm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Rack đỡ sứ hạ áp (Uclevis)

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| I | Rack U |  |  |  |  |
|  | Tên nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Hình dáng, kích thước | Nêu cụ thể kèm theo bản vẽ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Vật liệu chế tạo | Thép CT3 dẹt, tròn φ 12 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Mạ kẽm | Nhúng nóng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Chất lượng | Chịu được khí hậu vùng biển 5 năm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Bề dày lớp mạ tối thiểu (µm) | 85 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Giới hạn chảy của thép (daN/cm2) | fy ≥ 2.450 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Giới hạn kéo phá hủy (kN) | ≥ 25 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ghi nhãn | Khắc chìm tên hoặc lô-gô nhà sản xuất | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu ở mục III – Đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Cosse ép đồng nhôm

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | A70 | “ | “ |  | “ |
|  | A120 | “ | “ |  | “ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại | Vật liệu nhôm và đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, gồm một thân ống nhôm để ép giữ dây và phần bản cực có ghép nối mảnh đồng có một lổ siết bu lông để tiếp xúc với cực MCCB. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây |  |  |  |
|  | A70 | 2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A120 | 2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Tiết diện của dây dẫn [mm2] |  |  |  |  |
|  | A70 | 70 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A120 | 120 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Đường kính của dây dẫn [mm] |  |  |  |  |
|  | A70 | 10,70 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A120 | 14,00 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Đường kính trong của ống nhôm [mm] |  |  |  |  |
|  | A70 | 11,30 12,20 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A120 | 14,60 15,50 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A] |  | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | A70 | 270 | ≥ 270 |  | < 270 |
|  | A120 | 380 | ≥ 380 |  | < 380 |
| 13 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [kA/2s] |  |  |  |  |
|  | A70 | 4,3 | ≥ 4,3 |  | < 4,3 |
|  | A120 | 7,4 | ≥ 7,4 |  | < 7,4 |
| 14 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Ghi nhãn | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất, - Mã hiệu của sản phẩm; - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. - Có các vị trí ép phải được khắc chìm. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ dự thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |
| 17.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 1 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 3 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Sứ chằng nhỏ

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  |  |  |  |
|  | Sứ chằng hạ áp | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60060-1 và các tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại sứ chằng | Gốm sứ tráng men chịu lực và cách điện phù hợp lắp đặt với dây chằng thép. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Chiều dài đường rò sứ |  |  |  |  |
| 7.1 | Sứ chằng hạ áp | > 41 mm | > 41 |  | < 41 |
|  | Điện áp phóng điện ở tần số công nghiệp khô/ướt |  |  |  |  |
| 8.1 | Sứ chằng hạ áp | > 25/12 kV | > 25/12 |  | < 25/12 |
|  | Lực phá hủy cơ học | Lựa chọn phù hợp theo tính toán thiết kế |  |  |  |
| 9.1 | Sứ chằng hạ áp | > 40 hoặc > 50 | 40 (50) |  | < 40 (50) |
|  | Đường kính lỗ bắt dây chằng thép (mm) |  |  |  |  |
| 10.1 | Sứ chằng hạ áp | Phù hợp với các chủng loại dây chằng thép sử dụng có tiết diện 35, 50, 70 mm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Trọng lượng sứ (kg) |  |  |  |  |
| 11.1 | Sứ chằng hạ áp | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Ghi nhãn | Trên mỗi sứ chằng phải ghi các nội dung sau: - Tên sản phẩm, - Tên nhà sản xuất - Mức cách điện - Lực phá hủy… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ ràng và bền trong quá trình vận hành | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Bao gói | Sứ chằng phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, thùng carton… đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |
| 14.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 1 (Phần Đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14.3 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 3 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Catalogue, bản vẽ thiết kế của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật chi tiết để chứng minh đặc tính kỹ thuật sản phẩm chào đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hồ sơ mời thầu | Kèm theo hồ sơ dự thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Kẹp chằng cáp và Yếm cáp

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Kẹp chằng 3 Bulon cáp TK 35 - 50 |  |  |  |  |
|  | Tên nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Hình dáng, kích thước | Theo bản vẽ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Quy cách | Thép CT3 dẹp, tròn; kẹp được dây cáp thép TK 35 - 50 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Mạ kẽm | Nhúng nóng, bề dày tối thiểu 80 µm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Giới hạn chảy của thép | fy ≥ 2.450daN/cm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Giới hạn kéo phá hủy | ≥ 75kN | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| II | Yếm cáp |  | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Quy cách | Theo bản vẽ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Vật liệu chế tạo | Thép CT3 dẹp |  |  |  |
|  | Mạ kẽm | Nhúng nóng, bề dày tối thiểu 80 µm | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Giới hạn chảy của thép | fy ≥ 2.450daN/cm2 | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu ở mục III – Đặc tính kỹ thuật | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Băng keo cách điện hạ thế

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  | Khai báo | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 2 | Xuất xứ |  | Khai báo | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 3 | Chiều rộng | mm | 18 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Chiều dài | m | ≥ 18 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Độ dày | mm | ≥ 0,18 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Nhiệt độ làm việc | oC | 0 ÷ 105 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Chịu được điện áp đến | V | 600 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Màu sắc |  | Khai báo | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Độ co dãn |  | Có khả năng co dãn đến 200%, giữ nguyên độ bám dính khi co dãn, bó chặt dây điện trong thời gian lâu dài | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Chống cháy |  | Lớp băng dính bên ngoài rất khó bắt lửa, chịu được nguồn điện 600V, không bị nóng chảy bởi dây điện bên trong, không bị nứt gãy khi gặp môi trường lạnh | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Độ bền |  | Có thể chịu được lực, chống được sự mài mòn từ tác nhân thông thường hoặc một số hóa chất đảm bảo an toàn cho hệ thống dây điện. Có tính năng chống cháy, có khả năng chống ăn mòn, chống lão hóa, chống rạn nứt khi lắp đặt ngoài trời. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | An toàn |  | Cách điện tuyệt đối chỉ với một lớp băng keo, sản phẩm đạt đầy đủ các yếu tố kỹ thuật an toàn trong ngành điện. Lớp cao su bên ngoài dẻo, không bị đâm thủng bởi các sợi dây nhỏ lẻ bên trong. Độ dính tốt giữ cho keo không bị xê dịch ra khỏi mối nối. Bề mặt băng keo mịn, chống bám bụi, bám các vật thể nhẹ, giảm thiểu khả năng cháy nổ. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13.1 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước (bên mua tự thực hiện). | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

15. Đặc tính kỹ thuật Dầu chống gỉ RP7

| STT | MÔ TẢ | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 3 | Công dụng | - RP7 thích hợp sử dụng trong dân dụng, máy móc tự động, tàu thuyền, nông cụ, công nghiệp và xây dựng. - Giúp khởi động lại động cơ bị thấm ướt, làm bong ra các phần bị rỉ sét, bôi trơn, làm ngưng tiếng kêu rít (do vật liệu bị cọ xát) và bảo vệ chống bị rỉ sét. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Dung lượng bình xịt | RP7 có dạng chai phun với trọng lượng 300g. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Yêu cầu về An Toàn | - Cẩn thận khả năng cháy cao - Chỉ sử dụng trong khu vực thoáng hơi hoàn toàn. - Nhiên liệu/chất đốt và dung môi bên trong chai phun này có thể bắt lửa dễ dàng. Do đó hãy để chờ một vài phút để các khi gas dễ cháy phân tán trước khi khởi động thiết bị tạo ra ngọn lửa hoặc tia lửa. - Sản phẩm này có chứa chất đốt butane. Việc cố ý sử dụng sai mục đích bằng cách cố ý tập trung và hít lấy hóa chất có thể gây hại hoặc tử vong. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

16. Bộ Tiếp địa cáp ABC cố định:

| Stt | Nội dung | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không Đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 2 | Mã hiệu và sản phẩm ưu tiên | Mã hiệu: Khai báo của nhà thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 3 | Năm sản xuất | Khai báo | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Tiêu chuẩn | Theo tiêu chuẩn NF EN 61230; NFC 33 hoặc HN 33-F63 hoặc tương đương. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Phần cố định gồm | Phần cố định gồm 4 đầu cái (plug) được gắn cố định sẵn trên lưới hạ thế dây bọc 3 pha 4 dây. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Đầu cực | Một đầu plug dùng để kẹp dây bọc, có bu-lông siết đảm bảo tiếp xúc tốt giữa phần kim loại của plug và phần dây dẫn điện của dây bọc. Plug có khả năng kẹp được dây bọc có đường kính ngoài từ 12mm đến 20mm. Đầu kia của plug có lỗ để đầu cắm của phần di động lắp vào đảm bảo tiếp xúc về điện và có khóa chốt không để tuột ra. Phần di động có kết cấu loại GDD TORS5. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Vật liệu | Mỗi plug làm bằng hợp kim đồng nhôm được bọc cách điện. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Chịu được thông số | Bộ tiếp đất chịu được dòng ngắn mạch đến 4kA/1s, được bọc cách điện và chịu độ bền điện 4kV | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Biên bản thử nghiệm điển hình khi xét thầu (cung cấp trong E-HSDT) | Có biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận độc lập, có uy tín hoặc được công nhận VILAS, ILAC; đạt tiêu chuẩn áp dụng hoặc tiêu chuẩn tương đương. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng kèm theo hàng hóa | Có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất cho lô hàng hoặc cho từng sản phẩm. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Biên bản thử nghiệm nghiệm thu kèm theo hàng hóa khi nghiệm thu | Khi nghiệm thu, chọn xác xuất 2% tổng số lượng (ít nhất 1 bộ) để thử nghiệm, nếu đạt mới nghiệm thu. Đạt hạng mục thử nghiệm sau: + Bộ tiếp đất chịu được dòng ngắn mạch đến 4kA/1s, được bọc cách điện và chịu độ bền điện 4kV. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

    - Bộ chống chằng lệch D60x1200mm (đầu + đuôi + thân ống):

| STT | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không Đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 2 | Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5408-91 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Vật liệu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Bề mặt bộ chằng lệch |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng. | m | 80 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Lớp tráng kẽm |  | Phải đều, bám chắc vào kim loại nền | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Cấu trúc |  | - Phần bệ cột - Phần kẹp thích hợp với dây neo lớn nhất 5/8” | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Kết hợp |  | - Kết hợp với ống tube 60 dài 1200mm - Bệ cột và kẹp được trang bị boulon để giữ cố định ống tube. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Thử nghiệm điển hình |  | Kèm theo hồ sơ dự thầu các biên bản thử nghiệm điển hình: - Chiều dày lớp mạ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

18.  Đặc tính kỹ thuật : Máng Che dây neo sơn vàng 0,5x2000mm

| Stt | Hạng mục | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không Đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 2 | Năm sản xuất | 2025 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 3 | Vật liệu | - Làm bằng sắt tráng kẽm nhúng nóng, có dạng chữ C. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Hình dạng, kích thước, khối lượng máng che dây neo | Bản vẽ đính kèm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

19. Đặc tính kỹ thuật Thanh la 50*5*450/Zn

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ ràng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ ràng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ ràng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Năm sản xuất |  | Nêu rõ ràng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 - 75; TCVN 7571-5: 2006; TCVN 5408: 2007 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Thanh sắt La: |  |  | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.1 | Vật liệu |  | Thép góc tráng kẽm nóng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.2 | Kích thước thép góc | mm | 50x5 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.3 | Chiều dài | mm | 450 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.4 | Vị trí, kích thước các lỗ |  | Theo bản vẽ đính kèm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Bề mặt của phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | μm | 85 | ≥ 85 |  | < 85 |
| 10 | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | ≥ 380 | ≥ 380 |  | < 380 |
| 12 | Giới hạn chảy | N/mm2 | ≥ 250 | ≥ 250 |  | < 250 |
| 13 | Độ giãn tương đối khi đứt | % | ≥ 26 | ≥ 26 |  | < 26 |
| 14 | Thử nghiệm điển hình |  | Kèm theo hồ sơ dự thầu các biên bản thử nghiệm điển hình (cho phép cung cấp biên bản thử nghiệm của một chủng loại thanh sắt 50x5 tương tự): | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  |  |  | - Giới hạn bền đứt |  |  |  |
|  |  |  | - Giới hạn chảy |  |  |  |
|  |  |  | - Độ dãn dài tương đối khi đứt. |  |  |  |
|  |  |  | - Thử uốn 180 độ. |  |  |  |
|  |  |  | - Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392: 1986 |  |  |  |
| 15 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Sản phẩm thanh sắt 50x5 nếu trúng thầu phải được thử nghiệm tiêu chí sau: | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  |  |  | - Kiểm tra ngoại quan, kích thước |  |  |  |
|  |  |  | - Thử kéo. |  |  |  |
|  |  |  | - Thử uốn. |  |  |  |
|  |  |  | - Bề dày lớp mạ theo TCVN 4392: 1986 |  |  |  |

Ghi chú:

+ Tại cột Đáp ứng của Tiêu chí đánh giá: Nhà thầu chào đúng hoặc chào tốt hơn yêu cầu kỹ thuật và có cung cấp tài liệu của nhà sản xuất, cung cấp biên bản thử nghiệm đối với vật tư thiết bị có yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm để chứng minh thông số chào thầu... để chứng minh thông số chào.

+ Tại cột Không đáp ứng của Tiêu chí đánh giá: Nhà thầu chào không đúng hoặc chào thấp hơn hoặc không chào yêu cầu kỹ thuật hoặc không cung cấp tài liệu của nhà sản xuất hoặc không cung cấp biên bản thử nghiệm đối với vật tư thiết bị có yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm ... để chứng minh thông số chào.