Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

Nhằm cung cấp lược nước, lược nhớt, lược dầu phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên theo kế hoạch năm 2025, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần đã lập Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu: Cung cấp Cung cấp lược nước, lược nhớt, lược dầu phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên theo kế hoạch năm 2025 để lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa nêu trên.

Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 118 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó, thời gian nhà thầu giao hàng mục 1, 11 là 98 ngày, mục 2, 3, 6, 7, 8 là 84 ngày, mục 4, 5, 9, 10 là 56 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Thời gian nghiệm thu hàng hóa là 20 ngày.

Địa điểm giao hàng: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, TP.HCM. Nhà thầu chịu trách nhiệm dỡ hàng hóa khỏi phương tiện vận tải.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật:

Nhà thầu cung cấp hàng hóa đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật như sau:

| Stt | Danh mục hàng hóa | Tên và quy cách vật tư | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lược nhớt bôi trơn GT PM1 FILTER ELEMENT NSX: Jamashin Filter Corp - MODEL: PX-501A hoặc tương đương | Lược nhớt bôi trơn GT PM1 FILTER ELEMENT MODEL: PX-501A DWG. No: PX1F300A049A PN: PX1F300A049AC000 200A LUBE OIL FILTER Φ150 x 450 mm, 10µm Media: filter paper Flow rate: 500 l/min Filtration area: 21300cm2 Range oil temp.: -20oC ~120oC (kèm 08 gasket chịu nhớt) Sử dụng cho hệ thống nhớt bôi trơn tổ máy TBK Mitsubishi M701F NSX: Jamashin Filter Corp. | Cái | 4 |
| 2 | Lược dầu cho máy nén gió PM1 FILTER ELEMENT NSX: Ingersoll rand - P/N: 39911615 hoặc tương đương | Lược dầu cho máy nén gió PM1 FILTER ELEMENT P/N: 39911615 NSX: Ingersoll rand Sử dụng cho MNG Ingersollrand SL55A | Cái | 5 |
| 3 | Lược gió vào MNG Service – PM1 FILTER ELEMENT NSX: Ingersoll rand - P/N: 39903281 hoặc tương đương | Lược gió vào MNG Service – PM1 FILTER ELEMENT P/N: 39903281 NSX: Ingersoll rand Sử dụng cho MNG Ingersollrand SL90A | Cái | 2 |
| 4 | Lược tái sinh bồn nhớt điều khiển PM1 FILTER ELEMENT NSX: Kleentek - Model: CC-R25SP hoặc tương đương | Lược tái sinh bồn nhớt điều khiển PM1 FILTER ELEMENT Model: CC-R25SP NSX: Kleentek Sử dụng cho hệ thống lọc nhớt Kleentek EDC-R25SP | Cái | 5 |
| 5 | Lược nước chèn bơm phun sương PM1 Filter Cartridge AP110 – NSX: 3M Aqua pure hoặc tương đương | Lược nước chèn bơm phun sương PM1 Filter Cartridge AP110 kích thước: Dài x ĐK ngoài x ĐK trong: 24,8x6,4x2,7cm, 5micron, lưu lượng 30,3l/ph. NSX: 3M Aqua pure | Cái | 10 |
| 6 | Lõi lọc đầu thoát bơm phun sương PM1 NSX: Norman filters – PN: 415Q-10VN hoặc tương đương | Lõi lọc đầu thoát bơm phun sương PM1 PN: 415Q-10VN, sử dụng cho lược 4325GG-10VN NSX: Norman filters | Cái | 6 |
| 7 | Lược nhớt MPĐ DG – PM1 Filter cartridge NSX: PALL – Model: HC0961FKT18H hoặc tương đương | Lược nhớt MPĐ DG – PM1 Filter cartridge Model: NSX: PALL – Model: HC0961FKT18H Sử dụng cho động cơ diesel Wartsila 18V200 | Cái | 3 |
| 8 | Lược nước đầu thoát bơm nâng công suất PM4 Filter element NSX: NORMAN FILTER COMPANY – Part number: 415G-10VN hoặc tương đương | Lược nước đầu thoát bơm nâng công suất PM4 Filter element NSX: NORMAN FILTER COMPANY Part Number: 415G-10VN Cấp lọc: 10 um Áp suất làm việc: 3000 psi Áp suất tối đa: 4500 psi (Hình ảnh như đính kèm) | Cái | 8 |
| 9 | Lược gió vào máy phát, dạng tấm | Lược gió vào máy phát, dạng tấm Kích thước 500x1000x10 mm Nhiệt độ hoạt động: max 80 độ C Lưu lượng gió tối thiểu: 7000m3/h xm2 NSX: 2G | Tấm | 15 |
| 10 | Lược gió thô cho máy nén gió NSX: Airman - P/N 3230000400 hoặc tương đương | Lược gió thô cho máy nén gió - P/N 3230000400 - NSX: Airman. | Cái | 2 |
| 11 | Lược nước cho hệ thống phun sương NSX: PALL - P/N: HM56720 hoặc tương đương | Lược nước cho hệ thống phun sương P/N: HM56720 NSX: PALL - Element type: Last chance. - Filtration rating: 18 microns absolutely - Efficiency: 99.98% - Materials of construction: All 304/316 Stainless steel - Temperature range: 0-350oC - Direction of flow: out to in. - Fluid: Gas oil/ water - Differential Collapse Pressure: 150 Bar minimum - Flow rate: 240 l/min max - Method of construction: Resistance welded. - Lưới lược được đúc nguyên khối, không có ghép mí để tránh bong rách, biến dạng khi vận hành ở áp suất cao. | Cái | 15 |

Ghi chú:

- Chủ đầu tư nêu rõ mã và nhà sản xuất tham khảo của hàng hóa yêu cầu. Nhà thầu có thể chào đúng loại tham khảo hoặc loại có tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn loại yêu cầu nhưng phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu sử dụng và hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư;

- Đối với nội dung về Kỹ thuật: Model/mã hiệu, nhà sản xuất, xuất xứ hàng hóa: Nhà thầu phải điền đầy đủ, cụ thể trong Web-form của E-HSDT và không được ghi “tương đương”, trường hợp hàng hóa không có Model/mã hiệu thì nhà thầu ghi rõ “Không có model/mã hiệu”.

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (bắt buộc) để Chủ đầu tư đánh giá về kỹ thuật;

- Trường hợp chào mặt hàng thay thế, ngoài những chứng từ trên, nhà thầu phải có bảng phân tích tính tương đương giữa mặt hàng yêu cầu và mặt hàng được chọn thay thế, (để đảm bảo việc vật tư được chào tương thích với hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư), có văn bản cam kết mặt hàng chào thay thế là tương đương hoặc tốt hơn so với mặt hàng yêu cầu (nhà thầu scan và đính kèm khi nộp E-HSDT).

- Đối với mục 1: là lõi lọc nhớt lắp đặt bên trong bộ lược nhớt (có 20 cái lọc) của hệ thống nhớt bôi trơn cho các gối trục của tổ máy tuabin khí Mitsubishi M701F. Trường hợp chào hàng tương đương ngoài việc đảm bảo các tiêu chí đối với hàng tương đương kể trên, phải chứng minh được loại chào thầu lắp lẫn được với các lọc còn lại của bộ lược nhớt và có tuổi thọ vận hành liên tục ≥16.000 giờ, tương ứng tối thiểu 02 năm vận hành, mới phải thay lược (theo lịch sử thay lõi lọc đang vận hành). Đến tuổi thọ thay lọc, lọc tháo ra không bị bung, rách, mục.

- Đối với mục 11: Trong trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương, Nhà thầu phải cung cấp cùng với E-HSDT bảng Test Report (do đơn vị thứ 3 cấp) cho hàng hóa chào thầu.

- Hàng hóa có quy cách tương đương là hàng hóa có đặc tính kỹ thuật tương tự, cùng quy cách, cùng thành phần tương đương có tính năng sử dụng tương đương với hàng hóa đã nêu.

1.3. Các yêu cầu khác:

- Yêu cầu về chất lượng hàng hóa:

Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và được sản xuất kể từ năm 2024 đến nay.

- Yêu cầu về tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hoá:

Tất cả các hàng hóa được coi là hợp lệ nếu có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Vì vậy, nhà thầu phải nêu rõ nhà sản xuất, xuất xứ của hàng hóa (nêu 01 nước cụ thể), và cam kết cung cấp các chứng từ chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa sẽ được giao kèm theo hàng hóa trong trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký hợp đồng cung cấp, như sau:

- Chứng chỉ xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu cấp hoặc xác nhận nếu là hàng nhập khẩu;

- Mục 1, 2, 3, 10: Bản gốc hoặc bản liên 2 (bản đóng dấu “Copy” của cơ có thẩm quyền cấp) hoặc bản photo có đóng dấu xác nhận của Bên Bán (kèm bản gốc đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực theo quy định pháp luật về chứng thực bản sao từ bản chính hoặc bản photo có đóng dấu xác nhận của nhà thầu;

- Mục 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11: Bản gốc hoặc bản liên 2 (bản đóng dấu “Copy” của cơ có thẩm quyền cấp) hoặc bản photo có đóng dấu xác nhận của Bên Bán (kèm bản gốc đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực theo quy định pháp luật về chứng thực bản sao từ bản chính;

  - Chứng chỉ chất lượng (hoặc chứng chỉ khác có giá trị tương đương) do Nhà sản xuất/Công ty được nhà sản xuất ủy quyền cấp:

- Mục 1, 2, 3, 10: Bản gốc hoặc bản gốc điện tử hoặc bản photo có đóng dấu xác nhận của nhà thầu (kèm bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực theo quy định pháp luật về chứng thực bản sao từ bản chính hoặc bản photo có đóng dấu xác nhận của nhà thầu; hoặc chứng chỉ chất lượng do văn phòng đại diện của nhà sản xuất cấp: bản gốc;

- Mục 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11: Bản gốc hoặc bản gốc điện tử hoặc bản photo có đóng dấu xác nhận của nhà thầu (kèm bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực theo quy định pháp luật về chứng thực bản sao từ bản chính; hoặc chứng chỉ chất lượng do văn phòng đại diện của nhà sản xuất cấp: bản gốc;

  - Tờ khai Hải quan đã được thông quan, thể hiện số, ngày tờ khai và bảng liệt kê chi tiết hàng hoá kèm theo nếu là hàng nhập khẩu: Bản photo không thể hiện giá trị hàng hoá có đóng dấu xác nhận của Bên bán (trường hợp nhà thầu là đơn vị trực tiếp nhập khẩu hàng hóa)

  - Giấy bảo hành do đại diện có thẩm quyền của Bên bán ký phát hành: Bản gốc.

Nhà thầu phải cam kết cung cấp các chứng từ chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa trong trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký hợp đồng cung cấp chính thức, như sau:

- Yêu cầu về thời gian thực hiện hợp đồng và tiến độ cung cấp:

Thời gian thực hiện hợp đồng (tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn tất các nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng - trừ nghĩa vụ bảo hành của nhà thầu): Trong vòng 118 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó, thời gian nhà thầu giao hàng mục 1, 11 là 98 ngày, mục 2, 3, 6, 7, 8 là 84 ngày, mục 4, 5, 9, 10 là 56 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Thời gian nghiệm thu hàng hóa là 20 ngày. Thời gian còn lại là thời gian để Chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán hợp đồng. Nhà thầu giao hàng trong tối đa 03 đợt.

- Yêu cầu về địa điểm giao hàng:

Tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, TP.HCM. Nhà thầu chịu trách nhiệm dỡ hàng hóa khỏi phương tiện vận tải.

- Yêu cầu về bảo hành:

- Thời gian bảo hành: tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày có biên bản nghiệm hàng hóa đạt yêu cầu.

- Địa điểm bảo hành: tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, TP.HCM.

- Yêu cầu về việc nêu rõ thuế suất thuế GTGT của hàng hóa cung cấp trong gói thầu này:

- Nhà thầu nêu rõ thuế suất thuế GTGT áp dụng cho từng hạng mục hàng hóa cung cấp trong gói thầu này.

Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Nghiệm thu hàng hóa: Chủ đầu tư sẽ phát hành biên bản nghiệm thu hàng hóa trong vòng 20 ngày lịch kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đúng, đủ hàng và chứng từ kèm theo hàng hóa theo quy định.

HÌNH ẢNH ĐÍNH KÈM

| Hình ảnh mục 8 |  |
| --- | --- |