# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

1. Thông tin tóm tắt:

- Tên Dự án/dự toán mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 5-UB) sản xuất kinh doanh điện năm 2025 - Công ty Nhiệt điện Uông Bí.

- Tên gói thầu: 23PTV-SXKD.UB-2025 “Kiểm định thiết bị điện”.

- Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Uông Bí – Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1.

- Địa điểm thực hiện dịch vụ: Công ty Nhiệt điện Uông Bí; Địa chỉ: Khu phố Quang Trung 6, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày.

2. Thông số kỹ thuật các thiết bị dụng cụ điện yêu cầu kiểm định an toàn kỹ thuật:

2.1. Tổ máy 300MW (tổ máy S7)

a. Máy biến áp dầu

- Máy biến áp T7:

+ Công suất 353 MVA; điện áp Uc/h 231/19kV; dòng điện Ic/h 882/10727A;

+ Tổ đấu dây Y/∆-11.

- Máy biến áp AT9:

+ Công suất 125/125/50MVA; điện áp Uc/h 225/115/11,5kV; dòng điện Ic/h 321/628/2510A;

+ Tổ đấu dây Y/Y/∆-11.

- Máy biến áp TD91, TD92:

+ Công suất 32 MVA; điện áp U=19/6,8kV; dòng điện Ic/h 9722/2717A;

+ Tổ đấu dây ∆/Y-1.

- Máy biến áp TD93:

+ Công suất 32 MVA; điện áp Uc/h 11/6,8 kV; dòng điện Ic/h 1680/2717 A;

+ Tổ đấu dây ∆/Y-1.

b. Thiết bị trạm 110kV

- Máy cắt:

+ Kiểu 3AP1FG;

+ Điện áp: 145kV; Dòng điện định mức: 3150A;

+ Dòng cắt ngắn mạch (Isc): 40kA;

+ Hãng sản xuất: Siemens.

-  Dao cách ly:

+ Kiểu S2DA;

+ Điện áp định mức: 123kV; Dòng điện định mức: 1250A;

+ Hãng sản xuất: Alstom.

- Chống sét 110kV:

| TT | Tên thiết bị | Điện áp định mức (kV) | Điện áp vận hành (kV) | Hãng sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CS-TUC11 | 96 | 77 | Tridelta |
| 2 | CS-TUC12 | 96 | 77 | Tridelta |

c. Thiết bị trạm 220 kV

- Máy cắt 220kV:

| TT | Tên thiết bị | Kiểu | Điện áp (kV) | Dòng điện (A) | Dòng cắt ngắn mạch (kA) | Hãng sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC 271 | GL314 | 245 | 3150 | 40 | Alstom |
| 2 | MC 272 | GL314 | 245 | 3150 | 40 | Alstom |
| 3 | MC 273 | GL314 | 245 | 3150 | 40 | Alstom |
| 4 | MC 274 | GL314 | 245 | 3150 | 40 | Alstom |
| 5 | MC 275 | GL314 | 245 | 3150 | 40 | Alstom |

- Dao cách ly 220kV:

| TT | Tên thiết bị | Kiểu | Điện áp (kV) | Dòng điện (A) | Dòng cắt ngắn mạch (kA) | Hãng sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCL 271 | S2DAT | 245 | 1250 | 40 | Alstom |
| 2 | DCL 271 | S2DAT | 245 | 1250 | 40 | Alstom |
| 3 | DCL 271 | S2DAT | 245 | 1250 | 40 | Alstom |
| 4 | DCL 271 | S2DAT | 245 | 1250 | 40 | Alstom |
| 5 | DCL 271 | S2DAT | 245 | 1250 | 40 | Alstom |

- Chống sét 220kV:

+ Chống sét đường dây

| TT | Tên thiết bị | Kiểu | Số lượng (1 pha) | Điện áp định mức (kV) | Điện áp vận hành (kV) | Hãng sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CS272 | RVLQC-198VY | 3 | 192 | 155 | Toshiba |
| 2 | CS273 | RVLQC-198VY | 3 | 192 | 155 | Toshiba |

+ Chống sét MBA T7

| TT | Tên thiết bị/kiểu | Kiểu | Số lượng (1 pha) | Điện áp định mức (kV) | Điện áp vận hành (kV) | Hãng sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CS2T7 | RVLQC-198VY | 3 | 198 | 160 | Toshiba |

+ Chống sét MBA AT9:

| TT | Tên thiết bị/kiểu | Kiểu | Số lượng (1 pha) | Điện áp định mức (kV) | Điện áp vận hành (kV) | Hãng sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CS1AT9 | AZG3014B078096 | 3 | 96 | 78 | Areva |
| 2 | CS2AT9 | AZG3014B078096 | 3 | 96 | 78 | Areva |

-  Dao cách ly 11kV

| TT | Tên thiết bị | Kiểu | Điện áp (kV) | Dòng điện (A) | Dòng ngắn mạch (Ik) | Hãng sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCL 939-9 | S3CVST | 24 | 3150 | 63 | Alstom |

d. Thiết bị điện ≤35kV

- Chống sét van 19kV

| TT | Tên thiết bị/kiểu | Kiểu | Số lượng (3 pha) | Điện áp định mức (kV) | Điện áp vận hành (kV) | Hãng sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chống sét van GCB 907 | CS9T7 | 1 | 19 | 19 | ABB |

e. Máy biến áp ≤ 35kV

- Máy biến áp 6.6kV, công suất S ≤1MVA

| TT | Tên thiết bị | Số lượng (1 máy) | Công suất (MVA) | Điện áp Uc/h (kV) | Dòng điện Ic/h (A) | Tổ đấu dây |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MBA lò hơi khởi động | 1 | 0,63 | 6,6/0,4 | 55,1/909 | Δ /Yo-11 |

2.2. Tổ máy 330MW (tổ máy S8)

a. Máy biến áp dầu

- Máy biến áp T8, TD94, TD95

| TT | Tên thiết bị | Số lượng (1 máy) | Công suất (MVA) | Điện áp Uc/h (kV) | Dòng điện Ic/h (A) | Tổ đấu dây |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy biến áp T8 | 1 | 400 | 220/24 | 1049,7/9622,5 | Y0/∆-11 |
| 2 | Máy biến áp TD94 | 1 | 32 | 24/6,8 | 769,8/2716,9 | D/Y-1 |
| 3 | Máy biến áp TD94 | 1 | 32 | 24/6,8 | 769,8/2716,9 | D/Y-1 |

b. Chống sét 220kV

| TT | Tên thiết bị | Kiểu | Số lượng (1 pha) | Điện áp định mức (kV) | Điện áp vận hành (kV) | Hãng sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CS2T8A | PSC 210YL | 3 | 210 | 168 | Areva |
| 2 | CS2T8A | PSC 210YL | 3 | 210 | 168 | Areva |

c. Thiết bị điện ≤ 35kV

- Máy cắt 6.6kV

| TT | Thiết bị | Kiểu | Số lượng | Điện áp định mức (kV) | Dòng điện (A) | Hãng sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt 631A, B | EVH1-12 | 2 | 7,2 | VCB 3150 | Trung Quốc |
| 2 | Máy cắt 641A, B | EVH1-12 | 2 | 7,2 | VCB 3150 | Trung Quốc |
| 3 | Máy cắt cấp nguồn Bơm cấp A, B, C | EVH1-12 | 4 | 7,2 | VCB 1250A | Trung Quốc |
| 4 | Máy cắt cấp nguồn Bơm tuần hoàn A, B | EVH1-12 | 4 | 7,2 | VCB 1250A | Trung Quốc |
| 5 | Máy cắt cấp nguồn Quạt gió chính A, B | EVH1-12 | 2 | 7,2 | VCB 1250A | Trung Quốc |
| 6 | Máy cắt cấp nguồn Quạt khói A, B | EVH1-12 | 2 | 7,2 | VCB 1250A | Trung Quốc |
| 7 | Máy cắt cấp nguồn Máy nghiền A, B, C, D | EVH1-12 | 4 | 7,2 | VCB 1250A | Trung Quốc |
| 8 | Máy cắt dự phòng | EVH1-12 | 2 | 7,2 | FC 400A | Trung Quốc |
| 9 | Máy cắt cấp nguồn MBA tự dùng 20BFT01, 20BFT02 | EVH1-12 | 2 | 7,2 | VCB 1250A | Trung Quốc |
| 10 | Máy cắt cấp nguồn Quạt tải bột A, B, C, D | EVH1-12 | 4 | 7,2 | FC 400A | Trung Quốc |
| 11 | Máy cắt cấp nguồn Bơm ngưng tụ A, B | EVH1-12 | 2 | 7,2 | FC 400A | Trung Quốc |
| 12 | Máy cắt cấp nguồn Quạt gió sơ cấp A, B | EVH1-12 | 2 | 7,2 | FC 400A | Trung Quốc |
| 13 | Máy cắt cấp nguồn Bơm tuần hoàn kín A, B | EVH1-12 | 2 | 7,2 | FC 400A | Trung Quốc |
| 14 | Máy cắt cấp nguồn Bơm tuần hoàn hở A, B | EVH1-12 | 2 | 7,2 | FC 400A | Trung Quốc |
| 15 | Máy cắt cấp nguồn Bơm tuần hoàn tháp hấp thụ A, B, C | EVH1-12 | 3 | 7,2 | FC 400A | Trung Quốc |
| 16 | Máy cắt cấp nguồn MBA ESP số 1, 2 | EVH1-12 | 2 | 7,2 | FC 400A | Trung Quốc |
| 17 | Máy cắt cấp nguồn MBA Ánh sáng | EVH1-12 | 1 | 7,2 | FC 400A | Trung Quốc |
| 18 | Máy cắt cấp nguồn MBA Thải xỉ số 1, 2 | EVH1-12 | 2 | 7,2 | FC 400A | Trung Quốc |
| 19 | Máy cắt cấp nguồn MBA Nhiên liệu số 1, 2 | EVH1-12 | 2 | 7,2 | FC 400A | Trung Quốc |
| 20 | Máy cắt cấp nguồn MBA FGD | EVH1-12 | 1 | 7,2 | FC 400A | Trung Quốc |
| 21 | Máy cắt cấp nguồn Quạt tăng áp FGD | EVH1-12 | 1 | 7,2 | VCB 1250A | Trung Quốc |
| 22 | Máy cắt cấp nguồn MBA Sửa chữa | EVH1-12 | 1 | 7,2 | FC 400A | Trung Quốc |
| 23 | Máy cắt cấp nguồn MBA Tuần hoàn | EVH1-12 | 1 | 7,2 | FC 400A | Trung Quốc |
| 24 | Máy cắt cấp nguồn MBA Điều hòa không khí | EVH1-12 | 1 | 7,2 | FC 400A | Trung Quốc |

- Cáp điện 6.6kV

| TT | Tên thiết bị | Kiểu | Số lượng (1 pha) | Điện áp định mức (kV) | Thông số | Hãng sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBA07 | ZR-YJV72-6 | 9 | 7,2 | 3(3x120) | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBA08 | ZR-YJV72-6 | 9 | 7,2 | 3(3x120) | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBA09 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3x185 | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBA10 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3x95 | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBA11 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3x185 | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBA12 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3x185 | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBA13 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3x185 | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBA15 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3(1x95) | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBA16 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3x70 | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBA17 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3x70 | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBA18 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3x70 | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBA19 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3x70 | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBA20 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3x70 | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBA21 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3x70 | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBA22 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3x70 | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBA23 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3x70 | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBA24 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3(1x70) | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBA25 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3(1x70) | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBA26 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3(1x70) | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBA27 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3(1x70) | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBA28 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3(1x70) | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBA29 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3(1x70) | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBB07 | ZR-YJV72-6 | 9 | 7,2 | 3(3x120) | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBB08 | ZR-YJV72-6 | 9 | 7,2 | 3(3x120) | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBB09 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3x185 | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBB10 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3x95 | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBB11 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3x185 | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBB12 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3x185 | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBB13 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3x185 | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBB14 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3x95 | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBB15 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3(1x95) | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBB16 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3x70 | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBB17 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3x70 | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBB18 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3x70 | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBB19 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3x70 | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBB20 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3x70 | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBB21 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3x70 | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBB22 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3x70 | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBB24 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3(1x70) | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBB25 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3(1x70) | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBB26 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3(1x70) | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBB27 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3(1x70) | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBB28 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3(1x70) | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBB29 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3(1x70) | AnHui Tiangkang/TQ |
|  | Cáp điện: ZR-YJV72-6 tủ 20BBB30 | ZR-YJV72-6 | 3 | 7,2 | 3(1x70) | AnHui Tiangkang/TQ |

- Chống sét van ≤35kV

+ Chống sét van 6.6kV

Kiểu JN15; U = 12kV, Ics = 40kA

+ Chống sét 24kV

| TT | Tên thiết bị | Kiểu | Số lượng (3 pha) | Điện áp định mức (kV) | Điện áp vận hành (kV) | Hãng sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chống sét van GCB 908 | CS9T8 | 1 | 24 | 24 |  |
| 2 | Chống sét van tủ TI máy phát | CS9S8 | 1 | 24 | 24 |  |

- Máy biến áp ≤35kV

+ Máy biến áp 6.6kV, S ≤1MVA

| TT | Tên thiết bị | Số lượng (1 máy) | Công suất (MVA) | Điện áp Uc/h (kV) | Dòng điện Ic/h (A) | Tổ đấu dây |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MBA ánh sáng | 1 | 0,4 | 6,6/0,4 | 34/550 | Dyn1 |
| 2 | MBA trạm thải xỉ số 1, 2 | 2 | 0,8 | 6,6/0,4 | 67,9/1099,7 | Dyn1 |
| 3 | MBA nhà hóa số 1, 2 | 2 | 0,63 | 6,6/0,4 | 53,5/866 | Dyn1 |
| 4 | MBA sửa chữa | 1 | 0,63 | 6,6/0,4 | 53,5/866 | Dyn1 |
| 5 | MBA FGD | 1 | 0,8 | 6,6/0,4 | 67,9/1099,7 | Dyn11 |
| 6 | MBA trạm tuần hoàn | 1 | 0,2 | 6,6/0,4 | 17/274,9 | Dyn1 |
| 7 | MBA điều hòa không khí | 1 | 0,8 | 6,6/0,4 | 67,9/1099,7 | Dyn1 |

+ Máy biến áp 6.6kV, Công suất 1<S≤2,5 MVA

| TT | Tên thiết bị | Số lượng (1 máy) | Công suất (MVA) | Điện áp Uc/h (kV) | Dòng điện Ic/h (A) | Tổ đấu dây |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MBA tự dùng chính số 1, 2 | 2 | 2,5 | 6,6/0,4 | 212,3/3436,6 | Dyn1 |
| 2 | MBA nhiên liệu số 1, 2 | 2 | 1,6 | 6,6/0,4 | 135,8/2199 | Dyn1 |
| 3 | MBA hệ thống khử bụi ESP số 1, 2 | 2 | 2 | 6,6/0,4 | 169,8/2749,3 | Dyn1 |

+ Máy biến áp 24kV, Công suất S > 2,5MVA

| TT | Tên thiết bị | Số lượng (1 máy) | Công suất (MVA) | Điện áp Uc/h (kV) | Dòng điện Ic/h (A) | Tổ đấu dây |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy biến áp TE8 | 1 | 4,313 | 24/1,080 | 103,8/2305,7 | Y/Δ-11 |

3. Phạm vi dịch vụ:

Thực hiện công tác kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị dụng cụ điện cho Công ty Nhiệt điện Uông Bí theo danh mục dịch vụ, khối lượng và phạm vi công việc chi tiết  được quy định tại bảng sau:

| STT | Danh mục dịch vụ | Đơnvị | Khối lượng mời thầu | Nội dung công việc chi tiết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổ máy S8 - Kiểm định Máy biên áp T8 S>250MVA | 1 máy | 1,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Khử từ dư trong máy biến áp sau khi kiểm định xong. - Kiểm định máy biến áp theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. |
|  | Tổ máy S8 - Kiểm định Máy biến áp TD94 S = 32MVA | 1 máy | 1,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Khử từ dư trong máy biến áp sau khi kiểm định xong. - Kiểm định máy biến áp theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. |
|  | Tổ máy S8 - Kiểm định Máy biến áp TD95 S = 32MVA | 1 máy | 1,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Khử từ dư trong máy biến áp sau khi kiểm định xong. - Kiểm định máy biến áp theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. |
|  | Tổ máy S8 - Kiểm định Cáp điện 6.6kV | 1 sơi 1 ruột | 147,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Kiểm định Máy cắt 6.6kV theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. - Kiểm định cáp điện: 20BBA02; 20BBA07; 20BBA08; 20BBA09; 20BBA10; 20BBA11; 20BBA12; 20BBA13; 20BBA14; 20BBA15; 20BBA16; 20BBA17; 20BBA18; 20BBA19; 20BBA20; 20BBA21; 20BBA22; 20BBA23; 20BBA24; 20BBA25; 20BBA26; 20BBA27; 20BBA28; 20BBA29; 20BBA30; 20BBB02; 20BBB07; 20BBB08; 20BBB09; 20BBB10; 20BBB11; 20BBB12; 20BBB13; 20BBB14; 20BBB15; 20BBB16; 20BBB17; 20BBB18; 20BBB19; 20BBB20; 20BBB21; 20BBB22; 20BBB23; 20BBB24; 20BBB25; 20BBB26; 20BBB27; 20BBB28; 20BBB29; 21BBA09; 21BBB09. |
|  | Tổ máy S8 - Kiểm định Máy cắt 6.6kV | 1 bộ (3 pha) | 53,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Kiểm định Máy cắt 6.6kV theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. - Kiểm định Máy cắt: 20BBA04; 20BBA05; 20BBA07; 20BBA08; 20BBA09; 20BBA10; 20BBA11; 20BBA12; 20BBA13; 20BBA14; 20BBA15; 20BBA16; 20BBA17; 20BBA18; 20BBA19; 20BBA20; 20BBA21; 20BBA22; 20BBA23; 20BBA24; 20BBA25; 20BBA26; 20BBA27; 20BBA28; 20BBA29; 20BBA30; 20BBB04; 20BBB05; 20BBB07; 20BBB08; 20BBB09; 20BBB10; 20BBB11; 20BBB12; 20BBB13; 20BBB14; 20BBB15; 20BBB16; 20BBB17; 20BBB18; 20BBB19; 20BBB20; 20BBB21; 20BBB22; 20BBB23; 20BBB24; 20BBB25; 20BBB26; 20BBB27; 20BBB28; 20BBB29; 21BBA09. 21BBB09; |
|  | Tổ máy S8 - Kiểm định Chống sét van 6.6kV | 1 bộ (1 pha) | 53,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Kiểm định chống sét van 6.6kV theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. - Kiểm định chống sét van: 20BBA04; 20BBA05; 20BBA07; 20BBA08; 20BBA09; 20BBA10; 20BBA11; 20BBA12; 20BBA13; 20BBA14; 20BBA15; 20BBA16; 20BBA17; 20BBA18; 20BBA19; 20BBA20; 20BBA21; 20BBA22; 20BBA23; 20BBA24; 20BBA25; 20BBA26; 20BBA27; 20BBA28; 20BBA29; 20BBA30; 20BBB04; 20BBB05; 20BBB07; 20BBB08; 20BBB09; 20BBB10; 20BBB11; 20BBB12; 20BBB13; 20BBB14; 20BBB15; 20BBB16; 20BBB17; 20BBB18; 20BBB19; 20BBB20; 20BBB21; 20BBB22; 20BBB23; 20BBB24; 20BBB25; 20BBB26; 20BBB27; 20BBB28; 20BBB29; 21BBA09. 21BBB09; |
|  | Tổ máy S8 - Kiểm định Chống sét 24kV | 1 bộ 3 pha | 1,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Kiểm định chống sét 220kV theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. - Kiểm định chống sét: Chống Sét CS9S8. |
|  | Tổ máy S8 - Kiểm định máy biến áp 6.6kV, P ≤1MVA | 1 máy | 11,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Kiểm định máy biến áp 6.6kV theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. - Kiểm định máy biến áp: MBA hệ thống khử bụi ESP số 1 (Mã KKS: 20BFT06); MBA ánh sáng (Mã KKS: 20BFT04); MBA trạm thải xỉ số 1 (Mã KKS: 20BHT21); MBA nhà hóa số 1 (Mã KKS: 20BHT01); MBA trạm khử lưu huỳnh FGD (Mã KKS: 20BAT04); MBA hệ thống khử bụi ESP số 2 (Mã KKS: 20BFT07); MBA sửa chữa (Mã KKS: 20BFT05); MBA trạm thải xỉ số 2 (Mã KKS: 20BHT22); MBA nhà hóa số 2 (Mã KKS: 20BHT02); MBA trạm tuần hoàn (Mã KKS: 20BHT31); MBA điều hòa không khí (Mã KKS: 20BFT03). |
|  | Tổ máy S8 - Kiểm định máy biến áp 6.6kV, P 1<S≤2,5 MVA | 1 máy | 4,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Kiểm định máy biến áp 6.6kV theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. - Kiểm định máy biến áp: MBA tự dùng chính số 1 (Mã KKS: 20BFT01); MBA nhiên liệu số 1 (Mã KKS: 20BHT11); MBA tự dùng chính số 2 (Mã KKS: 20BFT02); MBA nhiên liệu số 2 (Mã KKS: 20BHT12). |
|  | Tổ máy S8 - Kiểm định máy biến áp 24kV, P > 2,5MVA | 1 máy | 1,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Kiểm định máy biến áp 6.6kV theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. - Kiểm định máy biến áp: Máy biến áp kích từ TE8. |
|  | Tổ máy S8 - Kiểm định Chống sét 220kV | 1 bộ 1 pha | 6,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Kiểm định chống sét 220kV theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. - Kiểm định chống sét: Chống Sét CS2T8A; Chống Sét CS2T8B. |
|  | Tổ máy S7 - Kiểm định Máy biến áp T7 S>250MVA | 1 máy | 1,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Khử từ dư trong máy biến áp sau khi kiểm định xong. - Kiểm định máy biến áp theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. |
|  | Tổ máy S7 - Kiểm định Máy biến áp AT9 S=125MVA | 1 máy | 1,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Khử từ dư trong máy biến áp sau khi kiểm định xong. - Kiểm định máy biến áp theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. |
|  | Tổ máy S7 - Kiểm định Máy biến áp TD91 S = 32MVA | 1 máy | 1,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Khử từ dư trong máy biến áp sau khi kiểm định xong. - Kiểm định máy biến áp theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. |
|  | Tổ máy S7 - Kiểm định Máy biến áp TD92 S = 32MVA | 1 máy | 1,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Khử từ dư trong máy biến áp sau khi kiểm định xong. - Kiểm định máy biến áp theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. |
|  | Tổ máy S7 - Kiểm định Máy biến áp TD93 S = 32MVA | 1 máy | 1,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Khử từ dư trong máy biến áp sau khi kiểm định xong. - Kiểm định máy biến áp theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. |
|  | Thiết bị trạm 220 kV - Kiểm định Máy cắt 220kV | 1 máy 3 pha | 5,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Kiểm định máy cắt 220kV theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. - Kiểm định máy cắt: MC271; MC272; MC273; MC274; MC275. |
|  | Thiết bị trạm 220 kV - Kiểm định dao cách ly 220kV | 1 bộ 3 pha | 15,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Kiểm định Dao cách ly 220kV theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 Quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. - Kiểm định Dao cách ly (hợp bộ cả dao tiếp địa): DCL 271-1; DCL 271-3; DCL 272-2; DCL 272-3; DCL 272-7; DCL 273-4; DCL 273-5; DCL 273-7; DCL 274-2; DCL 274-4; DCL 275-1; DCL 275-5; DCL 238-3; DCL 237-3; DCL 239-3. |
|  | Thiết bị trạm 220 kV - Kiểm định Chống sét 220kV | 1 bộ 1 pha | 12,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định - Kiểm định chống sét 220kV theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. - Kiểm định chống sét: CS272; CS273; CS2AT9; CS2T7. |
|  | Thiết bị trạm 220 kV - Dao cách ly 11kV (939-3) | 1 bộ 3 pha | 1,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Kiểm định Dao cách ly 11kV theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. - Kiểm định dao cách ly: DCL 939-3. |
|  | Tổ máy S7 - Kiểm định Cáp điện 6.6kV | 1 sơi 1 ruột | 156,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Kiểm định cáp điện 6.6kV theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. |
|  | Tổ máy S7 - Kiểm định Máy cắt 6.6kV | 1 bộ (3 pha) | 56,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Kiểm định Máy cắt 6.6kV theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. - Kiểm định Máy cắt: 10BBA10GS213; 10BBA10GS212; 10BBB10GS305; 10BBA10GS203; 10BBB10GS314; 10BBA10GS205; 10BBB10GS312; 10BBA10GS201; 10BBB10GS318; 10BBA10GS211; 10BBA10GS210; 10BBB10GS306; 10BBB10GS307; 10BBA10GS207; 10BBA10GS206; 10BBB10GS310; 10BBB10GS311; 10BBA10GS208; 10BBB10GS309; 10BBA10GS209; 10BBB10GS308; 10BBB20GS401; 10BBB20GS402; 10BBB20GS407; 10BBB20GS408; 10BBB20GS403; 10BBB20GS409; 10BBB20GS410; 10BBA10GS217; 10BBB10GS301; 10BCA10GS101; 10BCA10GS111; 10BCA10GS107; 10BCA10GS116; 10BBA10GS204; 10BBB10GS313; 10BBB20GS404; 10BCA10GS102; 10BCA10GS112; 10BCA10GS106; 10BCA10GS115; 10BCA10GS105; 10BCA10GS117; 10BBA10GS202; 10BBB10GS316; 10BBB10GS317; 10BCA10GS103; 10BCA10GS114; 10BBA10GS215; 10BBB10GS302; 10BCA10GS108; 10BBA10GS214; 10BBB10GS303; 10BBB10GS315; 10BBB20GS406. 10BCA10GS109; |
|  | Tổ máy S7 - Kiểm định Chống sét van 6.6kV | 1 bộ (1 pha) | 62,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Kiểm định chống sét van theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. - Kiểm định chống sét van: 10BBA10GS213; 10BBA10GS212; 10BBB10GS305; 10BBA10GS203; 10BBB10GS314; 10BBA10GS205; 10BBB10GS312; 10BBA10GS201; 10BBB10GS318; 10BBA10GS211; 10BBA10GS210; 10BBB10GS306; 10BBB10GS307; 10BBA10GS207; 10BBA10GS206; 10BBB10GS310; 10BBB10GS311; 10BBA10GS208; 10BBB10GS309; 10BBA10GS209; 10BBB10GS308; 10BBB20GS401; 10BBB20GS402; 10BBB20GS407; 10BBB20GS408; 10BBB20GS403; 10BBB20GS409; 10BBB20GS410; 10BBA10GS217; 10BBB10GS301; 10BCA10GS101; 10BCA10GS111; 10BCA10GS107; 10BCA10GS116; 10BBA10GS204; 10BBB10GS313; 10BBB20GS404; 10BCA10GS102; 10BCA10GS112; 10BCA10GS106; 10BCA10GS115; 10BCA10GS105; 10BCA10GS117; 10BBA10GS202; 10BBB10GS316; 10BBB10GS317; 10BCA10GS103; 10BCA10GS114; 10BBA10GS215; 10BBB10GS302; 10BCA10GS108; 10BBA10GS214; 10BBB10GS303; 10BBB10GS315; 10BBB20GS406; 10BCA10GS109; 10BBA10GS216; 10BBB10GS304; 10BBB20GS405; 10BCA10GS104; 10BCA10GS110; 10BCA10GS113 |
|  | Tổ máy S7 - Kiểm định Chống sét 19kV | 1 bộ (3 pha) | 1,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Kiểm định chống sét theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. - Kiểm định chống sét: Chống Sét CS9S8. |
|  | Tổ máy S7 - Kiểm định máy biến áp 6.6kV, P ≤1MVA | 1 máy | 7,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Kiểm định máy biến áp 6.6kV theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. - Kiểm định máy biến áp: MBA ESP số 1; MBA ESP số 2; MBA FGD; MBA trạm TH số 1; MBA trạm TH số 2; MBA trạm bơm nước trở về; MBA Lò phụ. |
|  | Tổ máy S7 - Kiểm định máy biến áp 6.6kV, P 1<S≤2,5 MVA | 1 máy | 10,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Kiểm định máy biến áp 6.6kV theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. - Kiểm định máy biến áp: MBA Nhiên liệu số 1; MBA Nhiên liệu số 2; MBA Thải xỉ số 1; MBA Thải xỉ số 2; MBA điều hòa; MBA TD Unit A 10BFT10; MBA TD Unit B 10BFT20; MBA TD E 10BFT30; MBA TD Station A 10BHT10; MBA TD Station A 10BHT20. |
|  | Tổ máy S7 - Kiểm định máy biến áp 19kV, P > 2,5MVA | 1 máy | 1,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Kiểm định máy biến áp 6.6kV theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. - Kiểm định máy biến áp: Máy biến áp kích từ TE7. |
|  | Thiết bị trạm 110kV - Kiểm định Máy cắt 110kV | 1 máy 3 pha | 11,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Kiểm định máy cắt 110kV theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. - Kiểm định các Máy cắt 100; Máy cắt 112; Máy cắt 131; Máy cắt 132; Máy cắt 171; Máy cắt 172; Máy cắt 173; Máy cắt 174; Máy cắt 175; Máy cắt 176; Máy cắt 139. |
|  | Thiết bị trạm 110kV - Kiểm định Dao cách ly 110kV | 1 bộ 3 pha | 31,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Kiểm định Dao cách ly theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. - Kiểm định dao cách ly (hợp bộ cả dao tiếp địa): DCL TUC11; DCL TUC12; DCL 100-1; DCL 100-2; DCL 100-9; DCL 112-1; DCL 112-2; DCL 131-1; DCL 131-2; DCL 131-9; DCL 171-1; DCL 171-2; DCL 171-9; DCL 172-1; DCL 172-2; DCL 172-9; DCL 173-1; DCL 173-2; DCL 173-9; DCL 174-1; DCL 174-2; DCL 174-9; DCL 175-1; DCL 175-2; DCL 175-9; DCL 176-1; DCL 176-2; DCL 176-9; DCL 139-1; DCL 139-2; DCL 139-9. |
|  | Thiết bị trạm 110kV - Kiểm định Chống sét 110kV | 1 bộ (1 pha) | 6,00 | - Cô lập, tháo và lắp thiết bị phục vụ kiểm định. - Kiểm định chống sét 110kV theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. - Kiểm định chống sét: CSC11; CSC12. |
|  | Dụng cụ điện - Kiểm định Sào thao tác điện 220kV | 1 bộ 3 pha | 3,00 | - Kiểm định Sào cách điện theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. - Áp dụng cho thao tác điện áp 220kV trở xuống. |
|  | Dụng cụ điện - Kiểm định Sào cách điện 220kV | 1 bộ 3 pha | 4,00 | - Kiểm định Sào cách điện theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. - Áp dụng cho thao tác điện áp 220kV trở xuống. |

4. Tiến độ thực hiện:

Hoàn thành toàn bộ công tác kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện cho Công ty Nhiệt điện Uông Bí trong vòng 365 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. Tiến độ kiểm định chi tiết cho từng thiết bị, dụng cụ điện thực hiện theo phương thức vận hành các tổ máy của Chủ đầu tư.

II. Yêu cầu về điều kiện năng lực hoạt động của nhà thầu trong lĩnh vực kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị dụng cụ điện:

Nhà thầu phải có Giấy đăng ký hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị dụng cụ điện do Bộ Công Thương cấp (còn hiệu lực) theo quy định tại Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực, trong đó có phạm vi kiểm định các thiết bị, dụng cụ điện  của Chủ đầu tư được nêu tại Tiểu mục 3 Mục I Chương V của E-HSMT.

III. Yêu cầu về kỹ thuật:

- Trong E-HSDT, Nhà thầu phải có thuyết minh chi tiết về giải pháp thực hiện công tác kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị dụng cụ điện của Chủ đầu tư được nêu tại Tiểu mục 3 Mục I Chương V của E-HSMT, trong đó phải có các nội dung đáp ứng yêu cầu chủ yếu sau:

+ Có bản kê chi tiết danh sách kiểm định viên của nhà thầu (hoặc đi thuê) tham gia thực hiện gói thầu, kiểm định viên do nhà thầu huy động phải có số lượng và có đủ trình độ chuyên môn, năng lực kinh nghiệm tối thiểu đáp ứng theo quy định tại Bảng số 02 - Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (Webform trên Hệ thống) - Chương III của E-HSMT. Nhà thầu chỉ được sử dụng kiểm định viên thuộc tổ chức kiểm định khác để thực hiện kiểm định khi đã có thỏa thuận hợp tác bằng văn bản với tổ chức kiểm định ký hợp đồng lao động với kiểm định viên.

+ Có bảng kê chi tiết các máy móc, thiết bị của nhà thầu (hoặc đi thuê) phục vụ hoạt động kiểm định cho gói thầu. Các máy móc thiết bị này phải phù hợp với quy trình kiểm định chi tiết mà nhà thầu ban hành áp dụng cho từng thiết bị, dụng cụ điện được kiểm định và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường và pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa. Trong E-HSDT, nhà thầu phải có đầy đủ các giấy chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn của các loại máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động kiểm định cho gói thầu (có thời hạn hiệu lực qua thời điểm đóng thầu). Trường hợp giấy chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động kiểm định của nhà thầu (hoặc đi thuê) hết hạn, không còn hiệu lực trong thời gian đánh giá E-HSDT, nếu nhà thầu trúng thầu thì nhà thầu phải có giấy chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn máy móc, thiết bị mới thay thế trước thời điểm ký kết hợp đồng, nếu không có Chủ đầu tư có quyền từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Nhà thầu chỉ được sử dụng máy móc, thiết bị của tổ chức, đơn vị khác để thực hiện kiểm định khi có hợp đồng thuê, mượn máy móc, thiết bị với tổ chức, đơn vị sở hữu thiết bị.

+ Có thuyết minh chi tiết về các bước kiểm định cho từng loại thiết bị, dụng cụ điện thuộc phạm vi gói thầu theo các quy trình kiểm định chi tiết mà nhà thầu ban hành. Các quy trình kiểm định chi tiết này phải tuân thủ theo các quy định tại Phụ lục II - Quy trình kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện (ban hành kèm theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương).

- Nhà thầu chịu trách nhiệm kiểm định thiết bị, dụng cụ điện cho gói thầu này theo đúng phạm vi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định và theo đúng quy trình kiểm định đã đăng ký, bảo đảm chất lượng và thời gian thực hiện. Nhà thầu chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm định của kiểm định viên thuộc thẩm quyền quản lý và kiểm định viên thuộc tổ chức kiểm định có thỏa thuận hợp tác bằng văn bản để thực hiện kiểm định (nếu có).

- Sau khi có kết quả kiểm định, nhà thầu chịu trách nhiệm:

+ Thiết bị, dụng cụ điện sau kiểm định đạt yêu cầu phải được dán tem kiểm định ở vị trí dễ quan sát và tránh được tác động không có lợi của môi trường và được cấp giấy chứng nhận kiểm định sử dụng bản giấy hoặc bản điện tử.

+ Thiết bị, dụng cụ điện sau kiểm định không đạt yêu cầu thì không cấp giấy chứng nhận kiểm định mới và xóa tem kiểm định cũ (nếu có), chỉ cấp biên bản kiểm định trong đó nêu rõ lý do không đạt.

+ Trường hợp thiết bị, dụng cụ điện ở vị trí không thể thực hiện việc dán tem thì khi kết thúc kiểm định được cấp Giấy chứng nhận kiểm định.

- Thời hạn cấp biên bản kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định cho Chủ đầu tư: trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm định. Nội dung chính của giấy chứng nhận kiểm định theo Biểu mẫu II.7 Phụ lục II (ban hành kèm theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương).

IV. Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ:

1. Yêu cầu về an toàn lao động:

- Nhà thầu phải lập các biện pháp an toàn cho người, thiết bị.

- Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

- Nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thực hiện. Nếu Nhà thầu để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động.

- Nhà thầu có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động.

- Khi có sự cố về an toàn lao động, Nhà thầu và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

- Ngoài ra, Nhà thầu còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật, của Chủ đầu tư về công tác an toàn, bao gồm nhưng không giới hạn các quy định sau:

+ Luật An toàn, vệ sinh lao động;

+ Nghị định số  44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

+ Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019.của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội  ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;

+ Các quy định, quy trình hiện hành về an toàn đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

- Nhà thầu phải lập các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động và bảo vệ môi trường xung quanh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Biện pháp bảo đảm về môi trường do Nhà thầu lập phải hợp lý, khả thi, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công và tuân thủ theo các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện hợp đồng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp Nhà thầu không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm ngừng việc thực hiện hợp đồng và yêu cầu Nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

- Nhà thầu để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thực hiện hợp đồng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

3. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

- Nhà thầu phải tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật, của Chủ đầu tư về phòng chống cháy nổ.

- Nhà thầu phải lập biện pháp phòng cháy, chữa cháy trong quá trình thực hiện hợp đồng. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy do Nhà thầu lập phải hợp lý, khả thi, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công và tuân thủ theo các quy định của pháp luật, của Chủ đầu tư về phòng cháy, chữa cháy.

## V. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.