## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

#### I. Giới thiệu về gói thầu

##### 1. Phạm vi công việc của gói thầu:

Theo phương án mô tả chi tiết trong hồ sơ thiết kế công trình phát hành kèm theo E-HSMT dự án đầu tư xây dựng “Gói thầu 01: Xây lắp - Dự án: Cải tạo các TBA phân phối, thay thế và bổ sung thiết bị đóng cắt trên đường dây trung thế địa bàn quận Dương Kinh năm 2025”.

##### 2. Quy mô công trình: Theo HSTK đính kèm.

##### 3. Địa điểm: Theo HSTK đính kèm.

#### II. Thời hạn hoàn thành:

Theo thông tin trong thông báo mời thầu phát hành.

#### III. Yêu cầu về kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật

- Các nội dung Nhà thầu cần trình bày trong HSDT:

- Giải pháp kỹ thuật, trình tự thi công, các nội dung chuẩn bị thi công, biện pháp tổ chức thi công (các hạng mục phù hợp với khối lượng công việc trong Bảng Tiên lượng mời thầu);

- Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường, kèm theo mô tả trách nhiệm, quyền hạn của từng vị trí;

- Hồ sơ năng lực kinh nghiệm của Nhà thầu;

- Danh mục máy móc, thiết bị thi công được huy động để thực hiện hợp đồng;

- Hệ thống kiểm tra giám sát chất lượng và Biện pháp bảo đảm chất lượng công trình;

- Tiến độ thi công, kèm theo biểu đồ huy động nhân sự và máy móc thiết bị thực hiện tương ứng với từng giai đoạn thi công. Bao gồm cả công tác chuẩn bị thi công, xin phép, phần tháo dỡ, thu hồi VTTB nếu có, phần hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán A-B);

- Danh mục VTTB diện B cấp và Bảng Đáp ứng kỹ thuật và tài liệu liên quan của VTTB, vật liệu…diện B cấp (yêu cầu cụ thể tại Phụ lục đính kèm);

- Giải pháp bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, bảo hành.

Các nội dung trình bày phải đầy đủ, hợp lý và khả thi, phù hợp với khối lượng công việc theo Bảng tiên lượng mời thầu của E-HSMT và phù hợp với hồ sơ thiết kế phát hành kèm theo E-HSMT.

- Hồ sơ thiết kế:

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật phải thực thực hiện theo hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đính kèm E-HSMT, gồm:

- Tập 1 Q1.1 - TM, GPKT.

- Tập 1 Q1.2 - Tổ chức xây dựng.

- Tập 2 -  Các bản vẽ.

- Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

- Quy trình, quy phạm kỹ thuật thi công, giám sát:

| STT | Tên quy phạm và tiêu chuẩn | Ký hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
|  | Quy trình, quy phạm: |  |
|  | Luật Xây dựng 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng | 50/2015/QH13 ngày 18/6/2015 và 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 |
|  | Luật bảo vệ môi trường 2014 | 55/2015/QH13 ngày 23/6/2014 |
|  | Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng | 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 |
|  | Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng | 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 |
|  | Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện | 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 |
|  | Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; | 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 |
|  | Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; | 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 |
|  | Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012 |
|  | Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4252:2012 |
|  | Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng | TCXDVN 371:2006 |
|  | Quy phạm trang bị điện | 11 TCN-36-2006; 11 TCN-19-2006; 11 TCN-20-2006; 11 TCN-21-2006; |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện | QCVN QTĐ-5 : 2009/BCT ; QCVN QTĐ-6 : 2009/BCT ; QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT ; |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp | QCVN : QTĐ 08:2010/BCT |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện | QCVN 01:2008/BCT |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – an toàn trong xây dựng | QCVN 18:2014/BXD |
|  | Hệ thống tiêu chuẩn ATLĐ, quy định cơ bản | TCVN 2287-78 |
|  | Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong – Nguyên tắc cơ bản | TCVN 5539:1991 |
|  | Kết cấu thép. Gia công, lắp ráp và nghiệm thu. Yêu cầu kỹ thuật | TCXDVN 170:2007 |
|  | Kết cấu BTCT toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4453:1995 |
|  | Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 1: Các quá trình hàn kim loại | TCVN 5017-1:2010 (ISO 857-1:1998) |
|  | Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 2: Các quá trình hàn vẩy mềm, hàn vảy cứng và các thuật ngữ liên quan | TCVN 5017-2:2010 (ISO 857-2:1998) |
|  | Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử | TCVN 8789:2011 |
|  | Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu | TCVN 8790:2011 |
|  | Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công | TCVN 9276:2012 |
|  | Tiêu chuẩn, quy cách VTTB điện |  |
|  | Các quy định kỹ thuật hiện hành của Bộ Công thương, Cục Điều tiết điện lực, Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đối với VTTB, cấu hình hệ thống, quy định kết nối, quy định nghiệm thu… sẽ được áp dụng mở rộng theo tiêu chuẩn VTTB nêu chi tiết tại phần Yêu cầu kỹ thuật với vật tư thiết bị dưới đây |  |
|  | Tiêu chuẩn, quy cách vật liệu xây dựng |  |
|  | Bê tông. Kiểm tra đánh giá độ bền. Quy định chung | TCVN 5440-1991 |
|  | Xi măng Pooclang hỗn hợp | TCVN 6260:2020 |
|  | Xi măng. Cát tiêu chuẩn để thử xi măng | TCVN 139-1991 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7570:2006 |
|  | Công tác đất - thi công và nghiệm thu | TCVN 4447-2012 |
|  | Nước cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4506-2012 |
|  | Cốt thép bê tông | TCVN 1651-1:2018 ; TCVN 1651-2:2018 |
|  | Tiêu chuẩn thép hình và thép tấm | JIS G3101, 3106/3192, ГOCT 8509-72 |
|  | Mác thép | JIS G3101, JIS G3106 |
|  | Mạ kẽm nhúng nóng | 18TCN 04-92; TCVN 5408:2007 |
|  | Bu lông, đai ốc | TCVN 1896-76, TCVN 1876-76, TCVN 1916 : 1995, JIS B1051 hoặc tương đương. |
|  | Vòng đệm phẳng | TCVN 132-77, TCVN 2060-77 |
|  | Vòng đệm vênh | TCVN 130-77 |
|  | Tiêu chuẩn kỹ thuật sơn | TCXDVN 334-2005 |

- Các lưu ý trước, trong và sau khi thi công:

- Nhà thầu phải tự tổ chức nghiệm thu các công việc xây dựng, đặc biệt các công việc, bộ phận bị che khuất; bộ phận công trình; các hạng mục công trình và công trình, trước khi yêu cầu Chủ Đầu tư nghiệm thu. Đối với những công việc xây dựng đã được nghiệm thu nhưng chưa thi công ngay thì trước khi thi công xây dựng phải nghiệm thu lại. Đối với công việc, giai đoạn thi công xây dựng sau khi nghiệm thu được chuyển nhà thầu khác thực hiện tiếp thì phải được nhà thầu đó xác nhận, nghiệm thu.

- Chủ Đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng kịp thời sau khi có đề nghị yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và có đầy đủ các tài liệu làm cơ sở phục vụ cho việc nghiệm thu đúng theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Các hạng mục công trình xây dựng hoàn thành và công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi được Chủ Đầu tư nghiệm thu.

- Việc kiểm tra, nghiệm thu phải được tiến hành theo đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và quy định của hợp đồng.

Nhà thầu phải bàn giao bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình hoàn thành cùng với toàn bộ hồ sơ có liên quan theo quy định của Nhà nước, của hợp đồng cho Chủ Đầu tư đúng thời hạn.

Nhà thầu phải sửa chữa các tồn tại theo đúng tiến độ như đã ghi trong biên bản nghiệm thu bàn giao bộ phận, hạng mục công trình, công trình.

- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công toàn bộ công trình xây dựng theo quy định (ngoài ra khi Chủ Đầu tư yêu cầu, Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp file bản vẽ hoàn công theo định dạng Autocad và theo đúng hệ tọa độ VN-2000). Trong bản vẽ hoàn công phải ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập bản vẽ hoàn công. Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng phải ký tên và đóng dấu. Bản vẽ hoàn công là cơ sở để thực hiện bảo hành và bảo trì.

Bản vẽ hoàn công được người giám sát thi công xây dựng của Chủ Đầu tư ký tên xác nhận.

Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực và chuẩn xác của bộ hồ sơ hoàn công.

- Tất cả các thời hạn trong thực hiện hợp đồng bao gồm cả ngày chủ nhật và ngày lễ.

- Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; Hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu:

- Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được kiểm tra, giám sát thường xuyên và có hệ thống trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh và đạt chất lượng.

- Nhà thầu phải thiết lập hệ thống kiểm tra /giám sát chất lượng của Nhà thầu và thực hiện việc tổ chức quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình đáp ứng đầy đủ các quy định theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và chụp hình, quay phim (nếu có) của các công đoạn chủ yếu như thi công móng, lắp ghép cốp pha, công tác cốt thép, công tác bê tông…

- Nhà thầu phải đảm bảo rằng Chủ Đầu tư có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các vấn đề phát sinh trong công việc.

- Chủ Đầu tư sẽ thông báo quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của người giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu thiết kế xây dựng công trình biết để phối hợp thực hiện.

- Chủ Đầu tư có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một người đại diện hoặc nhiều hơn để thực hiện công việc quản lý và giám sát công trình.

- Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Chủ Đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng theo các nội dung được quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, cụ thể như theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng, chất lượng,… các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các quy trình quy phạm chuyên ngành điện hiện hành. Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Chủ Đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công hoặc các sửa chữa khẩn cấp để tránh thiệt hại và/hoặc để đảm bảo cho sự an toàn đối với con người và tài sản. Kết quả kiểm tra và các ý kiến của cán bộ giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký giám sát của Bên mời thầu hoặc biên bản kiểm tra theo quy định. Đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay theo yêu cầu và phù hợp với thiết kế.

- Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ Đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ Đầu tư. Trong trường hợp này Chủ Đầu tư sẽ cử đại diện đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết.

- Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

- Căn cứ hồ sơ thiết kế và khối lượng công việc, Nhà thầu nghiên cứu đề xuất tới chủ đầu tư khi dự thầu về phương án, trình tự thi công dưới dạng biểu đồ tiến độ từng hạng mục công việc. Trình tự thi công phải phù hợp với nội dung hồ sơ thiết kế (phát hành kèm theo hồ sơ mời thầu), hợp lý với tiến độ công trình và khả thi.

Biểu đồ ngang mô tả tiến độ thi công có chi tiết các hạng mục công việc chính cho từng dự án và đáp ứng tiến độ tổng thể yêu cầu tại mục II nêu trên.

- Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu, nếu nhà thầu nhận thấy trong hồ sơ mời thầu mô tả khối lượng công việc tại bảng tiên lượng không phù hợp với tiến độ và biện pháp thi công thì phải lập bảng riêng để mô tả và nêu rõ giải pháp trình tự và biện pháp thi công để làm cơ sở điều chỉnh.

- Các nội dung chính để lập biểu đồ tiến độ trình tự thi công, lắp đặt:

- Công tác chuẩn bị.

- Khảo sát tổng thể toàn bộ công trường, định vị mặt bằng. Nắm địa bàn thi công chuẩn bị các phương án vận chuyển, thi công chi tiết cho từng hạng mục.

- Làm việc với cơ quan liên quan như Sở xây dựng, Sở giao thông, Bưu điện... để có sự phối hợp tốt trong quá trình thi công.

- Phối hợp chặt chẽ với Điện lực sở tại và Trung tâm điều khiển xa Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Phòng lập, trình phê duyệt Phương án tổ chức thi công và biện pháp an toàn, bố trí / đăng ký lịch cắt điện phù hợp với công việc, đảm bảo tối ưu công tác vận hành và thời gian gián đoạn cung cấp điện;

- Nhà thầu đảm bảo cung cấp đủ vật tư thiết bị, bố trí đủ nhân lực, máy thi công… theo Phương án tổ chức thi công và biện pháp an toàn đã phê duyệt. Không để xảy ra việc trả lưới chậm không đúng kế hoạch cắt điện do lỗi chủ quan.

- Trình tự thi công:

- Nhà thầu thuyết minh cụ thể về trình tự thi công các nội dung công việc phù hợp với khối lượng phạm vi gói thầu, ví dụ:

- Chuẩn bị thi công;

- Kiểm tra mặt bằng;

- Đền bù, hoàn trả hè đường, hoa màu,… (nếu có);

- Vận chuyển cấu kiện thép, xà, giá, VTTB các loại…

- Thi phần TBA 22kV (Tủ RMU 24kV, tủ hạ thế, VTTB các loại...).

- Thi công phần cáp ngầm 22kV;

- Thi công phần thay thế, lắp đặt thiết bị đóng cắt 22kV;

- Thi công phần hotline (nếu có);

- Tháo, lắp đặt lại VTTB;

- Thu hồi VTTB cũ hỏng.

- Cắt điện, đấu nối;

- Thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB, hệ thống SCADA.

- Thu dọn mặt bằng công trường.

- Hoàn thiện, nghiệm thu và bàn giao.

- Biện pháp thi công:

- Cùng với việc lập biểu đồ tiến độ và trình tự thi công, Nhà thầu thuyết minh biện pháp thi công các nội dung công việc chính phù hợp với khối lượng phạm vi gói thầu; Cung cấp kèm theo bản vẽ mặt bằng/bố trí hiện trường mô tả biện pháp thi công phù hợp; Lưu ý, biện pháp thi công phải được trình bày cụ thể, phù hợp với chỉ dẫn kỹ thuật thuộc hồ sơ thiết kế phát hành kèm theo E-HSMT và khối lượng gói thầu được duyệt;

- Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị, vật tư, vật liệu xây dựng các vật tư thiết bị B cấp theo bảng tiên lượng đính kèm trong E-HSMT theo danh mục chào thầu.

- Tài liệu chứng minh tính hợp lệ và phù hợp (đáp ứng) của VTTB do B cấp:

+ Tất cả các hàng hóa được coi là hợp lệ nếu có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp;

+ Xuất xứ của hàng hóa được hiểu là nước sản xuất (trong một số trường hợp có thể được hiểu là địa phương, nhà máy, …) mà hàng hóa được khai thác, sản xuất, chế tạo hoặc tại đó thông qua việc lắp ráp, chế tạo bổ sung để tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt thương mại nhưng có sự khác biệt đáng kể về bản chất so với các chi tiết nhập khẩu cấu thành sản phẩm.

+ Nhà thầu phải nêu rõ xuất xứ của hàng hóa theo quy định như trên, ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm và các tài liệu chứng minh kèm theo (catalogue, chứng chỉ chất lượng) để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa.

+ Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh tính phù hợp (đáp ứng) của hàng hóa. Trong trường hợp là hàng hóa nhập khẩu thì nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận nhập khẩu (CO, CQ) trước thời điểm lắp đặt 10 ngày trong trường hợp nhà thầu được xét trúng thầu.

- Tất cả các vật tư, thiết bị có dòng điện chạy qua và chịu lực, vật liệu cách điện sử dụng cho công trình do Nhà thầu cấp phải đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật (sản xuất, thí nghiệm,...) do Chủ Đầu tư ban hành kèm theo E-HSMT.

- Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ Đầu tư giấy chứng nhận chất lượng và số lượng của nhà sản xuất và đầy đủ các biên bản xuất xưởng, biên bản thử nghiệm (hay biên bản thí nghiệm xuất xưởng) theo tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành theo E-HSMT (nếu trúng thầu), Catalogue thiết bị của nhà sản xuất, bản vẽ chi tiết kết cấu, bản vẽ lắp ráp hoặc có chuyên gia hướng dẫn cần thiết đối với vật tư, thiết bị. Sau khi ký kết hợp đồng đơn vị thi công phải cung cấp đầu đủ tất cả các biên bản thử nghiệm của các VTTB do nhà thầu cung cấp trước khi khởi công công trình.

- Chủ Đầu tư có quyền kiểm soát kho công trường của Nhà thầu mà không cần thông báo trước, do đó Nhà thầu không được phép lưu trữ trong kho công trường các loại vật tư, thiết bị kém phẩm chất hoặc không đúng mẫu đã đăng ký.

- Chủ Đầu tư có quyền chọn mẫu bất kỳ trong từng lô hàng vật tư, thiết bị B cấp được thử nghiệm ở các đơn vị độc lập hợp pháp tại Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi lắp đặt. Mọi chi phí cho việc thử nghiệm này do Nhà thầu chịu. Nếu kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu, Chủ Đầu tư có quyền loại bỏ toàn bộ số lượng mặt hàng đó mà không phải chịu bất kỳ một phí tổn nào.

- Tất cả các VTTB phải được Cán bộ giám sát kiểm tra nghiệm thu đạt chất lượng theo QCKT ban hành theo E-HSMT trước khi được lắp đặt cho công trình.

- Nhà thầu phải cung ứng vật tư, thiết bị do mình cấp đúng tiến độ, và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật như trong E-HSMT; các VTTB phải là mới 100% chưa từng qua sử dụng, được sản xuất trong vòng khoảng 12 tháng đến thời điểm đóng thầu, các VTTB phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng theo hồ sơ mời thầu đã được Chủ Đầu tư thông qua, cụ thể:

+ Tất cả vật tư thiết bị phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên, các biên bản này không quá 6 tháng trước khi đóng điện, và phải là bản sao y bản chính.

+ Tất cả các VTTB phải có biên bản thử nghiệm điển hình (hay biên bản thí nghiệm mẫu theo yêu cầu tại từng Bảng Đáp ứng kỹ thuật nêu trong Phụ lục đính kèm), phải là bản sao y bản chính và nhà thầu cam kết hàng hóa cùng lô hàng với biên bản thử nghiệm điển hình đạt chất lượng như biên bản thử nghiệm điển hình.

+ Các VTTB Nhà thầu cấp phải được Chủ Đầu tư thông qua trước khi lắp đặt trên lưới điện.

+ Nhà thầu có trách nhiệm chủ động phối hợp với Chủ đầu tư để nắm bắt rõ số lượng và chủng loại vật tư A cấp. Chủ Đầu tư sẽ cung cấp vật tư, thiết bị cho Nhà thầu tại kho của Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Phòng và Nhà thầu có trách nhiệm nhập vật tư thiết bị thu hồi tại kho Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Phòng (thời gian thực hiện trong vòng 05 ngày kể từ khi có phiếu xuất, nhập vật tư thiết bị). Địa điểm giao, nhập vật tư, thiết bị có thể thay đổi, nhưng không làm tăng cự ly vận chuyển so với cự ly từ địa điểm nói trên đến hiện trường thi công công trình.

+ Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo quản vật tư, thiết bị do Chủ Đầu tư cấp ngay sau khi nhận hàng từ kho của Chủ Đầu tư và chịu trách nhiệm vận chuyển các vật tư, thiết bị này tới kho công trường của Nhà thầu.

+ Nhà thầu phải chuẩn bị kho công trường đảm bảo yêu cầu lưu trữ, bảo quản vật tư, thiết bị một cách an toàn.

+ Vật tư, thiết bị được lưu trữ, bảo quản theo đúng hướng dẫn được quy định bởi nhà sản xuất và theo yêu cầu của Chủ Đầu tư.

+ Tất cả vật tư, thiết bị do Chủ Đầu tư cấp nếu có dư, thừa, và vật tư, thiết bị cũ thu hồi từ lưới điện thuộc trách nhiệm của Nhà thầu phải bảo quản, vận chuyển và trả về kho của Chủ Đầu tư, hoặc tại một địa điểm khác có cự ly tương đương do Chủ Đầu tư chỉ định. Đối với các VTTB cũ thu hồi, nhà thầu phải xử lý để đảm bảo đủ điều kiện nhập kho Chủ Đầu tư theo đúng quy định về quản lý VTTB của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Phòng.

+ Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay thiệt hại cho vật tư, thiết bị do Nhà thầu gây nên. Trong trường hợp này, Nhà thầu phải chịu bồi thường bằng hiện vật theo đúng chủng loại, mẫu mã, quy cách hoặc bị trừ bằng tiền theo quy định của Chủ Đầu tư.

- Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

Quy định vận hành thử nghiệm: Nhà thầu phải đáp ứng các quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

Quy định về an toàn: đáp ứng theo quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 959 /QĐ-EVN ngày 26/7/2021  của Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam; đáp ứng các quy định an toàn hiện hành của Nhà nước.

- Yêu cầu về phòng chống cháy nổ:

Nhà thầu thuyết minh các nội dung về phòng chống cháy nổ sẽ được áp dụng trong quá trình thi công phù hợp với khối lượng công việc của gói thầu. Tùy theo khối lượng công việc thuộc phạm vi gói thầu và biện pháp tổ chức thi công được phê duyệt theo hồ sơ thiết kế, các nội dung liên quan đến công tác phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành của Nhà nước sẽ được Nhà thầu thuyết minh trong E-HSDT và thực hiện đầy đủ trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm và lập báo cáo định kỳ về công tác phòng chống cháy nổ trong suốt quá trình thi công theo đúng các quy định hiện hành.

Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vụ cháy, nổ xảy ra do lỗi của Nhà thầu;

- Yêu cầu về vệ sinh môi trường

Trong giai đoạn thi công, Nhà thầu phải lập các biện pháp tổ chức thi công tuân thủ các quy trình, quy phạm về thi công hiện hành, xem xét các tác động ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình thi công; Đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý vận hành, chính quyền địa phương, phân định rõ trách nhiệm, thực hiện các biện pháp giảm thiểu hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực trong quá trình thi công, ở các nội dung:

  - Các ảnh hưởng đến môi trường trong phương pháp tổ chức thi công như chặt cây, dọn mặt bằng, đường tạm, công trình tạm, thực hiện biện pháp an toàn, vận chuyển nguyên vật liệu…

  - Quản lý rác thải sinh hoạt của công nhân xây dựng;

  - Ô nhiễm tiếng ồn;

  - Quản lý đất đai, cây cối trong phạm vi hành lang tuyến;

- Mọi tác hại đến môi trường với nguyên nhân được xác định do lỗi chủ quan của Nhà thầu thì Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công. Các chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công (đất, thực vật...) được vận chuyển đổ tại địa điểm phù hợp đã được Chủ đầu tư đồng ý để không làm ảnh hưởng đến môi trường. Các vật liệu không sử dụng được phải đốt cháy hoặc loại bỏ tại chỗ không gây nên sự khó chịu hoặc nhân dân địa phương phản đối.

- Chủ đầu tư sẽ kiểm tra hiện trường và xác nhận hoàn thành cho Nhà thầu. Công việc thu dọn làm sạch không thoả mãn yêu cầu kiểm tra thì bằng kinh phí của mình, Nhà thầu phải thu dọn làm sạch theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

- Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực, thiết bị để phục vụ thi công cho gói thầu này. Nhà thầu phải vạch kế hoạch thực hiện từng công việc, xác định rõ khối lượng dự kiến thực hiện, số lượng, chất lượng máy móc thiết bị thi công và công tác thí nghiệm để điều động nhân lực và máy móc thiết bị phục vụ thi công phù hợp. Kế hoạch này sẽ được giao cho các đội, nhóm thi công và đưa vào sổ nhật ký thi công xây dựng công trình, đồng thời giao cho tư vấn giám sát một bản để phối hợp. Khi kết thúc thời gian đó phải đưa số liệu và kết quả thực hiện vào sổ nhật ký thi công để theo dõi.

- Các vị trí chức năng của bộ máy nhân sự tại công trường (Chỉ huy trưởng, CBKT giám sát kỹ thuật điện, CBKT phụ trách an toàn…) bắt buộc phải có người thay thế khi vắng mặt

- Công nhân kỹ thuật thi công trực tiếp phải được huy động đầy đủ, trình độ nghề nghiệp phù hợp với tính chất gói thầu.

- Nhà thầu chứng minh tính khả thi của Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị thi công do mình đề xuất thông qua:

    - Hợp đồng lao động với các cán bộ chủ chốt tại công trình;

    - Hợp đồng mua bán hay hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị…

- Yêu cầu về an toàn lao động và bảo vệ tài sản xung quanh:

- An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là một trong những yêu cầu hàng đầu của Chủ Đầu tư đối với Nhà thầu.

- Nhà thầu tập trung thuyết minh các biện pháp an toàn lao động đối với công nhân xây dựng, vận hành sẽ được áp dụng như thế nào để đáp ứng đúng quy định về an toàn lao động của Nhà nước;

Trong đó, công tác thi công, vận hành phải đáp ứng quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam ban hành theo quyết định số 959 /QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam;

- Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn cho công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường.

Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các quy định, quy luật về điện, các quy trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng.

- Tất cả các công nhân, các nhóm thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các quy trình, quy định về kỹ thuật điện, kỹ thuật an toàn điện... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành

Tổng quan, trong quá trình thi công, Nhà thầu chịu trách nhiệm :

a) Tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, quy định giám sát an toàn trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng quy định trong quy trình kỹ thuật an toàn điện.

b) Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn, trang bị an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị. Tự chịu trách nhiệm về bảo hiểm theo chế độ hiện hành và yêu cầu của E-HSMT trong suốt quá trình thi công.

c) Đặc biệt lưu ý chỉ thực hiện công tác trong phạm vi cho phép làm việc, làm rào chắn hoàn chỉnh, đúng địa điểm công tác và thực hiện tiếp địa lặp lại tại từng vị trí công tác để tránh dòng điện ngược lên lưới do máy phát của khách hàng, do cây ngả lên đường dây làm dây dẫn đứt rơi vào đường dây khác đang mang điện ,...

d) Trong trường hợp thi công có cắt điện, Nhà thầu phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các thủ tục, kiểm tra an toàn điện, thực hiện công tác đúng giờ quy định, tuyệt đối không được kéo dài thời gian công tác trong ngày với bất kỳ lý do gì và phải trả điện đúng giờ.

e) Nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp thi công theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại công tác trong quy trình thi công.

f) Tổ chức thực hiện đầy đủ khối lượng công trình theo kế hoạch, phương án đã đăng ký, đạt chất lượng đảm bảo yêu cầu đóng điện ngay sau khi thi công xong để tái lập điện cho khách hàng.

g) Sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại cho đúng thiết kế do cán bộ giám sát  công trình của Bên giao thầu phát hiện.

h) Người đại diện theo pháp luật của Nhà thầu phải trực tiếp kiểm tra khối lượng và chất lượng toàn bộ công việc mà nhóm công tác đã thực hiện để có biện pháp xử lý, hoàn chỉnh ngay trong ngày công tác.

- Trước khi khởi công, Nhà thầu phải tiến hành điều tra đầy đủ về tình hình hiện trạng khu vực để biết trước các công tác thi công có gây ảnh hưởng đến xung quanh công trình hay không. Nội dung điều tra gồm: đo kích thước, chụp ảnh và tài liệu miêu tả mức độ thiệt hại và mọi chi tiết có liên quan đến việc thi công công trình. Các ảnh chụp và hình vẽ đầy đủ sẽ được lựa chọn để đưa vào Hồ sơ tình hình hiện trạng của các công trình, đường sá xung quanh tại thời điểm điều tra. Ghi rõ ngày tháng chụp ảnh hiện trạng.

- Nhà thầu phải bố trí bảo đảm an toàn mọi dịch vụ công cộng và cá nhân tại các vùng lân cận của công trình trong suốt quá trình thi công. Nhà thầu cũng phải tự sửa chữa mọi hư hỏng do phía Nhà thầu gây ra hoặc phải chịu mọi phí tổn cho các vấn đề có liên quan.

- Nếu nhà thầu muốn dựng giàn giáo hoặc sử dụng khu đất hoặc khu công trình xung quanh thì phải có trách nhiệm thông báo, xin phép và đền bù mọi thiệt hại hoặc phải  thanh toán mọi tổn phí có liên quan.

- Nhà thầu phải lập biển báo thi công công trình tại khu vực đang thi công tiếp giáp với khu vực lân cận và phải đảm bảo rằng sẽ không gây thiệt hại hoặc trở ngại gì cho vùng lân cận. Nhà thầu cũng là người duy nhất chịu trách nhiệm về độ ổn định của mọi kết cấu của công trình và độ an toàn của hệ thống giàn giáo đang sử dụng để thi công.

- Cán bộ giám sát của chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra việc triển khai các biện pháp an toàn của nhà thầu trên công trường trong quá trình thi công. Cán bộ giám sát của chủ đầu tư có quyền không cho phép nhà thầu thi công nếu phát hiện nhà thầu vi phạm nguyên tắc an toàn.

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra công trường bất kỳ thời gian nào trong quá trình thi công của nhà thầu. Trong trường hợp nhà thầu vi phạm các nguyên tắc an toàn trong thi công, tùy theo mức độ vi phạm, Chủ đầu tư sẽ đình chỉ thi công ngay tức thời hoặc có hình thức cảnh cáo, nhắc nhở. Nếu nhà thầu bị cảnh cáo và/hoặc nhắc nhở quá 03 lần thì chủ đầu tư sẽ xem xét, chấm dứt hợp đồng với nhà thầu.

- Điện, nước,… phục vụ thi công và thực hiện thủ tục cấp phép với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành:

- Nhà thầu tự chịu trách nhiệm trong việc cung cấp điện, nước,… phục vụ thi công công trình, và chịu mọi phí tổn cho các công việc có liên quan cũng như việc dọn dẹp và làm mới lại khi hoàn thiện.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm xin phép thi công xây dựng công trình theo đúng quy định (nếu công trình, hạng mục công trình bắt buộc phải xin phép xây dựng), thông báo tiến độ thi công và chủ động liên hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước và các cơ quan liên quan hỗ trợ, xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công xây dựng công trình.

- Bảo hành công trình:

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hành công trình trong vòng 18 tháng kể từ ngày công trình hoàn thành được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng. Các thỏa thuận của các bên hợp đồng về thời hạn bảo hành, mức bảo đảm bảo hành phải phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng.

- Bảo đảm bảo hành có thể thực hiện bằng hình thức bảo lãnh (ưu tiên áp dụng) hoặc hình thức khác do các bên thỏa thuận; Nhà thầu chỉ được hoàn trả bảo đảm bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành.

Trong thời hạn bảo hành, Nhà thầu phải thực hiện việc bảo hành trong vòng tối đa 21 ngày kể từ ngày nhận được thông báo sửa chữa của Chủ đầu tư hoặc khoảng thời gian khác theo thống nhất của 02 bên tuỳ theo tính chất của công việc cần bảo hành; trong khoảng thời gian này, nếu nhà thầu không tiến hành bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác sửa chữa.

## PHỤ LỤC CHƯƠNG V

## DANH MỤC VẬT TƯ THIẾT BỊ DIỆN B CẤP

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật phát hành kèm theo E-HSMT để chào đầy đủ thông tin yêu cầu đối với vật liệu, vật tư, thiết bị B cấp theo bảng danh mục sau (Trường hợp nhà thầu phát hiện sai khác thì phải chào trong bảng chào riêng):

| TT | Tên vật liệu, vật tư, thiết bị | Yêu cầu | Hãng sản xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Vật liệu xây dựng |  |  |
|  | Xi măng PC30 | Khai thác tại địa phương, phù hợp TCVN | Nhà thầu nêu rõ trong E-HSDT |
|  | Đá dăm | Đá xay (không dùng sỏi) Khai thác tại địa phương, phù hợp TCVN | Nhà thầu nêu rõ trong E-HSDT |
|  | Cát vàng | Khai thác tại vùng trung du, không lẫn tạp chất, không nhiễm mặn | Nhà thầu nêu rõ trong E-HSDT |
|  | Thép chế tạo kết cấu | phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp hồ sơ kỹ thuật của thép kết cấu và đơn vị gia công, mạ kẽm nhúng nóng) | Nhà thầu nêu rõ trong E-HSDT |
|  | Thép xây dựng | phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp hồ sơ kỹ thuật) | Nhà thầu nêu rõ trong E-HSDT |
| B | Vật tư, vật liệu điện chính: Theo quy định chi tiết tại mục I Bảng đáp ứng kỹ thuật thuộc Phần C dưới đây. |  |  |
| C | Các loại vật tư, vật liệu phụ kiện khác: |  |  |
|  | Ghíp bọc trung thế (50-185) – 2 bulong | phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp hồ sơ kỹ thuật) | Nhà thầu nêu rõ trong E-HSDT |
|  | Chụp đầu cực sứ MBA, đầu cực CSV, FCO | phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp hồ sơ kỹ thuật) | Nhà thầu nêu rõ trong E-HSDT |
|  | Ống nhựa trơn chịu lực HDPE – PE100 | phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp hồ sơ kỹ thuật) | Nhà thầu nêu rõ trong E-HSDT |

Nhà thầu phải scan nộp cùng E-HSDT các hồ sơ, tài liệu (Biên bản thử nghiệm điển hình, catalog, chứng nhận chất lượng, xuất xứ,… của từng vật tư, thiết bị) để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu E-HSMT của các vật tư, thiết bị chào thầu, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Bên mời thầu.

Trường hợp vượt quá dung lượng E-HSDT cho phép trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu phải có cam kết cung cấp đầy đủ trong trường hợp trúng thầu đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc này để phục vụ việc xác minh, làm rõ khi có yêu cầu của Bên mời thầu.

Phần vật tư thiết bị A cấp Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bốc dỡ vận chuyển, bảo quản từ nơi cấp vật tư của bên A đến chân công trình.

Nhà thầu phải trình nguồn gốc và biện pháp tổ chức vận chuyển đến công trường của từng loại vật liệu cho Bên A xem xét và quyết định trước khi thực hiện.

Khi phát hiện có sự thay đổi vể chủng loại, nguồn gốc vật liệu, … Bên A có quyền ngừng thi công để kiểm tra, nếu không đạt yêu cầu, Nhà thầu có trách nhiệm chuyển toàn bộ số vật liệu sai khác đó ra khỏi công trình và chịu mọi phí tổn có liên quan.

Các vật tư do B cấp khi đưa vào sử dụng cho công trình phải tuân thủ theo quy trình sau:

  - Xuất trình các giấy tờ liên quan đến xuất xứ của vật tư.

  - Xuất trình các biên bản thử nghiệm.

  - Kiểm tra, lập biên bản cùng giám sát A.

## YÊU CẦU KỸ THUẬT VỚI VẬT TƯ THIẾT BỊ

### YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRONG HSDT

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các thông tin sau đây trong HSDT:

- Danh mục nguồn gốc xuất xứ VTTB chính thuộc diện B cấp;

- Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO của nhà sản xuất.

- Hồ sơ giới thiệu năng lực, kinh nghiệm của nhà sản xuất;

- Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật theo mẫu quy định trong hồ sơ mời thầu – tiêu chuẩn kỹ thuật của vật tư, thiết bị.

- Nhà thầu cung cấp xác nhận vận hành thành công của tối thiểu 01 đơn vị quản lý vận hành cho hàng hóa chào thầu đã vận hành trên hệ thống điện (có điều kiện khí hậu tương đương Việt Nam) trong thời gian từ 02 năm trở lên.

- Catalogue VTTB diện B cấp thể hiện thông số của đúng mã hiệu thiết bị chào trong “Bảng yêu cầu kỹ thuật chào thầu"

- Biên bản thử nghiệm của VTTB dự thầu.

- Văn bản cam kết bảo hành thiết bị (trong đó nêu rõ thời gian bảo hành), yêu cầu tối thiểu 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa hàng hóa vào vận hành nhưng không quá 24 tháng kể từ ngày giao hàng cuối cùng, tùy theo điều kiện nào đến trước

### YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRƯỚC KHI GIAO HÀNG:

Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ các tài liệu sau:

- Giấy chứng nhận chất lượng:

Do chính nhà sản xuất ban hành, chứng nhận cho tất cả các sản phẩm cung cấp theo hợp đồng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong hợp đồng.

Nhà cung cấp phải cung cấp cho Người mua giấy chứng nhận chất lượng trước ngày giao hàng để người mua xem xét và có ý kiến. Thời điểm cung cấp tài liệu cho người mua và phản hồi của người mua do người mua và người bán thoả thuận cụ thể trong hợp đồng.

- Biên bản thử nghiệm thường xuyên (test report), đáp ứng các yêu cầu sau:

Do chính nhà sản xuất thực hiện trên mỗi sản phẩm trước khi xuất xưởng.

Có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm theo tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm tương ứng (được quy định trong hợp đồng), kết quả đáp ứng các yêu cầu quy định trong hợp đồng.

Phải thể hiện rõ tên của Nhà sản xuất, nước sản xuất, mã hiệu, mã số xuất xưởng (nếu có) tương ứng với số VTTB của hợp đồng.

- Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa vận hành thiết bị, đáp ứng các yêu cầu sau:

Tài liệu nhà sản xuất cung cấp để phục vụ công tác vận hành phải bao gồm ít nhất những nội dung sau:

- Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo được tuổi thọ thiết kế.

- Hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau khi lắp đặt.

- Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; Cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).

- Hướng dẫn chi tiết về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời sự bất thường, nguy cơ hư hỏng của thiết bị.

- Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thực hiện) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.

- Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; Thay thế linh phụ kiện; Sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng.

- Nêu những yêu cầu về đào tạo, trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; Nêu khuyến cáo những linh phụ kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.

Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu cung cấp.

### YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THIẾT BỊ

##### Điều kiện môi trường (áp dụng cho thiết bị điện làm việc trực tiếp ngoài trời):

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhiệt độ môi trường bao quanh cao nhất | oC | 45 |
|  | Nhiệt độ môi trường bao quanh thấp nhất | oC | 0 |
|  | Nhiệt độ môi trường bao quanh trung bình | oC | 28 |
|  | Độ cao trung bình so với mực nước biển | m | < 1000 |
|  | Gia tốc địa chấn | g | 0,1 |
|  | Độ ẩm tương đối cao nhất | % | 98 |
|  | Độ ẩm trung bình | % | 85 |
|  | Khí hậu |  | Nhiệt đới nóng ẩm, nhiễm mặn |
|  | Độ ô nhiễm |  | ô nhiễm nặng |

##### Điều kiện vận hành của lưới điện:

| TT | Thông số | Đơn vị | Lưới điện |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 110kV | 35kV | 22kV | 0,4kV |
|  | Điện áp danh định | kV | 110 | 35 | 22 | 0,4 |
|  | Điện áp vận hành cao nhất | kV | 123 | 38,5 | 24 | 0,44 |
|  | Tần số danh định | Hz | 50 ± 0,5 | 50 ± 0,5 | 50 ± 0,5 | 50 ± 0,5 |
|  | Dòng ngắn mạch lớn nhất | kA | 31,55 | 16 | 20 | 24 |
|  | Thời gian loại trừ sự cố chạm đất lớn nhất | s | 1 | 7200 | 1 | 1 |
|  | Chế độ nối đất điểm trung tính |  | trực tiếp | cách ly hoặc qua trở kháng | trực tiếp | trực tiếp |
|  | Hệ số sự cố chạm đất |  | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,4 |

##### Thử nghiệm điển hình (Type test):

  - Nhà thầu phải cung cấp bản sao kết quả đã được chứng nhận hoặc chứng chỉ thử nghiệm cấp bởi đơn vị thử nghiệm độc lập hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất trong hồ sơ dự thầu. Các sản phẩm chào phải thực hiện đầy đủ các thử nghiệm để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt qua các yêu cầu kỹ thuật nêu trong yêu cầu này, các tiêu chuẩn yêu cầu là tiêu chuẩn IEC tương ứng hoặc các tiêu chuẩn tương đương. Các chứng chỉ thí nghiệm yêu cầu cho từng loại hàng hóa được quy định trong phần chi tiết của thiết bị cung cấp.

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi chính phòng thử của nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm được chấp thuận với điều kiện các thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế về chứng nhận chất lượng ( ví dụ KEMA, CESI, SGS...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận, bởi một cơ quan chứng nhận quốc tế, phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn)

Trong trường hợp thiết bị được sản xuất trong nước, chấp thuận biên bản thử nghiệm được thực hiện bởi đơn vị trong nước, trong đó yêu cầu đơn vị thử nghiệm phải là đơn vị độc lập có chức năng chuyên về thử nghiệm thực hiện, như:

- Các Trung tâm độc lập thuộc cơ quan quản lý Nhà nước có chức năng chuyên về thử nghiệm: các Trung tâm Thử nghiệm thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng (Quatest), Viện Đo lường Việt Nam (VMI),...

- Các đơn vị độc lập có chức năng chuyên về thử nghiệm: Nhà thầu phải cung cấp kèm theo biên bản thử nghiệm chứng chỉ phòng thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 còn hiệu lực.

  - Biên bản thử nghiệm điển hình xuất trình phải thực hiện trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào thỏa mãn các điều kiện sau

Biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện trên sản phẩm có cùng nhà sản xuất, nước sản xuất và họ/chủng loại với sản phẩm chào trong hồ sơ dự thầu

Biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện trên sản phẩm có đặc tính kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn so với đặc tính kỹ thuật của sản phẩm chào trong hồ sơ dự thầu.

  - Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau:

- Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm;

- Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm, sơ đồ mạch thử nghiệm...;

- Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

Bản tóm tắt chỉ nêu hạng mục và kết quả thử nghiệm sẽ không được chấp thuận.

Nếu sản phẩm chào không đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm điển hình trên thì sản phẩm chào sẽ bị loại.

Danh sách các phòng thử nghiệm tham khảo

| Laboratory’s name | Country |
| --- | --- |
| KEMA | Netherlands |
| CESI | Italy |
| PEHLA | Germany |
| STLA | Sweden |
| LABEIN | Spain |
| ABB High Power Laboratory | Sweden |
| AREVA Energietechnik GmbH High-Voltage Institute Kassel | Germany |
| CERDA | France |
| SIEMENS AG, EV MNK TVM1 | Germany |
| ASTA | UK |
| SATS (Scandinavian Association for Testing of Electrical Power Equipment) | Norway |
| STRI AB | Sweden |
| ESEF | France |
| STLNA | North America |
| POWER TECH LAB | Canada |
| IPH | Germany |
| A2LA (American Association for Laboratory Accreditation) | USA |
| UKAS (United Kingdom Accreditation Service) | UK |

##### Thử nghiệm xuất xưởng (routine test):

- Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng.

- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn áp dụng tương ứng của sản phẩm.

- Thử nghiệm mẫu: Theo quy định cụ thể tại Mục I Bảng đáp ứng kỹ thuật dưới đây.

- Thử nghiệm nghiệm thu, thử nghiệm trước khi đóng điện tại hiện trường:

- Thực hiện theo quy định quản lý chất lượng của Công ty Điện lực Hải Phòng.

- Ngôn ngữ và hệ tọa độ

Tiếng Anh hoặc tiếng Việt được sử dụng trong tất cả các văn bản đối với tất cả các tài liệu và bản vẽ được chuẩn bị bởi Nhà thầu liên quan đến công việc, trừ khi được sự đồng ý của Chủ đầu tư.

Thiết kế tính năng của các thiết bị phải dựa trên hệ tọa độ SI

- Tiêu chuẩn tham chiếu

Tất cả vật tư thiết bị phải mới sản xuất chưa qua sử dụng, có công nghệ hiện đại, hiệu suất cao và phù hợp với yêu cầu công việc. Tất cả vật tư thiết bị phải tuân theo tiêu chuẩn quốc tế mới nhất về thử nghiệm vật liệu trừ trường hợp có quy định hoặc cho phép của Chủ đầu tư.

Tiêu chuẩn ISO và IEC được sử dụng trong yêu cầu kỹ thuật. Tất cả hàng hóa và thiết bị cung cấp theo yêu cầu kỹ thuật này phải phù hợp với tiêu chuẩn IEC phiên bản mới nhất trừ trường hợp có quy định khác. Những tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn nhà sản xuất có thể được chấp thuận với điều kiện chúng tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn IEC. Chi tiết các khác biệt ảnh hưởng đến thiết kế hay hiệu suất của thiết bị phải được ghi trong hồ sơ dự thầu và kèm theo chứng chỉ thử nghiệm điển hình của đơn vị thử nghiệm độc lập để chứng minh. Ngoài ra, bản sao mỗi tiêu chuẩn liên quan hoặc bộ phận của chúng bằng tiếng Anh, phải được cung cấp kèm theo hồ sơ dự thầu.

- Đào tạo và hướng dẫn vận hành

Không quy định.

- Đánh dấu phục vụ lắp ráp

Không quy định.

- Ghi nhãn và mác hiệu

Tất cả thiết bị phải có nhãn mác rõ ràng chỉ rõ mục đích và vị trí sử dụng. Các pha của thiết bị xoay chiều và đầu cực của thiết bị một chiều cùng với bộ phận ghép nối phải được phân biệt dễ dàng về pha hoặc cực tính bằng màu tiêu chuẩn theo quy ước.

Nhãn mác và biển cảnh báo của thiết bị ngoài trời phải được làm bằng nhôm hoặc thép không rỉ.

- Bảng đáp ứng kỹ thuật:

Nhà thầu phải lập bảng cam kết kỹ thuật cho phần vật tư thiết bị theo mẫu dưới đây đồng thời cung cấp đầy đủ catalog tài liệu kỹ thuật, biên bản thí nghiệm phù hợp với mã hiệu VTTB mà nhà thầu cam kết.

Lưu ý: Nhà thầu chào “Đáp ứng” hoặc nêu thông số kỹ thuật chi tiết (nếu yêu cầu) tại cột “Đáp ứng của nhà thầu”. Không được phép sửa chữa, thay đổi nội dung tại các mục khác thuộc Bảng đáp ứng kỹ thuật các vật tư, thiết bị dưới đây. Mọi thay đổi ngoài phạm vi cột “Đáp ứng của nhà thầu” sẽ không được Tổ chuyên gia đánh giá và chấp nhận.

# Tủ RMU 24kV:

- Yêu cầu chung:

  - Tủ RMU kiểu nguyên khối được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 62271-200, loại thiết bị đóng cắt trong nhà (Indoor switchgear), trong đó:

- Mỗi tủ RMU kiểu nguyên khối có thể được lắp đặt từ hai khối chức năng trở lên (các khối chức năng có thể là máy cắt, hoặc dao cắt có tải cách ly, hoặc dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì, hoặc đấu cáp trực tiếp); các thành phần mang điện cao áp thuộc mạch chính của các khối chức năng được đặt chung trong một ngăn chứa đầy khí (gas-filled compartment). Vỏ của ngăn chứa đầy khí được làm bằng kim loại và được nối đất. Ngoài ra:

+ Thiết kế của tủ có thể là tủ RMU kiểu nguyên khối mở rộng được hoặc là tủ RMU kiểu nguyên khối không mở rộng được.

+ Các loại tủ RMU kiểu nguyên khối được lắp đặt các kết nối bên ngoài ngăn chứa đầy khí để có thể kết nối với lưới điện hoặc hệ thống lắp đặt khác bên ngoài.

- Đối với tủ RMU kiểu nguyên khối mở rộng được, các thanh cái chính của nó còn được trang bị các kết nối bên ngoài ngăn chứa đầy khí để có thể ghép nối với thanh cái chỉnh của tủ RMU kiểu nguyên khối mở rộng được khác (hoặc với tủ RMU kiểu mô-đun) có cùng thiết kế phần kết nối thanh cái chính. Hướng kết nối của thanh cái chính của tủ có thể là: chỉ nối về một bên (phải, hoặc trái), hoặc về cả hai bên.

  - Tủ RMU kiểu mô-đun được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 62271-200, loại thiết bị đóng cắt trong nhà (Indoor switchgear); trong đó:

- Mỗi tủ RMU kiểu mô-đun được lắp đặt một khối chức năng (các khối chức năng có thể là máy cắt, hoặc dao cắt có tải cách ly, hoặc dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì, hoặc đấu cáp trực tiếp); các thành phần mang điện cao áp thuộc mạch chính của mỗi khối chức năng được đặt trong một ngăn chứa đầy khí (gas-filled compartment). Vỏ của ngăn chứa đầy khí được làm bằng kim loại và được nối đất.

- Tủ RMU kiểu mô-đun được lắp đặt các kết nối bên ngoài ngăn chứa  đầy khí để có thể ghép nối các thanh cái chính của nó với tủ RMU kiểu mô-đun khác (hoặc với tủ RMU kiểu nguyên khối mở rộng được) có cùng thiết kế phần kết nối thanh cái chính và kết nối với lưới điện hoặc hệ thống lắp đặt khác bên ngoài tủ.

- Đối với tủ đo lường, các thành phần bên trong tủ này có thể sử dụng công nghệ cách điện bằng không khí.

  - Tủ RMU được thiết kế phân loại khả năng tiếp cận là loại A hoặc loại B, trong đó:

- Loại tiếp cận A: Chỉ những người được ủy quyền tiếp cận.

- Loại tiếp cận B: Không hạn chế khả năng tiếp cận, bao gồm cả khả năng tiếp cận của công chúng.

  - Các mặt được phân loại hồ quang bên trong (Classified sides) của tủ RMU đáp ứng các tiêu chí của thử nghiệm hồ quang bên trong được ký hiệu là:

- F: cho mặt trước (for front side).

- L: cho mặt bên (for lateral side).

- R: cho phía sau (for rear side).

  - Nhà sản xuất phải ghi rõ các thông tin về chỉ định phân loại hồ quang bên trong (IAC), loại khả năng tiếp cận và mặt phân loại hồ quang bên trong của vỏ bọc bên ngoài của tủ RMU trên mặt trước tủ RMU bằng các ký hiệu sau:

- Phân loại: IAC (Internal Arc Classification).

- Loại khả năng tiếp cận: A, B.

- Các mặt phân loại của vỏ: F, L, R.

  - Căn cứ yêu cầu thiết kế của từng dự án cụ thể, đơn vị lựa chọn loại khả năng tiếp cận và mặt phân loại hồ quang bên trong của vỏ bọc bên ngoài của tủ RMU là A FL, hoặc A FLR, hoặc B FLR cho phù hợp .

  - Tủ RMU phải được thiết kế vị trí thoát hồ quang khi có sự cố phát sinh bên trong tủ RMU để đảm bảo an toàn cho con người, công trình.

  - Tủ RMU phải có bảng tên nhãn hiệu (Nameplates), vật liệu chế tạo và nội dung các thông tin ghi trên bảng tên nhãn hiệu của hệ thống tủ RMU phải phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-200.

  - Hệ thống tủ RMU có yêu cầu kết nối SCADA phải được trang bị các thiết bị, phụ kiện để giám sát, điều khiển từ xa và kết nối với hệ thống SCADA theo thiết kế của dự án (yêu cầu kỹ thuật về trang bị, lắp đặt các thiết bị, phụ kiện phục vụ kết nối, khai thác tín hiệu SCADA, quy định cụ thể tại mục 15 dưới đây).

- Yêu cầu kỹ thuật của vỏ bọc bên ngoài (enclosure):

- Vỏ bọc bên ngoài của tủ RMU được chế tạo từ thép tấm, được mạ kẽm và/hoặc sơn phủ tĩnh điện để bảo vệ chống ăn mòn, lớp sơn tĩnh điện bên ngoài sử dụng màu ghi sáng thông dụng (không giới hạn việc sử dụng vỏ bọc bên ngoài làm bằng nhôm hợp kim, hoặc thép không gỉ).

- Các yêu cầu kỹ thuật của vỏ bọc bên ngoài phải đáp ứng các quy định có liên quan của Tiêu chuẩn IEC 62271-200.

- Yêu cầu kỹ thuật của ngăn chứa đầy khí (gas-filled compartment):

- Ngăn chứa đầy khí của tủ RMU được chế tạo kiểu Hệ thống áp suất gắn kín (Sealed pressure systems), lớp vỏ của ngăn này được chế tạo bằng thép không gỉ, chịu được mức áp suất theo thiết kế, cấp bảo vệ của vỏ bọc (cấp IP) của ngăn này tối thiếu phải đạt IP65 (theo IEC 60529), có trang bị cơ cấu phòng nổ và cơ cấu này phải được lắp ở vị trí mà khi nó hoạt động không gây nguy hiểm cho người vận hành.

- Bên trong ngăn chứa đầy khí được nạp đầy khí SF6 (hoặc khí cách điện khác) với áp suất thiết kế. Độ kín của ngăn chứa đầy khí phải đảm bảo độ rò rỉ khí cách điện không lớn hơn 0,1%/năm (đối với khí SF6) trong suốt vòng đời sản phẩm.

- Ngăn chứa đầy khí phải được trang bị thiết bị giám sát áp lực khí (pressure) hoặc mật độ khí (density) bên trong ngăn này. Thiết bị giám sát áp lực khí (hoặc mật độ khí) này phải đáp ứng các đặc điểm thiết kế và chức năng hoạt động như sau:

- Hoạt động theo áp lực khí (hoặc mật độ khí) SF6 (hoặc khí cách điện khác) trong ngăn kín chứa đầy khí, có cơ cấu chỉ thị tại chỗ và phải được thiết kế sao cho người vận hành dễ dàng quan sát bằng mắt thường tại vị trí lắp đặt và phân biệt được mức áp lực khí (hoặc mật độ khí) bên trong ngăn kín chứa đầy khí đang ở mức sẵn sàng cho hoạt động hoặc đang ở mức cấm hoạt động.

- Đối với thiết bị giám sát áp lực khí (hoặc mật độ khí) lắp cho các tủ RMU có yêu cầu kết nối SCADA thì ngoài các yêu cầu trên, kết quả giám sát của chúng phải đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường và chúng phải có tiếp điểm đầu ra (dry contact). Tiếp điểm đầu ra này phải đảm bảo tác động (chuyển trạng thái tiếp điểm) chính xác ngay khi áp lực khí (hoặc mật độ khí) cách điện bên trong ngăn chứa đầy khí bị suy giảm đến mức cấm hoạt động và nó được sử dụng để phục vụ chức năng giám sát từ xa, cấu hình logic liên động điều khiển (các) thiết bị đóng cắt từ xa.

- Các yêu cầu kỹ thuật của ngăn chứa đầy khí phải đáp ứng các quy định có liên quan của Tiêu chuẩn IEC 62271-200.

- Yêu cầu kỹ thuật của các thanh cái, thanh dẫn kết nối:

- Vật liệu chế tạo các thanh cái, thanh dẫn của tủ RMU được làm bằng đồng hoặc hợp kim của đồng.

- Đối với tủ RMU kiểu mở rộng được, các thanh cái kết nối của nó lắp bên ngoài ngăn chứa đầy khí, cách điện bằng không khí, phải sử dụng các giải pháp bọc kín bằng vật liệu cách điện rắn, kèm theo đầy đủ các phụ kiện để kết nối và cách điện; các thanh cái kết nối và phụ kiện của chúng sau khi lắp đặt hoàn chỉnh, phải đảm bảo mức cách điện theo cấp điện áp tương ứng, đồng thời chúng phải đảm bảo thuận tiện trong việc thay thế, lắp bổ sung tủ RMU.

- Yêu cầu kỹ thuật về khóa liên động và khóa an toàn:

- Từng tủ RMU và các khối chức năng của tủ phải có đủ các cơ cấu khóa liên động (interlocks) để ngăn ngừa các thao tác nhầm (thao tác không đúng quy trình) và đảm bảo an toàn cho người vận hành khi truy cập, công tác bên trong tủ RMU. Các yêu cầu về khóa liên động phải đáp ứng các quy định trong các phần tương ứng của bộ tiêu chuẩn IEC 62271.

- Tại các vị trí để tra tay đòn thao tác và/hoặc các nút, lẫy đóng cắt và vị trí nối đất của các dao cắt có tải cách ly, máy cắt, cầu dao cách ly phải được trang bị cơ cấu khóa móc (padlocking) để có thể khóa lại khi cần thiết.

- Yêu cầu kỹ thuật về các chỉ thị trạng thái:

- Trạng thái đóng, cắt của dao cắt có tải cách ly, máy cắt, dao cách ly, vị trí nối đất được hiển thị bằng các cơ cấu chỉ thị trực quan. Tất cả các chỉ thị trạng thái của các thiết bị đóng cắt phải được thiết kế sao cho vị trí của các thiết bị đóng cắt tuy ở vị trí khác nhau, nhưng đều được hiển thị ở mặt trước tủ, để người vận hành dễ dàng nhận biết bằng mắt thường từ bên ngoài mà không cần phải mở tủ.

- Cơ cấu chỉ thị trạng thái của các thiết bị đóng cắt phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được đề cập trong các phần tương ứng của bộ tiêu chuẩn IEC 62271.

- Yêu cầu kỹ thuật về bảng điều khiển:

Tất cả các cơ cấu thao tác, điều khiển, chỉ thị như: các khóa chuyển mạch; lẫy, nút, chốt, vị trí tra tay đòn thao tác; cơ cấu chỉ thị vị trí, trạng thái (cờ, đèn, con bài...); bộ báo điện áp; bộ báo sự cố, rơ-le bảo vệ ... phải được bố trí tập trung thành “Bảng điều khiển” ở mặt trước tủ và chúng phải thể hiện được sơ đồ nguyên lý đấu nối, nhận diện chủng loại, trạng thái vận hành hiện thời của các thiết bị đóng cắt và điều khiển của tủ (còn được gọi là sơ đồ mimic).

- Yêu cầu kỹ thuật ngăn dao cắt có tải cách ly:

- Sử dụng khối chức năng dao cắt có tải cách ly để đóng cắt mạch điện chính của cáp lộ đến (trường hợp đặc biệt có thể sử dụng làm ngăn phân đoạn thanh cái của hệ thống tủ RMU).

- Dao cắt có tải cách ly là loại 3 pha, dập hồ quang bằng khí SF6 (hoặc khí cách điện khác), hoặc chân không, được trang bị bộ truyền động thao tác mở chốt độc lập (Independent unlatched operation), cơ chế thao tác (operating mechanism) gồm 03 vị trí Đóng/Cắt/Nối đất.

- Đối với tủ RMU compact: Mỗi ngăn tủ này phải được trang bị bộ báo điện áp 3 pha. Trong một tủ RMU kiểu nguyên khối có (n) ngăn dao cắt có tải cách ly thì cho phép lắp đặt (n-1) bộ báo sự cố (FPI), mỗi bộ FPI được kèm theo bộ CT để cung cấp tín hiệu dòng điện cho FPI (trường hợp hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA, có thể sử dụng loại bộ báo sự cố chế tạo riêng biệt hoặc loại được tích hợp vào thiết bị RTU).

Ngăn tủ này phải được trang bị ngăn cáp với thiết kế đáp ứng khả năng vận hành liên tục LSC2.

- Đối với tủ RMU mô đun: Tủ này phải được trang bị 01 bộ báo điện áp 3 pha và 01 bộ báo sự cố (FPI) kèm theo bộ CT để cung cấp tín hiệu dòng điện cho FPI (trường hợp hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA, có thể sử dụng loại bộ báo sự cố chế tạo riêng biệt hoặc loại được tích hợp vào thiết bị RTU).

Ngăn cáp của tủ này được trang bị như sau:

- Trường hợp là tủ sử dụng cho mạch cáp lộ đến: Được trang bị ngăn cáp với thiết kế đáp ứng khả năng vận hành liên tục LSC2.

- Trường hợp là sử dụng cho mạch phân đoạn thanh cái: Tùy theo thiết kế của dự án, có thể sử dụng loại tủ không có ngăn cáp hoặc sử dụng loại tủ có ngăn cáp.

+ Nếu sử dụng loại không có ngăn cáp thì phụ kiện để kết nối tủ này với các tủ RMU khác trong cùng hệ thống tủ RMU phải sử dụng các trang bị, phụ kiện kết nối kiểu kín đồng bộ đi kèm.

+ Nếu sử dụng loại có ngăn cáp thì áp dụng như tủ sử dụng cho mạch cáp lộ đến trên.

- Trường hợp tủ RMU có yêu cầu kết nối SCADA thì ngăn tủ này phải được lắp sẵn các trang bị, phụ kiện để cung cấp/chấp hành các tín hiệu thuộc danh sách tín hiệu SCADA theo thiết kế của dự án. Trường hợp không yêu cầu kết nối SCADA, thiết kế của ngăn này vẫn phải sẵn sàng cho việc lắp đặt lắp đặt các trang bị, phụ kiện giám sát, điều khiển từ xa trong tương lai.

- Yêu cầu về thử nghiệm:

  - Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Từng tủ RMU sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải được thử nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 62271-200:2021. Các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng bao gồm:

- Thử nghiệm điện môi trên mạch điện chính (Dielectric test on the main circuit).

- Thử nghiệm mạch nhị thứ (nếu có) (Tests on auxiliary and control circuits).

- Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit).

- Kiểm tra độ kín (của ngăn chứa đầy khí) (Tightness test).

- Kiểm tra thiết kế (Design and visual checks).

- Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge Measurement).

- Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation tests).

- Thử nghiệm chịu áp suất của ngăn chứa đầy khí (Pressure tests of gas-filled compartments); Hạng mục thử nghiệm xuất xưởng này không áp dụng cho các ngăn chứa đầy khí có áp suất nạp từ 50 kPa (áp suất tương đối) trở xuống.

  - Thử nghiệm điển hình (Type test):

- Thử nghiệm điển hình tủ RMU phải do Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 thực hiện và phát hành biên bản thử nghiệm; trong đó, biên bản thử nghiệm các hạng mục liên quan đến dòng điện ngắn mạch và thử nghiệm hồ quang bên trong (Internal arc test) phải do thành viên của Hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (Short-circiut Testing Liaison) phát hành.

- Các hạng mục thử nghiệm điển hình cho tủ RMU và các thành phần của nó được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60298:1990 hoặc các phiên bản của tiêu chuẩn IEC 62271-200 bao gồm các hạng mục sau:

- Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests).

- Đo điện trở của mạch điện (Measurement of the resistance of circuits) hoặc Đo điện trở (Resistance measurement).

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise tests) hoặc Thử nghiệm dòng điện liên tục (Continuous current tests).

- Thử nghiệm chịu đựng dòng điện ngắn mạch ngắn hạn và dòng điện đỉnh (Short-time withstand current and peak withstand current tests).

- Kiểm tra khả năng đóng và cắt (Verification of making and breaking capacities).

- Thử nghiệm phát xạ tia X đối với bộ ngắt chân không (X-radiation test procedure for vacuum interrupters).

- Thử nghiệm hoạt động cơ khí (Mechanical operation tests).

- Thử nghiệm chịu áp suất của ngăn chứa đầy khí (Pressure withstand test for gas-filled compartments).

- Thử nghiệm hồ quang bên trong (đối với ngăn chứa đầy khí và ngăn cáp) (Internal arc test).

- Yêu cầu kỹ thuật của các phụ kiện chính

Trang bị đi kèm với tủ RMU bao gồm một hoặc nhiều loại phụ kiện sau đây:

  - Bộ báo điện áp 3 pha:

sản phẩm được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61243- 5:1997 (VDS) hoặc IEC 62271-213:2021 (VDIS), đảm bảo có chức năng phát hiện một cách chắc chắn CÓ hoặc KHÔNG CÓ sự hiện diện của điện áp tại vị trí cần xác định tình trạng điện áp.

  - Bộ báo sự cố:

- Sử dụng sản phẩm được chế tạo theo công nghệ kỹ thuật số. Cấu trúc thiết kế của bộ báo sự cố (FPI) có thể là phần tử riêng biệt để lắp trên mặt tủ điện, hoặc là phần tử tích hợp chung trong bộ thiết bị đầu cuối (RTU).

- Có thể sử dụng loại FPI dùng nguồn nuôi bằng pin Lithium, hoặc nguồn tự cấp, hoặc nguồn kép, hoặc nguồn ngoài tùy theo đặc điểm cung cấp nguồn nuôi tại vị trí lắp đặt; đối với loại FPI có nguồn nuôi kiểu tự cấp, chúng phải có khả năng chỉ thị tín hiệu sự cố ngay cả khi mạch chính của tủ RMU lắp FPI đó bị mất điện.

- Tối thiểu phải có các chức năng phát hiện các sự cố ngắn mạch pha-pha, pha- đất; mỗi chức năng đều có khả năng cài đặt, chỉnh định được giá trị tác động và thời gian tác động. Đối với bộ báo sự cố sử dụng cho lưới điện trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng, phải có giải pháp đo lường các tín hiệu đầu vào (dòng điện, điện áp) hoặc có thuật toán thích hợp để phát hiện các sự cố ngắn mạch pha-đất (chạm đất).

- Tối thiểu có 01 tiếp điểm đầu ra độc lập; tiếp điểm đầu ra này phải có khả năng tự giữ ngay sau khi bộ báo sự cố tác động, cho đến khi bộ báo sự cố được giải trừ (tại các trạm được kết nối SCADA, nếu sử dụng bộ báo sự cố kiểu tích hợp chung trong thiết bị RTU hoặc kiểu riêng biệt nhưng có khả năng gửi tín hiệu đã tác động qua giao diện kết nối thì không bắt buộc chúng phải có tiếp điểm đầu ra phục vụ cho mục đích báo tín hiệu).

- Được tích hợp sẵn cơ cấu chỉ thị (đèn báo hoặc màn hình) để hiển thị và quan sát được trạng thái vận hành, tình trạng tác động tại mặt trước của FPI bằng mắt thường.

- Có khả năng kiểm tra được (test) sự hoạt động của FPI (trực tiếp tại thiết bị hoặc gián tiếp thông qua giao diện kết nối).

- Có khả năng giải trừ cưỡng bức (reset) tại thiết bị và tự động giải trừ sau những khoảng thời gian có thể lựa chọn được. Đối với các bộ báo sự cố sử dụng để lắp đặt cho các tủ RMU có kết nối SCADA, chúng phải có khả năng giải trừ được từ xa.

  - Các hộp đầu cáp và phụ kiện:

- Các hộp đầu cáp và phụ kiện đấu nối kèm theo sử dụng cho các tủ RMU (có đấu nối cáp trung áp) là loại dùng cho cáp cách điện khô, kiểu hộp đầu cáp trung áp, hộp đầu cáp góc Elbow hoặc đầu cáp góc T-plug được quy định trong "Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam". Số hiệu TCCS 17:2021/EVN, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành và các bổ sung, sửa đổi, thay thế (nếu có).

- Đối với ngăn tủ RMU có yêu cầu đấu chồng 02 sợi cáp cho mỗi pha, các đầu cáp để lắp đặt cho tủ này phải phù hợp để khi lắp đặt không phải thay đổi kích thước ngăn cáp của tủ.

  - Cầu chì:

- Cầu chì dùng cho ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì để bảo vệ MBA phân phối là loại hỗ trợ bảo vệ (back-up fuse), sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-1:2005), phù hợp với công suất của MBA được bảo vệ và có khả năng cắt tất cả các dòng điện từ dòng điện cắt lớn nhất danh định xuống đến dòng điện cắt nhỏ nhất danh định.

- Cầu chì phải được thiết kế có cơ cấu đập (striker).

- Thông số kỹ thuật về dòng điện định mức và dòng điện cắt của cầu chì được lựa chọn phù hợp với vị trí lắp đặt theo thiết kế của từng dự án cụ thể

  - CT và VT:

- CT, VT lắp đặt trong tủ RMU có thể sử dụng một trong các loại sau: Cảm ứng điện từ (Inductive), điện tử (Electronic), thụ động công suất thấp (Low-Power passive), giao diện kỹ thuật số (Digital interface) ... được sản xuất theo bộ tiêu chuẩn IEC 60044 hoặc IEC 61869

- Đối với các CT, VT được thiết kế để đấu nối trực tiếp vào lưới điện trung áp của hệ thống tủ RMU, yêu cầu chúng phải có khả năng chịu được điện áp làm việc lớn nhất của hệ thống tủ RMU với thời gian liên tục, lâu dài.

- Cấp chính xác, dung lượng định mức của CT, VT phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các mạch đo lường, bảo vệ và theo thiết kế của dự án.

- Cấu trúc lắp đặt của các CT, VT phải đảm bảo dễ dàng tháo lắp, thay thế tại hiện trường mà không gây ảnh hưởng đến thiết kế cơ khí và điện của tủ RMU cũng như không phải thay thế các phụ kiện đấu nối (như sứ xuyên, hộp đầu cáp trung áp) khi thay CT, VT. Trường hợp tủ RMU có yêu cầu đấu chồng 02 sợi cáp cho mỗi pha, cho phép sử dụng CT hoặc VT kiểu chân sứ.

- Vị trí lắp đặt các CT, VT phải đảm bảo thuận tiện trong quá trình kiểm tra, thử nghiệm định kỳ khi đã đưa tủ RMU vào vận hành.

  - Các phụ kiện lắp đặt khác và dụng cụ thao tác:

- Tủ RMU và hệ thống tủ RMU phải được cung cấp các phụ kiện, dụng cụ sau:

- Hệ thống thanh cái, thanh nối và phụ kiện đấu nối đồng bộ kèm theo.

- Các đai, kẹp giữ cáp (cable clamp) được lắp sẵn trong ngăn cáp để cố định từng pha cáp và sợi cáp.

- Các dụng cụ thao tác, dụng cụ chuyên dụng đặc thù kèm theo tủ RMU (tay quay, đòn thao tác...).

- Đơn vị có thể yêu cầu cung cấp thêm các phụ kiện sau đây:

- Các chụp cách điện để che kín các đầu sứ xuyên của tủ RMU (để chống phóng điện giữa các đầu sứ xuyên) trong trường hợp cần đóng điện từng phần của hệ thống tủ RMU.

- Bộ phụ kiện rời để phục vụ thử nghiệm cáp trung áp của tủ RMU (mà không cần tháo hộp đầu cáp và cáp ra khỏi sứ xuyên).

- Yêu cầu về trang bị, lắp đặt các phụ kiện phục vụ giám sát, điều khiển từ xa cho hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA: không yêu cầu trong dự án này.

- Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật kèm theo

Tủ RMU và hệ thống tủ RMU tối thiểu phải được cung cấp kèm theo các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật sau đây.

- Hồ sơ kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật thể hiện các thuyết minh mô tả, thông số, bản vẽ kỹ thuật của tủ RMU và các phụ kiện chính (như: Hộp đầu cáp, cầu chì, CT, VT, bộ báo điện áp, bộ báo sự cố, rơ-le bảo vệ, các phụ kiện kết nối SCADA). Lưu ý: nhà thầu lập bảng liệt kê các phụ kiện chính kể trên kèm dẫn chiếu đến vị trí/số trang của thư mục/tài liệu các phụ kiện này hoặc đặt tên cụ thể cho từng thư mục của từng loại phụ kiện yêu cầu ở trên thuộc phạm vi cung cấp dự án này.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng của tủ RMU và các phụ kiện của tủ RMU.

- Phần mềm cài đặt, chỉnh định rơ-le và phụ kiện kết nối (đối với các rơ-le có khả năng cài đặt, chỉnh định thông qua cổng giao tiếp).

- Phần mềm cấu hình, quản lý thiết bị RTU và thiết bị SCADA.

- Các biên bản thử nghiệm điển hình, giấy chứng nhận chất lượng

- Bảng Đáp ứng kỹ thuật:

Nhà thầu hoàn thiện thông tin đáp ứng đối với hàng hóa chào thầu cho gói thầu này vào cột “Đáp ứng của Nhà thầu” theo các Bảng đáp ứng kỹ thuật sau:

  - RMU:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |  | Đáp ứng của Nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 22 | 35 |  |
| I | Thông tin dự thầu |  |  |  |  |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu rõ theo catalogue đối với các loại tủ compact: với mỗi cấu hình tủ theo phạm vi cung cấp của gói thầu, Nhà thầu có thể chào nhiều cấu hình RMU compact theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất ghép nối lại. Trong trường hợp đó, tất cả các phụ kiện tiêu chuẩn của hãng sản xuất phục vụ cho việc ghép nối phải được cung cấp cùng với cấu hình tủ Chi tiết theo bản vẽ thuộc HSTK đính kèm |  |  |
|  | Tủ RMU 3 ngăn 24kV 20kA/s gồm 02 ngăn CDPT 630A + 01 ngăn CDPT 200A có cầu chì bảo vệ MBA, compact không mở rộng |  |  |  |  |
|  | Tủ RMU 2 ngăn 24kV 20kA/s gồm 1 ngăn CDPT 630A + 01 ngăn CDPT 200A có cầu chì bảo vệ MBA, compact không mở rộng |  |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 hoặc tương đương |  |  |
|  | Điều kiện môi trường |  | Như mô tả tại mục 1 phần D |  |  |
|  | Điều kiện vận hành |  | Như mô tả tại mục 2 phần D |  |  |
| II | Thông tin chung |  |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-1:2017 IEC 62271-200:2021 IEC 62271-100:2021 IEC 62271-102:2018 IEC 62271-103:2021 IEC 62271-105:2021 IEC 62271-213:2021 IEC/TR 62271-307:2015 IEC 61243-5:1997 IEC 60044 IEC 61869 IEC 60255 hoặc tương đương |  |  |
| 2 | Cấu trúc thiết kế |  | Kiểu nguyên khối (Compact type) |  |  |
| 3 | Môi trường lắp đặt, vận hành |  | Trong nhà (Indoor) |  |  |
| 4 | Số pha |  | 3 pha |  |  |
| 5 | Sơ đồ thanh cái |  | 1 hệ thống thanh cái |  |  |
| 6 | Yêu cầu về mở rộng; phía cần mở rộng (bên phải, hoặc bên trái, hoặc cả 2 bên) |  | Không mở rộng |  |  |
| 7 | Vỏ bọc bên ngoài (enclosure) |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục 2 Thép tấm mạ kẽm, sơn phủ tĩnh điện theo TC IEC 62271-200 |  |  |
| 8 | Ngăn hạ áp lắp đặt phụ kiện SCADA cho những vị trí có kết nối SCADA. |  | Theo quy định tại mục 11 nêu trên. |  |  |
| 9 | Ngăn chứa đầy khí (gas- filled compartment): |  | Kiểu hệ thống áp suất gắn kín (Sealed pressure systems) (Đáp ứng yêu cầu tại Mục 3). |  |  |
| 9.1 | Vật liệu chế tạo vỏ ngăn chứa đầy khí |  | Thép không gỉ |  |  |
| 9.2 | Cấp bảo vệ (tối thiểu) |  | IP 65 |  |  |
| 9.3 | Tỷ lệ rò khí trên tổng khối lượng khí trên mỗi năm | % | ≤ 0,1/năm (ứng với khí SF6). |  |  |
| 9.4 | Thiết bị giám sát áp lực (hoặc mật độ) khí cách điện |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục 3 |  |  |
| 9.5 | Trang bị cơ cấu phòng nổ |  | Có |  |  |
| 10 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |  |
| 11 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 24 |  |  |
| 12 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp (50 Hz): |  |  |  |  |
| 12.1 | Giữa pha-pha, pha-đất | kV | ≥ 50 |  |  |
| 12.2 | Qua khoảng mở giữa hai cực của thiết bị đóng cắt gồm: dao cách ly, dao cắt có tải cách ly, loại máy cắt yêu cầu có chức năng cách ly. | kV | ≥ 60 |  |  |
| 13 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL): |  |  |  |  |
| 13.1 | Giữa pha-pha, pha-đất | kVp | ≥ 125 |  |  |
| 13.2 | Qua khoảng mở giữa hai cực của thiết bị đóng cắt gồm: dao cách ly, dao cắt có tải cách ly, loại máy cắt yêu cầu có chức năng cách ly. | kVp | ≥ 145 |  |  |
| 14 | Vật liệu làm thanh cái, thanh dẫn |  | Đồng |  |  |
| 15 | Dòng điện định mức của mạch chính | A | ≥ 630 |  |  |
| 16 | Dòng điện chịu ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính (Ik) | kArms | ≥ 20 |  |  |
| 17 | Thời gian chịu dòng điện ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính (tk) | giây | ≥ 1 |  |  |
| 18 | Dòng điện chịu xung đỉnh định mức của mạch chính (Ip) | kA (xung) | ≥ 2,5 Ik |  |  |
| 19 | Phân loại hồ quang bên trong theo loại tiếp cận và mặt phân loại của vỏ tủ RMU (IAC: A FL, A FLR, B FLR) |  | A FLR |  |  |
| 20 | Hướng thoát hồ quang |  | Đáp ứng yêu cầu tại điểm g, mục 1 nêu trên |  |  |
| 21 | Cơ cấu khóa liên động (interlocks), khóa chốt (padlocking). |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục 5 |  |  |
| III | Phụ kiện kèm theo |  | Đáp ứng yêu cầu cung cấp riêng cho từng ngăn tủ |  |  |
| IV | Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục 12 |  |  |

  - Ngăn dao cắt có tải cách ly:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |  | Đáp ứng của Nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 22 | 35 |  |
| I | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU |  |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200 |  |  |
| 2 | Cấu trúc thiết kế |  | Kiểu nguyên khối (Compact type) |  |  |
| II | Yêu cầu kỹ thuật của dao cắt có tải cách ly |  |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-103 |  |  |
| 2 | Số cực |  | 3 |  |  |
| 3 | Cơ chế truyền động và thao tác |  | 3 pha, 3 vị trí (Đóng/Cắt/Nối đất) |  |  |
| 4 | Dòng điện định mức và dòng cắt tải định mức | A | ≥ 630 |  |  |
| 5 | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M1) |  |  |
| 6 | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E3 |  |  |
| 7 | Khả năng đóng cắt khi thực hiện chức năng nối đất (theo IEC 62271-102): |  |  |  |  |
| 7.1 | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M0) |  |  |
| 7.2 | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 (hoặc tương đương E2) |  |  |
| III | Phụ kiện kèm theo |  |  |  |  |
| 1 | Bộ báo điện áp 3 pha | Trọn bộ | Đáp ứng yêu cầu tại Mục 10.1 |  |  |
| 2 | Bộ báo sự cố (FPI) |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục 8 , Mục 10.2 |  |  |
| 3 | Bộ hộp đầu cáp và phụ kiện |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục 10.3 (chi tiết tại bảng đáp ứng kỹ thuật dưới đây) |  |  |
| 4 | Các CT lắp đủ cả 3 pha để cung cấp tín hiệu dòng điện cho FPI. |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục 10.5 |  |  |
| 5 | Các phụ kiện lắp đặt và dụng cụ thao tác. |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục 10.6 |  |  |
| 6 | Các trang bị phục vụ giám sát, điều khiển từ xa (áp dụng cho vị trí có kết nối SCADA). |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục 11 |  |  |

  - Ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |  |  | Đáp ứng của Nhà thầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 22 |  |  |  |
| I | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200, IEC 62271- 105 |  |  |  |  |
| 2 | Cấu trúc thiết kế |  | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type) |  |  |  |  |
| 3 | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) |  | LSC2 |  |  |  |  |
| II | Yêu cầu kỹ thuật của dao cắt có tải cách ly |  |  |  |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-103, IEC 62271- 105 |  |  |  |  |
| 2 | Số cực |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Cơ chế truyền động và thao tác |  | 3 pha, 3 vị trí (Đóng/Cắt/Nối đất) |  |  |  |  |
| 4 | Liên động với cầu chì lắp trong bệ chì đi kèm |  | Tự động cắt dao cắt có tải cách ly khi bất kỳ pha cầu chì nào tác động. |  |  |  |  |
| 5 | Dòng điện định mức và dòng cắt tải định mức | A | ≥ 200 |  |  |  |
| 6 | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M1) |  |  |  |  |
| 7 | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 |  |  |  |
| 8 | Khả năng đóng cắt khi thực hiện chức năng nối đất (theo IEC 62271-102) |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Vị trí cần nối đất và cơ chế truyền động, thao tác |  | Nối đất đồng thời phía trước và phía sau mạch chính của bệ chì khi thao tác dao cắt có tải cách ly đến vị trí nối đất. |  |  |  |  |
| 8.2 | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M0) |  |  |  |  |
| 8.3 | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 (hoặc tương đương E2) |  |  |  |  |
| III | Phụ kiện kèm theo |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bộ báo điện áp 3 pha |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục 10.1 |  |  |  |  |
| 2 | Cầu chì |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục 10.4 |  |  |  |  |
| 3 | Bộ hộp đầu cáp và phụ kiện |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục 10.3 |  |  |  |  |
| 4 | Các phụ kiện lắp đặt và dụng cụ thao tác. |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục 10.6 |  |  |  |  |
| 5 | Các trang bị phục vụ giám sát, điều khiển từ xa (áp dụng cho vị trí có kết nối SCADA). |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục 11 Không yêu cầu trong dự án này |  |  |  |  |

  - Chụp đầu cực kiểu T-plug kèm theo tủ RMU:

- Cấu trúc:

Loại: Co nguội, sử dụng trong nhà.

Hộp đầu cáp góc T-plug/Elbow loại đơn dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs/Elbows để có thể đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp góc T-plug/Elbow loại đơn dùng cho cáp một lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp một lõi và 1 T-plug/Elbow để có thể đấu một cáp ngầm trung thế một lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu   trúc cáp được đấu nối.

T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng.

Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc.

- Các yêu cầu về thử nghiệm:

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935- 4:2013):

A.Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

- Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

B. Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

C. Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

D. Trình tự thử 4:

- Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ:

- Điện trở màn chắn (screen resistance).

- Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current).

- Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation).

- Lực thao tác (Operating force).

- Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point).

- Bảng đáp ứng kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng của Nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất / Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
|  | Mã hiệu: |  |  |
|  | Loadbreak separable connector |  |  |
|  | Đầu cáp Elbow 22kV Cu/3x50mm2 | Nêu rõ theo catalogue |  |
|  | Đầu cáp Elbow 22kV Al/3x70mm2 | Nêu rõ theo catalogue |  |
|  | Deadbreak separable connector |  |  |
|  | Đầu cáp T-plug 22kV Cu/3x50mm2 | Nêu rõ theo catalogue |  |
|  | Đầu cáp T-plug 22kV Cu/3x120mm2 | Nêu rõ theo catalogue |  |
|  | Đầu cáp T-plug 22kV Cu/3x150mm2 | Nêu rõ theo catalogue |  |
|  | Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001:2008 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502-4, IEC 61442, IEEE 386, VDE 0278-629-1, BS 7888-4.1-1998, CENELEC EN 50180, TCCS 17:2021/EVN, hoặc tương đương |  |
|  | Loại | Co nguội, sử dụng trong nhà |  |
|  | Deadbreak separable connector | chụp nối dạng T (tee connector), kiểu đầu cái (female). Sử dụng thanh dẫn bằng đồng M16 hoặc M20, đấu nối từ cáp 3 lõi 22kVcó màn chắn, băng giáp kim loại (theo phạm vi cung cấp của gói thầu) đến đầu cực thiết bị (bằng đồng). Giao diện đấu nối: type C 630A – CENELEC EN 50180 |  |
|  | Load separable connector | chụp nối dạng khuỷu (elbow connector). Sử dụng thanh dẫn bằng đồng M12-M16 đấu nối từ cáp 1 lõi 22kV có màn chắn, (theo phạm vi cung cấp của gói thầu) đến đầu cực thiết bị lưới điện 22kV Giao diện đấu nối: type A 250A – CENELEC EN 50180, 50181 |  |
|  | Điều kiện làm việc của lưới điện |  |  |
|  | Đầu cáp 22kV | lưới điện 22kV ±10% trung tính nối đất |  |
|  | Điện áp định mức Uo/U(Umax) |  |  |
|  | Đầu cáp 22kV | 12,7/22(24) kV |  |
|  | Thử nghiệm |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 5 phút, điều kiện khô (4,5Uo) |  |  |
|  | Đầu cáp 22kV | ≥ 57 kV |  |
|  | Điện áp một chiều chịu đựng trong 15 phút, điều kiện khô (4Uo) |  |  |
|  | Đầu cáp 22kV | ≥ 51 kV |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 s) |  |  |
|  | Đầu cáp 22kV | ≥ 125 kV |  |
|  | Thử phóng điện cục bộ tại nhiệt độ môi trường, tại 1,73Uo | max 10 pC |  |
|  | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C): | theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương |  |
|  | Khoảng cách rò tối thiểu | 20 mm/kV |  |
|  | Đặc tính kỹ thuật của cáp: |  |  |
|  | Loại cáp | 24kV , lõi đồng hoặc nhôm (theo hồ sơ thiết kế), cách điện bằng XLPE, có màn chắn kim loại đồng, có băng giáp kim loại (với cáp nhiều lõi). |  |
|  | Điện áp định mức, Uo/U(Umax) |  |  |
|  | Cáp 22kV (sử dụng Đầu cáp 22kV) | 12,7/22(24) kV |  |
|  | Tiết diện lõi dây dẫn |  |  |
|  | Cáp sử dụng đầu cáp loại Tee connector: |  |  |
|  | Cáp 22kV (sử dụng Đầu cáp 22kV) | Cu 3x50 mm2, 3x120 mm2, 3x150 mm2 |  |
|  | Cáp sử dụng đầu cáp loại Elbow connector: |  |  |
|  | Cáp 22kV (sử dụng Đầu cáp 22kV) | Cu 3x50 mm2; Al 3x70 mm2 |  |
|  | Bề dày lớp cách điện XLPE |  |  |
|  | Cáp 22kV (sử dụng Đầu cáp 22kV) | 5,5 mm |  |
|  | Phụ kiện bao gồm cho mỗi bộ T-Plug | Cung cấp trọn bộ để lắp đặt một bộ đầu cáp T-Plug hoàn chỉnh. Bao gồm: - Phụ kiện tiếp đất - Phụ kiện thử nghiệm - Lớp bán dẫn bao phủ ngoài - Ống tay áo bằng silicone - Đối với T-Plug 3 pha, có ống chia pha co nguội bằng silicone (cùng phụ kiện lắp đặt cần thiết khác theo thiết kế của nhà sản xuất để đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp khu vực tách pha tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối) Các phụ kiện phải đồng bộ và chịu trách nhiệm từ nhà sản xuất, đảm bảo phù hợp với tiết diện, dòng định mức và dòng ngắn mạch của cáp tương ứng. |  |
|  | Packing list và tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành | ##### Cung cấp trong E-HSDT |  |
|  | Các yêu cầu về thử nghiệm |  |  |
|  | Thử nghiệm điển hình | Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình trong hồ sơ dự thầu do một phòng thử nghiệm độc lập thực hiện. |  |
|  | Thử nghiệm xuất xưởng | Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm thường xuyên kèm theo sản phẩm (khi giao hàng). Biên bản thử nghiệm thường xuyên do nhà sản xuất thực hiện. |  |

  - Cầu chì ống HRC:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của Nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất |  | Nhà thầu chào rõ |  |
|  | Mã hiệu theo catalogue |  | Nhà thầu chào rõ mã hiệu và cung cấp catalogue trong HSDT |  |
|  | Cầu chì HRC 22kV: |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2008 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-1, VDE/DIN 43625 hoặc tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | Dùng cho tủ RMU kiểu dao – chì (SF), để bảo vệ MBA phân phối trong các trường hợp quá tải hoặc ngắn mạch. Cầu chì là loại hạn chế dòng có công suất ngắt cao. Đặc tính thời gian – dòng điện tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 60282-1. Ống chì làm bằng sứ có khả năng chịu nhiệt và chịu tác động của lực cơ học cao, khả năng dập hồ quang tốt. Hệ thống cần đẩy (striker system) có cảm biến để đảm bảo ống chì không cắt đối với các quá tải hay ngắn mạch thoáng qua |  |
|  | Chức năng bảo vệ: |  | bảo vệ ngắn mạch phía cao áp của máy biến áp phân phối từ tủ trung thế loại Ring main Unit (RMU). Yêu cầu Nhà thầu cung cấp trong HSDT các tài liệu kỹ thuật / catalogue thể hiện rõ đường cong đặc tính bảo vệ I-t của loại cầu chì chào thầu. |  |
|  | Điện áp định mức của cầu chì (Un): |  |  |  |
|  | Cầu chì HRC 22kV | kV | 24 |  |
|  | Tần số định mức (f) | Hz | 50 |  |
|  | Dòng điện định mức (In): |  | Lựa chọn theo khuyến nghị của hãng sản xuất tủ RMU, phù hợp với công suất MBA tại hiện trường (tham khảo bản vẽ HSTK) |  |
|  | Kích thước: |  | Đáp ứng VDE/DIN 43625 (hình vẽ minh họa) |  |
|  | Cầu chì HRC 22kV: |  |  |  |
|  | Chiều dài (e): | mm | e=442 |  |
|  | Đường kính (D): | mm | nhà thầu chào |  |
|  | Đóng gói, ghi nhãn |  | Mỗi chiếc cầu chì được đóng gói trong hộp carton cứng riêng lẻ có chèn lót 2 đầu đảm bảo các điều kiện lưu trữ, vận chuyển. bên ngoài có ghi các thông tin mác hiệu/hãng sản xuất và thông số kỹ thuật cơ bản: Un (kV), In(A), Iws(kA), Imin(A), f(Hz). Các hộp carton đóng trong thùng gỗ, ngoài thùng có nhãn ghi các thông tin mác hiệu/hãng sản xuất, chiều mũi tên chỉ hướng sắp xếp. |  |
|  | Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |
|  | Thử nghiệm điển hình: |  | Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình trong hồ sơ dự thầu do một phòng thử nghiệm độc lập thực hiện. phù hợp nội dung tiêu chuẩn IEC 60282-1 hoặc tương đương, gồm các hạng mục: - Thử nghiệm độ tăng nhiệt và đo lường công suất tiêu thụ (temperature-rise tests and power-dissipation measurement), - Thử nghiệm khả năng cắt (breaking tests), - Thử nghiệm đặc tính thời gian – dòng điện (tests for time-current characteristics), |  |
|  | Thử nghiệm thường xuyên của nhà sản xuất |  | Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm thường xuyên kèm theo sản phẩm (khi giao hàng). Biên bản thử nghiệm thường xuyên do nhà sản xuất thực hiện. Nội dung phù hợp nội dung tiêu chuẩn IEC 60282-1 hoặc tương đương. |  |

Hình vẽ minh họa:

# Tủ hạ thế trọn bộ:

- Điều kiện môi trường làm việc

- quy định tại phần C, mục 1

- Điều kiện làm việc của lưới điện

- quy định tại phần C, mục 2

- Tiêu chuẩn áp dụng

| IEC 60947-1 | LV Switchgear and controlgear Part 1 General rules |
| --- | --- |
| IEC 60947-2 | LV Switchgear and controlgear – Part 2: Circuit breakers |
| IEC 60044-1 | Instrument transformers – Part 1: Current transformers |
| IEC 60364-4-41 | Electrical installations of buildings – Part 4: Protection for safety Chapter 41: Protection against electric shock |
| IEC 60529 | Degree of protection provided by enclosures (IP code) |

- Đặc tính về điện

- Các thiết bị chào phải có đặc tính chung về điện như sau:

- Điện áp định mức: ≥ 600 VAC.

- Điện áp thử chịu xung: ≥ 6 kV peak.

- Điện áp thử chịu đựng tần số công nghiệp 2,5 kV giữa các pha và khung

- Áp tô mát:

- Áp tô mát phải là loại 3 pha, dạng khối (MCCB)

- MCCB phải có các đặc điểm sau:

- MCCB ngoài các vị trí “ON” và “OFF” phải có vị trí trung gian “TRIPPED” hoặc có cờ chỉ trạng thái “TRIP” và có cơ cấu cơ khí cắt tự do.

- Bộ phận cách điện làm bằng vật liệu tăng cường chịu được bức xạ nhiệt mặt trời và UV

- Thanh cái

- Thanh cái trong tủ làm bằng đồng (Cu) bọc cách điện hạ áp, mỗi pha phải phân biệt rõ ràng bằng màu quy ước, cụ thể:

- Các pha: Đỏ (Red) – Vàng (Yellow) – Xanh (Green)

- Trung tính: Màu đen (Black).

- Điện áp định mức: 0,6/1kV.

- Mức cách điện:

- Mức chịu điện áp tần số công nghiệp: 2,5kV.

- Mức chịu điện áp xung: 6kVp.

- Dòng điện định mức: tối thiểu bằng 130% dòng định mức của MCCB nối với thanh cái.

- Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch ngắn hạn (Ith): 5÷25 kA/1s (theo dung lượng MBA).

- Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch xung (Idyn): 2,5xIth

- Biến dòng điện (CT)

- CT phải lắp về phía cáp đến phía trước MCCB tổng. Gồm 02 bộ 3 chiếc CT hạ thế đo đếm điện năng theo sơ đồ 3 pha 4 dây.

- Tỉ số của CT phải đánh dấu rõ ràng trên đầu cực.

- Điện áp định mức: 600 V.

- Điện áp chịu tần số công nghiệp cuộn thứ cấp: 2 kV/1phút.

- Cấp chính các:

- Biến dòng điện đo đếm	: class 0,5

- Biến dòng điện đo lường	: class 1

- Loại biến dòng điện: TI loại đơn pha, hình xuyến, cách điện khô (cast-resin), phù hợp lắp đặt trực tiếp trên đường cáp bọc hạ áp, trong tủ đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60044-1.

- Dung lượng: 5VA, 10 VA hoặc 15VA.

- Biến dòng điện phải có chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng.

- Công tơ đo đếm điện năng:

- Không cung cấp kèm theo tủ trong dự án này. Tuy nhiên, thiết bị phải lắp đặt dẵn mạch chờ sẵn sàng đấu nối công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá phục vụ đo đếm điện năng của PCHP.

- Tài liệu kỹ thuật

- Những tài liệu kỹ thuật sau phải được cung cấp kèm theo HSDT:

- Bảng chào đáp ứng kỹ thuật

- Tài liệu mô tả tính năng kỹ thuật chi tiết của thiết bị chào

- Catalog của các thiết bị kèm theo tủ

- Các bản vẽ bố trí thiết bị, sơ đồ đấu nối

- Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm xuất xưởng của các thiết bị kèm theo tủ: MCCB, CT, Công tơ,...

- Bảng yêu cầu kỹ thuật của tủ phân phối hạ thế

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng của Nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
|  | Loại tủ | Ngoài trời, phù hợp lắp cố định trên giá đỡ bằng kim loại hoặc treo trên cột BTLT |  |
|  | Điện áp định mức | 600V |  |
|  | Điện áp thử chịu tần số công nghiệp pha – vỏ | 2,5kV |  |
| II | Vỏ tủ |  |  |
|  | Loại | Ngoài trời, lắp đặt trên giá đỡ bằng thép |  |
|  | Kết cấu | Chia thành hai khoang riêng biệt để lắp thiết bị đo đếm và thiết bị đóng cắt |  |
|  | Mức bảo vệ vỏ tủ | IP54 |  |
|  | Vật liệu vỏ tủ và sơn phủ bảo vệ | Theo mô tả trong HSTK đính kèm |  |
|  | Giá đỡ phù hợp để lắp đặt các thiết bị | Có |  |
|  | Chân tủ và phụ kiện để lắp đặt trên giá đỡ | Có |  |
|  | Cửa sổ đọc chỉ số | Có |  |
|  | Vật liệu cửa sổ | Chịu UV |  |
|  | Khóa cửa | Có |  |
|  | Kích thước tối đa (CaoxRộngxSâu, mm) | tham khảo HSTK đính kèm |  |
| III | MCCB |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-2 hoặc tương đương |  |
|  | Chủng loại | áp tô mát 3 pha 3 cực kiểu hộp đúc MCCB, trong nhà (indoor) |  |
|  | Chức năng bảo vệ: | bảo vệ ngắt nhiệt-từ hoặc điện tử (Nhà thầu chào rõ cơ cấu ngắt của từng loại MCCB) |  |
|  | Bảo vệ quá tải | Đáp ứng |  |
|  | Bảo vệ ngắn mạch | Đáp ứng |  |
|  | Loại (Utilisation Categories, IEC 60947-2) | loại A |  |
|  | Số cực | 3 |  |
|  | Điện áp làm việc định mức, Ue | 230/400V |  |
|  | Điện áp cách điện định mức, Ui | ≥ 690V |  |
|  | Điện áp chịu xung định mức, Uimp | ≥ 8kV |  |
|  | Dòng điện định mức (In , tại 40ºC): |  |  |
|  | MCCB 250A | 250A |  |
|  | MCCB 300A | 300A |  |
|  | MCCB 600A | 600A |  |
|  | MCCB 800A | 800A |  |
|  | MCCB 1250A | 1250A |  |
|  | Mức cài đặt dòng điện vận hành định mức: | MCCB có dải điều chỉnh, có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1 x In - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1 x In |  |
|  | Dung lượng cắt ngắn mạch tới hạn tại điện áp làm việc định mức (Icu): Ultimate breaking capacity |  |  |
|  | MCCB có In = 50-100A | ≥ 25 kA |  |
|  | MCCB có In = 125-315A | ≥ 36 kA |  |
|  | MCCB có In = 320-800A | ≥ 50 kA |  |
|  | MCCB có In ≥ 1000A | ≥ 65 kA |  |
|  | Dung lượng cắt ngắn mạch vận hành tại tại điện áp làm việc định mức (Ics): service breaking capacity | Ics = 100% Icu |  |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu (Lần) | (không tải/có tải ở dòng định mức) |  |
|  | MCCB có In = 50-100A | 8.500/1.500 |  |
|  | MCCB có In = 125-315A | 7.000/1.000 |  |
|  | MCCB có In = 320-630A | 4.000/1.000 |  |
|  | MCCB có 630 < In < 2.500A | 2.500/500 |  |
|  | MCCB có In > 2.500A | 1.500/500 |  |
|  | Ghi nhãn | Đáp ứng IEC 60947. Nhãn bao gồm các thông tin: - Tên nhà sản xuất - Mác hiệu - Điện áp làm việc định mức (V) - Dòng điện định mức (A) - Dòng cắt tới hạn (kA) - Tần số (Hz) - Loại đặc tính cắt |  |
|  | Phụ kiện kèm theo: |  |  |
|  | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc | Bao gồm |  |
|  | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ | Bao gồm |  |
|  | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) |  |
|  | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực) |  |
| IV | Thanh cái | Theo quy định trong hồ sơ thiết kế |  |
|  | Vật liệu | Đồng (Cu) |  |
| V | Biến dòng điện |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | ###### IEC 61869-1 ###### IEC 60044-1 ###### TCVN 7697-1:2007 ###### ĐLVN 126:2012 hoặc tương đương |  |
|  | Kiểu, loại | Biến dòng điện hình xuyến, bọc cách điện bằng eboxy, có tiết diện lỗ phù hợp để luồn cáp đồng loại Cu/PVC đến 400mm2 |  |
|  | Dung lượng | 5VA hoặc 10VA hoặc 15VA |  |
|  | Cấp chính xác | 0,5 |  |
|  | Tỉ số |  |  |
|  | Tủ MCCB tổng 300A | 300/5A |  |
|  | Tủ MCCB tổng 600A | 600/5A |  |
|  | Tủ MCCB tổng 800A | 800/5A |  |
|  | Tủ MCCB tổng 1250A | 1250/5A |  |
|  | Số cuộn dây thứ cấp | 1 |  |
|  | Dòng điện nhiệt liên tục định mức | 1,2 x In |  |
|  | Giới hạn độ tăng nhiệt độ | 60°C |  |
|  | Yêu cầu pháp lý | Biến dòng điện phải có chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng còn hiệu lực. |  |
| VI | Công tơ điện tử 3 pha | không cung cấp kèm theo tủ trong dự án này. Tuy nhiên, tủ phải thiết kế sẵn mạch chờ với đầy đủ phụ kiện lắp đặt để PCHP sãn sàng đấu nối hoàn thiện |  |

- Thiết bị yêu cầu với các loại tủ hạ thế:

Tủ hạ thế trọn bộ 300A:

| TT | Mô tả | ĐVT | Số lượng yêu cầu | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MCCB 3P 300A/600V | Cái | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Vỏ tủ, thanh cái, thanh nối đất | Bộ | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | CT 300/5A 600V | Cái | 06 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Công tơ điện tử | Cái | 0 | không cung cấp trong dự án này |
|  | Hàng kẹp dòng, áp cho công tơ | Bộ | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Đồng hồ V, A | Bộ | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Chuyển mạch V | cái | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Mạch đấu dây nội bộ | HT | 01 | cáp Cu/PVC, nêu rõ hãng sản xuất |
|  | CSV 0,4kV (3 pha) | Bộ | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Bản vẽ, catalog thiết bị |  |  | Kèm theo HSDT |

Tủ hạ thế trọn bộ 600A- 4N250A:

| TT | Mô tả | ĐVT | Số lượng yêu cầu | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MCCB 3P 600A / 600V | Cái | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | MCCB 3P 250A/600V | Cái | 04 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Vỏ tủ, thanh cái, thanh nối đất | Bộ | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | CT 600/5A 600V | Cái | 06 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Công tơ điện tử | Cái | 0 | không cung cấp trong dự án này |
|  | Hàng kẹp dòng, áp cho công tơ | Bộ | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Đồng hồ V, A | Bộ | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Chuyển mạch V | cái | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Mạch đấu dây nội bộ | HT | 01 | cáp Cu/PVC, nêu rõ hãng sản xuất |
|  | CSV 0,4kV (3 pha) | Bộ | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Bản vẽ, catalog thiết bị |  |  | Kèm theo HSDT |

Tủ hạ thế trọn bộ 800A:

| TT | Mô tả | ĐVT | Số lượng yêu cầu | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MCCB 3P 800A / 600V | Cái | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Vỏ tủ, thanh cái, thanh nối đất | Bộ | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | CT 800/5A 600V | Cái | 06 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Công tơ điện tử | Cái | 0 | không cung cấp trong dự án này |
|  | Hàng kẹp dòng, áp cho công tơ | Bộ | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Đồng hồ V, A | Bộ | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Chuyển mạch V | cái | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Mạch đấu dây nội bộ | HT | 01 | cáp Cu/PVC, nêu rõ hãng sản xuất |
|  | CSV 0,4kV (3 pha) | Bộ | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Bản vẽ, catalog thiết bị |  |  | Kèm theo HSDT |

Tủ hạ thế trọn bộ 800A – 4N300A:

| TT | Mô tả | ĐVT | Số lượng yêu cầu | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MCCB 3P 800A / 600V | Cái | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Vỏ tủ, thanh cái, thanh nối đất | Bộ | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | MCCB 3P 300A/600V | Cái | 04 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | CT 800/5A 600V | Cái | 06 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Công tơ điện tử | Cái | 0 | không cung cấp trong dự án này |
|  | Hàng kẹp dòng, áp cho công tơ | Bộ | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Đồng hồ V, A | Bộ | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Chuyển mạch V | cái | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Mạch đấu dây nội bộ | HT | 01 | cáp Cu/PVC, nêu rõ hãng sản xuất |
|  | CSV 0,4kV (3 pha) | Bộ | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Bản vẽ, catalog thiết bị |  |  | Kèm theo HSDT |

Tủ hạ thế trọn bộ 1250A:

| TT | Mô tả | ĐVT | Số lượng yêu cầu | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MCCB 3P 1250A / 600V | Cái | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Vỏ tủ, thanh cái, thanh nối đất | Bộ | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | CT 1200/5A 600V | Cái | 06 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Công tơ điện tử | Cái | 0 | không cung cấp trong dự án này |
|  | Hàng kẹp dòng, áp cho công tơ | Bộ | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Đồng hồ V, A | Bộ | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Chuyển mạch V | cái | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Mạch đấu dây nội bộ | HT | 01 | cáp Cu/PVC, nêu rõ hãng sản xuất |
|  | CSV 0,4kV (3 pha) | Bộ | 01 | chào rõ mác hiệu / hãng sản xuất |
|  | Bản vẽ, catalog thiết bị |  |  | Kèm theo HSDT |

- Thí nghiệm tủ hạ thế (các hạng mục theo tiên lượng mời thầu): các thiết bị lắp trong tủ phân phối phải  được đơn vị kiểm định, thử nghiệm độc lập thực hiện theo tiêu chuẩn liên quan do đơn vị có chức năng thực hiện.

# Chống sét van 22kV:

            - Yêu cầu chung:

Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở.

CSV có vỏ làm bằng vật liệu sứ (Porcelain) hoặc Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Nếu vỏ bằng Polymer thì trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường.

Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ.

            - Bố trí lắp đặt

CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại và bộ đếm sét.

            - Các yêu cầu về thí nghiệm

Chống sét van phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60099- 4 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

- Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test):

Gồm có các hạng mục thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60099-4, gồm tối thiểu các hạng mục:

- Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage).

- Đo điện áp dư (residual voltage).

- Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test).

- Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test).

- Thí nghiệm điển hình (Type test):

Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

c. Thí nghiệm mẫu:

- Số lượng lấy mẫu:

+ 10% số lượng mua sắm đối với các loại chống sét lắp đặt trên đường dây trung/cao áp, TBA trung gian và phân phối. Tối thiểu phải chọn 01 đơn vị (quả, cái) cho mỗi chủng loại chống sét.

- Hạng mục bắt buộc: Thử nghiệm xung sét và đo điện áp dư.

Quy ước về thử nghiệm lặp lại: trường hợp có duy nhất một hạng mục thử nghiệm không đạt (trên một mẫu duy nhất), cho phép chủ đầu tư và đơn vị thử nghiệm lựa chọn xác suất thêm 02 mẫu khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó.

(1) Trường hợp vẫn có mẫu không đạt hạng mục này thì lập biên bản thử nghiệm kết luận hạng mục thử nghiệm VTTB này không đạt tiêu chuẩn;

(2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả sản phẩm có hạng mục không đạt ban đầu. Sản phẩm đổi trả phải được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục theo quy định.

- Trường hợp một mẫu VTTB lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm không đạt, hoặc có từ hai mẫu trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này mà phải kết luận không đạt tiêu chuẩn.

Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lạivà các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

            - Phụ kiện:

- Các kẹp cực để đấu nối

- Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng

- Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

- Đế lắp chống sét van.

- Disconector (áp dụng cho chống sét van trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối)

            - Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

            - Yêu cầu khác

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Chống sét van phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, bu lông, đai ốc và các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tuân thủ Quyết định số 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003.

Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571-1991, TCVN 1916-1995; đai ốc- vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1905-76.

Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

            - Bảng đáp ứng kỹ thuật:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của Nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất |  | Nhà thầu chào rõ |  |
|  | Mã hiệu theo catalogue |  | Nhà thầu chào rõ và cung cấp catalogue trong E-HSDT |  |
|  | CSV 22kV |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2008 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ###### IEC 60099-4 hoặc tương đương |  |
|  | Loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |  |
|  | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |  |
|  | Cấp CSV |  | DH |  |
|  | Điện áp định mức, (Ur) |  |  |  |
|  | CSV 22kV | kV | 18 |  |
|  | Điện áp làm việc liên tục (COV) |  |  |  |
|  | CSV 22kV | kV | 13,97 |  |
|  | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV trong chế độ with prior duty |  | Nhà thầu chào đáp ứng cấu hình lưới điện (cung cấp đặc tuyến Volt-giây của CSV cung Catalogues kèm theo E-HSDT) |  |
|  | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất |  |  |  |
|  | CSV 22kV | s | 10 |  |
|  | Dòng phóng định mức | kA | ≥ 10 |  |
|  | Dòng điện phóng đỉnh | kA | ≥ 100 |  |
|  | Năng lượng nhiệt định mức (Qth) |  |  |  |
|  | CSV 22kV | kJ/kV*Ur | ≥ 1,1 |  |
|  | Khả năng phóng lặp lại – Qrs | C | ≥ 0,4 |  |
|  | Hệ số phối hợp cách điện () |  |  |  |
|  | CSV 22kV |  | ≥ 1,40 |  |
|  | Thông số kỹ thuật của vỏ CSV |  |  |  |
|  | Điện áp thử tần số công nghiệp |  |  |  |
|  | CSV 22kV | kV | ≥ 50 |  |
|  | Khả năng chịu quá điện áp xung (xung 1.2/50 s) |  |  |  |
|  | CSV 22kV | kVp | ≥ 125 |  |
|  | Chiều dài dòng rò tối thiểu | mm/kV | 25 |  |
|  | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nhà thầu chào |  |
|  | Khả năng chịu lực động | kN | Nhà thầu chào |  |
|  | Phụ kiện kèm theo |  |  |  |
|  | Giá đỡ (nếu có) |  | Có: - Mã hiệu/Nước sản xuất: Nhà thầu nêu cụ thể - Vật liệu: Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |  |
|  | Kẹp cực |  | Có: 01 kẹp cực/01 chống sét - Mã hiệu/Nước sản xuất: Nhà thầu nêu cụ thể Vật liệu: phù hợp với dây dẫn. Bu lông kẹp cực yêu cầu chế tạo bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |  |
|  | Tài liệu kỹ thuật |  | Hồ sơ thí nghiệm điển hình, bảng đặc tính kỹ thuật, catalog, bản vẽ lắp đặt, … nộp kèm theo E-HSDT. Biên bản xuất xưởng có kết quả thí nghiệm xuất xưởng theo quy định và bao gồm các nội dung ghi trên nhãn máy, biên bản thử nghiệm nghiệm thu, phiếu bảo hành, và các tài liệu liên quan về hướng dẫn bảo quản, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng… nộp kèm khi giao thiết bị. |  |
|  | Nhãn mác |  | Theo IEC 60099-4 |  |
|  | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |
|  | Thử nghiệm điển hình |  | Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình trong hồ sơ dự thầu do một phòng thử nghiệm độc lập thực hiện. |  |
|  | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm thường xuyên kèm theo sản phẩm (khi giao hàng). Biên bản thử nghiệm thường xuyên do nhà sản xuất thực hiện. |  |
|  | Kiềm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm: các hạng mục: - Thử nghiệm xung sét, - Đo điện áp dư; |  | Theo quy định tại mục 3.c các yêu cầu về thí nghiệm |  |

# Dao cách ly (cầu dao liên động) 22kV:

- Yêu cầu chung

Dao cách ly (DCL)  là loại 3 pha, lắp đặt ngoài trời, loại cắt giữa tâm 2 trụ quay và tuân thủ chung với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-102. DCL là loại mở ngang, có thể vận hành bằng cần thao tác/tay quay. Cơ cấu cơ khí phải được thiết kế sao cho DCL không thể tự đóng hoặc tự mở bởi những xung lực bên ngoài.

Dao tiếp địa lắp kèm DCL: loại 3 pha (tương ứng với kiểu DCL), lắp đặt ngoài trời và tuân thủ chung với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-102. Dao tiếp địa có thể vận hành bằng cần thao tác/tay quay hoặc bằng động cơ điện. Cơ cấu cơ khí phải được thiết kế sao cho DCL không thể tự đóng hoặc tự mở bởi những xung lực bên ngoài.

Bố trí lắp đặt:

DCL phải được thiết kế phù hợp với việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép trên cột điện.

Thiết bị phải được trang bị các chi tiết, vị trí nối đất tại tất cả các phần có kết cấu bằng thép không mang điện, vỏ hộp truyền động… để đấu nối nối đất.

- Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục sau đây:

- Kiểm tra thiết kế và kiểm tra bên ngoài (Design and visual check),

- Thí nghiệm điện môi trên mạch chính (Dielectric test on the main circuit),

- Thí nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuit),

- Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit),

- Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical operating tests),

- Thí nghiệm chức năng nối đất (verification of earthing function, áp dụng đối với DCL có trang bị dao tiếp địa)

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).

- Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit),

- Thí nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current tests).

- Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak withstand current tests).

- Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical endurance tests).

- Phụ kiện:

- Các kẹp cực để đấu nối,

- Các kẹp bu lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng,

- Các bu lông, đai ốc kèm theo tương ứng,

- Các hệ thống trụ và giá đỡ DCL,

- Các bình mỡ tiếp xúc, bôi trơn và giấy chuyên dụng để vệ sinh bề mặt tiếp xúc,

- Tay quay, cần thao tác để đóng, mở DCL và DTĐ (nếu có) bằng tay,

- Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị,

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt,

- Bản vẽ nguyên lý và đấu nối nội bộ tủ điều khiển,

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp,

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

- Yêu cầu khác:

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

- Bảng đáp ứng kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất |  | Nhà thầu chào rõ |  |
|  | Mã hiệu theo catalogue |  | Nhà thầu chào rõ và cung cấp catalogue trong HSDT |  |
|  | Dao cách ly 22kV-630 A ngoài trời |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2008 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60694, IEC 62271-102 hoặc tương đương |  |
|  | Loại DCL |  |  |  |
|  | Dao cách ly 22kV-630 A ngoài trời |  | 3 pha, ngoài trời, lắp trên cột, loại cắt giữa tâm 2 trụ quay ngang, không kèm dao tiếp địa. |  |
|  | Kiểu truyền động |  | cơ khí, thao tác bằng tay |  |
|  | Số cực, lưỡi dao, tiếp điểm |  | 3 |  |
|  | Vật liệu làm lưỡi dao và tiếp điểm |  | Lưỡi dao làm bằng Đồng. Tiếp điểm được mạ bạc hoặc nikel, kết cấu có lò xo ép để tăng cường tiếp xúc, lò xo làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng (theo TCVN 5408:2007). Kết cấu lưỡi dao và tiếp điểm đảm bảo chắc chắn, chịu được dòng ngắn mạch và lực điện động trong quá trình vận hành, hạn chế điều chỉnh khi bảo dưỡng. |  |
|  | Độ tăng nhiệt tối đa của lưỡi dao, tiếp điểm ở dòng định mức, nhiệt độ môi trường 40 oC | oC | ≤ 65 |  |
|  | Thiết kế cơ khí |  | Thiết kế để thao tác liên động 3 pha, lắp đặt nằm ngang trên cột BTLT. Cầu dao thiết kế phải chịu được các tải trọng do: dòng ngắn mạch, tải trọng gió, rung lắc … trong quá trình vận hành. Cầu dao phải được thiết kế để hạn chế tối thiểu công việc bảo dưỡng, vật liệu sử dụng phải chịu được ăn mòn trong suốt quá trình vận hành, các trục quay phải là loại tự bôi trơn, các kết cấu thép phải được mạ kẽm nhúng nóng, bulong và đai ốc phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng (theo TCVN 5408:2007). |  |
|  | Thao tác và an toàn |  | Cầu dao được thiết kế để thao tác bằng tay từ sàn thao tác hoặc trên mặt đất. Cần điều khiển thao tác cầu dao được lắp cách mặt sàn thao tác khoảng 1,2m. Các vị trí cuối của cần thao tác có thể khóa bằng ổ khóa. Các vị trí cuối của cầu dao phải được cố định bằng chốt sao cho cầu dao không thể tự thay đổi trạng thái do tác động của gió hoặc trọng lực. Phải cung cấp chỉ thị chính xác, trực quan, dễ quan sát vị trí đóng/mở của cầu dao. |  |
|  | Điện áp danh định |  |  |  |
|  | Dao cách ly 22kV-630 A ngoài trời | kV | 22 |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị |  |  |  |
|  | Dao cách ly 22kV-630 A ngoài trời | kV | 24 |  |
|  | Dòng điện định mức |  |  |  |
|  | Dao cách ly 22kV-630 A ngoài trời | A | 630 |  |
|  | Dòng điện đóng, cắt MBA không tải |  |  |  |
|  | Dao cách ly 22kV-630 A ngoài trời | A | 2,5 |  |
|  | Dòng điện đóng, cắt đường dây không tải |  |  |  |
|  | Dao cách ly 22kV-630 A ngoài trời | A | 10 |  |
|  | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức đối với DCL |  |  |  |
|  | Dao cách ly 22kV-630 A ngoài trời | kA | ≥ 25 |  |
|  | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức |  |  |  |
|  | Dao cách ly 22kV-630 A ngoài trời | kApeak | Nhà thầu nêu rõ |  |
|  | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức |  |  |  |
|  | Dao cách ly 22kV-630 A ngoài trời | giây | ≥ 01 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50µs (BIL): |  |  |  |
|  | Pha-đất: |  |  |  |
|  | Dao cách ly 22kV-630 A ngoài trời | kVp | ≥ 125 |  |
|  | Khoảng cách cách ly (DCL ở vị trí mở): |  |  |  |
|  | Dao cách ly 22kV-630 A ngoài trời | kVp | ≥ 125 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút): |  |  |  |
|  | Pha-đất: |  |  |  |
|  | Dao cách ly 22kV-630 A ngoài trời | kV | ≥ 50 |  |
|  | Khoảng cách cách ly (DCL ở vị trí mở): |  |  |  |
|  | Dao cách ly 22kV-630 A ngoài trời | kV | ≥ 50 |  |
|  | Điện trở tiếp xúc của mạch chính |  |  |  |
|  | Dao cách ly 22kV-630 A ngoài trời | µΩ | Nhà thầu nêu rõ |  |
|  | Độ bền của bộ phận cơ khí |  | Tối thiểu 10.000 lần thao tác không điện |  |
|  | Trụ đỡ cách điện DCL (support insulator) |  | Sứ gốm nâu phù hợp IEC 60273, Toàn bộ chi tiết trên các đầu sứ làm bằng vật liệu mạ kẽm nhúng nóng (theo TCVN 5408:2007). Mã hiệu của hãng sản xuất phải được đúc nổi hoặc dập chìm trên thân sứ đỡ. |  |
|  | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |
|  | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể: |  |
|  | Dao cách ly 22kV-630 A ngoài trời | mm |  |  |
|  | Khả năng chịu tải của đầu cực DCL | kN | Nêu cụ thể |  |
|  | Khoảng cách không khí: - Pha – đất - Giữa hai cực trong cùng 1 pha (ở trạng thái cắt): |  |  |  |
|  | Dao cách ly 22kV-630 A ngoài trời | mm | Nhà thầu nêu rõ |  |
|  | Cơ cấu truyền động: - DCL |  | Bằng tay |  |
|  | Hộp truyền động |  | Không yêu cầu |  |
|  | Cần thao tác để đóng/mở DCL |  | có |  |
|  | Cơ cấu liên động cơ khí giữa DCL |  | có |  |
|  | Tủ điều khiển tại chỗ DCL |  | Không yêu cầu |  |
|  | Phụ kiện kèm theo |  |  |  |
|  | Dàn đỡ, tay đỡ dàn cầu dao, tay thao tác, bộ phận truyền động thao tác |  | được chế tạo bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng; Một bộ truyền động gồm: thanh truyền động, cần thao tác cầu dao, chốt, giá đỡ, côliê, bulong, đai ốc... được chế tạo bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. Thích hợp với việc lắp đặt thiết bị trên cột bê tông ly tâm 12-14m và có thể thao tác từ mặt đất hoặc ghế thao tác |  |
|  | Kẹp cực |  | dùng để đấu nối cực của thiết bị đối với dây dẫn: 06 cái (thân kẹp: chế tạo bằng hợp kim nhôm; bu lông, đai ốc: chế tạo bằng thép không rỉ) |  |
|  | Tủ điều khiển/cần thao tác bằng tay |  | Có |  |
|  | Nhãn mác sản phẩm |  | Nhãn của cầu dao làm bằng vật liệu không rỉ, chống được ăn mòn và đầy đủ các thông tin yêu cầu trong tiêu chuẩn IEC 60694. |  |
|  | Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |
|  | Thử nghiệm điển hình |  | Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình trong hồ sơ dự thầu do một phòng thử nghiệm độc lập thực hiện. |  |
|  | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm thường xuyên kèm theo sản phẩm (khi giao hàng). Biên bản thử nghiệm thường xuyên do nhà sản xuất thực hiện. |  |

# Cầu chì tự rơi cách điện polymer các loại:

- Yêu cầu chung

Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện phải là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.

Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

- Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng, bao gồm các hạng mục sau đây:

- Kiểm tra ngoại quan (Visual inspection).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút (Power- frequency withstand voltage test).

- Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation test).

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

b1. Đối với FCO:

- Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).

- Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

- Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).

- Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).

- Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

b2. Đối với cách điện polymer:

- Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test).

- Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu.

- Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217.

- Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material).

- Thử chống cháy (Flammability test).

c. Thử nghiệm nghiệm thu sự phù hợp (Conformance test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên FCO từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục sau:

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp - khô (Power-frequency dry-withstand voltage test).

- Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

d. Thử nghiệm mẫu theo văn bản 4429 EVNNPC-KT ngày 26/9/2023 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc áp dụng đối với mỗi chủng loại FCO trong từng đợt giao hàng như sau:

| STT | Hạng mục | Từ 1÷6 cái | Từ 7÷18 cái | Từ 19÷60 cái | >60 cái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra ngoại dạng, các kích thước | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Thao tác cơ khí | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Chiều dày lớp mạ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Điện áp tăng cao tần số công nghiệp (khô và ướt) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Độ tăng nhiệt | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Xung sét |  | 1 | 2 | 3 |
|  | Số lượng lấy mẫu tối thiểu | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú:

+ Mỗi cái bao gồm: [Thân/bệ đỡ ống chì + Cần cầu chì + Lõi đồng làm ngắn hồ quang] của 1 pha.

+ Có thể lấy mẫu nhiều hơn số lượng trên để thử nghiệm đồng thời các hạng mục trên các mẫu khác nhau, nhằm giảm thời gian thử nghiệm (nếu cần).

+ Các mẫu FCO sau khi thử nghiệm đạt yêu cầu được trả lại đơn vị mua hàng để đối chứng với cả lô hàng khi giao nhận và tiếp tục lắp đặt sử dụng. Trường hợp thử nghiệm không đạt phải lưu lại tại đơn vị thử nghiệm đến khi giải quyết xong các thủ tục đổi trả hàng hóa hoặc hủy hợp đồng theo quy định.

+ Khi có bất kỳ hạng mục thử nghiệm nào không đạt, toàn bộ lô hàng chủng loại FCO đó được đánh giá không đạt.

+ Khi có chủng loại FCO nào được đánh giá không đạt thì Nhà cung cấp được thay thế toàn bộ chủng loại đó để lấy mẫu thử nghiệm lại từ đầu và chịu mọi chi phí phát sinh. Tuy nhiên Nhà cung cấp chỉ được thay thế hàng hóa một lần, nếu vẫn không đạt phải tiến hành xử lý theo quy định.

- Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

- Yêu cầu khác:

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

- Bảng đáp ứng kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất |  | Nhà thầu chào rõ |  |
|  | Mã hiệu theo catalogue |  | Nhà thầu chào rõ và cung cấp catalogue trong HSDT |  |
|  | FCO cách điện polymer 22kV 100A |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2008 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc tương đương |  |
|  | Kiểu cầu chì |  | Đơn pha, lắp đặt ngoài trời, cách điện polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone, theo phạm vi cung cấp), thích hợp với khí hậu nhiệt đới trong điều kiện nhiễm bụi, nhiễm mặn nặng, chịu được tia UV. |  |
|  | Thiết kế |  | Cầu chì là loại nổ, có kết cấu cơ khí để ngắt cầu chì cho phép ống chì tự rơi khỏi vị trí vận hành sau khi dây chì đứt để xác định dòng điện đã ngắt. |  |
|  | Điện áp định mức Ur |  |  |  |
|  | FCO cách điện polymer 22kV 100A | kV | ≥ 24 |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Dòng điện định mức Ir của bộ phận mang dây chì (Fuse base, Fuse carrier) |  |  |  |
|  | FCO cách điện polymer 22kV 100A | A | ≥ 100 |  |
|  | Định mức dòng cắt không đối xứng |  |  |  |
|  | FCO cách điện polymer 22kV 100A | kA | ≥ 12 |  |
|  | Định mức dòng cắt đối xứng |  |  |  |
|  | FCO cách điện polymer 22kV 100A | kA | ≥ 8,0 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) |  |  |  |
|  | FCO cách điện polymer 22kV 100A | kVp | ≥ 125 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút |  |  |  |
|  | FCO cách điện polymer 22kV 100A | kV | ≥ 50 |  |
|  | Loại cách điện |  | Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. Cấp chống cháy: HB40 |  |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện |  |  |  |
|  | FCO cách điện polymer 22kV 100A | mm/kV | ≥ 25 |  |
|  | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím; Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |  |
|  | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm |  |
|  | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |  |
|  | Nhãn mác sản phẩm |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60282-2 hoặc ANSI C37.42 cụ thể: a. Trên bệ cầu chì: - Tên hoặc nhãn hiệu của Nhà chế tạo - Tên gọi kiểu của Nhà chế tạo (nếu có) - Mức cách điện định mức - Điện áp định mức (Ur) - Dòng điện định mức (Ir) b. Trên ống mang dây chảy: - Tên hoặc nhãn hiệu của Nhà chế tạo - Điện áp định mức (Ur) - Dòng điện định mức (Ir) - Khả năng cắt định mức và loại của TRV (TRV class) - Tần số định mức |  |
|  | Nhận dạng nhà sản xuất |  | - Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì |  |
|  | Tài liệu kỹ thuật |  | - Hồ sơ thí nghiệm điển hình, bảng đặc tính kỹ thuật, catalog, bản vẽ lắp đặt, … nộp kèm theo E-HSDT. - Biên bản xuất xưởng có kết quả thí nghiệm xuất xưởng theo quy định và bao gồm các nội dung ghi trên nhãn cầu chì, biên bản thử nghiệm nghiệm thu, phiếu bảo hành, và các tài liệu liên quan về hướng dẫn bảo quản, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng… nộp kèm khi giao thiết bị. |  |
|  | Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |
|  | Thử nghiệm điển hình |  | Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình trong hồ sơ dự thầu do một phòng thử nghiệm độc lập thực hiện. |  |
|  | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm thường xuyên kèm theo sản phẩm (khi giao hàng). Biên bản thử nghiệm thường xuyên do nhà sản xuất thực hiện. |  |

# Cảnh báo sự cố đường dây:

- Loại 3 pha, lắp đặt ngoài trời, lắp đặt trực tiếp tại đầu đường cáp đến 24kV, dùng để phát hiện các dạng sự cố ngắn mạch xảy ra phía sau điểm lắp đặt thiết bị và phát tín hiệu cảnh báo bằng đèn và cờ chỉ thị. Thiết bị phải phù hợp để lắp đặt đối với cả cáp đường và nhánh.

- Thiết bị phải có độ nhạy và dải cài đặt phù hợp để phát hiện chính xác các sự cố xảy ra trên lưới điện, kể cả điểm có dòng sự cố nhỏ.

- Thiết bị phải phù hợp với môi trường nhiệt đới, ô nhiễm, đảm bảo vận hành tin cậy trong thời gian tối thiểu 10 năm.

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
|  | Mã hiệu | Nêu rõ theo catalogue |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | Nêu rõ |  |
|  | Loại | Loại 3 pha 3 phần tử, ngoài trời, lắp đặt trực tiếp trên đường dây dẫn điện trên không đến 24kV, dùng để phát hiện các dạng sự cố ngắn mạch xảy ra sau điểm lắp đặt thiết bị và phát tín hiệu cảnh báo bằng đèn và cờ chỉ thị |  |
|  | Kích thước dây dẫn | Phù hợp với dây dẫn tiết diện tới 300mm2 |  |
|  | Điện áp vận hành lưới điện | ≥ 24kV |  |
|  | Dòng điện vận hành cực đại | ≥ 630A |  |
|  | Tín hiệu chỉ thị sự cố | Bằng đèn LED nhấp nháy vào ban đêm, tần số nháy 60 lần / phút và bằng cờ chỉ thị vào ban ngày, góc quan sát 360° |  |
|  | Màu sắc tín hiệu | LED đỏ, cò chỉ thị màu đỏ hoặc cam |  |
|  | Khoảng cách quan sát tín hiệu sự cố | Tối thiểu 100m vào ban ngày và 300m vào ban đêm |  |
|  | Cấp bảo vệ vỏ | IP67 |  |
|  | Nhiệt độ môi trường tối đa | 70°C |  |
|  | Cấp chính xác | ≤ 10% |  |
|  | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | ≥ 25 kA/s |  |
|  | Kích thước | Cung cấp bản vẽ kèm theo |  |
|  | Tài liệu | Tài liệu kỹ thuật (catalog, hướng dẫn sử dụng…): cung cấp kèm theo E-HSDT Chứng chỉ xuất xưởng, Tài liệu kỹ thuật (catalog, hướng dẫn lắp đặt…): cung cấp kèm theo thiết bị khi giao hàng |  |

  - Dây cáp điện các loại:

## Yêu cầu về thử nghiệm nghiệm thu đối với dây, cáp điện:

Các loại dây, cáp điện cung cấp trong hợp đồng sẽ được thử nghiệm kiểm tra 3 bước phù hợp với văn bản số 5539 /EVN NPC-KT ngày 31/12/2015 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về “ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện”, cụ thể như sau:

- Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa tại xưởng trước khi giao hàng như quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật nếu Chủ đầu tư yêu cầu.

- Trong quá trình nghiệm thu, nếu kết quả thử nghiệm hàng hóa được cung cấp không đáp ứng yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, Chủ đầu tư có thể từ chối toàn bộ các hạng mục hàng hóa và Nhà thầu phải thay thể miễn phí các hàng hóa bị từ chối hoặc thực hiện miễn phí các thay thế cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn. Trong trường hợp sai khác hoặc không phù hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp, thay thế các hàng hóa lỗi trong vòng 08 tuần sau khi nhận được thông báo từ Chủ đầu tư trên cơ sở địa điểm giao hàng, bao gồm thuế nhập khẩu, phí bốc dỡ chậm, phí kiểm tra và thử nghiệm và các chi phí liên quan cho việc thay thế, đổi hàng, chi phí do Nhà thầu chịu. Chủ đầu tư sẽ trả lại các hàng hóa không phù hợp theo yêu cầu của nhà cung cấp và chi phí do Nhà thầu chịu trên cơ sở giá giao tại chân công trình. Chi phí cho việc nghiệm thu, chứng kiến, thử nghiệm sẽ do nhà thầu chịu.

- Đối với dây, cáp điện:

+ Hàng hóa cung cấp sẽ được thử nghiệm bởi Đơn vị thí nghiệm (NPCETC). Số lượng hàng mẫu và kích cỡ hàng mẫu phải theo quy định của Đơn vị thí nghiệm (NPCETC); mẫu để thử nghiệm sẽ được thực hiện tại kho của Nhà thầu trước sự chứng kiến của Chủ đầu tư và Nhà thầu. Tất cả các chi phí liên quan tới việc kiểm tra trên sẽ do Nhà thầu chịu cụ thể như sau:

+ Ngay sau khi ký hợp đồng, đơn vị mua hàng phải cung cấp bản sao hợp đồng mua sắm các thông số kỹ thuật và số lượng, chủng loại hàng hóa cho đơn vị thí nghiệm (NPCETC) theo quy định;

+ Chỉ được tiến hành lấy mẫu xác xuất khi bên bán đã tập kết đầy đủ 100% hàng hóa. Sau khi lấy mẫu các mẫu đều phải được dán tem niên phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm (NPCETC). Việc lấy mẫu, dán tem niêm phong do NPCETC trực tiếp thực hiện. Tem niên phong do NPCETC in ấn, phát hành và quản lý. Mẫu tem phải đảm bảo bền chức không bị bong tróc trong quá trình vận chuyển.

+ Tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua các bước kiểm tra thử nghiệm sau đây:

Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:

Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo TCVN, IEC.

Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng:

Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

(+) Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

* Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô 2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu

* Đối với chủng loại có số lượng từ 24 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

* Với chủng loại hàng có số lượng ít Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg) có thể miễn thử nghiễm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

* Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong bảo vệ đảm bảo không bị hư hại tổn hao cho đến khi thí nghiệm.

+ Các lô (cuộn) dây và cáp phải đảm bảo liền sợi liên tục, chất lượng đồng đều. Mỗi lô chỉ được cuộn 1 chủng loại dây/cáp. Các đoạn ngắn được miễn thí nghiệm theo quy định có thể cuộn chung sau khi đã kiểm đếm;

+ Sau khi lấy mẫu và niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm.  Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm.

+ Bên mua hàng chỉ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tương ứng của NPCETC.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp.

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

- Tất cả các chi phí thí nghiệm mẫu, khối lượng cho phần lấy mẫu do nhà thầu chi trả và tự tổ chức thực hiện (chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu).

Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

- Các Công ty Điện lực trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, sẽ tiến hành kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản.

- Khuyến khích Bên B phối hợp để thực hiện kiểm tra thêm các hạng mục khác theo các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

- Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt (đã thử nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn), có sự sai khác với hợp đồng hay biên bản thí nghiệm mẫu, đơn vị thí nghiệm cần niêm phong lô hàng liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý đúng quy định.

    - Cáp ngầm trung thế 3 pha các loại:

- Các yêu cầu về thử nghiệm

Đối với cáp ngầm 22 kV, thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014.

Đối với cáp ngầm 35 kV, thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014 hoặc IEC 60840-2020.

Trường hợp thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện theo IEC 60502-2:2014, các hạng mục thử nghiệm được thực hiện như sau:

1. Thử nghiệm thường xuyên (routine tests):

a. Đo điện trở ruột dẫn.

b. Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo).

c. Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút).

d. Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable).

2. Thử nghiệm điển hình (type test):

a. Thử nghiệm điện tuần tự theo các bước sau:

- Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Đo tgδ.

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút).

- Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo).

b. Thử nghiệm không điện:

- Đo chiều dày cách điện.

- Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2.

- Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại..

- Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test).

- Thử nghiệm tính kháng ôzôn của cách điện EPR.

- Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test).

- Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption).

- Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2).

- Đo hàm lượng bột than đen của vỏ bọc ngoài PE (vỏ bọc loại ST7).

- Thử nghiệm độ co ngót của cách điện XLPE (shrinkage test).

- Thử nghiệm độ co ngót đối với vỏ bọc ngoài PE (shrinkage test).

- Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện.

- Thử nghiệm chống thấm nước.

3. Thử nghiệm nghiệm thu:

Các loại dây, cáp điện cung cấp trong hợp đồng sẽ được thử nghiệm kiểm tra 3 bước phù hợp với văn bản số 5539 /EVN NPC-KT ngày 31/12/2015 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về “ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện”, cụ thể như sau:

- Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa tại xưởng trước khi giao hàng như quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật nếu Chủ đầu tư yêu cầu.

- Trong quá trình nghiệm thu, nếu kết quả thử nghiệm hàng hóa được cung cấp không đáp ứng yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, Chủ đầu tư có thể từ chối toàn bộ các hạng mục hàng hóa và Nhà thầu phải thay thể miễn phí các hàng hóa bị từ chối hoặc thực hiện miễn phí các thay thế cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn. Trong trường hợp sai khác hoặc không phù hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp, thay thế các hàng hóa lỗi trong vòng 08 tuần sau khi nhận được thông báo từ Chủ đầu tư trên cơ sở địa điểm giao hàng, bao gồm thuế nhập khẩu, phí bốc dỡ chậm, phí kiểm tra và thử nghiệm và các chi phí liên quan cho việc thay thế, đổi hàng, chi phí do Nhà thầu chịu. Chủ đầu tư sẽ trả lại các hàng hóa không phù hợp theo yêu cầu của nhà cung cấp và chi phí do Nhà thầu chịu trên cơ sở giá giao tại chân công trình. Chi phí cho việc nghiệm thu, chứng kiến, thử nghiệm sẽ do nhà thầu chịu.

Đối với dây, cáp điện:

+ Hàng hóa cung cấp sẽ được thử nghiệm bởi Đơn vị thí nghiệm (NPCETC). Số lượng hàng mẫu và kích cỡ hàng mẫu phải theo quy định của Đơn vị thí nghiệm (NPCETC); mẫu để thử nghiệm sẽ được thực hiện tại kho của Nhà thầu trước sự chứng kiến của Chủ đầu tư và Nhà thầu. Tất cả các chi phí liên quan tới việc kiểm tra trên sẽ do Nhà thầu chịu cụ thể như sau:

+ Ngay sau khi ký hợp đồng, đơn vị mua hàng phải cung cấp bản sao hợp đồng mua sắm các thông số kỹ thuật và số lượng, chủng loại hàng hóa cho đơn vị thí nghiệm (NPCETC) theo quy định;

+ Chỉ được tiến hành lấy mẫu xác xuất khi bên bán đã tập kết đầy đủ 100% hàng hóa. Sau khi lấy mẫu các mẫu đều phải được dán tem niên phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm (NPCETC). Việc lấy mẫu, dán tem niêm phong do NPCETC trực tiếp thực hiện. Tem niên phong do NPCETC in ấn, phát hành và quản lý. Mẫu tem phải đảm bảo bền chức không bị bong tróc trong quá trình vận chuyển.

+ Tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua các bước kiểm tra thử nghiệm sau đây:

Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:

Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo TCVN, IEC.

Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng:

Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

(+) Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

* Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô 2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu

* Đối với chủng loại có số lượng từ 24 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

* Với chủng loại hàng có số lượng ít Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg) có thể miễn thử nghiễm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

* Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong bảo vệ đảm bảo không bị hư hại tổn hao cho đến khi thí nghiệm.

+ Các lô (cuộn) dây và cáp phải đảm bảo liền sợi liên tục, chất lượng đồng đều. Mỗi lô chỉ được cuộn 1 chủng loại dây/cáp. Các đoạn ngắn được miễn thí nghiệm theo quy định có thể cuộn chung sau khi đã kiểm đếm;

+ Sau khi lấy mẫu và niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm.  Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm.

+ Bên mua hàng chỉ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tương ứng của NPCETC.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp.

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

- Tất cả các chi phí thí nghiệm mẫu, khối lượng cho phần lấy mẫu do nhà thầu chi trả và tự tổ chức thực hiện (chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu).

Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

- Các Công ty Điện lực trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, sẽ tiến hành kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản.

- Khuyến khích Bên B phối hợp để thực hiện kiểm tra thêm các hạng mục khác theo các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

- Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt (đã thử nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn), có sự sai khác với hợp đồng hay biên bản thí nghiệm mẫu, đơn vị thí nghiệm cần niêm phong lô hàng liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý đúng quy định

- Bảng đáp ứng kỹ thuật:

| TT | #### Mô tả | #### Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất |  | Nhà thầu chào rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001:2008 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-2:2013; IEC 60502-2; IEC 60228 ; TCCS 17:2021/EVN, hoặc tương đương |  |
|  | Loại |  |  |  |
|  | Cáp ngầm 3 pha 12,7/22(24)kV |  | Cáp ngầm 3 lõi nhôm mềm (theo phạm vi cung cấp), cách điện XLPE, có màn chắn kim loại đồng, có băng giáp kim loại, vỏ bọc ngoài PVC |  |
|  | Vị trí lắp đặt |  | Cáp chôn ngầm trực tiếp trong đất ở độ sâu 0.8-1.2m, môi trường ngập nước thải công nghiệp, sinh hoạt, nhiễm mặn, nền đất chưa ổn định. Cáp phải có đặc tính chống thấm nước theo chiều dọc; có lớp băng giáp kim loại chống chịu được va chạm cơ giới. |  |
|  | Điều kiện làm việc của lưới điện |  |  |  |
|  | Cáp ngầm 3 pha 12,7/22(24)kV |  | lưới điện 22kV±10% trung tính nối đất trực tiếp |  |
|  | Điện áp định mức Uo/U(Umax) |  |  |  |
|  | Cáp ngầm 3 pha 12,7/22(24)kV | kV | 12,7/22(24) |  |
|  | Tiết diện danh định của mỗi ruột dẫn (IEC 60228) | mm2 | theo phạm vi cung cấp |  |
|  | Ruột dẫn |  | Sợi nhôm mềm (theo phạm vi cung cấp), xoắn đồng tâm và ép chặt (IEC 60228, lõi dây bện xoắn loại 2) |  |
|  | Số sợi bện của ruột dẫn theo IEC 60228: |  |  |  |
|  | Với tiết diện danh định của ruột dẫn điện bằng nhôm: |  |  |  |
|  | 70mm2 |  | ≥ 12 |  |
|  | 300mm2 | sợi | ≥ 30 |  |
|  | Đường kính ruột dẫn theo IEC 60228: |  |  |  |
|  | Cáp tiết diện 70mm2 | mm | 9,3 ÷ 10,2 |  |
|  | Cáp tiết diện 300mm2 | mm | 19,7 ÷ 21,6 |  |
|  | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20ºC | /km |  |  |
|  | Với tiết diện danh định của ruột dẫn điện bằng nhôm: |  |  |  |
|  | 70mm2 | /km | 0,443 |  |
|  | 300mm2 | /km | 0,100 |  |
|  | Màn chắn ruột dẫn |  | Phải làm bằng chất liệu phi kim loại. lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn |  |
|  | Chiều dày màn chắn ruột dẫn | mm | Nhà thầu chào rõ |  |
|  | Lớp cách điện |  |  |  |
|  | Cáp ngầm 3 pha 12,7/22(24)kV |  | XLPE bọc quanh dây dẫn tạo thành lớp cách điện chính định hình bằng phương pháp đùn: - Chiều dày danh nghĩa (tn) = 5,5 mm, - Chiều dày nhỏ nhất (tmin) ≥ 0,9tn - 0,1 (mm) - Chiều dày lớn nhất (tmax): (tmax-tmin)/tmax ≤ 0,15 |  |
|  | Màn chắn cách điện |  | a. Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại. b. Lớp phi kim loại phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được. c. Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại d. Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước. e. Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước. f. Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng. g. Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau, đảm bảo tiết diện lớp băng đồng đáp ứng quy định tại mục 15 |  |
|  | Tổng tiết diện của lớp băng đồng (tối thiểu): |  |  |  |
|  | Đối với cáp tiết diện tới 120mm2 | mm2 | ≥ 16 |  |
|  | Đối với cáp tiết diện từ 150mm2 tới 300mm2 | mm2 | ≥ 25 |  |
|  | Giá trị dòng điện ngắn mạch chịu đựng của cáp (t=1s) tại nhiệt độ làm việc tối đa của cách điện: |  |  |  |
|  | Của lõi cáp | kA | Nhà cấp hàng tính toán và chào cụ thể cho mỗi loại cáp |  |
|  | Cáp ngầm 3 pha 12,7/22(24)kV |  |  |  |
|  | Cáp ngầm Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV-(3x70)mm2 | kA |  |  |
|  | Cáp ngầm Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV-(3x300)mm2 | kA |  |  |
|  | Của lớp màn chắn đồng |  | Nhà cấp hàng tính toán và chào cụ thể cho mỗi loại cáp |  |
|  | Cáp ngầm 3 pha 12,7/22(24)kV |  |  |  |
|  | Cáp ngầm Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV-(3x70)mm2 | kA |  |  |
|  | Cáp ngầm Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV-(3x300)mm2 | kA |  |  |
|  | Lớp độn và Vỏ bọc bên trong |  | Vật liệu: PVC a. Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn. b. Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp bọc bên trong (Nhà thầu chào rõ loại vật liệu). c. Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện |  |
|  | Chiều dày lớp vỏ bọc bên trong (PVC) |  | Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi (mm); Chiều dày của lớp bọc bên trong (mm). Lớn hơn; Nhỏ hơn và bằng. 25; 1,0. 25; 35; 1,2. 35; 45; 1,4. 45; 60; 1,6. 60; 80; 1,8. 80; 2,0. |  |
|  | Lớp bọc phân cách |  | - Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn. - Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung cho lớp bọc bên trong - Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại - Vật liệu cấu tạo: PVC. - Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp. - Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét. - Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa tmin ≥ 0,8tn – 0,2(mm). |  |
|  | Lớp băng giáp kim loại |  | - Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng. - Vật liệu: + Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Dải băng thép phải được cán nóng hoặc cán nguội có chất lượng thương phẩm. |  |
|  | Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp (không được thấp hơn giá trị danh định 10%) |  | Đường kính giả định dưới lớp áo giáp (mm); Chiều dày của dải băng (mm). Lớn hơn; Nhỏ hơn và bằng; Thép hoặc thép mạ; Nhôm hoặc hợp kim nhôm. 30; 0,2; 0,5. 30; 70; 0,5; 0,5. 70; 0,8; 0,8. |  |
|  | Vỏ bọc ngoài cáp |  | Bằng PVC (loại ST2), màu vàng cam đối với cáp cách điện 22kV, có phụ gia chống lão hóa. |  |
|  | Chiều dày danh định lớp vỏ bọc ngoài cáp |  | - Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài. - Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm - Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D) ±5% với d là đường kính ruột dẫn và D là đường kính ngoài của cáp |  |
|  | Cáp ngầm 3 pha 12,7/22(24)kV |  |  |  |
|  | Cáp ngầm Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV-(3x70)mm2 | mm | Nêu rõ |  |
|  | Cáp ngầm Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV-(3x300)mm2 | mm | Nêu rõ |  |
|  | Nhiệt độ làm việc cho phép của dây dẫn: |  |  |  |
|  | Liên tục: | C | 90 |  |
|  | Ngắn mạch trong 5 giây | C | 250 |  |
|  | Dòng điện vận hành liên tục cho phép |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
|  | Cáp ngầm 3 pha 12,7/22(24)kV |  |  |  |
|  | Cáp ngầm Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV-(3x70)mm2 | A |  |  |
|  | Cáp ngầm Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV-(3x300)mm2 | A |  |  |
|  | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 5 phút (thử nghiệm thường xuyên) () |  |  |  |
|  | Cáp ngầm 3 pha 12,7/22(24)kV | kV | 44,4 |  |
|  | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ (thử nghiệm điển hình) () |  |  |  |
|  | Cáp ngầm 3 pha 12,7/22(24)kV | kV | 50,8 |  |
|  | Điện áp thử nghiệm xung sét 1.2/50µs (thử nghiệm điển hình) |  |  |  |
|  | Cáp ngầm 3 pha 12,7/22(24)kV | kV peak | 125 |  |
|  | Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo (thử nghiệm thường xuyên) | pC | 10 |  |
|  | Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo (thử nghiệm điển hình) | pC | 5 |  |
|  | Trọng lượng cáp | kg/km |  |  |
|  | Đánh dấu cáp |  | Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV” + vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc ngoài + “Cu-” hoặc “Al-” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo (NCT) + Năm chế tạo. Ví dụ: 12,7/22kV XLPE/PVC/DSTA/PVC Al-3x300 mm2 NCT 2025 |  |
|  | Đánh dấu chiều dài |  | - Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm. - Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng |  |
|  | Ghi nhãn, bao gói và vận chuyển |  | TCVN 4766-89. Lưu ý cáp phải được quấn vào bành chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; lớp cáp ngoài cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh. Hai đầu cáp phải được bọc kín và gắn chặt vào tang trống. Ghi nhãn như sau: - Tên nhà sản xuất/ký hiệu hàng hóa - Ký hiệu cáp - Chiều dài cáp (m) - Khối lượng (kg) - Tháng năm sản xuất - Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển. |  |
|  | Nội dung thử nghiệm |  | Các chỉ tiêu thử nghiệm điển hình, thử nghiệm xuất xưởng, thử nghiệm mẫu, thử nghiệm nghiệm thu phù hợp IEC 60502-2 |  |
|  | Thử nghiệm điển hình |  | Theo quy định tại mục 1.2 nêu trên |  |
|  | Thử nghiệm thường xuyên |  | Theo quy định tại mục 1.1 nêu trên |  |
|  | Thử nghiệm mẫu: |  | Theo quy định tại Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng nêu trên. Cáp phải được sản xuất dư để phục vụ cắt mẫu thí nghiệm, với chi phí liên quan đã bao gồm trong giá dự thầu. |  |

    - Dây dẫn bọc cách điện bán phần AC/XLPE2.5/HDPE:

| TT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu |  | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất |  | Nhà thầu chào |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5064-1994 , TCVN 5064-1994/SĐ1- 1995, TCVN 5935-1995/IEC 60502 hoặc tương đương |  |  |
|  | Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2008 hoặc tương đương |  |  |
|  | Loại |  | 1 lõi, ruột nhôm lõi thép, cách điện XLPE, vỏ bọc HDPE, lắp đặt ngoài trời, sử dụng cho đường dây trên không 22kV (cách điện không toàn phần) |  |  |
|  | Lớp bán dẫn trong |  | băng bán dẫn, chiều dày ≥0,3mm |  |  |
|  | Lớp cách điện |  |  |  |  |
|  | Dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE2,5/HDPE |  | XLPE đùn ép đồng thời với lớp bán dẫn trong, chiều dày ≥2,5mm |  |  |
|  | Lớp ngoài cùng |  | Nhựa HDPE, màu đen, hàm lượng carbon ≥ 2%, độ dày tối thiểu 1,8mm |  |  |
|  | Mối nối |  | Mối nối phải được thực hiện bằng phương pháp hàn hoặc ép áp dụng TCVN 6483: 1999. Trên mỗi sợi bện không của lớp ngoài cùng không có quá 5 mối nối, khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi khác nhau, cũng như trên cùng một sợi không được nhỏ hơn 5m, không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi |  |  |
|  | Các sợi thép |  | Các sợi thép của dây phải được mạ kẽm. Lớp mạ không được bong, tách lớp khi khử uốn theo quy định; khối lượng lớp mạ phải phù hợp với TCVN 5064:1994/SĐ1:S1995 và chịu thử nhúng trong dung dịch CuSO4 theo TCVN 3102-79 |  |  |
|  | Tiết diện danh định phần nhôm/phần thép của dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE2,5/HDPE |  |  |  |  |
|  | AC50/8 | mm2 | 150/19 |  |  |
|  | AC150/19 | mm2 | 150/19 |  |  |
|  | Số sợi/ đường kính sợi nhôm của dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE2,5/HDPE |  |  |  |  |
|  | AC50/8 | Sợi/mm | 6 / 3,2 |  |  |
|  | AC150/19 | Sợi/mm | 24 / 2,8 |  |  |
|  | Số sợi/ đường kính sợi thép của dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE2,5/HDPE |  |  |  |  |
|  | AC50/8 | Sợi/mm | 1 / 3,2 |  |  |
|  | AC150/19 | Sợi/mm | 7 / 1,85 |  |  |
|  | Mặt cắt tính toán phần nhôm/phần thép của dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE2,5/HDPE |  |  |  |  |
|  | AC50/8 | mm2 | 48,2 / 8,04 |  |  |
|  | AC150/19 | mm2 | 148,0 / 18,8 |  |  |
|  | Điện trở một chiều ở 20°C của dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE2,5/HDPE |  |  |  |  |
|  | AC50/8 | Ω/km | 0,5951 |  |  |
|  | AC150/19 | Ω/km | 0,2046 |  |  |
|  | Lực kéo đứt nhỏ nhất của dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE2,5/HDPE |  |  |  |  |
|  | AC50/8 | N | ≥ 17.112 |  |  |
|  | AC150/19 | N | ≥ 46.307 |  |  |
|  | Điện áp thử tần số công nghiệp trong 1 phút |  |  |  |  |
|  | Dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE2,5/HDPE | kV | 20 |  |  |
|  | Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép của dây dẫn |  |  |  |  |
|  | Liên tục | °C | 90 |  |  |
|  | Ngắn mạch trong 5 giây | °C | 250 |  |  |
|  | Dòng điện vận hành liên tục cho phép của dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE2,5/HDPE |  | Nhà thầu nêu rõ |  |  |
|  | AC50/8 | A |  |  |  |
|  | AC150/19 | A |  |  |  |
|  | Trọng lượng |  | Nhà thầu chào |  |  |
|  | Dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE2,5/HDPE |  |  |  |  |
|  | AC50/8 | kg/km |  |  |  |
|  | AC150/19 | kg/km |  |  |  |
|  | Chiều dài rulo: | m | Nhà thầu chào |  |  |
|  | Đánh dấu dây dẫn |  | Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài của cáp các thông tin sau được in bằng mực không phai: - Nhà sản xuất (NSX) - Năm sản xuất (ghi 4 chữ số) - Tiết diện và chất liệu ruột dẫn - Ký hiệu cáp theo từng lớp, có độ dày của lớp XLPE - Số đếm đơn vị mét. VD: NSX - 2021 – AC70/11-XLPE4,3/HDPE – 05m - Nhà thầu chú ý theo CV số 4111/EVNNPC-KT của Tổng Công ty ĐL Miền Bắc có quy định tất cả các loại dây bọc các điện bán phần (không cách điện hoàn toàn) thì không được ghi giá trị điện áp lên vỏ bọc ngoài cũng như trên lô quấn dây |  |  |
|  | Ghi nhãn, bao gói và vận chuyển |  | TCVN 4766-89. Lưu ý cáp phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; lớp cáp ngòai cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh. Hai đầu cáp phải được bọc kín và gắn chặt vào tang trống. Ghi nhãn như sau: - Tên nhà sản xuất/ký hiệu hàng hóa - Ký hiệu cáp - Chiều dài cáp (m) - Khối lượng (kg) - Tháng năm sản xuất Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển. |  |  |
|  | Nội dung thử nghiệm |  | Các chỉ tiêu thử nghiệm xuất xưởng, thử nghiệm nghiệm thu phù hợp TCVN 5064-1994 , TCVN 5064-1994/SĐ1- 1995, TCVN 5935-1995/IEC 60502 |  |  |
|  | Thử nghiệm điển hình: - Kiểm tra ruột dẫn ACSR theo TCVN 5064-1994, TCVN 5064-1994/SĐ1-1995: - Số sợi nhôm, - Số sợi thép, - Chiều xoắn lớp ngoài cùng, bội số bước xoắn, - Đường kính sợi nhôm, - số lần bẻ cong sợi nhôm (không gãy), - Độ giãn dài tương đối sợi nhôm, - Suất kéo đứt sợi nhôm, - Đường kính sợi thép, - Độ giãn dài tương đối sợi thép, - Suất kéo giãn 1% sợi thép, - Suất kéo đứt sợi thép, - Độ bền chịu uốn của sợi thép, - Lớp mạ sợi thép, - Điện trở một chiều ở 20ºC, - Lực kéo đứt toàn bộ dây dẫn - Thử nghiệm về điện: - Thử điện áp tần số công nghiệp - Thử cách điện theo tiêu chuẩn IEC 60502-2: - Thử nghiệm chiều dày cách điện, - Độ giãn dài tương đối của cách điện - Suất kéo đứt cách điện - Độ giãn dài tương đối của cách điện sau lão hóa - Suất kéo đứt cách điện sau lão hóa |  | Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình trong hồ sơ dự thầu do một phòng thử nghiệm độc lập thực hiện. |  |  |
|  | Thử nghiệm thường xuyên của nhà sản xuất: - Đo điện trở 1 chiều của ruột dẫn ở 20ºC, - Thử điện áp tần số công nghiệp trong 1 phút |  | Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm thường xuyên kèm theo sản phẩm (khi giao hàng). Biên bản thử nghiệm thường xuyên do nhà sản xuất thực hiện. |  |  |
|  | Thử nghiệm mẫu: các hạng mục: - Tiết diện các sợi nhôm, thép - Bội số bước xoắn của các lớp - Chiều dày lớp mạ kẽm của lõi thép - Cơ tính của sọi thép (độ giãn dài, ứng suất kéo đứt…) - Điện trở một chiều ruột dẫn ở 20°C - Số lần bẻ cong sợi nhôm, - Độ giãn dài của sợi nhôm - Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện XLPE - Các chỉ tiêu về lão hóa của lớp XLPE và HDPE - Thí nghiệm cao áp xoay chiều - Hàm lượng carbon của lớp HDPE - Các chỉ tiêu về cơ tính của lớp HDPE: - Ứng suất kéo đứt trước lão hóa: ≥ 22MPa - Độ giãn dài tương đối trước lão hóa: ≥ 400% - Độ giãn dài tương đối sau lão hóa: ≥ 300% - Tỷ trọng tiêu chuẩn: 0,95 kg/dm3 |  | Theo quy định tại Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng nêu trên. Cáp phải được sản xuất dư để phục vụ cắt mẫu thí nghiệm, với chi phí liên quan đã bao gồm trong giá dự thầu. |  |  |

    - Cáp mặt máy Cu/XLPE/PVC:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất |  | Nhà thầu chào rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001:2008, hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60502-1, IEC 60228, hoặc tương đương |  |
|  | Loại dây dẫn |  | Dây đồng cách điện XLPE, vỏ bọc PVC hạ thế, lắp đặt ngoài trời, sử dụng làm đấu cáp hạ thế mặt máy biến áp đến tủ phân phối. |  |
|  | Lọai ruột dẫn |  | Ruột dẫn đồng mềm, xoắn đồng tâm. Lõi dây đồng bện nén tròn loại 2, quy cách phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60228. |  |
|  | Điện áp định mức Uo/U(Umax) | kV | 0,6/1(1,2) |  |
|  | Tiết diện danh định | mm2 |  |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 35 | mm2 | 35 |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 95 | mm2 | 95 |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 150 | mm2 | 150 |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 240 | mm2 | 240 |  |
|  | Số sợi bện ruột dẫn tối thiểu |  |  |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 35 | Sợi | 6 |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 95 | Sợi | 15 |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 150 | Sợi | ≥ 18 |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 240 | Sợi | ≥ 34 |  |
|  | Đường kính lõi dẫn pha / trung tính |  | phù hợp quy định của IEC 60228 |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 35 | mm | 6,6÷7,5 |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 95 | mm | 11,0÷12,0 |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 150 | mm | 13,7÷15,0 |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 240 | mm | 17,6÷19,2 |  |
|  | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20ºC | /km |  |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 35 | /km | 0,524 |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 95 | /km | 0,193 |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 150 | /km | 0,124 |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 240 | /km | 0,0754 |  |
|  | Vật liệu cách điện |  | XLPE, bề dày bề dày danh định như mục 13, và giá trị sai biệt 0,1mm + 10% bề dày danh định |  |
|  | Bề dày cách điện (IEC 60502-1) | mm |  |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 35 | mm | nêu rõ |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 95 | mm | nêu rõ |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 150 | mm | nêu rõ |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 240 | mm | nêu rõ |  |
|  | Vật liệu vỏ bọc |  | PVC bền với tia tử ngoại, bề dày bề dày danh định như mục 15, và giá trị sai biệt 0,1mm + 10% bề dày danh định |  |
|  | Bề dày vỏ bọc (IEC 60502-1) | mm |  |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 35 | mm | Nêu rõ |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 95 | mm | Nêu rõ |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 150 | mm | Nêu rõ |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 240 | mm | Nêu rõ |  |
|  | Khối lượng dây (gần đúng) |  |  |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 35 | kg/km | Nhà thầu chào |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 95 | kg/km | Nhà thầu chào |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 150 | kg/km | Nhà thầu chào |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 240 | kg/km | Nhà thầu chào |  |
|  | Nhiệt độ dây dẫn tối đa: |  |  |  |
|  | Vận hành bình thường | ºC | 90 |  |
|  | Vận hành ngắn mạch không quá 5 giây | ºC | 250 |  |
|  | Dòng điện vận hành liên tục cho phép |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 35 | A |  |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 95 | A |  |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 150 | A |  |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 240 | A |  |  |
|  | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 5 phút | kV | 3,5 |  |
|  | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ | kV | 2,4 |  |
|  | Chiều dài của 1 cuộn dây dẫn | m |  |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 35 | m | Nhà thầu chào |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 95 | m | Nhà thầu chào |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 150 | m | Nhà thầu chào |  |
|  | Cu/XLPE/PVC 240 | m | Nhà thầu chào |  |
|  | Đánh dấu cáp |  | Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài của cáp các thông tin sau được in bằng mực không phai: - Nhà sản xuất (NSX) - Năm sản xuất - Loại cáp: Cu/XLPE/PVC - Tiết diện danh định (mm2) - Điện áp định mức: 0,6/1(1,2) kV - Số mét dài của cáp... Ví dụ: NSX 2021-Cu/XLPE/PVC 1x300-0,6/1kV-5m |  |
|  | Ghi nhãn, bao gói và vận chuyển |  | TCVN 4766-89. Lưu ý cáp phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; lớp cáp ngòai cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh. Hai đầu cáp phải được bọc kín và gắn chặt vào tang trống. Ghi nhãn như sau: - Tên nhà sản xuất/ký hiệu hàng hóa - Ký hiệu cáp - Chiều dài cáp (m) - Khối lượng (kg) - Tháng năm sản xuất - Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển. |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm: |  | Nhà thầu cung cấp các biên bản thử nghiệm để chứng minh cáp chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật hồ sơ mời thầu và hợp đồng. Biên bản này phải phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60502-1, IEC 60228 và các tiêu chuẩn liên quan hoặc TCVN tương đương, nội dung thử nghiệm bao gồm: |  |
|  | Thử nghiệm điển hình: (i) Thử nghiệm về điện: - Số sợi, - Đường kính ruột, - Điện trở 1 chiều ở 20ºC, - Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ vận hành bình thường - Thử điện áp tần số công nghiệp trong 4h; (ii) Thử cách điện: - Thử nghiệm chiều dày cách điện và vỏ bọc phi kim loại. - Thử nghiệm để xác định đặc tính cơ của cách điện trước và sau lão hóa, - Thử nghiệm để xác định đặc tính cơ của vỏ bọc phi kim loại trước và sau lão hóa - Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại - Thử nghiệm trên vỏ bọc PVC ở nhiệt độ thấp - Thử nghiệm sốc nhiệt - Thử nghiệm kéo dãn trong lò nhiệt của cách điện XLPE - Thử nghiệm hấp thụ nước của cách điện - Thử nghiệm độ co ngót của cách điện XLPE |  | Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình trong hồ sơ dự thầu do một phòng thử nghiệm độc lập thực hiện. |  |
|  | Thử nghiệm thường xuyên của nhà sản xuất: - Đo điện trở 1 chiều của km dây dẫn ở 20ºC, - Thử điện áp tần số công nghiệp 3,5kV/5phút |  | Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm thường xuyên kèm theo sản phẩm (khi giao hàng). Biên bản thử nghiệm thường xuyên do nhà sản xuất thực hiện. |  |
|  | Thử nghiệm mẫu |  | Theo quy định tại Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng nêu trên. Cáp phải được sản xuất dư để phục vụ cắt mẫu thí nghiệm, với chi phí liên quan đã bao gồm trong giá dự thầu. |  |

    - Cáp hạ thế cách điện PVC các:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất |  | Nhà thầu chào rõ |  |
|  | Mã hiệu theo catalogue |  | Nhà thầu chào rõ và cung cấp catalogue trong HSDT |  |
|  | Cu/PVC 35 |  |  |  |
|  | Cu/PVC 95 |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60502-1, IEC 60228 hoặc tương đương. |  |
|  | Loại dây dẫn |  | Cáp 1 lõi ruột đồng theo phạm vi cung cấp, cách điện PVC, lắp đặt ngoài trời, sử dụng để đấu nối tiếp địa thiết bị điện. |  |
|  | Loại ruột dẫn |  | Sợi đồng mềm, xoắn đồng tâm, quy cách bện nén tròn loại 2 phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60228 hoặc tương đương. |  |
|  | Điện áp đinh mức Uo/U (Umax) | kV | 0,6/1(1,2) |  |
|  | Tiết diện danh định của cáp |  |  |  |
|  | Cu/PVC 35 | mm2 | 35 |  |
|  | Cu/PVC 95 | mm2 | 95 |  |
|  | Số sợi mỗi ruột dây pha | Sợi |  |  |
|  | Cu/PVC 25 | Sợi | ≥ 6 |  |
|  | Cu/PVC 35 | Sợi | ≥ 6 |  |
|  | Cu/PVC 50 | Sợi | ≥ 6 |  |
|  | Cu/PVC 95 | Sợi | ≥ 15 |  |
|  | Cu/PVC 120 | Sợi | ≥ 18 |  |
|  | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn pha ở 20 °C | Ω/km |  |  |
|  | Cu/PVC 25 | /km | 0,727 |  |
|  | Cu/PVC 35 | /km | 0,524 |  |
|  | Cu/PVC 50 | /km | 0,387 |  |
|  | Cu/PVC 95 | /km | 0,193 |  |
|  | Cu/PVC 120 | /km | 0,153 |  |
|  | Đường kính lõi dẫn |  | phù hợp quy định của IEC 60228 |  |
|  | Cu/PVC 25 | mm | 5,6÷6,5 |  |
|  | Cu/PVC 35 | mm | 6,6÷7,5 |  |
|  | Cu/PVC 50 | mm | 7,7÷8,6 |  |
|  | Cu/PVC 95 | mm | 11÷12 |  |
|  | Cu/PVC 120 | mm | 12,3÷13,5 |  |
|  | Vật liệu cách điện kiêm vỏ bọc ngoài |  | PVC bền với tia tử ngoại, bề dày bề dày danh định như mục 13, và giá trị sai biệt 0,1mm + 10% bề dày danh định |  |
|  | Bề dày cách điện danh định |  | phù hợp quy định của IEC 60502-1 |  |
|  | Cu/PVC 25 | mm | 1,2 |  |
|  | Cu/PVC 35 | mm | 1,2 |  |
|  | Cu/PVC 50 | mm | 1,4 |  |
|  | Cu/PVC 95 | mm | 1,6 |  |
|  | Cu/PVC 120 | mm | 1,6 |  |
|  | Nhiệt độ dây dẫn tối đa |  |  |  |
|  | + Vận hành bình thường | oC | 70 |  |
|  | + Vận hành ngắn mạch không quá 5s | oC | 160 |  |
|  | Dòng điện vận hành liên tục cho phép |  | Nhà thầu nêu rõ |  |
|  | Cu/PVC 25 | A |  |  |
|  | Cu/PVC 35 | A |  |  |
|  | Cu/PVC 50 | A |  |  |
|  | Cu/PVC 95 | A |  |  |
|  | Cu/PVC 120 | A |  |  |
|  | Điện áp thử tần số công nghiệp trong 5 phút | kV | 3,5 |  |
|  | Điện áp thử tần số công nghiệp trong 4 giờ | kV | 2,4 |  |
|  | Đánh dấu cáp |  | Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài của cáp, phải có ký hiệu tên cáp được in bằng mực không phai (hoặc dập chìm) trên vỏ cáp: - Nhà sản xuất (NSX) - Năm sản xuất - Loại cáp: Cu/PVC - Tiết diện danh định (mm2) - Điện áp định mức: 0,6/1(1,2) kV - Số mét dài của cáp... Ví dụ: NSX 2021 - Cu/PVC 35 -0,6/1kV-5m |  |
|  | Ghi nhãn, bao gói và vận chuyển |  | TCVN 4766-89. Lưu ý cáp phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; lớp cáp ngòai cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh. Hai đầu cáp phải được bọc kín và gắn chặt vào tang trống. Ghi nhãn như sau: - Tên nhà sản xuất/ký hiệu hàng hóa - Ký hiệu cáp - Chiều dài cáp (m) - Khối lượng (kg) - Tháng năm sản xuất - Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển. |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm: |  |  |  |
|  | Thử nghiệm điển hình: Thử nghiệm điển hình về điện - Số sợi, đường kính ruột dẫn - Điện trở 1 chiều ở 20ºC - Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ môi trường xung quanh - Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi làm việc bình thường - Thử nghiệm điện áp trong 4h Thử nghiệm điển hình, không điện - Đo chiều dày cách điện - Thử nghiệm để xác định đặc tính cơ của cách điện và vỏ bọc trước và sau lão hóa - Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại - Thử nghiệm trên cách điện PVC và vỏ bọc PVC ở nhiệt độ thấp - Thử nghiệm sốc nhiệt - Thử cháy lan - Thử nghiệm hấp thụ nước của cách điện |  | Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình trong hồ sơ dự thầu do một phòng thử nghiệm độc lập thực hiện. Nội dung phù hợp tiêu chuẩn IEC 60502-1 hoặc tương đương. |  |
|  | Thử nghiệm thường xuyên của nhà sản xuất: - Đo điện trở 1 chiều của km dây dẫn ở 20ºC, - Thử điện áp tần số công nghiệp 3,5kV/5phút |  | Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm thường xuyên kèm theo sản phẩm (khi giao hàng). Biên bản thử nghiệm thường xuyên do nhà sản xuất thực hiện. |  |
|  | Thử nghiệm mẫu: |  | Theo quy định tại Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng nêu trên. Cáp phải được sản xuất dư để phục vụ cắt mẫu thí nghiệm, với chi phí liên quan đã bao gồm trong giá dự thầu. |  |

# Đầu cáp các loại:

- Cấu trúc:

Loại: Co nguội, sử dụng trong nhà/ngoài trời (theo phạm vi cung cấp).

Hộp đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng.

Hộp đầu cáp bao gồm:

a. Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

b. Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi.

c. Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.

Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.

- Các yêu cầu về thử nghiệm:

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935- 4:2013):

A.Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử ngâm nước (immersion test, áp dụng đối với đầu cáp vận hành ngoài trời).

- Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

B. Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút  (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

C. Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

D. Trình tự thử 4:

- Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Bảng đáp ứng kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất | Nhà thầu chào rõ |  |
|  | Mã hiệu theo catalogue | Nhà thầu chào rõ và cung cấp catalogue trong HSDT |  |
|  | Hộp đầu cáp 22kV: |  |  |
|  | Hộp đầu cáp 3 pha 22kV Al 3x70mm2 trong nhà |  |  |
|  | Hộp đầu cáp 3 pha 22kV Al 3x300mm2 ngoài trời |  |  |
|  | Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001:2008 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502-4, IEC 61442, BS 7888-4.1-1998, IEEE 48, TCCS 17:2021/EVN, hoặc tương đương |  |
|  | Loại | - Làm bằng cao su silicone, co rút nguội, lắp đặt ngoài trời/trong nhà, dùng cho cáp ngầm 3 pha lõi nhôm cấp điện áp 22kV (theo phạm vi cung cấp của gói thầu), có màn chắn kim loại và băng giáp kim loại (đối với cáp 3 pha). - Cao su silicone có tính chịu tia tử ngoại, kháng nước, chống rạn nứt. - Các vật liệu cách điện co rút nguội thi công bằng việc rút dưỡng bằng nhựa, giảm thiểu tác động chủ quan trong thao tác thủ công. |  |
|  | Điều kiện làm việc của lưới |  |  |
|  | Đầu cáp 22kV các loại | Lưới điện 22kV±10% trung tính nối đất |  |
|  | Điện áp định mức Uo/U(Umax) |  |  |
|  | Đầu cáp 22kV các loại | 12,7/22(24) kV |  |
|  | Thử nghiệm | Ngoài cáp nội dung đáp ứng theo yêu cầu thí nghiệm điển hình, Nhà thầu cung cấp biên bản thí nghiệm bổ sung các hạng mục sau để chứng minh tính phù hợp với TCCS 17:2021/EV ban hành theo Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, cụ thể: |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 5 phút, điều kiện khô (4,5Uo) |  |  |
|  | Đầu cáp 22kV các loại | ≥ 57 kV |  |
|  | Điện áp một chiều chịu đựng trong 15 phút, điều kiện khô (4Uo) |  |  |
|  | Đầu cáp 22kV các loại | ≥ 51 kV |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 s) |  |  |
|  | Đầu cáp 22kV các loại | ≥ 125 kV |  |
|  | Thử phóng điện cục bộ tại nhiệt độ môi trường, tại 1,73Uo | max 10 pC |  |
|  | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C), kA: | theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương |  |
|  | Khoảng cách rò tối thiểu |  |  |
|  | Đầu cáp 22kV các loại | ≥ 20 mm/kV (đối với đầu cáp trong nhà) ≥ 25 mm/kV (đối với đầu cáp ngoài trời) |  |
|  | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt | Đáp ứng |  |
|  | Đặc tính kỹ thuật của cáp: |  |  |
|  | Loại cáp | 24kV, lõi nhôm (theo phạm vi cung cấp), cách điện bằng XLPE, vỏ bọc ngoài bằng PVC, có màn chắn kim loại đồng, có băng giáp kim loại (đối với cáp 3 pha). |  |
|  | Điện áp định mức, Uo/U(Umax) |  |  |
|  | Cáp 22kV (sử dụng đầu cáp 22kV) | 12,7/22(24) kV |  |
|  | Tiết diện lõi dây dẫn |  |  |
|  | Cáp 22kV (sử dụng đầu cáp 22kV) | Al 3x70mm2, 3x300 mm2, |  |
|  | Bề dày lớp cách điện XLPE |  |  |
|  | Cáp 22kV (sử dụng đầu cáp 22kV) | 5,5 mm |  |
|  | Phụ kiện bao gồm cho mỗi bộ đầu cáp: | Cung cấp trọn bộ để lắp đặt một bộ đầu cáp 3 pha hoàn chỉnh. Các phụ kiện phải đồng bộ và chịu trách nhiệm từ nhà sản xuất, đảm bảo phù hợp với tiết diện, dòng định mức và dòng ngắn mạch của cáp tương ứng. Bao gồm: - Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. - Các giẻ lau và dung môi làm sạch. - Đầu cốt, bu lông, đai ốc, vòng đệm phù hợp với các loại cáp có tiết diện tương ứng phạm vi cung cấp (3 cái cho cáp 3 lõi) - Đầu cốt phù hợp với tổng tiết diện các sợi đồng của phần màn chắn kim loại dùng làm dây nối đất (1 cái) |  |
|  | Đóng gói | Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp |  |
|  | Nội dung thử nghiệm |  |  |
|  | Thử nghiệm điển hình | Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình trong hồ sơ dự thầu do một phòng thử nghiệm độc lập thực hiện. |  |
|  | Thử nghiệm xuất xưởng | Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm thường xuyên kèm theo sản phẩm (khi giao hàng). Biên bản thử nghiệm thường xuyên do nhà sản xuất thực hiện. |  |

# Hộp nối cáp các loại:

- Cấu trúc:

Loại: Co nguội, co nóng hay đổ nhựa.

Hộp nối cáp 24kV có thể dùng để nối cáp ngầm 24kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 24kV cách điện XLPE hay EPR.

Hộp nối cáp bao gồm:

Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

Tổng tiết diện của các dây nối màn chắn đồng tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi.

Đối với hộp nối loại đổ nhựa, nhựa cách điện và chất đóng rắn được đóng gói sao cho người sử dụng dễ dàng trộn lẫn mà không cần thêm bất kỳ dụng cụ nào khác.

Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.

Cáp sau khi được nối có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi hộp nối đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp.

- Các yêu cầu về thử nghiệm:

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935- 4:2013):

A.Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

- Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

B. Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút  (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

C. Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Bảng đáp ứng kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất | Nhà thầu chào rõ |  |  |
|  | Mã hiệu theo catalogue | Nhà thầu chào rõ và cung cấp catalogue trong HSDT |  |  |
|  | Hộp nối cáp 22kV: |  |  |  |
|  | Hộp nối cáp 22kV 3x300mm2 |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001:2008 hoặc tương đương |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502-4, IEC 61442, VDE 0278-629-1, BS 7888-4.1-1998, IEEE 404, TCCS 17:2021/EVN, hoặc tương đương |  |  |
|  | Loại | - Làm bằng polymer chống rạn nứt, chôn ngầm trực tiếp dưới đất. Hộp nối sử dụng cách điện từng lõi riêng biệt kiểu quấn băng, đổ nhựa. |  |  |
|  | Điều kiện làm việc của lưới điện |  |  |  |
|  | Hộp nối cáp 22kV các loại | Lưới điện 22kV±10% trung tính nối đất |  |  |
|  | Điện áp định mức Uo/U(Umax) |  |  |  |
|  | Hộp nối cáp 22kV các loại | 12,7/22(24) kV |  |  |
|  | Thử nghiệm | Ngoài cáp nội dung đáp ứng theo yêu cầu thí nghiệm điển hình, Nhà thầu cung cấp biên bản thí nghiệm bổ sung các hạng mục sau để chứng minh tính phù hợp với TCCS 17:2021/EV ban hành theo Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, cụ thể: |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 5 phút, khô (4,5Uo) |  |  |  |
|  | Hộp nối cáp 22kV các loại | ≥ 57 kV |  |  |
|  | Điện áp một chiều chịu đựng trong 15 phút, điều kiện khô (4Uo) |  |  |  |
|  | Hộp nối cáp 22kV các loại | ≥ 51 kV |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) |  |  |  |
|  | Hộp nối cáp 22kV các loại | ≥ 125 kV |  |  |
|  | Thử phóng điện cục bộ tại nhiệt độ môi trường 1,73Uo |  |  |  |
|  | Hộp nối cáp 22kV các loại | Max 10 pC |  |  |
|  | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C), kA: | theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương |  |  |
|  | Hộp nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt | Đáp ứng |  |
|  | Đặc tính kỹ thuật của cáp: |  |  |  |
|  | Loại cáp | 24kV, lõi nhôm (theo phạm vi cung cấp), cách điện bằng XLPE, vỏ bọc ngoài bằng PVC, có màn chắn kim loại đồng, có băng giáp kim loại (đối với cáp 3 pha). |  |  |
|  | Điện áp định mức, Uo/U(Umax) |  |  |  |
|  | Cáp 22kV (sử dụng hộp nối cáp 22kV) | 12,7/22(24) kV |  |  |
|  | Tiết diện lõi dây dẫn |  |  |  |
|  | Cáp 22kV (sử dụng hộp nối cáp 22kV) | Al 3x300 mm2 |  |  |
|  | Bề dày lớp cách điện XLPE |  |  |  |
|  | Cáp 22kV (sử dụng hộp nối cáp 22kV) | 5,5 mm |  |  |
|  | Phụ kiện bao gồm cho mỗi bộ hộp nối cáp: | Cung cấp trọn bộ để lắp đặt một bộ hộp nối cáp 3 pha hoàn chỉnh, phụ kiện phải phù hợp với tiết diện, dòng định mức, dòng ngắn mạch của cáp tương ứng, bao gồm: - Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần hộp nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. - Các giẻ lau và dung môi làm sạch. - Ống nối (măng sông): cung cấp đồng bộ chính hãng sản xuất, làm bằng vật liệu nhôm hoặc hợp kim đồng phù hợp với tiết diện cáp theo phạm vi cung cấp (3 cái cho cáp 3 lõi); bulong, đai ốc, vòng đệm… phù hợp với các loại cáp có tiết diện tương ứng phạm vi cung cấp - Các phụ kiện khác (trọn bộ) |  |  |
|  | Đóng gói | Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp |  |  |
|  | Nội dung thử nghiệm |  |  |  |
|  | Thử nghiệm điển hình | Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình trong hồ sơ dự thầu do một phòng thử nghiệm độc lập thực hiện. |  |  |
|  | Thử nghiệm xuất xưởng | Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm thường xuyên kèm theo sản phẩm (khi giao hàng). Biên bản thử nghiệm thường xuyên do nhà sản xuất thực hiện. |  |  |

# Sứ cách điện các loại:

- Yêu cầu chung:

- Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

  - Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

  - Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

  - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm.

  - Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

- Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Cách điện đường dây phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (ty sứ, các bulông, ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm.

- Ghi nhãn cách điện: Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được

- Đóng gói cách điện: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, carton đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

- Quy định mẫu thử cho thử nghiệm mẫu (sample tests):

Đối với thử nghiệm mẫu, có 02 loại kích cỡ mẫu được sử dụng là E1 và E2. Khi số cách điện lớn hơn 10.000 cái thì chúng được chia thành các lô bằng nhau với số lượng trong khoảng từ 2.000 đến 10.000 cái. Kết quả thử nghiệm được đánh giá riêng cho từng lô.

Số lượng cách điện dùng cho thử nghiệm mẫu không bao gồm trong số lượng cách điện chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mỗi chủng loại cách điện (cái) | Số lượng lấy mẫu |  |
| --- | --- | --- |
|  | E1 | E2 |
| N < 100 | Không yêu cầu lấy mẫu |  |
| 100 ≤ N ≤ 300 | 2 | 1 |
| 300 < N ≤ 2.000 | 4 | 3 |
| 2.000 < N ≤ 5.000 | 8 | 4 |
| 5.000 < N ≤ 10.000 | 12 | 6 |

## Cách điện gốm các loại:

- Mô tả chung:

a. Cách điện đỡ là loại Line Post/Pin Post không có ty ngầm trong lòng cách điện.

b. Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1):

- Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn.

- Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.

- Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau:

+ Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm.

+ Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm).

+ Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc.

+ Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.

+ Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.

c. Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.

d. Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v.

e. Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép v.v.) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

f. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành.

Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

- Quy định về lấy mẫu thử nghiệm và các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

- Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

- Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test):

Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1.

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power- frequency voltage tests).

c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test):

Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại Mục 3. Quy định mẫu thử cho thử nghiệm mẫu (sample tests) nêu trên và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383- 1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) (E2).

- Thí nghiệm lực chịu đựng cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) (E1).

- Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).

- Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).

- Thử nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho cách điện Toughened glass.

- Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1) cho cách điện Ceramic material.

- Bảng đáp ứng kỹ thuật:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của Nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất |  | Nhà thầu chào rõ |  |
|  | Mã hiệu theo catalogue |  | Nhà thầu chào rõ và cung cấp catalogue trong E-HSDT |  |
|  | SDD 22kV |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2008 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ###### IEC 60383; TCVN 7998-1:2009 hoặc tương đương |  |
|  | Loại |  | Sứ đứng dùng cho đường dây phân phối 22kV, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt. Yêu cầu vật liệu sứ và lớp men phủ bề mặt phải được chế tạo theo TCVN 4759-1993. |  |
|  | Điện áp định mức |  |  |  |
|  | SDD 22kV | kV | 24 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp khô trong 1 phút |  |  |  |
|  | SDD 22kV | kV | 85 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp ướt trong 1 phút |  |  |  |
|  | SDD 22kV | kV | 65 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung xét 1,2/50s | kV |  |  |
|  | SDD 22kV | kV | 150 |  |
|  | Điện áp đánh thủng |  |  |  |
|  | SDD 22kV | kV | ≥ 160 |  |
|  | Lực phá hủy cơ học khi uốn |  |  |  |
|  | SDD 22kV | kN | 12,5 |  |
|  | Chiều dài đường rò |  |  |  |
|  | SDD 22kV | mm | 600 (25 mm/kV) |  |
| B | Ty sứ |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
|  | Xuất xứ |  | Nêu rõ |  |
|  | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 150 |  |
|  | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 |  |
|  | Đường kính ty sứ | mm | 20 |  |
|  | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | ≥ 25 |  |
|  | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ |  |
|  | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |
|  | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |
| C | Ghi nhãn, bao gói, thử nghiệm |  | Theo TCVN 4759-1993 |  |
|  | Ghi nhãn |  | Trên mỗi sứ đứng phải ghi các nội dung sau: - Tên sản phẩm, - Cấp của cách điện, - Tên cơ sở sản xuất, - Năm sản xuất… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền trong quá trình vận hành sứ trong hệ thống điện. |  |
|  | Bao gói |  | Sứ đứng phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, carton… đảm bảo sứ không bị va chạm trực tiếp hay dằn sóc trong quá trình vận chuyển. |  |
|  | Trọng lượng, bao gồm cả ty sứ |  | Nêu rõ |  |
|  | Quy định kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |
|  | Thử nghiệm điển hình |  | Theo quy định tại mục 2.b nêu trên. |  |
|  | Thử nghiệm thường xuyên |  | Theo quy định tại mục 2.a nêu trên. |  |
|  | Thử nghiệm mẫu: |  | Theo quy định tại mục 2.c nêu trên. |  |

# Phụ kiện đấu nối hạ thế.

## Kiểm tra và thử nghiệm chung:

- Thử nghiệm xuất xưởng (Routine tests):

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

- Kiểm tra các kích thước

- Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình (Type tests):

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

- Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được

- Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p=1 | n < 50 | i |
| p=1 | 50 n < 100 | i ii, iii |
| p=2 | 100 n < 200 | i ii, iii |
| p = 3 | 200 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 4 | 500 n | i, ii, iii |

Số lượng sản phẩm dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng sản phẩm được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

i) Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước

ii) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

iii) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance).

## Đầu cốt đồng:

| ## Stt | ## Mô tả | ## Yêu cầu | ## Đáp ứng của Nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất | Khai báo |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001:2015 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
|  | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc 2 lỗ Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có nắp bịt cao su ở phần đầu ống chờ Bề mặt tiếp xúc của bản cực phẳng, không bị rỗ |  |
|  | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác. |  |
|  | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây |  |
|  | - C 35 | 1 |  |
|  | - C 50 | 1 |  |
|  | - C 70 | 1 |  |
|  | - C 95 | 1 |  |
|  | - C 120 | 1 |  |
|  | - C 150 | 1 |  |
|  | - C 185 | 2 |  |
|  | - C 240 | 2 |  |
|  | - C 300 | 2 |  |
|  | Tiết diện của dây dẫn [mm2] |  |  |
|  | - C 35 | 35 |  |
|  | - C 50 | 50 |  |
|  | - C 70 | 70 |  |
|  | - C 95 | 95 |  |
|  | - C 120 | 120 |  |
|  | - C 150 | 150 |  |
|  | - C 185 | 185 |  |
|  | - C 240 | 240 |  |
|  | - C 300 | 300 |  |
|  | Đường kính trong của ống đồng [mm] | Phù hợp với tiết diện dây dẫn |  |
|  | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A] |  |  |
|  | - C 35 | 220 |  |
|  | - C 50 | 270 |  |
|  | - C 70 | 340 |  |
|  | - C 95 | 340 |  |
|  | - C 120 | 420 |  |
|  | - C 150 | 540 |  |
|  | - C 185 | 540 |  |
|  | - C 240 | 630 |  |
|  | - C 300 | 630 |  |
|  | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [kA/2s] |  |  |
|  | - C 35 | 3,6 |  |
|  | - C 50 | 5,6 |  |
|  | - C 70 | 7,3 |  |
|  | - C 95 | 9,9 |  |
|  | - C 120 | 12,5 |  |
|  | - C 150 | 15,6 |  |
|  | - C 185 | 19,2 |  |
|  | - C 240 | 24,9 |  |
|  | - C 300 | 31,2 |  |
|  | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
|  | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80°C |  |
|  | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Có các vị trí ép phải được khắc chìm. |  |
|  | Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu |  |
|  | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu |  |
|  | Thí nghiệm điển hình | Đáp ứng yêu cầu |  |
|  | Thí nghiệm xuất xưởng | Đáp ứng yêu cầu |  |
|  | Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu |  |

## Đầu cốt đồng nhôm:

| ## Stt | ## Mô tả | ## Yêu cầu | ## Đáp ứng của Nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất | Khai báo |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001:2015 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
|  | Loại | - Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. Chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc hai lỗ; Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện Bề mặt tiếp xúc của bản cực phẳng, không bị rỗ |  |
|  | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác. |  |
|  | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây |  |
|  | C-A35 | 1 |  |
|  | C-A 50 | 1 |  |
|  | C-A 70 | 1 |  |
|  | C-A 95 | 1 |  |
|  | C-A 120 | 1 |  |
|  | C-A 150 | 1 |  |
|  | C-A 185 | 2 |  |
|  | C-A 240 | 2 |  |
|  | C-A 300 | 4 |  |
|  | Tiết diện của dây dẫn (mm)2 |  |  |
|  | - C-A35 | 35 |  |
|  | - C-A 50 | 50 |  |
|  | - C-A 70 | 70 |  |
|  | - C-A 95 | 95 |  |
|  | - C-A 120 | 120 |  |
|  | - C-A 150 | 150 |  |
|  | - C-A 185 | 185 |  |
|  | - C-A 240 | 240 |  |
|  | - C-A 300 | 300 |  |
|  | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: |  |  |
|  | - C-A35 | 170 A |  |
|  | - C-A 50 | 220 A |  |
|  | - C-A 70 | 270 A |  |
|  | - C-A 95 | 320 A |  |
|  | - C-A 120 | 380 A |  |
|  | - C-A 150 | 440 A |  |
|  | - C-A 185 | 500 A |  |
|  | - C-A 240 | 590 A |  |
|  | - C-A 300 | 680 A |  |
|  | Đường kính trong của ống đồng [mm] | Phù hợp với tiết diện dây dẫn |  |
|  | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch (kA/2s) |  |  |
|  | - C-A35 | 2,2 |  |
|  | - C-A 50 | 3,1 |  |
|  | - C-A 70 | 4,3 |  |
|  | - C-A 95 | 5,9 |  |
|  | - C-A 120 | 7,4 |  |
|  | - C-A 150 | 9,3 |  |
|  | - C-A 185 | 11,5 |  |
|  | - C-A 240 | 14,9 |  |
|  | - C-A 300 | 18,6 |  |
|  | Điện trở của ống nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
|  | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80°C |  |
|  | Ghi nhãn | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. |  |
|  | Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu |  |
|  | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu |  |
|  | Thí nghiệm điển hình | Đáp ứng yêu cầu |  |
|  | Thí nghiệm xuất xưởng | Đáp ứng yêu cầu |  |
|  | Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu |  |

## Kẹp cáp nhôm – nhôm các loại:

| ## Stt | ## Mô tả | ## Yêu cầu | ## Đáp ứng của Nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất | Khai báo |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001:2015 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
|  | Loại - Thân kẹp - Bu lông | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Có bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết. |  |
|  | Tiết diện của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] | Dây chính / dây rẽ |  |
|  | A35-50 to A35-50 | 35-50 / 35-50 |  |
|  | A70-95 to A35-50 | 70-95 / 35-50 |  |
|  | A70-95 to A70-95 | 70-95 / 70-95 |  |
|  | A120-150 to A70-95 | 120-150 / 70-95 |  |
|  | A120-150 to A120-150 | 120-150 / 120-150 |  |
|  | A185-240 to A70-95 | 185-240 / 70-95 |  |
|  | A185-240 to A120-150 | 185-240 / 120-150 |  |
|  | A185-240 to A185-240 | 185-240 / 185-240 |  |
|  | Đường kính của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] | Dây chính / dây rẽ |  |
|  | A35-50 to A35-50 | 8,40-9,60 / 8,40-9,60 |  |
|  | A70-95 to A35-50 | 10,65-12,55 / 8,40-9,60 |  |
|  | A70-95 to A70-95 | 10,65-12,55 / 10,65-12,55 |  |
|  | A120-150 to A70-95 | 14,00-17,40 / 10,65-12,55 |  |
|  | A120-150 to A120-150 | 14,00-17,40 / 14,00-17,40 |  |
|  | A185-240 to A70-95 | 17,50-20,00 / 10,65-12,55 |  |
|  | A185-240 to A120-150 | 17,50-20,00 / 14,00-17,40 |  |
|  | A185-240 to A185-240 | 17,50-20,00 / 17,50-20,00 |  |
|  | Dòng điện định mức |  |  |
|  | A35-50 to A35-50 | 270A |  |
|  | A70-95 to A35-50 | 270A |  |
|  | A70-95 to A70-95 | 270A |  |
|  | A120-150 to A70-95 | 440A |  |
|  | A120-150 to A120-150 | 440A |  |
|  | A185-240 to A70-95 | 440A |  |
|  | A185-240 to A120-150 | 590A |  |
|  | A185-240 to A185-240 | 590A |  |
|  | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
|  | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | < = 80°C |  |
|  | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp: | kA/2s |  |
|  | A35-50 to A35-50 | 3,1 |  |
|  | A70-95 to A35-50 | 3,1 |  |
|  | A70-95 to A70-95 | 5,9 |  |
|  | A120-150 to A70-95 | 5,9 |  |
|  | A120-150 to A120-150 | 9,3 |  |
|  | A185-240 to A70-95 | 5,9 |  |
|  | A185-240 to A120-150 | 9,3 |  |
|  | A185-240 to A185-240 | 12,9 |  |
|  | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. |  |
|  | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu |  |
|  | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu |  |
|  | Thí nghiệm điển hình | Nhà thầu cung cấp kèm theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi một phòng thử nghiệm độc lập phát hành. Các hạng mục thử nghiệm: đáp ứng tiêu chuẩn AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương. 1) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) 2) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) 3) Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  |
|  | Thí nghiệm xuất xưởng | Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất. Các hạng mục thử nghiệm: - Kiểm tra bề mặt: sản phẩm không rỗ, xốp, rạn nứt hay có ba via. Đảm bảo độ nhám quy định. - Kiểm tra kích thước. |  |
|  | Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu |  |

# Ống nhựa chịu lực HDPE:

| TT | Nội dung | Yêu cầu |  |  |  |  | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất | Nhà thầu chào |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001:2008 hoặc tương đương |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | KSC 8455:2005:Corrugated hard polyethylene pipe TCVN 8699:2011 Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7997:2009 Cáp Điện lực đi ngầm trong đất – Phương pháp lắp đặt |  |  |  |  |  |
|  | Vật liệu | Nhựa PE tỷ trọng cao, nguyên chất (HDPE) có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế. |  |  |  |  |  |
|  | Màu của ống nhựa: | Màu cam, màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường. |  |  |  |  |  |
|  | Trên mặt ngoài của ống nhựa, dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI” bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí cách khoảng 1m. Độ cao của chữ in: | Đáp ứng 15 mm |  |  |  |  |  |
|  | Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn vào. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |
|  | Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như nứt, vỡ, … | Đáp ứng |  |  |  |  |  |
|  | Mặt cắt vuông góc với trục của ống phải có hình tròn | Đáp ứng |  |  |  |  |  |
|  | Dây mồi để kéo cáp luồn ống: - Dây mồi phải lắp sẳn bên trong ống và được cố định vào 2 đầu của bành ống. - Dây mồi phải liên tục, không có mối nối - Kích thước dây mồi: | Đáp ứng Đáp ứng Dây thép 2,0mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,3mm |  |  |  |  |  |
|  | Loại ống / Đường kính danh nghĩa của ống: | Đường kính ngoài dn [mm] | Độ cao bước ren (h), [mm] | Độ dày thành ống [mm] | Bước ren [mm] |  |  |
|  | HDPEx/50 | 50 2,0 | 5 0,5 | 1,5 0,3 | 13 0,8 |  |  |
|  | HDPEx/65 | 65 2,0 | 7 0,5 | 1,7 0,3 | 17 1,0 |  |  |
|  | HDPEx/105 | 105 3,0 | 12 0,5 | 2,1 0,3 | 25 1,0 |  |  |
|  | HDPEx/112 | 112 4,0 | 12 0,5 | 2,1 0,3 | 28 1,0 |  |  |
|  | HDPEx/125 | 125 4,0 | 12 0,5 | 2,2 0,4 | 30 1,0 |  |  |
|  | HDPEx/130 | 130 4,0 | 15 0,5 | 2,2 0,4 | 30 1,0 |  |  |
|  | HDPEx/160 | 160 4,0 | 17 0,5 | 2,4 0,4 | 38 1,0 |  |  |
|  | HDPEx/195 | 195 4,0 | 22 0,5 | 2,8 0,4 | 45 1,5 |  |  |
|  | Độ bền nén: - Lực nén tối thiểu [N] - Tỉ lệ biến đổi đường kính ngoài trước và sau khi nén [%] | 170 x R với R = (D+d)/4 [cm] < 3,5 |  |  |  |  |  |
|  | Độ bền kéo [N/cm2] | > 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Độ bền điện tối thiểu [kV/phút] | 10/1 |  |  |  |  |  |
|  | Độ bền đối với hóa chất ăn mòn: - Dung dịch NaCl 10% - Dung dịch H2SO4 30% - Dung dịch HNO3 40% - Dung dịch NaOH 40% - Dung dịch Ethyl Alcolhol 95% | Biến đổi khối lượng [g/m2] trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 1,0 trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 4 |  |  |  |  |  |
|  | Khả năng chống cháy | Các tia lửa phải tắt một cách tự nhiên quy định theo IEC 61386-1 |  |  |  |  |  |
|  | Nhiệt độ hóa mềm của vật liệu: | 75°C |  |  |  |  |  |
|  | Chiều dài ống xoắn | Nhà thầu chào rõ ( nhưng tối thiểu 50 mét) |  |  |  |  |  |
|  | Phụ kiện kèm theo |  |  |  |  |  |  |
|  | Măng sông dùng để nối thẳng ống nhựa xoắn với ống nhựa xoắn có kích thước bằng nhau. | 02 măng sông/100m ống |  |  |  |  |  |
|  | Nắp bịt đầu ống nhựa xoắn dùng để ngăn các dị vật lọt vào ống xoắn | 02 nắp bịt/100m ống |  |  |  |  |  |
|  | Băng keo sử dụng làm kín mối nối măng sông | 01 cuộn băng keo đủ sử dụng cho 02 măng sông/100m ống |  |  |  |  |  |
|  | Nút cao su chống thấm dùng để ngăn ngừa nước không xâm nhập vào đường ống | 01 nút cao su/500m ống |  |  |  |  |  |
|  | Thử nghiệm điển hình | nhà thầu cung cấp trong hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với yêu cầu hồ sơ mời thầu. Các hạng mục thử nghiệm: - Thí nghiệm khả năng chịu lực - Thí nghiệm chống cháy - Thí nghiệm độ bền chống chịu ăn mòn dưới tác động của hóa chất |  |  |  |  |  |
|  | Thử nghiệm thường xuyên | Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất tại nhà máy. |  |  |  |  |  |

# Cột BTLT các loại:

| TT | #### Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001:2008 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 5847-2016: Cột điện bê tông cốt thép ly tâm |  |
|  | Chủng loại | cột hình côn cụt rỗng (cột nhóm I theo TCVN 5847-2016): |  |
|  | Cột bê tông LT PC I.10-190-5 | trạng thái ứng suất của kết cấu cột là ứng lực trước (PC) |  |
| A | Yêu cầu về vật liệu và quy trình sản xuất – chế tạo – thử nghiệm cột | Các yêu cầu về vật liệu sử dụng để sản xuất cột điện bê tông ly tâm: xi măng, cốt liệu, nước, phụ gia, cốt thép, bê tông đáp ứng các quy định chi tiết của tiêu chuẩn TCVN 5847-2016. Nhà thầu cung cấp trong HSDT quy trình sản xuất – chế tạo – thử nghiệm cột điện bê tông ly tâm phù hợp với TCVN 5847-2016. |  |
| B | Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế |  |  |
|  | Chiều dài cột |  |  |
|  | Cột bê tông LT PC I.10-190-5 | 10 m |  |
|  | Chiều cao điểm chất tải |  |  |
|  | Cột bê tông LT PC I.10-190-5 | 8,05 m |  |
|  | Chiều sâu chôn cột |  |  |
|  | Cột bê tông LT PC I.10-190-5 | 1,7 m |  |
|  | Đường kính ngoài đầu cột (mm) |  |  |
|  | Cột bê tông LT PC I.10-190-5 | 190 mm |  |
|  | Tải trọng thiết kế | lực thử tải đầu cột tuân theo TCVN 5847:2016 |  |
|  | Cột bê tông LT PC I.10-190-5 | 5 kN |  |
|  | Độ côn (tgδ) | 1,33 % |  |
|  | Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại: |  |  |
|  | Bề mặt thân cột | không nhỏ hơn 15mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực |  |
|  | Bề mặt đỉnh cột | trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25mm; |  |
|  | Bề mặt đáy cột | trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35mm; |  |
|  | Lớp phủ bảo vệ cột | không yêu cầu (cột điện sử dụng trong môi trường xâm thực) |  |
|  | Dung sai kích thước: |  |  |
|  | Chiều dài | cột ≤14m: +25/-10 mm cột >14m: +50/-10 mm |  |
|  | Đường kính ngoài | +4/-2 mm |  |
|  | Chiều dày cột | +7/-5 mm |  |
| C | Yêu cầu về khả năng chịu tải |  |  |
|  | Độ bền uốn nứt: | khi thử uốn nứt theo TCVN 5847:2016, trên cột điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế. Vết nứt không được phát triển nối nhau vòng quanh thân cột. Đối với cột điện bê tông ứng lực trước, sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05mm |  |
|  | Độ bền uốn gãy: | tải trọng gãy tới hạn không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế |  |
| D | Yêu cầu về thử tải |  |  |
|  | Lực kéo ngang đầu cột |  |  |
|  | Thử uốn nứt ở tải trọng thiết kế | Nhà thầu cung cấp trong HSDT biên bản thử tải đáp ứng TCVN 5847:2016 do một đơn vị thử nghiệm độc lập (có chứng chỉ chuyên ngành : LAS-XD, VILAS… phù hợp) thực hiện. Nhà thầu có thể cung cấp biên bản thử tải do Nhà thầu tự thực hiện dưới sự giám sát của đơn vị thử nghiệm độc lập (có chứng chỉ chuyên ngành phù hợp: LAS-XD, VILAS…) |  |
|  | Thử uốn gãy ở tải trọng gãy tới hạn | Nhà thầu cung cấp trong HSDT biên bản thử tải đáp ứng TCVN 5847:2016 do một đơn vị thử nghiệm độc lập (có chứng chỉ chuyên ngành: LAS-XD, VILAS… phù hợp) thực hiện. nhà thầu có thể cung cấp biên bản thử tải do Nhà thầu tự thực hiện dưới sự giám sát của đơn vị thử nghiệm độc lập (có chứng chỉ chuyên ngành: LAS-XD, VILAS… phù hợp) |  |
|  | Chứng kiến thử nghiệm | Chủ Đầu tư sẽ áp dụng khi nghiệm thu. Nhà thầu thông báo lịch lấy mẫu, thử nghiệm đối với sản phẩm thuộc lô hàng dự kiến giao cho đại diện Chủ Đầu tư trước 03 ngày để Bên A phối hợp thực hiện. |  |
|  | Ghi nhãn | Tất cả các cột đều phải có ký hiệu đúc chìm, đúc vào bề mặt chính diện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ các nội dung theo TCVN 5847:2016: - Tên viết tắt của hãng sản xuất (nhãn hiệu) - Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC) - Chiều dài cột. - Tải trọng thiết kế. |  |
|  | Vận chuyển | - Chỉ được bốc xếp / vận chuyển khi cường độ bê tông đạt tối thiểu 85% mác thiết kế. - Xếp dỡ phải dùng máy trục có tải trọng thích hợp. Tránh va chạm mạnh làm hư hỏng cột. - Vận chuyển cột phải có xe chuyên dụng và phải cột chặt vào thùng xe. - Xếp dỡ cột trong quá trình vận chuyển, lưu kho phải dùng miếng chêm bằng gỗ đảm bảo không xảy ra đổ vỡ, va chạm. |  |
|  | Tài liệu kỹ thuật khác cung cấp kèm theo hồ sơ dự thầu để chứng minh tính phù hợp của hàng hóa | - Chứng chỉ xác nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5847:2016. - Giấy đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. - Quy trình công nghệ sản xuất cột. - Bản vẽ mô tả hình dáng, kích thước và thiết kế chi tiết của từng loại cột. - Biên bản thử tải cột phù hợp TCVN 5847:2016 cho từng loại cột. - Quy trình bảo trì trong quá trình vận hành |  |
|  | Kiểm tra xuất xưởng: | Nhà cấp hàng cung cấp biên bản kiểm tra xuất xưởng kèm theo sản phẩm (khi giao hàng). Biên bản kiểm tra xuất xưởng do nhà sản xuất thực hiện. Hồ sơ gồm có: - Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất. - Sổ lý lịch và ngày lập. - Ký hiệu cột, số lượng, ngày sản xuất. - Kết quả thí nghiệm vật liệu dùng để chế tạo cột: Thí nghiệm kéo thép; Thí nghiệm vật liệu (ximăng, cát, đá,...); Cường độ bê tông. - Biên bản kiểm tra chất lượng cột. |  |

Quy cách yêu cầu cụ thể cho mỗi cấu hình tủ nêu tại Bảng đáp ứng kỹ thuật

Quy cách yêu cầu cụ thể cho mỗi cấu hình tủ nêu tại Bảng đáp ứng kỹ thuật

Hệ số phối hợp cách điện là Tỉ số giữa điện áp chịu đựng xung sét/Điện áp dư lớn nhất với xung sét tiêu chuẩn 8/20μs - 10kA (Bil/res)

3,5Uo

4Uo

Giá trị danh nghĩa được tính dựa trên đường kính tương đương của lớp kết cấu bên trong theo IEC 60502-1. Do đó, độ dày tính toán sẽ khác nhau dựa trên kết cấu cáp do nhà sản xuất chào. Trường hợp Nhà thầu cung cấp bản tính toán phù hợp IEC 60502-1 dựa trên thiết kế cáp trong E-HSDT, giá trị tính toán đó sẽ được đánh giá là chấp nhận được