# PHỤ LỤC II.1: YÊU CẦU KỸ THUẬT

# Dây dẫn AC 70/11; AC 95/16; Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x120mm2; 1x150mm2; 1x240mm2; Cáp vặn xoắn Alus 4x120mm2

### I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thuật ngữ và chữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

1. IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

2. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

3. ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn
hóa Quốc tế.

4. TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

5. QCVN: Quy chuẩn Việt Nam.

6. Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

7. Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện
(theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

8. Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị số cao nhất của điện áp pha-pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

9. Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

10. Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

2. Điều kiện chung

2.1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị | Đến 1000m |

2.2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của lưới điện (kV) | 35 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây | 3 pha 3 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly | Trung tính cách ly |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 38,5 | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 |

2.3. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất dây cáp điện.

II. YÊU CẦU VỀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

### 1. Dây nhôm lõi thép AC:

1.1. Yêu cầu về kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5064-1994/SĐ1:1995, TCVN 6483:1999, IEC 61089:1997;

- Tất cả các dây nhôm lõi thép (trần) đều phải điền đầy mỡ trung tính theo nguyên tắc sau|:

+ Đối với dây dẫn có 1 lớp nhôm: Điền mỡ trừ bề mặt ngoài của lớp nhôm;

+ Đối với dây dẫn có 2 lớp nhôm trở lên: Điền mỡ toàn bộ trừ lớp nhôm ngoài cùng;

+ Lớp mỡ phải đồng đều, không có chỗ khuyết trong suất chiều dài dây dẫn, không chứa các chất độc hại cho môi trường;

+ Nhiệt độ chảy giọt của mỡ không dưới 1050C;

+ Định mức khối lượng mỡ đối với tùng loại dây áp dụng theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định (mm2) | Kết cấu dây dẫn |  | Khối lượng mỡ (kg/km) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Số sợi x Đ.kính (mm) |  |  |
|  | Phần nhôm | Phần thép |  |
| 70/11 | 6 x 3,8 | 1 x 3,8 | 6,6 |
| 95/16 | 6 x 4,5 | 1 x 4,5 | 9,3 |

- Các loại dây khác với trong bảng có thể căn cứ kết cấu lõi thép (số sợi x đường kính) để quy đổi tương đương, nội suy tuyến tính;

- Kiểm tra khối lượng mỡ, độ đồng đều và nhiệt độ chảy giọt của mỡ bảo vệ theo TCVN 2697-78;

- Lô dây dẫn phải được bao gói , ghi nhãn theo TCVN 4766-89.

1.2. Yêu cầu về thử nghiệm:

- Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm mẫu đối với dây nhôm lõi thép (Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng):

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép;

+ Độ bám dính và chiều dày lớp mạ kẽm của lõi thép (hàm lượng kẽm);

+ Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1%...);

+ Độ giãn dài của sợi nhôm;

+ Số lần bẻ cong sợi nhôm;

+ Điện trở 1 chiều ở 200 C;

+ Bội số bước xoắn từng lớp;

+ Khối lượng mỡ/km trong dây dẫn;

+ Nhiệt độ chảy giọt của mỡ.

- Các hạng mục kiểm tra khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt (Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt):

+ Các thông số trên lô quấn;

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép (bằng panme, thước kẹp chuyên dụng ..);

+ Điện trở 1 chiều dây dẫn (bằng cầu đo);

+ Bội số bước xoắn từng lớp (đếm bằng mắt);

+ Kiểm tra độ đồng đều và phủ kín của lớp mỡ bảo vệ lõi thép (tách lớp ~3m và kiểm tra bằng mắt);

+ Kiểm tra độ mới của sợi nhôm, sợi thép (bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ).

1.3. Yêu cầu chi tiết: Bảng 5A. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Dây dẫn AC 70/11; AC 95/16.

### 2. Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x150mm2

2.1. Yêu cầu về kỹ thuật:

a) Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: TCVN5935:1-2013 IEC 60502-1:2009.

b) Điện áp: 0,6/1(1,2) kV.

c) Ruột dẫn: sợi đồng bện tròn ép chặt theo TCVN 6612:2007, IEC 60228.

e) Cấu trúc cáp:

1. Lõi cáp bện sợi đồng ép chặt;

2. Lớp cách điện chính XLPE;

3. Vỏ bảo vệ bên ngoài.

f) Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt: Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét. Lô cáp phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89.

2.2. Yêu cầu chi tiết: Bảng 5B. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x120mm2; 1x150mm2; 1x240mm2.

### 3. Cáp vặn xoắn hạ áp điện áp làm việc 0,6/1 kV:

3.1. Yêu cầu về kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN 6447:1998, TCVN 5935-1:2013;

- Cấu trúc cáp:

+ Lõi nhôm bện cấp 2 đồng tâm, ép tròn chặt. Có thể dùng cáp 2 lõi, 3 lõi hoặc 4 lõi tiết diện bằng nhau;

+ Cách điện XLPE chịu tia cực tím, hàm lượng các bon ≥ 2% (Đặc điểm nhân biết: Màu đen, nổi trên nước, rất dai);

+ Các pha được xoắn đều và chặt, bội số bước xoắn theo tiêu chuẩn;

+ Phân biệt các pha: sử dụng quy ước gân nổi.

- Các thông số in trên vỏ cáp, bao gói, ghi nhãn theo tiêu chuẩn.

3.2. Yêu cầu về thử nghiệm:

- Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm mẫu đối với cáp vặn xoắn hạ thế (Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng):

+ Tiết diện các sợi lõi;

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200 C;

+ Độ giãn dài của sợi dẫn điện;

+ Số lần bẻ cong sợi dẫn điện;

+ Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện XLPE;

+ Thử nghiệm cao áp xoay chiều;

+ Thử xung điện áp;

+ Các chỉ tiêu về lão hóa cách điện;

+ Hàm lượng cacbon trong XLPE.

- Các hạng mục kiểm tra khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt (Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt):

+ Tiết diện các sợi lõi (bằng panme, thước kẹp chuyên dụng ..);

+ Điện trở 1 chiều dây dẫn (bằng cầu đo, đo 1 m và/hoặc cả cuộn);

+ Chiều dày cách điện (bằng thước kẹp);

+ Bội số bước xoắn các pha;

+ Kiểm tra độ mới của sợi lõi  (bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạp chất).

3.3. Yêu cầu chi tiết: Bảng 5C. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Cáp vặn xoắn Alus 4x120mm2.