Phần thứ hai. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

Chương V. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

1.1. Hạng mục trạm xử lý nước thải

Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế số 2 - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh với công suất 300m3/ngày đêm theo công nghệ vi sinh AAO kết hợp màng lọc MBR với các hạng mục công trình chính như sau:

a) Sơ đồ công nghệ

Hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ vi sinh AAO kết hợp màng lọc MBR được thực hiện theo quy trình: Nước thải phát sinh của bệnh viện → Bể thu gom → Bể điều hoà → Bể kỵ khí → Bể thiếu khí → Ngăn hiếu khí → Bể lọc MBR → Bể chứa nước sau xử lý  → Nguồn tiếp nhận.

b) Bể thu gom nước thải

Bể thu gom nước thải có kích thước (4,2x2,5x4,1)m, thành bể bằng BTCT mác M300 dày 250mm, đáy bể bằng BTCT mác M300 dày 400mm, nắp bể dày 150mm. Gia cố nền đáy bể gom bằng cát vàng đầm chặt K=0,98 dày 1,0m.

c) Cụm bể xử lý nước thải

Cụm bể xử lý nước thải sử dụng 04 bồn hợp khối Composite loại bồn kín có nắp, 01 bồn có kích thước dài 12m, đường kính bồn 3,2m; Đáy cụm bể xử lý nước thải bằng BTCT mác M300 dày 400mm;

Cụm bể xử lý nước thải được chia thành các ngăn phản ứng gồm: Ngăn điều hoà, ngăn kỵ khí, ngăn thiếu khí, ngăn hiếu khí, ngăn màng lọc MBR, ngăn chứa nước sau xử lý;

Đường ống nước sử dụng ống UPVC đường kính D=48÷110mm; đường ống khí sử dụng ống UPVC đường kính D=34÷60mm và ống Inox đường kính D=25÷100mm; đường ống bùn thải sử dụng ống UPVC đường kính D=60mm; đường ống hoá chất sử dụng ống UPVC đường kính D=21÷27mm; đường ống thu mùi sử dụng ống UPVC đường kính D=60÷110mm;

Hệ thống bơm trong bể gom và điều hoà sử dụng bơm chìm nước thải công suất 1,5kW, cột áp 8,0m, lưu lượng 18m3/h; Bơm tuần hoàn nước và bùn sử dụng bơm chìm nước thải công suất 0,75kW, cột áp 7,0m, lưu lượng 10m3/h; Bơm hút màng MBR và rửa màng MBR sử dụng bơm công suất 1,1kW, cột áp 6,5-19,0m, lưu lượng 25-500lít/phút;

Máy thổi khí bể điều hoà sử dụng máy có công suất 1,54 m3/phút, máy thổi khí bể hiếu khí sử dụng máy có công suất 5,92 m3/phút; Máy khuấy sử dụng máy khuấy chìm công suất 1,4kW;

Tủ điều khiển cụm bể xử lý nước thải được đặt trong nhà điều hành kích thước tủ (1,4x1,6x0,4)m, cáp điện cấp nguồn cho tủ điều khiển sử dụng cáp đồng 3 pha có ký hiệu Cu/XLPE/PVC 4x50+1x25mm2. Thiết bị đóng cắt sử dụng Aptomat 6-100A; Dây dẫn cấp nguốn cho bơm, máy thổi khí, máy khuấy sử dụng dây Cu/XLPE/PVC 4x1,5mm2 đến Cu/XLPE/PVC 4x6mm2, điều khiển bằng lập trình PLC.

1.2. Hạng mục nhà điều hành

Xây dựng mới 01 khối nhà điều hành có kích thước (8,40x3,94)m để lắp đặt các thiết bị như: Máy thổi khí, tủ điều khiển, bồn hoá chất, tháp khử mùi với các giải pháp thiết kế như sau:

+ Giải pháp kiến trúc, hoàn thiện: Công trình có chiều cao 01 tầng cao 3,5m, mái cao 1,0m, nền nhà cao hơn mặt sân hoàn thiện 0,20m; Tổng chiều cao công trình từ mặt sân hoàn thiện đến đỉnh mái 4,70m. Tường bao che, ngăn chia phòng xây gạch BTXM mác M100 vữa xi măng mác M75, trát và sơn hoàn thiện; Nền nhà lát gạch Ceramic kích thước (600x600)mm; Cửa đi sử dụng cửa khung thép, cửa sổ sử dụng cửa sổ thoáng khung thép hộp kích thước (20x20)mm và (40x80)mm. Mái lợp tôn dày 0,4mm trên tường thu hồi và hệ xà gồ thép. Toàn bộ công trình sơn hoàn thiện 1 nước lót, 2 nước phủ theo màu chỉ định.

+ Giải pháp kết cấu công trình:

- Công trình sử dụng phương án kết cấu móng băng và dầm móng BTCT mác M300, bê tông lót mác M100; Dầm móng có kích thước (22x40)cm, cổ cột có kích thước là (30x30)cm. Cốt thép nhóm CB240-T cho thép có đường kính D<10mm và cốt thép nhóm CB400-V cho thép có đường kính D≥10mm;

- Phần thân công trình sử dụng hệ kết cấu khung BTCT toàn khối; kết cấu mái đổ bê tông mác M250 kết hợp tường thu hồi, xà gồ thép hộp. Cột được thiết kế chịu các tải trọng thẳng đứng và tải trọng ngang của công trình, cột có kích thước là (22x22)cm.

+ Giải pháp kỹ thuật công trình:

- Hệ thống cáp điện nguồn cấp cho công trình sử dụng cáp điện có tiết diện Cu/XLPE/PVC 2x16mm2. Dây điện sử dụng dây có tiết diện Cu/PVC 2x1,5mm2 đến Cu/PVC 2x4mm2. Toàn bộ đường dây điện đều được đi trong ống ghen bảo vệ D=16÷20mm; Ổ cắm điện sử dụng ổ cắm đôi 3 chấu có cực nối đất, chiếu sáng sử dụng đèn tube LED dài 1,2m công suất 2x36W. Thiết bị bảo vệ, đóng cắt sử dụng Aptomat 10A đến 32A.

2. Thời hạn hoàn thành: Năm 2025-2026

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng” : 100 ngày

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy định kỹ thuật chính xác và rõ ràng là một điều kiện tiên quyết để các nhà thầu đáp ứng một cách thực tế và cạnh tranh các yêu cầu của Chủ đầu tư mà không đặt điều kiện cho E-HSDT của Nhà thầu. Quy định kỹ thuật phải được soạn thảo để không làm hạn chế cạnh tranh, đồng thời nêu rõ các yêu cầu về trình độ tay nghề, vật tư và hiệu suất sử dụng của các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp. Quy định kỹ thuật cần yêu cầu rằng tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng.

Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn vật tư, vật liệu sử dụng cho gói thầu:

| STT | Vật liệu | Tiêu chuẩn, quy chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xi măng |  |
|  | Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 2682 : 2020 |
|  | Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 6260 : 2020 |
|  | Phụ gia khoáng cho xi măng | TCVN 6882 : 2016 |
| 2 | Cốt liệu và nước trộn cho bê tông và vữa |  |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7570: 2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương pháp thử | TCVN 7572: 2018 |
|  | Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4506: 2012 |
|  | Vữa xây dựng- Yêu cầu kỹ thuật. | TCVN 4314: 2022 |
|  | Vữa xây dựng- Phương pháp thử | TCVN 3121: 2022 |
|  | Cát xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7570-2006 |
|  | Đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng trong xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7570-2006 |
| 3 | Bê tông |  |
|  | Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu | TCVN 9340 : 2012 |
| 4 | Cốt thép cho bê tông |  |
|  | Thép thanh tròn trơn | TCVN 1651-1: 2018 |
|  | Thép cốt bê tông - Thép vằn | TCVN 1651-2: 2018 |

2. Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật:

2.1 Yêu cầu về quy phạm thi công, nghiệm thu áp dụng các tiêu chuẩn, quy phạm sau:

| STT | Vật liệu, loại công tác | Tiêu chuẩn, quy chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổ chức thi công |  |
|  | Công trình xây dựng - Tổ chức thi công | TCVN 4055 : 2012 |
|  | Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. | TCVN 5637 : 1991 |
|  | Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung | TCVN 4087 : 2012 |
| 2 | Công tác trắc địa, định vị công trình |  |
|  | Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung | TCVN 9398: 2012 |
|  | Dung sai trong xây dựng công trình - Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật. | TCVN 9259: 2012 |
|  | Nhà cao tầng. Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công | TCVN 9364: 2012 |
| 3 | Công tác thi công đất, nền móng |  |
|  | Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4447 : 2012 |
|  | Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9361 :2012 |
| 4 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép |  |
|  | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu (Trừ mục 6.8 được thay thế bởi TCXDVN 305 : 2004). | TCVN 4453 : 1995 |
|  | Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 9115 : 2019 |
|  | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm | TCVN 9345:2012 |
|  | Thép cốt bê tông – Mối nối bằng dập ép ống – Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu | TCVN 9390 : 2012 |
|  | Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu | TCVN 9340:2012 |
|  | Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCVN 8828:2011 |
| 5 | Công tác xây |  |
|  | Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4085 : 2011 |
|  | Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng | TCVN 4459:1987 |
| 6 | Công tác lắp đặt thiết bị |  |
|  | Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong -Nguyên tắc cơ bản | TCVN 5639: 1991 |
| 7 | Điện, điều hòa không khí |  |
|  | Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 9206 : 2012 |
|  | Đặt đường dây trong nhà và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế | TCXD 9207 : 2012 |
|  | Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Bố trí nối đất và dây bảo vệ | TCVN 7447 : 2015 |
|  | Hệ thống cấp thoát nước nhà và công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4519 : 1988 |
|  | Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật | TCVN 5576 : 1991 |
|  | Thông gió - Điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 5687: 2010 |
| 8 | Công tác hoàn thiện, nghiệm thu |  |
|  | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9377-2 : 2012 |
|  | Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu (Phần 2, 3 được thay thế bằng TCVN 9377-3:2012 ) | TCVN 9377-3 : 2012 |
|  | Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4516 : 1988 |
|  | Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản | TCVN 5640 : 1991 |
| 9 | Các tiêu chuẩn về an toàn |  |
|  | Quá trình sản xuất yêu cầu chung về an toàn | TCVN 2289 : 1978 |
|  | Hệ thống thông gió. Yêu cầu chung về an toàn | TCVN 3288 : 1979 |
|  | An toàn máy - Thiết bị điện của máy | TCVN 12669:2020 |
|  | Công việc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn. | TCVN 3146 : 1986 |
|  | An toàn nổ. Yêu cầu chung. | TCVN 3255 : 1986 |
|  | Thiết bị nâng - Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật. | TCVN 4244 : 2005 |
|  | Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật | TCVN 4431 : 1987 |
|  | An toàn cháy. Yêu cầu chung | TCVN 3254 : 1989 |
|  | Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng | TCVN 5308 : 1991 |
|  | Dàn giáo - Các yêu cầu về an toàn | TCXDVN 296 : 2004 |
|  | Và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan. |  |

Nhà thầu phải lập bảng dự kiến các loại vật tư, vật liệu chủ yếu sử dụng cho gói thầu bao gồm các thông số về: tên vật tư, vật liệu, xuất xứ, nguồn gốc ...

Các loại vật tư, vật liệu trước khi đưa vào thi công công trình nhà thầu phải xuất trình đầy đủ các tài liệu chứng minh về xuất xứ, chất lượng... cho Chủ đầu tư và được Chủ đầu tư chấp thuận mới được đưa vào thi công công trình.

2.2 Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

Nhà thầu phải lập biểu đồ tiến độ thi công, trong đó nêu rõ dây chuyền thi công, trình tự thực hiện các công việc và biểu đồ nhân lực để thực hiện gói thầu, đảm bảo thi công gói thầu theo đúng biện pháp kỹ thuật thi công và tiến độ hoàn thành.

2.3 Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

Các thiết bị như: Hệ thống điện, nước nhà thầu phải tiến hành chạy thử kiểm tra khả năng sử dụng và độ an toàn.

Hệ thống chống sét, PCCC phải được các cơ quan quản lý nhà nước liên quan kiểm tra cấp chứng nhận đảm bảo yêu cầu về vận hành sử dụng, an toàn.

2.4 Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

- Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Đối với những công trình xây dựng trong khu vực đô thị thì còn phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đến nơi quy định.

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

- Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

- Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

2.5 Yêu cầu về an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ:

- Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận.

- Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành. Ở những vị trí nguy hiểm trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

- Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.

- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.

- Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy ddijnhj của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không đảm bảo an toàn lao động gây ra.

2.6 Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

- Công tác tổ chức thi công xây lắp bao gồm: chuẩn bị xây lắp, tổ chức cung ứng vật tư kỹ thuật và vận tải cơ giới hóa xây lắp, tổ chức lao động, lập kế hoạch tác nghiệp, điều độ sản xuất và tổ chức kiểm tra chất lượng xây lắp.

- Công tác thi công xây lắp phải tổ chức tập trung dứt điểm và tạo mọi điều kiện đẩy nhanh tiến độ toàn bộ công trình ( hoặc một bộ phận, hạng mục công trình) vào sử dụng, sớm đạt công suất thiết kế.

- Mọi công tác thi công xây lắp, bao gồm cả những công tác xây lắp đặc biệt và công tác hiệu chỉnh, thử nhiệm máy móc, thiết bị phải tiến hành theo đúng các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng và các chế độ, điều lệ hiện hành có liên quan của Nhà nước.

- Phải đặc biệt chú ý tới những biện pháp bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công trong HSDT gồm: Thuyết minh + bản vẽ và bảng sơ đồ tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục công trình. Trong sơ đồ đó cần nêu rõ vị trí và chức năng của những người điều hành chủ chốt. Biện pháp tổ chức thi công cần nêu rõ sự phối hợp giữa các đơn vị thi công và các đơn vị quản lý về nhân lực, tiến độ và chất lượng.

- Biện pháp tổ chức và kỹ thuật thi công phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ, mỹ thuật, chất lượng, qui trình qui phạm kỹ thuật, an toàn và vệ sinh môi trường, các hạng mục thi công một cách hợp lý, tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa các hạng mục thi công với nhau để dễ dàng trong việc quản lý, tổ chức và điều hành sản xuất trên công trường.

- Trong mặt bằng tổ chức thi công ghi rõ:

Vị trí các tuyến đường tạm ( bao gồm các đường cho xe, máy thi công, và các loại xe thô sơ, các tuyến đường chuyên dùng như: đường di chuyển của các loại cần trục, đường cho người thoát nạn khi có sự cố nguy hiểm..)

Vị trí các mạng kỹ thuật phục vụ yêu cầu thi công (cấp điện, cấp nước...)

Vị trí các kho, bãi để cấu kiện, vật liệu xây dựng, xe máy và các thiết bị thi công chủ yếu;

Vị trí làm hàng rào ngăng vùng nguy hiểm, biện pháp chống sét để đảm bảo an toàn.

Vị trí các nhà tạm và công trình phụ trợ phục vụ cho yêu cầu thi công.

2.7 Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng của nhà thầu:

Việc quản lý chất lượng phải tuân theo:

-  Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, , Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14; 95/2025/QH15.

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Các quy định khác có liên quan;

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng công trình trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế;

- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công;

- Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định;

- Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường;

- Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành;

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư;

Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và Pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận, bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không bảo đảm chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại.

3. Chủ đầu tư được đưa ra yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

3.1. Yêu cầu chung:

- Toàn bộ thiết bị đưa vào lắp đặt phải đảm bảo mới 100%. Hàng hóa được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế và theo yêu cầu của E- HSMT.

- Nhà thầu cung cấp trong E-HSDT bản đáp ứng về kỹ thuật cho toàn bộ danh mục hàng hóa dự thầu, trong đó mỗi danh mục hàng hóa trình bầy đầy đủ các nội dung đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT tham chiếu đến các trang tương ứng trong catalogue/tài liệu kỹ thuật của hàng hóa dự thầu, trình bày theo bảng sau:

| STT | Thiết bị, vật liệu | Yêu cầu tại E-HSMT | Đề xuất của nhà thầu | Tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật (Ghi rõ tên file, phần, trang số, …) | Giải thích lý do tương đương, tốt hơn (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | …… |  |  |  |  |
| 1 | …… | …… | - Nhà sản xuất: - Model: - Xuất xứ: - Thông số kỹ thuật: …………………… | …… | …… |

3.2. Yêu cầu chi tiết:

Yêu cầu/chỉ dẫn đối với thiết bị: Yêu cầu kỹ thuật của thiết bị mô tả dưới đây chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalogue khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định.

- Thiết bị phải đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Phụ lục – Yêu cầu kỹ thuật đính kèm dưới đây.

| TT | Nội dung | Thông số kỹ thuật | Số lượng | ĐVT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | HẠNG MỤC BỂ |  |  |  |
| 1 | Cung cấp bồn hợp khối composite | Song chắn rác Kích thước: LxD= 12 x 3,2 m Thể tích 1 bồn V ≈ 96.51 m³ Chi tiết bồn Loại: Bồn kín có nắp Khung sắt tăng lực ngoài, phủ composite chống ăn mòn Chia thành các ngăn phản ứng bao gồm 1. Ngăn điều hòa 2. Ngăn kỵ khí: (Anerobic) 3. Ngăn thiếu khí: (Anoxic) 4. Ngăn hiếu khí MBBR: (Oxic) 5. Ngăn màng lọc MBR 6. Ngăn chứa nước sau xử lý Phụ kiện: Ống chờ, nắp thăm nước, móc cẩu bồn… | 4 | Bồn |
| II | HẠNG MỤC THIẾT BỊ |  |  |  |
| 1 | BỂ THU GOM |  |  |  |
| 1.1 | Bơm bể gom | - Lưu lượng: 18m3/h - Cột áp: 8m - Công suất: 1,5 kW - Điện áp: 380V/50Hz - Cấp bảo vệ dộng cơ: IP 68 | 2 | Cái |
| 1.2 | Coupling và xích kéo bơm tuần hoàn bùn | Loại : Khớp nối dành cho bơm chìm Bao gồm : Chân đế , ngàm trên , ngàm dưới , buloong, longđen, ma ní, dây xích | 2 | Bộ |
| 1.3 | Phao tín hiệu điều khiển | Loại : Thả chìm trong hệ thống Phao tín hiệu báo tràn và báo cạn bảo vệ hệ thống Chiều dài dây phao : 5m Nhiệt độ làm việc : 0- 50 độ C Cấp bảo vệ : IP68 Điện áp : 10A- 250V | 2 | Cái |
| 1.4 | Máy tách rác tĩnh | Cung cấp máy tác rác tĩnh Lưu lượng: 10-30 m3/ giờ Cao (H) 1.200, dài (W) 420, sâu (D) 970 mm Khe lọc: 2mm Vật liệu: SUS304 | 1 | Cái |
| 2 | BỂ ĐIỀU HÒA |  |  |  |
| 2.1 | Bơm bể điều hòa | Thông số kỹ thuật: - Lưu lượng: 18m3/h - Cột áp: 8m - Công suất: 1,5 kW - Điện áp: 380V/50Hz - Cấp bảo vệ dộng cơ: IP 68 | 2 | Cái |
| 2.2 | Coupling và xích kéo bơm tuần hoàn bùn | Loại: Khớp nối dành cho bơm chìm Bao gồm: Chân đế, ngàm trên, ngàm dưới, buloong, long đền, ma ní, dây xích | 2 | Bộ |
| 2.3 | Phao tín hiệu điều khiển | Loại: Thả chìm trong hệ thống Phao tín hiệu báo tràn và báo cạn bảo vệ hệ thống Chiều dài dây phao: 5m Nhiệt độ làm việc: 0- 50 độ C Cấp bảo vệ: IP68 Điện áp: 10A- 250V | 2 | Cái |
| 2.4 | Máy thổi khí | Thông số kỹ thuật: - Q = 1.54 m3/phút @ H = 44.1 kPa - Đường kính ống vào và ra: DN50 - Vật liệu: thân gang, guồng gang, trục thép carbon - Tốc độ đầu máy: 1560 vòng/phút. Động cơ: - Điện áp: 2.2 kW, 4 cực, 3 pha, 380V, 50Hz Các phụ kiện kèm theo: Ống giảm thanh hút - đẩy, van 1 chiều, van an toàn, belt cover, đồng hồ áp lực, pulley, cua-ro, khớp nối mềm, khung đế. | 2 | Cái |
| 2.5 | Hệ thống phân phối khí | - Đường kính đĩa: 105 mm - Đầu kết nối: 3/4" - Lưu lượng hoạt động: 2 - 25 m3/h Vật liệu chế tạo: - Màng đĩa: Silicon - Khung đĩa: Nhựa PP | 24 | Cái |
| 3 | NGĂN KỴ KHÍ (Anerobic) |  |  |  |
| 3.1 | Giá thể vi sinh | Cung cấp giá thể vi sinh Loại: Giá thể cố định Đặc tính kỹ thuật: Vật liệu: Nhựa PP Kích thước: D = 50 ± 5 mm Áp suất làm việc: 1-3 Bar Bề mặt hoạt động: 350-500 m2/m3 Độ rỗng xốp: 93-96% | 48 | m3 |
| 3.2 | Khung treo giá thể cố định | Vật liệu: SUS304 Kích thước L x B: 5600 x 3200 mm khung bằng thép hình V, lưới chắn dạng hình hộp chứa giá thể | 1 | Hệ |
| 4 | NGĂN THIẾU KHÍ (Anoxic) |  |  |  |
| 4.1 | Máy khuấy chìm (Mixer) | Cung cấp máy khuấy chìm (Mixer) Kiểu: Khuấy Chìm Công suất: 1.4 Kw Đường kính cánh khuấy: 191 mm Tốc độ vòng quay: 1382 vòng / phút Nguồn điện: 3 phase , 380V, 50 Hz Cấp độ bảo vệ: IP68 Tiêu chuẩn motor: IE3 Vật liệu: Cánh: Inox AISI 316L Motor: Gang EN-GIJ - 250 Trục: SUS AISI 431 Seal cơ khí: silicon carbide Lắp đặt máy khuấy chìm (Mixer) | 2 | Cái |
| 4.2 | Trục dẫn hướng và phụ kiện | Moto máy khuấy cạn - Hộp vuông 60 x 60 inox 304 - Bản mã inox 304 dày 8mm - Bộ gối đỡ định vị cố định cao độ máy khuấy - Tắc kê inox 304, bulong và phụ kiện | 2 | Cái |
| 5 | NGĂN HIẾU KHÍ MBBR (Oxic) |  |  |  |
| 5.1 | Máy thổi khí | Thông số kỹ thuật: - Q = 5.92 m3/phút @ H = 44.1 kPa - Đường kính ống vào và ra: DN100 - Vật liệu: thân gang, guồng gang, trục thép carbon - Tốc độ đầu máy: 1480 vòng/phút. Động cơ: - Điện áp: 7.5 kW, 4 cực, 3 pha, 380V, 50Hz Các phụ kiện kèm theo: Ống giảm thanh hút - đẩy, van 1 chiều, van an toàn, belt cover, đồng hồ áp lực, pulley, cua-ro, khớp nối mềm, khung đế. | 2 | Cái |
| 5.2 | Hệ thống phân phối khí | - Đường kính đĩa: 268 mm (~9 inch) - Phạm vi hoạt động: 218 mm - Lưu lượng Q= 1.5 - 8 m3/h - Lưu lượng Qmax= 10 m3/h - Đầu kết nối: 3/4'' Vật liệu chế tạo - Màng đĩa: EPDM - Khung đĩa: Nhựa PP | 32 | Cái |
| 5.3 | Giá thể vi sinh | • Diện tích bề mặt bám dính vi sinh: 5500 ± 150 m2/m3 • Vật liệu: HDPE (virgin material) • Đường kính trung bình: 30mm • Độ dày trung bình: 1,1mm • Tỷ trọng trung bình: 0,7- 0,8 • Trọng lượng: 150kg/m3 • Màu: Trắng | 10 | m3 |
| 5.4 | Khung chắn giá thể | Vật liệu: SUS304 Kích thước: 300x300mm Gia công chế tạo khung bằng Inox hình V, mắt lưới chắn 3-5mm ngăn giá thể | 4 | Cái |
| 5.5 | Khung chắn giá thể vào bơm | Vật liệu : SUS304 Kích thước: (BxLxH) 1000x800x3200 mm Gia công chế tạo khung bằng Inox hình V, mắt lưới chắn 3- 5mm ngăn giá thể | 2 | Cái |
| 5.6 | Bơm tuần hoàn nước và bùn | Thông số kỹ thuật: - Lưu lượng: 10m3/h - Cột áp: 7m - Công suất: 0,75 kW - Điện áp: 380V/50Hz - Cấp bảo vệ dộng cơ: IP 68 | 4 | Cái |
| 5.7 | Coupling và xích kéo bơm tuần hoàn bùn | Loại : Khớp nối dành cho bơm chìm Bao gồm : Chân đế , ngàm trên , ngàm dưới , buloong, long đền, ma ní, dây xích | 4 | Bộ |
| 6 | NGĂN MÀNG LỌC MBR |  |  |  |
| 6.1 | Màng lọc MBR | Màng MBR dạng sợi rỗng loại cố định một đầu và kết hợp với hệ thống sục khí trung tâm Đặc tính kỹ thuật: - Vật liệu màng: PVDF - Vật liệu cố định màng (Fiber Support Chemistry): Polyester - Loại màng: sợi rỗng ( Hollow Fiber) - Kích thước màng: (± 2%): 825 x 91 x 2318mm. - Diện tích màng: (± 2%): 41.5m2 - Kích thước lỗ màng: ≤ 0.03 μm. - Đường kính sợi màng OD (± 1%): 2.6mm. - pH vận hành: 2-10,5. - Lưu lượng sục khí thiết kế ≤ 0,167 m3 khí/tấm/phút. - Độ chênh áp cao nhất giữa đầu vào và đầu ra khi lọc hút màng: 0.6 bar - Độ chênh áp cao nhất giữa đầu vào và đầu ra khi rửa ngược màng: 0.6 bar - Vật liệu cố định sợi màng: epoxy - Màng phải được ngâm hóa chất: Glycerin để tránh tác động môi trường ảnh hưởng tới tuổi thọ màng chưa sử dụng. | 2 | Hệ |
| 6.2 | Khung màng Puron MBR | Module cho 08 tấm + Vật liệu khung: Inox 304 dày 1,5mm + Vật liệu tấm chắn xung quanh: Inox 304, dày 1.5mm + Gia công bằng máy CNC + máy dập, nối bulong 4 góc + Ống nước + khí: nhựa + Module: 01 module + Kích thước module khoảng: 934x850x2300 mm | 2 | module |
| 6.3 | Bơm hút màng MBR | Bơm Ly Tâm Tự Mồi (bơm hút) Đặc tính kỹ thuật: - Lưu lượng: 25 – 500 lít/phút - Cột áp: 19 – 6,5 mH2O - Vật liệu đầu bơm: Gang - Vật liệu cánh bơm: Gang - Vật liệu trục bơm: Inox 304 - Làm kín trục: bằng gioăng cơ khí - Cấp độ bảo vệ (Protection): IP 55 - Bảo vệ cách điện (Insulation): Class F - Kết nối ống vào / ra: 2 inch (60mm) - Điện: 1,1kW/3 pha/400V/50Hz | 2 | Cái |
| 6.4 | Van điện từ bơm CIP | Van điện từ 34mm Đặc tính kỹ thuật: - Kích thước: 34mm (1 inch) - Kiểu: thường đóng -Vật liệu thân van: Thau - Điện 220V | 1 | Cái |
| 6.5 | Bơm CIP | Bơm Ly Tâm Tự Mồi Đặc tính kỹ thuật: - Lưu lượng: 10 - 50 lít/phút - Cột áp: 38 – 19 mH2O - Vật liệu đầu bơm: Gang - Vật liệu cánh bơm: nhựa - Vật liệu trục bơm: Inox 304 - Làm kín trục: bằng gioăng cơ khí - Cấp độ bảo vệ (Protection): IP 44 - Bảo vệ cách điện (Insulation): Class F - Kết nối ống vào/ ra: 1 inch (34mm) - Điện: 0,6kW/1 pha/230V/50Hz | 1 | Hệ |
| 6.6 | Bơm rửa màng MBR | Bơm Ly Tâm Tự Mồi (bơm hút) Đặc tính kỹ thuật: - Lưu lượng: 25 – 500 lít/phút - Cột áp: 19 – 6,5 mH2O - Vật liệu đầu bơm: Gang - Vật liệu cánh bơm: Gang - Vật liệu trục bơm: Inox 304 - Làm kín trục: bằng gioăng cơ khí - Cấp độ bảo vệ (Protection): IP 55 - Bảo vệ cách điện (Insulation): Class F - Kết nối ống vào/ ra: 2 inch (60mm) - Điện: 1,1kW/3 pha/400V/50Hz | 1 | Hệ |
| 6.7 | Van điện từ | Van điện từ 60mm (2 Bơm hút + 1 Bơm rửa) Đặc tính kỹ thuật: - Kích thước: 60mm (2 inch) - Kiểu: thường đóng - Vật liệu thân van: Thau - Điện 220V | 3 | Cái |
| 6.8 | Bơm tuần hoàn nước và bùn | Thông số kỹ thuật: - Lưu lượng: 10m3/h - Cột áp: 7m - Công suất: 0,75 kW - Điện áp: 380V/50Hz - Cấp bảo vệ dộng cơ: IP 68 | 4 | Cái |
| 6.9 | Coupling và xích kéo bơm tuần hoàn bùn | Loại: Khớp nối dành cho bơm chìm Bao gồm: Chân đế , ngàm trên , ngàm dưới , buloong, long đền, ma ní, dây xích | 4 | bộ |
| 7 | NHÀ HÓA CHẤT |  |  |  |
| 7.1 | Bồn hóa chất | Dung tích: 500 lít Vật liệu: Nhựa PE | 3 | Cái |
| 7.2 | Máy khuấy pha hóa chất | - Tốc độ: 50-70 vòng/ phút - Công suất: 0,4kw/ 380V/50Hz | 3 | Cái |
| 7.3 | Trục cánh khuấy và chân đế motor | Trục cánh khuấy: - Kích thước trục khuấy DN42 - Vật liệu: inox 304. - 2 tầng cánh khuấy. - Gia công theo hồ sơ thiết kế. Chân đế motor: - Kích thước: 250 x 250 mm - Vật liệu: thép Ct3. - Gối đỡ vòng bi cố định, dẫn hướng trục khuấy. - Gia công theo hồ sơ thiết kế. | 3 | Cái |
| 7.4 | Bơm định lượng hóa chất | Cung cấp Bơm định lượng hóa chất Loại: Bơm màng định lượng Đặc tính kỹ thuật: Qmax: 0-101 lít/giờ Hmax: 10 bar Công suất: 0.25 Kw , 3 phase 380V, 50Hz Vật liệu: Đầu bơm: PP Màng bơm: PTFE | 6 | Cái |
| 7.5 | Đồng hồ lưu lượng dạng điện từ | Ứng dụng: kiểm soát lưu lượng chất lỏng (nước thải, nước sạch…) Đặc tính kỹ thuật: • Đo lưu lượng tức thời và lưu lượng tổng • Kiểu: điện từ, đo chất lỏng có độ dẫn điện > 20 µS/cm • Đường kính ống: DN50 • Phiên bản Remote version (màn hình và senso tách rời cáp 10m) với mặt hiển thị • Vật liệu thân ống: Thép các bon. (có tùy chọn thêm Inox 304 hoặc Inox 316) • Mặt bích: Thép cacbon • Vật liệu điện cực: Inox 316L • Cấp độ bảo vệ: IP65 Độ chính xác: ±0.5% • Nguồn cấp 220VAC • Tín hiệu xuất: Analog 4÷20mA • Màn hình hiển thị LCD độ nét cao. • Áp: PN16 | 1 | Cái |
| 7.6 | Phao tín hiệu điều khiển | Loại : Thả chìm trong hệ thống Phao tín hiệu báo tràn và báo cạn bảo vệ hệ thống Chiều dài dây phao : 5m Nhiệt độ làm việc : 0- 50 độ C Cấp bảo vệ : IP68 Điện áp : 10A- 250V | 2 | Cái |
| 8 | HỆ THỐNG XỬ LÝ MÙI |  |  |  |
| 8.1 | Vỏ tháp xử lý mùi | Cung cấp vỏ tháp xử lý mùi Loại: Tháp Hấp Thụ khô xử lý mùi Vật liệu: SUS304 Chi tiết bồn: Kích thước: D x H: 900 x 2000mm Tháp có nắp, chia sàn đỡ vật liệu Phụ kiện: Than hoạt tính khử mùi Đường ống hút, co, phụ kiện, từ tháp hấp thụ đến quạt và từ quạt lên ống khói Nắp vệ sinh và sàn thao tác Đầu bích chờ đo khí, móc cẩu và chân neo | 1 | Hệ |
| 8.2 | Vật liệu khử mùi | Than hoạt tính Khối lượng: 250kg | 1 | Hệ |
| 8.3 | Quạt ly tâm hút mùi | Cung cấp Quạt ly tâm hút mùi - Công suất: 0,75KW - Điện áp: 380V/50Hz, 3 phase - Lưu lượng: 1000m3/giờ, 500-800Pa - Thân quạt Thép SS400, cánh hợp kim nhôm - Tắc kê inox 304 M12x10, cao su chống rung | 1 | Cái |
| 9 | TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN |  |  |  |
| 9.1 | Tủ điện điều khiển vận hành tự động | Tự động điều khiển và vận hành toàn bộ thiết bị hệ thống xử lý nước thải theo lập trình thiết bị tự động phát đèn tín hiệu khi hệ thống bị ngắt điện không vận hành hoặc thiết bị có sự cố Bộ switcher chế độ điều khiển Auto / Man cho thiết bị Bơm, Máy thổi khí, … 'Thông số kỹ thuật - MCB, Contactor, Relay nhiệt - HDMI - Công tắc, đèn báo, nút nhấn khẩn cấp, bộ bảo vệ pha, còi báo - Dây điện - Phụ kiện, support đồng bộ Loại tủ 1 lớp, cánh mở đôi 2 bên Chất liệu tole sơn tĩnh điện Độ dày vỏ tủ điện 1,2mm Kích thước vỏ tủ điện: Chiều cao: 1600mm Chiều rộng: 1400 Chiều sâu: 400mm Toàn bộ vỏ tủ điện sơn tĩnh điện màu ghi Bên trong sử dụng tấm panel để lắp thiết bị điện Đột lỗ đi dây cáp từ trên và dưới | 1 | Tủ |

* Ghi chú:

- Yêu cầu kỹ thuật của thiết bị ở trên chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các thiết bị với tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, cataloge khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định.

- Trong yêu cầu về kỹ thuật, bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, model hay tên thiết bị (nếu có) chỉ mang tính chất tham khảo, nhà thầu tham dự có thể chào hàng hóa tương đương (tương đương được hiểu là tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, tính năng sử dụng) hoặc tốt hơn so với yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

4. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có);

Thực hiện bảo hành theo công bố của nhà sản xuất và đảm bảo ≥ 12 tháng

5. Đấu thầu bền vững: Trường hợp có yêu cầu về đấu thầu bền vững thì chủ đầu tư cần đưa ra quy định bảo đảm sự thân thiện với môi trường, xã hội (sử dụng vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị được chứng nhận nhãn năng lượng, nhãn sinh thái, vật liệu không nung, vật liệu bền vững, thân thiện môi trường, vật liệu có khả năng tái chế, tái sử dụng; biện pháp thi công nhằm hạn chế mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực tới mặt bằng, khu vực thi công…) nhưng phải bảo đảm các quy định này là rõ ràng, không làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

6. Đối với phạm vi công việc gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo kết quả đầu ra, các yêu cầu về kỹ thuật do Chủ đầu tư đưa ra cần chú trọng vào sản phẩm đầu ra như tiêu chuẩn, quy cách, thông số kỹ thuật, chất lượng... của các công việc này. Chủ đầu tư cũng cần nêu các tiêu chuẩn thi công nhà thầu phải đáp ứng, tuy nhiên, các tiêu chuẩn này không nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Nhà thầu có thể áp dụng các tiêu chuẩn khác nhưng phải chứng minh các tiêu chuẩn này tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn do Chủ đầu tư yêu cầu. Về cơ bản, E-HSMT không cần nêu quy trình, phương pháp thực hiện dịch vụ cụ thể mà nhà thầu phải tuân theo. Nhà thầu được quyền đề xuất quy trình, phương pháp thực hiện mà nhà thầu thấy là thích hợp để thực hiện gói thầu.

Yêu cầu về kỹ thuật cần thể hiện các mức độ đáp ứng yêu cầu về kết quả đầu ra tương ứng với số tiền bị giảm trừ giá trị thanh toán trong quá trình khai thác công trình; yêu cầu về chất lượng, độ bền công trình và các yêu cầu khác.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |