Phần thứ hai. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

Chương V. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

1. Giới thiệu chung về dự án

a) Dự án:

- Tên dự án: Các hạng mục SCL: Sửa chữa hợp bộ HGIS 131, 132 TBA 110kV Tĩnh Gia và hạng mục SCL: Sửa chữa hợp bộ HGIS 131, 132, rơ le ngăn 112, 412, đếm sét CS1T2 - TBA 110kV Hà Trung (E9.4).

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thanh Hóa – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Nguồn vốn: Từ nguồn chi phí SCL của đơn vị đã được Tổng công ty giao năm 2025

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

b) Địa điểm:

- Vị trí: TBA 110kV Tĩnh Gia; TBA 110kV Hà Trung  - tỉnh Thanh Hóa

- Hiện trạng mặt bằng: TBA 110kV Tĩnh Gia; TBA 110kV Hà Trung hiện có;

c) Quy mô:

- Hạng mục SCL: Sửa chữa hợp bộ HGIS 131, 132 TBA 110kV Tĩnh Gia:

Xử lý nhiệt độ điểm sương khí SF6 hợp bộ HGIS 131 và 132, đảm bảo vận hành an toàn với khối lượng cụ thể như sau:

Khối lượng vật tư thay mới:

| ## TT | Tên vật tư, quy cách | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khí SF6 | kg | 80 | 40kg/ 1 hợp bộ HGIS |

(khối lượng, quy cách chủng loại, thông số kỹ thuật chi tiết từng loại theo phương án và Biên bản thẩm định).

- Thông số kỹ thuật máy cắt: đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại quyết định số: 272/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt 35kV, 110kV và 220kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Xử lý nhiệt độ điểm sương khí SF6.

- Thí nghiệm sau sửa chữa, thực hiện CBM lần đầu các thiết bị được sửa chữa theo quy định.

- Thu hồi các vật tư, thiết bị kèm phụ kiện theo quy định.

-	Thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu CBM trên PMIS cho những thiết bị được sửa chữa hoặc thay thế.

- Hạng mục SCL: Sửa chữa hợp bộ HGIS 131, 132, rơ le ngăn 112, 412, đếm sét CS1T2 - TBA 110kV Hà Trung (E9.4):

Xử lý nhiệt độ điểm sương khí SF6 hợp bộ HGIS 131 và 132, thay thế role bảo vệ ngăn 112, 412 và đồng hồ đếm sét đảm bảo vận hành an toàn với khối lượng cụ thể như sau:

- Khối lượng vật tư thay mới:

| ## TT | Tên vật tư, quy cách | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khí SF6 | kg | 80 | 40kg/ 1 hợp bộ HGIS |
| 2 | Rơ le bảo vệ khoảng cách | Cái | 01 | Thay thế rơ le khoảng cách ngăn lộ 112. |
| 3 | Rơ le bảo vệ quá dòng | Cái | 01 | Thay thế rơ le quá dòng ngăn lộ 412. |
| 4 | Đồng hồ đếm sét | Cái | 03 | Thay thế đồng hồ (3 pha) của CS1T2. |
| 5 | Cáp điều khiển Cu/PVC 0,4kV- 1x1,5mm2 | m | 100 |  |
| 6 | Đầu cốt nhị thứ các loại | túi | 01 |  |
| 7 | Dây thít nhựa 4*200mm | túi | 02 |  |
| 8 | Băng cách điện | cuộn |  |  |

- Khối lượng vật tư thu hồi:

| TT | Tên công việc/Công thức hao phí | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rơ le bảo vệ khoảng cách | Cái | 01 | Ngăn 112 |
| 2 | Rơ le bảo vệ quá dòng | Cái | 01 | Ngăn 412 |

(khối lượng, quy cách chủng loại, thông số kỹ thuật chi tiết từng loại theo phương án và Biên bản thẩm định).

- Thông số kỹ thuật máy cắt: đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại quyết định số: 272/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt 35kV, 110kV và 220kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; 2896/QĐ-EVN-KTLĐ-TĐ ngày 10/10/2003 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống điều khiển tích hợp, cấu hình hệ thống bảo vệ, quy cách kỹ thuật của rơle bảo vệ cho đường dây và TBA 500kV, 220kV và 110kV của EVN, Qui định về công tác thí nghiệm đối với rơle bảo vệ kỹ thuật số;

- Xử lý nhiệt độ điểm sương khí SF6.

- Thay thế rơ le bảo vệ khoảng cách ngăn lộ 112.

- Thay thế rơ le bảo vệ quá dòng ngăn lộ 412.

- Thay thế các đồng hồ đếm sét CS1T2.

- Thí nghiệm, hiệu chỉnh, test Scada sau sửa chữa, lắp đặt sau sửa chữa, thực hiện CBM lần đầu các thiết bị được sửa chữa theo quy định.

- Thu hồi các vật tư, thiết bị kèm phụ kiện theo quy định.

-	Thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu CBM trên PMIS cho những thiết bị được sửa chữa hoặc thay thế.

2. Giới thiệu chung về gói thầu

a) Phạm vi công việc của gói thầu : Sửa chữa hợp bộ HGIS 131, 132 TBA 110kV Tĩnh Gia; Sửa chữa hợp bộ HGIS 131, 132, rơ le ngăn 112, 412, đếm sét CS1T2 - TBA 110kV Hà Trung (E9.4)

b) Thời hạn hoàn thành : 50 ngày

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

1. Yêu cầu về tiến độ chung của dự án: Thời hạn hoàn thành: 50 ngày.

2. Yêu cầu tiến độ của gói thầu và các mốc tiến độ

Các mốc tiến độ quan trọng yêu cầu kê trong bảng sau:

| TT | Hạng mục công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toàn bộ các hạng mục công việc | Ngày hợp đồng có hiệu lực | 50 ngày. |

III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật

III.1.  Yêu cầu về kỹ thuật, Chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng:

Quy phạm trang bị điện:

Phần I: 	           Quy định chung			(11 TCN-18-2006)

Phần II: 	Hệ thống đường dẫn điện		(11 TCN-19-2006)

Phần III: 	Thiết bị phân phối và TBA		(11 TCN-20-2006)

Phần IV:	Bảo vệ và tự động      		(11 TCN-21-2006)

Quy trình kỹ thuật an toàn điện: Trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện. Ban hành theo quyết định số: 1559 EVN/KTAT ngày 21/10/1999 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Quyết định số 176/QĐ-EVN ngày 4/3/2016 V/v: Ban hành quy định hệ thống điều khiển trạm biến áp 500kV, 220kV, 110kV trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam.

Quy trình Điều độ hệ thống điện quốc gia được ban hành theo Thông tư 40/2014/TT-BCT ngày 5/11/2014 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương có hiệu lực thi hành từ 24/12/2014.

Quy trình Thao tác trong hệ thống điện quốc gia được ban hành theo Thông tư 44/2014/TT-BCT ngày 28/11/2014 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương có hiệu lực thi hành từ 23/1/2015.

Quy trình Xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia được ban hành theo Thông tư 28/2014/TT-BCT ngày 15/9/2014 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương có hiệu lực thi hành từ 5/11/2014.

Quy trình Kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia được ban hành theo Quyết định 45/QĐ-ĐTĐL ngày 1/7/2015 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực.

Tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng Công ty điện lực miền Bắc của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ban hành ngày 03/02/2016.

Tiêu chuẩn tải trọng và tác động: Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737-1995.

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam liên quan đến việc thiết kế, xây dựng và nghiệm thu các công trình điện.

Đối với hệ thống nối đất, chống sét cho trạm được áp dụng theo quy phạm trang bị điện hiện hành và tài liệu IEEE-Std 80-2000 về "Guide for safety in AC Grounding System".

Đối với các kết cấu xây dựng như cột, xà, trụ đỡ thiết bị và móng cột, trụ … được tính toán và thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn sau:

TCVN 5574: 1991 kết cấu bê tông cốt thép - tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 5575: 1991 kết cấu thép - tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 2737: 1995 tải trọng và tác động - tiêu chuẩn thiết kế.

TCXD40: 1987 kết cấu xây dựng và nền – nguyên tắc cơ bản tính toán.

TCXD 51: 1984 thoát nước mạng lưới bên ngoài - TCKT.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

- Làm tốt công tác chuẩn bị thi công, lập biện pháp thi công đối với những công việc quan trọng để nâng cao chất lượng công tác xây lắp.

- Tìm nguồn cung cấp vật liệu xây dựng theo quy định.

- Lựa chọn cán bộ kỹ thuật, đội trưởng, công nhân đủ trình độ và kinh nghiệm đối với công việc được giao.

- Trang bị đủ dụng cụ, tổ chức đủ bộ phận giám sát, tự kiểm tra kỹ thuật thi công.

- Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu công tác xây dựng theo đúng quy phạm, quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình của Nhà nước.

- Sửa chữa những sai sót, sai phạm trong thi công một cách nghiêm túc và phải được xác nhận của giám sát của Chủ đầu tư.

- Thực hiện đầy đủ các văn bản về quản lý chất lượng trong suốt quá trình thi công.

3. Yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị:

3.1. Vật tư, thiết bị:

Các vật tư thiết bị phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đảm bảo tính năng kỹ thuật theo tiêu chuẩn mới được đưa vào thi công.

Các loại vật tư, vật liệu phục vụ cho công trình xây dựng trước khi đưa vào thi công xây dựng bắt buộc phải thí nghiệm, kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý tại phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo các quy định hiện hành.

Trường hợp thí nghiệm không đạt yêu cầu thì toàn bộ hàng hóa chủng loại đó phải được nhà cung cấp hàng thay thế. Đối với nhà thầu thiếu năng lực hoặc chây ỳ trong việc thay thế hàng hóa kém chất lượng, có thể xem xét hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

Chi phí thí nghiệm: Nhà thầu chịu trách nhiệm.

* Các Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm của IEC, TCVN cho các hàng hóa của gói thầu.

IEC-62271-102	: Tiêu chuẩn về dao cách ly.

IEC-60502		: Tiêu chuẩn về cáp.

IEC-61089		: Tiêu chuẩn về dây dẫn.

Tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Thử nghiệm ô nhiễm điện từ trường: IEC60255-25

Thử nghiệm khả năng chịu tác động của điện từ trường: IEC60255-22, IEC61000-4, IEC60255-11…

Thử nghiệm khả năng chịu đựng các điều kiện môi trường: IEC60068-2, IEC60255-21…

Thử nghiệm an toàn: IEC60255-5, IEC60255-5, IEC60825-1

Tiêu chuẩn cáp quang NMOC: ITU-T G.652

Tiêu chuẩn thiết bị ghép kênh: ITU-T G.703

Thiết bị truyền dẫn quang gồm:

Tiêu chuẩn theo chuẩn G của ITU-T: G.707, G.708, G.709, G.957

Chuẩn giám sát: ITU-T Q.811, Q.812, G.774, G.784

Cơ chế bảo vệ theo tiêu chuẩn ITU-T G.841, G.842 và ETSI

Tiêu chuẩn giao diện quang: ITU-T.G.707 và G.957

Tiêu chuẩn giao diện đồng bộ: ITU-T G.703, G.704, G.813

Tiêu chuẩn giao diện quản lý phần tử: cổng Serial: ITU-T V.24, ANSI/EIA/TIA232-E-1991; Ethernet link: IEC 8802-3 1261.

Tiêu chuẩn giao diện quản lý mạng - Q Interface: ITU-T Q.811, Q.921.

Tiêu chuẩn giao tiếp EOW: ITU-T G.707, G.712, G.713, G.783.

Giao diện kênh số liệu	: ITU-T G.703, V.11.

Tiêu chuẩn giao diện Ethernet: IEEE-802.3

Tiêu chuẩn bộ nguồn: IEC và TCN 68-162

Tiêu chuẩn phòng lắp đặt thiết bị viễn thông: TCN 68-149:1995

Điều kiện môi trường: theo tiêu chuẩn TCN 68-149:1995

* Các Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm của IEC, TCVN cho các hàng hóa của gói thầu.

Dưới đây liệt kê Một số yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện bao gồm nhưng không hạn chế ở các nội dung sau:

- Qui phạm trang bị điện, ban hành kèm theo QĐ 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện, ban hành kèm theo Thông tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009 của Bộ Công thương.

+ Ruột dẫn sợi đồng bện tròn cấp 2 ép chặt theo TCVN 6612:2007, IEC 60228. Ruột cáp ngầm có đặc tính chống thấm dọc.

- Áp dụng cho cáp lắp đặt nổi trên không, trên giá đỡ, hoặc đi trong mương cáp xây cứng, trong ống chịu lực (sau đây gọi chung là cáp treo).

+ Ruột dẫn bện tròn cấp 2 ép chặt theo TCVN 6612:2007, IEC 60228. Có thể dùng sợi đồng hoặc nhôm kỹ thuật điện.

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013: Áp dụng cho Cáp vặn xoắn hạ áp điện áp làm việc 0,6/1kV.

- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61089-1997; TCVN 5064-1994: Áp dụng cho Dây nhôm lõi thép có mỡ.

* Các qui định của Tập đoàn và Tổng công ty Điện lực miền Bắc:

- Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc quy định tạm thời tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị.

- Văn bản số 6627/EVN-KHCNMT ngày 05/12/2019 và Quyết định số 437/QĐ-EVN ngày 20/12/2019 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam sửa đổi bổ sung một số tiêu chuẩn của EVN và văn bản hướng dẫn áp dụng số 5754/EVNNPC-KT ngày 17/12/2019 Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

- Văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị vận hành trên lưới.

- Văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt.

3.2. Yêu cầu kỹ thuật rơ le bảo vệ:

a. Tiêu chuẩn chung của các rơ le bảo vệ kỹ thuật số:

* Các tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm:

Yêu cầu rơle bảo vệ phải được chế tạo và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60255 (phiên bản cập nhật mới nhất), các hạng mục thử nghiệm bao gồm:

- Thử nghiệm ô nhiễm điện từ trường: 	IEC 60255- 25 (2000).

- Thử nghiệm khả năng chịu tác động của điện từ trường:

+ Electrostatic Discharge:	IEC 60255- 22-2 levels 1,2,3,4.

IEC 60255- 4 -2 levels 1,2,3,4.

+ Fast transient disturbance: 	IEC 61000- 4 - 4; IEC 60255- 22- 4.

+ Magnetic field immunity:  	IEC 61000- 4 - 8; IEC 61000- 4 – 9.

+ Power supply immunity:  	IEC 61000- 4 – 11; IEC 60255- 11

+ Radiated Radio Frequency:	IEC 60255-22-3

IEC 61000-4-3

+ Surges withstand:		 IEC 60255-22-1

- Thử nghiệm khả năng chịu đựng các điều kiện môi trường:

+ Môi trường lạnh:		IEC 60068-2-1

+ Môi trường nóng khô:	IEC 60068-2-2

+ Môi trường nóng ẩm:	IEC 60028-2-30

+ Sự xâm nhập của các vật thể:	IEC 60529

+ Rung động:  			IEC 60255-21-1;

IEC 60255-21-2;

IEC 60255-21-3.

- Thử nghiệm an toàn:

+ Mức chịu đựng của điện môi:	IEC 60255-5

+ Xung điện:			IEC 60255-5

+ Điện trở cách điện:		IEC 60255-5

+ Mức an toàn của tia laser:	IEC 60825-1

+ Mức an toàn của sản phẩm:	IEC 60255-6

* Các thông số định mức:

- Điện áp nguồn nuôi: 220VDC

- Điện áp đầu vào định mức: 110V

- Dòng điện đầu vào định mức: 1A hoặc 5A

- Tần số định mức: 50 Hz.

- Tiêu chuẩn áp dụng cho các thiết bị bảo vệ: IEC 60255.

- Nhiệt độ môi trường cho phép: +5 đến +450C.

- Độ ẩm môi trường cho phép: 95%

* Các đặc điểm chung:

- Có các đầu vào cách ly quang để nhận và xử lý các tín hiệu từ bên ngoài

- Có các rơ le đầu ra cách ly với công suất lớn đủ để cắt trực tiếp các máy cắt

- Có khả năng lập trình để giám sát, điều khiển các thiết bị như: máy cắt, dao cách ly…

- Rơle phải tương thích với cả 2 dòng điện định mức đầu vào là 1A và 5A, lựa chọn thông qua phần mềm giao tiếp với rơ le.

- Các rơ le phải có giao thức theo tiêu chuẩn IEC 61850, là tiêu chuẩn truyền thông quốc tế mới cho các ứng dụng tự động hoá trạm, có khả năng cung cấp sự tương đồng giữa các thiết bị từ các nhà sản xuất khác nhau để phối hợp thực hiện cùng một chức năng.

- Các rơ le bảo vệ chính, bảo vệ dự phòng phải có số lương I/O đảm bảo đủ để thực hiện các chức năng bảo vệ và tự động hóa trạm.

- Có pin dự phòng cho đồng hồ thời gian thực.

- Rơ le được bảo vệ với mật khẩu cho mục đích bảo vệ dữ liệu và tránh sự thay đổi giá trị cài đặt không mong muốn.

b. Rơ le bảo vệ quá dòng có hướng (F67/67N)

Rơ le có các đặc tính kỹ thuật như sau:

Kiểu: Rơ le kỹ thuật số, lắp trong khung phẳng.

Bảo vệ quá dòng có hướng pha-pha và pha-đất (F67/F67N) với các đặc tính thời gian xác định hoặc thời gian phụ thuộc (theo tiêu chuẩn IEC và ANSI) có ít nhất hai cấp tác động.

Bảo vệ quá dòng dự phòng pha-pha và pha-đất (F50/51, F50/51N) với các đặc tính thời gian xác định hoặc thời gian phụ thuộc (theo tiêu chuẩn IEC và ANSI) có ít nhất hai cấp tác động.

Bảo vệ quá áp, kém áp (F27, F59)

Kiểm tra đồng bộ và tự động đóng lặp lại ba pha (F25/79). Có ít nhất 4 chu kỳ đóng lặp lại có thể lựa chọn, chức năng F25 phải có ít nhất 2 mức chỉnh định độc lập.

Chức năng điều khiển đóng cắt các máy cắt.

Chức năng bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (F50BF)

Chức năng giám sát cuộn cắt của máy cắt (F74)

Rơ le Trip/Lockout (F86)

Có chức năng giám sát các điều kiện làm việc của máy cắt, kể cả đường cong theo dõi tình trạng hao mòn của máy cắt mà người sử dụng có thể lập trình. Số lần cắt và dòng cắt tích luỹ phải được ghi lại theo từng pha….

Chức năng đo lường cho từng pha theo thời gian thực trợ giúp trong quá trình thí nghiệm cũng như vận hành.

Chức năng định vị điểm sự cố giúp nhanh chóng sửa chữa, khắc phục sự cố giảm thiểu thời gian mất điện.

Chức năng ghi chụp sự cố giúp phân tích nhanh chóng và chính xác những sự cố đã xảy ra, có thể ghi lại 512 sự kiện gần nhất.

Có ít nhất 4 nhóm chỉnh định khác nhau đảm bảo sự thuận tiện khi thay đổi các chế độ vận hành khác nhau.

Chức năng tự kiểm tra, chuẩn đoán lỗi.

Có bàn phím và màn hình giao tiếp ở mặt trước để có thể giao tiếp với rơle bằng tay.

Có tối thiểu 08 đèn LED để báo tín hiệu ở mặt trước của rơ le.

Trang bị phần mềm dùng để giao diện chỉnh định rơ le bao gồm cả phần cấu hình, logic, lập trình, thay đổi giá trị đặt; phần mềm phân tích thông tin sự cố và các dây nối cho phép cài đặt thông số qua máy tính. Các rơ le đầu ra và các đầu vào có thể lập trình mềm dẻo để phù hợp với sơ đồ logic bảo vệ

Trang bị các cổng thông tin nối tiếp đặt ở mặt trước hoặc mặt sau của rơ le. Rơ le phải có tối thiểu 2 cổng giao diện truyền thông kết nối với mạng LAN theo giao thức IEC61850.

Dễ dàng ghép nối với hệ thống điều khiển trạm.

## c. Tiêu chuẩn kỹ thuật rơ le bảo vệ khoảng cách (F21)

Rơ le có các đặc tính kỹ thuật như sau:

- Kiểu: Rơ le kỹ thuật số, lắp trong khung phẳng.

- Thời gian tác động nhanh (≤20ms)

- Chức năng bảo vệ khoảng cách:

+ Bảo vệ khoảng cách bốn vùng cho sự cố pha-pha và sự cố pha-đất (tối thiểu có 1 vùng có thể đặt hướng thuận hoặc hướng nghịch để làm bảo vệ dự phòng cho thanh cái).

+ Có thể lựa chọn đặc tuyến hình tứ giác và hình tròn để phù hợp cho các yêu cầu về độ nhạy. Có các hệ số bù để đảm bảo độ nhạy của rơ le đối với các đường dây dài, đường dây rẽ nhánh ...

+ Rơ le thực hiện chức năng Teleprotection theo các sơ đồ logic khác nhau với sự trợ giúp của kênh thông tin (cắt liên động theo sơ đồ PUTT, POTT …) và khóa các bảo vệ này khi có sự cố vùng ngược trong bảo vệ 2 đường dây song song.

+ Có đặc tính tránh xâm phạm tải giúp ngăn ngừa sự tác động sai của rơ le trong những trường hợp tải lớn. Tính năng này cho phép phụ tải có thể đi vào 1 vùng đã xác định trước trong đặc tuyến làm việc của rơ le mà không đưa ra lệnh cắt.

+ Khoá trong trường hợp phát hiện ra có hiện tượng dao động công suất và đưa ra lệnh cắt khi phi đồng bộ.

+ Giám sát cầu chì của máy biến điện áp, giám sát mạch điện áp (kiểm tra lỗi mạch áp 1 pha 2 &3 pha). Khi phát hiện hư hỏng mạch điện áp 3 pha rơ le sẽ khoá bảo vệ khoảng cách.

+ Chức năng phản hồi (Echo function)

+ Chức năng bảo vệ tải yếu (Weak infeed)

+ Lựa chọn cắt ba pha hoặc 1 pha.

- Bảo vệ quá dòng pha, quá dòng chạm đất, quá dòng thứ tự nghịch (có hướng hoặc không hướng) có đặc tính thời gian xác định hoặc thời gian phụ thuộc (theo tiêu chuẩn IEC và ANSI).

- Bảo vệ quá áp , kém áp (F27, F59)

- Kiểm tra đồng bộ (F25) và tự động đóng lặp lại ba pha (F79). Có ít nhất 4 chu kỳ đóng lặp lai có thể lựa chọn, chức năng F25 phải có ít nhất 2 mức chỉnh định độc lập.

- Bảo vệ chống đóng vào điểm sự cố (Switch-Onto-Fault)

- Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt

- Rơ le Trip/Lockout (F86)

- Chức năng giám sát cuộn cắt của máy cắt

- Có chức năng giám sát các điều kiện làm việc của máy cắt, kể cả đường cong theo dõi tình trạng hao mòn của máy cắt mà người sử dụng có thể lập trình. Số lần cắt và dòng cắt tích luỹ phải được ghi lại theo từng pha….

- Chức năng đo lường theo thời gian thực trợ giúp trong quá trình thí nghiệm cũng như vận hành

- Chức năng định vị điểm sự cố giúp nhanh chóng sửa chữa, khắc phục sự cố giảm thiểu thời gian mất điện.

- Chức năng ghi chụp sự cố giúp phân tích nhanh chóng và chính xác những sự cố đã xảy ra, có thể ghi lại 512 sự kiện gần nhất.

Các yêu cầu về kỹ thuật cụ thể đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Rơ le hợp bộ bảo vệ khoảng cách (F21) | cái |  |
| 1 | Nước sản xuất/Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu nêu rõ |
| 4 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255 |
| 5 | Kiểu |  | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD |
| 6 | Nguồn cung cấp | VDC | 150 - 240VDC |
| 7 | Tần số | Hz | 50 Hz |
| 8 | Dòng điện định mức In |  | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn) |
| 9 | Điện áp định mức Un | VAC | 100 - 120VAC |
| 10 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) | VDC | 220VDC |
| 11 | Các chức năng bảo vệ |  |  |
|  | Bảo vệ khoảng cách pha- pha; pha-đất |  | Cài đặt được tối thiểu 5 vùng và trong đó ít nhất một vùng cài đặt được hướng ngược; có thể cài đặt theo đặc tính đa giác hoặc hình tròn. |
|  | Bảo vệ quá dòng pha-pha; pha đất có hướng và không hướng |  | + Đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI + Có ít nhất 3 cấp tác động |
|  | Bảo vệ xa |  | Sơ đồ POTT; PUTT; BOTT… |
|  | Chống xâm lấn tải, Power swing |  | Yêu cầu |
|  | Hư hỏng mạch áp |  | Yêu cầu |
|  | Cắt 1 pha; 3 pha |  | Yêu cầu |
|  | Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF) |  | Yêu cầu |
|  | Tự động đóng lại, kiểm tra đồng bộ (25/79) |  | Có ít nhất 4 chu kỳ AR có thể được lựa chọn, F25 có 2 mức chỉnh định độc lập. |
|  | Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) |  | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện. |
|  | Đóng vào điểm sự cố |  | Yêu cầu |
|  | Giám sát mạch cắt (74) |  | Yêu cầu |
|  | Phát hiện đứt dây (46BC) |  | Yêu cầu |
|  | Định vị điểm sự cố (FL) |  | Yêu cầu |
|  | Hỗ trợ đọc file Comtrade từ phần mềm hãng thứ ba |  | Có (nhà thầu phải chứng minh trên thiết bị khi được chủ đầu tư yêu cầu) |
|  | Đo lường (U, I, P, Q…) |  | Yêu cầu |
|  | Ghi chụp sự cố |  | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi |
|  | Ghi sự kiện |  | Tối thiểu 512 sự kiện |
|  | Số nhóm chỉnh định |  | ≥4 |
|  | Các chức năng khác |  | Nhà thầu Nêu cụ thể |
| 12 | Số lượng đèn LED |  | ≥16 và lập trình được |
| 13 | Đầu vào nhị phân (BI) |  |  |
| 13.1 | + Số lượng |  | ≥ 16 và lập trình được |
| 13.2 | + Điện áp đầu vào | VDC | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC) |
| 13.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được | VDC | ≥250VDC |
| 14 | Số lượng đầu ra (BO) |  |  |
| 14.1 | Số lượng |  | ≥16 và lập trình được |
| 14.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | A | ≥ 5A |
| 14.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | A | ≥ 30A |
| 14.4 | Thời gian tác động BO | ms | ≤ 10 ms |
| 14.5 | Điện áp làm việc | VDC | 220VDC |
| 15 | Giao thức truyền thông |  |  |
| 15.1 | System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector + Protocol: IEC 61850 + Số lượng: ≥1 Cổng |
| 15.2 | System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45 |
| 15.3 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu |
| 15.4 | Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP |
| 15.5 | Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C + Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing) |
| 16 | Phụ kiện: |  |  |
|  | - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu |
|  | - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu |
| 17 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu |
| II | Rơle bảo vệ quá dòng có hướng (F67) | cái |  |
| 1 | Nước sản xuất/Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu nêu rõ |
| 4 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255 |
| 5 | Kiểu |  | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD |
| 6 | Nguồn nuôi | VDC | 150 - 240VDC |
| 7 | Tần số | Hz | 50 |
| 8 | Dòng điện định mức In | A | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn) |
| 9 | Điện áp định mức Un | VAC | 100 - 120VAC |
| 10 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) | VDC | 220VDC (Dải làm việc: 150 - 240VDC) |
|  | Các chức năng |  |  |
| 11 | Các chức năng bảo vệ |  |  |
|  | Bảo vệ quá dòng pha có hướng |  | Có ít nhất 3 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI |
|  | Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng |  | Có ít nhất 3 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI |
|  | Bảo vệ quá dòng pha không hướng |  | Có ít nhất 3 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI |
|  | Bảo vệ quá dòng chạm đất không hướng |  | Có ít nhất 3 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI |
|  | Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng độ nhạy cao (67Ns) |  | Yêu cầu |
|  | Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF) |  | Yêu cầu |
|  | Tự động đóng lại (79) |  | Có ít nhất 4 chu kỳ AR có thể được lựa chọn |
|  | Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) |  | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập. + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện. |
|  | Giám sát mạch cắt (74) |  | Yêu cầu |
|  | Phát hiện đứt dây (46BC) |  | Yêu cầu |
|  | Bảo vệ tần số |  | + Cài đặt được ít nhất 4 cấp tác động. + Khóa chức năng tần số khi điện áp giảm (cài đặt được cả theo điện áp dây và pha). + Cài đặt đươc thời gian cắt là 0s. + Có bảo vệ tốc độ biến thiên của tần số (df/dt). |
|  | Đo lường (U, I, P, Q…) |  | Chức năng đo lường cho từng pha theo thời gian thực trợ giúp trong quá trình thí nghiệm cũng như vận hành. |
|  | Ghi chụp sự cố |  | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi. |
|  | Ghi sự kiện |  | Tối thiểu 512 sự kiện |
|  | Chức năng điều khiển (máy cắt, dao cách ly…) |  | Yêu cầu |
|  | Hỗ trợ đọc file Comtrade từ phần mềm hãng thứ ba |  | Có (nhà thầu phải cam kết chứng minh trên thiết bị khi được chủ đầu tư yêu cầu). |
|  | Số nhóm chỉnh định |  | ≥4 |
|  | Các chức năng khác |  | + Có bàn phím và màn hình giao tiếp mặt trước để có thể giao tiếp với rơ le bằng tay. + Chức năng tự kiểm tra, chẩn đoán lỗi. + Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ. + Màn hình thể hiện sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ. + Tối thiểu 3 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho điều khiển. + Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO. + Cho phép lựa chọn giữa IEC61850 edition 1 và edition 2. |
| 12 | Khả năng làm việc của mạch dòng |  |  |
|  | Liên tục: |  | 3xIn |
|  | Trong 1s: |  | 70xIn |
| 13 | Số lượng đèn LED |  | ≥ 08 và lập trình được |
| 14 | Đầu vào nhị phân (BI) |  |  |
| 14.1 | Số lượng |  | ≥08 và lập trình được |
| 14.2 | Điện áp đầu vào | VDC | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC) |
| 14.3 | Điện áp lớn nhất chịu được | VDC | ≥250VDC |
| 15 | Đầu ra (BO) |  |  |
| 15.1 | Số lượng |  | ≥ 08 và lập trình được |
| 15.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | A | ≥ 5A |
| 15.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | A | ≥ 30A |
| 15.4 | Thời gian tác động BO | ms | ≤ 10 ms |
| 15.5 | Điện áp làm việc | VDC | 220VDC |
| 16 | Giao thức truyền thông |  | IEC61850 |
| 16.1 | Cổng truyền thông với hệ thống máy tính (LAN Port- RJ-45) |  | Tối thiểu 2 Cổng |
| 16.2 | Cổng giao tiếp để cấu hình USB/RS232/RJ45 |  | Tối thiểu 1 cổng |
| 17 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu có kèm theo E-HSDT |
| 18 | Chứng nhận thử nghiệm loại rơ-le bảo vệ (Type Test Certificate) của cơ sở thí nghiệm được công nhận |  | Yêu cầu có kèm theo E-HSDT |
| 19 | Đồng bộ thời gian |  | Protocol: SNTP |
| 20 | Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C. + Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing). |
| 21 | Phụ kiện: |  |  |
|  | - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu |
|  | - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu |
| 22 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu |
| III | Khí SF6 | kg |  |
| 1 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ |
| 2 | Năm sản xuất |  | Năm 2025 hoặc 2024 |
| 3 | Vật liệu chế tạo |  | Khí SF6 |
| 4 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | EC 60376 và IEC 60480 hoặc tương đương |
| 5 | Độ tinh khiết |  | ≥99% |
| 6 | Biên bản thí nghiệm điển hình (type test) |  | Kèm theo E-HSDT |

3.3. Cáp nhị thứ.

3.3.1. Các tiêu chuẩn áp dụng.

- IEC 173: Mầu sắc và đánh số các ruột cáp nhiều sợi.

- IEC 227-2, IEC 811: Cáp cách điện bằng PVC, điện áp đến 450/750V: Các phương pháp thử nghiệm.

- IEC 228: Lõi (dây dẫn) trong các cáp cách điện.

3.3.2. Tiêu chuẩn chung.

- Cáp nhiều sợi cách điện bằng Polyvinyl-clorua (PVC) có điện áp đến 450/750V.

- Cáp phải có đặc tính chống gặm nhấm (vỏ cách điện của cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột).

- Cáp phải có đặc tính chống cháy theo tiêu chuẩn IEC-3/C.

3.3.3. Tiêu chuẩn về cấu trúc cáp.

3.3.3.1. Lõi cáp

Lõi cáp làm bằng vật liệu đồng ủ, có thể để trần hay mạ thiếc, lõi có thể là dây nhiều sợi hay một sợi có điện trở và thiết kế theo cấp 2 của tiêu chuẩn IEC-228 và cường độ dòng điện phù hợp với tiêu chuẩn IEC-287. Các lõi cáp được đánh dấu bằng các màu hay đánh số để phân biệt giữa các lõi cáp.

Lớp cách điện

- Lớp cách điện phải được bọc sao cho nó ôm sát vào lõi cáp. Độ dầy của lớp

cách điện phải không được nhỏ hơn giá trị quy định dưới đây:

+ Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn là 1,5mm2 đến 4mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện là 0,8mm.

+ Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn là 6mm2 đến 16 mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện là 1,0 mm.

3.3.3.2. Vỏ cáp

- Vỏ cáp được đùn ép thành một lớp trên bề mặt tập hợp các lõi cáp, vỏ không được dính vào các lõi cáp, giữa vỏ và các lõi cáp được cách ly bằng một lớp băng kim loại, độ dầy của vỏ cáp phải không được nhỏ hơn 1,5mm±0,1mm.

- Vỏ bọc của cáp phải có độ bền cơ học và độ đàn hồi chịu được tình trạng chôn dưới đất trong điều kiện khí hậu nhiệt đới (nóng ẩm, mưa nhiều).

- Trên vỏ cáp được đánh số chiều dài cáp cứ 1m/1 lần đánh số.

3.3.3.3. Tiết diện dây dẫn

- Mạch nguồn AC 3 pha: ≥2,5mm2 (tùy theo từng mạch)

- Mạch nguồn AC 1 pha: ≥2,5mm2

- Mạch nguồn DC         : ≥2,5mm2

- Mạch điều khiển AC: ≥2,5mm)

- Mạch điều khiển DC: ≥1,5mm2 tùy theo mạch

- Mạch bảo vệ DC              : ≥1,5mm2

- Mạch báo tín hiệu& các mạch khác: 1,5- 2,5mm2 tùy theo mạch

- Mạch thứ cấp của biến dòng với dòng định mức nhị thứ 5A: ≥4mm2

- Mạch thứ cấp của biến dòng với dòng định mức nhị thứ 1A: ≥2,5 mm2

- Mạch thứ cấp của biến điện áp: ≥2,5mm2

- Mạch sấy và chiếu sáng: ≥2,5mm2

- Cáp nối đất: Vàng xanh (≥2,5mm2)

III.2. Yêu cầu các thông số bảo hành

Các thông số/yêu cầu tối thiểu về bảo hành mà nhà thầu phải kê khai và đáp ứng được liệt kê chi tiết trong bảng sau:

| TT | Các thông số/yêu cầu | Yêu cầu tối thiểu | Đề xuất của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI VỚI PHẦN XÂY LẮP (C) | 18 tháng |  |
| II | YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI HÀNG HÓA (P) | 18 tháng |  |

E-HSDT có đề xuất về thông số bảo hành không đạt yêu cầu tối thiểu nêu trên sẽ bị loại và không được đánh giá các bước tiếp theo. Các chỉ tiêu bảo hành đề xuất trong từng E-HSDT sẽ được đánh giá theo nguyên tắc trên cùng một mặt bằng và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của E-HSMT.

Phương án thay thế: E-HSMT có thể quy định theo phương án nêu giá trị thông số bảo hành điển hình theo thiết kế và cho phép nhà thầu chào các thông số bảo hành dao động xung quanh giá trị này nhưng không vượt quá mức tối thiểu, mức tối đa nào đó (Ví dụ 5%).

IV . Các bản vẽ

Mục này liệt kê các bản vẽ  kèm theo E-HSMT(*)

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E9.4-TBA110KV-HT-01 | Sơ đồ nhất thứ |  |
| 2 | E9.4-TBA110KV-HT-02 | Sơ đồ phương thức bảo vệ - TBA 110kV Hà Trung |  |
| 3 | E9.4-TBA110KV-HT-03 | Mặt bằng lắp đặt Hgis131, 132- TBA 110kV Hà Trung |  |
| 4 | E9.13-TBA110KV-TG-01 | Sơ đồ nhất thứ |  |
| 6 | E9.13-TBA110KV-TG-02 | Mặt bằng lắp đặt Hgis131, 132- TBA 110kV Tĩnh Gia |  |

V. Kiểm tra và thử nghiệm: Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa trước khi giao hàng và nhận hàng như sau:

- Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa tại xưởng trước khi giao hàng như quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật nếu Chủ đầu tư yêu cầu.

- Trong quá trình nghiệm thu, nếu kết quả thử nghiệm hàng hóa được cung cấp không đáp ứng yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, Chủ đầu tư có thể từ chối toàn bộ các hạng mục hàng hóa và Nhà thầu phải thay thể miễn phí các hàng hóa bị từ chối hoặc thực hiện miễn phí các thay thế cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn. Trong trường hợp sai khác hoặc không phù hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp, thay thế các hàng hóa lỗi trong vòng 08 tuần sau khi nhận được thông báo từ Chủ đầu tư trên cơ sở địa điểm giao hàng, bao gồm thuế nhập khẩu, phí bốc dỡ chậm, phí kiểm tra và thử nghiệm và các chi phí liên quan cho việc thay thế, đổi hàng, chi phí do Nhà thầu chịu. Chủ đầu tư sẽ trả lại các hàng hóa không phù hợp theo yêu cầu của nhà cung cấp và chi phí do Nhà thầu chịu trên cơ sở giá giao tại chân công trình. Chi phí cho việc nghiệm thu, chứng kiến, thử nghiệm sẽ do nhà thầu chịu.

1. Kiểm tra và thử nghiệm dây cáp điện: Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

a. Kiểm tra:

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm (TCVN, IEC)

- Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO9001 đúng ngành nghề sản xuất của Nhà sản xuất.

- Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại.

- Các biên bản thí nghiệm mẫu nguyên vật liệu để sản xuất.

- Các biên bản thí nghiệm mẫu từng chủng loại, có các chỉ tiêu thử nghiệm theo TCVN và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ.

b. Các yêu cầu về thử nghiệm, nghiệm thu: Với dây dẫn trần khối lượng > 300kg, dây cáp có chiều dài > 100m phải cắt mẫu thí nghiệm.

Khối lượng mời thầu chưa bao gồm khối lượng mẫu thí nghiệm, vì vậy Nhà thầu phải sản xuất và cung cấp đủ cả khối lượng mẫu thí nghiệm của lô hàng (Khối lượng sản xuất phải có cả khối lượng sẽ cắt đem đi thí nghiệm mẫu).

Tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua 3 bước kiểm tra thử nghiệm sau đây:

Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng: Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo

Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng: Sau khi nhà thầu tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

- Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

+ Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô ≤ 2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu.

+ Đối với chủng loại có số lượng từ 2÷4 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

+ Mỗi mẫu dài 8m. Trong đó 6m để một Đơn vị thử nghiệm độc lập thí nghiệm, 2m dùng để thí nghiệm khi giao nhận hàng hóa.

+ Với chủng loại hàng có số lượng ít (Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤ 300kg) có thể miễn thử nghiệm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

+ Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Nhà thầu, Công ty Điện lực Thanh Hóa, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không bị hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm.

- Đơn vị thử nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được Công ty Điện lực Thanh Hóa chấp thuận.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp.

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

- Công ty Điện lực Thanh Hóa trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, thực hiện kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản. Với mỗi chủng loại dây lấy 01 mẫu (2m).

- Tất cả các chi phí kiểm tra, thử nghiệm và mẫu thử bao gồm trong giá chào.

2. Kiểm tra và thử nghiệm vật tư, phụ kiện còn lại: Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

a. Kiểm tra:

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm (TCVN, IEC)

- Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO9001 đúng ngành nghề sản xuất của Nhà sản xuất.

- Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại.

- Các biên bản thí nghiệm mẫu nguyên vật liệu để sản xuất.

- Các biên bản thí nghiệm mẫu từng chủng loại, có các chỉ tiêu thử nghiệm theo TCVN và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ.

b. Các yêu cầu về thử nghiệm, nghiệm thu:

* Thử nghiệm xuất xưởng:

Tất cả các chủng loại vật tư thiết bị đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo.

* Kiểm tra thử nghiệm tại TBA 110kV Hà Trung, Tĩnh Gia trước khi lắp đặt:

- Trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, phải thực hiện kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản

- Tùy theo năng lực của đơn vị mua hàng, khuyến khích thực hiện kiểm tra thêm các hạng mục khác theo các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

- Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt (đã thử nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn), có sự sai khác với hợp đồng hay biên bản thí nghiệm mẫu, đơn vị thí nghiệm cần niêm phong lô hàng liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý đúng quy định.

Ngoài các thử nghiệm trên, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm các chi phí thử nghiệm, thí nghiệm vật tư thiết bị theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc mà trong quá trình thực hiện Hợp đồng có thể có.

VI. Công tác lắp đặt VTTB và thử nghiệm: Theo phương án kỹ thuật, nhà sản xuất và các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

1. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

- Làm tốt công tác chuẩn bị thi công, lập biện pháp thi công đối với những công việc quan trọng để nâng cao chất lượng công tác thi công tháo dỡ, lắp đặt, thí nghiệm, test SCADA...

- Lựa chọn cán bộ kỹ thuật, đội trưởng, công nhân đủ trình độ và kinh nghiệm đối với công việc được giao.

- Trang bị đủ dụng cụ, tổ chức đủ bộ phận giám sát, tự kiểm tra kỹ thuật thi công.

- Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu công tác lắp đặt theo đúng quy phạm, quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình của ngánh điện, Nhà nước.

- Sửa chữa những sai sót, sai phạm trong thi công một cách nghiêm túc và phải được xác nhận của giám sát của Chủ đầu tư.

- Thực hiện đầy đủ các văn bản về quản lý chất lượng trong suốt quá trình thi công.

2. Thiết bị máy thi công

Nhà thầu phải tổ chức số lượng, chủng loại xe & máy thi công, phù hợp với công việc thi công đảm bảo tiến độ đề  ra.

Tất cả máy móc thiết bị dù của nhà thầu hay đi thuê đều phải có chứng chỉ, chứng nhận về tình trạng của xe máy, hệ số an toàn. Những thiết bị xe máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có công suất và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

3. Nhân lực

Công nhân trên công trường đảm bảo tay nghề kỹ thuật, đáp ứng với khả năng nhiệm vụ công việc đặc trách. Nhà thầu phải đảm bảo Cán bộ công nhân thi công trên công trường tuân thủ quy định của nhà nước về an toàn, bảo hộ lao động và chế độ hợp đồng đãi ngộ của nhà nước.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

Trước khi thi công cần phải:

+ Có phương án tổ chức thi công và biên pháp an toàn đã được duyệt.

+ Lập lịch đăng ký kế hoạch làm việc với đơn vị QLVH.

+ Liên hệ xin phép địa phương tại nơi thi công để tiến hành các công việc cụ thể.

# Thi công, lắp đặt tất cả các hạng mục phải đảm bảo theo quy trình quy phạm, PAKT, quy định của nhà sản xuất và các tiêu chuẩn TCVN về thi công xây dựng hiện hành.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

+ Vận hành thử nghiệm, an toàn

Quá trình vận hành thử nghiệm phải tuân thủ theo hồ sơ thiết kế, các tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.

# TCVN 7447-4-4 1:2004 Hệ thống lắp điện các toà nhà; bảo vệ an toàn

TCVN4756-89 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện

Các tiêu chuẩn hiện hành của nhà nước.

Đo kiểm tra trị số điện trở tiếp đất, cách điện cáp và các thiết bị. Các thông số kỹ thuật nếu không đạt các yêu cầu chất lượng phải khắc phục ngay trước khi đóng điện thử nghiệm.

Kiểm tra hoàn thiện, đóng điện thử nghiệm. Đo kiểm các thông số kỹ thuật của các thiết bị, trạm biến áp, đo kiểm chế độ phân pha của tất cả các tuyến, bảo đảm sự cân bằng tương đối giữa các pha.

Trong quá trình thi công, nếu vướng mắc gì cần xử lý về mặt kỹ thuật, đơn về thi công cần phải báo Chủ đầu tư, đơn về thiết kế biết để xử lý.

Trước khi vận hành đơn vị thi công phải liên hệ với Điện lực, đơn vị quản lý vận hành sở tại đấu nối nguồn điện và kết hợp với các đơn vị về này để vận hành đảm bảo an toàn về điện.

+ Bảo hành sửa chữa khi có thông báo của Chủ Đầu tư.

Nhà thầu phải có biện pháp khắc phục sửa chữa, đảm bảo công tác bảo hành trong khoảng thời gian 12 tiếng đồng hồ, kể từ khi nhận được thông báo của Chủ Đầu tư.

Nhà thầu phải có thuyết minh về quy trình thủ tục về công tác này.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có):

Nhà thầu phải tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng, chống cháy, nổ. Không được để các loại vật liệu dễ cháy, nổ gần các nguồn gây cháy, gây nổ.

Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường có đặt một số bình cứu hỏa tại các điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn. Hàng ngày có cán bộ kiểm tra thường xuyên việc phòng cháy. Đảm bảo theo tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ hiện hành.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

+  Chuẩn bị thi công và thi công

*  Công tác quản lý môi trường

Trước khi bắt đầu thi công, nhà thầu cần xác định rõ phạm vi cung cấp dịch vụ thực tế đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng..

Lập chi tiết và trình chủ đầu tư xem xét phê duyệt, giám sát kế hoạch quản lý môi trường trong quá trình thi công, sinh hoạt của công nhân tại công trường: Công tác san ủi mặt bằng, công tác đào đắp hố móng, vận chuyển phương tiện cơ giới, máy móc thi công, phế liệu xây dựng, chất thải sinh hoạt (nếu có)… các tác nhân làm ảnh hưởng đến môi trường không khí, môi trường nuớc, ô nhiễm tiếng ồn, sức khoẻ của công nhân thi công và người dân địa phương;

Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện thường xuyên, liên tục kế hoạch bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và an toàn lao động trong suốt giai đoạn thi công.Thực hiện chế độ định kỳ báo cáo về công tác quản lý môi trường theo yêu cầu của chủ đầu tư;

* Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ và vệ sinh môi trường

Trước khi thi công tổ chức xem xét nghiên cứu đánh giá hiện trạng của công trình, liên hệ với bên A để đề ra biện pháp tối ưu bảo vệ môi trường.

Xây dựng nội quy, quy định làm việc cho cán bộ công nhân viên có ý thức bảo vệ môi trường tại công trường.

- Khi triển khai công tác san lấp mặt bằng, đào đắp đất hố móng có ảnh hưởng đến dòng nước mặt, cặn lắng và hiện tượng sạt lở (nếu có):

- Đảm bảo hệ thống thoát nước luôn thông thoáng.

- Duy trì hiện trạng các khu vực không bị tác động và ảnh hưởng bởi các hoạt động xây dựng.

- Khi cần phải làm khô khu vực thi công xây dựng (như hố móng cột điện, v.v…), nước bơm lên chứa bùn cát cần được xử lý bằng các biện pháp kiểm soát lắng đọng bùn đất trước khi xả vào sông suối.

- Sử dụng kỹ thuật như dẫn dòng trong quá trình thi công để hạn chế hiện tượng xáo trộn trầm tích của dòng nước

- Phương tiện ôtô, xe máy thi công và vận chuyển vật liệu xây dựng gây ra tiếng rung ồn và khói bụi, ô nhiễm không khí:

- Nhà thầu đảm bảo sự phát sinh bụi sẽ được giảm thiểu và không gây khó chịu cho người dân địa phương (như dùng xe phun nước, che chắn trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng).

- Các khu vực đổ và lưu trữ vật liệu cần được che chắn để chống bụi do gió và khi chuẩn bị vị trí lưu trữ, đổ thải vật liệu xây dựng cần xem xét hướng gió chính và các điểm nhạy cảm như trường học, khu dân cư.

- Công nhân cần sử dụng khẩu trang chống bụi ở những nơi mức độ bụi quá mức

- Các chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công (đất, thực vật...) được vận chuyển đổ tại địa điểm phù hợp đã được chính quyền địa phương, Chủ đầu tư đồng ý để không làm ảnh hưởng đến môi trường.

Trong quá trình thi công không làm thiệt hại đến quyền lợi của cộng đồng, không làm hư hại đến công trình, đường xá công cộng xung quanh khu vực thi công. Không làm ảnh hưởng đến Chủ đầu tư.

Giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác rưởi, gạch vụn, bê tông... cuối ngày dọn sạch, đổ vào nơi quy đinh. Không đốt chất thải hoặc vật liệu xây dựng trong khu công trường.

Vệ sinh mọi chất thải lỏng rò rỉ, vệ sinh xe cộ ra vào.

Sau khi thi công hoàn thành phải vệ sinh dọn sạch trang thiết bị, vật tư và người ra ngoài phạm vi tuyến, trao trả mặt bẳng thi công cho đơn vị chủ quản theo quy định

*  Các biện pháp an toàn lao động

Khi thi công có đủ hồ sơ thể hiện các biện pháp yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi trường và từng vị trí công trình. Trong thiết bị an toàn cho con người còn có thiết bị che mưa, che nắng, đảm bảo đầy đủ ánh sáng, nước, y tế. Trước khi thi công tổ chức cho cán bộ, công nhân học tập và kiểm tra an toàn.

Hàng ngày trước khi làm việc đội trưởng, cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng kiểm tra lại tình trạng của tất cả các cán bộ thi công, kiểm tra xong mới cho công nhân làm việc. Trong khi làm việc bất kỳ công nhân nào phát hiện thấy nguy hiểm mất an toàn, phải ngừng làm việc và báo ngay cho cán bộ kỹ thuật hoặc đội trưởng xử lý.

Áp dụng mọi biện pháp phòng cháy, chữa cháy.

Biện pháp an toàn sử dụng dụng cụ cầm tay theo TCVN-5308-91.

Các biện pháp khác:

Không để cho công nhân làm việc trong điều kiện mất vệ sinh, độc hại, nguy hiểm.

Bố trí cán bộ y té chuyên trách tại hiện trường, thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm.

An toàn trong sử dụng các thiết bị thi công cung cấp dịch vụ:

An toàn trong bốc, vác thiết bị thi công cung cấp dịch vụ.

An toàn trong sử dụng di chuyển các thiết bị, máy móc, dụng cụ thi công.

* Các biện pháp phòng chống cháy nổ:

Tổ chức học tập các biện pháp phòng chống cháy nổ cho tất cả cán bộ công nhân và có kiểm tra ghi chép đầy đủ.

Không được tự ý đóng điện khi không có sự cho phép của đơn vị QLVH.

Không được để thiết bị và máy móc gần đường dây điện, trạm điện. Khi đã có biển báo mọi người phải tuân thủ theo hướng dẫn và biển báo.

Lắp đặt các thiết bị bảo vệ để chông ngắn mạch do sự tăng giảm đột ngột của đường điện gây hoả hoạn (bảo vệ bằng áp tô mát). Có các biển báo cấm lửa ở những nơi dễ cháy.

Thực hiện treo biển báo, biển hướng dẫn PCCC tại các nơi như nhà ở, ga ra xe, kho, xưởng. Dụng cụ phòng cháy nổ phải để riêng, không 1 ai tự tiện lấy dụng cụ PCCC đi làm việc khác. Khu nhà ở, kho kho xưởng phải có thùng cát cứu hoả.

Quản lý môi trường

Trách nhiệm của nhà thầu trong việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường

Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm tuân thủ yêu cầu kỹ thuật theo Kế hoạch quản lý môi trường (KHQLMT) của dự án và các quy định về quản lý môi trường của chính phủ, bao gồm:

i) Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng phù hợp yêu cầu trong KHQLMT và bố trí kinh phí thực hiện.

ii) Dựa trên KHQLMT của dự án Nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết của mình cho việc thực hiện KHQLMT. Kế hoạch thực hiện chi tiết bao gồm các hợp phần: Kế hoạch quản lý lán trại công nhân, Kế hoạch quản lý xây dựng, Kế hoạch quản lý chất thải, Kế hoạch phòng tránh ô nhiễm, An toàn trong quá trình xây dựng và Tập huấn cho công nhân về quản lý môi trường.

iii) Tích cực thông tin với người dân địa phương và hành động để ngăn ngừa xáo trộn trong khi thi công.

iv) Đảm bảo có ít nhất một cán bộ giám sát tuân thủ KHQLMT trước và trong khi thi công.

v) Đảm bảo tất cả các hoạt động thi công được sự đồng ý bằng văn bản của các cơ quan quản lý liên quan.

vi) Đảm bảo tất cả công nhân và cán bộ hiểu quy trình và nhiệm vụ của mình.

vii) Tuân thủ những yêu cầu về giám sát và báo cáo công tác quản lý môi trường như trong KHQLMT và báo cáo lên QLDA về những khó khăn và giải pháp.

viii)Báo cáo lên chính quyền địa phương và QLDA nếu xảy ra các tai nạn về môi trường và phối hợp với các cơ quan và những bên có lợi ích liên quan chủ chốt để giải quyết.

Cơ chế tuân thủ:

+ Chủ đầu tư sẽ bắt buộc Nhà thầu phải tuân thủ với các điều khoản của hợp đồng bao gồm cả tuân thủ với KHQLMT và Kế hoạch thực hiện chi tiết KHQLMT. Trong trường hợp

Nhà thầu không tuân thủ KHQLMT Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu có các biện pháp sửa chữa thích hợp.

+ Để đảm bảo tuân thủ môi trường của tiểu dự án, Chủ đầu tư có quyền thuê bên thứ ba để sửa chữa những sai sót trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện các biện pháp sửa chữa đúng thời hạn gây tác động xấu đến môi trường, cụ thể như sau:

+ Đối với những sai phạm nhỏ (như gây tác động/thiệt hại nhỏ, tạm thời và có thể sửa chữa như cũ), Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư (Tư vấn giám sát xây dựng/thi công) sẽ thông báo cho Nhà thầu để khắc phục sai sót như yêu cầu trong KHQLMT trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo chính thức. Nếu sai sót được sửa chữa thỏa đáng trong khoảng thời gian đó, sẽ không có những hành động khác tiếp theo. Tư vấn giám sát xây dựng/thi công có quyền gia hạn thời hạn khắc phục thêm 24 giờ nữa, với điều kiện Nhà thầu tiến hành sửa chữa đúng thời gian quy định.

+ Đối với những vi phạm lớn, cần trên 72 giờ để sửa chữa, Chủ đầu tư qua Tư vấn giám sát xây dựng/thi công sẽ thông báo kịp thời và sẽ phạt Nhà thầu (được tính chi phí như chi phí khắc phục thiệt hại) nếu theo tiến độ thời gian không hoàn thành việc sửa chữa sai sót đúng thời hạn ngoài chi phí Nhà thầu phải bỏ ra để khắc phục sai phạm.

+ Nếu theo đánh giá của Tư vấn giám sát xây dựng/thi công, Nhà thầu không thực hiện biện pháp khắc phục sai phạm về quản ly môi trường hoặc Nhà thầu không tiến hành sửa chữa sai sót không thỏa đáng trong khoảng thời gian quy định (48 giờ hoặc 72 giờ), Chủ đầu tư có quyền bố trí để một nhà thầu khác (bên thứ 3) thực hiện các biện pháp khắc phục sai phạm và trừ tiền từ hợp đồng với Nhà thầu trong lần chi trả tiếp theo.

8. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu cung cấp dịch vụ (Nhà thầu thi công xây dựng ) phải lập các biện pháp an toàn cho người, thiết bị, công trình trên công trường xây dựng trong suốt quá trình thi công. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận.

Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành, ở những vị trí nguy hiểm trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn và biển cảnh báo, đèn cảnh báo đề phòng tai nạn.

Nhà thầu cung cấp dịch vụ (Nhà thầu thi công) phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.

Nhà thầu cung cấp dịch vụ (Nhà thầu thi công) có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.

Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không đảm bảo các biện pháp an toàn lao động, thuộc phạm vi quản lý an toàn của mình gây ra.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Đáp ứng và phù hợp với nội dung công tác xây lắp, biện pháp kỹ thuật thi công, tổ chức thi công và tiến độ thi công do nhà thầu lập.

Nhà thầu lập sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân đối với công tác quản lý thi công xây dựng, bao gồm: chỉ huy trưởng công trường; nhân sự phụ trách kỹ thuật (bao gồm nhân sự phụ trách phần điện và nhân sự phụ trách phần xây dựng và các tổ đội thi công...). Khi thương thảo hợp đồng nhà thầu phải nêu tên cụ thể các nhân sự phụ trách chính của hạng mục SCL(Dự án) gồm chỉ huy trưởng công trường; nhân sự phụ trách kỹ thuật có năng lực kinh nghiệm, bằng cấp chuyên môn phù hợp (bao gồm nhân sự phụ trách phần điện ...). Đây sẽ là cơ sở để Chủ đầu tư quản lý nhân sự của nhà thầu trên công trường thi công cũng như trách nhiệm trong việc lập Hồ sơ nhật kí thi công.

Bên mời thầu có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công (Cung cấp dịch vụ) tổng thể và các hạng mục:

+ Trình bày về giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục, kèm theo sơ đồ công nghệ thi công đối với các công việc phức tạp.

- Trình bày về tổ chức thi công của gói thầu.

- Trình bày biện pháp quản lý chất lượng của nhà thầu. Các chỉ tiêu chất lượng công trình chủ yếu nhà thầu sẽ thực hiện được.(Lưu ý: Nhà thầu cần thuyết minh cụ thể nguồn cung cấp vật tư nguyên liệu, quy cách phẩm chất được sử dụng vào công trình).

+ Tổ chức thi công và tiến độ thực hiện hợp đồng:

Trình bày sơ đồ tổ chức thi công của nhà thầu; lập biểu tiến độ thi công cho từng hạng mục và toàn công trình kèm theo biểu đồ phân bổ nhân lực và máy móc, thiết bị thi công tương ứng. Biểu tiến độ thi công lập theo sơ đồ ngang. Trên đó có ghi rõ số lượng, công suất các loại máy, thiết bị chủ yếu, số ca máy làm việc, số lượng lao động của đơn về. Các nội dung phải phù hợp với thời gian thi công.

+  Sơ đồ tổ chức hiện trường:

Nhà thầu cần phải nêu đầy đủ các bộ phận thực hiện các công việc của gói thầu đảm bảo liên tục và ổn định như:

- Bố trí lán trại, kho chứa vật tư, thiết bị, vật liệu;

- Tổ chức các đội thi công;

- Bố trí bộ máy điều hành, giám sát chất lượng thi công, nghiệm thu;

- Bộ phận vệ sinh môi trường, an toàn lao động.

+ Sơ đồ tiến độ thi công:

Trên cơ sở khối lượng công việc và tiến độ yêu cầu được nêu, Nhà thầu căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm của mình để lập sơ đồ tổng tiến độ thi công gói thầu này cho phù hợp.

- Nhà thầu xây dựng tiến độ thi công bao gồm: tiến độ thi công từng phần việc, hạng mục (sự hợp lý cho công tác trước, công tác sau), đường găng tổng tiến độ thi công cả công trình phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Tài liệu về tiến độ thi công bao gồm: sơ đồ tổng tiến độ thi công, tiến độ thi công chi tiết, thuyết minh các điều kiện đảm bảo tiến độ thi công cho từng công việc và toàn bộ gói thầu.

- Thời gian thi công tính từ ngày khởi công (ngày dương lịch) theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho đến ngày hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao mặt bằng công trình (ghi rõ tổng số ngày thi công).

+ Sơ đồ bố trí nhân sự:

- Tổ chức bộ máy chỉ huy tại trụ sở và công trường.

- Tổ chức quản lý nhân lực, vật tư thiết bị, thi công... tại công trường.

- Tổ chức quản lý chất lượng thi công.

Sơ đồ bố trí nhân sự phải được thuyết minh rõ ràng về số lượng, chức danh cho từng vị trí (đối với các tổ trưởng thi công, cán bộ kỹ thuật, cán bộ chỉ huy điều hành) phù hợp với khối lượng, phạm vi các công việc của gói thầu và biện pháp thi công, sơ đồ tiến độ thi công.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

- Nhà thầu phải thực hiện việc kiểm tra nhằm bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy trình quy phạm thi công, theo quy định kỹ thuật thi công trong hồ sơ mời thầu và theo phương án kỹ thuật chất lượng thi công nêu trong hồ sơ dự thầu.

- Khi thi công các bộ phận công trình sẽ bị che khuất, Nhà thầu phải báo trước cho Kỹ sư phụ trách giám sát 24 giờ để Kỹ sư phụ trách giám sát, và Nhà thầu tiến hành kiểm tra, nghiệm thu bộ phận đó trước khi bị che khuất. Nếu kỹ sư phụ trách giám sát không tham dự thì phải báo cho Nhà thầu biết để Nhà thầu chủ động bố trí công việc. Nếu Kỹ sư phụ trách giám sát không dự được mà không báo thì Nhà thầu có quyền đơn phương kiểm tra, nghiệm thu và cho tiến hành thi công hạng mục công trình ẩn dấu hay bị che lấp. Tuy nhiên nếu Nhà thầu gian dối trong việc tự kiểm tra nghiệm thu, nếu Kỹ sư phụ trách giám sát phát hiện được thì không những Nhà thầu có lỗi mà còn phải chịu phạt nặng do sai phạm. Nhất thiết phải có biên bản nghiệm thu chất lượng mới được chuyển bước thi công.

- Kỹ sư phụ trách giám sát thường xuyên kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng chất lượng và số lượng, máy móc thiết bị thi công, máy móc thí nghiệm và công trình thi công, tổ chức sản xuất tại hiện trường.

- Kết quả kiểm tra được ghi vào sổ chất lượng công trình nếu đảm bảo yêu cầu. Nếu có nhiều sai phạm phải lập biên bản và có biện pháp xử lý với Giám đốc điều hành nếu có nhiều sai phạm. Chủ đầu tư, Kỹ sư phụ trách giám sát có quyền yêu cầu Giám đốc điều hành thi công đưa vật liệu, máy móc thiết bị thi công kèm chất lượng kể cả cán bộ kỹ sư điều hành và công nhân lao động có sai phạm về chất lượng thi công ra khỏi công trình.