# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

- Gói thầu: Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì các hệ thống thiết bị trụ sở làm việc cơ quan Cục Thuế (1A Nguyễn Công Trứ).

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở làm việc cơ quan Cục Thuế, số 1A Nguyễn Công Trứ, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

- Thời gian thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 24/12/2025.

2. Mục tiêu công việc:

- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị của các hạng mục thuộc gói thầu theo các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nêu tại Mục 3 Chương này.

- Duy trì các thiết bị kỹ thuật của các hạng mục thuộc gói thầu vận hành đảm bảo an toàn, liên tục và hiệu quả;

- Khắc phục kịp thời các sự cố xảy ra trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu

3.1. Yêu cầu chung

- Nhà thầu phải tuân thủ các quy định, quy chế làm việc của Văn phòng Cục Thuế trong quá trình thực hiện hợp đồng và theo sự chỉ dẫn của cán bộ phụ trách do Văn phòng Cục Thuế phân công. Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán bộ phụ trách về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng.

- Nhà thầu phải tự kiểm tra, khảo sát mặt bằng và hiện trạng của hệ thống thiết bị cần bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa để xây dựng E-HSDT đảm bảo hiệu quả, cạnh tranh.

3.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:

I. HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ – THÔNG GIÓ

1. Phần bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng:

| STT | Danh mục thiết bị | Đơn vị | Khối lượng | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Bảo trì, bảo dưỡng |  |  | Thực hiện hoàn thành trước ngày 25/12/2025 |
| I | Tổ hợp dàn nóng điều hoà |  |  |  |
| 1 | Tổ hợp dàn nóng công suất tương đương 32HP | Tổ | 3,0 | - Kiểm tra kỹ thuật, tập hợp các thông số của Outdoor trên các PCB - Kiểm tra kỹ thuật, các thông số trên PCB1, đánh giá tình trạng của máy trước khi vào bảo dưỡng. - Kiểm tra điện thế, dòng làm việc tại các TB - Kiểm tra, hiệu chỉnh tình trạng hoạt động bên ngoài (độ rung, độ ồn, đường ống gas của Outdoor) - Kiểm tra rò rỉ gas - Kiểm tra cạo rỉ sét và sơn chống rỉ Sơn bảo vệ giá đỡ dàn nóng, máng che ống ga - Kiểm tra bo mạch điều khiển, máy nén, độ cách điện của máy nén, vệ sinh máy nén, bảng điều khiển. - Kiểm tra tình trạng của các contractor, vệ sinh, xiết chặt các tiếp điểm. - Kiểm tra, vệ sinh dàn trao đổi nhiệt (dàn nóng), máy nén, cánh quạt và thân vỏ bảo vệ bằng bơm cao áp. - Kiểm tra, vệ sinh mô tơ quạt gió dàn nóng, tra dầu mỡ các ổ trục - Kiểm tra, vệ sinh đường nước thải - Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị điều khiển vi mạch, động lực và bảo vệ của máy (rơ le, khởi động từ, transmiter, cảm biến nhiệt độ, cảm biến áp suất, các thiết bị bảo vệ...) - Kiểm tra áp suất hút, đẩy máy nén. Kiểm tra dòng, điện áp đầu vào từng máy nén. Kiểm tra trở kháng, cách điện giữa các cuộn dây và với vỏ máy nén. - Kiểm tra, bảo dưỡng bộ sấy dầu, kiểm tra cảm biến nhiệt độ sấy dầu. - Kiểm tra cách điện đường ống gas, nước ngưng. - Kiểm tra dòng làm việc định mức ở chế độ làm việc: test và vận hành - Kiểm tra, hiệu chỉnh các chức năng làm việc ở chế độ 100% công suất. Tập hợp thông số trên bảng PCB1 lần cuối, kết luận tình trạng của hệ thống sau khi bảo dưỡng. - Ghi tình trạng hoạt động của các Outdoor máy điều hoà, để nêu các kết luận và cá chú ý trong vận hành và bảo dưỡng tiếp theo. |
| 2 | Tổ hợp dàn nóng công suất tương đương 36HP | Tổ | 4,0 |  |
| 3 | Tổ hợp dàn nóng công suất tương đương 42HP | Tổ | 6,0 |  |
| 4 | Tổ hợp dàn nóng công suất tương đương 44HP | Tổ | 5,0 |  |
| 5 | Tổ hợp dàn nóng công suất tương đương 46HP | Tổ | 6,0 |  |
| 6 | Tổ hợp dàn nóng công suất tương đương 48HP | Tổ | 14,0 |  |
| II | Dàn lạnh Casset 4 hướng thổi |  |  |  |
| 1 | Dàn lạnh Công suất lạnh: 3,6kW; công suất sưởi: 4,0kW | Dàn | 30,0 | - Kiểm tra kỹ thuật, tập hợp các thông số của Indoor - Kiểm tra, tập hợp các thông số trên Remote của Indoor trước khi bảo dưỡng. - Kiểm tra các thông số dòng, độ cách điện của các thiết bị điện so sánh với thông số định mức - Kiểm tra rò rỉ gas - Kiểm tra, vệ sinh tiếp điểm đấu nối trên bo mạch của Indoor và Remote - Kiểm tra đường tín hiệu giữa Indoor, Outdoor và Remote - Kiểm tra độ rung, độ định vị của mặt lạnh - Kiểm tra, vệ sinh lưới lọc bụi, dàn trao đổi nhiệt, các cánh quạt gió bằng bơm cao áp - Kiểm tra, vệ sinh các mô tơ quạt gió (bao gồm cả mô tơ đảo gió), tra dầu mỡ các ổ trục - Kiểm tra bơm nước thải - Kiểm tra hoạt động của các van tiết lưu điện từ, cảm biến nhiệt độ và remote - Kiểm tra hệ thống bảng mạch, điều khiển nhiệt độ gắn tường, đường truyền tín hiệu giữa outdoor và indooor, cảm biến nhiệt độ.... dòng điện, điện áp đầu vào mô tơ. - Kiểm tra thông số nhiệt độ thổi ra tại dàn lạnh - Kiểm tra cách nhiệt đường ống gas, nước ngưng - Vệ sinh toàn bộ Indoor - Kiểm tra, chạy thử, các thông số trên Remote của Indoor sau khi bảo dưỡng - Ghi kết luận tình trạng hoạt động của các Indoor thuộc các tầng để có các chú ý trong vận hành và các lần bảo dưỡng tiếp theo. |
| 2 | Dàn lạnh Công suất lạnh: 4,5kW; công suất sưởi: 5,0kW | Dàn | 50,0 |  |
| 3 | Dàn lạnh Công suất lạnh: 5,6kW; công suất sưởi: 6,3kW | Dàn | 16,0 |  |
| 4 | Dàn lạnh Công suất lạnh: 7,1kW; công suất sưởi: 8,0kW | Dàn | 8,0 |  |
| 5 | Dàn lạnh Công suất lạnh: 9,0kW; công suất sưởi: 10,0kW | Dàn | 32,0 |  |
| 6 | Dàn lạnh Công suất lạnh: 11,2kW; công suất sưởi: 12,5kW | Dàn | 81,0 |  |
| 7 | Dàn lạnh Công suất lạnh: 14,0kW; công suất sưởi: 16,0kW | Dàn | 30,0 |  |
| 8 | Dàn lạnh Công suất lạnh: 16,0kW; công suất sưởi: 18,0kW | Dàn | 4,0 |  |
| III | Dàn lạnh âm trần nối ống gió |  |  |  |
| 1 | Dàn lạnh Công suất lạnh: 2,8kW; công suất sưởi: 3,2kW | Dàn | 5,0 | - Kiểm tra các thông số dòng, độ cách điện của các thiết bị điện so sánh với thông số đinh mức - Kiểm tra vệ sinh tiếp điểm đấu nối trên bo mạch của indoor và xiết chặt các tiếp điểm điện - Kiểm tra đường tín hiệu giữa Indoor, Outdoor và Remote - Kiểm tra độ rung, độ định vị của mặt lạnh - Kiểm tra, vệ sinh lưới lọc bụi, dàn trao đổi nhiệt, các cánh quạt gió bằng bơm cao áp - Kiểm tra, vệ sinh các mô tơ quạt gió (bao gồm cả mô tơ đảo gió), tra dầu mỡ các ổ trục - Kiểm tra máng nước xả - Kiêm tra hoạt động của các van tiết lưu điện từ, cảm biến nhiệt độ và remote - Kiểm tra hệ thống bảng mạch, điều khiển nhiệt độ gắn tường, đường truyền tín hiệu giữa outdoor và indoor, cảm biến nhiệt độ... dòng điện, điện áp đầu vào mô tơ. - Kiểm tra thông số nhiệt độ thổi ra tại dàn lạnh - Kiểm tra cách nhiệt đường ống gas, nước ngưng, đường ống gió - Kiểm tra rò rỉ gas - Vệ sinh các cửa gió - Kiểm tra, chạy thử các thông số trên Remote của Indoor sau khi bảo dưỡng - Ghi kết luận tình trạng hoạt động của các Indoor thuộc các tầng để có các chú ý trong vận hành và các lần bảo dưỡng tiếp theo. |
| 2 | Dàn lạnh Công suất lạnh: 4,5kW; công suất sưởi: 5,0kW | Dàn | 21,0 |  |
| 3 | Dàn lạnh Công suất lạnh: 5,6kW; công suất sưởi: 6,3kW | Dàn | 3,0 |  |
| 4 | Dàn lạnh Công suất lạnh: 7,1kW; công suất sưởi: 8,0kW | Dàn | 15,0 |  |
| 5 | Dàn lạnh Công suất lạnh: 8,0kW; công suất sưởi: 9,0kW | Dàn | 48,0 |  |
| 6 | Dàn lạnh Công suất lạnh: 9,0kW; công suất sưởi: 10,0kW | Dàn | 27,0 |  |
| 7 | Dàn lạnh Công suất lạnh: 11,2kW; công suất sưởi: 12,5kW | Dàn | 19,0 |  |
| 8 | Dàn lạnh Công suất lạnh: 14,0kW; công suất sưởi: 16,0kW | Dàn | 53,0 |  |
| 9 | Dàn lạnh Công suất lạnh: 16,0kW; công suất sưởi: 18,0kW | Dàn | 30,0 |  |
| 10 | Dàn lạnh Công suất lạnh: 28,0kW; công suất sưởi: 31,5kW | Dàn | 20,0 |  |
| 11 | Cửa gió các loại | Chiếc | 1339,0 |  |
| IV | Thiết bị thông gió và thu hồi nhiệt HRV |  |  |  |
| 1 | Thông gió, thu hồi nhiệt HRV | Chiếc | 4,0 | Vệ sinh, xịt rửa |
| 2 | Bộ điều khiển nối dây cho bộ thu hồi nhiệt | Bộ | 4,0 | Kiểm tra kết nối |
| V | Điều khiển trung tâm hệ thống điều hoà không khí |  |  |  |
| 1 | Bộ điều khiển trung tâm | Bộ | 4,0 | Kiểm tra hoạt động bộ điều khiển trung tâm |
| 2 | Bộ điều khiển nối dây cho dàn lạnh | Bộ | 492,0 | Kiểm tra hoạt động điều khiển nối dây |
| 3 | Bộ giao diệnBACnet | Bộ | 8,0 | Kiểm tra hoạt động, kết nối của bộ dao diện BACnet |
| 4 | Bộ cấp nguồn cho điều khiển trung tâm | Bộ | 4,0 | Kiểm tra hoạt động bộ cấp nguồn |
| 5 | Bộ máy tính để bàn | Bộ | 1,0 | Kiểm tra vệ sinh máy tính |
| A2 | Điều hoà hai cục |  |  |  |
| 1 | Điều hoà tủ đứng Công suất lạnh: 8,21kW | Chiếc | 1,0 | - Kiểm tra độ rung, độ định vị của toàn bộ cục nóng và cục lạnh - Sơn bảo vệ giá đỡ dàn nóng, máng che ống gas - Kiểm tra, vệ sinh dàn trao đổi nhiệt (dàn nóng và dàn lạnh), máy nén, các cánh quạt và thân vỏ bảo vệ bằng bơm cao áp - Kiểm tra, vệ sinh mô tơ quạt gió dàn nóng và dàn lạnh, tra dầu mỡ các ổ trục - Kiểm tra, vệ sinh các đường nước thải - Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị điều khiển vi mạch, động lực và bảo vệ của máy (rơ le, khởi động từ, transmiter, cảm biến nhiệt độ, cảm biến áp suất, các thiết bị bảo vệ...) - Kiểm tra áp suất hút, đẩy máy nén. Kiểm tra dòng điện, điện áp đầu vào từng máy nén. Kiểm tra trở kháng, cách điện giữa các cuộn dây và với vỏ máy nén. - Kiểm tra dòng làm việc định mức ở chế độ làm việc: test và vận hành - Kiểm tra hệ thống bảng mạch, điều khiển nhiệt độ gắn tường, đường truyền tín hiệu giữa Indoor và Outdoor - Kiểm tra thông số nhiệt độ thổi ra tại dàn lạnh. |
| 2 | Điều hoà tủ đứng Công suất lạnh: 10,0kW | Chiếc | 6,0 |  |
| 3 | Điều hoà tủ đứng Công suất lạnh: 13,5kW | Chiếc | 2,0 |  |
| 4 | Điều hoà treo tường Công suất lạnh: 7,1kW | Chiếc | 2,0 |  |
| 5 | Điều hoà treo tường 9.000BTU | Chiếc | 4,0 |  |
| 6 | Sơn chống rỉ sét (sơn 1 lần/năm) | Kg | 20,0 |  |
| 7 | Nhân công sơn chống rỉ cho hệ thống điều hoà cục bộ (sơn 1 lần/năm) | Gói | 1,0 |  |
| A3 | Nạp gas bổ sung |  |  |  |
| 1 | Nạp bổ sung ga R410A | kg | 50,0 |  |
| A4 | Quạt thông gió các loại |  |  |  |
| I | Hệ thống quạt cấp gió tươi |  |  |  |
| 1 | Quạt cấp gió tươi hướng trục, lưu lượng 4.000m3/h, H=300 | Chiếc | 12,0 | - Kiểm tra độ căng của dây cuaroa & hoạt động của trục động cơ - Kiểm tra cánh quạt xem có bị cong vênh - Kiểm tra chiều quay động cơ - Kiểm tra cách điện cuộn dây với vỏ, dòng điện, điện áp đầu vào động cơ - Kiểm tra áp suất, lưu lượng làm việc - Kiểm tra độ lan truyền rung động của quạt - Kiểm tra, vệ sinh, tra dầu mỡ các ổ trục, mô tơ quạt gió - Vệ sinh toàn bộ quạt |
| 2 | Quạt cấp gió tươi hướng trục, lưu lượng 3.500m3/h, H=300 | Chiếc | 6,0 |  |
| 3 | Quạt cấp gió tươi hướng trục, lưu lượng 2.500m3/h, H=300 | Chiếc | 2,0 |  |
| 4 | Quạt hướng trục hút mùi, LL: 200m3/h | Chiếc | 2,0 |  |
| 5 | Quạt thông gió loại gắn tường LL: 500m3/h | Chiếc | 10,0 |  |
| 6 | Quạt thông gió loại gắn tường LL: 2.048m3/h | Chiếc | 2,0 |  |
| 7 | Quạt li tâm hút bếp loại 2 tốc độ lưu lượng 13.700/20.500m3/h, H=500/1100Pa | Chiếc | 1,0 |  |
| 8 | Quạt li tâm hút mùi phòng kỹ thuật tốc độ LL: 4.900m3/h, H=550Pa | Chiếc | 1,0 |  |
| II | Hệ thống quạt hút mùi vệ sinh |  |  | - Kiểm tra độ căng của dây cuaroa & hoạt động của trục động cơ - Kiểm tra cánh quạt xem có bị cong vênh - Kiểm tra chiều quay động cơ - Kiểm tra cách điện cuộn dây với vỏ, dòng điện, điện áp đầu vào động cơ - Kiểm tra áp suất, lưu lượng làm việc - Kiểm tra độ lan truyền rung động của quạt - Kiểm tra, vệ sinh, tra dầu mỡ các ổ trục, mô tơ quạt gió - Vệ sinh toàn bộ quạt - Kiểm tra độ căng của dây cuaroa & hoạt động của trục động cơ - Kiểm tra cánh quạt xem có bị cong vênh - Kiểm tra chiều quay động cơ - Kiểm tra cách điện cuộn dây với vỏ, dòng điện, điện áp đầu vào động cơ - Kiểm tra áp suất, lưu lượng làm việc - Kiểm tra độ lan truyền rung động của quạt - Kiểm tra, vệ sinh, tra dầu mỡ các ổ trục, mô tơ quạt gió - Vệ sinh toàn bộ quạt |
| 1 | Quạt hút mùi vệ sinh, ly tâm, LL 24.000m3/h, H=600Pa | Chiếc | 2,0 |  |
| 2 | Quạt hút mùi vêệ sinh thả trần, LL 150m3/h | Chiếc | 8,0 |  |
| III | Hệ thống quạt hút khói sự cố |  |  |  |
| 1 | Quạt hút khói, ly tâm, LL 18.000m3/h, H=800Pa (chịu được 300 độ C trong 2h) | Chiếc | 4,0 |  |
| 2 | Quạt hút khói, hướng trục, LL 24.000m3/h, H=250Pa (chịu được 300 độ C trong 2h) | Chiếc | 2,0 |  |
| 3 | Quạt hút khói, hướng trục, LL 15.000m3/h, H=250Pa (chịu được 300 độ C trong 2h) | Chiếc | 2,0 |  |
| 4 | Quạt hút khói, hướng trục, LL 10.000m3/h, H=250Pa (chịu được 300 độ C trong 2h) | Chiếc | 6,0 |  |
| IV | Hệ thống quạt tăng áp |  |  |  |
| 1 | Quạt tạo áp thang bộ, ly tâm, LL 42.000m3/h, H=550Pa | Chiếc | 2,0 |  |
| 2 | Quạt tạo áp thang máy, ly tâm, LL 22.000m3/h, H=300Pa | Chiếc | 3,0 |  |
| 3 | Quạt tạo áp thang máy, ly tâm, LL 11.000m3/h, H=300Pa | Chiếc | 1,0 |  |
| 4 | Quạt tạo áp thang máy buồng điện thang máy PCCC, ly tâm, LL 25.000m3/h, H=400Pa | Chiếc | 1,0 |  |
| 5 | Quạt tạo áp thang phòng đệm, hướng trục, LL 20.000m3/h, H=350Pa | Chiếc | 4,0 |  |
| 6 | Quạt tạo áp phòng đệm, hướng trục, LL 12.000m3/h, H=250Pa | Chiếc | 3,0 |  |
| V | Hệ thống quạt thông gió tầng hầm |  |  | - Kiểm tra độ căng của dây cuaroa & hoạt động của trục động cơ - Kiểm tra cánh quạt xem có bị cong vênh - Kiểm tra chiều quay động cơ - Kiểm tra cách điện cuộn dây với vỏ, dòng điện, điện áp đầu vào động cơ - Kiểm tra áp suất, lưu lượng làm việc - Kiểm tra độ lan truyền rung động của quạt - Kiểm tra, vệ sinh, tra dầu mỡ các ổ trục, mô tơ quạt gió - Vệ sinh toàn bộ quạt |
| 1 | Quạt cấp gió tươi, hướng trục, LL 34.000m3/h, H=400Pa | Chiếc | 3,0 |  |
| 2 | Quạt cấp gió tươi, hướng trục, LL 16.000m3/h, H=220Pa | Chiếc | 3,0 |  |
| 3 | Quạt hút gió, ly tâm, hai tốc độ LL 28.800/18.000m3/h, H=640/250Pa | Chiếc | 12,0 |  |
| A5 | Tủ điện các loại |  |  |  |
| 1 | Tủ điện tổng ĐHKK, KT: (2400x1800x600)mm | Chiếc | 2,0 | - Kiểm tra cân pha, nắn dòng, kiểm tra MCB trong tủ tổng cũng như tủ tầng - Kiểm tra độ cách điện của các thiết bị hệ thống - Vệ sinh thông thoáng các tủ điện động lưc - Kiểm tra và hiệu chỉnh các dây cấp điện đấu nối vào thiết bị tỏng tủ (siết chặt) |
| 2 | Tủ điện tổng điều hoà, KT: (1000x700x400)mm | Chiếc | 1,0 |  |
| 3 | Tủ điện ĐH tầng 800x600x300mm | Chiếc | 20,0 |  |
| 4 | Tủ điện tổng thông gió | Chiếc | 1,0 |  |
| 5 | Tủ điện thông gió hầm 3 | Chiếc | 1,0 |  |
| 6 | Tủ điện thông gió hầm 2 | Chiếc | 1,0 |  |
| 7 | Tủ điện thông gió hầm 1 | Chiếc | 1,0 |  |
| 8 | Tủ điện tầng 2 | Chiếc | 1,0 |  |
| 9 | Tủ điện tầng áp mái | Chiếc | 1,0 |  |
| 10 | Tủ điện motor van | Chiếc | 1,0 |  |
| B | Phương án ứng trực khi có sự cố xảy đối với hệ thống thiết bị | gói | 1,0 | - Có kênh tiếp nhận thông tin 24/7 tất cả các sự cố dịch vụ; - Bố trí nhân sự ứng trực và khắc phục sự cố cho tất cả các hạng mục tại trụ sở cơ quan Cục Thuế cho đến hết ngày 31/12/2025; - Nhân viên kỹ thuật ứng trực và khắc phục sự cố phải có mặt tại trụ sở cơ quan Cục Thuế trong vòng 60 phút kể từ khi nhận được thông báo (qua điện thoại) của cán bộ phụ trách mà Văn phòng Cục Thuế chỉ định. Thời gian ứng trực từ 7h00' đến 18h00' hàng ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ) nếu có sự cố xảy ra |
| C | Phương án, chi phí sửa chữa, thay thế các thiết bị lỗi, hỏng trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng | gói | 1,0 | Khi hệ thống kỹ thuật, thiết bị của cơ quan Cục Thuế gặp hư hỏng, tuỳ theo trường hợp cụ thể mà nhà thầu sẽ thực hiện công việc theo một trong hai tiến trình sau: - Với các công tác thay thế, sửa chữa vật tư, thiết bị có mức chi phí không quá 500.000 đồng cho một lần sửa chữa hoặc thay thế, nhà thầu có trách nhiệm chi trả và khắc phục ngay tức thời nhằm mục đích duy trì hoạt động của hệ thống kỹ thuật, thiết bị của cơ quan Cục Thuế một cách liên tục. + Với các công tác thay thế, sửa chữa có mức chi phí vượt quá 500.000 đồng cho một lần sửa chữa, nhà thầu lên phương án và báo giá khắc phục, sửa chữa báo cáo Văn phòng Cục Thuế. |

2. Phần sửa chữa hệ thống thiết bị:

| Stt | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thay thế Aptomat tổng MCCB của hệ thống điều hòa tại tầng 10 (Schneider NS1250N) | bộ | 1,000 | Nhà thầu cần khảo sát hiện trạng/tình trạng của hệ thống và thiết bị để lập phương án khắc phục, sửa chữa chi tiết đảm bảo hệ thống hoạt động, vận hành ổn định, hiệu quả và hoàn thành trước ngày 25/12/2025. |
| 2 | Khắc phục, sửa chữa rò rỉ gas 04 tổ máy dàn nóng điều hòa số 02 cung cấp nhiệt lạnh cho tầng 9 (phía đường Nguyễn Công Trứ) | T.bộ | 1,000 |  |
| 3 | Xử lý lại hệ thống đường ống thoát nước ngưng tại tầng 2 (khu vực 1 và khu vực 3) | T.bộ | 1,000 |  |
| 4 | Sửa chữa điều hòa đặt sàn bếp ăn, cụ thể: - Dò tìm vị trí rò rỉ ga của đường ống dẫn nhiệt+dàn lạnh; - Hàn bịt các vị trí bị rò rỉ gas; - Nạp gas cho máy điều hòa; - Sửa chữa, thay thế quạt làm mát cho dàn nóng (bị kẹt trục motor, gẫy cánh) | T.bộ | 1,000 |  |
| 5 | Sửa chữa, thay thế đường ống thoát nước ngưng sảnh tầng 1 (trước phòng 103) bị tắc, hỏng | T.bộ | 1,000 |  |
| 6 | Sửa chữa động cơ quạt hút mùi cho các khu vệ sinh đặt tại trục kỹ thuật tầng 10 (phía đường Nguyễn Công Trứ) bị hỏng, cháy cuộn dây | cái | 1,000 |  |

II. HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

1. Phần bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng:

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng | Nội dung công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Bảo trì, bảo dưỡng |  |  | Thực hiện hoàn thành trước ngày 25/12/2025 |
| 1 | Tủ trung tâm báo cháy | Tủ | 2 | Kiểm tra thông tin hiển thị trên mặt tủ, ghi nhận các lỗi và sửa chữa khắc phục |
|  |  |  |  | Kiểm tra chức năng hoạt động của tủ |
|  |  |  |  | Kiểm tra các thông số hoạt động và chế độ làm việc của tủ |
|  |  |  |  | Kiểm tra hoạt động tín hiệu chuông, đèn tại tủ |
|  |  |  |  | Đo kiểm tra tín hiệu ngõ ra, ngõ vào của tủ |
|  |  |  |  | Đo kiểm tra mức điện áp Ắc quy và sạc định kỳ |
|  |  |  |  | Backup cơ sở dữ liệu của hệ thống. Lập trình lại phần mềm cho tủ để sửa lỗi và kiểm tra chức năng kết nối với BMS |
| 2 | Tủ màn hình hiển thị phụ | Tủ | 1 | Kiểm tra chức năng hoạt động của tủ |
|  |  |  |  | Kiểm tra các thông số hoạt động và chế độ làm việc của tủ |
|  |  |  |  | Kiểm tra hoạt động tín hiệu chuông, đèn tại tủ |
|  |  |  |  | Đo kiểm tra tín hiệu ngõ ra, ngõ vào của tủ |
|  |  |  |  | Đo kiểm tra mức điện áp Ắc quy và sạc định kỳ |
|  |  |  |  | Kiểm tra kết nối với tủ điều khiển báo cháy trung tâm |
| 3 | Đầu báo khói quang thường và địa chỉ | Cái | 967 | Bảo dưỡng, lau chùi và làm sạch bên trong và bên ngoài đầu báo |
|  |  |  |  | Kiểm tra và bảo dưỡng bộ phận xử lý phân tích của các bộ cảm biến khói |
|  |  |  |  | Kiểm tra, làm sạch các tiếp điểm và siết chặt lại các đầu đấu dây tín hiệu |
|  |  |  |  | Đo kiểm tra mức tín hiệu và phát hiện các hư hỏng nếu có |
| 4 | Đầu báo nhiệt thường và địa chỉ | Cái | 589 | Bảo dưỡng, lau chùi và làm sạch bên trong và bên ngoài đầu báo |
|  |  |  |  | Kiểm tra và bảo dưỡng bộ phận xử lý phân tích của các bộ cảm biến nhiệt |
|  |  |  |  | Kiểm tra, làm sạch các tiếp điểm và siết chặt lại các đầu đấu dây tín hiệu |
|  |  |  |  | Đo kiểm tra mức tín hiệu và phát hiện các hư hỏng nếu có |
| 5 | Chuông, đèn báo cháy | Bộ | 79 | Bảo dưỡng, lau chùi và làm sạch bên trong và bên ngoài |
|  |  |  |  | Kiểm tra, làm sạch các tiếp điểm và siết chặt lại các đầu đấu dây tín hiệu |
|  |  |  |  | Đo kiểm tra điện áp ở chế độ làm việc và phát hiện các hư hỏng nếu có |
| 6 | Nút nhấn báo cháy | Cái | 79 | Bảo dưỡng, lau chùi và làm sạch bên trong và bên ngoài |
|  |  |  |  | Kiểm tra, làm sạch các tiếp điểm và siết chặt lại các đầu đấu dây tín hiệu |
|  |  |  |  | Đo kiểm tra điện áp ở chế độ làm việc và phát hiện các hư hỏng nếu có |
| 7 | Còi đèn chớp báo cháy | Cái | 75 | Bảo dưỡng, lau chùi và làm sạch bên trong và bên ngoài |
|  |  |  |  | Kiểm tra, làm sạch các tiếp điểm và siết chặt lại các đầu đấu dây tín hiệu |
|  |  |  |  | Đo kiểm tra điện áp ở chế độ làm việc và cài đặt âm thanh theo chỉ dẫn kỹ thuật đã được phê duyệt, nghiệm thu |
| 8 | Đèn báo phòng | Cái | 380 | Bảo dưỡng, lau chùi và làm sạch bên trong và bên ngoài |
|  |  |  |  | Kiểm tra, làm sạch các tiếp điểm và siết chặt lại các đầu đấu dây tín hiệu |
|  |  |  |  | Đo kiểm tra điện áp ở chế độ làm việc và phát hiện các hư hỏng nếu có |
| 9 | Hệ thống Module vào ra điều khiển hệ thống báo cháy và liên động | Cái | 319 | Bảo dưỡng, vệ sinh bên trong và bên ngoài Module |
|  |  |  |  | Kiểm tra, làm sạch các tiếp điểm và siết chặt lại các đầu đấu dây tín hiệu |
|  |  |  |  | Đo kiểm tra tín hiệu đầu vào, đầu ra, nguồn của Module |
|  |  |  |  | Kiểm tra hiệu chỉnh chế độ làm việc của Module khi có tín hiệu hoặc tác động của tủ báo cháy và phát hiện các hư hỏng nếu có |
|  |  |  |  | Cài đặt lại chế độ báo cháy hoặc báo lỗi, cảnh báo theo yêu cầu thiết kế |
| 10 | Thiết bị điện trở cuối nguồn | Cái | 61 | Kiểm tra kín mạch, đo giá trị điện trở của các kênh |
|  |  |  |  | Kiểm tra tín hiệu và khả năng hoạt động ổn định của hệ thống |
| 11 | Hệ thống kết nối dây tín hiệu, dây nguồn đến thiết bị báo cháy và chữa cháy tự động | Tầng | 13 | Đo kiểm tra thông mạch, hở mạch dây tín hiệu các vòng loop |
|  |  |  |  | Đo kiểm tra điện áp đến, đi ở chế độ làm việc |
|  |  |  |  | Kiểm tra, làm sạch các tiếp điểm và siết chặt lại các đầu đấu dây tín hiệu |
|  |  |  |  | Đo điện áp nguồn cấp cho các thiết bị trong chế độ hoạt động và hiệu chỉnh nếu bị sụt áp hoặc không ổn định |
| 12 | Bộ nguồn phụ và dây cấp nguồn cho Module | Bộ | 3 | Kiểm tra các thông số và chế độ hoạt động của bộ nguồn |
|  |  |  |  | Đo kiểm tra điện áp vào, ra của nguồn, điện áp tại Module |
|  |  |  |  | Kiểm tra, làm sạch các tiếp điểm và siết chặt lại các đầu đấu dây tín hiệu |
| 13 | Tủ kết nối tín hiệu và nguồn các tầng | Tủ | 13 | Đo kiểm tra tín hiệu vào, ra, thông mạch, hở mạch tại tủ |
|  |  |  |  | Đo kiểm tra điện áp vào, ra của nguồn trong tủ |
|  |  |  |  | Kiểm tra, làm sạch các tiếp điểm và siết chặt lại các đầu đấu dây tín hiệu |
|  |  |  |  | Kiểm tra tình trạng hoạt động, vệ sinh tiếp điểm Aptomat và siết lại các chân đấu dây, cầu đấu của tủ |
|  |  |  |  | Kiểm tra nối đất và tiếp địa của tủ |
| 14 | Phần mềm quản lý hệ thống báo cháy | Hệ thống | 1 | Kiểm tra giao diện của phần mềm trên máy tính |
|  |  |  |  | Kiểm tra các chức năng hoạt động của phần mềm và hiệu chỉnh, lập trình sửa lỗi nếu cần thiết |
| 15 | Kết nối đơn động, liên động của hệ thống | Hệ thống | 1 | Kiểm tra hoạt động của tất cả thiết bị của hệ thống báo cháy trong mọi trường hợp theo như kịch bản báo cháy của tòa nhà |
|  |  |  |  | Kiểm tra kết nối liên động với các hệ thống âm thanh thông báo, điện nhẹ, cửa từ, thang máy, quạt tăng áp, hút khói theo như kịch bản báo cháy của tòa nhà |
|  |  |  |  | Kiểm tra kết nối tín hiệu vào, ra của hệ thống đến các hệ thống khác |
|  |  |  |  | Kiểm tra, làm sạch các tiếp điểm và siết chặt lại các đầu đấu dây tín hiệu |
| II | HỆ THỐNG ĐÈN EXIT - CHIẾU SÁNG SỰ CỐ |  |  |  |
| 1 | Đèn EXIT chỉ dẫn thoát nạn | Cái | 246 | Vệ sinh và kiểm tra chức năng hoạt động của đèn |
|  |  |  |  | Kiểm tra nguồn, thông số kỹ thuật của đèn |
|  |  |  |  | Kiểm tra khả năng lưu điện của ắc quy và sạc lại nếu cần |
| 2 | Đèn chiếu sáng sự cố | Cái | 513 | Vệ sinh và kiểm tra chức năng hoạt động của đèn |
|  |  |  |  | Kiểm tra nguồn, thông số kỹ thuật của đèn |
|  |  |  |  | Kiểm tra khả năng lưu điện của ắc quy và sạc lại nếu cần |
| 3 | Tủ nguồn đèn exit - chiếu sáng sự cố | Tủ | 15 | Đo thông mạch, hở mạch, tình trạng hoạt động của dây nguồn |
|  |  |  |  | Kiểm tra tình trạng hoạt động, vệ sinh tiếp điểm Aptomat và siết lại các chân đấu dây, cầu đấu của tủ |
|  |  |  |  | Kiểm tra nối đất và tiếp địa của tủ |
| III | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY |  |  |  |
| 1 | Bơm điện chữa cháy tầng hầm | Cái | 2 | Vệ sinh làm sạch bên ngoài vỏ bơm |
|  |  |  |  | Kiểm tra làm sạch cánh quạt giải nhiệt mô tơ |
|  |  |  |  | Kiểm tra tiếng động lạ và rung động bất thường |
|  |  |  |  | Đo kiểm tra các thông số điện áp, dòng điện khi hoạt động |
|  |  |  |  | Kiểm tra các gioăng làm kín nước |
|  |  |  |  | Vệ sinh và bôi trơn thay dầu các ổ trục, bạc đạn động cơ |
|  |  |  |  | Kiểm tra làm sạch bộ chống rung |
|  |  |  |  | kiểm tra tình trạng bệ đỡ, siết chặt các bulong, giá đỡ, mặt bích |
|  |  |  |  | Kiểm tra vệ sinh lọc khí |
|  |  |  |  | Kiểm tra siết chặt các đầu đấu nối và dây dẫn |
|  |  |  |  | Sơn lại vỏ bơm, ống nếu cần thiết |
|  |  |  |  | Đấu nối lại bơm và vận hành thử bơm |
| 2 | Bơm Diezel chữa cháy tầng hầm | Cái | 2 | Vệ sinh làm sạch bên ngoài vỏ bơm |
|  |  |  |  | Kiểm tra làm sạch cánh quạt giải nhiệt mô tơ |
|  |  |  |  | Kiểm tra tiếng động lạ và rung động bất thường |
|  |  |  |  | Đo kiểm tra các thông số điện áp, dòng điện khi hoạt động |
|  |  |  |  | Kiểm tra các gioăng làm kín nước |
|  |  |  |  | Kiểm tra bình chứa nhiên liệu, ống dẫn nhiên liệu của bơm |
|  |  |  |  | Kiểm tra làm sạch bộ lọc dầu |
|  |  |  |  | kiểm tra tình trạng bệ đỡ, siết chặt các bulong, giá đỡ, mặt bích |
|  |  |  |  | Kiểm tra lượng dầu nhớt làm mát máy, nếu nhớt bị đen, độ nhớt kém phải thay thế nhớt mới. |
|  |  |  |  | Kiểm tra siết chặt các đầu đấu nối và dây dẫn |
|  |  |  |  | Kiểm tra ắc quy, đo điện thế giữa các ngăn, cần thiết cho nạp điện bổ sung |
|  |  |  |  | Sơn lại vỏ bơm, ống nếu cần thiết |
|  |  |  |  | Đấu nối lại bơm và vận hành thử bơm |
| 3 | Bơm bù áp chữa cháy tầng hầm | Cái | 2 | Vệ sinh làm sạch bên ngoài vỏ bơm |
|  |  |  |  | Kiểm tra làm sạch cánh quạt giải nhiệt mô tơ |
|  |  |  |  | Kiểm tra tiếng động lạ và rung động bất thường |
|  |  |  |  | Đo kiểm tra các thông số điện áp, dòng điện khi hoạt động |
|  |  |  |  | Kiểm tra các gioăng làm kín nước |
|  |  |  |  | Vệ sinh và bôi trơn thay dầu các ổ trục, bạc đạn động cơ |
|  |  |  |  | Kiểm tra làm sạch bộ chống rung |
|  |  |  |  | kiểm tra tình trạng bệ đỡ, siết chặt các bulong, giá đỡ, mặt bích |
|  |  |  |  | Kiểm tra vệ sinh lọc khí |
|  |  |  |  | Kiểm tra siết chặt các đầu đấu nối và dây dẫn |
|  |  |  |  | Sơn lại vỏ bơm, ống nếu cần thiết |
|  |  |  |  | Đấu nối lại bơm và vận hành thử bơm |
| 4 | Tủ điều khiển hệ thống bơm chữa cháy | Tủ | 2 | Vệ sinh công nghiệp trong và ngoài tủ |
|  |  |  |  | Đo điện áp vào, ra của các thiết bị, tín hiệu điều khiển |
|  |  |  |  | Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị trên tủ |
|  |  |  |  | Vệ sinh tiếp điểm, siết chặt lại các mối nối |
|  |  |  |  | Hiệu chỉnh lại hoạt động và điều khiển của tủ bơm |
| 5 | Bình tích áp | Cái | 2 | Vệ sinh, bảo trì hoạt động bình tích áp |
| 6 | Công tắc áp lực | Cái | 6 | Kiểm tra tín hiệu on, off của công tắc áp lực |
|  |  |  |  | Vệ sinh, siết chặt lại tiếp điểm dây tín hiệu |
|  |  |  |  | Kiểm tra cài đặt ngưỡng áp gọi bơm |
|  |  |  |  | Vận hành thử hệ thống để kiểm tra hoạt động |
| 7 | Công tắc dòng chảy | Cái | 26 | Kiểm tra tín hiệu, đo thông mạch của công tắc dòng chảy |
|  |  |  |  | Vệ sinh, siết chặt lại tiếp điểm dây tín hiệu |
|  |  |  |  | Vận hành thử hệ thống để kiểm tra hoạt động |
| 8 | Đồng hồ đo áp lực | Cái | 38 | Vệ sinh, bảo trì đồng hồ đo áp lực |
| 9 | Van giám sát D100 | Cái | 71 | Vệ sinh van giám sát |
|  |  |  |  | Kiểm tra các đầu nối mặt bích, độ kín khít của van giám sát |
|  |  |  |  | Kiểm tra tay quay và vận hành thử van |
|  |  |  |  | Kiểm tra các kết nối với bộ phận cấp tín hiệu về tủ điều khiển |
| 10 | Van 1 chiều, 2 chiều D100, D150 | Cái | 62 | Vệ sinh van |
|  |  |  |  | Kiểm tra các đầu nối mặt bích, độ kín khít của van |
|  |  |  |  | Kiểm tra tay quay và vận hành thử van |
| 11 | Deluge valve D100 | Cái | 6 | Vệ sinh van |
|  |  |  |  | Kiểm tra các đầu nối mặt bích, độ kín khít của van |
|  |  |  |  | Đo kiểm tra tín hiệu điều khiển, hoạt động tự động của van |
|  |  |  |  | Kiểm tra chế độ vận hành bằng tay |
|  |  |  |  | Kiểm tra các đồng hồ áp lực hiển thị trên và dưới van |
| 12 | Van an toàn D150 | Cái | 2 | Vệ sinh van |
|  |  |  |  | Kiểm tra các đầu nối mặt bích, độ kín khít của van |
|  |  |  |  | Kiểm tra đồng hồ hiển thị áp lực, mức xả áp của van |
| 13 | Alarm valve D150 | Cái | 2 | Vệ sinh van, bình áp, chuông báo động |
|  |  |  |  | Kiểm tra các đầu nối mặt bích, độ kín khít của van |
|  |  |  |  | Kiểm tra đồng hồ hiển thị áp lực trên và áp lực dưới của van |
|  |  |  |  | Kiểm tra tay quay và vận hành thử van |
| 14 | Đầu phun chữa cháy Sprinkler + Drencher | Cái | 4399 | Vệ sinh, kiểm tra rò gỉ của đầu phun chữa cháy |
|  |  |  |  | Kiểm tra áp lực duy trì tại đầu phun |
| 15 | Họng nước chữa cháy vách tường | Cái | 154 | Vệ sinh, kiểm tra rò gỉ của van góc |
|  |  |  |  | Kiểm tra độ kín khít của van |
|  |  |  |  | Kiểm tra áp lực duy trì tại các họng |
| 16 | Tủ đựng phương tiện chữa cháy | Tủ | 134 | Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ đựng phương tiện chữa cháy |
|  |  |  |  | Lau chùi, vệ sinh bình chữa cháy |
|  |  |  |  | Kiểm tra cuộn vòi, lăng phun chữa cháy và các đầu nối của cuộn vòi |
| 17 | Bình chữa cháy xách tay loại bình bột MFZL4-ABC | Bình | 272 | Vệ sinh, thực hiện thao tác lắc lại bình |
|  |  |  |  | Kiểm tra tem mác, áp lực bình chữa cháy |
|  |  |  |  | Kiểm tra chốt an toàn và ống cao su nối đầu bình |
| 18 | Bình chữa cháy xe đẩy MT35 | Bình | 14 | Vệ sinh bình chữa cháy |
|  |  |  |  | Kiểm tra tem mác, áp lực bình chữa cháy |
|  |  |  |  | Kiểm tra chốt an toàn và ống cao su nối đầu bình |
| 19 | Bình chữa cháy xách tay loại bình CO2-MT3 | Bình | 136 | Vệ sinh bình chữa cháy |
|  |  |  |  | Kiểm tra tem mác, bình chữa cháy |
|  |  |  |  | Kiểm tra chốt an toàn và ống cao su nối đầu bình |
| 20 | Bình chữa cháy tự động treo trần XFZTB6 | Bình | 30 | Vệ sinh bình chữa cháy |
|  |  |  |  | Kiểm tra tem mác, áp lực bình chữa cháy |
|  |  |  |  | Kiểm tra thiết bị kích hoạt đầu bình |
| 21 | Trụ cứu hỏa, họng tiếp nước chữa cháy | cái | 7 | Vệ sinh trụ, họng cứu hỏa |
|  |  |  |  | Kiểm tra các đầu nối, mặt bích |
|  |  |  |  | Kiểm tra các van khóa đóng, mở |
|  |  |  |  | Kiểm tra áp lực duy trì tại các trụ chữa cháy |
| 22 | Rọ hút D150, D50 | cái | 6 | Kiểm tra tình trạng hoạt động, độ kín khít của rọ hút |
| 23 | Y lọc D150, D50 | cái | 6 | Vệ sinh y lọc, tháo bộ phận lọc loại bỏ rác bẩn |
|  |  |  |  | Kiểm tra các đầu nối, mặt bích, độ kín khít của Y lọc |
| 24 | Khớp nối mềm D50, D150 | Cái | 6 | Kiểm tra các đầu nối, mặt bích của khớp nối |
|  |  |  |  | Kiểm tra độ dàn hồi và hoạt động của khớp nối |
| IV | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ FM200 |  |  |  |
| 1 | Tủ điều khiển hệ thống chữa cháy FM200 | Tủ | 6 | Kiểm tra thông tin hiển thị trên mặt tủ, ghi nhận các lỗi và sửa chữa khắc phục |
|  |  |  |  | Kiểm tra chức năng hoạt động của tủ |
|  |  |  |  | Kiểm tra các thông số hoạt động và chế độ làm việc của tủ |
|  |  |  |  | Kiểm tra hoạt động tín hiệu chuông, đèn tại tủ |
|  |  |  |  | Đo kiểm tra tín hiệu ngõ ra, ngõ vào của tủ |
|  |  |  |  | Đo kiểm tra mức điện áp Ắc quy và sạc định kỳ |
|  |  |  |  | Kiểm tra tín hiệu giám sát kết nối về tủ trung tâm báo cháy |
| 2 | Chuông báo cháy FM200 | Cái | 6 | Bảo dưỡng, lau chùi và làm sạch bên trong và bên ngoài |
|  |  |  |  | Kiểm tra, làm sạch các tiếp điểm và siết chặt lại các đầu đấu dây tín hiệu |
|  |  |  |  | Đo kiểm tra điện áp ở chế độ làm việc và phát hiện các hư hỏng nếu có |
| 3 | Còi đèn chớp báo xả khí FM200 | Cái | 6 | Bảo dưỡng, lau chùi và làm sạch bên trong và bên ngoài |
|  |  |  |  | Kiểm tra, làm sạch các tiếp điểm và siết chặt lại các đầu đấu dây tín hiệu |
|  |  |  |  | Đo kiểm tra điện áp ở chế độ làm việc và cài đặt âm thanh theo chỉ dẫn kỹ thuật đã được phê duyệt, nghiệm thu |
| 4 | Nút nhấn kích hoạt xả khí | cái | 6 | Bảo dưỡng, lau chùi và làm sạch bên trong và bên ngoài |
|  |  |  |  | Kiểm tra, làm sạch các tiếp điểm và siết chặt lại các đầu đấu dây tín hiệu |
|  |  |  |  | Đo kiểm tra điện áp ở chế độ làm việc và phát hiện các hư hỏng nếu có |
| 5 | Nút tạm dừng xả khí | cái | 6 | Bảo dưỡng, lau chùi và làm sạch bên trong và bên ngoài |
|  |  |  |  | Kiểm tra, làm sạch các tiếp điểm và siết chặt lại các đầu đấu dây tín hiệu |
|  |  |  |  | Đo kiểm tra điện áp ở chế độ làm việc và phát hiện các hư hỏng nếu có |
| 6 | Đầu báo nhiệt thường | cái | 11 | Bảo dưỡng, lau chùi và làm sạch bên trong và bên ngoài đầu báo |
|  |  |  |  | Kiểm tra và bảo dưỡng bộ phận xử lý phân tích của các bộ cảm biến nhiệt |
|  |  |  |  | Kiểm tra, làm sạch các tiếp điểm và siết chặt lại các đầu đấu dây tín hiệu |
|  |  |  |  | Đo kiểm tra mức tín hiệu và phát hiện các hư hỏng nếu có |
| 7 | Đầu báo khói quang thường | cái | 11 | Bảo dưỡng, lau chùi và làm sạch bên trong và bên ngoài đầu báo |
|  |  |  |  | Kiểm tra và bảo dưỡng bộ phận xử lý phân tích của các bộ cảm biến khói |
|  |  |  |  | Kiểm tra, làm sạch các tiếp điểm và siết chặt lại các đầu đấu dây tín hiệu |
|  |  |  |  | Đo kiểm tra mức tín hiệu và phát hiện các hư hỏng nếu có |
| 8 | Module cảnh báo xả khí | cái | 6 | Bảo dưỡng, vệ sinh bên trong và bên ngoài Module |
|  |  |  |  | Kiểm tra, làm sạch các tiếp điểm và siết chặt lại các đầu đấu dây tín hiệu |
|  |  |  |  | Đo kiểm tra tín hiệu đầu vào, đầu ra, nguồn của Module |
|  |  |  |  | Kiểm tra hiệu chỉnh chế độ làm việc của Module khi có tín hiệu hoặc tác động của tủ báo cháy và phát hiện các hư hỏng nếu có |
| 9 | Thiết bị điện trở cuối nguồn | cái | 12 | Kiểm tra kín mạch, đo giá trị điện trở của các kênh |
|  |  |  |  | Kiểm tra tín hiệu và khả năng hoạt động ổn định của hệ thống |
| 10 | Đầu phun xả khí FM200 | cái | 24 | Tháo vệ sinh đầu phun xả khí |
| 11 | Van điện từ kích hoạt hệ thống | cái | 2 | Đo kiểm tra tín hiệu kích hoạt của van |
|  |  |  |  | Vệ sinh, kiểm tra hoạt động của van |
| 12 | Van phân vùng D50, 80 | cái | 5 | Đo kiểm tra tín hiệu kích hoạt của van |
|  |  |  |  | Vệ sinh, kiểm tra hoạt động của van |
| B | Phương án ứng trực khi có sự cố xảy đối với hệ thống thiết bị | gói | 1,0 | - Có kênh tiếp nhận thông tin 24/7 tất cả các sự cố dịch vụ; - Bố trí nhân sự ứng trực và khắc phục sự cố cho tất cả các hạng mục tại trụ sở cơ quan Cục Thuế trong 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; - Nhân viên kỹ thuật ứng trực và khắc phục sự cố phải có mặt tại trụ sở cơ quan Cục Thuế trong vòng 60 phút kể từ khi nhận được thông báo (qua điện thoại) của cán bộ phụ trách mà Văn phòng Cục Thuế chỉ định. Thời gian ứng trực từ 7h00' đến 18h00' hàng ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ) nếu có sự cố xảy ra |
| C | Phương án, chi phí sửa chữa, thay thế các thiết bị lỗi, hỏng trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng | gói | 1,0 | Khi hệ thống kỹ thuật, thiết bị của cơ quan Cục Thuế gặp hư hỏng, tuỳ theo trường hợp cụ thể mà nhà thầu sẽ thực hiện công việc theo một trong hai tiến trình sau: - Với các công tác thay thế, sửa chữa vật tư, thiết bị có mức chi phí không quá 500.000 đồng cho một lần sửa chữa hoặc thay thế, nhà thầu có trách nhiệm chi trả và khắc phục ngay tức thời nhằm mục đích duy trì hoạt động của hệ thống kỹ thuật, thiết bị của cơ quan Cục Thuế một cách liên tục. + Với các công tác thay thế, sửa chữa có mức chi phí vượt quá 500.000 đồng cho một lần sửa chữa, nhà thầu lên phương án và báo giá khắc phục, sửa chữa báo cáo Văn phòng Cục Thuế. |

2. Phần sửa chữa hệ thống thiết bị:

| Stt | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hệ thống chữa cháy |  |  | Nhà thầu cần khảo sát hiện trạng/tình trạng của hệ thống và thiết bị để lập phương án khắc phục, sửa chữa chi tiết đảm bảo hệ thống hoạt động, vận hành ổn địn, hiệu quảvà hoàn thành trước ngày 25/12/2025. |
| I.1 | Cụm bơm 75KW |  |  |  |
| 1 | Cung cấp dầu bôi trơn cho bơm diesel | Lít | 12 |  |
| 2 | Thay thế Zoăng cổ xả, Zoăng cổ turbo | Bộ | 1 |  |
| 3 | Thay nước giải nhiệt | lít | 8 |  |
| 4 | Thay thế bộ lọc dầu | cái | 2 |  |
| 5 | Nhân công thay thế dầu, nước mát, lọc dầu và Zoăng cổ xả, Zoăng cổ turbo | Gói | 1 |  |
| I.2 | Cụm bơm 90KW |  |  |  |
| 1 | Cung cấp dầu bôi trơn cho bơm diesel | Lít | 12 |  |
| 2 | Thay thế Zoăng cổ xả, Zoăng cổ turbo | Bộ | 1 |  |
| 3 | Thay nước giải nhiệt | lít | 8 |  |
| 4 | Thay thế bộ lọc dầu | cái | 2 |  |
| 5 | Nhân công thay thế dầu, nước mát, lọc dầu và Zoăng cổ xả, Zoăng cổ turbo | Goi | 1 |  |
| I.3 | Van, đầu phun |  |  |  |
| 1 | Cung cấp, thay thế van giám sát trục EF-12 tầng 2 | Cái | 1 |  |
| 2 | Thay thế đầu phun Sprinkler tầng 1 P106-901 | Cái | 2 |  |
| 3 | Thuê giàn giáo, xả nước và bơm lại nước đường ống nước chữa cháy để thay thế, sửa chữa đầu phun Spinkler khu vực tầng 1 của tòa nhà. | Gói | 1 |  |
| I.4 | Bình chữa cháy |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa, nạp bình chữa cháy ABC MFZL4 | Bình | 117 |  |
| 2 | Sửa chữa, nạp bình chữa cháy CO2 MT3 | Bình | 1 |  |
| II | Hệ thống báo cháy |  |  |  |
| 1 | Bỏ cách ly cho các module hoạt động trở lại để kiểm tra tình trạng làm việc của các thiết bị và xác định khối lượng thiết bị cần bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, hiệu chỉnh. (tủ trung tâm báo cháy 04 loop) | Gói | 1 |  |
| 2 | Bỏ cách ly cho các module từng tầng hoạt động trở lại để kiểm tra tình trạng làm việc của các thiết bị và xác định khối lượng thiết bị cần bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, hiệu chỉnh. ( tủ trung tâm báo cháy 08 loop) | Gói | 1 |  |
| 3 | Thay thế Module | Cái | 2 |  |
| 4 | Thay thế đầu báo khói địa chỉ Hochiki | Cái | 6 |  |
| 5 | Thay thế đầu báo nhiệt địa chỉ Hochiki | Cái | 2 |  |
| 6 | Thay thế bộ cấp nguồn 24V | Bộ | 3 |  |
| 7 | Khắc phục phần mềm đồ họa cho hệ thống báo cháy địa chỉ: - Xin cấp lại code từ nhà sản xuất - Cài đặt lại phần mềm đồ họa cơ sở trên máy tính - Tạo lập mới dữ liệu thiết bị gắn với mặt bằng hiển thị đồ họa. | Gói | 1 |  |
| 8 | Thay thế ắc quy 12V-7,2Ah tủ báo cháy | Cái | 12 |  |
| 9 | Cách ly trước khi thay thế thiết bị, và cài đặt, lập trình hiệu chỉnh lại các thiết bị mới sau khi đã thay thế. | Gói | 1 |  |
| III | Hệ thống đèn EXIT - Chiếu sáng sự cố |  |  |  |
| 1 | Thay thế đèn exit | Cái | 11 |  |
| 2 | Thay thế đèn sự cố | Cái | 14 |  |

III. HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ PHÒNG

1. Phần bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng:

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Bào trì, bảo dưỡng |  |  | Thực hiện hoàn thành trước ngày 25/12/2025 |
| I | Hệ thống tủ điện |  |  | - Tủ điện và busway: Kiểm tra tình trạng đóng cắt của các aptomat; Kiểm tra tình trạng đấu nối dây điện, thanh cái với các aptomat; Sắp xếp và căn chỉnh lại các thiết bị bị xô lệch trong tủ; Tiến hành vệ sinh toàn bộ các tủ điện bằng chổi, giẻ lau, máy hút bụi, cồn công nghiệp; Siết lại các tiếp xúc cơ khí thiết bị điện; Sau khi đã xiết chặt, lấy bút đánh dấu lại vị trí; Đo điện trở cách điện giữa các pha, điệp áp. - Máy bơm: Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy; Đo điện trở, cách điện giữa các pha, điệp áp, dòng điện hoạt động của các thiết bị; Tháo, vệ sinh các thiết bị vòng bi, buồng bơm, gioăng kín nước; Tra dầu mỡ các vòng bi chuyển động. - Máy phát điện: Kiểm tra và thay fin lọc dầu bôi trơn; Chạy thử máy phát trong điều kiện có tải và không tải; Kiểm tra thay dầu bôi trơn; Kiểm tra mức dầu bôi trơn bằng thước thăm dầu; Kiểm tra rò rỉ nước làm mát, dầu bôi trơn và nhiên liệu; Ghi thông số áp suất dầu bôi trơn và nhiệt độ nước làm mát; Kiểm tra ắc quy và bộ nạp ắc quy; Kiểm tra mức nước làm mát; Kiểm tra fin lọc không khí xem có bị tắc nghẽn không; Kiểm tra hệ thống cấp nhiên liệu; Kiểm tra hệ thống gió thải; Vệ sinh toàn bộ máy phát; Kiểm tra tất cả các dây đai; Kiểm tra motor khởi động; Thay fin lọc nhiên liệu; Xả khí hệ thống nhiên liệu; Kiểm tra đường dầu bôi trơn cho tubor tăng áp; Kiểm tra rò rỉ của hệ thống dẫn khí; Kiểm tra tình trạng làm việc của tubor; Vệ sinh hệ thống làm mát, bổ xung nước làm mát; Kiểm tra và hiệu chỉnh bộ điều tốc nếu cần thiết; Siết chặt lại bu lông ốc vít; Kiểm tra hệ thống bảo vệ an toàn của máy; Kiểm tra bộ giảm chấn và các khớp nối; Kiểm tra các phụ kiện của máy; Ghi chỉ số điện áp, dòng điện và tần số; Kiểm tra bộ kích từ Kiểm tra bộ tự động điều chỉnh áp; Kiểm tra và siết chặt các chỗ nối; Kiểm tra các chức năng của bảng điều khiển; Kiểm tra các thiết bị phụ trợ; Kiểm tra mạch cấp nguồn; Kiểm tra các thiết bị đo và chỉ thị; Kiểm tra thức tự pha; Vệ sinh bảng điều khiển; Kiểm tra độ cách điện của củ phát; Vệ sinh toàn bộ máy. |
| 1 | Tủ điện tổng (Tủ tổng và tủ tụ bù) | Hệ | 7,0 |  |
| 2 | Tủ tổng MSB1 | Hệ | 5,0 |  |
| 3 | Tủ tổng MSB2 | Hệ | 2,0 |  |
| 4 | Tủ tổng tầng hầm (TĐH1, TĐH2, TĐH3) | Tủ | 3,0 |  |
| 5 | Tủ điện tổng các tầng (TĐ1…TĐ10) | Tủ | 10,0 |  |
| 6 | Tủ điện chiếu sáng các tầng (TĐL1…TĐL10) | Tủ | 10,0 |  |
| 7 | Tủ điện bếp TĐB | Tủ | 1,0 |  |
| 8 | Tủ điện hội trường (TĐHT9, TĐCSHT9) | Tủ | 2,0 |  |
| 9 | Tủ điện nhà bảo vệ TP2 | Tủ | 1,0 |  |
| 10 | Tủ điện bơm (TĐ.BSH, TĐ.BNT, TĐ.BU) | Tủ | 3,0 |  |
| II | Busway |  |  |  |
| 1 | Buway 2500A | m | 50,0 |  |
| 2 | Buway 1600A | m | 25,0 |  |
| 3 | Buway 400A | m | 10,0 |  |
| 4 | Hộp lấy điện buway | Hộp | 12,0 |  |
| III | Máy bơm các loại |  |  |  |
| 1 | Bơm nước sạch | Cái | 2,0 |  |
| 2 | Bơm nước thải | Cái | 4,0 |  |
| IV | Cổng sắt ra vào |  |  |  |
| 1 | Bảo dưỡng motor cổng | Hệ | 1,0 |  |
| 2 | Hệ điều khiển | Hệ | 1,0 |  |
| V | Máy phát điện dự phòng |  |  |  |
|  | Máy phát điện số 1 (gần cửa) |  |  |  |
| 1 | Thay dầu nhớt máy | Lít | 180,0 |  |
| 2 | Thay lọc dầu nhớt | Cái | 4,0 |  |
| 3 | Thay lọc nhiên liệu | Cái | 1,0 |  |
| 4 | Thay lọc nhiên liệu tách nước | Cái | 1,0 |  |
| 5 | Bổ xung dung dịch nước làm mát | Can | 3,0 |  |
| 6 | Vệ sinh bảo trì hệ thống điện, điều khiển, đầu cực máy phát | Máy | 1,0 |  |
|  | Máy phát điện số 2 (phía trong) |  |  |  |
| 1 | Thay dầu nhớt máy | Lít | 180,0 |  |
| 2 | Thay lọc dầu nhớt | Cái | 4,0 |  |
| 3 | Thay lọc nhiên liệu | Cái | 1,0 |  |
| 4 | Thay lọc nhiên liệu tách nước | Cái | 1,0 |  |
| 5 | Bổ xung dung dịch nước làm mát | Can | 3,0 |  |
| 6 | Vệ sinh bảo trì hệ thống điện, điều khiển, đầu cực máy phát | Máy | 1,0 |  |
|  | Hệ thống tủ điện tại phòng máy |  |  |  |
| 1 | Tủ điện tổng | Tủ | 3,0 |  |
| 2 | Tủ điều khiển | Tủ | 2,0 |  |
| B | Phương án ứng trực khi có sự cố xảy đối với hệ thống thiết bị | gói | 1,0 | - Có kênh tiếp nhận thông tin 24/7 tất cả các sự cố dịch vụ; - Bố trí nhân sự ứng trực và khắc phục sự cố cho tất cả các hạng mục tại trụ sở cơ quan Cục Thuế trong 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; - Nhân viên kỹ thuật ứng trực và khắc phục sự cố phải có mặt tại trụ sở cơ quan Cục Thuế trong vòng 60 phút kể từ khi nhận được thông báo (qua điện thoại) của cán bộ phụ trách mà Văn phòng Cục Thuế chỉ định. Thời gian ứng trực từ 7h00' đến 18h00' hàng ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ) nếu có sự cố xảy ra |
| C | Phương án, chi phí sửa chữa, thay thế các thiết bị lỗi, hỏng trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng | gói | 1,0 | Khi hệ thống kỹ thuật, thiết bị của cơ quan Cục Thuế gặp hư hỏng, tuỳ theo trường hợp cụ thể mà nhà thầu sẽ thực hiện công việc theo một trong hai tiến trình sau: - Với các công tác thay thế, sửa chữa vật tư, thiết bị có mức chi phí không quá 500.000 đồng cho một lần sửa chữa hoặc thay thế, nhà thầu có trách nhiệm chi trả và khắc phục ngay tức thời nhằm mục đích duy trì hoạt động của hệ thống kỹ thuật, thiết bị của cơ quan Cục Thuế một cách liên tục. + Với các công tác thay thế, sửa chữa có mức chi phí vượt quá 500.000 đồng cho một lần sửa chữa, nhà thầu lên phương án và báo giá khắc phục, sửa chữa báo cáo Văn phòng Cục Thuế. |

2. Phần sửa chữa hệ thống thiết bị:

| Stt | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thay thế màn hình hiển thị điều khiển của 01 máy phát điện dự phòng tại trụ sở cơ quan Cục Thuế | bộ | 1 | Thay thế màn hình hiển thị điều khiển của 01 máy phát điện dự phòng tại trụ sở cơ quan Cục Thuế có các thông số kỹ thuật như sau: Thương hiệu Kohler, model: APM802 có chức năng hòa đồng bộ cho Tổ máy phát điện dự phòng thương hiệu Kohler Power Systems, Model KD1800-E, công suất 1618kVA nhập khẩu đồng bộ từ nhà sản xuất Kohler Power Systems (Mỹ) tại Pháp, sản xuất năm 2017. Nhà thầu đề xuất thiết bị (của hãng Kohler) đảm bảo tương thích với tổ máy phát điện dự phòng hiện có, bảo hành thời gian tối thiểu 12 tháng. Hoàn thành việc thay thế, lắp đặt trước ngày 25/12/2025. |

IV. HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ

- Phần bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng:

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Mạng điện thoại nội bộ |  |  | Thực hiện hoàn thành trước ngày 25/12/2025 |
| I | Mạng điện thoại nội bộ |  |  |  |
| 1 | Kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống đường truyền tín hiệu điện thoại (1090 nút thoại) | hệ thống | 1,0 | Kiểm tra hệ thống cáp đầu bấm kết nối, cầu đấu |
| 2 | Kiểm tra, bảo dưỡng tổng đài độc lập 64 trung kế, 1200 thuê bao | tổng đài | 1,0 | Kiểm tra hệ thống, đo kiểm tín hiệu, vệ sinh công nghiệp |
| 3 | Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị lưu điện UPS 10 kVA | bộ | 1,0 | Kiểm tra nguồn vào ra của UPS, đo kiểm lại toàn bộ, kiểm tra hoạt động của UPS xác định lỗi thiết bị nếu có, vệ sinh công nghiệp |
| 4 | Bảo dưỡng phiến thoại 10 đôi dây | cái | 232,0 | Đo kiểm tín hiệu, vệ sinh công nghiệp |
| 5 | Bảo dưỡng tủ Rack các loại | 1 tủ | 9,0 | Kiểm tra quạt tủ, vệ sinh công nghiệp |
| II | Truyền hình |  |  |  |
|  | Hệ thống cấp nguồn |  |  |  |
| 1 | Kiểm tra, bảo dưỡng tủ điện treo tường 48 module | 1 tủ | 2,0 | Kiểm tra hệ thống cáp đầu bấm kết nối, cầu đấu, đo kiểm tín hiệu thông số nguồn điện, vệ sinh công nghiệp |
| 2 | Kiểm tra, bảo dưỡng MCB các loại | cái | 42,0 | Kiểm tra hệ thống cáp đầu bấm kết nối, cầu đấu, đo kiểm tín hiệu thông số nguồn điện, vệ sinh công nghiệp |
|  | Hệ thống truyền hình cáp |  |  |  |
| 3 | Kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống đường truyền tín hiệu truyền hình (56 nút tivi) | hệ thống | 1,0 | Kiểm tra hệ thống cáp đầu bấm kết nối, cầu đấu |
| 4 | Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị phát tín hiệu thông tin nội bộ | thiết bị | 1,0 | Kiểm tra nguồn vào, đo kiểm lại toàn bộ, xác định lỗi thiết bị vệ sinh công nghiệp |
| 5 | Kiểm tra, bảo dưỡng bộ điều chế tín hiệu, bộ trộn tín hiệu | bộ | 20,0 | Kiểm tra nguồn vào, đo kiểm lại toàn bộ, xác định lỗi thiết bị, vệ sinh công nghiệp |
| 6 | Kiểm tra, bảo dưỡng bộ khuếch đại tín hiệu | bộ | 7,0 | Kiểm tra nguồn vào, đo kiểm lại toàn bộ, xác định lỗi thiết bị vệ sinh công nghiệp |
| 7 | Kiểm tra, bảo dưỡng bộ chia tín hiệu, bộ suy hao tín hiệu các loại | bộ | 27,0 | Kiểm tra hệ thống cáp đầu bấm kết nối, cầu đấu |
| 8 | Kiểm tra, bảo dưỡng tivi 32" | cái | 56,0 | Kiểm tra nguồn vào, đo kiểm lại toàn bộ, xác định lỗi thiết bị vệ sinh công nghiệp |
| III | Âm thanh thông báo |  |  |  |
| 1 | Kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống đường truyền tín hiệu âm thanh (519 nút loa) | hệ thống | 1,0 | Kiểm tra đo test hệ thống đường truyền, đầu bấm kết nối, cầu đấu |
| 2 | Kiểm tra, bảo dưỡng bộ điều khiển trung tâm, bộ phát nhạc nền | bộ | 2,0 | Kiểm tra nguồn, phần mềm, kết nối hệ thống, vệ sinh công nghiệp |
| 3 | Kiểm tra, bảo dưỡng âm ly khuếch đại | bộ | 9,0 | Kiểm tra nguồn, kết nối hệ thống, vệ sinh công nghiệp |
| 4 | Kiểm tra, bảo dưỡng bàn gọi, bàn phím mở rộng | thiết bị | 5,0 | Kiểm tín hiệu, kết nối hệ thống, vệ sinh công nghiệp |
| 5 | Kiểm tra, bảo dưỡng loa các loại | cái | 519,0 | Kiểm tín hiệu, kết nối hệ thống, vệ sinh công nghiệp |
| 6 | Hiệu chính hệ thống âm thanh công cộng | hệ thống | 1,0 | Chạy test hệ thống kiểm tra hiểu chỉnh âm thanh phù hợp |
| 7 | Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị lưu điện UPS 6 kVA | bộ | 1,0 | Kiểm tra nguồn vào ra của UPS, đo kiểm lại toàn bộ, kiểm tra hoạt động của UPS xác định lỗi thiết bị nếu có, vệ sinh công nghiệp |
| IV | Âm thanh phòng họp, hội nghị, hội thảo |  |  |  |
|  | Âm thanh hội nghị, hội thảo tầng 6 |  |  |  |
| 1 | Loa trần 40W/ 8ohm. Loa trần 2.5, 5, 7.5, 15W 100V; 40W 8 Ohms | chiếc | 12,0 | Dựng giàn giáo kiểm tra kết nối từng loa và hệ thống |
| 2 | Khuếch đại âm tần kèm trộn tín hiệu | chiếc | 1,0 | Tháo ra khỏi tủ thiết bị, vệ sinh, kiểm tra nguồn cấp, giắc kết nối với hệ thống |
| 3 | Bộ nhận tín hiệu cho Mic không dây. Bộ nhận tín hiệu Sóng UHF 620 - 950 MHz | chiếc | 2,0 | Vệ sinh, kiểm tra nguồn cấp, giắc kết nối hệ thống |
| 4 | Micro cầm tay không dây | chiếc | 2,0 | Vệ sinh, kiểm tra nguồn cấp, giắc kết nối hệ thống |
| 5 | Bộ quản lý trung tâm cho hội thảo | chiếc | 1,0 | Tháo ra khỏi tủ thiết bị, vệ sinh, kiểm tra nguồn cấp, giắc kết nối với hệ thống |
| 6 | Microphone Chủ tọa (bao gồm cần mic) | chiếc | 1,0 | Vệ sinh, kiểm tra nguồn cấp, giắc kết nối hệ thống |
| 7 | Microphone Đại biểu (bao gồm cần mic) | chiếc | 55,0 | Vệ sinh, kiểm tra nguồn cấp, giắc kết nối hệ thống |
| 8 | Bộ trộn tín hiệu 6 kênh | Chiếc | 1,0 | Tháo mặt lưới, các núm vặn và fader vệ sinh bụi bẩn, xịt RP7, kiểm tra nguồn cấp và giắc kết nối, đảm bảo các núm vặn và feder không bị rỉ, bụi bẩn làm ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống |
| 9 | Bộ hiệu chỉnh tần số 2 kênh, 31 cần | chiếc | 1,0 | Tháo ra khỏi tủ thiết bị, vệ sinh, kiểm tra nguồn cấp, giắc kết nối với hệ thống |
| 10 | Máy chiếu 5500 Ansi Lument | chiếc | 1,0 | Dựng giàn giáo tháo xuống, vệ sinh, kiểm tra nguồn cấp, giắc kết nối với hệ thống, lau chùi ống kính |
| 11 | Màn chiếu điện 120 inch | chiếc | 1,0 | Dựng giàn giáo kiểm tra nguồn cấp và vệ sinh màn hình, thay pin và kiểm tra điều khiển từ xa |
| 12 | Đầu DVD | chiếc | 1,0 | Tháo ra khỏi tủ thiết bị, vệ sinh, kiểm tra nguồn cấp, giắc kết nối với hệ thống |
| 13 | Màn hình theo dõi chủ tọa LCD 32" | chiếc | 1,0 | Vệ sinh, kiểm tra và thay thế đầu giắc kết nối nếu cần |
|  | Âm thanh phòng họp tầng 1, 2 (02 phòng) |  |  |  |
| 1 | Bộ quản lý trung tâm cho hội thảo có dây | chiếc | 2,0 | Tháo ra khỏi tủ thiết bị, vệ sinh, kiểm tra nguồn cấp, giắc kết nối với hệ thống |
| 2 | Micro hội thảo có dây cho chủ tọa (bao gồm Micro cổ ngỗng cho hội thảo 50cm) | chiếc | 2,0 | Vệ sinh, kiểm tra và thay thế đầu giắc kết nối nếu cần |
| 3 | Micro hội thảo có dây cho đại biểu (bao gồm Micro cổ ngỗng cho hội thảo 50cm) | chiếc | 20,0 | Vệ sinh, kiểm tra và thay thế đầu giắc kết nối nếu cần |
| 4 | Loa hộp treo tường 30W | chiếc | 8,0 | Tháo xuống vệ sinh, kiểm tra kết nối từng loa và hệ thống, |
| 5 | Bộ Amply kèm trộn công suất 125W | chiếc | 2,0 | Tháo ra khỏi tủ thiết bị, vệ sinh, kiểm tra nguồn cấp, giắc kết nối với hệ thống |
|  | Âm thanh phòng họp tầng 3, 4, 5, 6, 7, 8 (10 phòng) |  |  |  |
| 1 | Bộ quản lý trung tâm cho hội thảo có dây | chiếc | 10,0 | Tháo ra khỏi tủ thiết bị, vệ sinh, kiểm tra nguồn cấp, giắc kết nối với hệ thống |
| 2 | Micro hội thảo có dây cho chủ tọa (bao gồm Micro cổ ngỗng cho hội thảo 50cm) | chiếc | 10,0 | Vệ sinh, kiểm tra và thay thế đầu giắc kết nối nếu cần |
| 3 | Micro hội thảo có dây cho đại biểu (bao gồm Micro cổ ngỗng cho hội thảo 50cm) | chiếc | 140,0 | Vệ sinh, kiểm tra và thay thế đầu giắc kết nối nếu cần |
| 4 | Loa hộp treo tường 30W | chiếc | 40,0 | Tháo xuống vệ sinh, kiểm tra kết nối từng loa và hệ thống, |
| 5 | Bộ Amply kèm trộn | chiếc | 10,0 | Tháo ra khỏi tủ thiết bị, vệ sinh, kiểm tra nguồn cấp, giắc kết nối với hệ thống |
|  | Âm thanh phòng tiếp khách quốc tế |  |  |  |
| 1 | Bộ quản lý trung tâm cho hội thảo có dây | chiếc | 1,0 | Tháo ra khỏi tủ thiết bị, vệ sinh, kiểm tra nguồn cấp, giắc kết nối với hệ thống |
| 2 | Micro hội thảo có dây cho chủ tọa (bao gồm Micro cổ ngỗng cho hội thảo 50cm) | chiếc | 1,0 | Vệ sinh, kiểm tra và thay thế đầu giắc kết nối nếu cần |
| 3 | Micro hội thảo có dây cho đại biểu (bao gồm Micro cổ ngỗng cho hội thảo 50cm) | chiếc | 9,0 | Vệ sinh, kiểm tra và thay thế đầu giắc kết nối nếu cần |
| 4 | Loa hộp treo tường 30W | chiếc | 4,0 | Tháo xuống vệ sinh, kiểm tra kết nối từng loa và hệ thống, |
| 5 | Bộ Amply kèm trộn | chiếc | 1,0 | Tháo ra khỏi tủ thiết bị, vệ sinh, kiểm tra nguồn cấp, giắc kết nối với hệ thống |
| V | Camera giám sát |  |  |  |
| 1 | Kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống đường truyền tín hiệu Camera (103 nút camera) | hệ thống | 1,0 | Kiểm tra đo test hệ thống đường truyền, đầu bấm kết nối, cầu đấu. |
| 2 | Kiểm tra, bảo dưỡng camera các loại | bộ | 103,0 | Kiểm tra tín hiệu kết nối tới máy chủ, kiểm tra, điều chỉnh góc nhìn, kiểm tra nguồn jack cắm, Switch kết nối |
| 3 | Kiểm tra, bảo dưỡng máy tính giám sát | bộ | 3,0 | Sao lưu dữ liệu, kiềm tra phần mềm, xóa file nháp... vệ sinh công nghiệp. Kiểm tra phần mềm, kết nối hệ thống |
| 4 | Kiểm tra, dọn rác hệ điều hành của máy tính giám sát | máy | 3,0 | Sao lưu dữ liệu, kiềm tra phần mềm, xóa file nháp... vệ sinh công nghiệp. Kiểm tra phần mềm, kết nối hệ thống |
| 5 | Kiểm tra, bảo dưỡng màn hình các loại | cái | 7,0 | Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp |
| 6 | Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị phát hình qua cáp quang | thiết bị | 2,0 | Kiểm tra hệ thống, đo kiểm tín hiệu, vệ sinh công nghiệp |
| 7 | Kiểm tra, bảo dưỡng bộ quản lý và ghi hình | bộ | 1,0 | Sao lưu dữ liệu, kiềm tra phần mềm ,kết nối hệ thống, kiểm tra cập nhật, tối ưu phần mềm hiện tại, xóa file nháp..., vệ sinh công nghiệp |
| 8 | Kiểm tra, bảo dưỡng bàn điều khiển hệ thống camera | thiết bị | 1,0 | Kiểm tra nút bấm tay cầm điều khiển và kết nối điều khiển tới camera, vệ sinh công nghiệp |
| 9 | Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị lưu điện UPS 10 kVA | bộ | 1,0 | Kiểm tra nguồn vào ra của UPS, đo kiểm lại toàn bộ, kiểm tra hoạt động của UPS xác định lỗi thiết bị nếu có, vệ sinh công nghiệp |
| 10 | Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị chuyển mạch-switch các loại | thiết bị | 6,0 | Kiểm tra hệ thống chuyển mạch, vệ sinh công nghiệp |
| 11 | Bảo dưỡng tủ Rack các loại | 1 tủ | 6,0 | Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp |
| 12 | Hiệu chỉnh toàn bộ tuyến của hệ thống camera | hệ thống | 1,0 | Kiểm tra hiểu chỉnh tối ưu cài đặt cho hệ thống |
| VI | Kiểm soát ra vào tầng 1 và các tầng hầm |  |  |  |
| 1 | Kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống đường truyền tín hiệu hệ thống access control (50 nút) | hệ thống | 1,0 | Kiểm tra hệ thống, đo kiểm tín hiệu kết nối tới các thiết bị, vệ sinh công nghiệp |
| 2 | Kiểm tra, bảo dưỡng bộ quản lý trung tâm | bộ | 1,0 | Kiểm tra nguồn thiết bị, cầu đấu, tín hiệu kết nối tới máy chủ, kiểm tra tín hiệu kết nối tới các bộ điều khiển cửa RIM, Switch kết nối, vệ sinh thiết bị. |
| 3 | Kiểm tra, bảo dưỡng bộ điều khiển cửa | bộ | 50,0 | Kiểm tra nguồn, cầu đấu, tín hiệu kết nối tới bộ quản lý đầu đọc thẻ nút nhấn và khóa cửa, vệ sinh thiết bị. |
| 4 | Kiểm tra, bảo dưỡng đầu đọc thẻ | bộ | 50,0 | Kiểm tra nguồn, cầu đấu, tín hiệu kết nối tới bộ điều khiển cửa, vệ sinh thiết bị. |
| 5 | Kiểm tra, bảo dưỡng khóa từ các loại | bộ | 42,0 | Kiểm tra nguồn, cầu đấu, tín hiệu kết nối tới bộ điều khiển cửa, vệ sinh thiết bị. |
| 6 | Kiểm tra, bảo dưỡng hộp đập khẩn cấp, nút nhấn mở cửa | cái | 84,0 | Kiểm tra nguồn, cầu đấu, tín hiệu kết nối tới bộ điều khiển cửa, vệ sinh thiết bị. |
| 7 | Kiểm tra, bảo dưỡng module Cửa tự động | module | 14,0 | Kiểm tra nguồn, cầu đấu, tín hiệu kết nối tới bộ quản lý cửa, đầu đọc thẻ, vệ sinh thiết bị. Kiểm tra hoạt động cửa các module |
| 8 | Kiểm tra, bảo dưỡng máy chủ quản lý | bộ | 1,0 | Sao lưu dữ liệu, kiềm tra phần mềm, kết nối hệ thống, kiểm tra cập nhật, tối ưu phần mềm hiện tại, xóa file nháp... , vệ sinh công nghiệp |
| 9 | Kiểm tra, bảo dưỡng máy in các loại | bộ | 2,0 | Kiểm tra nguồn, tín hiệu kết nối với các máy tính, hoạt động của thiết bị xác định lỗi và vệ sinh công nghiệp. |
| 10 | Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị lưu điện UPS 2 kVA | bộ | 1,0 | Kiểm tra nguồn vào ra của UPS, đo kiểm lại toàn bộ, kiểm tra hoạt động của UPS xác định lỗi thiết bị nếu có, vệ sinh công nghiệp |
| 11 | Kiểm tra phần mềm quản lý ra vào | 1 thiết bị | 1,0 | Sao lưu dữ liệu, kiềm tra phần mềm, kết nối hệ thống, kiểm tra cập nhật, tối ưu phần mềm hiện tại, xóa file nháp… |
| VII | Kiểm soát bãi đỗ xe tầng hầm |  |  |  |
| 1 | Kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống đường truyền tín hiệu hệ thống kiểm soát bãi đỗ xe | hệ thống | 1,0 | Kiểm tra hệ thống, đo kiểm tín hiệu kết nối tới các thiết bị |
| 2 | Kiểm tra, bảo dưỡng bộ điều khiển | bộ | 4,0 | Kiểm tra nguồn, kết nối thiết bị, vệ sinh |
| 3 | Kiểm tra, bảo dưỡng bộ nhận và phát tín hiệu cảm ứng | bộ | 4,0 | Kiểm tra nguồn, kết nối thiết bị, vệ sinh |
| 4 | Kiểm tra, bảo dưỡng đầu đọc thẻ | bộ | 6,0 | Kiểm tra nguồn, kết nối thiết bị, vệ sinh |
| 5 | Kiểm tra, bảo dưỡng nút nhấn mở/đóng barrier | cái | 2,0 | Kiểm tra nguồn, kết nối thiết bị, vệ sinh |
| 6 | Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị chuyển mạch-switch các loại | bộ | 3,0 | Kiểm tra nguồn, kết nối thiết bị, vệ sinh |
| 7 | Kiểm tra, bảo dưỡng Barrier | bộ | 2,0 | Kiểm tra nguồn trạng thái hoạt động thiết bị kết nối các bộ điều khiển, kiểm tra động cơ và vệ sinh thiết bị. |
| 8 | Kiểm tra, bảo dưỡng camera các loại | bộ | 12,0 | Kiểm tra tín hiệu kết nối tới máy chủ, kiểm tra, điều chỉnh góc nhìn, kiểm tra nguồn jack cắm, Switch kết nối |
| 9 | Kiểm tra, bảo dưỡng máy tính quản lý | máy | 5,0 | Sao lưu dữ liệu, kiềm tra phần mềm, kết nối hệ thống, kiểm tra cập nhật, tối ưu phần mềm hiện tại, xóa file nháp… |
| 10 | Kiểm tra, dọn rác phần mềm quản lý nhận dạng biển số | 1 thiết bị | 5,0 | Sao lưu dữ liệu, kiềm tra phần mềm, kết nối hệ thống, kiểm tra cập nhật, tối ưu phần mềm hiện tại, xóa file nháp… |
| 11 | Kiểm tra, bảo dưỡng tủ nguồn cho hệ thống | 1 tủ | 2,0 | Kiểm tra hệ thống cáp đầu bấm kết nối, cầu đấu, đo kiểm tín hiệu thông số nguồn điện, vệ sinh công nghiệp |
| 12 | Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị lưu điện UPS 1 kVA | bộ | 4,0 | Kiểm tra nguồn vào ra của UPS, đo kiểm lại toàn bộ, kiểm tra hoạt động của UPS xác định lỗi thiết bị nếu có, vệ sinh công nghiệp |
| VIII | Báo chỗ trống tầng hầm |  |  |  |
| 1 | Kiểm tra, bảo dưỡng Cảm biến xác định ô tô | cái | 200,0 | Kiểm tra hệ thống cáp đầu bấm kết nối, cầu đấu, đo kiểm tín hiệu thông số nguồn điện, vệ sinh công nghiệp |
| 2 | Kiểm tra, bảo dưỡng Đèn trạng thái (xanh/đỏ) | cái | 200,0 | Kiểm tra hệ thống cáp đầu bấm kết nối, cầu đấu, đo kiểm tín hiệu thông số nguồn điện, vệ sinh công nghiệp |
| 3 | Kiểm tra, bảo dưỡng Bộ điều khiển khu vực | bộ | 5,0 | Kiểm tra hệ thống cáp đầu bấm kết nối, cầu đấu, đo kiểm tín hiệu thông số nguồn điện, vệ sinh công nghiệp |
| 4 | Kiểm tra, bảo dưỡng Bộ điều khiển trung tâm | bộ | 1,0 | Kiểm tra hệ thống cáp đầu bấm kết nối, cầu đấu, đo kiểm tín hiệu thông số nguồn điện, vệ sinh công nghiệp |
| 5 | Kiểm tra, bảo dưỡng Bảng LED báo chỗ trống khu vực | cái | 27,0 | Kiểm tra nguồn điện, trạng thái thông báo và kết nối với bộ điều khiển của bảng LED, vệ sinh công nghiệp |
| IX | Cửa tự động tại 02 sảnh phụ |  |  |  |
| 1 | Bảo dưỡng cửa trượt tự động | bộ | 2,0 | Kiểm tra hệ thống cáp kết nối, cầu đấu, đo kiểm tín hiệu thông số nguồn điện của mô tơ Lau dầu, Căn chỉnh hệ thống truyền động từ mô tơ đến vách cửa kính Vệ sinh, căn chỉnh cảm biến điều khiển cửa Vệ sinh công nghiệp |
| B | Phương án ứng trực khi có sự cố xảy đối với hệ thống thiết bị | gói | 1,0 | - Có kênh tiếp nhận thông tin 24/7 tất cả các sự cố dịch vụ; - Bố trí nhân sự ứng trực và khắc phục sự cố cho tất cả các hạng mục tại trụ sở cơ quan Cục Thuế trong 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; - Nhân viên kỹ thuật ứng trực và khắc phục sự cố phải có mặt tại trụ sở cơ quan Cục Thuế trong vòng 60 phút kể từ khi nhận được thông báo (qua điện thoại) của cán bộ phụ trách mà Văn phòng Cục Thuế chỉ định. Thời gian ứng trực từ 7h00' đến 18h00' hàng ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ) nếu có sự cố xảy ra |
| C | Phương án, chi phí sửa chữa, thay thế các thiết bị lỗi, hỏng trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng | gói | 1,0 | Khi hệ thống kỹ thuật, thiết bị của cơ quan Cục Thuế gặp hư hỏng, tuỳ theo trường hợp cụ thể mà nhà thầu sẽ thực hiện công việc theo một trong hai tiến trình sau: - Với các công tác thay thế, sửa chữa vật tư, thiết bị có mức chi phí không quá 500.000 đồng cho một lần sửa chữa hoặc thay thế, nhà thầu có trách nhiệm chi trả và khắc phục ngay tức thời nhằm mục đích duy trì hoạt động của hệ thống kỹ thuật, thiết bị của cơ quan Cục Thuế một cách liên tục. + Với các công tác thay thế, sửa chữa có mức chi phí vượt quá 500.000 đồng cho một lần sửa chữa, nhà thầu lên phương án và báo giá khắc phục, sửa chữa báo cáo Văn phòng Cục Thuế. |

2. Phần sửa chữa hệ thống thiết bị:

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hệ thống kiểm soát xe ra/vào |  |  | Nhà thầu cần khảo sát hiện trạng/tình trạng của hệ thống và thiết bị để lập phương án khắc phục, sửa chữa chi tiết đảm bảo hệ thống hoạt động, vận hành ổn định, hiệu quả và hoàn thành trước ngày 25/12/2025. |
| 1 | Thay thế ổ cứng SSD Kingston A400 240GB SA400S37/240G Nhà sản xuất Kingston (USA) Model SA400S37/240G Chuẩn giao tiếp Sata III 6 Gbps Kích thước 2.5 inch, 6.8 mm Dung lượng 240 GB Random 4k Đọc tuần tự 500 MB/s Ghi tuần tự 350 MB/s MTBF 1.000.000 h NAND Flash TLC | Cái | 3,00 |  |
| 2 | Cài đặt lại hệ thống (1 máy chủ + 2 máy trạm ), cập nhật lại dữ liệu phương tiện của cơ quan Cục Thuế trong hệ thống | gói | 1,00 |  |
| 3 | Cung cấp, thay thế phần mềm AI nhận dạng biển số xe | License | 1,00 |  |
| 4 | Camera chụp biển số xe Enster: Camera IP chuyên dụng quan sát biển số 1/2.9" SONY CMOS sensor with ICR 2.0MP(1920*1080@30/25fps), onvif Lens:Varifocal 6-22mm IR LED: 4pcs White Light LED Cho hình ảnh biển số rõ nét vào ban đêm (ban đêm chỉ nhìn biển số không quan sát toàn cảnh) Có thể quan sát biển số xe chạy với tốc độ Speed 0-150Km/h Support SD Card IP66, waterproof, đã bao gồm chân đế | Cái | 2,00 |  |
| 5 | Sửa chữa, thay thế cảm biến xác định chỗ trống xe ô tô | bộ | 6,00 |  |
| 6 | Khắc phục lại hệ thống tín hiệu từ máy chủ đến các vị trí đặt 24 cảm biến xác định chỗ trống xe tại tầng 3 (hiện tại đang mất tín hiệu), bao gồm vật tư, phụ kiện | gói | 1,00 |  |
| 7 | Sửa chữa, cải tạo kiosk kiểm soát xe ra/vàotầng hầm B1 (lắp đặt quạt thông gió, chuyển thiết bị đọc thẻ và cụm bấm mở barie thủ công) | Cabin | 2,00 |  |
| II | Hệ thống camera giám sát |  |  |  |
| 1 | Cung cấp, lắp đặt Ổ Cứng HDD WD Ultrastar HA340 8TB 3.5inch 7.2K SATA 6Gb/s WUS721208BLE6L4 | cái | 8,00 |  |
| 2 | Sửa chữa, thay thế đường cáp truyền tín hiệu từ phòng máy chủ tầng 2 đến 02 nhà bảo vệ (bao gồm cáp quang và vật tư phụ) | gói | 1,00 |  |

V. HỆ THỐNG THANG MÁY

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Bảo trì, bảo dưỡng |  |  | Thực hiện hoàn thành trước ngày 25/12/2025 |
| 1 | Thang máy hiệu Mitsubishi 12 S/O | thang | 4,0 | Vệ sinh công nghiệp: Trong carbin, tủ điện chính, máy kéo, phòng máy, các cửa tầng, hố thang, đầu car,... Phòng đặt máy: Kiểm tra các khóa cửa, sự di chuyển của cửa, nhiệt độ phòng máy, đèn, sự thấm nước, các vật dụng khác đặt trong phòng máy Các thiết bị trong phòng máy: Máy kéo, động cơ, dầu máy kéo, phanh điện từ,bộ phanh cơ khí an toàn, tủ điều khiển, tất cả các chi tiết trong tủ điều khiển (relay, khởi động từ, các mạch điều khiển, giắc cắm) Sự hoạt động của buồng thang, cửa: Khởi động, hãm, dừng, độ lắc, tiếng ồn, đất cát ở sill cửa, sự di chuyển, thanh sefety – shoes, các thiết bị khác làm cửa mở lại (Photocell, USDS, ...), lau mắt kính của Photocell, chuông dừng tầng, quạt làm mát buồng thang. Sự hoạt động của tủ cứu hộ tự động: Kiểm tra hoạt động của hệ thống ắc quy, nguyên lý hoạt động của tủ cứu hộ tự động. Bảng điều khiển, hộp hiển thị báo tầng, báo chiều: Sự tác động của các nút nhấn, các công tắc. Các vít định vị. Các đèn báo : chiều, tầng, quá tải. Đèn và vách buồng thang: Bóng đèn, bụi bẩn xung quanh. Các boulon bắt vách buồng thang Đèn E.Light: Sự hoạt động của đèn E.Light, độ sáng của bóng đèn. Interphon: Kiểm tra sự hoạt động, rè, nhiễu..... Cửa tầng: Sự hoạt động của các nút gọi tầng. Các đèn báo tầng, chiều. Vệ sinh bụi đất, cát bám trên Sill cửa tầng Bảng quan sát: Kiểm tra lau chùi các đèn báo. Hố thang: Kiểm tra đốn dọc hố thang, hộp hứng dầu. Độ thấm nước, vệ sinh sạch sẽ. Nóc buồng thang: Vệ sinh công nghiệp, đổ thêm dầu bôi trơn Raill. Vệ sinh toàn bộ. Cửa thoát hiểm: Kiểm tra sự hoạt động, khóa, Sw an toàn. Hệ thống Door lock: Kiểm tra khóa Door lock, tiếp điểm Doorlock, độ nhún của tiếp điểm khi đóng cửa. Kiểm tra các đầu dây. Các hộp giới hạn: Kiểm tra khoảng cách tác động. Kiểm tra các bánh xe, hiệu chỉnh các tiếp điểm, Kiểm tra các đầu dây. Tủ điều khiển và các tủ phụ: Tất cả các thiết bị trong tủ phải được kiểm tra một cách kỹ lưỡng và chi tiết. Phanh điện từ: Tháo và vệ sinh, lau dầu, bôi mỡ các trục, cốt phanh. Kiểm tra lực hút phanh, hiệu chỉnh nếu cần thiết. Kiểm tra các dây nối, tiếp điểm phanh. Bộ Governor: Kiểm tra các tiếp điểm, búa văng, Poulie, tra dầu các điểm cần thiết. Cửa buồng thang: Cửa Carbin : bánh xe treo cửa, bánh xe Cable, các đầu nối Cable, Rail cửa. Hộp Gate, cam đè hộp Gate, bánh xe hộp Gate. Kiếm cửa, poulie cửa, dãy couroa cửa...Đầu cửa Carbin : Cỏc Boulon định vị, Encoder, giới hạn cửa. Đầu cửa tầng: Bánh xe treo cửa, Rail cửa tầng, đầu nối dây, tiếp điểm Door - lock. Bánh xe Cable cửa, Cable cửa và các đầu nối, bánh xe lệch tâm. Các đinh vít, boulon định vị. Máy kéo: Sự khớp nối, các bạc đạn, Poulie, hộp đấu dây, chặn Cable, sự rò rỉ dầu trên máy kéo, tiếng ồn khi hoạt động ... Phanh điện từ, má phanh: Tất cả các chốt, trục, lò xo, má phanh, càng phanh,contact phanh Bộ Encoder: Dây dẫn, đệm đàn hồi, nắp hộp bảo vệ, tiếng ồn khi hoạt động. Kiếm cửa: Khoảng cách của kiếm cửa và bánh xe Door-lock, khoảng cách giữa kiếm và Sill cửa tầng, các phần nhô ra khác của cửa tầng Cửa tầng: Các cao su chặn giới hạn cửa, bao che cửa, Door-lock, bao che đầu cửa, Sill cửa tầng. Guốc cửa: Các Boulon định vị, độ mòn, căn chỉnh lại. Thanh Sefty-Shoes: Sự di chuyển, tiếng động khi chuyển động,các boulon định vị, tra dầu vào các bạc, vòng bi các khớp truyền động.Sw,dây dẫn, đầu nối. Photocell, cảm biến cửa: Sự tác động, độ nhạy... Độ căng của Cable tải: Độ căng đều trên tất cả các sợi Cable tải. Cáp bù trừ . Cable các loại (Cable tải, Governor,cửa...: Sự rỉ sét, nổ, độ mòn. Vệ sinh cáp nếu cần thiết ... Dây Travelling cable: Sự định vị hai đầu,điểm giữa. Độ chai cứng vỏ cable,các đầu nối, độvõng đáy buồng thang ... Các móng ngựa: Sự gá lắp,độ nhạy, khoảng cách với cờ vị trí, các tay cờ ... Shoes Carbin, đối trọng: Tiếng kêu, độ mòn, mặt tiếp xúc với Rail, căn chỉnh lại khoảng cách của Shoes, vệ sinh sạch sẽ .Thêm dầu bôi trơn. Đối trọng: Khung đối trọng, đầu cable, các Poid đối trọng, poulie cable, vòng bi Poulie, chặn poud đối trọng ... Rail Carbin, đối trọng: Kiểm tra các boulon Bracket, nối Rail, các đà chịu lực... Máng điện, hộp nối dây: Hộp nối cửa tầng, máng điện, các bảng điện, các đầu nối dây... Contac hố thang: Sự gá lắp, sự tác động của Contac hố thang, các hộp giới hạn Các thiết bị trên đầu Carbin: Boulon định vị buồng thang, khung Carbin, các đầu nối cable, đèn E.light. Bộ giảm sát tải, lò xo Cable tải và Cable Governor... Các thiết bị đáy Carbin: Boulon định vị khung dưới buồng thang, các cao su giảm chấn ... Bộ phanh an toàn: Sự gá lắp, các Poilie, độ nhạy, các SW an toàn, má phanh, lò xo. Hộp contact Carbin: Sự tác động của các Contact DO, Fan, Light, Stop-Run, Norman Các hộp dầu bôi trơn: Sự gá lắp, định vị, nứt, vỡ, tim dầu ... Các Contact chạy tay: Sự tác động của các contact chạy bằng tay, các đầu nối dây... Các hộp giới hạn: Sự gá lắp, khoảng tác động, các tiếp điểm, thông số về khoảng cách tác động theo tiêu chuẩn. Các bánh xe hộp giới hạn... Quạt thông gió: Các boulon định vị, cao su giảm chấn, tiếng ồn khi hoạt động Các thiết bị dưới hố: Bảng điện đáy hố, contact an toàn , đèn hố, bộ lò xo, Poid cable Governor, xích bù trừ ... Sự di chuyển của Cable Governor, dây Cordon: Độ văng của cable, dây Cordon, khi thang chuyển động. Độ võng của dây Cordon, khoảng cách đáy đối trọng; Điều hòa không khí trong thang: - Kiểm tra, bơm gas; - Kiểm tra lọc bụi, quạt gió, bảng mạch, điều khiển và các linh kiện của cụm điều hòa; - Vệ sinh toàn bộ cụm điều hòa, đường |
| 2 | Thang máy hiệu Mitsubishi 13 S/O | thang | 4,0 |  |
| 3 | Điều hòa thang máy | cái | 8,0 |  |
| B | Phương án ứng trực khi có sự cố xảy đối với hệ thống thiết bị | gói | 1,0 | - Có kênh tiếp nhận thông tin 24/7 tất cả các sự cố dịch vụ; - Bố trí nhân sự ứng trực và khắc phục sự cố cho tất cả các hạng mục tại trụ sở cơ quan Cục Thuế cho đến hết ngày 31/12/2025; - Nhân viên kỹ thuật ứng trực và khắc phục sự cố phải có mặt tại trụ sở cơ quan Cục Thuế trong vòng 60 phút kể từ khi nhận được thông báo (qua điện thoại) của cán bộ phụ trách mà Văn phòng Cục Thuế chỉ định. Thời gian ứng trực từ 7h00' đến 18h00' hàng ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ) nếu có sự cố xảy ra |
| C | Phương án, chi phí sửa chữa, thay thế các thiết bị lỗi, hỏng trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng | gói | 1,0 | Khi hệ thống kỹ thuật, thiết bị của cơ quan Cục Thuế gặp hư hỏng, tuỳ theo trường hợp cụ thể mà nhà thầu sẽ thực hiện công việc theo một trong hai tiến trình sau: - Với các công tác thay thế, sửa chữa vật tư, thiết bị có mức chi phí không quá 500.000 đồng cho một lần sửa chữa hoặc thay thế, nhà thầu có trách nhiệm chi trả và khắc phục ngay tức thời nhằm mục đích duy trì hoạt động của hệ thống kỹ thuật, thiết bị của cơ quan Cục Thuế một cách liên tục. + Với các công tác thay thế, sửa chữa có mức chi phí vượt quá 500.000 đồng cho một lần sửa chữa, nhà thầu lên phương án và báo giá khắc phục, sửa chữa báo cáo Văn phòng Cục Thuế. |

3.3. Yêu cầu khác

a) Nhà thầu cam kết nhân sự tham gia gói thầu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Hệ thống điều hòa không khí và thông gió: Số lượng nhân sự tham gia > 08 người, trong đó có tối thiểu 02 nhân sự kỹ thuật phụ trách chung có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành Điện/Điện tử/Điện lạnh/Nhiệt lạnh; có chứng chỉ/chứng nhận/thẻ an toàn lao động.

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Số lượng nhân sự tham gia > 07 người, trong đó có tối thiểu 01 nhân sự kỹ thuật phụ trách chung có trình độ đại học trở lên; có chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy chữa cháy; có chứng chỉ/chứng nhận/thẻ an toàn lao động.

- Hạng mục hệ thống Điện tòa nhà, máy phát điện dự phòng: Số lượng nhân sự tham gia > 07 người, trong đó có tối thiểu 02 nhân sự kỹ thuật phụ trách có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành Điện/Điện tử/Cơ điện; có chứng chỉ/chứng nhận/thẻ an toàn lao động.

- Hạng mục hệ thống điện nhẹ: Số lượng nhân sự tham gia > 07 người, trong đó có tối thiểu 02 nhân sự kỹ thuật phụ tráchcó trình độ đại học trở lên, chuyên ngành Điện/ Điện tử/tự động hóa; có chứng chỉ/chứng nhận/thẻ an toàn lao động.

- Hạng mục hệ thống thang máy: Số lượng nhân sự tham gia > 07 người, trong đó có tối thiểu 02 nhân sự kỹ thuật phụ trách có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành Điện/ Điện tử/Cơ khí; có chứng chỉ/chứng nhận/thẻ an toàn lao động.

b) Nhà thầu cam kết huy động đầy đủ thiết bị, máy móc chuyên dụng còn hoạt động tốt để phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể nêu trên.

c) Nhà thầu cam kết cử nhân sự hỗ trợ Văn phòng Cục Thuế ứng trực và xử lý sự cố tại trụ sở cơ quan Cục Thuế tối thiểu 06 tháng sau khi kết thúc hợp đồng./.