Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Gói thầu số 2: Thi công sửa chữa lưới điện trung thế cáp bọc lõi thép kế hoạch 2026 của ĐQLĐ Trấn Biên.

- Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế nhánh Hiệp Hòa 5A (từ trụ 13/5 đến trụ 13/5/7) – tuyến 475 Biên Hùng, nhánh Bình Tự (từ trụ 52 đến trụ 52/19) – tuyến 475 Biên Hùng, nhánh Long Ẩn Cổ Tự – tuyến 476 Hàm Nghi, nhánh Bến Đò Trạm 3 (từ trụ 71/2 đến trụ 71/2/4) – tuyến 476 Hàm Nghi, nhánh CC Phường Quang Vinh (từ trụ 3/8 đến trụ 3/8/2) – tuyến 473 Phúc Hải, nhánh Đa Minh (từ trụ 01 đến trụ 11) – tuyến 478 Lạc Cường, nhánh Minh Tân (từ trụ 01 đến trụ 08) – tuyến 478 lạc Cường, nhánh Tân Mai 4 (từ trụ 01 đến trụ 05) – tuyến 478 Lạc Cường, nhánh Long Quang Tự (từ trụ 01 đến trụ 13) – tuyến 478 Lạc Cường.

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đồng Nai – Chi Nhánh Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH.

- Nguồn vốn: Chi phí sửa chữa lớn của Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH.

-	Địa điểm công trường tại: Tỉnh Đồng Nai.

-  Giá gói thầu (bao gồm chi phí dự phòng 5% cho khối lượng phát sinh): 994.172.101 (VND).

-  Giá dự thầu của nhà thầu (phải bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh) và không vượt giá gói thầu.

Nhà thầu căn cứ hồ sơ thiết kế, bản vẽ thiết kế (đính kèm HSMT này) và khối lượng mời thầu để xác định phạm vi công việc chi tiết.

2. Yêu cầu về tiến độ thực hiện, thời gian bảo hành

-  Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian thi công sửa chữa: 60 ngày kể từ ngày khởi công.

-  Nhà thầu lập Bảng tiến độ thi công gói thầu theo dạng biểu đồ thanh ngang theo biểu mẫu dưới đây (mỗi dòng là một hạng mục công việc chính).

-  Yêu cầu thời gian thi công sữa chữa:

| ##### TT | ##### Nội dung công việc | ##### Thời gian thi công sửa chữa: 60 ngày kể từ ngày khởi công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### 1 | ##### 2 | ##### .... | ##### 60 |
|  | Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế nhánh Hiệp Hòa 5A (từ trụ 13/5 đến trụ 13/5/7) – tuyến 475 Biên Hùng, nhánh Bình Tự (từ trụ 52 đến trụ 52/19) – tuyến 475 Biên Hùng, nhánh Long Ẩn Cổ Tự – tuyến 476 Hàm Nghi, nhánh Bến Đò Trạm 3 (từ trụ 71/2 đến trụ 71/2/4) – tuyến 476 Hàm Nghi, nhánh CC Phường Quang Vinh (từ trụ 3/8 đến trụ 3/8/2) – tuyến 473 Phúc Hải, nhánh Đa Minh (từ trụ 01 đến trụ 11) – tuyến 478 Lạc Cường, nhánh Minh Tân (từ trụ 01 đến trụ 08) – tuyến 478 lạc Cường, nhánh Tân Mai 4 (từ trụ 01 đến trụ 05) – tuyến 478 Lạc Cường, nhánh Long Quang Tự (từ trụ 01 đến trụ 13) – tuyến 478 Lạc Cường |  |  |  |  |
| A | CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG |  |  |  |  |
| 1 | Chuẩn bị tim mốc, tập kết vật tư, xe máy, công trình tạm, lán trại, kho bãi phục vụ thi công, nhà ở ban chỉ huy công trường, nhân lực thi công,… |  |  |  |  |
| B | THI CÔNG SỬA CHỮA (không liên quan cắt điện) |  |  |  |  |
| 1 | ……. |  |  |  |  |
| C | THI CÔNG SỬA CHỮA (liên quan cắt điện) |  |  |  |  |
| 1 | ……. |  |  |  |  |

Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

3. Khối lượng mời thầu:

3.1. Thi công sửa chữa Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế nhánh Hiệp Hòa 5A (từ trụ 13/5 đến trụ 13/5/7) – tuyến 475 Biên Hùng, nhánh Bình Tự (từ trụ 52 đến trụ 52/19) – tuyến 475 Biên Hùng, nhánh Long Ẩn Cổ Tự – tuyến 476 Hàm Nghi, nhánh Bến Đò Trạm 3 (từ trụ 71/2 đến trụ 71/2/4) – tuyến 476 Hàm Nghi, nhánh CC Phường Quang Vinh (từ trụ 3/8 đến trụ 3/8/2) – tuyến 473 Phúc Hải, nhánh Đa Minh (từ trụ 01 đến trụ 11) – tuyến 478 Lạc Cường, nhánh Minh Tân (từ trụ 01 đến trụ 08) – tuyến 478 lạc Cường, nhánh Tân Mai 4 (từ trụ 01 đến trụ 05) – tuyến 478 Lạc Cường, nhánh Long Quang Tự (từ trụ 01 đến trụ 13) – tuyến 478 Lạc Cường: Khối lượng công việc mời thầu theo webform mẫu số 01B

Mức thuế suất giá trị gia tăng chủ đầu tư đang áp dụng là 10%, yêu cầu nhà thầu áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 10% trong Giá dự thầu. Tuy nhiên, tại thời điểm giao hàng, cung cấp dịch vụ và nghiệm thu sẽ áp dụng mức thuế suất thực tế Nhà nước quy định.

Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.

Nhà thầu chỉ chào 1 đơn giá cho 1 chủng loại vật tư do nhà thầu cung cấp. Nếu nhà thầu chào nhiều đơn giá khác nhau đối với cùng 1 chủng loại vật tư thì khi hoàn thiện hợp đồng sẽ chọn mức giá thấp nhất.

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí vận chuyển Vật tư A cấp từ kho của Chủ đầu tư đến công trường và ngược lại.

3.2. Các hạng mục vật tư Chủ đầu tư cấp tại kho Công ty Điện lực đồng nai như sau: Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển đến chân công trình

+ Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản vật tư do Chủ đầu tư cấp (Bên A). Nếu xảy ra mất mát, thất thoát hay hư hỏng nhà thầu phải bồi thường theo quy định.

| STT | Danh mục | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FCO 24kV - 100A | cái | 6 |
| 2 | Cáp 24KV ACXH 50mm2 | mét | 7.143 |
| 3 | Cáp 24KV ACXH 70mm2 | mét | 2.382 |
| 4 | Cáp nhôm lõi thép AC-50/8 | kg | 620 |
| 5 | Cáp 24KV CXH 25mm2 | mét | 113 |
| 6 | Dây thép xoắn mạ kẽm TK35 | mét | 64 |

3.3. Các hạng mục vật tư thu hồi dự kiến như sau:

Lưu ý:

+ Phạm vi công việc gói thầu bao gồm công tác vật tư thu hồi: Sau khi tháo gỡ vật tư thu hồi nhà thầu thi công phải có trách nhiệm quản lý cho đến khi bàn giao tại kho của chủ đầu tư (vị trí kho do chủ đầu tư chỉ định nằm trong khu vực tỉnh Đồng Nai). Tổng chi phí bốc gỡ lên xuống, vận chuyển từ công trường đến kho của chủ đầu tư đã bao gồm trong giá của E-HSDT.

+ Nhà thầu lập biên bản đánh giá vật tư thu hồi trước và sau khi tháo gỡ.

+ Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản vật tư thu hồi. Nếu xảy ra mất mát, thất thoát nhà thầu phải bồi thường theo quy định.

+ Dưới đây là bảng vật tư thu hồi dự kiến, khối lượng chính xác sẽ được xác định thực tế tại hiện trường:

| STT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 50mm2 | mét | 7.143 |  |
| 2 | Cáp 24KV A/XLPE/PVC 70mm2 | mét | 2.382 |  |
| 3 | Cáp nhôm A-50 | kg | 620 |  |
| 4 | Cáp 24KV C/XLPE 25mm2 | mét | 63 |  |
| 5 | Kẹp quai 2/0 | cái | 87 |  |
| 6 | Kẹp hotline 2/0 | cái | 87 |  |
| 7 | Nắp chụp Kẹp quai | cái | 90 |  |
| 8 | Nắp chụp FCO (trên + dưới) | bộ | 27 |  |
| 9 | Nắp chụp LA | cái | 3 |  |
| 10 | Khóa néo dây cỡ dây 50 | cái | 124 |  |
| 11 | Khóa néo dây cỡ dây 70 | cái | 20 |  |
| 12 | Uclevis + sứ ống chỉ | bộ | 22 |  |
| 13 | Giáp níu dừng dây bọc 50 | cái | 27 |  |
| 14 | Đà L75x75x8-800/Zn (01 ốp) | cái | 60 |  |
| 18 | Đà L75x75x8-1660/Zn (02 ốp) | cái | 13 |  |
| 19 | Đà L75x75x8-2000/Zn (03 ốp) | cái | 12 |  |
| 16 | Đà L75x75x8-2100/Zn (03 ốp) | cái | 4 |  |
| 18 | Đà L75x75x8-2200/Zn (04 ốp) | cái | 8 |  |
| 15 | Chống V50x50x5-810/Zn (đập dẹp) | cái | 102 |  |
| 20 | Chống V50x50x5-1132/Zn (đập dẹp) | cái | 12 |  |
| 17 | Chống V50x50x5-1990/Zn (đập dẹp) | cái | 4 |  |
| 16 | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 118 |  |
| 17 | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 128 |  |
| 19 | Sứ đứng 24KV | cái | 6 |  |
| 20 | Ty sứ đứng 24KV bọc chì | cái | 6 |  |
| 21 | Sứ treo polymer | chuỗi | 143 |  |
| 22 | Móc treo chữ U | cái | 143 |  |
| 23 | Bass tam giác (bắt sứ treo) | cái | 18 |  |

4. Yêu cầu chung

4. 1. Quy định kỹ thuật, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

Nhà thầu phải cam kết chấp hành các quy định pháp luật có liên quan đến việc tổ chức thực hiện khối lượng công việc trong hợp đồng. Tổng quát các điều luật và quy định sau đây phải được tuân theo:

- Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

- Quy phạm trang bị điện 11TCN-18, 19, 20, 21-2006.

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu;

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4453:1995, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu;

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật điện IEC.

- Bộ Luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

- Các Quy định hiện hành về kỹ thuật an toàn trong xây dựng đường dây dẫn điện trên không

- Các Quy định thực hiện về công tác quản lý chất lượng, giám sát thi công và nghiệm thu các công trình, các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng và chuyên ngành điện đã được Bộ Xây dựng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Đồng Nai ban hành.

- Các Quy định hiện hành về Bảo hộ lao động, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và công tác an toàn khác.

- Các văn bản pháp lý khác liên quan đến việc thi công công trình.

4.2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

a. Thi công đảm bảo chất lượng kỹ thuật theo yêu cầu.

b. Biện pháp thi công, công tác kiểm tra tại hiện trường, quy cách và số lượng mẫu cần kiểm tra theo các quy định hiện hành.

c. Lập biên bản xử lý tình huống khi các hạng mục công việc không đảm bảo chất lượng.

d. Các VTTB phải thí nghiệm đảm bảo đạt yêu cầu theo các quy định hiện hành.

e. Công tác lắp cách điện và phụ kiện được thực hiện bằng thủ công trên cao theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

f. Trong công tác thi công phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật an toàn trong công tác xây dựng, cụ thể phải đảm bảo quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện của Tổng Công ty Điện Lực miền Nam và các quy định an toàn khác của nhà nước ban hành.

g. Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát thường xuyên, liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.

h. Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 1 cán bộ có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để quản lý, giám sát công trình và giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo tất cả các khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc được thực hiện.

i. Nhà thầu phải chỉ định 1 cán bộ quản lý có thẩm quyền và đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên lạc bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các khiếu nại phát sinh do hoạt động thi công của Nhà thầu gây nên.

j.	Chủ đầu tư có quyền chỉ định vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một hoặc nhiều đại diện thay mặt Chủ đầu tư thực hiện công tác quản lý và giám sát công trình.

k. Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các quy trình quy phạm chuyên ngành điện hiện hành.

l. Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của cán bộ quản lý và giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường. Nhà thầu phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay cho đúng thiết kế.

m. Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho lãnh đạo của Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư sẽ cử đại diện có thẩm quyền đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết.

4.3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:

a. Các VTTB của Chủ đầu tư cấp phải đúng chủng loại, nhà cung cấp theo phiếu xuất kho của Chủ đầu tư.

b. Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp các vật tư, thiết bị theo bảng tiên lượng trong Hồ sơ mời thầu. Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng các vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp. Vật tư, vật liệu B cấp phải được khai thác từ các nguồn ổn định và có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

c. Nhà thầu phải đăng ký chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng do Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư. Các mặt hàng đạt chất lượng sẽ được Chủ đầu tư xác nhận cho phép sử dụng vào công trình. Các mặt hàng không đạt chất lượng hoặc không qua đăng ký chất lượng sẽ bị Chủ đầu tư từ chối nghiệm thu kể cả việc cấm lưu trữ tại kho công trường của Nhà thầu.

d. Tất cả các vật liệu được sử dụng trong thi công kết cấu phải được Kỹ sư giám sát của Chủ đầu tư chấp thuận và phải đáp ứng được yêu cầu kiểm tra theo tiêu chuẩn Việt Nam. Việc sử dụng vật liệu đã được Kỹ sư giám sát của Chủ đầu tư chấp thuận không làm giảm nhẹ trách nhiệm cho Nhà thầu trong việc thi công bất cứ một kết cấu nào, yêu cầu phải đạt độ an toàn và chịu lực lớn với các vật liệu đã được chỉ định.

e. Chủ đầu tư có quyền kiểm soát kho công trường của Nhà thầu mà không cần thông báo trước. Do đó, Nhà thầu không được phép tồn trữ trong kho công trường các loại vật tư, thiết bị kém phẩm chất hoặc không đúng mẫu đã đăng ký.

MỤC 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT VẬT TƯ, PHỤ KIỆN NHÀ THẦU CẤP

- Nhà thầu phải chào bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây, cung cấp tài liệu của nhà sản xuất, cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình đối với vật tư thiết bị có yêu cầu thử nghiệm để chứng minh thông số chào thầu trong hồ sơ dự thầu. Trường hợp nhà thầu không chào bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây hoặc không cung cấp tài liệu của nhà sản xuất hoặc không cung cấp biên bản thử nghiệm đối với vật tư thiết bị có yêu cầu thử nghiệm để chứng minh thông số chào thầu thì hồ sơ dự thầu sẽ bị đánh giá là không đạt.

- Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.

- Vật tư thiết bị đưa vào xây lắp công trình phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Phải là hàng mới 100%.

- Nhà thầu phải dự thầu bao gồm cả chi phí thử nghiệm nghiệm thu tại Đơn vị thử nghiệm độc lập.

- Trụ BTLT bao gồm cả sơn số trụ.

- Tất cả vật tư, thiết bị do Đội quản lý điện cấp được bàn giao cho nhà thầu tại kho Chủ đầu tư.

- Đối với các hạng mục vật tư có yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu, nhà thầu phải tính toán chi phí trong giá dự thầu (nhà thầu phải giao thêm mẫu để thử nghiệm), sau khi tập kết đầy đủ vật tư. Đơn vị thi công phối hợp Chủ đầu tư lấy mẫu gửi đi thử nghiệm đối với vật tư có yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu theo quy định tại Mục A. Yêu cầu kỹ thuật, mẫu thử nghiệm và chi phí thử nghiệm do Nhà thầu chịu.

A. Yêu cầu kỹ thuật

1. Ống bọc cách điện trung thế:

I.       Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng đối với ống cách điện trung thế sử dụng để bọc dây dẫn trần đặt trên cách điện đứng, vị trí đấu lèo nhằm tăng cường cách điện, hạn chế phóng điện trên đà và các sự cố chạm chập do động vật.

II.   Tiêu chuẩn áp dụng

Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm chụp cách điện Polymer phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

IEC 60695-11-10: Kiểm tra nguy cơ cháy - Phần 11-10: Ngọn lửa thử nghiệm - Phương pháp thử ngọn lửa ngang và dọc 50 W

IEC 60695-20-10: Kiểm tra nguy cơ cháy - Phần 20-10: Ngọn lửa thử nghiệm - Phương pháp thử ngọn lửa 500 W.

UL 94: 2001:  Thử nghiệm khả năng cháy đối với vật liệu nhựa trên các bộ phận trên thiết bị và ứng dụng

IEC 62217: Chất cách điện cao phân tử HV dùng trong nhà và ngoài trời - Định nghĩa chung, phương pháp thử và tiêu chí chấp nhận.

IEC 61952: Cách điện cho đường dây trên không – Cách điện composite cho đường dây trên hệ thống điện xoay chiều có điện áp danh định lớn hơn 1000 V

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất làm việc của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

III.  Yêu cầu chung:

Ống bọc cách điện trung thế được làm từ vật liệu cách điện polymer (silicone rubber) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống  ăn mòn, và chống lão hóa tốt,

lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)… sử dụng cho lưới

điện phân phối của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

IV.  Kiểm tra, thử nghiệm

1.   Thử nghiệm thường xuyên (Routine test):

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho Bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Hạng mục kiểm tra, thử nghiệm bao gồm:

-    Kiểm tra ngoại quan.

2.   Thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thiết kế (Type test and Design test):

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thiết kế thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu.

Việc thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thiết kế được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60695-11-10, IEC 60695-20-10, IEC 62217 và IEC 61952 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục sau:

(a)     Cấp chống cháy

(b)    Khả năng chịu nhiệt

(c)     Khả năng chịu điện áp đánh thủng

(d)    Độ bền xé rách

(e)     Độ cứng (shore)

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thiết kế được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn- General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

3.   Thử nghiệm nghiệm thu mẫu (Sample test):

Khi giao hàng, các mẫu thử sẽ được Bên mua lựa chọn ngẫu nhiên và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của Bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60695-11-10, IEC 60695-20-10, IEC 62217 và IEC 61952 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục sau:

(i).  Khả năng chịu điện áp đánh thủng

(ii).  Cấp chống cháy

(iii). Độ bền xé rách

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng của một lô (N) | Số lượng mẫu thử (p) | Hạng mục thử nghiệm |
| --- | --- | --- |
| N ≤ 100 | 1 | i |
| 100 < N ≤ 500 | 2 | i, ii, iii |
| 500 < N ≤ 2000 | 3 | i, ii, iii |
| 2000  N ≤ 5000 | 6 | i, ii, iii |
| 5000  N ≤ 10000 | 10 | i, ii, iii |

-  Số lượng cách điện dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng cách điện chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Nếu một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

V.    Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | UL 94, IEC 60695-11-10, IEC 60695-20-10, IEC 62217 và IEC 61952 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 6 | Loại cách điện |  | Ống cách điện trung thế sử dụng để bọc dây dẫn trần đặt trên cách điện đứng, vị trí đấu lèo nhằm tăng cường |  |
|  |  |  | cách điện, hạn chế phóng điện trên đà và các sự cố chạm chập do động vật. Cách điện làm từ vật liệu Polymer (silicone rubber) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)… |  |
| 7 | Thân cách điện |  | Trên thân ống bọc cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc khắc chìm. |  |
| 8 | Màu cách điện |  | Xám |  |
| 9 | Bề dày cách điện | mm | > 02 |  |
| 0 | Khả năng chịu nhiệt | 0C | 2500C trong 5 giây 1800C trong 10 phút 1350C trong 4 giờ |  |
| 11 | Cấp chống cháy |  | V0 Theo tiêu chuẩn UL 94 hoặc IEC 60695-11-10/ IEC 60695-20-10 |  |
| 12 | Khả năng chịu điện áp đánh thủng trong 1 phút | kV | > 36 |  |
| 13 | Độ bền xé rách | kN/m | > 15,5 |  |
| 14 | Độ cứng (shore) | Kg | 50 – 55 |  |
| 15 | Nhiệt độ môi trường tối đa | 0C | 45 |  |
| 16 | Độ ẩm môi trường tương đối | % | 90 |  |
| 17 | Bao gói |  | Ống bọc cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng carton… đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. |  |
| 18 | Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |
| 18.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 |  |
| 18.2 | Thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thiết kế |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |
| 18.3 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 |  |
| 19 | Catalogue, bản vẽ thiết kế của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật chi tiết để chứng minh đặc tính kỹ thuật sản phẩm chào đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hồ sơ mời thầu |  | Kèm theo hồ sơ dự thầu |  |

2. Sứ treo Polymer 24kV-70N

I. Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng đối với cách điện treo loại Polymer 24kV– 70kN hoặc 120kN sử dụng trên đường dây phân phối trên không 22kV của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

II. Tiêu chuẩn áp dụng

Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm cách điện Polymer phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

- IEC 61109: Composite insulators for overhead lines with a nominal voltage greater than 1000V - Definitions, test methods and acceptance criteria.

- IEC 62217: Polymeric insulators for indoor and outdoor use with a nominal voltage greater than 1000V - Definitions, test methods and acceptance criteria

- ANSI C29.13: Composite Insulators Distribution Deadend Type.

- IEC 61952 : Insulators for overhead lines - Composite line post insulators for A.C. systems with a nominal voltage greater than 1000 V - Definitions, test methods and acceptance criteria.

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất làm việc của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

III. Yêu cầu chung:

1. Cách điện là loại cách điện Polymer (silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV).

2. Chất lượng bề mặt cách điện (theo tiêu chuẩn IEC 61109):

- Không được có các khuyết tật sau: Các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

- Các khiếm khuyết trên bề mặt cách điện phải tuân thủ theo quy định sau:

Các khiếm khuyết thuộc trên bề mặt phải có tổng diện tích nhỏ hơn 25 mm2 (tổng diện tích vùng khiếm khuyết không được vượt quá 0,2% tổng  diện tích bề mặt cách điện) và có độ sâu nhỏ hơn 1mm.

Không được có vết nứt ở chân tán cách điện, đặc biệt là phần tiếp giáp với chân kim loại.

Không bị phân tách hoặc thiếu liên kết giữa phần vỏ và khớp nối kim  loại.

Không bị phân tách hoặc các khiếm khuyết liên kết giữa phần tán cách điện và bề mặt phần vỏ bọc.

Khe nối đúc không được nhô lên quá 1mm so với bề mặt vỏ bọc.

3. Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện phải được mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85µm. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá huỷ cơ học của cách điện.

4. Chuỗi cách điện treo phải đảm bảo có thể một đầu bắt vào xà và một đầu bắt vào khoá néo (đỡ) dây dẫn.

IV. Kiểm tra, thử nghiệm

1. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Thí nghiệm đặc tính cơ (Mechanical routine test).

- Kiểm tra ngoại quan (visual examination).

2. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Biên bản thí nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau (tiêu chuẩn ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương):

(a) Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét ở điều kiện/trạng thái khô (Dry lightning impulse withstand voltage test).

(b) Thử nghiệm tần số công nghiệp ở điều kiện/trạng thái ướt (Wet power frequency test).

(c) Thử nghiệm chứng minh giới hạn phá hủy và thử nghiệm tính bó sát giữa bề mặt phần kim loại và vỏ cách điện (Damage limit proof test and test of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing).

3. Thử nghiệm thiết kế (Design test):

Quy định thử nghiệm này nhằm đánh giá sự phù hợp của thiết kế, vật liệu chế tạo và quy trình sản xuất. Các thử nghiệm thiết kế được thực hiện tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

(a) Thử nghiệm bề mặt tiếp xúc và kết nối của các phần kim loại (Tests on interfaces and connections of end fittings).

(b) Thử nghiệm vật liệu các tán và khoang của cách điện (Tests on shed and housing material).

(c) Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests on core material).

(d) Thử nghiệm tải của lõi lắp theo thời gian (Assembled core load-time test).

Ghi chú: Đối với thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thiết kế: Trong trường hợp thử nghiệm được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

4. Thử nghiệm nghiệm thu mẫu (Sample test):

Khi giao hàng, các mẫu thử sẽ được Bên mua lựa chọn ngẫu nhiên và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của Bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

(a) Kiểm tra kích thước (verification of dimensions) (E1+E2).

(b) Kiểm tra hệ thống khóa (verification of the locking system) (E2).

(c) Kiểm tra độ bám chặt bề mặt giữa bề mặt phụ kiện kim loại 2 đầu và vỏ cách điện (verification of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing) (E2).

(d) Kiểm tra lực phá hủy cơ (verification of the specified mechanical load, SML) (E1).

(e) Thử nghiệm độ dày lớp mạ (galvanizing test) (E2).

Quy định mẫu thử cho thử nghiệm mẫu (sample tests):

- Đối với thử nghiệm mẫu, có 02 loại kích cỡ mẫu được sử dụng là E1 và E2. Khi số cách điện lớn hơn 10.000 cái thì chúng được chia thành các lô bằng nhau với số lượng trong khoảng từ 2.000 đến 10.000 cái. Kết quả thử nghiệm được đánh giá riêng cho từng lô.

- Số lượng cách điện dùng cho thử nghiệm mẫu không bao gồm trong số lượng cách điện chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng của một lô (N) | Số lượng mẫu thử |  |
| --- | --- | --- |
| Số | E1 | E2 |
| N ≤ 300 | Theo thỏa thuận |  |
| 300 < N ≤ 2000 | 4 | 3 |
| 2000 < N ≤ 5000 | 8 | 4 |
| 5000 < N ≤ 10000 | 12 | 6 |

Căn cứ quy mô, khối lượng các loại cách điện cần mua để lựa chọn số lượng mẫu thử nghiệm và các yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng, thí nghiệm điển hình, thí nghiệm mẫu phù hợp.

V. Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo cách điện:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

VI. Yêu cầu khác:

1. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

2. Cách điện đường dây phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

3. Các chi tiết bằng thép (ty sứ, các bulông, ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm.

4. Ghi nhãn cách điện: Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được.

5. Đóng gói cách điện: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, carton, v.v. đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

VII. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61109, IEC 62217, ANSI C29.13, IEC 61952 hoặc tương đương |  |
| 6 | Loại cách điện |  | Polymer |  |
| 7 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | kN | ≥ 70 |  |
| 8 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |  |
| 9 | Chiều dài đường rò tối thiểu trên bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 10 | Kích thước: |  |  |  |
|  | - Chiều dài cách điện | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | - Đường kính lỗ (Upper/lower end fittings) | mm | Nêu cụ thể |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 130 |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 100 |  |
| 13 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 190 |  |
| 14 | Mô tả chi tiết: |  |  |  |
|  | - Vòng treo/chốt bi |  | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85μm. + Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bi. + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue). |  |
|  | - Số tán cách điện | Tán | Nêu cụ thể |  |
|  | - Đường kính lõi chịu lực | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Phần V - Yêu cầu kỹ thuật của sứ treo 24kV polymer |  |
| 16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |
| 16.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật của sứ treo 24kV polymer |  |
| 16.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật của sứ treo 24kV polymer (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |
| 16.3 | Thử nghiệm thiết kế |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật của sứ treo 24kV polymer |  |
| 16.4 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 4 - Yêu cầu kỹ thuật của sứ treo 24kV polymer |  |
| 16.5 | Thử nghiệm vận hành (100% số lượng hàng hóa cung cấp) trước khi lắp đặt lên lưới điện bởi Đơn vị có chức năng thí nghiệm hợp pháp độc lập với nhà thầu |  | - Kiểm tra tình trạng bên ngoài - Đo điện trở cách điện - Thử điện áp tăng cao tần số 50Hz + Thử ướt + Thử khô |  |

3. Sứ đứng:

I. Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng đối với cách điện đứng loại pin type 24kV, được sử dụng trên đường dây phân phối trên không 22kV của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

II. Tiêu chuẩn áp dụng

Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm cách điện phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

- TCVN 4759-1993: Sứ đỡ đường dây điện áp từ 1 đến 35kV.

- TCVN 7998-1: Cách điện dùng cho đường dây trên không có điện áp danh nghĩa lớn hơn 1000V - Phần 1: Cách điện bằng gốm hoặc thủy tinh dùng cho hệ thống điện xoay chiều - Định nghĩa, phương pháp thử nghiệm và tiêu chí chấp nhận.

- IEC 60383-1: Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000V - Part 1: Ceramic or glass insulator units for a.c. systems - Definitions, test methods and acceptance criteria.

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất làm việc của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

III. Yêu cầu chung:

1. Cách điện là loại cách điện sứ gốm, kiểu pin type, có ty ngầm trong lòng cách điện, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng có môi trường nhiễm mặn, sương muối... Kích thước và hình dáng tham khảo bản vẽ đính kèm.

2. Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1):

- Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn.

- Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.

- Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau:

• Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm.

• Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm).

• Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc.

• Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.

• Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.

3. Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.

4. Mỗi sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 long đền vênh, 01 long đền phẳng v.v.

5. Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép v.v.) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

6. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành.

IV. Kiểm tra, thử nghiệm

1. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

(a) Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

(b) Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

(c) Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

2. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

(a) Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

(b) Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

(c) Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1.

(d) Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

(e) Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power- frequency voltage tests).

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

3. Thử nghiệm nghiệm thu mẫu (Sample test):

Khi giao hàng, các mẫu thử sẽ được Bên mua lựa chọn ngẫu nhiên và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của Bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

(a) Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) (E2).

(b) Thí nghiệm lực chịu đựng cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) (E1).

(c) Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).

(d) Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).

(e) Thử nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho cách điện Toughened glass.

(f) Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1) cho cách điện Ceramic material.

Quy định mẫu thử cho thử nghiệm mẫu (sample tests):

- Đối với thử nghiệm mẫu, có 02 loại kích cỡ mẫu được sử dụng là E1 và E2. Khi số cách điện lớn hơn 10.000 cái thì chúng được chia thành các lô bằng nhau với số lượng trong khoảng từ 2.000 đến 10.000 cái. Kết quả thử nghiệm được đánh giá

riêng cho từng lô.

- Số lượng cách điện dùng cho thử nghiệm mẫu không bao gồm trong số lượng cách điện chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng của một lô (N) | Số lượng mẫu thử |  |
| --- | --- | --- |
| Số | E1 | E2 |
| N ≤ 300 | Theo thỏa thuận |  |
| 300 < N ≤ 2000 | 4 | 3 |
| 2000 < N ≤ 5000 | 8 | 4 |
| 5000 < N ≤ 10000 | 12 | 6 |

- Căn cứ quy mô, khối lượng các loại cách điện cần mua để lựa chọn số lượng mẫu thử nghiệm và các yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng, thí nghiệm điển hình, thí nghiệm mẫu phù hợp.

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

4. Thử nghiệm trước khi vận hành:

- Trước khi đưa vào vận hành, các bộ cách điện đứng phải được thí nghiệm tại một đơn vị thử nghiệm độc lập (biên bản thí nghiệm ghi rõ “đạt” hoặc “không đạt” yêu cầu vận hành đồng thời đơn vị thử nghiệm độc lập này được cấp phép hoạt động về lĩnh vực thử nghiệm các vật tư, thiết bị điện của các cơ quan quản lý nhà nước) và được dán tem thí nghiệm lên đầy đủ các bộ cách điện. Chi tiết các hạng mục thí nghiệm như sau:

+ Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

+ Đo điện trở cách điện.

+ Thử điện áp tăng cao tần số 50 Hz (thử ướt và thử khô).

VII. Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo cách điện:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

VIII. Yêu cầu khác:

1. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

2. Cách điện đường dây phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí   hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

3. Các chi tiết bằng thép (ty sứ, các bulông, ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm.

4. Ghi nhãn cách điện: Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được.

5. Đóng gói cách điện: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, carton v.v. đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

VII. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ ràng |  |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ ràng |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ ràng |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 4759-1993, TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |  |
| 6 | Loại cách điện |  | Sứ tráng men, cấu trúc kiểu Pin type |  |  |
|  | Sứ đứng 24kV (bọc chì) |  | Ren của sứ phải có kích thước lỗ phù hợp chân sứ loại bọc chì |  |  |
| 7 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 13 |  |  |
| 8 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | ≥ 24 |  |  |
| 9 | Chiều dài đường rò tối thiểu trên bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 |  |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65 |  |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 |  |  |
| 13 | Đường kính cổ sứ | mm | Chuẩn F (70 ÷ 86 mm) |  |  |
| 14 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Phần V - Yêu cầu kỹ thuật sứ đứng 24kV |  |  |
| 15 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |
| 15.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật sứ đứng 24kV |  |  |
| 15.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật sứ đứng 24kV (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |  |
| 15.3 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật sứ đứng 24kV |  |  |
| 15.4 | Thử nghiệm vận hành (100% số lượng hàng hóa cung cấp) trước khi lắp đặt lên lưới điện bởi Đơn vị có chức năng thí nghiệm hợp pháp độc lập với nhà thầu |  | - Kiểm tra tình trạng bên ngoài - Đo điện trở cách điện - Thử điện áp tăng cao tần số 50Hz + Thử ướt + Thử khô |  |  |

4. Ty sứ (bọc chì):

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ ràng |  |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ ràng |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ ràng |  |  |
| 4 | Năm sản xuất |  | Nêu rõ ràng |  |  |
| 5 | Tiêu chuẩn SX & thử nghiệm |  | TCVN 4759-1993 hoặc tương đương |  |  |
| 6 | Loại Ty sứ |  | Ty sứ làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, mỗi ty sứ kèm theo 2 đai ốc và 1 vòng đệm loại lò xo làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng theo bản vẽ đính kèm |  |  |
| 7 | Bề mặt của ty sứ |  | Mạ nhúng kẽm nóng và không có khuyết tật |  |  |
| 8 | Chiều dày của lớp mạ phần ty sứ | µm | 85 |  |  |
| 9 | Chiều dày của lớp mạ phần ren răng | µm | 55 |  |  |
| 10 | Đầu chân sứ |  |  |  |  |
|  | Ty sứ đứng bọc chì |  | Bọc chì |  |  |
| 11 | Chiều dài của ty sứ | mm | 285 |  |  |
| 12 | Đường kính chân ty | mm | 20 |  |  |
| 13 | Đường kính đầu ty sứ |  | Phù hợp với sứ đứng |  |  |
| 14 | Bản vẽ thiết kế của sản phẩm |  | Cung cấp trong hồ sơ chào hàng |  |  |
| 15 | Thử nghiệm điển hình |  | Chiều dày lớp mạ ty sứ |  |  |
| 16 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Chiều dày lớp mạ ty sứ |  |  |

5.Dây bộc cổ sứ:

I. Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho các loại giáp buộc dùng để giữ dây bọc trên sứ cách điện của đường dây phân phối trung áp trên không của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Chỉ dùng tay quấn giáp buộc không dùng bất cứ dụng cụ nào để thi công, ngoại trừ khi làm hotline phải dùng sào lắp đặt hay tháo gỡ giáp buộc.

II. Tiêu chuẩn áp dụng

Việc sản xuất và thử nghiệm giáp buộc được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

| AS 1154.3: | Insulator and conductor fittings for overhead power lines. Performance and general requirements for helical fittings. |
| --- | --- |
| AS/NZS 4396:1999: | Insulation piercing connectors for ABC cables |
| IEC 62217: | Polymeric insulators for indoor and outdoor use with a nominal voltage greater than 1000V - Definitions, test methods and acceptance criteria |

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

III. Yêu cầu kỹ thuật chung:

1. Mô tả:

- Giáp buộc được sử dụng để buộc dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) vào đỉnh hoặc cổ sứ cách điện đỡ.

- Phân loại:

- Loại 1: Giáp buộc dây trên đầu sứ cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu sứ cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 10o.

- Loại 2: Giáp buộc dây trên đầu sứ cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu sứ cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 20o, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 10o.

- Loại 3: Giáp buộc dây trên cổ sứ cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên cổ sứ cách điện thích hợp với đường dây có góc đến 40o nếu sứ cách điện đặt thẳng đứng và 10o nếu sứ cách điện đặt nằm ngang.

- Loại 4: Giáp buộc dây trên cổ sứ cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên cổ sứ cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 80o, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 40o.

- Giáp buộc được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn, sứ cách điện đỡ và đảm bảo an toàn trong vận hành.

- Giáp buộc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong đặc tính kỹ thuật này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp buộc là tối thiểu.

- Vật liệu cấu tạo:

- Giáp buộc bằng vật liệu composite bọc bán dẫn được sử dụng cho các dây dẫn bọc, đảm bảo giáp buộc đạt được khả năng chịu sức căng của loại dây sử dụng.

- Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc.

- Các vật liệu nhựa composite và bán dẫn phải chịu được các hiện tượng ăn mòn do môi trường và ảnh hưởng bởi bức xạ mặt trời.

- Giáp buộc phải có các ký hiệu chỉ mã hiệu của giáp buộc, cỡ dây và cổ sứ (đối với giáp buộc cổ sứ) sử dụng với giáp buộc và mã màu cho dây dẫn.

| 2. | Thông số kỹ thuật: |  |
| --- | --- | --- |
| a) | Sứ sử dụng với giáp buộc |  |
| - | Đường kính cổ sứ đỡ C (Pin post insulator) | : 21/4 ÷ 23/5 inches (50-66mm) |
| - | Đường kính cổ sứ đỡ F (Line post insulator) | : 23/4 ÷ 33/8 inches (70-86mm) |

b) Dây nhôm lõi thép bọc sử dụng với giáp buộc:

| Tiết diện dây [mm2] | 240 /32 | 185 /24 | 150 /19 | 120 /19 | 95 /16 | 70 /11 | 50 /8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây dẫn bọc [mm] | 21,5- 22,1 | 18,8- 19,6 | 16,5- 17,2 | 14,8- 15,3 | 13,4- 13,8 | 11,2- 11,7 | 9,5- 10 |
| Độ dày lớp bọc 22 kV - Cách điện XLPE - Vỏ ngoài HDPE | 5,5 mm 1,2 mm |  |  |  |  |  |  |
| Đường kính ngoài của dây bọc 22 kV [mm] | 34,9- 35,5 | 32,2- 33,0 | 29,9- 30,6 | 28,2- 28,7 | 26,8- 27,2 | 24,6- 25,1 | 23,1- 23,4 |
| Lực kéo đứt [kN] | 75,1 | 58,0 | 46,3 | 41,5 | 33,4 | 24,1 | 17,1 |

3. Giáp buộc:

- Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand).

- Sức chịu kéo tối thiểu của giáp buộc sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải đủ để giữ đoạn dây dẫn bị đứt trong một khoảng trụ 60 m. Nhà thầu phải phát biểu thông số này để làm cơ sở đánh giá kết quả thử nghiệm điển hình và thử nghiệm nghiệm thu theo tiêu chuẩn AS 1154.

IV. Kiểm tra, thử nghiệm:

1. Thử nghiệm xuất xưởng:

Nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm xuất xưởng thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng bao gồm:

a) Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật).

b) Đo kích thước và cách ghi nhãn hàng hóa.

2. Thử nghiệm điển hình:

Nhà thầu phải xuất trình trong hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự sản phẩm chào, gồm các hạng mục thử nghiệm sau:

a) Kiểm tra bên ngoài, xác định kích thước

b) Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh

c) Thử nghiệm lão hóa do thời tiết 2.000 giờ theo tiêu chuẩn AS/NZS 4396:1999 hoặc tiêu chuẩn IEC 62217 hoặc tiêu chuẩn ISO 4892-2.

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, việc thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất phải đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025.

3. Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 200 | i |
| p = 1 | 200 ≤ n < 500 | i, ii |
| p = 2 | 500 ≤ n < 1000 | i, ii |
| p = 2 + n/1000 | 1000 ≤ n ≤ 5000 | i, ii |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng giáp buộc dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng giáo buộc được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

i. Kiểm tra bên ngoài, xác định kích thước

ii. Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh.

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

V. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |
| 2. | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |
| 3. | Mã hiệu giáp buộc | Nêu cụ thể |  |  |
| 4. | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương |  |  |
| 5. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 1154.3, AS/NZ 4396: 1999, IEC 62217 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |  |
| 6. | Mô tả: |  |  |  |
| 6.1 | Giáp buộc được sử dụng để buộc dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) vào đỉnh hoặc cổ sứ cách điện đỡ | Đáp ứng |  |  |
| 6.2 | Phân loại: + Loại 1: Giáp buộc dây trên đầu sứ cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu sứ cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 10o. + Loại 2: Giáp buộc dây trên đầu sứ cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu sứ cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 20o, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 10o. + Loại 3: Giáp buộc dây trên cổ sứ cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên cổ sứ cách điện thích hợp với đường dây có góc đến 40o nếu sứ cách điện đặt thẳng đứng và 10o nếu sứ cách điện đặt nằm ngang. + Loại 4: Giáp buộc dây trên cổ sứ cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên cổ sứ cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 80o, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 40o. | Nhà thầu nêu cụ thể loại giáp buộc chào thầu thuộc loại nào trong 04 loại yêu cầu trong hồ sơ mời thầu |  |  |
| 6.3 | Giáp buộc được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn, sứ cách điện đỡ và đảm bảo an toàn trong vận hành. | Đáp ứng |  |  |
| 6.4 | Giáp buộc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong đặc tính kỹ thuật này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp buộc là tối thiểu. | Đáp ứng |  |  |
| 6.5 | Vật liệu cấu tạo: • Giáp buộc bằng vật liệu composite bọc bán dẫn được sử dụng cho các dây dẫn bọc, đảm bảo giáp buộc đạt được khả năng chịu sức căng của loại dây sử dụng. • Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. • Các vật liệu nhựa composite và bán dẫn phải chịu được các hiện tượng ăn mòn do môi trường và ảnh hưởng bởi bức xạ mặt trời. | Đáp ứng |  |  |
| 6.6 | Giáp buộc phải có các ký hiệu chỉ mã hiệu của giáp buộc, cỡ dây và cổ sứ (đối với giáp buộc cổ sứ) sử dụng với giáp buộc và mã màu cho dây dẫn. Các ký hiệu, mã hiệu này phải thực hiện bằng phương pháp in lên giáp buộc. | Đáp ứng |  |  |
| 7. | Thông số kỹ thuật: |  |  |  |
| 7.1 | Sứ sử dụng với giáp buộc: |  |  |  |
| a) | Đường kính cổ sứ đỡ C (Pin post insulator) | 21/4 ÷ 23/5 inches (50-66mm) |  |  |
| b) | Đường kính cổ sứ đỡ F (Line post insulator) | 23/4 ÷ 33/8 inches (70-86mm) |  |  |
| 7.2 | Dây nhôm lõi thép bọc sử dụng với giáp buộc |  |  |  |
|  | Thông số dây nhôm lõi thép bọc: - Tiết diện dây [mm2] - Đường kính ngoài của ruột dẫn dây bọc [mm] - Độ dày lớp bọc 22 kV [mm]: + Cách điện XLPE + Vỏ ngoài HDPE - Đường kính ngoài tối đa của dây bọc 22 kV[mm] - Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III – Mục 2 Nhà thầu phải nêu rõ các thông số của loại dây sử dụng tương ứng với mỗi loại giáp buộc được chào |  |  |
| 8. | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây | Hướng phải (right hand). |  |  |
| 9. | Sức chịu kéo tối thiểu của giáp buộc sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải đủ để giữ đoạn dây dẫn bị đứt trong một khoảng trụ 60m. | Nhà thầu phải phát biểu thông số này |  |  |
| 10. | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |
| 10.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
| 10.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |  |
| 10.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật |  |  |

VI. Quy cách kỹ thuật giáp buộc

+ Loại 1: Giáp buộc đầu sứ đứng composite bọc bán dẫn

+ Loại 2: Giáp buộc đầu sứ đôi composite bọc bán dẫn

+ Loại 3: Giáp buộc cổ sứ đứng composite bọc bán dẫn

+ Loại 4: Giáp buộc cổ sứ đôi composite bọc bán dẫn

6. Giáp níu:

I. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho giáp níu dùng cho đường dây phân phối trên không của Tổng công ty Điện lực miền Nam. Giáp níu dùng để giữ dây trần hay bọc, bằng các sợi liên kết với nhau, dùng áp lực xuyên tâm nhỏ không làm hư hỏng bề mặt dây trần hay làm hư hỏng lớp bọc cách điện.

II. Tiêu chuẩn áp dụng

Việc sản xuất và thử nghiệm giáp níu được thực hiện đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

| AS 1154.3: | Insulator and conductor fittings for overhead power lines. Performance and general requirements for helical fittings. |
| --- | --- |

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

III. Yêu cầu kỹ thuật chung:

1. Mô tả:

- Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) hay cáp thép trần.

- Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành.

- Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong đặc tính kỹ thuật này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu.

- Vật liệu cấu tạo:

- Giáp níu bằng thép bọc nhôm ACS (Aluminium Clad Steel) có phủ lớp neoprene sử dụng cho dây nhôm lỏi thép bọc, với khoảng trụ trung bình > 40m.

- Tất cả các phần của giáp níu phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. Tất cả các phần bằng kim loại có tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55µm.

- Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ:

- Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn.

- Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn.

2. Thông số kỹ thuật:

a) Dây nhôm lõi thép sử dụng với giáp níu:

| Tiết diện dây [mm2] | 240 /32 | 185 /24 | 150 /19 | 120 /19 | 95 /16 | 70 /11 | 50 /8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] | 21,5- 22,1 | 18,8- 19,6 | 16,5- 17,2 | 14,8- 15,3 | 13,4- 13,8 | 11,2- 11,7 | 9,5- 10 |
| Độ dày lớp bọc 22 kV - Cách điện XLPE - Vỏ ngoài HDPE | 5,5 mm 1,2 mm |  |  |  |  |  |  |
| Đường kính ngoài của dây bọc 22 kV [mm] | 34,9- 35,5 | 32,2- 33,0 | 29,9- 30,6 | 28,2- 28,7 | 26,8- 27,2 | 24,6- 25,1 | 23,1- 23,4 |
| Lực kéo đứt [kN] | 75,1 | 58,0 | 46,3 | 41,5 | 33,4 | 24,1 | 17,1 |

- Thông số cáp thép trần:

| Tiết diện dây [mm2] | 50 | 70 |
| --- | --- | --- |
| Số tao/đường kính mỗi tao [mm] | 7/3,04 | 7/3,5 |
| Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm] | 9,14 | 10,5 |
| Lực kéo đứt [kN] | 65,0 | 75,8 |

b) Giáp níu:

- Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand).

- Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) cho dây thép: 95% lực kéo đứt của dây thép trong 01 phút.

- Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) cho dây nhôm trần lõi thép: 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút.

- Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) cho dây bọc. Do giá trị lực giữ dây của giáp néo phụ thuộc vào vài yếu tố như: độ dầy cách điện, loại cách điện, trọng lượng riêng của polyethylene khác nhau: do vậy giá trị thông thường là 85% lực kéo đứt của dây dẫn bọc trong 01 phút và không trượt quá 3mm.

IV. Kiểm tra, thử nghiệm:

1. Thử nghiệm xuất xưởng:

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm xuất xưởng thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng bao gồm:

- Kiểm tra bên ngoài, xác định kích thước.

2. Thử nghiệm điển hình:

Nhà thầu phải xuất trình trong hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự sản phẩm chào, gồm các hạng mục thử nghiệm sau:

a) Kiểm tra bên ngoài, xác định kích thước

b) Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh.

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, việc thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất phải đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025.

3. Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 200 | i |
| p = 1 | 200  n < 500 | i, ii |
| p = 2 | 500  n < 1000 | i, ii |
| p = 2 + n/1000 | 1000  n  5000 | i, ii |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng giáp níu dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng giáo níu được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

i. Kiểm tra bên ngoài, xác định kích thước

ii. Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

V. Phụ kiện theo kèm giáp níu

Yếm dạng U (clevis thimble) với kích thước phù hợp với kích thước dây sử dụng với giáp níu.

Thông số kỹ thuật yếm:

- Yếm lót làm bằng thép mạ kẽm dày > 4 mm.

- Độ dày lớp mạ > 80 µm

- Chịu được lực > 5 kN

VI. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |
| 2. | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |
| 3. | Mã hiệu giáp níu | Nêu cụ thể |  |  |
| 4. | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương |  |  |
| 5. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 1154.3 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |  |
| 6. | Mô tả: |  |  |  |
| 6.1 | Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE), cáp thép trần, dây chằng composite. | Nhà thầu phải mô tả rõ loại dây sử dụng với giáp níu được chào |  |  |
| 6.2 | Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành. | Đáp ứng |  |  |
| 6.3 | Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong đặc tính kỹ thuật này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu | Đáp ứng |  |  |
| 6.4 | Vật liệu cấu tạo: • Giáp níu bằng thép bọc nhôm ACS (Aluminium Clad Steel) có phủ lớp neoprene sử dụng cho dây nhôm lỏi thép bọc, với khoảng trụ trung bình > 40m. | Đáp ứng |  |  |
| 6.5 | - Tất cả các phần của giáp níu phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. - Tất cả các phần bằng kim loại có tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55µm. | Đáp ứng |  |  |
| 6.6 | Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ: + Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn. + Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn. | Đáp ứng |  |  |
| 7. | Thông số kỹ thuật: |  |  |  |
| 7.1 | Dây dẫn sử dụng với giáp níu: Thông số dây nhôm lõi thép: - Tiết diện dây [mm²] - Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] - Độ dày lớp bọc 22 kV [mm]: + Cách điện XLPE + Vỏ ngoài HDPE - Đường kính ngoài tối đa của dây bọc 22 kV [mm] - Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III – Mục 2 Nhà thầu phải nêu rõ các thông số của loại dây sử dụng tương ứng với mỗi loại giáp níu được chào |  |  |
|  | Thông số cáp thép trần: - Tiết diện dây [mm²] - Số tao/đường kính mỗi tao [mm] - Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm] - Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III – Mục 2 Nhà thầu phải nêu rõ các thông số của loại dây sử dụng tương ứng với mỗi loại giáp níu được chào |  |  |
| 7.2 | Giáp níu: |  |  |  |
| a) | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây | Hướng phải (right hand). |  |  |
| b) | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength): - Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) cho dây thép: 95% lực kéo đứt của dây thép trong 01 phút. - Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) cho dây nhôm trần lõi thép: 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút. - Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) cho dây bọc. Do giá trị lực giữ dây của giáp néo phụ thuộc vào vài yếu tố như: độ dầy cách điện, loại cách điện, trọng lượng riêng của polyethylene khác nhau: do vậy giá trị thông thường là 85% lực kéo đứt của dây dẫn bọc trong 01 phút không trượt quá 3mm. | Đáp ứng |  |  |
| c) | Quy cách giáp níu | Tham khảo mục VIII - Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
| 8. | Phụ kiện: - Yếm dạng U (clevis thimble) với kích thước phù hợp với kích thước dây sử dụng với giáp níu. - Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm chứng minh thông số kỹ thuật của yếm U | Đáp ứng |  |  |
| 9. | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |
| 9.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
| 9.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật(Cung cấp kèm theo HSDT) |  |  |
| 9.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật |  |  |

VII. Bản vẽ kỹ thuật yếm lót giáp níu

Thông số kỹ thuật yếm:

Yếm lót làm bằng thép mạ kẽm dày > 4 mm. Độ dày lớp mạ > 80 µm

Chịu được lực > 5 kN

VIII. Bản vẽ kỹ thuật giáp níu

a) Giáp níu dây bọc

| Stt | Tiết diện dây (mm2) | Chiều dài toàn bộ (L1-mm) | Chiều dài sử dụng (L2-mm) | Số sợi của giáp | Vật liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 940 | 1100 | 7 | Hợp kim nhôm/ACS |
| 2 | 70 | 990 | 1180 | 8 | Hợp kim nhôm/ACS |
| 3 | 95 | 1000 | 1200 | 8 | Hợp kim nhôm/ACS |
| 4 | 120 | 1050 | 1240 | 8 | Hợp kim nhôm/ACS |
| 5 | 150 | 1060 | 1300 | 8 | Hợp kim nhôm/ACS |
| 6 | 185 | 1090 | 1350 | 8 | Hợp kim nhôm/ACS |
| 7 | 240 | 1120 | 1390 | 8 | Hợp kim nhôm/ACS |

b. Giáp níu dây trần

| Stt | Tiết diện dây (mm2) | Chiều dài toàn bộ (L1-mm) | Chiều dài sử dụng (L2-mm) | Số sợi của giáp | Vật liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 620 | 700 | 3 | Thép bọc nhôm (ACS) |
| 2 | 70 | 690 | 800 | 3 | Thép bọc nhôm (ACS) |
| 3 | 95 | 780 | 900 | 4 | Thép bọc nhôm (ACS) |
| 4 | 120 | 800 | 935 | 5 | Thép bọc nhôm (ACS) |
| 5 | 150 | 860 | 1040 | 5 | Thép bọc nhôm (ACS) |
| 6 | 185 | 1030 | 1200 | 6 | Thép bọc nhôm (ACS) |
| 7 | 240 | 1100 | 1300 | 7 | Thép bọc nhôm (ACS) |

c) Giáp níu cáp thép

| Stt | Tiết diện dây (mm2) | Chiều dài toàn bộ (L1-mm) | Chiều dài sử dụng (L2-mm) | Số sợi của giáp | Vật liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35 | 650 | 790 | 4 | Thép mạ kẽm |
| 2 | 50 | 830 | 970 | 5 | Thép mạ kẽm |
| 3 | 70 | 990 | 1135 | 5 | Thép mạ kẽm |

7. Đà sắt V75x75x8x1200 (1 ốp); V75x75x8x2100 (3 ốp); V75x75x8x2200 (4 ốp):

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ ràng |  |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ ràng |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ ràng |  |  |
| 5 | Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |  |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 - 75; TCVN 7571-5: 2006; TCVN 5408: 2007 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |  |
| 7 | Đà: |  |  |  |  |
| 7.1 | Vật liệu |  | Thép góc nhúng kẽm nóng |  |  |
| 7.2 | Kích thước thép góc | mm | 75x75x8 |  |  |
| 7.3 | Chiều dài: | mm | 1200, 2100, 2200 |  |  |
| 7.4 | Vị trí, kích thước các lỗ để bắt sứ đứng, sứ treo và bắt đà vào trụ. |  | Theo bản vẽ đính kèm |  |  |
| 8 | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật. |  | Đáp ứng |  |  |
| 9 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm của đà | μm | 85 |  |  |
| 10 | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền. |  | Đáp ứng |  |  |
| 11 | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | ≥ 380 |  |  |
| 12 | Giới hạn chảy | N/mm2 | ≥ 250 |  |  |
| 13 | Độ giãn tương đối khi đứt | % | ≥ 26 |  |  |
| 14 | Thử nghiệm điển hình |  | Kèm theo hồ sơ dự thầu các biên bản thử nghiệm điển hình (cho phép cung cấp biên bản thử nghiệm của chủng loại đà L75x75x8 tương tự) |  |  |
|  |  |  | - Giới hạn bền đứt |  |  |
|  |  |  | - Giới hạn chảy |  |  |
|  |  |  | - Độ dãn dài tương đối khi đứt. |  |  |
|  |  |  | - Thử uốn 180 độ. |  |  |
|  |  |  | - Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392: 1986 |  |  |
| 15 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | - Kiểm tra ngoại quan, kích thước |  |  |
|  |  |  | - Bề dày lớp mạ theo TCVN 4392: 1986 |  |  |
| 16 | Yêu cầu chung lấy mẫu thử nghiệm |  | Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên, số lượng: 01, loại đà bất kỳ từ lô hàng để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. |  |  |

8. Thanh chống V50x50x5x810, V50x50x5x1132, V50x50x5x1990:

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ ràng |  |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ ràng |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ ràng |  |  |
| 4 | Năm sản xuất |  | Từ năm 2024 trở lên |  |  |
| 5 | Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |  |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 - 75; TCVN 7571-5: 2006; TCVN 5408: 2007 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |  |
| 7 | Thanh chống |  |  |  |  |
| 7.1 | Vật liệu |  | Thép góc tráng kẽm nóng |  |  |
| 7.2 | Kích thước thép góc | mm | 50x50x5 |  |  |
| 7.3 | Chiều dài: | mm | 810, 1132, 1990 mm |  |  |
| 7.4 | Vị trí, kích thước các lỗ để bắt thanh chống vào đà và vào trụ. |  | Theo bản vẽ đính kèm |  |  |
| 8 | Bề mặt của thanh chống phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng |  |  |
| 9 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm của thanh chống đà | μm | 85 |  |  |
| 10 | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng |  |  |
| 11 | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | ≥ 380 |  |  |
| 12 | Giới hạn chảy | N/mm2 | ≥ 250 |  |  |
| 13 | Độ giãn tương đối khi đứt | % | ≥ 26 |  |  |
| 14 | Thử nghiệm điển hình |  | Kèm theo hồ sơ dự thầu các biên bản thử nghiệm điển hình (cho phép cung cấp biên bản thử nghiệm một thanh chống L50x50x5 tương tự): |  |  |
|  |  |  | - Giới hạn bền đứt |  |  |
|  |  |  | - Giới hạn chảy |  |  |
|  |  |  | - Độ dãn dài tương đối khi đứt. |  |  |
|  |  |  | - Thử uốn 180 độ. |  |  |
|  |  |  | - Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392: 1986. |  |  |
| 15 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | - Kiểm tra ngoại quan, kích thước |  |  |
|  |  |  | - Thử kéo. |  |  |
|  |  |  | - Thử uốn 180 độ. |  |  |
|  |  |  | - Bề dày lớp mạ theo tiêu chuẩn 4392:1986 |  |  |
|  | Yêu cầu chung lấy mẫu thử nghiệm |  | Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên, số lượng: 01, loại Thanh chống bất kỳ từ lô hàng để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. |  |  |

9. BOULON và Long đền:

9.1 BOULON:

I. Phạm vi áp dụng:

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho Bu lông ven răng một đầu để lắp đà  đỡ dây, đỡ trạm biến áp.

II. Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 1916 – 1995: Bu lông, Vít, Vít cấy và Đai ốc - Yêu cầu kỹ thuật.

III. Yêu cầu chung:

1. Cấu tạo:

- Bu lông được gia công bằng thép CT3, mạ kẽm nhúng nóng-ly tâm.

- Bề mặt của bu lông, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Bu lông phải được ven răng một đầu và một đầu lục giác.

- Bu lông bao gồm:

+ Bu lông	: 01 đầu lục giác, 01 đầu ven răng

+ Đai ốc	: 01 cái

2. Thông số kỹ thuật:

- Giới hạn bền đứt			: 400N/mm²

- Giới hạn chảy				: 240N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt	: 22%.

IV. Kiểm tra, thử nghiệm:

1. Thử nghiệm điển hình

Nhà thầu phải xuất trình trong hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình của sản phẩm tương tự sản phẩm chào được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục thử sau:

a) Kiểm tra dạng ngoài của bulông và đai ốc không sử dụng dụng cụ phóng  đại.

b) Kiểm tra khuyết tật bề mặt của bulông theo TCVN 4795.

c) Kiểm tra khuyết tật bề mặt của đai ốc theo TCVN 4796.

d) Kiểm tra kích thước của bulông và đai ốc.

e) Kiểm tra độ nhám bề mặt.

f) Độ nhám ren bulông.

g) Độ nhám ren bulông và đai ốc.

h) Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392.

i) Thử tải trọng phá hỏng của bulông.

j) Thử tải trọng cho đai ốc.

2. Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Người mua phải tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên trong lô hàng để kiểm tra thử nghiệm nghiệm thu lô hàng theo các hạng mục được qui định dưới đây:

a) Kiểm tra dạng ngoài của bulông và đai ốc không sử dụng dụng cụ phóng đại.

b) Kiểm tra kích thước của bulông và đai ốc.

c) Vặn bằng tay đai ốc trên phần ren của bulông.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) |
| --- | --- |
| p = 1 | n < 200 |
| p = 1 | 200 ≤ n < 500 |
| p = 2 | 500 ≤ n < 1000 |
| p = 2 + n/1000 | 1000 ≤ n ≤ 5000 |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng Bulong dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng Bulong được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ  mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

V. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2. | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3. | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4. | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1916-95 hoặc tương đương |  |
| 6. | Vật liệu bu lông |  | Gia công bằng thép CT3, mạ kẽm nhúng nóng-ly tâm |  |
| 7. | Bề mặt của bu lông, đai ốc |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật . |  |
| 8. | Loại Bu lông |  | Loại một đầu lục giác, một đầu ven răng. |  |
| 9. | Kích thước bu lông |  | Theo yêu cầu của phần phạm vi cung cấp |  |
| 10. | Dung sai: |  |  |  |
|  | + Đường kính | mm | ±0,4 |  |
|  | + Chiều dài tối thiểu | mm | ±2,0 |  |
| 11. | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | µm |  |  |
|  | - Boulon đường kính < Ф16 |  | ≥ 55 |  |
|  | - Boulon đường kính ≥ Ф16 |  | ≥ 80 |  |
| 12. | Sức chịu kéo tối thiểu không bị tuột răng | kN |  |  |
|  | - Boulon Ф12 |  | ≥ 31 |  |
|  | - Boulon Ф16 |  | ≥ 58 |  |
| 13. | Giới hạn bền đứt | N/mm² | 400 |  |
| 14. | Giới hạn chảy | N/mm² | 240 |  |
| 15. | Độ dãn dài tương đối khi đứt. | % | 22 |  |
| 16. | Thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu ở mục IV - Yêu cầu kỹ thuật |  |

9.2 Long đền:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu. |  |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu. |  |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5408-91 |  |  |
| 4 | Vật liệu chế tạo |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng. |  |  |
| 5 | Loại |  | Loại vuông, lỗ tâm lông đền có đường kính tương ứng. Bề mặt long đền phải trơn, nhẵn, không có vết xước và khuyết tật. |  |  |
| 6 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp mạ kẽm: | μm | 80 |  |  |
| 7 | Kích thước | mm | 50x50x3; 20x20x2,5 |  |  |
| 8 | Đường kính lỗ tâm lông đền | mm | 10 đến 22 |  |  |
| 9 | Giới hạn bền đứt: | N/mm2 | ≥380 |  |  |
| 10 | Giới hạn chảy: | N/mm2 | ≥ 250 |  |  |
| 11 | Độ giản dài tương đối khi đứt: | % | ≥ 26 |  |  |
| 12 | Thử nghiệm điển hình và nghiệm thu |  | Kèm theo hồ sơ dự thầu các biên bản thử nghiệm điển hình và sản phẩm trúng thầu phải được thử nghiệm tiêu chí sau: - Chiều dày lớp mạ. |  |  |

10. Các vật tư phụ kiện khác nhà thầu phải đăng ký theo bảng như sau:

| STT | TÊN VẬT TƯ, PHỤ KIỆN | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây chảy 25K | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Kẹp ép WR cỡ dây 240-70mm2 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Đầu cosse ép Cu-Al 50mm2 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Đầu cosse ép Cu 25mm2 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Kẹp quai 2/0 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 7 | Kẹp hotline 2/0 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 8 | Nắp chụp Kẹp quai | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 12 | Nắp chụp FCO (trên + dưới) | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 13 | Nắp chụp LA | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Băng keo cách điện 24kV | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Băng keo cách điện hạ thế | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 16 | Đà composite 80x110x800 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Chống composite 40x10x810 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 18 | Đà composite 80x110x2200 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Chống composite 40x10x1190 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Đà composite 80x110x2400 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Chống composite 40x10x920 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Móc treo chữ U | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Bass tam giác (bắt sứ treo) | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 25 | Uclevis | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 26 | sứ ống chỉ | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 27 | Boulon mắt 16x300 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 28 | Thanh sắt V50x50x5-4000 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 29 | Đầu cosse thép 50mm2 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 30 | Nối ép WR 189 cỡ dây 50/50 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 31 | Ống PVC D27x1,9mm | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 32 | Đai thép Inox | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 33 | Khóa đai Inox | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 34 | Boulon 16x300, 500, 550VRS | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 35 | Boulon 8x30, 40 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |

B. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật

1. Ống bọc cách điện trung thế:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | UL 94, IEC 60695-11-10, IEC 60695-20-10, IEC 62217 và IEC 61952 hoặc các tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại cách điện |  | Ống cách điện trung thế sử dụng để bọc dây dẫn trần đặt trên cách điện đứng, vị trí đấu lèo nhằm tăng cường | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  |  |  | cách điện, hạn chế phóng điện trên đà và các sự cố chạm chập do động vật. Cách điện làm từ vật liệu Polymer (silicone rubber) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)… | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Thân cách điện |  | Trên thân ống bọc cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc khắc chìm. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Màu cách điện |  | Xám | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Bề dày cách điện | mm | > 02 | > 02 |  | < 02 |
| 0 | Khả năng chịu nhiệt | 0C | 2500C trong 5 giây 1800C trong 10 phút 1350C trong 4 giờ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Cấp chống cháy |  | V0 Theo tiêu chuẩn UL 94 hoặc IEC 60695-11-10/ IEC 60695-20-10 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Khả năng chịu điện áp đánh thủng trong 1 phút | kV | > 36 | > 36 |  | < 36 |
| 13 | Độ bền xé rách | kN/m |  15,5 |  15,5 |  | < 15,5 |
| 14 | Độ cứng (shore) | Kg | 50 – 55 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Nhiệt độ môi trường tối đa | 0C | 45 | > 45 |  | < 45 |
| 16 | Độ ẩm môi trường tương đối | % | 90 | > 90 |  | < 90 |
| 17 | Bao gói |  | Ống bọc cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng carton… đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18 | Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18.2 | Thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thiết kế |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18.3 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19 | Catalogue, bản vẽ thiết kế của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật chi tiết để chứng minh đặc tính kỹ thuật sản phẩm chào đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hồ sơ mời thầu |  | Kèm theo hồ sơ dự thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

2. Sứ treo Polymer 24kV-70N

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61109, IEC 62217, ANSI C29.13, IEC 61952 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại cách điện |  | Polymer | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | kN | ≥ 70 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 | 24 - 38 |  | < 24 hoặc > 38 |
| 9 | Chiều dài đường rò tối thiểu trên bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Kích thước: |  |  |  |  |  |
|  | - Chiều dài cách điện | mm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | - Đường kính lỗ (Upper/lower end fittings) | mm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 130 | ≥ 130 |  | < 130 |
| 12 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 100 | ≥ 100 |  | < 100 |
| 13 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 190 | ≥ 190 |  | < 190 |
| 14 | Mô tả chi tiết: |  |  |  |  |  |
|  | - Vòng treo/chốt bi |  | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85μm. + Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bi. + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue). | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - Số tán cách điện | Tán | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | - Đường kính lõi chịu lực | mm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 15 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Phần V - Yêu cầu kỹ thuật của sứ treo 24kV polymer | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật của sứ treo 24kV polymer | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật của sứ treo 24kV polymer (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16.3 | Thử nghiệm thiết kế |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật của sứ treo 24kV polymer | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16.4 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 4 - Yêu cầu kỹ thuật của sứ treo 24kV polymer | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16.5 | Thử nghiệm vận hành (100% số lượng hàng hóa cung cấp) trước khi lắp đặt lên lưới điện bởi Đơn vị có chức năng thí nghiệm hợp pháp độc lập với nhà thầu |  | - Kiểm tra tình trạng bên ngoài - Đo điện trở cách điện - Thử điện áp tăng cao tần số 50Hz + Thử ướt + Thử khô | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

3. Sứ đứng:

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ ràng | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ ràng | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ ràng | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 4759-1993, TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại cách điện |  | Sứ tráng men, cấu trúc kiểu Pin type | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Sứ đứng 24kV (bọc chì) |  | Ren của sứ phải có kích thước lỗ phù hợp chân sứ loại bọc chì | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 13 | ≥ 13 |  | < 13 |
| 8 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | ≥ 24 | ≥ 24 |  | < 24 |
| 9 | Chiều dài đường rò tối thiểu trên bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 | ≥ 85 |  | <85 |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65 | ≥ 65 |  | <65 |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 | ≥ 150 |  | <150 |
| 13 | Đường kính cổ sứ | mm | Chuẩn F (70 ÷ 86 mm) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Phần V - Yêu cầu kỹ thuật sứ đứng 24kV | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật sứ đứng 24kV | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật sứ đứng 24kV (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15.3 | Thử nghiệm nghiệm thu mẫu |  | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật sứ đứng 24kV | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15.4 | Thử nghiệm vận hành (100% số lượng hàng hóa cung cấp) trước khi lắp đặt lên lưới điện bởi Đơn vị có chức năng thí nghiệm hợp pháp độc lập với nhà thầu |  | - Kiểm tra tình trạng bên ngoài - Đo điện trở cách điện - Thử điện áp tăng cao tần số 50Hz + Thử ướt + Thử khô | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

4. Ty sứ (bọc chì):

| Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| Nhà sản xuất |  | Nêu rõ ràng | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| Nước sản xuất |  | Nêu rõ ràng | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| Mã hiệu |  | Nêu rõ ràng | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| Năm sản xuất |  | Nêu rõ ràng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| Tiêu chuẩn SX & thử nghiệm |  | TCVN 4759-1993 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| Loại Ty sứ |  | Ty sứ làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, mỗi ty sứ kèm theo 2 đai ốc và 1 vòng đệm loại lò xo làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng theo bản vẽ đính kèm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| Bề mặt của ty sứ |  | Mạ nhúng kẽm nóng và không có khuyết tật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| Chiều dày của lớp mạ phần ty sứ | µm | 85 | ≥ 85 |  | < 85 |
| Chiều dày của lớp mạ phần ren răng | µm | 55 | ≥ 55 |  | < 55 |
| Đầu chân sứ |  |  |  |  |  |
| Ty sứ đứng bọc chì |  | Bọc chì | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| Chiều dài của ty sứ | mm | 285 | ≥ 285 |  | < 285 |
| Đường kính chân ty | mm | 20 | ≥ 20 |  | < 20 |
| Đường kính đầu ty sứ |  | Phù hợp với sứ đứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| Bản vẽ thiết kế của sản phẩm |  | Cung cấp trong hồ sơ chào hàng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| Thử nghiệm điển hình |  | Chiều dày lớp mạ ty sứ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| Thử nghiệm nghiệm thu |  | Chiều dày lớp mạ ty sứ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

5. Dây bộc cổ sứ:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1. | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2. | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3. | Mã hiệu giáp buộc | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4. | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 1154.3, AS/NZ 4396: 1999, IEC 62217 hoặc các tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6. | Mô tả: |  |  |  |  |
| 6.1 | Giáp buộc được sử dụng để buộc dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) vào đỉnh hoặc cổ sứ cách điện đỡ | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.2 | Phân loại: + Loại 1: Giáp buộc dây trên đầu sứ cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu sứ cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 10o. + Loại 2: Giáp buộc dây trên đầu sứ cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu sứ cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 20o, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 10o. + Loại 3: Giáp buộc dây trên cổ sứ cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên cổ sứ cách điện thích hợp với đường dây có góc đến 40o nếu sứ cách điện đặt thẳng đứng và 10o nếu sứ cách điện đặt nằm ngang. + Loại 4: Giáp buộc dây trên cổ sứ cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên cổ sứ cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 80o, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 40o. | Nhà thầu nêu cụ thể loại giáp buộc chào thầu thuộc loại nào trong 04 loại yêu cầu trong hồ sơ mời thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.3 | Giáp buộc được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn, sứ cách điện đỡ và đảm bảo an toàn trong vận hành. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.4 | Giáp buộc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong đặc tính kỹ thuật này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp buộc là tối thiểu. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.5 | Vật liệu cấu tạo: • Giáp buộc bằng vật liệu composite bọc bán dẫn được sử dụng cho các dây dẫn bọc, đảm bảo giáp buộc đạt được khả năng chịu sức căng của loại dây sử dụng. • Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. • Các vật liệu nhựa composite và bán dẫn phải chịu được các hiện tượng ăn mòn do môi trường và ảnh hưởng bởi bức xạ mặt trời. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.6 | Giáp buộc phải có các ký hiệu chỉ mã hiệu của giáp buộc, cỡ dây và cổ sứ (đối với giáp buộc cổ sứ) sử dụng với giáp buộc và mã màu cho dây dẫn. Các ký hiệu, mã hiệu này phải thực hiện bằng phương pháp in lên giáp buộc. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7. | Thông số kỹ thuật: |  |  |  |  |
| 7.1 | Sứ sử dụng với giáp buộc: |  |  |  |  |
| a) | Đường kính cổ sứ đỡ C (Pin post insulator) | 21/4 ÷ 23/5 inches (50-66mm) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| b) | Đường kính cổ sứ đỡ F (Line post insulator) | 23/4 ÷ 33/8 inches (70-86mm) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.2 | Dây nhôm lõi thép bọc sử dụng với giáp buộc |  |  |  |  |
|  | Thông số dây nhôm lõi thép bọc: - Tiết diện dây [mm2] - Đường kính ngoài của ruột dẫn dây bọc [mm] - Độ dày lớp bọc 22 kV [mm]: + Cách điện XLPE + Vỏ ngoài HDPE - Đường kính ngoài tối đa của dây bọc 22 kV[mm] - Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III – Mục 2 Nhà thầu phải nêu rõ các thông số của loại dây sử dụng tương ứng với mỗi loại giáp buộc được chào | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8. | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây | Hướng phải (right hand). | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9. | Sức chịu kéo tối thiểu của giáp buộc sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải đủ để giữ đoạn dây dẫn bị đứt trong một khoảng trụ 60m. | Nhà thầu phải phát biểu thông số này | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10. | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |
| 10.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

6. Giáp níu:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1. | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2. | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3. | Mã hiệu giáp níu | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4. | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 1154.3 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6. | Mô tả: |  |  |  |  |
| 6.1 | Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE), cáp thép trần, dây chằng composite. | Nhà thầu phải mô tả rõ loại dây sử dụng với giáp níu được chào | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.2 | Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.3 | Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong đặc tính kỹ thuật này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.4 | Vật liệu cấu tạo: • Giáp níu bằng thép bọc nhôm ACS (Aluminium Clad Steel) có phủ lớp neoprene sử dụng cho dây nhôm lỏi thép bọc, với khoảng trụ trung bình > 40m. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.5 | - Tất cả các phần của giáp níu phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. - Tất cả các phần bằng kim loại có tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55µm. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6.6 | Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ: + Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn. + Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7. | Thông số kỹ thuật: |  |  |  |  |
| 7.1 | Dây dẫn sử dụng với giáp níu: Thông số dây nhôm lõi thép: - Tiết diện dây [mm²] - Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] - Độ dày lớp bọc 22 kV [mm]: + Cách điện XLPE + Vỏ ngoài HDPE - Đường kính ngoài tối đa của dây bọc 22 kV [mm] - Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III – Mục 2 Nhà thầu phải nêu rõ các thông số của loại dây sử dụng tương ứng với mỗi loại giáp níu được chào | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Thông số cáp thép trần: - Tiết diện dây [mm²] - Số tao/đường kính mỗi tao [mm] - Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm] - Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III – Mục 2 Nhà thầu phải nêu rõ các thông số của loại dây sử dụng tương ứng với mỗi loại giáp níu được chào | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7.2 | Giáp níu: |  |  |  |  |
| a) | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây | Hướng phải (right hand). | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| b) | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength): - Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) cho dây thép: 95% lực kéo đứt của dây thép trong 01 phút. - Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) cho dây nhôm trần lõi thép: 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút. - Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) cho dây bọc. Do giá trị lực giữ dây của giáp néo phụ thuộc vào vài yếu tố như: độ dầy cách điện, loại cách điện, trọng lượng riêng của polyethylene khác nhau: do vậy giá trị thông thường là 85% lực kéo đứt của dây dẫn bọc trong 01 phút không trượt quá 3mm. | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| c) | Quy cách giáp níu | Tham khảo mục VIII - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8. | Phụ kiện: - Yếm dạng U (clevis thimble) với kích thước phù hợp với kích thước dây sử dụng với giáp níu. - Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm chứng minh thông số kỹ thuật của yếm U | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9. | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |
| 9.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật(Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

7. Đà sắt V75x75x8x1200 (1 ốp); V75x75x8x2100 (3 ốp); V75x75x8x2200 (4 ốp):

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ ràng | P |  | V |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ ràng | P |  | V |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ ràng | P |  | V |
| 5 | Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương | P |  | V |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 - 75; TCVN 7571-5: 2006; TCVN 5408: 2007 hoặc tiêu chuẩn tương đương | P |  | V |
| 7 | Đà: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Vật liệu |  | Thép góc nhúng kẽm nóng | P |  | V |
| 7.2 | Kích thước thép góc | mm | 75x75x8 | P |  | V |
| 7.3 | Chiều dài: | mm | 1200, 2100, 2200 | P |  | V |
| 7.4 | Vị trí, kích thước các lỗ để bắt sứ đứng, sứ treo và bắt đà vào trụ. |  | Theo bản vẽ đính kèm | P |  | V |
| 8 | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật. |  | Đáp ứng | P |  | V |
| 9 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm của đà | μm | 85 | ≥ 85 |  | < 85 |
| 10 | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền. |  | Đáp ứng | P |  | V |
| 11 | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | ≥ 380 | ≥ 380 |  | < 380 |
| 12 | Giới hạn chảy | N/mm2 | ≥ 250 | ≥ 250 |  | < 250 |
| 13 | Độ giãn tương đối khi đứt | % | ≥ 26 | ≥ 26 |  | < 26 |
| 14 | Thử nghiệm điển hình |  | Kèm theo hồ sơ dự thầu các biên bản thử nghiệm điển hình (cho phép cung cấp biên bản thử nghiệm của chủng loại đà L75x75x8 tương tự) | P |  | V |
|  |  |  | - Giới hạn bền đứt |  |  |  |
|  |  |  | - Giới hạn chảy |  |  |  |
|  |  |  | - Độ dãn dài tương đối khi đứt. |  |  |  |
|  |  |  | - Thử uốn 180 độ. |  |  |  |
|  |  |  | - Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392: 1986 |  |  |  |
| 15 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | - Kiểm tra ngoại quan, kích thước | P |  | V |
|  |  |  | - Bề dày lớp mạ theo TCVN 4392: 1986 |  |  |  |
| 16 | Yêu cầu chung lấy mẫu thử nghiệm |  | Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên, số lượng: 01, loại Đà bất kỳ từ lô hàng để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. | P |  | V |

8. Thanh chống V50x50x5x810, V50x50x5x1132, V50x50x5x1990:

| STT | Đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ ràng | P |  | V |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ ràng | P |  | V |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ ràng | P |  | V |
| 5 | Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương | P |  | V |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 - 75; TCVN 7571-5: 2006; TCVN 5408: 2007 hoặc tiêu chuẩn tương đương | P |  | V |
| 7 | Thanh chống |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Vật liệu |  | Thép góc tráng kẽm nóng | P |  | V |
| 7.2 | Kích thước thép góc | mm | 50x50x5 | P |  | V |
| 7.3 | Chiều dài: | mm | 810, 1132, 1990 mm | P |  | V |
| 7.4 | Vị trí, kích thước các lỗ để bắt thanh chống vào đà và vào trụ. |  | Theo bản vẽ đính kèm | P |  | V |
| 8 | Bề mặt của thanh chống phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng | P |  | V |
| 9 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm của thanh chống đà | μm | 85 | ≥ 85 |  | < 85 |
| 10 | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng | P |  | V |
| 11 | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | ≥ 380 | ≥ 380 |  | < 380 |
| 12 | Giới hạn chảy | N/mm2 | ≥ 250 | ≥ 250 |  | < 250 |
| 13 | Độ giãn tương đối khi đứt | % | ≥ 26 | ≥ 26 |  | < 26 |
| 14 | Thử nghiệm điển hình |  | Kèm theo hồ sơ dự thầu các biên bản thử nghiệm điển hình (cho phép cung cấp biên bản thử nghiệm một thanh chống L50x50x5 tương tự): | P |  | V |
|  |  |  | - Giới hạn bền đứt |  |  |  |
|  |  |  | - Giới hạn chảy |  |  |  |
|  |  |  | - Độ dãn dài tương đối khi đứt. |  |  |  |
|  |  |  | - Thử uốn 180 độ. |  |  |  |
|  |  |  | - Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392: 1986. |  |  |  |
| 15 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | - Kiểm tra ngoại quan, kích thước | P |  | V |
|  |  |  | - Thử kéo. |  |  |  |
|  |  |  | - Thử uốn 180 độ. |  |  |  |
|  |  |  | - Bề dày lớp mạ theo tiêu chuẩn 4392:1986 |  |  |  |
| 16 | Yêu cầu chung lấy mẫu thử nghiệm |  | Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên, số lượng: 01 loại Thanh chống bất kỳ từ lô hàng để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. | P |  | V |

9. BOULON và Long đền:

9.1 BOULON:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1. | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2. | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3. | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4. | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1916-95 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6. | Vật liệu bu lông |  | Gia công bằng thép CT3, mạ kẽm nhúng nóng-ly tâm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7. | Bề mặt của bu lông, đai ốc |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật . | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8. | Loại Bu lông |  | Loại một đầu lục giác, một đầu ven răng. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9. | Kích thước bu lông |  | Theo yêu cầu của phần phạm vi cung cấp | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10. | Dung sai: |  |  | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | + Đường kính | mm | ±0,4 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | + Chiều dài tối thiểu | mm | ±2,0 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11. | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | µm |  |  |  |  |
|  | - Boulon đường kính < Ф16 |  | ≥ 55 | ≥ 55 |  | < 55 |
|  | - Boulon đường kính ≥ Ф16 |  | ≥ 80 | ≥ 80 |  | < 80 |
| 12. | Sức chịu kéo tối thiểu không bị tuột răng | kN |  |  |  |  |
|  | - Boulon Ф12 |  | ≥ 31 | ≥ 31 |  | < 31 |
|  | - Boulon Ф16 |  | ≥ 58 | ≥ 58 |  | < 58 |
| 13. | Giới hạn bền đứt | N/mm² | 400 | ≥ 400 |  | < 400 |
| 14. | Giới hạn chảy | N/mm² | 240 | ≥ 240 |  | < 240 |
| 15. | Độ dãn dài tương đối khi đứt. | % | 22 | ≥ 22 |  | < 22 |
| 16. | Thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu ở mục IV - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

9.2: Long đền:

| Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| Nhà sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu. | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu. | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5408-91 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| Vật liệu chế tạo |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| Loại |  | Loại vuông, lỗ tâm lông đền có đường kính tương ứng. Bề mặt long đền phải trơn, nhẵn, không có vết xước và khuyết tật. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| Độ dày trung bình tối thiểu lớp mạ kẽm: | μm | 80 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| Kích thước | mm | 50x50x3; 20x20x2,5 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| Đường kính lỗ tâm lông đền | mm | 10 đến 22 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| Giới hạn bền đứt: | N/mm2 | ≥380 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| Giới hạn chảy: | N/mm2 | ≥ 250 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| Độ giản dài tương đối khi đứt: | % | ≥ 26 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| Thử nghiệm điển hình và nghiệm thu |  | Kèm theo hồ sơ dự thầu các biên bản thử nghiệm điển hình và sản phẩm trúng thầu phải được thử nghiệm tiêu chí sau: - Chiều dày lớp mạ. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

10. Các vật tư phụ kiện khác nhà thầu phải đăng ký theo bảng như sau:

| STT | TÊN VẬT TƯ, PHỤ KIỆN | MÔ TẢ | YÊU CẦU | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Dây chảy 25K | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 2 | Kẹp ép WR cỡ dây 240-70mm2 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 3 | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Đầu cosse ép Cu-Al 50mm2 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Đầu cosse ép Cu 25mm2 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Kẹp quai 2/0 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Kẹp hotline 2/0 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Nắp chụp Kẹp quai | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Nắp chụp FCO (trên + dưới) | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Nắp chụp LA | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Băng keo cách điện 24kV | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Băng keo cách điện hạ thế | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Đà composite 80x110x800 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17 | Chống composite 40x10x810 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18 | Đà composite 80x110x2200 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19 | Chống composite 40x10x1190 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 20 | Đà composite 80x110x2400 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 21 | Chống composite 40x10x920 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 22 | Móc treo chữ U | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 24 | Bass tam giác (bắt sứ treo) | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 25 | Uclevis | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 26 | sứ ống chỉ | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 27 | Boulon mắt 16x300 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 28 | Thanh sắt V50x50x5-4000 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 29 | Đầu cosse thép 50mm2 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 30 | Nối ép WR 189 cỡ dây 50/50 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 31 | Ống PVC D27x1,9mm | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 32 | Đai thép Inox | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 33 | Khóa đai Inox | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 34 | Boulon 16x300, 500, 550VRS | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 35 | Boulon 8x30, 40 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu cụ thể | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

Ghi chú:

+ Tại cột Đáp ứng của Tiêu chí đánh giá: Nhà thầu chào đúng hoặc chào tốt hơn yêu cầu kỹ thuật và có cung cấp tài liệu của nhà sản xuất, cung cấp biên bản thử nghiệm đối với vật tư thiết bị có yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm để chứng minh thông số chào thầu... để chứng minh thông số chào.

+ Tại cột Không đáp ứng của Tiêu chí đánh giá: Nhà thầu chào không đúng hoặc chào thấp hơn hoặc không chào yêu cầu kỹ thuật hoặc không cung cấp tài liệu của nhà sản xuất hoặc không cung cấp biên bản thử nghiệm đối với vật tư thiết bị có yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm ... để chứng minh thông số chào.