FILE ĐÍNH KÈM CHƯƠNG V. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

a) Giới thiệu về dự án.

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thanh Hóa.

- Nguồn vốn: TDTM &KHCB của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.

- Thời gian thi công hoàn thành, thanh quyết toán: Quý 4/2025.

- Địa điểm:  Tỉnh Thanh Hóa.

b) Giới thiệu về gói thầu.

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị;

- Tên các dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm điện áp thấp khu vực huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực Như Thanh - Như Xuân tỉnh Thanh Hóa.

II. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu.

II.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung

  - QUY ĐỊNH CHUNG

      - 1. Điều kiện của môi trường làm việc:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường Nhỏ nhất | 00C |
| Nhiệt độ môi trường trung bình năm | 250C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ ẩm trung bình | 85% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị | Đến 1000m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

      - 3. Quy định chung khác:

Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật này được xây dựng với các yêu cầu kỹ thuật, công nghệ và cấu hình ở mức cơ bản. Trong quá trình áp dụng, tùy thuộc vào từng điều kiện cụ thể cho phép lựa chọn áp dụng các tiêu chí ở mức cao hơn và/hoặc bổ sung thêm các chức năng, thông số kỹ thuật khác cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

* Các Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm của IEC, TCVN cho các hàng hóa của gói thầu.

Dưới đây liệt kê Một số yêu cầu kỹ thuật đối với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu nhưng không hạn chế ở các nội dung sau:

- IEC-60076	          : Tiêu chuẩn về máy biến áp

- IEC-60044-1, 6	: Tiêu chuẩn về biến dòng điện.

- IEC-62271-102	: Tiêu chuẩn về dao cách ly.

- IEC-62271-200	: Tiêu chuẩn về tủ phân phối trọn bộ.

- IEC-60099-4	: Tiêu chuẩn về chống sét van.

- IEC-60502		: Tiêu chuẩn về cáp.

- IEC-61089		: Tiêu chuẩn về dây dẫn.

- IEC 60255‑26        : Thử nghiệm ô nhiễm điện từ trường.

- IEC60068-2        :Thử nghiệm khả năng chịu đựng các điều kiện môi trường.

- IEC60255-5, IEC60255-5, IEC60825-1: Thử nghiệm an toàn.

- Qui phạm trang bị điện, ban hành kèm theo QĐ 19/2006/QĐ‑BCN của Bộ Công nghiệp.

- Quyết định số 54/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008 do Bộ Công Thương ban hành về việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN QTĐ 8:2010/BCT về kỹ thuật điện do Bộ Công thương ban hành kèm theo Thông tư 04/2011/TT-BCT.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia  QCVN QTĐ‑5:2009/BCT: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện, ban hành kèm theo Thông tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009 của Bộ Công thương.

- TCVN 13254:2021: Tiêu chuẩn cho máy biến áp phân phối

- TCVN 7697-1:2007: Quy định chung cho các máy biến dòng dùng cho đo lường và bảo vệ, áp dụng cho tần số 15–100 Hz.

- TCVN 11845-2:2017: Tiêu chuẩn cập nhật cho máy biến dòng.

- TCVN 8096-200:2010: Tủ điện đóng cắt cao áp.

- TCVN 5768:1993: Cầu dao điện áp trên 1000 V.

- TCVN 8097‑1:2010: Chống sét có khe hở kiểu điện trở phi tuyến.

- TCVN 7999‑2:2009: Cầu chì tự rơi trung thế.

- TCVN 4759:1993: Sứ đỡ đường dây điện áp từ 1 đến 35 kV.

- TCVN 8090:2009: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không – Dây trần có sợi định hình xoắn thành các lớp đồng tâm.

- TCVN 6483:1999: Dây trần có sợi tròn xoắn thành các lớp đồng tâm dùng cho đường dây tải điện trên không

- TCVN 8091-2:2009: Cáp cách điện bằng giấy có vỏ bọc kim loại dùng cho điện áp danh định đến 18/30 kV (có ruột dẫn đồng hoặc nhôm, không áp dụng cho cáp khí nén và cáp dầu).

- TCVN 5935-1:2013: Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện dùng cho điện áp danh định từ 1 kV (Um = 1,2 kV) đến 30 kV (Um = 36 kV).

- TCVN 5935-2:2013: Cáp dùng điện áp 6 kV đến 30 kV.

- TCVN 5935-3:2013: Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp điện điện áp 6–30 kV.

- TCVN 6612:2007:  Ruột dẫn của cáp cách điện.

- TCVN 6447:1998: Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE, điện áp làm việc đến 0,6/1 kV.

- TCVN 10250:2013Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với cáp quang treo kết hợp dây chống sét (OPGW) dọc theo đường dây điện lực.

- TCVN 6768-3:2000 về Thiết bị và hệ thống nghe-nhìn, video và truyền hình.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2020/BTTTT: Chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2019/BTTTT Lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông.

* Các qui định của Tập đoàn và Tổng công ty Điện lực miền Bắc:

-  Quy trình vận hành, sửa chữa MBA ban hành kèm theo quyết định số 623/ĐVN/KTNĐ ngày 23/5/1997 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam;

- Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc quy định tạm thời tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị;

- Quyết định số 98/QĐ-EVNNPC ngày 16/1/2017 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn cáp bọc đi trên sứ cách điện và phụ kiện cho lưới điện trung hạ áp trên không;

- Văn bản số 2016/EVNNPC-KT+KH+ĐT ngày 23/5/2017 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về đấu nối hotline lưới điện 22kV, trong đó có quy định về phụ kiện đấu nối hotline 22kV;

- Văn bản số 342/EVNNPC-KT ngày 23/01/2019 quy định về kiểm soát chất lượng và giám sát thi công các bộ đầu cáp, hộp nối.

- Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cầu dao cách ly 110kV và 35kV ngoài trời;

- VB số 6627/EVN-KHCNMT ngày 05/12/2019 và Quyết định số 437/QĐ-EVN ngày 20/12/2019 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam sửa đổi bổ sung một số tiêu chuẩn của EVN và văn bản hướng dẫn áp dụng số 5754/EVNNPC-KT ngày 17/12/2019 Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;

- Văn bản số 4111/EVNNPC-KT ngày 10/8/2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v nghiêm cấm ghi giá trị cấp điện áp lên vỏ dây bọc cách điện bán phần;

- Văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị vận hành trên lưới;

- Quyết định số 106/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật FCO, LBFCO và dây chì điện áp 22 và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110kV áp dụng trong Tập đoàn Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Văn bản số 2339/EVNNPC-VT+KT ngày 17/5/2022 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v tăng cường kiểm soát chất lượng vật tư thiết bị, tạm dừng mua  sắm một số chủng loại chống sét van: Tạm dừng việc mua sắm mới các chống sét van (CSV) của một số hãng sản xuất do tỷ lệ không đạt cao sau thí nghiệm điển hình tại NPCETC  cho đến khi Tổng công ty có thông báo mới: CSV của hãng Cantor - Trung Quốc; CSV của hãng  DHC - ViệtNam  (Công ty Cổ phần Công nghiệp Đông Hưng); CSV của hãng Cooper;

'- Văn bản số 4853/EVNNPC-VT ngày 29/9/2022 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v kết quả làm rõ chất lượng chống sét van Cooper;

- Văn bản 4885/EVNNPC-VT+KT ngày 29/9/2022 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn cách thức nhận diện chống sét van Cooper chính hãng;

- Văn bản 1113/EVNNPC-VT ngày 21/3/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v kiểm soát chất lượng chống sét van (Đối với  các hợp đồng sử  dụng  CSV mã  hiệu VARISIL HD24 và HD48/ALSTOM phải thực hiện việc thí nghiệm mẫu 100% số lượng CSV của hợp đồng);

- Văn bản 1400/EVNNPC-VT+KT ngày 05/4/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc nhận diện chống sét van Ensto Varisil và Siemens chính hãng;

- Thông báo 2048/TB-EVNNPC ngày 09/05/2023  của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc thông báo Kết luận cuộc họp phân tích đánh giá sự cố VTTB lưới điện trung áp quý 1 năm 2023: Giao Ban vật tư Trình lãnh đạo Tổng công ty văn bản yêu cầu tạm dừng mua sắm các loại cách điện do hãng DTR và Tuấn Ân sản xuất, cảnh báo chất lượng cách điện do hãng Minh Long sản xuất và Chống sét van do VinaElectric sản xuất.

- Căn cứ báo cáo số 408/BC-VT+KT ngày 12/6/2023 về việc kiểm soát chất lượng chống sét van Polymer do Côngty Cổ phần Công nghiệp Đông Hưng và Công ty Cổ phần Vina Electric sản xuất.;

- Văn bản số 3028/EVNNPC-VT+KT ngày 03/7/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc  kiểm soát chất lượng chống sét van (CSV): Đối với CSV Công ty Cổ phần Công nghiệp Đông Hưng (DHC) và Công ty Cổ phần VinaElectric sản xuất phải có các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC60099-4:2014 gồm các hạng mục: (1). Thí nghiệm đo điệnáp tham chiếu Uref; (2). Thí nghiệm đo điện áp dư; (3). Thí nghiệm phóng điện cục bộ; (4).Thí nghiệm phân bố dòng điện cho chống sét van có nhiều cột điện trở phi tuyến MO nối song song; (5).  Thí nghiệm phụ kiện ngắt ngắn mạch(disconnector);

- Văn bản số 3482/EVNNPC-VT ngày 27/7/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc kiểm soát chất lượng cách điện Polymer trên lưới điện: Tổng công ty giải tỏa nội dung tạm dừng hoặc cảnh báo đối với chất lượng cách điện Polymer tại thông báo số 2048/TB-EVNNPCngày 09/5/2023 đối với các nhà sản xuất, cung cấp cách điện Polymer như Công ty cổ phần cao su Sao Thái Dương, Công ty Tuấn Ân và Công ty TNHH sứ kỹ thuật Minh Long 2;

- Văn bản số 3749/EVNNPC-VT ngày 10/8/2023 Thông báo Kết luận cuộc họp phân tích, đánh giá sự cố VTTB lưới điện trung áp quý 2 năm 2023. Yêu cầu các đơn vị tạm dừng việc mua sắm mới đối với dây và cáp điện do Công ty TNHH Hải Long sản xuất đểlàm rõ chất lượng.. Cảnh báo chất lượng đối với dây và cáp điện của các đơn vị sản xuất: + Công ty Cổ phần Đông Giang (Goldcup);+ Công ty TNHH MTV Cơ điện Elmaco (Elmaco);+ Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất & Thương mại Trường Thành (Cadiruby);

- Văn bản số 3750/EVNNPC-VT ngày 10/8/2023 V/v tạm dừng mua sắm để làm rõ chất lượng dây và cáp điện Công ty TNHH sản xuất dây và cáp điện Hải Long;

- Quyết định số 91/QĐ-EVN ngày 18/8/2023 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung Tiêu chuẩn kỹ thuật cầu dao cách ly 110kV và 35kV ngoài trời;

- Văn bản số 4027/EVNNPC-VT+KT ngày 29/8/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc chất lượng dây và cáp điện trung hạ áp: Giải tỏa nội dung cảnh báo chất lượng đối với dây và cáp điện của các nhà sản xuất:+ Công ty Cổ phần Đông Giang (Goldcup);+ Công ty TNHH MTV Cơ điện Elmaco (Elmaco);+ Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất & Thương mại Trường Thành (Cadiruby);

- Quyết định số 96/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối điện áp đến 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam về việc ban hành Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Văn bản số 4429/EVNNPC-KT ngày 26/9/2023 về việc kiểm soát chất lượng đối với FCO, LBFCO và dây chì.

- Văn bản số 489/EVNNPC-KT ngày 29/9/2023 về việc hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Văn bản 5593/EVNNPC-KT ngày 29/11/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc thử nghiệm lặp lại chống sét van của Công ty VINA ELECTRIC;

- Văn bản 182/EVNNPC-KT ngày 12/01/2024 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc thử nghiệm lặp lại chống sét van của Công ty CP Công nghiệp Đông Hưng.

- Văn bản 4754/EVNNPC-VT+KT ngày 28/09/2024 về việc thực hiện các hạng mục thử nghiệm chống sét van: Công ty Cổ phần Công nghiệp Đông Hưng(DHC) chủ động thí nghiệm xuất xưởng chống sét van (CSV) do đơn vị sản xuất.

- Văn bản 6198/EVNNPC-KT ngày 11/12/2024 V/v điều chỉnh quy định lựa chọn dây nhôm lõi thép có mỡ chống gỉ.

- Quyết định 5633/EVNNPC-KT ngày 15/11/2024 V/v áp dụng TCCS RMU.

- Văn bản 5838/EVNNPC-KT ngày 25/11/2024 V/v áp dụng tiêu chuẩn thiết bị ở độ cao trên 1000m và ở khu vực có điện áp cao.

- Văn bản số 836/EVNNPC-VT+KT ngày 26/02/2025 về việc thực hiện các hạng mục thử nghiệm chống sét van: Công ty Cổ phần Vina Electric chủ động thí nghiệm xuất xưởng chống sét van (CSV) do đơn vị sản xuất.

II.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

1. Máy biến áp

1.1. Yêu cầu chung:

MBA là loại kín hoặc loại hở, 3 pha, nạp dầu hoàn  chỉnh, ruột  máy ngâm trong dầu, kiểu  làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN).

Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, lắp trên cột điện hoặc lắp trên bệ móng bê tông hoặc lắp đặt trong nhà.

Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thử nghiệm và thiết bị được cung    cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ thiết kế.

Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường.

1.2. Vỏ máy:

Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu.

Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông, có van lấy mẫu dầu, bộ chỉ thị mức dầu và không có bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu kín) hoặc có trang bị bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở).

Đáy vỏ máy hình chữ nhật hoặc oval. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra.

Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 49 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực (với MBA < 1.600 kVA) hoặc rơle áp lực (với MBA > 1.600 kVA có máy cắt phía sơ cấp).

Bộ phận giải toả áp lực (van phòng nổ) được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60076-22-1, đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ khi có hiện tượng bất thường hoặc sự cố nội bộ máy. Áp lực làm việc của van phải phù hợp với thiết kế vỏ máy biến áp.

Bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở) hoặc cơ cấu chứa dầu giãn nở (đối với máy biến áp kiểu kín) được nối thông với thùng máy biến áp.

Đối với máy biến áp kiểu hở: Trong dải nhiệt độ dầu trong máy biến áp từ 5°C đến 105°C, dung tích thùng dầu phụ phải đảm bảo sao cho dầu trong thùng dầu phụ không được tràn ra ngoài và không thấp hơn đáy bình dầu phụ.

Đáy bình dầu phụ có độ cao tương đương đầu sứ xuyên trung áp. Bình dầu phụ phải có cơ cấu thở chống nhiễm ẩm (bình si phông) lắp rời bên ngoài.

Đối với máy biến áp kiểu kín, vỏ máy phải có cơ cấu chứa dầu giãn  nở để trong dải nhiệt độ làm việc (5°C đến 105°C) hoặc khi bị tác động bởi các thao tác bình thường (bốc  dỡ, vận chuyển v.v.) hoặc khi thử nghiệm,  mức dầu trong máy (được kiểm tra qua ống kiểm tra mức dầu) phải nằm  trong giới hạn cho phép.

Đối với các máy biến áp kiểu hở có công suất lớn có thể yêu cầu chế tạo cánh tản nhiệt rời, bắt với thân máy biến áp bằng mặt bích và có thể tháo rời khi vận chuyển.

Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12.

Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy (đối với MBA kiểu kín).

Màu của sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của máy biến áp cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt, mã màu tham khảo RAL 7046).

Đối với máy biến áp vỏ mạ kẽm được lắp đặt ở khu vực nhiễm mặn cao như các khu vực bờ biển, hải đảo v.v vỏ máy biến áp phải được xử lý chống gỉ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ phù hợp theo TCVN 5408: 2007. Khi vỏ máy biến áp đã được mạ kẽm nhúng nóng thì không áp dụng sơn tĩnh điện như yêu cầu tại mục “Xử lý bề mặt”.

Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau:

- Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 80°C: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008).

- Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013).

- Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 80oC phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007).

- Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc. Phần đầu cực phía thứ cấp là loại đầu cosse bản 2 lỗ hoặc 4 lỗ dùng đấu nối bằng cosse ép.

- Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau.

Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

1.3. Lõi từ và cuộn dây:

Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép kỹ thuật điện (thép silic cán nguội đẳng hướng). Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba-via.

Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương.

Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết.

1.4. Dầu máy biến áp:

Dầu MBA là loại dầu khoáng (Mineral insulating oils) mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487:2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của dầu máy biến áp:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu dầu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương |
| 5 | Độ nhớt, ở 40oC | mm2/s | ≤ 10 |
| 6 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng, không có nước và tạp chất |
| 7 | Chỉ số màu |  | < 0,5 |
| 8 | Loại dầu |  | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020 |
| 9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín) | oC | 135 |
| 10 | Hàm lượng nước | ppm | ≤ 30 |
| 11 | Điện áp đánh thủng + Trước khi lọc sấy: + Sau khi lọc sấy: | kV kV | ≥ 30 ≥ 70 |
| 12 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0,01 |
| 13 | Sức căng bề mặt ở 25°C | nN/m | ≥ 43 |
| 13 | Tỷ trọng (ở 20°C) | g/ml | ≤ 0,895 |
| 14 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | [0,08 ÷ 0,4] |
| 15 | Ăn mòn Sulphur |  | Không |
| 16 | Hợp chất Furfural |  | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg) |
| 17 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC | % | ≤ 0,5 |
| 18 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: Được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau: |  |  |
| 18.1 | - Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC 61125 (loại “I” – 500 giờ): |  |  |
|  | + Khối lượng cặn: | % | ≤ 0,05 |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | ≤ 0,3 |
| 18.2 | - Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM D2112 | phút | ≥ 195 |
| 18.3 | - Phương pháp ASTM D2440 – 72 giờ: |  |  |
|  | + Khối lượng cặn: | % | ≤ 0,1 |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | ≤ 0,3 |
| 18.4 | - Phương pháp GOST 981-75: 14 giờ |  |  |
|  | + Khối lượng cặn (%). |  | ≤ 0,01 |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu) |  | ≤ 0,1 |
| 19 | PCBs |  | Không phát hiện (cho phép < 2 mg/kg) |

1.5. Sứ xuyên và ty sứ:

Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện được nêu tại bảng sau:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | Điện áp chịu xung sét cơ bản của cách điện 1,2/50 s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 38,5 | 75 | 180 |
| 22 | 24 | 50 | 125 |
| 10 | 12 | 28 | 75 |
| 0,4 | - | 3 | - |

Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ MBA, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau.

Chiều dài đường rò ≥ 25 mm/kV.

Đối với các trường hợp MBA lắp đặt trong nhà (trạm kín, trạm phân phối hợp bộ) mà phía cao áp sử dụng cách điện kiểu kín thì thiết kế  MBA  phải đảm bảo phù hợp với việc đấu nối bằng đầu Elbows, T-Plug.

Sứ xuyên trung thế có bố trí các cặp mỏ phóng, song song với sứ trung thế. Mỏ phóng bằng thép mạ kẽm, có thể điều chỉnh hoặc tháo lắp dễ dàng

1.6. Bộ điều chỉnh điện áp

Phía sơ cấp MBA phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện, với 05 nấc điều chỉnh: ± 2 x 2,5%. Trường hợp đường dây dài, điện áp không đảm bảo có thể xem xét sử dụng MBA có nấc điều chỉnh ± 2 x 5%.

Với MBA phía sơ cấp có 2 cấp điện áp thì tỉ lệ 2,5% mỗi nấc điều chỉnh nói trên sẽ áp dụng cho cuộn dây có điện áp vận hành lâu dài (22kV, 35kV với máy biến áp 10(22)/0,4kV; 10(35/0,4)kV. 35kV với máy biến áp 35(22)/0,4kV). Trường hợp này có thêm bộ chuyển mạch điều chỉnh cấp điện áp không điện.

Bộ điều chỉnh điện áp được bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể   dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến kết cấu  máy, có chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Tay thao tác (núm xoay điều chỉnh nấc) phải được chế tạo bằng vật liệu hợp kim không gỉ.

Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp MBA.

1.7. Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA

Bộ chỉ thị mức dầu: Máy biến áp phải có bộ chỉ thị mức dầu trong thùng máy. Cơ cấu chỉ thị mức dầu phải bố trí sao cho việc quan sát chỉ thị mức dầu thuận tiện khi MBA đang vận hành. Trên cơ cấu chỉ thị mức dầu phải đánh dấu mức dầu cực đại và cực tiểu tương ứng với nhiệt độ dầu trong thùng máy biến áp ở nhiệt độ 105°C và 0°C.

Bộ chỉ thị nhiệt độ lớp dầu trên MBA: Trên nắp máy phải bố trí sẵn ống lắp bộ chỉ thị nhiệt độ dầu. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, MBA có thể được yêu cầu trang bị nhiệt kế (loại có kim cố định) hoặc đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên cùng của MBA. Cơ cấu chỉ thị nhiệt độ dầu phải được bố trí thuận tiện cho việc đọc chỉ số khi MBA đang vận hành.

Theo văn bản 4489/EVNNPC-KT ngày 29/9/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật. Do đặc thù khí hậu miền Bắc, nên chỉ tiêu Đồng hồ đo nhiệt độ dầu áp dụng theo QĐ số 318/QĐ-EVNNPC. Đồng hồ nhiệt độ dầu phải được bố trí thuận tiện cho việc đọc chỉ số, có cơ cấu lưu giá trị đỉnh, cấp chính xác 1. Với MBA công suất ≥1600 kVA đồng hồ nhiệt độ phải là loại có ≥2 cặp tiếp điểm để cài đặt cảnh báo và cắt máy cắt khi nhiệt độ quá mức cho phép.

1.8. Nhãn mác:

MBA phải có nhãn mác bằng hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp  đặt chắc chắn  trên vỏ máy tại vị trí dễ quan sát về phía sứ xuyên hạ áp hoặc bên hông máy, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát.

Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy:

Loại MBA.

Số hiệu tiêu chuẩn.

Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp.

Số sêri của nhà chế tạo (Serial number).

Năm sản xuất.

Công suất định mức (kVA hoặc MVA).

Tần số định mức (Hz).

Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh.

Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/ thứ cấp.

Sơ đồ đấu dây/Tổ đấu dây.

Điện áp ngắn mạch (Uk%).

Tổn hao không tải (Po); Tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 75oC).

Kiểu làm mát.

Khối lượng tổng.

Thể tích dầu.

Hàm lượng PCBs trong dầu cách điện.

1.9. Quy định về niêm phong:

Hai trong số các bulông mặt bích MBA được chế tạo riêng (khoan lỗ đầu bulông) để có thể kẹp chì niêm phong, đảm bảo không mở được máy mà không phá niêm phong.

Mỗi MBA có 1 số chế tạo (Serial number) riêng, không trùng lặp. Nhãn chính của máy phải có lỗ ≥ F2 kẹp chì niêm phong nhãn máy với thùng vỏ. Trường hợp khác nhà sản xuất có thể dập số chế tạo trực tiếp lên phần cố định, dễ nhìn của nắp máy. Cỡ chữ số chế tạo trên vỏ máy tối thiểu là  60 mm và được sơn hoặc dán đề-can (decal) màu đỏ bền với điều kiện môi trường vận hành.

Chì niêm phong sẽ do Đơn vị chịu trách nhiệm về thử nghiệm, nghiệm thu MBA kẹp chì, có biên bản ghi rõ số chế tạo từng máy và mã hiệu chì niêm phong.

1.10. Ký hiệu và đánh dấu:

Các trị số: Dung lượng danh định MBA (kVA), các đầu ra, sứ xuyên và vị trí tiếp địa vỏ máy phải có ký hiệu và được đánh dấu bằng phương pháp dập hoặc sơn, đảm bảo bền chắc và dễ nhìn thấy.

1.11. Thử nghiệm:

Các thử nghiệm được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương, phù hợp với các thông số được mô tả trong các thông số kỹ thuật chi tiết. Các thử nghiệm được chia thành các loại sau:

* Thử nghiệm thường xuyên (Routine test)

Thử nghiệm thường xuyên (hay thử nghiệm xuất xưởng) được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi MBA sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

Đo điện trở 1 chiều, điện trở cách điện cuộn dây (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).

Đo tỷ số điện áp và sơ đồ vectơ (tổ đấu dây của MBA) (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).

Đo tổn hao có tải (Pk) và điện áp ngắn mạch (Uk%).

Đo tổn hao không tải (Po) và dòng điện không tải (Io%).

Thử cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng.

Kiểm tra cơ cấu điều chỉnh điện áp.

Kiểm tra độ kín đối với vỏ thùng MBA.

Thử nghiệm điện áp phóng điện dầu với khe hở 2,5 mm.

* Thử nghiệm điển hình (Type test)

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu máy biến áp 3 pha. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

Thử nghiệm độ tăng nhiệt.

Thử nghiệm điện môi.

Xác định độ ồn.

Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải ở 90% và 110% điện áp định mức.

* Thử nghiệm đặc biệt (Special test)

Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm ngắn mạch thực hiện trên mẫu MBA 3 pha do phòng thử nghiệm thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp.

1.12. Dãy công suất định mức:

MBA phân phối 3 pha 22/0,4kV: 180, 250, 320 (kVA).

MBA phân phối 3 pha 35/0,4 (kV): 100, 180, 320 (kVA).

1.13. Khả năng chịu quá tải:

Máy biến áp phải đảm bảo vận hành ở các chế độ quá tải bình thường, thời gian và mức độ quá tải cho phép như sau:

| Bội số quá tải theo định mức | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13,5 | 18 | 22,5 | 27 | 31,5 | 36 |
| 1,05 | Lâu dài |  |  |  |  |  |
| 1,10 | 3-50 | 3-25 | 2-50 | 2-10 | 1-25 | 1-10 |
| 1,15 | 2-50 | 2-25 | 1-50 | 1-20 | 0-35 | - |
| 1,20 | 2-05 | 1-40 | 1-15 | 0-45 | - | - |
| 1,25 | 1-35 | 1-15 | 0-50 | 0-25 | - | - |
| 1,30 | 1-10 | 0-50 | 0-30 | - | - | - |
| 1,35 | 0-55 | 0-35 | 0-15 | - | - | - |
| 1,40 | 0-40 | 0-25 | - | - | - | - |
| 1,45 | 0-25 | 0-10 | - | - | - | - |
| 1,50 | 0-15 | - | - | - | - | - |

Máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau:

| Quá tải theo dòng điện, % | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian quá tải, phút | 120 | 80 | 45 | 20 | 10 |

Ngoài ra, máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải với dòng điện cao hơn định mức tới 40 % với tổng thời gian đến 6 giờ trong một ngày đêm trong 5 ngày liên tiếp.

1.14. Tổ nối dây:

Nếu không có yêu cầu đặc biệt khác, các MBA phân phối 3 pha, 35/0,4 (kV); 22/0,4 (kV) có tổ đấu dây là Dyn-11.

1.15. Mức cách điện:

MBA phải được thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | Điện áp chịu xung sét cơ bản của cách điện 1,2/50 s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 38,5 | 75 | 180 |
| 22 | 24 | 50 | 125 |
| 0,4 | - | 3 | - |

1.16. Mức ồn:

Đối với MBA 3 pha 2 cuộn dây (cuộn sơ cấp cao áp > 1,2 kV): Độ ồn cho phép của MBA không được vượt quá trị số trong các bảng dưới đây:

| Công suất (kVA) | Tự làm mát (Self-cooled) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Loại hở (Ventilated), dB | Loại kín (Sealed), dB |
| 100 | 50 | 55 |
| 180 | 55 | 57 |
| 250 | 55 |  |
| 320 | 60 | 59 |

Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10.

Các MBA công suất khác áp dụng phương pháp nội suy tuyến tính.

1.17. Độ tăng nhiệt:

Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá 50/55C (Theo văn bản 4489/EVNNPC-KT ngày 29/9/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật. Do đặc thù khí hậu miền Bắc, nên chỉ tiêu Độ tăng nhiệt áp dụng theo QĐ số 318/QĐ-EVNNPC)

1.18. Tiêu chuẩn về tổn hao không tải, tổn hao có tải và điện áp ngắn mạch:

| Công suất định mức (kVA) | Tổn hao không tải (Po) cực đại (W) | Tổn hao có tải (Pk) cực đại ở nhiệt độ cuộn dây 75 0C (W) | Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất (Uk) (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Máy biến áp 3 pha 35/0,4 (kV) |  |  |  |
| 100 | 205 | 1.258 | 4,0 |
| 180 | 295 | 2.185 |  |
| 320 | 385 | 3.330 |  |
| Máy biến áp 3 pha 22/0,4 (kV) |  |  |  |
| 180 | 295 | 2.090 |  |
| 250 | 340 | 2.600 | 4,0 |
| 320 | 385 | 3.170 |  |

Các MBA công suất khác áp dụng phương pháp nội suy tuyến tính.

1.19. Bảng tham chiếu lựa chọn MBA và thiết bị bảo vệ tổng tương ứng phía hạ thế:

| STT | Dãy CS định mức (kVA) | Iđm phía 0,4kV | Thiết bị bảo vệ tổng |  | Khả năng cắt ngắn mạch tối thiểu Icu (kA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kiểu loại | Iđm |  |
| 1 | 100 | 145 | Aptomat 3 cực (MCCB) có dải điều chỉnh | 160 | 36 |
| 2 | 180 | 260 |  | 300 | 36 |
| 3 | 250 | 361 |  | 400 | 36 |
| 4 | 320 | 462 |  | 500 | 50 |

1.20. Bảng kê đặc tính kỹ thuật máy biến áp

| TT | Nội dung | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |  |
|  | Nhà sản xuất/Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
|  | Loại | Ngâm dầu, ngoài trời, ONAN |
|  | Kiểu | Kiểu hở có bình dầu phụ. Kiểu kín thì Chủ đầu tư sẽ yêu cầu khi bị giới hạn về không gian lắp đặt và Nêu cụ thể trong tiên lượng mời thầu. |
|  | Tần số | 50Hz |
| 2 | Công suất định mức |  |
|  | Tất cả các nấc | 100kVA 180kVA 250 kVA 320 kVA |
| 3 | Nhiệt độ cho phép: |  |
|  | Độ tăng nhiệt độ của dầu | 50 °C |
|  | Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây | 55 °C |
| 4 | Kiểu chuyển nấc phân áp | Không điện 2x2.5% (hoặc 2x5% khi có yêu cầu riêng) |
| 5 | Vật liệu dây dẫn |  |
|  | Cuộn sơ cấp | Đồng 99,9% |
|  | Cuộn thứ cấp | Đồng 99,9% |
| 6 | Điện áp cao nhất cho các thiết bị Um(r.m.s) | IEC60076-3 |
|  | Điện áp cao nhất lưới 35kV | 38,5 kV |
|  | Điện áp cao nhất lưới 22kV | 24 kV |
|  | Điện áp cao nhất 0.4kV | 1 kV |
| 7 | Khả năng chịu điện áp xung (1.2/50s) |  |
|  | Cuộn 35kV | 180 kV |
|  | Cuộn 22kV | 125 kV |
| 8 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp (50Hz)/1phút |  |
|  | Cuộn 35kV (38,5kV) | 75 kV |
|  | Cuộn 22kV | 50 kV (rms) |
|  | Cuộn hạ áp | 3 kV (rms) |
| 9 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức (K x Iđm / t) | Đáp ứng yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60075-5) |
| 10 | Thời gian quá tải (ở Uđm) |  |
|  | Quá tải dòng điện 30% | 120 phút |
|  | Quá tải dòng điện 45% | 80 phút |
|  | Quá tải dòng điện 60% | 45 phút |
|  | Quá tải dòng điện 75% | 20 phút |
|  | Quá tải dòng điện 100% | 10 phút |
|  | Quá tải dòng điện 40% | MBA phải đảm bảo vận hành đến 6 giờ mỗi ngày và 5 ngày liên tục |
| 11 | Dầu máy biến áp |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
|  | Loại dầu | Nêu cụ thể |
|  | Chỉ tiêu PCB | Không chứa PCB |
|  | Các chỉ tiêu về dầu cách điện tại mục 1.4. Dầu máy biến áp | Yêu cầu đáp ứng |
| 12 | Bộ chuyển nấc phân áp |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
| 13 | Bộ điều chỉnh cấp điện áp |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
| 14 | Sứ cách điện |  |
| 14.1 | Sứ cách điện 22kV |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
|  | Điện áp định mức | 22 kV |
|  | Điện áp vận hành lớn nhất | 24 kV |
|  | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz | 50 kV |
|  | Mức chịu xung sét (1.2/50s) | 125 kV (peak) |
|  | Chiều dài dòng rò tối thiểu | 25mm/kV |
|  | Khoảng cách pha-pha, pha-đất tối thiểu tại đầu cực | Nêu cụ thể |
| 14.2 | Sứ cách điện 35kV |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
|  | Điện áp định mức | 35kV |
|  | Điện áp vận hành lớn nhất | 38,5 kV |
|  | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz | 75 kV |
|  | Mức chịu xung sét (1.2/50s) | 180 kV (peak) |
|  | Chiều dài dòng rò tối thiểu | 25mm/kV |
|  | Khoảng cách pha-pha, pha-đất tối thiểu tại đầu cực | Nêu cụ thể |
| 14.3 | Sứ hạ áp |  |
|  | Điện áp định mức | 1kV |
|  | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz (trạng thái khô và ướt) | 3 kV |
|  | Chiều dài dòng rò tối thiểu | 25mm/kV |
|  | Số tán cắt nước mưa | ≥1 |
| 15 | Rơ le ga (nếu có) |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
| 16 | Rơ le áp lực |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
| 17 | Đồng hồ nhiệt độ MBA phân phối |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
| 18 | Đồng hồ nhiệt độ MBA trung gian |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
| 19 | Tổn thất không tải lớn nhất (W) | (Không cho phép cao hơn) |
| 19.1 | Máy biến áp 3 pha 22/0,4kV |  |
|  | MBA 180 kVA | 295 |
|  | MBA 250 kVA | 340 |
|  | MBA 320 kVA | 385 |
| 19.2 | Máy biến áp 3 pha 35/0,4kV |  |
|  | MBA 100 kVA | 205 |
|  | MBA 180 kVA | 295 |
|  | MBA 320 kVA | 385 |
| 20 | Tổn hao có tải (Pk) cực đại ở nhiệt độ cuộn dây 75oC (W) |  |
| 20.1 | Máy biến áp 3 pha 22/0,4kV |  |
|  | MBA 180 kVA | 2.090 |
|  | MBA 250 kVA | 2.600 |
|  | MBA 320 kVA | 3.170 |
| 20.2 | Máy biến áp 3 pha 35/0,4kV |  |
|  | MBA 100 kVA | 1.258 |
|  | MBA 180 kVA | 2.185 |
|  | MBA 320 kVA | 3.330 |
| 21 | Dòng điện không tải lớn nhất: |  |
|  | MBA 31,5 ÷ 630kVA | 2% |
| 22 | Điện áp ngắn mạch: |  |
|  | MBA 100 kVA | 4,0 |
|  | MBA 180 kVA | 4,0 |
|  | MBA 250 kVA | 4,0 |
|  | MBA 320 kVA | 4,0 |
| 23 | Kẹp cực và phụ kiện cho lắp đặt vận hành | Đầy đủ |
| 24 | Tài liệu kỹ thuật, catalog, biên bản thí nghiệm mẫu đối với MBA và các vật tư phụ kiện: | Các hạng mục cần có: 1, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Giấy cách điện, lõi từ |

1.21. Bảng kê xuất xứ phụ kiện cho MBA

Ghi chú: Nhà thầu phải điển đầy đủ các thông tin cho từng loại vật tư thiết bị phụ kiện chế tạo MBA theo bảng mẫu dưới đây:

| TT | Miêu tả | Mã hiệu | Nhà thầu cam kết |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số catalog tham chiếu | Tên nhà sản xuất | Nước sản xuất |
|  | Dây quấn |  |  |  |  |
|  | Dầu cách điện |  |  |  |  |
|  | Bộ chuyển nấc phân áp |  |  |  |  |
|  | Bộ điều chỉnh cấp điện áp |  |  |  |  |
|  | Sứ cách điện |  |  |  |  |
|  | Rơ le ga |  |  |  |  |
|  | Rơ le áp lực |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ nhiệt độ MBA PP |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ nhiệt độ MBA TG |  |  |  |  |
|  | Giấy cách điện |  |  |  |  |
|  | Lõi từ |  |  |  |  |

1.22. Các yêu cầu khác:

Trong trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư sẽ đi kiểm tra năng lực trang thiết bị tại Nhà máy sản xuất trước khi ký Hợp đồng và trong quá trình thực hiện Hợp đồng (Chủ đầu tư sẽ giám sát quá trình gia công chế tạo và chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng).

1.23. Kiểm tra và thử nghiệm

Các thử nghiệm theo mục 1.11. Thử nghiệm:

*. Sai số thí nghiệm:

Tổn hao không tải và ngắn mạch: Không áp dụng sai số

Các hạng mục thử nghiệm khác áp dụng sai số theo các tiêu chuẩn về thử nghiệm hiện hành.

Khi thí nghiệm các hạng mục: Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp 50 Hz, thí nghiệm xung sét đối với cuộn dây 2 cấp điện áp thì giá trị điện áp thí nghiệm được chọn theo cấp điện áp cao nhất.

*. Thử nghiệm nghiệm thu trước khi nhà thầu giao hàng:

Trước khi giao hàng máy biến áp phải đsược thực hiện Thử nghiệm nghiệm thu được bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập (Đơn vị thử nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua chấp thuận), toàn bộ chi phí do nhà thầu chi trả, theo yêu cầu như sau:

+ Toàn bộ 100% các MBA phải được thí nghiệm hạng mục tổn thất không tải và tổn thất ngắn mạch (Po và Pk); Các MBA không đạt yêu cầu ở hạng mục thí nghiệm này sẽ  trả lại nhà cung cấp để thay thế.

+ Tùy theo số lượng MBA trong từng hợp đồng (hoặc từng đợt giao hàng), phải thực hiện lấy mẫu thí nghiệm xác suất các hạng mục điển hình với số lượng và hạng mục như sau:

| Hạng mục | Dưới 03 máy | Từ 3÷9 máy | Từ 10÷19 máy | Từ 20÷29 máy | Từ 30÷49 máy | Từ 50÷99 máy | Trên 100 máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cao áp AC | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Độ tăng nhiệt | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Xung sét | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Độ ồn | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 |

+ Việc lấy mẫu xác suất được thực hiện tại Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của Bên Mua, trong quá trình thử nghiệm Po, Pk; Do Đơn vị thử nghiệm độc lập chủ trì lựa chọn dưới sự chứng kiến của bên mua và nhà thầu.

*. Quy ước về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm nghiệm thu không đạt:

- Trong quá trình thử nghiệm nghiệm thu ở bước *. Thử nghiệm nghiệm thu trước khi nhà thầu giao hàng, khi gặp trường hợp có duy nhất một hạng mục thử nghiệm điển hình không đạt (trên một MBA duy nhất), có thể lựa chọn xác suất thêm 02 MBA khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó. (1) Trường hợp vẫn có máy không đạt hạng mục này thì toàn bộ lô MBA được coi là không đạt; (2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả MBA có hạng mục không đạt ban đầu.

- Trường hợp một MBA lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm điển hình không đạt, hoặc có từ hai MBA trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này.

- Thí nghiệm Po, Pk không áp dụng thử nghiệm lặp lại.

- Khi có kết quả thử nghiệm không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm MBA cấp lại và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô MBA cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, không được đổi trả lần hai. Trường hợp này sẽ đánh giá nhà thầu không đủ năng lực để thực hiện các cam kết của hợp đồng và tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

- MBA đổi trả phải được đơn vị thí nghiệm độc lập thử nghiệm đầy đủ các hạng mục Po, Pk và điển hình theo quy định.

- Thời điểm bàn giao MBA cuối cùng của Hợp đồng, kể cả máy đổi trả, được chốt là ngày hoàn thành giao hàng để đối chiếu với tiến độ cam kết trong hợp đồng.

*. Thử nghiệm trước khi đóng điện:

Tất cả các MBA trước khi đưa vào vận hành trên lưới điện đều phải được kiểm tra thử nghiệm theo quy trình – quy phạm hiện hành.

Các MBA không đạt bước này, hoặc đã vận hành nhưng bị trục trặc trong thời gian bảo hành, đều phải được nhà thầu sửa chữa khắc phục, thay thế.

- Trường hợp sửa chữa được tại chỗ, MBA cần thực hiện lại bước *. Quy ước về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm nghiệm thu không đạt.

- Trường hợp MBA phải mang về nhà máy để sửa chữa hoặc thay mới, MBA thay thế cần được thử nghiệm lại bước “Thử nghiệm nghiệm thu trước khi nhà thầu giao hàng” (Bao gồm cả hạng mục điển hình) và bước “Thử nghiệm trước khi đóng điện”.

Toàn bộ các chi phí phát sinh do nhà thầu chịu trách nhiệm.

2. Tủ hạ thế:

- Các vật tư thiết bị trong tủ hạ thế gồm: đồng hồ Voltmet, Ampemet, chống sét van, Aptomat, biến dòng điện phải được thí nghiệm, kiểm định tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập.

- Tất cả các chi phí kiểm tra, thí nghiệm và kiểm định bao gồm trong giá chào.

2.1. Tủ hạ thế 500V-500A trọn bộ - 02 lộ ra Aptomat 250A + 1 lộ ra Aptomat 150A

| TT | Thông số | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu kỹ thuật chung vỏ tủ |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Loại tủ |  | Ngoài trời, phù hợp lắp cố định trên giá đỡ bằng kim loại hoặc treo trên cột BTLT |
| 5 | Kết cấu |  | Chia thành hai khoang riêng biệt để lắp thiết bị đo đếm và thiết bị đóng cắt |
| 5.1 | Vật liệu vỏ tủ và sơn phủ bảo vệ |  |  |
|  | -Vỏ |  | Thép tấm với chiều dày tối thiểu 2,0mm, gia công bằng phương pháp gấp định hình. |
|  | - Sơn |  | Tĩnh điện, màu ghi sáng hoặc mạ kẽm nhúng nóng |
| 5.2 | Giá đỡ phù hợp để lắp đặt các thiết bị |  | Có |
| 5.3 | Chân tủ và phụ kiện để lắp đặt trên giá đỡ |  | Có |
| 5.4 | Cửa sổ đọc chỉ số |  | Có |
| 5.5 | Vật liệu cửa sổ |  | Chịu UV |
| 5.6 | Khóa cửa |  | Có |
| 5.7 | Kích thước: CaoxRộngxSâu | mm | Nêu cụ thể |
| 6 | Điện áp danh định | kV | 0.4 |
| 7 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 0.6/1 |
| 8 | Tần số | HZ | 50 |
| 9 | Mức cách điện | kV | 0.6/1 |
| 10 | Điện áp thử AC 50HZ trong 1 phút | kV | 3.5 |
| 11 | Điện áp xung danh định | kV | 8.0 |
| 12 | Nhiệt độ môi trường | 0C | 50 |
| 13 | Mức bảo vệ ngoài trời cho vỏ tủ |  | IP54 |
| 14 | Vật liệu thanh cái |  | Đồng |
| 15 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có |
| 16 | Biên bản thí nghiệm Type Test |  | Có |
| II | Cấu hình (vật tư chính) |  |  |
| 1 | Hệ thống thanh cái |  |  |
| 1.1 | Đồng thanh cái ngang tủ hạ áp | bộ | 1 bộ (30x10) hoặc tương đương |
| 1.2 | Đồng trung tính | bộ | 1 bộ (25x6) hoặc tương đương |
| 1.3 | Đồng thanh cái phụ lộ xuất tuyến | bộ | 2 bộ (25x6) hoặc tương đương 1 bộ (20x5) hoặc tương đương |
| 1.4 | Đồng thanh cái tiếp địa | bộ | 1 bộ (20x4) hoặc tương đương |
| 2 | ATM tổng 3P 500A/50kA | cái | 01 |
| 3 | ATM lộ 3P 250A/36kA | cái | 02 |
|  | ATM lộ 3P 150A/36kA | cái | 01 |
| 4 | Chống sét hạ áp | quả | 03 |
| 5 | Công tơ hữu công 3P 220/380VAC | cái | Điện lực cấp |
| 6 | Công tơ vô công 3P 220/380VAC | cái | Điện lực cấp |
| 7 | Biến dòng hạ thế 500/5A dùng để đo đếm | cái | Điện lực cấp |
| 8 | Biến dòng hạ thế 500/5A dùng để đo lường | cái | 03 |
| 9 | Đồng hồ Ampemet 500/5A, CL2.5 | cái | 03 |
| 10 | Đồng hồ Volmetter 0-500V, CL2.5 | 1 cái | 1 cái |
| 11 | Chuyển mạch Vol 7 Vị trí | 1 cái | 1 cái |
| 12 | Đèn báo pha (Vàng - Xanh - Đỏ) | 3 cái | 3 cái |
| 13 | Co ngót nhiệt màu phân pha thanh cái (Thanh trên (A) màu vàng; thanh giữa (B) màu xanh lá cây; thanh dưới (C) màu đỏ. Khi các thanh bố trí nằm ngang, nằm nghiêng hoặc theo hình tam giác: thanh xa người nhất (A) màu vàng; thanh giữa (B) màu xanh lá cây; thanh gần người nhất (C) màu đỏ) |  | 1 tủ |
| 14 | Phíp cách điện đỡ thanh cái |  | 1 tủ |
| 15 | Dây dẫn cho mạch áp 1x2,5mm2; mạch dòng 1x4mm2 |  | 1 bộ |
| 16 | Cáp đấu nối chống sét hạ thế |  | Cáp đồng M16 |
| 17 | Vật liệu lắp ráp trọn bộ tủ |  | 1 tủ |
| II.1 | Biến dòng hạ áp |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60044-1 hoặc tương đương |
| 6 | Kiểu |  | 1 pha, máy biến dòng thuộc kiểu hình xuyến, được đúc kín epoxy trực tiếp và liền khối bằng khuôn kim loại. |
| 7 | Phụ kiện |  | - Có vị trí niêm phong kẹp chì tại hộp đấu dây nhị thứ. - Bulông, đai ốc, vòng đệm phù hợp để đấu nối với đồng nhị thứ. |
| 8 | Điện áp định mức | V | ≥ 600 |
| 9 | Tần số | Hz | 50 |
| 10 | Dòng điện sơ cấp định mức (In) | A | 500 |
| 11 | Dòng điện thứ cấp định mức | A | 5 |
| 12 | Số vòng dây sơ cấp (W) |  | 1 |
| 13 | Dòng quá tải liên tục | A | Imax =1,2xIn |
| 14 | Dòng điện nhiệt ngắn hạn danh định (Ith) |  | 80xI1đm hoặc 25kA/s |
| 14.1 | Dòng điện động danh định (Idyn) | A | 2.5Ith |
| 14.2 | Quá điện áp giữa các vòng dây |  | 4.5 |
| 15 | Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây ở I1đm |  | 60 |
| 16 | Dung lượng | VA | 15 |
| 17 | Đường kính trong tối thiểu của biến dòng | mm | ≥ 50 |
| 18 | Cấp chính xác |  | 0.5 |
| 19 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kV | 6 |
| 20 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút | kV | 3 |
| 21 | Biên bản thử nghiệm điển hình (BBTN) |  | Có BBTN; trong BBTN có các thử nghiệm điển hình: - Thử nghiệm xung sét; - Thử nghiệm điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút; - Thử nghiệm các sai số; - Thử nghiệm quá điện áp giữa các vòng dây; - Thử nghiệm Ith, Idyn; - Thử nghiệm độ tăng nhiệt của cuộn dây. |
| 22 | Có quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng còn hiệu lực |  | có |
| 23 | Cataloge/bản vẽ mô tả cấu tạo, thông số chính của hàng hoá. |  | có |
| II.2 | Aptomat khối 3P-400V-150A, 250A; 500A |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng chế tạo |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
| 6 | Số cực |  | 03 cực |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |
| 8 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In. - MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In. |
| 9 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |
| 10 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 800 |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 13 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 250; 400 |
| 14 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A |
| 15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức |  |  |
|  | MCCB có In = 125 ÷ 315 A | kA | ≥ 36 |
|  | MCCB có In = 320 ÷ 800 A | kA | ≥ 50 |
| 16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức) |
|  | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | 7.000 /1.000 |
|  | MCCB có In = 320 ÷ 630 A |  | 4.000/1.000 |
| 17 | Phụ kiện kèm theo |  |  |
| 17.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |
| 17.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |
| 17.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |
| 17.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực) |
| 18 | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |
| 19 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |
| 20 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng |  | Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: - Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation). - Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases). - Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test). |
| 21 | Biên bản thử nghiệm điển hình |  | Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: - Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics): - Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). - Đặc tính điện môi (Dielectric properties). - Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). - Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A. - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity): - Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity). - Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |
| 22s | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: a. Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng. b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. c. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |

2.2. Tủ hạ thế 500V-500A trọn bộ - 02 lộ ra Aptomat 300A

| TT | Thông số | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu kỹ thuật chung vỏ tủ |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Loại tủ |  | Ngoài trời, phù hợp lắp cố định trên giá đỡ bằng kim loại hoặc treo trên cột BTLT |
| 5 | Kết cấu |  | Chia thành hai khoang riêng biệt để lắp thiết bị đo đếm và thiết bị đóng cắt |
| 5.1 | Vật liệu vỏ tủ và sơn phủ bảo vệ |  |  |
|  | -Vỏ |  | Thép tấm với chiều dày tối thiểu 2,0mm, gia công bằng phương pháp gấp định hình. |
|  | - Sơn |  | Tĩnh điện, màu ghi sáng hoặc mạ kẽm nhúng nóng |
| 5.2 | Giá đỡ phù hợp để lắp đặt các thiết bị |  | Có |
| 5.3 | Chân tủ và phụ kiện để lắp đặt trên giá đỡ |  | Có |
| 5.4 | Cửa sổ đọc chỉ số |  | Có |
| 5.5 | Vật liệu cửa sổ |  | Chịu UV |
| 5.6 | Khóa cửa |  | Có |
| 5.7 | Kích thước: CaoxRộngxSâu | mm | Nêu cụ thể |
| 6 | Điện áp danh định | kV | 0.4 |
| 7 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 0.6/1 |
| 8 | Tần số | HZ | 50 |
| 9 | Mức cách điện | kV | 0.6/1 |
| 10 | Điện áp thử AC 50HZ trong 1 phút | kV | 3.5 |
| 11 | Điện áp xung danh định | kV | 8.0 |
| 12 | Nhiệt độ môi trường | 0C | 50 |
| 13 | Mức bảo vệ ngoài trời cho vỏ tủ |  | IP54 |
| 14 | Vật liệu thanh cái |  | Đồng |
| 15 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có |
| 16 | Biên bản thí nghiệm Type Test |  | Có |
| II | Cấu hình (vật tư chính) |  |  |
| 1 | Hệ thống thanh cái |  |  |
| 1.1 | Đồng thanh cái ngang tủ hạ áp | bộ | 1 bộ (30x10) hoặc tương đương |
| 1.2 | Đồng trung tính | bộ | 1 bộ (30x5) hoặc tương đương |
| 1.3 | Đồng thanh cái phụ lộ xuất tuyến | bộ | 2 bộ (25x8) hoặc tương đương |
| 1.4 | Đồng thanh cái tiếp địa | bộ | 1 bộ (20x4) hoặc tương đương |
| 2 | ATM tổng 3P 500A/50kA | cái | 01 |
| 3 | ATM lộ 3P 300A/36kA | cái | 02 |
| 4 | Chống sét hạ áp | quả | 03 |
| 5 | Công tơ hữu công 3P 220/380VAC | cái | Điện lực cấp |
| 6 | Công tơ vô công 3P 220/380VAC | cái | Điện lực cấp |
| 7 | Biến dòng hạ thế 500/5A dùng để đo đếm | cái | Điện lực cấp |
| 8 | Biến dòng hạ thế 500/5A dùng để đo lường | cái | 03 |
| 9 | Đồng hồ Ampemet 500/5A, CL2.5 | cái | 03 |
| 10 | Đồng hồ Volmetter 0-500V, CL2.5 | 1 cái | 1 cái |
| 11 | Chuyển mạch Vol 7 Vị trí | 1 cái | 1 cái |
| 12 | Đèn báo pha (Vàng - Xanh - Đỏ) | 3 cái | 3 cái |
| 13 | Co ngót nhiệt màu phân pha thanh cái (Thanh trên (A) màu vàng; thanh giữa (B) màu xanh lá cây; thanh dưới (C) màu đỏ. Khi các thanh bố trí nằm ngang, nằm nghiêng hoặc theo hình tam giác: thanh xa người nhất (A) màu vàng; thanh giữa (B) màu xanh lá cây; thanh gần người nhất (C) màu đỏ) |  | 1 tủ |
| 14 | Phíp cách điện đỡ thanh cái |  | 1 tủ |
| 15 | Dây dẫn cho mạch áp 1x2,5mm2; mạch dòng 1x4mm2 |  | 1 bộ |
| 16 | Cáp đấu nối chống sét hạ thế |  | Cáp đồng M16 |
| 17 | Vật liệu lắp ráp trọn bộ tủ |  | 1 tủ |
| II.1 | Biến dòng hạ áp |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60044-1 hoặc tương đương |
| 6 | Kiểu |  | 1 pha, máy biến dòng thuộc kiểu hình xuyến, được đúc kín epoxy trực tiếp và liền khối bằng khuôn kim loại. |
| 7 | Phụ kiện |  | - Có vị trí niêm phong kẹp chì tại hộp đấu dây nhị thứ. - Bulông, đai ốc, vòng đệm phù hợp để đấu nối với đồng nhị thứ. |
| 8 | Điện áp định mức | V | ≥ 600 |
| 9 | Tần số | Hz | 50 |
| 10 | Dòng điện sơ cấp định mức (In) | A | 500 |
| 11 | Dòng điện thứ cấp định mức | A | 5 |
| 12 | Số vòng dây sơ cấp (W) |  | 1 |
| 13 | Dòng quá tải liên tục | A | Imax =1,2xIn |
| 14 | Dòng điện nhiệt ngắn hạn danh định (Ith) |  | 80xI1đm hoặc 25kA/s |
| 14.1 | Dòng điện động danh định (Idyn) | A | 2.5Ith |
| 14.2 | Quá điện áp giữa các vòng dây |  | 4.5 |
| 15 | Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây ở I1đm |  | 60 |
| 16 | Dung lượng | VA | 10 |
| 17 | Đường kính trong tối thiểu của biến dòng | mm | ≥ 50 |
| 18 | Cấp chính xác |  | 0.5 |
| 19 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kV | 6 |
| 20 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút | kV | 3 |
| 21 | Biên bản thử nghiệm điển hình (BBTN) |  | Có BBTN; trong BBTN có các thử nghiệm điển hình: - Thử nghiệm xung sét; - Thử nghiệm điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút; - Thử nghiệm các sai số; - Thử nghiệm quá điện áp giữa các vòng dây; - Thử nghiệm Ith, Idyn; - Thử nghiệm độ tăng nhiệt của cuộn dây. |
| 22 | Có quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng còn hiệu lực |  | có |
| 23 | Cataloge/bản vẽ mô tả cấu tạo, thông số chính của hàng hoá. |  | có |
| II.2 | Aptomat khối 3P-400V-300A; 500A |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng chế tạo |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
| 6 | Số cực |  | 03 cực |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |
| 8 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1 x In - MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In. |
| 9 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |
| 10 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 800 |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 13 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 300; 500 |
| 14 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A |
| 15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |
|  | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | > 36 |
|  | MCCB có In = 320 ÷ 800 A |  | > 50 |
| 16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức) |
|  | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | 7.000 /1.000 |
|  | MCCB có In = 320 ÷ 630 A |  | 4.000/1.000 |
| 17 | Phụ kiện kèm theo |  |  |
| 17.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |
| 17.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |
| 17.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |
| 17.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực) |
| 18 | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |
| 19 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |
| 20 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng |  | Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: - Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation). - Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases). - Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test). |
| 21 | Biên bản thử nghiệm điển hình |  | Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:  Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics): + Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). + Đặc tính điện môi (Dielectric properties). + Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). + Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A. + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).  Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity): + Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity). + Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |
| 22 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: a. Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng. b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. c. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |

2.3. Tủ hạ thế 500V-400A trọn bộ - 02 lộ ra Aptomat 200A + 1 lộ ra Aptomat 150A

| TT | Thông số | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu kỹ thuật chung vỏ tủ |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Loại tủ |  | Ngoài trời, phù hợp lắp cố định trên giá đỡ bằng kim loại hoặc treo trên cột BTLT |
| 5 | Kết cấu |  | Chia thành hai khoang riêng biệt để lắp thiết bị đo đếm và thiết bị đóng cắt |
| 5.1 | Vật liệu vỏ tủ và sơn phủ bảo vệ |  |  |
|  | -Vỏ |  | Thép tấm với chiều dày tối thiểu 2,0mm, gia công bằng phương pháp gấp định hình. |
|  | - Sơn |  | Tĩnh điện, màu ghi sáng hoặc mạ kẽm nhúng nóng |
| 5.2 | Giá đỡ phù hợp để lắp đặt các thiết bị |  | Có |
| 5.3 | Chân tủ và phụ kiện để lắp đặt trên giá đỡ |  | Có |
| 5.4 | Cửa sổ đọc chỉ số |  | Có |
| 5.5 | Vật liệu cửa sổ |  | Chịu UV |
| 5.6 | Khóa cửa |  | Có |
| 5.7 | Kích thước: CaoxRộngxSâu | mm | Nêu cụ thể |
| 6 | Điện áp danh định | kV | 0.4 |
| 7 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 0.6/1 |
| 8 | Tần số | HZ | 50 |
| 9 | Mức cách điện | kV | 0.6/1 |
| 10 | Điện áp thử AC 50HZ trong 1 phút | kV | 3.5 |
| 11 | Điện áp xung danh định | kV | 8.0 |
| 12 | Nhiệt độ môi trường | 0C | 50 |
| 13 | Mức bảo vệ ngoài trời cho vỏ tủ |  | IP54 |
| 14 | Vật liệu thanh cái |  | Đồng |
| 15 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có |
| 16 | Biên bản thí nghiệm Type Test |  | Có |
| II | Cấu hình (vật tư chính) |  |  |
| 1 | Hệ thống thanh cái |  |  |
| 1.1 | Đồng thanh cái ngang tủ hạ áp | bộ | 1 bộ (30x8) hoặc tương đương |
| 1.2 | Đồng trung tính | bộ | 1 bộ (30x4) hoặc tương đương |
| 1.3 | Đồng thanh cái phụ lộ xuất tuyến | bộ | 2 bộ (25x5) hoặc tương đương 1 bộ (20x5) hoặc tương đương |
| 1.4 | Đồng thanh cái tiếp địa | bộ | 1 bộ (20x4) hoặc tương đương |
| 2 | ATM tổng 3P 400A/50kA | cái | 01 |
| 3 | ATM lộ 3P 200A/36kA | cái | 02 |
|  | ATM lộ 3P 150A/36kA | cái | 01 |
| 4 | Chống sét hạ áp | quả | 03 |
| 5 | Công tơ hữu công 3P 220/380VAC | cái | Điện lực cấp |
| 6 | Công tơ vô công 3P 220/380VAC | cái | Điện lực cấp |
| 7 | Biến dòng hạ thế 400/5A dùng để đo đếm | cái | Điện lực cấp |
| 8 | Biến dòng hạ thế 400/5A dùng để đo lường | cái | 03 |
| 9 | Đồng hồ Ampemet 400/5A, CL2.5 | cái | 03 |
| 10 | Đồng hồ Volmetter 0-500V, CL2.5 | 1 cái | 1 cái |
| 11 | Chuyển mạch Vol 7 Vị trí | 1 cái | 1 cái |
| 12 | Đèn báo pha (Vàng - Xanh - Đỏ) | 3 cái | 3 cái |
| 13 | Co ngót nhiệt màu phân pha thanh cái (Thanh trên (A) màu vàng; thanh giữa (B) màu xanh lá cây; thanh dưới (C) màu đỏ. Khi các thanh bố trí nằm ngang, nằm nghiêng hoặc theo hình tam giác: thanh xa người nhất (A) màu vàng; thanh giữa (B) màu xanh lá cây; thanh gần người nhất (C) màu đỏ) |  | 1 tủ |
| 14 | Phíp cách điện đỡ thanh cái |  | 1 tủ |
| 15 | Dây dẫn cho mạch áp 1x2,5mm2; mạch dòng 1x4mm2 |  | 1 bộ |
| 16 | Cáp đấu nối chống sét hạ thế |  | Cáp đồng M16 |
| 17 | Vật liệu lắp ráp trọn bộ tủ |  | 1 tủ |
| II.1 | Biến dòng hạ áp |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60044-1 hoặc tương đương |
| 6 | Kiểu |  | 1 pha, máy biến dòng thuộc kiểu hình xuyến, được đúc kín epoxy trực tiếp và liền khối bằng khuôn kim loại. |
| 7 | Phụ kiện |  | - Có vị trí niêm phong kẹp chì tại hộp đấu dây nhị thứ. - Bulông, đai ốc, vòng đệm phù hợp để đấu nối với đồng nhị thứ. |
| 8 | Điện áp định mức | V | ≥ 600 |
| 9 | Tần số | Hz | 50 |
| 10 | Dòng điện sơ cấp định mức (In) | A | 400 |
| 11 | Dòng điện thứ cấp định mức | A | 5 |
| 12 | Số vòng dây sơ cấp (W) |  | 1 |
| 13 | Dòng quá tải liên tục | A | Imax =1,2xIn |
| 14 | Dòng điện nhiệt ngắn hạn danh định (Ith) |  | 80xI1đm hoặc 25kA/s |
| 14.1 | Dòng điện động danh định (Idyn) | A | 2.5Ith |
| 14.2 | Quá điện áp giữa các vòng dây |  | 4.5 |
| 15 | Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây ở I1đm |  | 60 |
| 16 | Dung lượng | VA | 10 |
| 17 | Đường kính trong tối thiểu của biến dòng | mm | ≥ 50 |
| 18 | Cấp chính xác |  | 0.5 |
| 19 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kV | 6 |
| 20 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút | kV | 3 |
| 21 | Biên bản thử nghiệm điển hình (BBTN) |  | Có BBTN; trong BBTN có các thử nghiệm điển hình: - Thử nghiệm xung sét; - Thử nghiệm điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút; - Thử nghiệm các sai số; - Thử nghiệm quá điện áp giữa các vòng dây; - Thử nghiệm Ith, Idyn; - Thử nghiệm độ tăng nhiệt của cuộn dây. |
| 22 | Có quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng còn hiệu lực |  | có |
| 23 | Cataloge/bản vẽ mô tả cấu tạo, thông số chính của hàng hoá. |  | có |
| II.2 | Aptomat khối 3P-400V-150A, 200A; 400A |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng chế tạo |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
| 6 | Số cực |  | 03 cực |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |
| 8 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In. - MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In. |
| 9 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |
| 10 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 800 |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 13 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 250; 400 |
| 14 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A |
| 15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức |  |  |
|  | MCCB có In = 125 ÷ 315 A | kA | ≥ 36 |
|  | MCCB có In = 320 ÷ 800 A | kA | > 50 |
| 16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức) |
|  | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | 7.000 /1.000 |
|  | MCCB có In = 320 ÷ 630 A |  | 4.000/1.000 |
| 17 | Phụ kiện kèm theo |  |  |
| 17.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |
| 17.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |
| 17.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |
| 17.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực) |
| 18 | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |
| 19 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |
| 20 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng |  | Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: - Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation). - Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases). - Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test). |
| 21 | Biên bản thử nghiệm điển hình |  | Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: - Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics): - Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). - Đặc tính điện môi (Dielectric properties). - Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). - Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A. - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity): - Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity). - Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |
| 22 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: a. Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng. b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. c. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |

2.4. Tủ hạ thế 500V-400A trọn bộ - 02 lộ ra Aptomat 250A

| TT | Thông số | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu kỹ thuật chung vỏ tủ |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Loại tủ |  | Ngoài trời, phù hợp lắp cố định trên giá đỡ bằng kim loại hoặc treo trên cột BTLT |
| 5 | Kết cấu |  | Chia thành hai khoang riêng biệt để lắp thiết bị đo đếm và thiết bị đóng cắt |
| 5.1 | Vật liệu vỏ tủ và sơn phủ bảo vệ |  |  |
|  | -Vỏ |  | Thép tấm với chiều dày tối thiểu 2,0mm, gia công bằng phương pháp gấp định hình. |
|  | - Sơn |  | Tĩnh điện, màu ghi sáng hoặc mạ kẽm nhúng nóng |
| 5.2 | Giá đỡ phù hợp để lắp đặt các thiết bị |  | Có |
| 5.3 | Chân tủ và phụ kiện để lắp đặt trên giá đỡ |  | Có |
| 5.4 | Cửa sổ đọc chỉ số |  | Có |
| 5.5 | Vật liệu cửa sổ |  | Chịu UV |
| 5.6 | Khóa cửa |  | Có |
| 5.7 | Kích thước: CaoxRộngxSâu | mm | Nêu cụ thể |
| 6 | Điện áp danh định | kV | 0.4 |
| 7 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 0.6/1 |
| 8 | Tần số | HZ | 50 |
| 9 | Mức cách điện | kV | 0.6/1 |
| 10 | Điện áp thử AC 50HZ trong 1 phút | kV | 3.5 |
| 11 | Điện áp xung danh định | kV | 8.0 |
| 12 | Nhiệt độ môi trường | 0C | 50 |
| 13 | Mức bảo vệ ngoài trời cho vỏ tủ |  | IP54 |
| 14 | Vật liệu thanh cái |  | Đồng |
| 15 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có |
| 16 | Biên bản thí nghiệm Type Test |  | Có |
| II | Cấu hình (vật tư chính) |  |  |
| 1 | Hệ thống thanh cái |  |  |
| 1.1 | Đồng thanh cái ngang tủ hạ áp | bộ | 1 bộ (30x8) hoặc tương đương |
| 1.2 | Đồng trung tính | bộ | 1 bộ (30x4) hoặc tương đương |
| 1.3 | Đồng thanh cái phụ lộ xuất tuyến | bộ | 2 bộ (25x6) hoặc tương đương |
| 1.4 | Đồng thanh cái tiếp địa | bộ | 1 bộ (20x4) hoặc tương đương |
| 2 | ATM tổng 3P 400A/50kA | cái | 01 |
| 3 | ATM lộ 3P 250A/36kA | cái | 02 |
| 4 | Chống sét hạ áp | quả | 03 |
| 5 | Công tơ hữu công 3P 220/380VAC | cái | Điện lực cấp |
| 6 | Công tơ vô công 3P 220/380VAC | cái | Điện lực cấp |
| 7 | Biến dòng hạ thế 400/5A dùng để đo đếm | cái | Điện lực cấp |
| 8 | Biến dòng hạ thế 400/5A dùng để đo lường | cái | 03 |
| 9 | Đồng hồ Ampemet 400/5A, CL2.5 | cái | 03 |
| 10 | Đồng hồ Volmetter 0-500V, CL2.5 | 1 cái | 1 cái |
| 11 | Chuyển mạch Vol 7 Vị trí | 1 cái | 1 cái |
| 12 | Đèn báo pha (Vàng - Xanh - Đỏ) | 3 cái | 3 cái |
| 13 | Co ngót nhiệt màu phân pha thanh cái (Thanh trên (A) màu vàng; thanh giữa (B) màu xanh lá cây; thanh dưới (C) màu đỏ. Khi các thanh bố trí nằm ngang, nằm nghiêng hoặc theo hình tam giác: thanh xa người nhất (A) màu vàng; thanh giữa (B) màu xanh lá cây; thanh gần người nhất (C) màu đỏ) |  | 1 tủ |
| 14 | Phíp cách điện đỡ thanh cái |  | 1 tủ |
| 15 | Dây dẫn cho mạch áp 1x2,5mm2; mạch dòng 1x4mm2 |  | 1 bộ |
| 16 | Cáp đấu nối chống sét hạ thế |  | Cáp đồng M16 |
| 17 | Vật liệu lắp ráp trọn bộ tủ |  | 1 tủ |
| II.1 | Biến dòng hạ áp |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60044-1 hoặc tương đương |
| 6 | Kiểu |  | 1 pha, máy biến dòng thuộc kiểu hình xuyến, được đúc kín epoxy trực tiếp và liền khối bằng khuôn kim loại. |
| 7 | Phụ kiện |  | - Có vị trí niêm phong kẹp chì tại hộp đấu dây nhị thứ. - Bulông, đai ốc, vòng đệm phù hợp để đấu nối với đồng nhị thứ. |
| 8 | Điện áp định mức | V | ≥ 600 |
| 9 | Tần số | Hz | 50 |
| 10 | Dòng điện sơ cấp định mức (In) | A | 400 |
| 11 | Dòng điện thứ cấp định mức | A | 5 |
| 12 | Số vòng dây sơ cấp (W) |  | 1 |
| 13 | Dòng quá tải liên tục | A | Imax =1,2xIn |
| 14 | Dòng điện nhiệt ngắn hạn danh định (Ith) |  | 80xI1đm hoặc 25kA/s |
| 14.1 | Dòng điện động danh định (Idyn) | A | 2.5Ith |
| 14.2 | Quá điện áp giữa các vòng dây |  | 4.5 |
| 15 | Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây ở I1đm |  | 60 |
| 16 | Dung lượng | VA | 10 |
| 17 | Đường kính trong tối thiểu của biến dòng | mm | ≥ 50 |
| 18 | Cấp chính xác |  | 0.5 |
| 19 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kV | 6 |
| 20 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút | kV | 3 |
| 21 | Biên bản thử nghiệm điển hình (BBTN) |  | Có BBTN; trong BBTN có các thử nghiệm điển hình: - Thử nghiệm xung sét; - Thử nghiệm điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút; - Thử nghiệm các sai số; - Thử nghiệm quá điện áp giữa các vòng dây; - Thử nghiệm Ith, Idyn; - Thử nghiệm độ tăng nhiệt của cuộn dây. |
| 22 | Có quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng còn hiệu lực |  | có |
| 23 | Cataloge/bản vẽ mô tả cấu tạo, thông số chính của hàng hoá. |  | có |
| II.2 | Aptomat khối 3P-400V-250A; 400A |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng chế tạo |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
| 6 | Số cực |  | 03 cực |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |
| 8 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1 x In - MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In. |
| 9 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |
| 10 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 800 |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 13 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 250; 400 |
| 14 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A |
| 15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |
|  | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | > 36 |
|  | MCCB có In = 320 ÷ 800 A |  | > 50 |
| 16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức) |
|  | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | 7.000 /1.000 |
|  | MCCB có In = 320 ÷ 630 A |  | 4.000/1.000 |
| 17 | Phụ kiện kèm theo |  |  |
| 17.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |
| 17.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |
| 17.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |
| 17.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực) |
| 18 | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |
| 19 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |
| 20 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng |  | Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: - Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation). - Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases). - Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test). |
| 21 | Biên bản thử nghiệm điển hình |  | Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: - Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics): - Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). - Đặc tính điện môi (Dielectric properties). - Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). - Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A. - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity): - Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity). - Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |
| 22 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: a. Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng. b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. c. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |

2.5. Tủ hạ thế 500V-300A trọn bộ - 02 lộ ra Aptomat 200A

| TT | Thông số | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu kỹ thuật chung vỏ tủ |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Loại tủ |  | Ngoài trời, phù hợp lắp cố định trên giá đỡ bằng kim loại hoặc treo trên cột BTLT |
| 5 | Kết cấu |  | Chia thành hai khoang riêng biệt để lắp thiết bị đo đếm và thiết bị đóng cắt |
| 5.1 | Vật liệu vỏ tủ và sơn phủ bảo vệ |  |  |
|  | -Vỏ |  | Thép tấm với chiều dày tối thiểu 2,0mm, gia công bằng phương pháp gấp định hình. |
|  | - Sơn |  | Tĩnh điện, màu ghi sáng hoặc mạ kẽm nhúng nóng |
| 5.2 | Giá đỡ phù hợp để lắp đặt các thiết bị |  | Có |
| 5.3 | Chân tủ và phụ kiện để lắp đặt trên giá đỡ |  | Có |
| 5.4 | Cửa sổ đọc chỉ số |  | Có |
| 5.5 | Vật liệu cửa sổ |  | Chịu UV |
| 5.6 | Khóa cửa |  | Có |
| 5.7 | Kích thước: CaoxRộngxSâu | mm | Nêu cụ thể |
| 6 | Điện áp danh định | kV | 0.4 |
| 7 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 0.6/1 |
| 8 | Tần số | HZ | 50 |
| 9 | Mức cách điện | kV | 0.6/1 |
| 10 | Điện áp thử AC 50HZ trong 1 phút | kV | 3.5 |
| 11 | Điện áp xung danh định | kV | 8.0 |
| 12 | Nhiệt độ môi trường | 0C | 50 |
| 13 | Mức bảo vệ ngoài trời cho vỏ tủ |  | IP54 |
| 14 | Vật liệu thanh cái |  | Đồng |
| 15 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có |
| 16 | Biên bản thí nghiệm Type Test |  | Có |
| II | Cấu hình (vật tư chính) |  |  |
| 1 | Hệ thống thanh cái |  |  |
| 1.1 | Đồng thanh cái ngang tủ hạ áp | bộ | 1 bộ (25x8) hoặc tương đương |
| 1.2 | Đồng trung tính | bộ | 1 bộ (20x5) hoặc tương đương |
| 1.3 | Đồng thanh cái phụ lộ xuất tuyến | bộ | 2 bộ (20x6) hoặc tương đương |
| 1.4 | Đồng thanh cái tiếp địa | bộ | 1 bộ (20x3) hoặc tương đương |
| 2 | ATM tổng 3P 300A/36kA | cái | 01 |
| 3 | ATM lộ 3P 200A/36kA | cái | 02 |
| 4 | Chống sét hạ áp | quả | 03 |
| 5 | Công tơ hữu công 3P 220/380VAC | cái | Điện lực cấp |
| 6 | Công tơ vô công 3P 220/380VAC | cái | Điện lực cấp |
| 7 | Biến dòng hạ thế 300/5A dùng để đo đếm | cái | Điện lực cấp |
| 8 | Biến dòng hạ thế 300/5A dùng để đo lường | cái | 03 |
| 9 | Đồng hồ Ampemet 300/5A, CL2.5 | cái | 03 |
| 10 | Đồng hồ Volmetter 0-500V, CL2.5 | 1 cái | 1 cái |
| 11 | Chuyển mạch Vol 7 Vị trí | 1 cái | 1 cái |
| 12 | Đèn báo pha (Vàng - Xanh - Đỏ) | 3 cái | 3 cái |
| 13 | Co ngót nhiệt màu phân pha thanh cái (Thanh trên (A) màu vàng; thanh giữa (B) màu xanh lá cây; thanh dưới (C) màu đỏ. Khi các thanh bố trí nằm ngang, nằm nghiêng hoặc theo hình tam giác: thanh xa người nhất (A) màu vàng; thanh giữa (B) màu xanh lá cây; thanh gần người nhất (C) màu đỏ) |  | 1 tủ |
| 14 | Phíp cách điện đỡ thanh cái |  | 1 tủ |
| 15 | Dây dẫn cho mạch áp 1x2,5mm2; mạch dòng 1x4mm2 |  | 1 bộ |
| 16 | Cáp đấu nối chống sét hạ thế |  | Cáp đồng M16 |
| 17 | Vật liệu lắp ráp trọn bộ tủ |  | 1 tủ |
| II.1 | Biến dòng hạ áp |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60044-1 hoặc tương đương |
| 6 | Kiểu |  | 1 pha, máy biến dòng thuộc kiểu hình xuyến, được đúc kín epoxy trực tiếp và liền khối bằng khuôn kim loại. |
| 7 | Phụ kiện |  | - Có vị trí niêm phong kẹp chì tại hộp đấu dây nhị thứ. - Bulông, đai ốc, vòng đệm phù hợp để đấu nối với đồng nhị thứ. |
| 8 | Điện áp định mức | V | ≥ 600 |
| 9 | Tần số | Hz | 50 |
| 10 | Dòng điện sơ cấp định mức (In) | A | 300 |
| 11 | Dòng điện thứ cấp định mức | A | 5 |
| 12 | Số vòng dây sơ cấp (W) |  | 1 |
| 13 | Dòng quá tải liên tục | A | Imax =1,2xIn |
| 14 | Dòng điện nhiệt ngắn hạn danh định (Ith) |  | 80xI1đm hoặc 25kA/s |
| 14.1 | Dòng điện động danh định (Idyn) | A | 2.5Ith |
| 14.2 | Quá điện áp giữa các vòng dây |  | 4.5 |
| 15 | Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây ở I1đm |  | 60 |
| 16 | Dung lượng | VA | 10 |
| 17 | Đường kính trong tối thiểu của biến dòng | mm | ≥ 50 |
| 18 | Cấp chính xác |  | 0.5 |
| 19 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kV | 6 |
| 20 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút | kV | 3 |
| 21 | Biên bản thử nghiệm điển hình (BBTN) |  | Có BBTN; trong BBTN có các thử nghiệm điển hình: - Thử nghiệm xung sét; - Thử nghiệm điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút; - Thử nghiệm các sai số; - Thử nghiệm quá điện áp giữa các vòng dây; - Thử nghiệm Ith, Idyn; - Thử nghiệm độ tăng nhiệt của cuộn dây. |
| 22 | Có quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng còn hiệu lực |  | có |
| 23 | Cataloge/bản vẽ mô tả cấu tạo, thông số chính của hàng hoá. |  | có |
| II.2 | Aptomat khối 3P-400V-200A; 300A |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng chế tạo |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
| 6 | Số cực |  | 03 cực |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |
| 8 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1 x In |
| 9 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |
| 10 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 800 |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 13 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 200, 300 |
| 14 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A |
| 15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức |  |  |
|  | MCCB có In = 125 ÷ 315 A | kA | ≥ 36 |
| 16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức) |
|  | MCCB có In = 125-315A |  | 7.000/1.000 |
| 17 | Phụ kiện kèm theo |  |  |
| 17.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |
| 17.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |
| 17.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |
| 17.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực) |
| 18 | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |
| 19 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |
| 20 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng |  | Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: - Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation). - Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases). - Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test). |
| 21 | Biên bản thử nghiệm điển hình |  | Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: - Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics): - Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). - Đặc tính điện môi (Dielectric properties). - Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). - Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A. - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity): - Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity). - Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |
| 22 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: a. Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng. b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. c. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |

2.6. Tủ hạ thế 500V-150A trọn bộ - 02 lộ ra Aptomat 100A

| TT | Thông số | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu kỹ thuật chung vỏ tủ |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Loại tủ |  | Ngoài trời, phù hợp lắp cố định trên giá đỡ bằng kim loại hoặc treo trên cột BTLT |
| 5 | Kết cấu |  | Chia thành hai khoang riêng biệt để lắp thiết bị đo đếm và thiết bị đóng cắt |
| 5.1 | Vật liệu vỏ tủ và sơn phủ bảo vệ |  |  |
|  | -Vỏ |  | Thép tấm với chiều dày tối thiểu 2,0mm, gia công bằng phương pháp gấp định hình. |
|  | - Sơn |  | Tĩnh điện, màu ghi sáng hoặc mạ kẽm nhúng nóng |
| 5.2 | Giá đỡ phù hợp để lắp đặt các thiết bị |  | Có |
| 5.3 | Chân tủ và phụ kiện để lắp đặt trên giá đỡ |  | Có |
| 5.4 | Cửa sổ đọc chỉ số |  | Có |
| 5.5 | Vật liệu cửa sổ |  | Chịu UV |
| 5.6 | Khóa cửa |  | Có |
| 5.7 | Kích thước: CaoxRộngxSâu | mm | Nêu cụ thể |
| 6 | Điện áp danh định | kV | 0.4 |
| 7 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 0.6/1 |
| 8 | Tần số | HZ | 50 |
| 9 | Mức cách điện | kV | 0.6/1 |
| 10 | Điện áp thử AC 50HZ trong 1 phút | kV | 3.5 |
| 11 | Điện áp xung danh định | kV | 8.0 |
| 12 | Nhiệt độ môi trường | 0C | 50 |
| 13 | Mức bảo vệ ngoài trời cho vỏ tủ |  | IP54 |
| 14 | Vật liệu thanh cái |  | Đồng |
| 15 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có |
| 16 | Biên bản thí nghiệm Type Test |  | Có |
| II | Cấu hình (vật tư chính) |  |  |
| 1 | Hệ thống thanh cái |  |  |
| 1.1 | Đồng thanh cái ngang tủ hạ áp | bộ | 1 bộ (20x5) hoặc tương đương |
| 1.2 | Đồng trung tính | bộ | 1 bộ (15x3) hoặc tương đương |
| 1.3 | Đồng thanh cái phụ lộ xuất tuyến | bộ | 2 bộ (15x5) hoặc tương đương |
| 1.4 | Đồng thanh cái tiếp địa | bộ | 1 bộ (15x3) hoặc tương đương |
| 2 | ATM tổng 3P 150A/36kA | cái | 01 |
| 3 | ATM lộ 3P 100A/25kA | cái | 02 |
| 4 | Chống sét hạ áp | quả | 03 |
| 5 | Công tơ hữu công 3P 220/380VAC | cái | Điện lực cấp |
| 6 | Công tơ vô công 3P 220/380VAC | cái | Điện lực cấp |
| 7 | Biến dòng hạ thế 150/5A dùng để đo đếm | cái | Điện lực cấp |
| 8 | Biến dòng hạ thế 150/5A dùng để đo lường | cái | 03 |
| 9 | Đồng hồ Ampemet 150/5A, CL2.5 | cái | 03 |
| 10 | Đồng hồ Volmetter 0-500V, CL2.5 | 1 cái | 1 cái |
| 11 | Chuyển mạch Vol 7 Vị trí | 1 cái | 1 cái |
| 12 | Đèn báo pha (Vàng - Xanh - Đỏ) | 3 cái | 3 cái |
| 13 | Co ngót nhiệt màu phân pha thanh cái (Thanh trên (A) màu vàng; thanh giữa (B) màu xanh lá cây; thanh dưới (C) màu đỏ. Khi các thanh bố trí nằm ngang, nằm nghiêng hoặc theo hình tam giác: thanh xa người nhất (A) màu vàng; thanh giữa (B) màu xanh lá cây; thanh gần người nhất (C) màu đỏ) |  | 1 tủ |
| 14 | Phíp cách điện đỡ thanh cái |  | 1 tủ |
| 15 | Dây dẫn cho mạch áp 1x2,5mm2; mạch dòng 1x4mm2 |  | 1 bộ |
| 16 | Cáp đấu nối chống sét hạ thế |  | Cáp đồng M16 |
| 17 | Vật liệu lắp ráp trọn bộ tủ |  | 1 tủ |
| II.1 | Biến dòng hạ áp |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60044-1 hoặc tương đương |
| 6 | Kiểu |  | 1 pha, máy biến dòng thuộc kiểu hình xuyến, được đúc kín epoxy trực tiếp và liền khối bằng khuôn kim loại. |
| 7 | Phụ kiện |  | - Có vị trí niêm phong kẹp chì tại hộp đấu dây nhị thứ. - Bulông, đai ốc, vòng đệm phù hợp để đấu nối với đồng nhị thứ. |
| 8 | Điện áp định mức | V | ≥ 600 |
| 9 | Tần số | Hz | 50 |
| 10 | Dòng điện sơ cấp định mức (In) | A | 150 |
| 11 | Dòng điện thứ cấp định mức | A | 5 |
| 12 | Số vòng dây sơ cấp (W) |  | 1 |
| 13 | Dòng quá tải liên tục | A | Imax =1,2xIn |
| 14 | Dòng điện nhiệt ngắn hạn danh định (Ith) |  | 80xI1đm hoặc 25kA/s |
| 14.1 | Dòng điện động danh định (Idyn) | A | 2.5Ith |
| 14.2 | Quá điện áp giữa các vòng dây |  | 4.5 |
| 15 | Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây ở I1đm |  | 60 |
| 16 | Dung lượng | VA | 5 |
| 17 | Đường kính trong tối thiểu của biến dòng | mm | ≥ 38 |
| 18 | Cấp chính xác |  | 0.5 |
| 19 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kV | 6 |
| 20 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút | kV | 3 |
| 21 | Biên bản thử nghiệm điển hình (BBTN) |  | Có BBTN; trong BBTN có các thử nghiệm điển hình: - Thử nghiệm xung sét; - Thử nghiệm điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút; - Thử nghiệm các sai số; - Thử nghiệm quá điện áp giữa các vòng dây; - Thử nghiệm Ith, Idyn; - Thử nghiệm độ tăng nhiệt của cuộn dây. |
| 22 | Có quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng còn hiệu lực |  | có |
| 23 | Cataloge/bản vẽ mô tả cấu tạo, thông số chính của hàng hoá. |  | có |
| II.2 | Aptomat khối 3P-400V-100A; 150A |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng chế tạo |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
| 6 | Số cực |  | 03 cực |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |
| 8 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1 x In |
| 9 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |
| 10 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 800 |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 13 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 100A; 150A |
| 14 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A |
| 15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA | ≥ 25 |
| 16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức) |
|  | MCCB có In = 50-100A |  | 8.500/1.500 |
|  | MCCB có In = 125-315A |  | 7.000/1.000 |
| 17 | Phụ kiện kèm theo |  |  |
| 17.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |
| 17.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |
| 17.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |
| 17.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực) |
| 18 | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |
| 19 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |
| 20 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng |  | Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: - Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation). - Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases). - Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test). |
| 21 | Biên bản thử nghiệm điển hình |  | Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:  Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics): + Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). + Đặc tính điện môi (Dielectric properties). + Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). + Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A. + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).  Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity): + Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity). + Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |
| 22 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: a. Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng. b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. c. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |

3. Cầu dao cách ly 35 kV, ngoài trời, cách điện gốm.

3.1. Yêu cầu chung

a. Dao cách ly

Dao cách ly yêu cầu là loại 3 pha, lắp đặt ngoài trời, loại cắt giữa tâm 2 trụ quay và tuân thủ chung với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-102. DCL là loại mở ngang hoặc đứng, có thể vận hành bằng cần thao tác/tay quay. Cơ cấu cơ khí của DCL phải được thiết kế sao cho dao cách ly không thể tự đóng hoặc tự mở bởi những xung lực bên ngoài.

b. Bố trí lắp đặt

DCL phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép hoặc trên cột điện.

Thiết bị phải được trang bị các chi tiết, vị trí nối đất tại tất cả các phần có kết cấu bằng thép không mang điện, … để đấu nối vào hệ thống nối đất của trạm.

c. Các yêu cầu về thí nghiệm

* Biên bản thí nghiệm xuất xưởng: Dao cách ly phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tiêu chuẩn tương đương gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra thiết kế và kiểm tra bên ngoài (Design and visual checks).

- Thí nghiệm điện môi trên mạch chính (Dielectric test on the main circuit).

- Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit).

- Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical operating tests).

* Thí nghiệm điển hình (Type test)

Biên bản thí nghiệm điển hình: Biên bản thí nghiệm điển hình của Dao cách ly phải do đơn vị thí nghiệm độc lập, gồm các hạng mục chính sau:

- Thí nghiệm điện môi (Dielectric tests).

- Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main).

- Thí nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current test).

- Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak current withstand tests).

- Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical endurance test).

d. Phụ kiện

Các kẹp cực để đấu nối.

Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

Các hệ thống trụ và giá đỡ dao cách ly.

Các bình mỡ tiếp xúc, bôi trơn và giấy chuyên dụng để vệ sinh bề mặt tiếp xúc.

Tay quay/cần thao tác để đóng mở DCL bằng tay.

e. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

Bản vẽ nguyên lý và đấu nối nội bộ tủ điều khiển.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

f. Yêu cầu khác

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Dao cách ly phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương điện hành về mạ kẽm nhúng.

Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

3.2. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102 |
| 5 | Chủng loại |  | - 3 pha, lắp đặt ngoài trời |
| 6 | Kiểu truyền động |  | 3 pha kiểu chém ngang |
| 7 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính |  | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/niken |
| 8 | Bộ truyền động |  | Cần thao tác bằng tay |
| 9 | Điện áp danh định | kV | 35 |
| 10 | Điện áp làm việc làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 38,5 |
| 11 | Dòng điện định mức | A | 630 |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 13 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức đối với DCL và DTĐ | kArms | ≥ 25 |
| 14 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥ 62,5 |
| 15 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01 |
| 16 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak |  |
| 16.1 | Pha - đất | kVpeak | ≥ 185 |
| 16.2 | Khoảng cách cách ly (DCL ở vị trí mở) | kVpeak | ≥ 185 |
| 17 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút) | kVrms |  |
| 17.1 | Pha - đất | kVrms | ≥ 80 |
| 17.2 | Khoảng cách cách ly (dao ở vị trí mở) | kVrms | ≥ 80 |
| 18 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µΩ | Nêu cụ thể |
| 19 | Trụ đỡ cách điện DCL (Support Insulator) |  |  |
| 19.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60273 hoặc tương đương |
| 19.2 | Vật liệu |  | Sứ gốm |
| 19.3 | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| 19.4 | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể |
| 19.5 | Khả năng chịu tải của đầu cực DCL | kN | Nêu cụ thể |
| 19.6 | Khoảng cách không khí: - Pha - đất - Khoảng cách giữa hai cực trong cùng một pha (ở trạng thái cắt) | mm | ≥ 400 |
| 20 | Cần thao tác để đóng/mở DCL |  | Có |
| 21 | Cơ cấu liên động cơ khí giữa DCL |  | Có |
| 22 | Tổng trọng lượng | kg | Nêu cụ thể |
| 23 | Giá đỡ dao cách ly |  |  |
| 23.1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 23.2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 23.3 | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng |
| 27 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn |  |  |
| 27.1 | Vật liệu |  | Hợp kim nhôm/đồng |
| 27.2 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn |
| 27.3 | Bu-lông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ |
| 28 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Tiếng Việt/ tiếng Anh |

4. Chống sét van 24kV, 35kV

4.1. Yêu cầu chung

a. Chống sét van

- Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì phải sử dụng loại chống sét van không khe hở.

- CSV có vỏ làm bằng vật liệu Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Vỏ bằng Polymer thì trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường.

- Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ.

b. Bố trí lắp đặt

- CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

- CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại.

c. Các yêu cầu về thí nghiệm

Chống sét van phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60099- 4 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

* Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test): Gồm có các hạng mục thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60099-4, gồm tối thiểu các hạng mục:

-	Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage).

-	Đo điện áp dư (residual voltage).

-	Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test).

-	Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test).

* Thí nghiệm điển hình (Type test):

Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trạm phân phối gồm các hạng mục chính sau:

-	Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

-	Điện áp dư (Residual voltage).

-	Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

-	Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

d. Phụ kiện

- Các kep cưc để đấu nối.

- Các kep bu-lông sử dung cho nối đất tương thích dây đồng.

- Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

- Các hệ thống trụ và giá đỡ chống sét van (nếu có)

- Đế lắp chống sét van.

- Bộ đếm sét.

- Disconector (áp dụng cho chống sét van trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối)

e. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

f. Yêu cầu khác

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Chống sét van phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, bu lông, đai ốc và các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tuân thủ Quyết định số 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003.

- Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571-1991, TCVN 1916-1995; đai ốc- vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1905-76.

- Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

4.2. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chống sét van 35kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 38,5 |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính cách ly với đất |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1,73 |
| 5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất | s | 7200 |
| 6 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH hoặc class 1 |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 48 |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 38 |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nêu cụ thể |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |
| 8 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,3 |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 180 |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 75 |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| 5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nêu cụ thể |
| 6 | Khả năng chịu lực động | kN | Nêu cụ thể |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |
| 1 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |
|  | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |
| 2 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |

4.3. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chống sét van 24kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1,4 |
| 5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18 |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97 |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nêu cụ thể |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1 |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4 |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 125 |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50 |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| 5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nêu cụ thể |
| 6 | Khả năng chịu lực động | kN | Nêu cụ thể |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |
| 1 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |
|  | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |
| 2 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |

4.4. Các thông số kỹ thuật trên vỏ chống sét van

Các thông tin sau sẽ có trên mác của chống sét van:

-	Kiểu thiết kế chống sét van.

-	Điện áp Ucov.

-	Điện áp định mức Ur.

-	Tần số định mức.

-	Dòng phóng định mức In.

-	Tên nhà sản xuất.

-	Năm sản xuất.

-	Số chế tạo.

-	Một số thông tin bổ sung (nếu có):

+ Dòng ngắn mạch định mức (kA).

+ Đánh giá khả năng phóng lặp lại – Qrs.

+ Khả năng chịu đựng ô nhiễm.

5. Cầu chì tự rơi FCO 35kV, 24kV.

5.1. Yêu cầu chung

a. Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện phải là loại gốm sứ tráng men hoặc loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm .

b. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

c. Các yêu cầu về thử nghiệm:

+ Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng, bao gồm các hạng mục sau đây:

- Kiểm tra ngoại quan (Visual inspection).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút (Power- frequency withstand voltage test).

- Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation test).

+ Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Đối với FCO:

Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).

Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).

Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).

Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).

Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

- Đối với cách điện Polymer:

Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test).

Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu.

Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217.

Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material).

Thử chống cháy (Flammability test).

+ Thử nghiệm nghiệm thu sự phù hợp (Conformance test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên FCO từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục sau:

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp - khô (Power-frequency dry-withstand voltage test).

- Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

d. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

e. Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

5.2. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật FCO 22 kV – Cách điện gốm

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại gốm sứ tráng men có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím,…cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |
| 6 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | ≥ 24 |
| 7 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 8 | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | 100 |
| 9 | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | ≥ 12 |
| 10 | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | ≥ 8,0 |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | ≥ 125 |
| 12 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | ≥ 50 |
| 13 | Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |
| 13.1 | Cách điện |  | Loại gốm sứ tráng men |
|  | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 20 |
| 13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |
| 13.3 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm |
| 13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ ≥ 80 µm |
| 14 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |
| 15 | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được in bằng mực in không phai trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |
| 16 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng |
| 17 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng |

5.3. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật FCO 35 kV – Cách điện gốm

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại gốm sứ tráng men có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |
| 6 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | ≥ 35 |
| 7 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 8 | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A | 100 |
| 9 | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms | ≥ 10 |
| 10 | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms | ≥ 5,0 |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | ≥ 170 |
| 12 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | ≥ 70 |
| 13 | Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |
| 13.1 | Cách điện |  | Loại gốm sứ tráng men |
|  | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 20 |
| 13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |
| 13.3 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm |
| 13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ ≥ 80 µm |
| 14 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |
| 15 | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được in bằng mực in không phai trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |
| 16 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng |
| 17 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng |

5.4. Dây chì sử dụng cho FCO

5.4.1. Yêu cầu chung

a. Dây chì (Fuse link) thuộc loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV.

b. Dây chì được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

c. Các yêu cầu về thử nghiệm:

* Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng.

*Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)

- Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time- Current tests).

- Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

- Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength).

* Thử nghiệm nghiệm thu (Sample test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên dây chì từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với hạng mục sau:

- Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

e. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị.

- Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current characteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

f. Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

5.4.2. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật dây chì (fuse link)

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Chủng loại |  | Loại 6A, 8A, 10A, 12A Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV. |
| 6 | Chiều dài tổng thể |  | ≥ 23 inch (584 mm) |
| 7 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 8 | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì | A | Theo bảng khối lượng mời thầu |
| 9 | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được, |
|  |  |  | - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. |
| 10 | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |
| 11 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: Tên nhà sản xuất (thương hiệu). Dòng điện định mức. Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện. |
| 12 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đầy đủ |
| 13 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đầy đủ |

6. Cách điện trung thế:

6.1. Điều kiện chung

a. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

b. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 35 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 38,5 | ≥ 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 |

c. Yêu cầu chung

c.1. Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

-	Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

-	Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

-	Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm.

-	Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

c.2. Yêu cầu khác:

-	Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

-	Cách điện đường dây phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

-	Các chi tiết bằng thép (ty sứ, các bulông, ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm.

-	Ghi nhãn cách điện: Mỗi cách điện phải Nêu cụ thể nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được.

-	Đóng gói cách điện: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, carton v.v….	đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

c.3. Quy định mẫu thử cho thử nghiệm mẫu (sample tests):

Số lượng cách điện dùng cho thử nghiệm mẫu không bao gồm trong số lượng cách điện chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mỗi lô hàng | Kích cỡ mẫu | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Dưới 100 | Không yêu cầu lấy mẫu |  |
| 100 ≤ N < 300 | 3 (5) | Cách điện đứng, polymer lấy 3 cái, cách điện chuỗi lấy 5 bát |
| 300 < N < 2.000 | 7 |  |
| 2.000 < N < 5.000 | 12 |  |
| 5.000 < N < 10.000 | 18 |  |

Khi số cách điện lớn hơn 10.000 cái thì chúng được chia thành các lô bằng nhau với số lượng trong khoảng từ 2.000 đến 10.000 cái. Kết quả thử nghiệm được đánh giá riêng cho từng lô.

6.2. Cách điện đứng bằng gốm:

a. Mô tả chung:

- Cách điện đỡ là loại Line Post/Pin Post không có ty ngầm trong lòng cách điện.

- Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1):

+ Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn.

+ Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.

- Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau:

+ Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm.

+ Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm).

+ Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc.

+ Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.

+ Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.

b. Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.

c. Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v.

d. Ty sứ: là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép v.v.) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

e. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành.

f. Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

g. Yêu cầu về thí nghiệm:

-  Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

+ Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

+ Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

+ Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

- Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

+ Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

+ Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

+ Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1.

+ Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

+ Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power- frequency voltage tests).

- Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383- 1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

+ Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) (E2).

+ Thí nghiệm lực chịu đựng cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) (E1).

+ Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).

+ Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).

+ Thử nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho cách điện Toughened glass.

+ Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1) cho cách điện Ceramic material.

h. Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lưới 22kV | Lưới 35kV |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/Pin Post | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/Pin Post |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 24 | ≥ 38,5 |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm | ≥ 25 | ≥ 25 |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 | ≥ 12,5 |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 | ≥ 110 |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65 | ≥ 85 |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 | ≥ 200 |
| 12 | Điện áp đánh thủng | kV | ≥ 160 | ≥ 200 |
| 13 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 | 140-150 |
| 14 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 | ≥ 100 |
| 15 | Đường kính ty sứ | mm | 20 | 20 |
| 16 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể |
| 17 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể |
| 18 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |
| 19 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |
| 20 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có | Có |

6.3. Cách điện thủy tinh:

a. Tiêu chuẩn chung

*. Vật liệu chế tạo: Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn).

*. Chất lượng bề mặt cách điện treo: Bề mặt cách điện treo không được có các khuyết tật như các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất la,̣ bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

*. Phụ kiện chuỗi cách điện:

- Các phu ̣kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện treo phải được ma ̣kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp ma ̣không đươc nhỏ hơn 85μm. Các chi tiết và phu ̣ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá hủy cơ học của cách điện.

- Mỗi chuỗi cách điện bao gồm một số bát cách điện và đầy đủ phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh như móc treo chữ U, bu lông chữ U, vòng treo, mắt nối, khóa néo, khóa đỡ v.v.

- Mỗi phụ kiện của chuỗi cách điện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Đối với các bát cách điện còn phải đánh dấu thêm kích thước và cường độ chịu lực cơ khí. Các đánh dấu này phải đảm bảo dễ đọc và không tẩy xóa được.

- Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo lắp, thay thế dễ dàng; có đầy đủ các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm v.v. để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng. Các phụ kiện của chuỗi cách điện phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của bát cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

- Các phụ kiện đỡ, hãm trực tiếp với dây dẫn, cáp điện (như khóa đỡ, khóa néo v.v.) phải được lựa chọn để phù hợp với từng loại dây dẫn, cáp điện; vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vừa không gây tổn hại cho dây trong suốt quá trình vận hành. Đối với dây dẫn có lớp ngoài cùng bằng nhôm thì các khóa đỡ phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥ 0,5mm hoặc bằng dây bảo vê ̣hợp kim nhôm (Armour Rod). Đối với khóa néo dây (loại bắt bu lông) bắt buộc phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥ 0,5mm.

-	Các chốt bi, chốt ngang (như chốt ngang của khóa đỡ dây, khóa néo dây, mắt nối kép v.v.) phải làm bằng thép không gỉ, chịu mài mòn cao (mác thép CT45, S45C trở lên hoặc tương đương).

-	Chuỗi cách điện phải có các vòng kẽm chống ăn mòn khi đi qua các khu vực nhiễm bẫn, nhiễm mặn.

*. Các loại bát cách điện:

Hình 1: Bát sứ cách điện với khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket).

Bảng 1.1: Giá trị xác định của các đặc tính cơ khí và kích thước cho các phần tử chuỗi cách điện có khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket).

| Ký hiệu | Tải trọng phá hủy cơ khí hoặc cơ điện | Đường kính danh định lớn nhất của phần cách điện | Khoảng cách danh định | Chiều dài dòng rò danh định nhỏ nhất | Khớp nối tiêu chuẩn theo IEC 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN | D-mm | P-mm | mm | d1 |
| U 70 BS | 70 | 255 | 127 | 295 | 16 |

Loại bát cách điện trong Bảng 1.1 được ký hiệu như sau:

+ U: Cách điện treo, thủy tinh.

+ B hay C: Cách điện có khớp nối kiểu móc treo đầu tròn hoặc chốt bi.

+ S hay L: Loại bát cách điện ngắn hay dài.

+ P: Cách điện dùng trong môi trường nhiễm bẩn.

+ Phần số: Chỉ tải trọng phá hủy cơ khí hay cơ điện (kN).

b. Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện treo được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

c. Yêu cầu về thí nghiệm:

*. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

- Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

- Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

*. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, TCVN 7998-1, IEC 60383-2, IEC 60383-1, IEC 60305 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau:

-	Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

-	Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

-	Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test).

-	Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

-	Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power- frequency voltage tests).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test) cho cách điện Ceramic material.

*. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383- 1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

-	Kiểm tra kích thước (Verification of the dimensions) (E1+E2).

-	Kiểm tra độ dịch chuyển (Verification of the displacements) (E1+E2).

-	Kiểm tra hệ thống khóa (Verification of the locking system) (E2).

-	Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).

-	Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test)(E1).

-	Thí nghiệm tải phá hủy cơ học (Mechanical failing load test) (E1).

-	Thí nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho Toughened glass.

-	Thí nghiệm đánh thủng cách điện (Puncture withstand test) (E1).

-	Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1).

-	Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).

d. Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu |  |  |  |
|  | Cách điện đỡ |  | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể |
|  | Cách điện néo |  | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoăc̣ các tiêu chuẩn tương đương | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoăc̣ các tiêu chuẩn tương đương |
| 4 | Đặc tính của 01 bát cách điện |  |  |  |
| 4.1 | Kiểu khớp nối |  | Lựa chọn theo thiết kế, là kiểu (i) Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120) hoặc (ii) Khớp nối kiểu chốt bi (Clevis and Tongue, IEC 60471) | Lựa chọn theo thiết kế, là kiểu (i) Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120) hoặc (ii) Khớp nối kiểu chốt bi (Clevis and Tongue, IEC 60471) |
| 4.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn) | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn) |
|  | Kích thước: |  | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng 1.1) | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng 1.1) |
|  | + Chiều cao bát cách điện | mm | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể |
|  | + Đường kính | mm | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể |
|  | + Chiều dài dòng rò | mm | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể |
| 4.3 | Độ bền điện: |  |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | ≥ 70 | ≥ 70 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) | kVrms | ≥ 40 | ≥ 40 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | ≥ 100 | ≥ 100 |
|  | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | ≥ 120 | ≥ 120 |
| 4.4 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy) |  |  |  |
|  | Chuỗi cách điện treo | kN | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng 1.1) | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng 1.1) |
|  | Chuỗi cách điện néo | kN | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng 1.1) | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng 1.1) |
| 5 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện |  |  |  |
| 5.1 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện néo kép cho dây bọc |  |  |  |
|  | Móc treo chữ U | cái | 04 | 04 |
|  | Mắt nối trung gian kép | cái | 01 | 01 |
|  | Khánh đơn | cái | 01 | 01 |
|  | Vòng treo chữ U | cái | 02 | 02 |
|  | Mắt nối đơn | cái | 02 | 02 |
|  | Khánh kép | cái | 01 | 01 |
|  | Mắt néo dây | cái | 01 | 01 |
|  | U+Yếm | bộ | 01 | 01 |
|  | Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng | Đáp ứng |
|  | Giáp níu | cái | 01 | 01 |
|  | Số bát cách điện | bát | 06 | 08 |
| 5.2 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện néo kép cho dây trần |  |  |  |
|  | Móc treo chữ U | cái | 04 | 04 |
|  | Mắt nối trung gian đơn | cái | 01 | 01 |
|  | Khánh đơn | cái | 01 | 01 |
|  | Vòng treo chữ U | cái | 02 | 02 |
|  | Mắt nối đơn | cái | 02 | 02 |
|  | Khánh kép | cái | 01 | 01 |
|  | Khóa néo hợp kim nhôm + lớp lót | bộ | 01 | 01 |
|  | Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng | Đáp ứng |
|  | Số bát cách điện | bát | 06 | 08 |
| 5.3 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện néo đơn cho dây bọc |  |  |  |
|  | Móc treo chữ U | cái | 02 | 02 |
|  | Vòng treo đầu tròn | cái | 01 | 01 |
|  | Mắt nối đơn | cái | 01 | 01 |
|  | Mắt néo dây | cái | 01 | 01 |
|  | U+Yếm | bộ | 01 | 01 |
|  | Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng | Đáp ứng |
|  | Giáp níu | cái | 01 | 01 |
|  | Số bát cách điện | bát | 03 | 04 |
| 5.4 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện néo đơn cho dây trần |  |  |  |
|  | Móc treo chữ U | cái | 02 | 02 |
|  | Vòng treo đầu tròn | cái | 01 | 01 |
|  | Mắt nối kép | cái | 01 | 01 |
|  | Mắt nối trung gian đơn | cái | 01 | 01 |
|  | Khóa néo hợp kim nhôm + lớp lót | bộ | 01 | 01 |
|  | Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng | Đáp ứng |
|  | Số bát cách điện | bát | 03 (4) | 04 (05) |
| 5.5 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện đỡ kép cho dây bọc |  |  |  |
|  | Gurong treo chuỗi | cái | 01 | 01 |
|  | Móc treo chữ U | cái | 01 | 01 |
|  | Khánh đơn | cái | 01 | 01 |
|  | Vòng treo chữ U | cái | 02 | 02 |
|  | Khánh kép | cái | 01 | 01 |
|  | Mắt nối đơn | cái | 01 | 01 |
|  | Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng | Đáp ứng |
|  | Khóa đỡ hợp kim nhôm + lớp lót | cái | 01 | 01 |
|  | Số bát cách điện | bát | 04 | 06 |
| 5.6 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện đỡ kép cho dây trần |  |  |  |
|  | Gurong treo chuỗi | cái | 01 | 01 |
|  | Móc treo chữ U | cái | 01 | 01 |
|  | Khánh đơn | cái | 01 | 01 |
|  | Vòng treo chữ U | cái | 02 | 02 |
|  | Khánh kép | cái | 01 | 01 |
|  | Mắt nối đơn | cái | 01 | 01 |
|  | Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng | Đáp ứng |
|  | Khóa đỡ hợp kim nhôm + lớp lót | cái | 01 | 01 |
|  | Số bát cách điện | bát | 04 | 06 |
| 5.7 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện đỡ đơn cho dây bọc |  |  |  |
|  | Gurong treo chuỗi | cái | 01 | 01 |
|  | Vòng treo đầu tròn | cái | 01 | 01 |
|  | Mắt nối đơn | cái | 01 | 01 |
|  | Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng | Đáp ứng |
|  | Khóa đỡ hợp kim nhôm + lớp lót | cái | 01 | 01 |
|  | Số bát cách điện | bát | 02 | 03 |
| 5.8 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện đỡ đơn cho dây trần |  |  |  |
|  | Gurong treo chuỗi | cái | 01 | 01 |
|  | Vòng treo đầu tròn | cái | 01 | 01 |
|  | Mắt nối đơn | cái | 01 | 01 |
|  | Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng | Đáp ứng |
|  | Khóa đỡ hợp kim nhôm + lớp lót | cái | 01 | 01 |
|  | Số bát cách điện | bát | 02 | 03 |

6.4. Phụ kiện chuỗi cách điện trung thế:

- Mỗi phụ kiện của chuỗi cách điện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Đối với các bát cách điện còn phải đánh dấu thêm kích thước và cường độ chịu lực cơ khí. Các đánh dấu này phải đảm bảo dễ đọc và không tẩy xóa được.

- Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo-lắp thay thế dễ dàng; có đầy đủ các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm, … để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng. Các phụ kiện của chuỗi cách điện phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của bát cách điện được quy định ở bảng thông số kỹthuật.

- Các phụ kiện đỡ, hãm trực tiếp với dây dẫn, cáp điện (như khóa đỡ, khóa néo,…) phải được lựa chọn để phù hợp với từng loại dây dẫn, cáp điện; vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vừa không gây tổn hại cho dây trong suốt quá trình vận hành. Đối với dây dẫn có lớp ngoài cùng bằng nhôm thì các khóa đỡ, khóa néo dây bắt buộc phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót≥0,5mm.

- Các chốt bi, chốt ngang (như chốt ngang của khóa đỡ dây, khóa néo dây, mắt nối kép,…) phải làm bằng thép chịu mài mòn cao (Mác thép CT45, S45C trở lên, hoặc tươngđương).

- Toàn bộ các phần kim loại của chuỗi sứ phải được mạ kẽm nhúng nóng (trừ các phần bằng vật liệu không rỉ). Lớp mạ kẽm dày tối thiểu 80µm, riêng phần ren dày tối thiểu 45µm.

## Riêng các chi tiết mỏng và nhỏ như chốt chữ M, chốt chẻ, … phải được làm bằng vật liệu không rỉ. Tính đàn hồi, độ dẻo của các chi tiết này phải phù hợp để đảm bảo có thể tháo lắp, sử dụng nhiều lần mà không bị hư hại.

a) Móc treo chữ U (CK) – shackles

b) Mắc nối trung gian – extension link

c) Khánh mắc chuỗi cách điện kép – Yoke plate

d) Vòng treo đầu tròn – Yoke plate

e) Mắc nối kép – Socket clevis

f) Khoá néo dây – Strain clamp for ACSR

g) Khoá đỡ dây – Suspension clamp for ACSR

* Phụ kiện khóa đỡ, khóa néo cho dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép trần bọc cách điện.

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Loại sản phẩm |  | Các phụ kiện: Khoá néo, khoá đỡ |
| 3 | Áp dụng |  | Cho dây nhôm lõi thép tiết diện ACSR70/11, ACSR70/11-XLPE2.5/HDPE, ACSR70/11- (Khối lượng chủng loại theo bảng khối lượng mời thầu) |
| 4 | Vật liệu chế tạo |  | - Khoá néo, khoá đỡ nhôm hợp kim đúc |
| 5 | Mạ kẽm | µm | Nhúng nóng, bề dày ≥ 80µm đối với gudong và ≥ 45µm đối với Bulong, đai ốc. Bulong phải dập nổi cấp độ bền ở trên đỉnh của thanh bu lông, thể hiện cho giới hạn chảy bu lông và giới hạn bền bu lông. |
| 6 | Giới hạn kéo phá hủy | kN | ≥ 70 |
| - 7 | Thử nghiệm |  | Biên bản thử nghiệm điển hình của sản phẩm chào được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập, với các hạng mục thử sau: - Bề dày lớp mạ - Thử nghiệm lực kéo phá huỷ. |

* Phụ kiện móc treo U, vòng treo đầu tròn, mắc nối đơn, thanh nối:

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Loại sản phẩm |  | Các phụ kiện: móc treo U, vòng treo đầu tròn, mắc nối đơn, thanh nối. |
| 3 | Áp dụng |  | Cho dây nhôm lõi thép tiết diện ACSR70/11, ACSR70/11-XLPE2.5/HDPE (Khối lượng chủng loại theo bảng khối lượng mời thầu) |
| 4 | Vật liệu chế tạo |  | - Móc treo U, vòng treo đầu tròn, mắc nối đơn, thanh nối chế tạo bằng thép CT3, hoặc thép đúc. |
| 5 | Mạ kẽm | µm | Nhúng nóng, bề dày ≥ 80µm |
| 6 | Giới hạn chảy của thép | daN/cm2 | fy > 2.450 |
| 7 | Giới hạn kéo phá hủy | kN | ≥ 70 |
| - 8 | Thử nghiệm |  | Biên bản thử nghiệm điển hình của sản phẩm chào được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập, với các hạng mục thử sau: - Kiểm tra chất lượng thép và bề dày lớp mạ - Thử nghiệm lực kéo phá huỷ. |

* Phụ kiện khóa hãm dây bằng giáp níu

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Loại sản phẩm |  | Giáp níu cho dây bọc tại các vị trí hãm chuỗi tại các vị trí néo liền; Kết nối giáp níu với chuỗi sứ dùng yếm cáp phù hợp bán kính cong và lực hãm của giáp níu |
| 3 | Áp dụng |  | Cho dây nhôm lõi thép bọc cách điện tiết diện ACSR70/11-XLPE2.5/HDPE (Khối lượng chủng loại theo bảng khối lượng mời thầu) |
| 4 | Hình dáng, kích thước |  | Mô tả rõ theo bản vẽ |
| 5 | Vật liệu chế tạo |  | Giáp níu bằng thép mạ nhôm xoắn định hình, bọc nhựa tổng hợp; Có sơn màu đánh dấu loại tiết diện khác nhau. |
| 6 | Lớp nhựa tổng hợp |  | Yêu cầu lớp nhựa tổng hợp neoprene ngoài tác dụng định hình các sợi giáp níu, còn có tác dụng tăng cường ma sát chống tụt, cách điện, chịu nhiệt, chịu được dầu và các tác động của tia cực tím - môi trường. Đặc điểm nhận biết: Màu đen, bề mặt hơi ráp và mút giống cao su nhưng rất dai và có độ bám chắc chắn. |
| 7 | Loại cáp |  | Thông số |
|  | ACSR70/11-XLPE2.5/HDPE |  | - Số sợi của giáp: 8 sợi - Bước xoắn: 5-6 - Chiều dài: ≥ 1100mm - Lực giữ dây ≥ 17kN |
| - 8 | Thử nghiệm |  | Biên bản thử nghiệm điển hình của sản phẩm chào được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập, với các hạng mục thử sau: - Thử nghiệm lực kéo phá huỷ. |

## 7. Dây dẫn trần nhôm lõi thép:

a. Yêu cầu kỹ thuật:

    - Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: TCVN 5064:1994/SĐ1:1995, TCVN 6483:1999, IEC 61089:1997.

    - Tất cả các dây nhôm lõi thép (trần) đều phải điền đầy mỡ trung tính theo nguyên tắc sau:

    - + Đối với dây dẫn có 1 lớp nhôm: Điền mỡ trừ bề mặt ngoài của lớp nhôm.

    - + Đối với dây dẫn có 2 lớp nhôm trở lên: Điền mỡ toàn bộ trừ lớp nhôm ngoài cùng.

    - + Lớp mỡ phải đồng đều, không có chỗ khuyết trong suốt chiều dài dây dẫn, không chứa các chất độc hại cho môi trường.

    - + Nhiệt độ chảy giọt của mỡ không dưới 1050C.

    - Định mức khối lượng mỡ đối với từng loại dây áp dụng theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định (mm2) | Kết cấu dây dẫn |  | Khối lượng mỡ (kg/km) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Số sợi x Đ.kính (mm) |  |  |
|  | Phần nhôm | Phần thép |  |
| 70/11 | 6 x 3,80 | 1 x 3,80 | 6,6 |

    - Các loại dây khác với trong bảng có thể căn cứ kết cấu lõi thép (số sợi x   đường kính) để quy đổi tương đương, nội suy tuyến tính.

    - Kiểm tra khối lượng mỡ, độ đồng đều và nhiệt độ chảy giọt của mỡ bảo vệ theo TCVN 2697-78.

    - Lô dây dẫn phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89.

b. Yêu cầu về thử nghiệm:

- Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm điển hình đối với dây trần:

+ Các mối nối trên các sợi nhôm;

+ Các đường cong ứng suất – biến dạng;

+ Độ bền kéo đứt dây.

+ Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

+ Độ giãn dài của sợi nhôm

    - Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm mẫu đối với dây nhôm lõi thép:

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép

+ Độ bám dính và chiều dầy lớp mạ kẽm của lõi thép (hàm lượng kẽm)

+ Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

+ Độ giãn dài của sợi nhôm

+ Số lần bẻ cong sợi nhôm

+ Điện trở 1 chiều ở 20C

+ Bội số bước xoắn từng lớp

+ Khối lượng mỡ/km trong dây dẫn

+ Nhiệt độ chảy giọt của mỡ

    - Các hạng mục cần kiểm tra khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

+ Các thông số trên lô quấn.

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép (Bằng panme, thước kẹp chuyên dùng, …).

+ Điện trở 1 chiều dây dẫn (Bằng cầu đo).

+ Bội số bước xoắn từng lớp (Đếm bằng mắt).

+ Kiểm tra độ đồng đều và phủ kín của lớp mỡ bảo vệ lõi thép (Tách lớp

~3m và kiểm tra bằng mắt).

+ Kiểm tra độ mới của sợi nhôm, sợi thép (Bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ).

c. Thông số kỹ thuật chi tiết dây

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5064:1994/SĐ1:1995, TCVN 6483:1999, IEC 61089:1997. |
| 4 | Loại dây dẫn | mm2 |  |
|  | ACSR 70/11 | mm2 | 70/11 |
| 5 | Mặt cắt tính toán | mm2 | Nêu rõ |
| 6 | Số lượng sợi và đường kính 1 sợi |  |  |
| 6.1 | Phần nhôm |  |  |
|  | ACSR 70/11 | mm | 6/3,8 (±0,04) |
| 6.2 | Phần thép |  |  |
|  | ACSR 70/11 | mm | 1/3,8 (±0,08) |
| 7 | Số lớp dây |  |  |
| 7.1 | Phần nhôm (số lớp xoắn) |  |  |
|  | ACSR 70 | Lớp | 1 |
|  | Bội số bước xoắn các lớp nhôm: |  |  |
|  | ACSR 70 |  | Lớp 1: 10-15 |
| 7.2 | Phần thép (số lớp xoắn) |  |  |
|  | ACSR 70 | Lớp | - |
|  | Bội số bước xoắn các lớp thép: |  |  |
|  | ACSR 70 |  | - |
| 8 | Chiều bện dây lớp ngoài cùng |  | Chiều phải |
| 9 | Đường kính ngoài của dây sau khi bện (tính toán) |  |  |
|  | ACSR 70/11 | mm | 11,4 |
| 10 | Khối lượng dây dẫn không kể mỡ |  |  |
|  | ACSR 70/11 | Kg/km | ~ 276 |
| 11 | Khối lượng mỡ |  |  |
|  | ACSR 70/11 | Kg/km | ≥ 6,6 |
| 12 | Lực kéo đứt |  |  |
|  | ACSR 70/11 | N | ≥ 24130 |
| 13 | Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC |  |  |
|  | ACSR 70/11 | Ω/km | ≤ 0,4218 |
| 14 | Dòng điện cho phép ngoài trời( Theo quy phạm trang bị điện) |  |  |
|  | ACSR 70/11 | A | ≥ 265 |
| 15 | Yêu cầu đối với từng sợi dây nhôm trước khi bện |  |  |
| 15.1 | Loại nhôm theo tiêu chuẩn |  | IEC61089; TCVN 5064-94 |
| 15.2 | Độ giãn dài tương đối |  |  |
|  | ACSR 70/11 | % | ≥ 1,8 |
| 15.3 | Suất kéo đứt sợi nhôm |  |  |
|  | ACSR 70/11 | N/mm2 | ≥ 160-5% |
| 16 | Yêu cầu đối sợi dây thép trước khi bện |  |  |
| 16.1 | Ứng suất 1% giãn dài của sợi thép |  |  |
|  | ACSR 70/11 | N/mm2 | ≥ 1098 |
| 16.2 | Suất kéo đứt sợi thép |  |  |
|  | ACSR 70/11 | N/mm2 | ≥ 1176-5% |
| 16.3 | Khối lượng lớp mạ kẽm nhỏ nhất |  |  |
|  | ACSR 70/11 | G/m2 | ≥ 250 |
| 17 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ |

8. Dây chống sét TK-50

8.1. Thông số kỹ thuật dây chống sét TK-50

| STT | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Tiêu chuẩn chế tạo | ΓOCT 3062 & 3063, ASTM B 498 |  |
| 3 | Loại dây | TK 50 |  |
| 4 | Cấu trúc dây | (Số sợi tim) x (đường kính) (Số sợi xoắn) x (đường kính) | 1x1,9 (±0,06) 18x1,8 (±0,06) |
| 5 | Tiết diện tính toán | mm² | 48,64 |
| 6 | Đường kính ngoài (gần đúng) | mm | 9,1 |
| 7 | Trọng lượng dây (gần đúng) | kg/km | 386 |
| 8 | Lực kéo đứt | daN | ≥ 6120 |
| 9 | Mô đun đàn hồi | daN/mm² | ≥ 19000 |
| 10 | Hệ số giãn nở nhiệt | 1/0C | 11,5 x 10-6 |
| 11 | Khối lượng lớp mạ kẽm | g/m² |  |
|  | Sợi lõi | g/m² | ≥ 198 |
|  | Sợi bện | g/m² | ≥ 190 |

8.2. Yêu cầu về thử nghiệm:

- Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm điển hình đối với dây TK50:

+ Các đường cong ứng suất – biến dạng;

+ Độ bền kéo đứt dây.

+ Cơ tính của sợi thép (Độ giãn nở nhiệt, ứng suất kéo đứt, …).

    - Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm mẫu đối với dây TK50:

+ Tiết diện các sợi thép

+ Độ bám dính và chiều dày lớp mạ kẽm của sợi thép (hàm lượng kẽm)

+ Cơ tính của sợi thép (Độ giãn nở nhiệt, ứng suất kéo đứt, …).

+ Điện trở 1 chiều ở 20°C

+ Bội số bước xoắn từng lớp

    - Các hạng mục cần kiểm tra khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

+ Các thông số trên lô quấn.

+ Tiết diện các sợi thép (Bằng panme, thước kẹp chuyên dùng, …).

+ Bội số bước xoắn từng lớp (Đếm bằng mắt).

+ Kiểm tra độ mới của sợi thép (Bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ).

- 9. Dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE/HDPE:

a. Yêu cầu kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: TCVN 5064:1994/SĐ1:1995, TCVN 6483:1999, IEC 61089:1997, 5935:2013. Phần lõi dẫn điện áp dụng như dây nhôm lõi thép thông thường, không có mỡ và không cần chống thấm dọc.

- Cấu trúc dây bọc các lớp từ trong ra ngoài như sau:

+ Lõi dẫn điện: Dây nhôm lõi thép, sợi thép mạ kẽm;

+ Lớp bán dẫn trong (độ dày ≥ 0,3mm);

+ Lớp cách điện XLPE (đùn ép đồng thời với lớp bán dẫn trong). Độ dày tối thiểu 2,5mm cho ĐDK 22kV và 4,3mm cho ĐDK 35kV;

+ Lớp ngoài cùng: Nhựa HDPE, màu đen, hàm lượng cacbon ≥ 2%, độ dày tương ứng theo từng loại dây bọc.

- Trên lớp vỏ bọc bên ngoài phải có ghi liên tục các thông số dưới đây bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt:

+ Hãng sản xuất

+ Năm sản xuất (ghi 4 chữ số)

+ Tiết diện và chất liệu ruột dẫn

+ Ký hiệu cáp theo từng lớp, có độ dày của lớp XLPE

Ví dụ: AC95/16-XLPE2.5/HDPE; AC120/27-XLPE4.3/HDPE

+ Số đếm đơn vị mét.

- Lô dây bọc phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89.

b. Yêu cầu về thử nghiệm:

- Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm điển hình đối với dây bọc XLPE/ HDPE:

+ Các mối nối trên các sợi nhôm;

+ Các đường cong ứng suất – biến dạng;

+ Độ bền kéo đứt dây.

+ Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

+ Độ giãn dài của sợi nhôm

+ Các chỉ tiêu về lão hóa của lớp cách điện.

+ Các chỉ tiêu về cơ tính của lớp cách điện.

- Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm mẫu đối với dây bọc XLPE/ HDPE:

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép.

+ Bội số bước xoắn của các lớp.

+ Chiều dày lớp mạ kẽm của lõi thép.

+ Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C.

+ Số lần bẻ cong của sợi nhôm.

+ Độ giãn dài của sợi nhôm.

+ Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện chính XLPE.

+ Các chỉ tiêu về lão hóa của lớp XLPE và HDPE.

+ Chỉ tiêu thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút):

.Đối với dây bọc cho ĐDK 22kV: Điện áp thử nghiệm 20kV

.Đối với dây bọc cho ĐDK 35kV: Điện áp thử nghiệm 40kV

+ Hàm lượng cacbon của lớp HDPE.

+ Các chỉ tiêu về cơ tính của lớp HDPE như sau:

.Ứng suất kéo đứt trước ≥ 22Mpa

.Độ giãn dài tương đối trước lão hóa ≥ 400%

.Độ giãn dài tương đối sau lão hóa ≥ 300%

.Tỷ trọng tiêu chuẩn: 0,95kg/dm3

- Các hạng mục cần kiểm tra khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

+ Tiết diện các sợi lõi (Bằng Panme, thước kẹp chuyên dùng, …)

+ Chiều dày các lớp cách điện (Bằng thước kẹp)

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn (Bằng cầu đo, đo 1m và/hoặc cả cuộn)

+ Cách điện (Megaôm, máy thử cao áp, hoặc tùy điều kiện của ĐV thí nghiệm)

+ Kiểm tra độ mới của sợi lõi (Bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạp chất)

c. Thông số kỹ thuật chi tiết dây

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lưới 22kV | Lưới 35kV |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5064:1994/SĐ1:1995, TCVN 6483:1999, IEC 61089:1997, 5935:2013 | TCVN 5064:1994/SĐ1:1995, TCVN 6483:1999, IEC 61089:1997, 5935:2013 |
| 3 | Loại dây dẫn | mm2 |  |  |
|  | ACSR 70/11 | mm2 | 70/11 | 70/11 |
| 5 | Độ dầy danh định của lớp bán dẫn trong | mm | > 0,3 | > 0,3 |
| 6 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE | XLPE |
|  | Độ dày danh định của lớp cách điện | mm | 2.5 | 4.3 |
| 7 | Loại vật liệu của vỏ bọc |  | HDPE | HDPE |
|  | Hàm lượng cacbon của vỏ bọc |  | ≥ 2% | ≥ 2% |
|  | Độ dày danh định lớp vỏ bọc |  |  |  |
|  | ACSR 70 |  | ≥ 1,8 mm | ≥ 1,8 mm |
| 8 | Mặt cắt tính toán | mm2 | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể |
| 9 | Số lượng sợi và đường kính 1 sợi |  |  |  |
| 9.1 | Phần nhôm |  |  |  |
|  | ACSR 70/11 | mm | 6/3,8 (±0,04) | 6/3,8 (±0,04) |
| 9.2 | Phần thép |  |  |  |
|  | ACSR 70/11 | mm | 1/3,8 (±0,08) | 1/3,8 (±0,08) |
| 10 | Số lớp dây |  |  |  |
| 10.1 | Phần nhôm (số lớp xoắn) |  |  |  |
|  | ACSR 70 | Lớp | 1 | 1 |
|  | Bội số bước xoắn các lớp nhôm: |  |  |  |
|  | ACSR 70 |  | Lớp 1: 10-15 | Lớp 1: 10-15 |
| 10.2 | Phần thép (số lớp xoắn) |  |  |  |
|  | ACSR 70 | Lớp | - | - |
|  | Bội số bước xoắn các lớp thép: |  |  |  |
|  | ACSR 70 |  | - | - |
| 11 | Chiều bện dây lớp ngoài cùng |  | Chiều phải | Chiều phải |
| 12 | Đường kính ngoài của dây sau khi bện (tính toán) |  |  |  |
|  | ACSR 70/11 | mm | 11,4 | 11,4 |
| 13 | Khối lượng dây dẫn |  |  |  |
|  | ACSR 70/11 | Kg/km | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể |
| 14 | Lực kéo đứt |  |  |  |
|  | ACSR 70/11 | N | ≥ 24130 | ≥ 24130 |
| 15 | Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC |  |  |  |
|  | ACSR 70/11 | Ω/km | ≤ 0,4218 | ≤ 0,4218 |
| 16 | Dòng điện cho phép ngoài trời( Theo quy phạm trang bị điện) |  |  |  |
|  | ACSR 70/11 | A | ≥ 265 | ≥ 265 |
| 17 | Yêu cầu đối với từng sợi dây nhôm trước khi bện |  |  |  |
| 17.1 | Loại nhôm theo tiêu chuẩn |  | IEC61089; TCVN 5064-94 | IEC61089; TCVN 5064-94 |
| 17.2 | Độ giãn dài tương đối |  |  |  |
|  | ACSR 70/11 | % | ≥ 1,8 | ≥ 1,8 |
| 17.3 | Suất kéo đứt sợi nhôm |  |  |  |
|  | ACSR 70/11 | N/mm2 | ≥ 160-5% | ≥ 160-5% |
| 18 | Yêu cầu đối sợi dây thép trước khi bện |  |  |  |
| 18.1 | Ứng suất 1% giãn dài của sợi thép |  |  |  |
|  | ACSR 70/11 | N/mm2 | ≥ 1098 | ≥ 1098 |
| 18.2 | Suất kéo đứt sợi thép |  |  |  |
|  | ACSR 70/11 | N/mm2 | ≥ 1176-5% | ≥ 1176-5% |
| 18.3 | Khối lượng lớp mạ kẽm nhỏ nhất |  |  |  |
|  | ACSR 70/11 | G/m2 | ≥ 250 | ≥ 250 |
| 19 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ | Đầy đủ |

10. Cáp ngầm 3 lõi, loại chống thấm nước, có màn chắn băng đồng:

Al/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC/W 3x95mm2-20/35(40,5)kV;

a. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |

b. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 35kV |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 38,5 |
| Tần số (Hz) | 50 |

c. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

d. Yêu cầu chung

d.1. Cấu trúc cáp

Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau:

-	03 ruột dẫn điện chống thấm nước.

-	Lớp màn chắn của ruột dẫn điện.

-	Lớp cách điện.

-	Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

-	Chất độn

-	Lớp bọc bên trong (inner covering).

-	Lớp bọc phân cách (separation sheath).

-	Áo giáp.

-	Lớp vỏ bọc bên ngoài.

d.2. Công nghệ sản xuất:

Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn.

d.3. Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp)

Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng.

Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp.

e. Đặc tính kỹ thuật của cáp

e.1. Ruột dẫn điện:

-	Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn.

-	Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện |  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện 20oC [/km] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng |
| 95 | 15 |  | 0,32 |  |

- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:

| Vật liệu vỏ bọc | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [C] |
| --- | --- |
| ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) | 90 |

e.2. Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện:

Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện.

e.3. Lớp cách điện:

- Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR.

- Chiều dày cách điện:

+ Danh nghĩa (tn):

. Đối với cáp 20/35kV: 8,8mm.

+ Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1

+ Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15 Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang.

Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện.

-  Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp:

| Điện áp định mức | 20 kV (Uo)/35 kV |
| --- | --- |
| Điện áp cao nhất của hệ thống | 38,5 kV |
| Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo: |  |
| - Thử nghiệm điển hình | 05 pC |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 10 pC |
| Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: |  |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 3,5Uo trong 05 phút |
| - Thử nghiệm điển hình | 4Uo trong 04 giờ |
| Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) | 180 kV |

- Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:

| Vật liệu cách điện | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn [°C] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) |
| Polyetylen khâu mạch (XLPE) | 90 | 250 |

e.5. Màn chắn cách điện:

- Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

- Lớp phi kim loại phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được.

- Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại

- Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước.

- Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước.

- Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng.

- Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau.

- Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm: Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại.

e.6. Lớp bọc bên trong và chất độn:

- Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn.

- Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp bọc bên trong.

- Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện.

- Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong:

| Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi [mm] |  | Chiều dày của lớp bọc bên trong [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 25 | 1,0 |
| 25 | 35 | 1,2 |
| 35 | 45 | 1,4 |
| 45 | 60 | 1,6 |
| 60 | 80 | 1,8 |
| 80 |  | 2,0 |

e.7. Lớp bọc phân cách:

- Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn.

- Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong.

- Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại.

- Vật liệu cấu tạo: PVC.

- Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp.

- Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét.

- Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm).

e.8. Áo giáp:

Áo giáp làm bằng kim loại có thể là một trong 03 dạng sau: i) Áo giáp bằng sợi dây dẹt; ii) Áo giáp bằng sợi dây tròn; iii) Áo giáp bằng dải băng kép.

a. Áo giáp bằng sợi dây dẹt hoặc tròn:

- Áo giáp bằng sợi dây phải kín, tức là có khe hở nhỏ nhất giữa các sợi dây liền kề. Có thể sử dụng băng quấn bằng thép mạ kẽm có chiều dày danh nghĩa tối thiểu là 0,3 mm quấn xoắn ốc lên trên áo giáp bằng sợi dây thép dẹt và quấn lên trên áo giáp bằng sợi dây thép tròn, nếu cần thiết.

- Vật liệu:

+ Sợi dây tròn hoặc sợi dây dẹt phải là thép mạ kẽm, đồng hoặc đồng tráng thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Kích thước danh nghĩa của dây:

+ Dây tròn làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Đường kính danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 10 | 0,8 |
| 10 | 15 | 1,25 |
| 15 | 25 | 1,6 |
| 25 | 35 | 2,0 |
| 35 | 60 | 2,5 |
| 60 |  | 3,15 |

Đường kính dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh nghĩa

- Đối với áo giáp bằng sợi dây dẹt và đường kính giả định bên dưới áo giáp lớn hơn 15 mm, chiều dày danh nghĩa của sợi dây dẹt bằng thép phải là 0,8 mm. Cáp có đường kính giả định bên dưới áo giáp đến và bằng 15 mm không được làm áo giáp bằng sợi dây dẹt.

Chiều dày dây dẹt dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh nghĩa 8%.

b. Áo giáp bằng dải băng kép:

- Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng.

- Vật liệu:

+ Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Dải băng thép phải được cán nóng hoặc cán nguội có chất lượng thương phẩm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Chiều dày của dải băng [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
|  | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 |  | 0,8 | 0,8 |

- Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp nên chọn theo dãy sau:

+ Băng quấn bằng thép: 0,2 - 0,5 - 0,8 mm.

+ Băng quấn bằng nhôm và hợp kim nhôm: 0,5 - 0,8 mm.

Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.

e.9. Lớp vỏ bọc bên ngoài:

- Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: PVC loại ST2 hoặc PE loại ST7, do người mua quy định cụ thể.

- Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm.

- Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)5% với d là đường kính ruột dẫn và D là đường kính ngoài của cáp.

- Ký hiệu cáp:

Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV” hoặc “20/35kV”+ vật liệu cách điện “/”

+ vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo.

- Đánh dấu chiều dài:

+ Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.

+ Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

f. Các yêu cầu về thử nghiệm

Đối với cáp ngầm 22 kV, thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014.

Đối với cáp ngầm 35 kV, thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502- 2:2014 hoặc IEC 60840-2020.

Trường hợp thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện theo IEC 60502-2:2014, các hạng mục thử nghiệm được thực hiện như sau:

f.1. Thử nghiệm thường xuyên (routine tests):

- Đo điện trở ruột dẫn.

- Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo).

- Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút).

- Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable).

f.2. Thử nghiệm điển hình (type test):

- Thử nghiệm điện tuần tự theo các bước sau:

+ Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

+ Đo tg.

+ Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

+ Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút).

+ Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo).

- Thử nghiệm không điện:

+ Đo chiều dày cách điện.

+ Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).

+ Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

+ Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

+ Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.

+ Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2.

+ Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại..

+ Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test).

+ Thử nghiệm tính kháng ôzôn của cách điện EPR.

+ Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test).

+ Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption).

+ Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2).

+ Đo hàm lượng bột than đen của vỏ bọc ngoài PE (vỏ bọc loại ST7).

+ Thử nghiệm độ co ngót của cách điện XLPE (shrinkage test).

+ Thử nghiệm độ co ngót đối với vỏ bọc ngoài PE (shrinkage test).

+ Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện.

+ Thử nghiệm chống thấm nước.

e. Bảng thông số kỹ thuật dây

Al/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC/W 3x95mm2-20/35(40,5)kV;

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | (TCCS 17:2021/EVN) |
|  | Cấu trúc cáp |  | - 03 ruột dẫn điện chống thấm nước. - Lớp màn chắn của ruột dẫn điện. - Lớp cách điện. - Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại. - Chất độn - Lớp bọc bên trong (inner covering). - Lớp bọc phân cách (separation sheath). - Áo giáp. - Lớp vỏ bọc bên ngoài. |
|  | Ruột dẫn |  | - Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt |
|  | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện |  |  |
|  | Al3x95 |  | 15 |
|  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện 20oC |  |  |
|  | Al3x95 | /km | 0,32 |
|  | Lớp cách điện |  | - Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn. - Vật liệu cấu tạo: XLPE. - Chiều dày cách điện: + Danh nghĩa (tn): . Đối với cáp 20/35kV: 8,8 mm. + Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1 + Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15 Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang. Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện. |
| 9.1 | Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp: |  |  |
|  | Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo: |  |  |
|  | - Thử nghiệm điển hình |  | 05 pC |
|  | - Thử nghiệm thường xuyên |  | 10 pC |
|  | Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: |  |  |
|  | - Thử nghiệm thường xuyên |  | 3,5Uo trong 05 phút |
|  | - Thử nghiệm điển hình |  | 4Uo trong 04 giờ |
|  | Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) |  | 180 kV |
| 9.2 | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với vật liệu cách điện: |  |  |
|  | - Làm việc bình thường | °C | 90 |
|  | - Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) | °C | 250 |
|  | Màn chắn cách điện: |  | - Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại. - Lớp phi kim loại phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được. - Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại - Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước. - Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước. - Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng. - Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau. - Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm: Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại. |
|  | Lớp bọc bên trong và chất độn: |  | - Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn. - Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp bọc bên trong. - Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện. |
|  | - Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong: |  |  |
|  | Al3x95 | mm | ≥ 1,4 |
|  | Lớp bọc phân cách: |  | - Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn. - Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong. - Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại. - Vật liệu cấu tạo: PVC. - Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp. - Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét. - Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm). |
|  | Áo giáp: |  | Áo giáp bằng dải băng kép. Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng. |
|  | Vật liệu: |  | + Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Dải băng thép phải được cán nóng hoặc cán nguội có chất lượng thương phẩm. + Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện. |
|  | Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp: | mm | 0,5. Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%. |
|  | Lớp vỏ bọc bên ngoài: |  | - Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn. - Vật liệu cấu tạo: PVC - Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài. - Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm. - Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)5% với d là đường kính ruột dẫn và D là đường kính ngoài của cáp. - Ký hiệu cáp: Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “20/35kV” + vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc ngoài + “Cu-” + “Al-” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo. - Đánh dấu chiều dài: + Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm. + Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. |

11. Dây đồng mềm Cu/PVC-1x35, Cu/PVC-1x95

a. Thông số kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | TCVN 5935-1 IEC 60502-1 |
| 5 | Lõi dẫn điện |  | Đồng bện, nén tròn ép chặt |
| 6 | Tiết diện danh định của dây dẫn |  |  |
|  | M35 | mm2 | 35 |
|  | M95 | mm2 | 95 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp |  |  |
|  | M35 | sợi | ≥ 7 |
|  | M95 | sợi | ≥ 19 |
| 7 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở 20oC |  |  |
|  | M35 | Ω/km | ≤ 0,524 |
|  | M95 | Ω/km | ≤ 0,193 |
| 8 | Loại vật liệu cách điện |  | PVC |
| 10 | Độ dày danh định của lớp PVC |  |  |
|  | M35 | mm | ≥ 1,2 |
|  | M95 | mm | ≥ 1,6 |
| 11 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2 |
| 12 | Khả năng mang tải | A | Nêu cụ thể |
| 13 | Nhiệt độ làm việc lâu dài |  | > 90oC |
| 14 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch |  | > 160oC |
| 15 | Đường kính ruột dẫn |  |  |
|  | M35 | mm | 6,6-7,5 |
|  | M95 | mm | 11,0-12,0 |
| 16 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 17 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nêu cụ thể |
| 18 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nêu cụ thể |

12. Cáp Cu/XLPE/PVC 1x240 mm2 ; Cu/XLPE/PVC 1x120 mm2; Cu/XLPE/PVC 1x95 mm2

a. Thông số kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Lõi dẫn điện |  | đồng |
| 4 | Số và tiết diện danh định của lõi cáp |  |  |
|  | 1x240 | mm2 | 1x240 |
|  | 1x120 | mm2 | 1x120 |
|  | 1x95 | mm2 | 1x95 |
| 5 | Điện áp định mức Uo/U(Umax) | kV | 0,6/1 |
| 6 | Số sợi đồng của lõi cáp |  |  |
|  | 1x240 | sợi | ≥ 37 |
|  | 1x120 | sợi | ≥ 19 |
|  | 1x95 | sợi | ≥ 19 |
| 7 | Đường kính của lõi cáp |  |  |
|  | 1x240 | mm | 17,6-19,2 |
|  | 1x120 | mm | 12,3 - 13,5 |
|  | 1x95 | mm | 11,0-12,0 |
| 9 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |
| 10 | Độ dầy danh định của lớp cách điện XLPE |  |  |
|  | 1x240 | mm | 1,7 |
|  | 1x120 | mm | 1,2 |
|  | 1x95 | mm | 1,1 |
| 11 | Loại vật liệu của vỏ bọc |  | PVC |
| 12 | Độ dày của lớp vỏ bọc bên ngoài (gần đúng) |  |  |
|  | 1x240 | mm | 1,4 |
|  | 1x120 | mm | 1,2 |
|  | 1x95 | mm | 1,2 |
| 13 | Đường kính của toàn bộ cáp (gần đúng) | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn | oC | 90 |
| 15 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t=20oC |  |  |
|  | 1x240 | Ω/km | ≤ 0,0754 |
|  | 1x120 | Ω/km | ≤ 0,153 |
|  | 1x95 | Ω/km | ≤ 0,193 |
| 16 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đáp ứng |

b. Yêu cầu thử nghiệm:

Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm mẫu:

- Kết cấu của cáp:

+ Số sợi của ruột dẫn.

+ Tiết diện các sợi lõi.

+ Chiều dày của lớp cách điện XLPE.

+ Điểm mỏng nhất của lớp XLPE.

+ Điểm mỏng nhất của lớp vỏ bọc PVC.

- Cơ tính của lớp cách điện PVC.

+ Suất kéo đứt của cách điện trước lão hóa.

+ Độ giãn dài của cách điện trước lão hóa.

+ Độ biến đổi của suất kéo đứt so với trước lão hóa.

+ Độ biến đổi của độ giãn dài so với trước lão hóa.

- Cơ tính của lớp vỏ bọc PVC.

+ Suất kéo đứt của vỏ bọc trước lão hóa.

+ Độ giãn dài của vỏ bọc trước lão hóa.

+ Suất kéo đứt của vỏ bọc sau lão hóa.

+ Độ giãn dài của vỏ bọc sau lão hóa.

+ Độ biến đổi của độ giãn dài so với trước lão hóa.

- Điện trở 1 chiều của dây dẫn ở 20C.

- Điện trở cách điện ở nhiệt độ môi trường.

- Thử điện áp Ac tần số 50Hz.

- 13. Cáp ngầm hạ thế 0,4kV:

- Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x70mm2-0,6/1kV.

- a. Thông số kỹ thuật

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp 3 pha XLPE 0,4kV-ruột đồng |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Lõi dẫn điện |  | Đồng |
| 4 | Số và tiết diện danh định của lõi cáp |  |  |
|  | 4x70 | mm2 | 4x70 |
| 5 | Điện áp định mức Uo/U(Umax) | kV | 0,6/1 |
| 6 | Số sợi đồng của lõi cáp |  |  |
|  | 4x70 | sợi | 19 |
| 7 | Đường kính của lõi cáp pha |  |  |
|  | 4x70 | mm | 9,3-10,2 |
|  | Đường kính của lõi cáp trung tính |  |  |
|  | 4x70 | mm | 9,3-10,2 |
| 8 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |
| 9 | Độ dày danh định của lớp cách điện |  |  |
|  | 4x70 | mm | 1,4 |
| 10 | Loại vật liệu của vỏ bọc |  | PVC |
| 11 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc |  |  |
|  | 4x70 | mm | 2,3 |
| 12 | Đường kính của toàn bộ cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 13 | Khả năng mang tải | A | Nêu cụ thể |
| 14 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t=20oC |  |  |
|  | Pha |  |  |
|  | 4x70 | Ω/km | ≤ 0,268 |
|  | Trung tính |  |  |
|  | 4x70 | Ω/km | ≤ 0,268 |
| 15 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 16 | Chiều dài cáp tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 17 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 18 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 19 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ |

b. Yêu cầu về thử nghiệm:

    - Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm mẫu:

+ Kết cấu của cáp:

- . Số sợi của ruột dẫn.

- . Đường kính của ruột dẫn.

- . Chiều dày của lớp cách điện XLPE.

- . Điểm mỏng nhất của lớp cách điện XLPE.

- . Điểm mỏng nhất của lớp vỏ bọc PVC phía ngoài.

- + Điện trở 1 chiều của dây dẫn ở 20°C.

- + Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz

- + Cơ tính lớp cách điện chính.

. Suất kéo đứt của cách điện trước lão hóa: ≥12.5 N/mm2

. Độ giãn dài của cách điện trước lão hóa: ≥ 200%

. Độ biến đổi của suất kéo đứt so với trước lão hóa: ± 25%

. Độ biến đổi của độ giãn dài so với trước lão hóa: ± 25%

+ Cơ tính của lớp vỏ bọc PVC

. Suất kéo đứt của vỏ bọc trước lão hóa: ≥12.5 N/mm2

. Độ giãn dài của vỏ bọc trước lão hóa: ≥ 150%

. Suất kéo đứt của vỏ bọc sau lão hóa: ≥12.5 N/mm2

. Độ biến đổi của suất kéo đứt so với trước lão: ± 25%

. Độ giãn dài của vỏ bọc sau lão hóa: ≥150%

. Độ biến đổi của độ giãn dài so với trước lão hóa: ± 25%

14. Cáp vặn xoắn 0,6/1kV:

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6447:1998; TCVN5935-1:2013

Cấu trúccáp:

+ Lõi nhôm bện cấp 2 đồng tâm, ép tròn chặt. Có thể dùng cáp 2 lõi, 3 lõi, hoặc 4 lõi tiết diện bằng nhau. Không dùng lõi hợp kim nhôm.

+ Cách điện XLPE chịu tia cực tím, hàm lượng cacbon ≥ 2% (Đặc điểm nhận biết: Màu đen, nổi trên nước, rất dai)

+ Các pha được xoắn đều và chặt, bội số bước xoắn theo tiêu chuẩn.

+ Phân biệt các pha: Sử dụng quy ước gân nổi

Các thông số in trên vỏ cáp, bao gói, ghi nhãn theo tiêu chuẩn.

a. Yêu cầu đối với ruột dẫn

Ruột dẫn phải bằng nhôm bện từ những sợi nhôm tròn kỹ thuật và được ép tròn. Các sợi nhôm dùng để bện thành ruột dẫn phải phù hợp với TCVN 5934 - 1995.

Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng phải theo chiều phải.

b. Yêu cầu đối với cách điện

Cách điện phải được chế tạo từ vật liệu XLPE có hàm lượng tro không ít hơn 2% khối lượng. Cách điện phải đồng nhất, bám chắc với ruột dẫn nhưng vẫn có thể tách ra khỏi ruột dẫn.

Vật liệu cách điện có thể là XLPE ký hiệu là X-90 hoặc XLPE đặc biệt có độ chịu nhiệt cao hơn, ký hiệu là X-FP-90.

c. Yêu cầu về nhận biết lõi cáp

- Các lõi cáp phải được nhận biết thông qua các gân nổi liên tục dọc theo chiều dài của lõi cáp.

+ Ngoài ra, các lõi pha phải được đánh dấu bằng chữ số Arập bằng phương pháp in thích hợp, dễ đọc và bền dọc theo chiều dài của lõi cáp. Các chữ số phải tương ứng với số gân nổi trên lõi cáp.

- Các gân nổi trên lõi phải có mặt cắt giống nhau.

+ Lõi trung tính (nếu có trong cáp) có thể có hàng loạt gân nổi cách đều nhau theo chu vi và số lượng gân nổi hoặc không có gân.

+ Các lõi-pha phải có các gân nổi như sau:

+ Đối với cáp hai lõi: một gân nổi;

+ Đối với cáp ba lõi: một lõi có gân nổi, lõi kia có hai gân nổi;

+ Đối với cáp bốn lõi: một lõi có gân nổi, một lõi khác có hai gân nổi còn lõi thứ ba có ba gân nổi.

- Chiều cao của các chữ số Arập trên các lõi pha không được nhỏ hơn 3 mm đối với ruột dẫn có mặt cắt  đến 35 mm2 và không nhỏ hơn 5 mm đối với ruột dẫn có mặt cắt lớn hơn. Khoảng cách giữa các chữ số không được vượt quá 100 mm. Các chữ số phải được phân bố cho cân đối với các gân nổi. Tuy nhiên, đôi khi có thể bị chồng chéo lên các gân nổi.

- Bố trí các lõi cáp

+ Các lõi cáp được xoắn theo chiều trái, thứ  tự các lõi đối với cáp bốn lõi bắt đầu bằng lõi trung tính, rồi đến lõi pha 1, lõi pha 2, lõi pha 3.

+ Bước xoắn (đo theo phương dọc trục) không nhỏ hơn 22 lần và không lớn hơn 28 lần đường kính tính toán lớn nhất của cả cáp.

- Bao bì, ghi nhãn

+ Bao gói: Cáp phải được quấn đều thành lớp trên rulô bằng gỗ hoặc thép. Trục quấn phải tròn không được gây hư hỏng cách điện của cáp.

+ Ghi nhãn

. Đối với mỗi cáp phải có nhãn trên một lõi pha (lõi 1). Nhãn có thể in trực tiếp trên lõi cáp bằng phương pháp thích hợp hoặc trên băng polyeste mỏng quấn quanh lõi cáp trên toàn bộ chiều dài của cáp ở các khoảng cách nhau không lớn hơn 100 mm. Nhãn phải dễ đọc và chứa những nội dung sau:

. Tên cơ sở chế tạo hoặc tên đăng ký thương mại;

. Năm chế tạo;

. Loại cách điện.

+ Trên mỗi rulô cáp phải có nhãn. Nhãn phải dễ đọc, bền với các nội dung sau:

. Tên cơ sở chế tạo hoặc tên đăng ký thương mại;

. Số sêri của lô chế tạo;

. Chiều dài của đoạn cáp;

. Số ruột dẫn và mặt cắt danh định của ruột dẫn;

. Loại cách điện ví dụ X-90 hoặc X-FP-90;

. Khối lượng của rulô và cáp;

. Mũi tên chỉ chiều quay của rulô và cáp;

. Năm chế tạo.

d. Yêu cầu về thử nghiệm:

- Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm điển hình đối với cáp vặn xoắn hạ thế:

+ Độ bền kéo đứt dây.

+ Độ giãn dài của sợi nhôm

+ Các chỉ tiêu về lão hóa của lớp cách điện..

+ Các chỉ tiêu về cơ tính của lớp cách điện.

Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm mẫu đối với cáp vặn xoắn hạ thế:

+ Tiết diện các sợi lõi

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 20°C.

+ Độ giãn dài của sợi dẫn điện

+ Số lần bẻ cong của sợi dẫn điện

+ Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện XLPE

+ Thử nghiệm cao áp xoay chiều

+ Thử xung điện áp

+ Các chỉ tiêu về lão hóa cách điện

+ Hàm lượng cacbon trong XLPE

Các hạng mục cần kiểm tra khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

+ Tiết diện các sợi lõi (Bằng panme, thước kẹp chuyên dùng, …)

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn (Bằng cầu đo, đo 1m và/hoặc cả cuộn)

+ Chiều dày cách điện (Bằng thước kẹp)

+ Bội số bước xoắn các pha

+ Kiểm tra độ mới của sợi lõi (Bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạpchất).

e. Thông số kỹ thuật cáp vặn xoắn

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | TCVN 6447:1998 TCVN 5935-1:2013 |
| 5 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt |
| 6 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn: | mm2 |  |
|  | Loại 4x50 | mm2 | 4x50 |
|  | Loại 4x95 | mm2 | 4x95 |
|  | Loại 4x120 | mm2 | 4x120 |
| 7 | Số sợi nhôm mỗi lõi/tiết diện sợi nhôm |  | Nêu rõ |
| 8 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở 20oC | Ω/km |  |
|  | Loại 4x50 | Ω/km | ≤ 0,641 |
|  | Loại 4x95 | Ω/km | ≤ 0,320 |
|  | Loại 4x120 | Ω/km | ≤ 0,253 |
| 9 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |
| 10 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2 |
| 11 | Độ dầy danh định của lớp XLPE | mm |  |
|  | Loại 4x50 | mm | >1,5 |
|  | Loại 4x95 | mm | ≥1,7 |
|  | Loại 4x120 | mm | ≥1,7 |
| 12 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3 |
| 13 | Độ giãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥ 200/≥ 150 |
| 14 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2 |
| 15 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30 |
| 16 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi |
| 17 | Khả năng mang tải | A | Nêu rõ |
| 18 | Nhiệt độ làm việc lâu dài |  | ≥ 90oC |
| 19 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch |  | ≥ 250oC |
| 20 | Lực kéo đứt tối thiểu của dây dẫn (1 pha) | kN |  |
|  | Loại 4x50 | kN | 7,0 |
|  | Loại 4x95 | kN | 13,3 |
|  | Loại 4x120 | kN | 16,8 |
| 22 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu rõ |
| 23 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nêu rõ |
| 24 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nêu rõ |
| 25 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | 2.2 |
| 26 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | 4.500 |
| 27 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ |

15. Cáp nhôm AV:

    - Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6447:1998; TCVN5935-1:2013

    - Cấu trúc cáp:

+ Lõi nhôm bện cấp 2 đồng tâm, ép tròn chặt.

Các thông số in trên vỏ cáp, bao gói, ghi nhãn theo tiêu chuẩn.

a. Yêu cầu đối với ruột dẫn

    - Ruột dẫn phải bằng nhôm bện từ những sợi nhôm tròn kỹ thuật và được ép tròn. Các sợi nhôm dùng để bện thành ruột dẫn phải phù hợp với TCVN 5934 - 1995.

    - Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng phải theo chiều phải.

b. Yêu cầu về thử nghiệm:

- Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm điển hình đối với cáp AV hạ thế:

+ Độ bền kéo đứt dây.

+ Độ giãn dài của sợi nhôm

+ Các chỉ tiêu về lão hóa của lớp cách điện.

+ Các chỉ tiêu về cơ tính của lớp cách điện.

Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm mẫu đối với cáp AV hạ thế:

+ Tiết diện các sợi lõi

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 20°C.

+ Độ giãn dài của sợi dẫn điện

+ Số lần bẻ cong của sợi dẫn điện

+ Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện PVC

+ Thử nghiệm cao áp xoay chiều

+ Thử xung điện áp

+ Các chỉ tiêu về lão hóa cách điện

+ Hàm lượng cacbon trong PVC

Các hạng mục cần kiểm tra khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

+ Tiết diện các sợi lõi (Bằng panme, thước kẹp chuyên dùng, …)

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn (Bằng cầu đo, đo 1m và/hoặc cả cuộn)

+ Chiều dày cách điện (Bằng thước kẹp)

+ Bội số bước xoắn các pha

+ Kiểm tra độ mới của sợi lõi (Bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạpchất).

c. Thông số kỹ thuật cáp AV

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Xuất xứ |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | TCVN 6447:1998 TCVN 5935-1:2013 |
| 5 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt |
| 6 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn: | mm2 |  |
|  | Loại 4x50 | mm2 | 4x50 |
|  | Loại 4x70 | mm2 | 4x70 |
|  | Loại 4x95 | mm2 | 4x95 |
| 7 | Số sợi nhôm mỗi lõi/tiết diện sợi nhôm |  | Nêu rõ |
| 8 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở 20oC | Ω/km |  |
|  | Loại 4x50 | Ω/km | ≤ 0,641 |
|  | Loại 4x70 | Ω/km | ≤ 0,443 |
|  | Loại 4x95 | Ω/km | ≤ 0,320 |
| 9 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |
| 10 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | > 2 |
| 11 | Độ dầy danh định của lớp XLPE | mm |  |
|  | Loại 4x50 | mm | >1,5 |
|  | Loại 4x70 | mm | >1,5 |
|  | Loại 4x95 | mm | >1,7 |
| 12 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3 |
| 13 | Độ giãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | > 200/> 150 |
| 14 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2 |
| 15 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30 |
| 16 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi |
| 17 | Khả năng mang tải | A | Nêu rõ |
| 18 | Nhiệt độ làm việc lâu dài |  | > 90oC |
| 19 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch |  | > 250oC |
| 20 | Lực kéo đứt tối thiểu của dây dẫn (1 pha) | kN |  |
|  | Loại 4x50 | kN | 7,0 |
|  | Loại 4x70 | kN | 9,8 |
|  | Loại 4x95 | kN | 13,3 |
| 22 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu rõ |
| 23 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nêu rõ |
| 24 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nêu rõ |
| 25 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | 2.2 |
| 26 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | 4.500 |
| 27 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ |

16. Cáp nguồn công tơ:

a. Thông số kỹ thuật: Cu/PVC/PVC-2x16; Cu/PVC/PVC-2x25; Cu/PVC/PVC-3x35+1x25.

| TT | Mô tả đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuât |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  |  |
|  | Cu/PVC/PVC-3x35+1x25 |  | Nêu cụ thể |
|  | Cu/PVC/PVC-2x25 |  |  |
|  | Cu/PVC/PVC-2x16 |  |  |
| 4 | Loại |  | Cáp 2 lõi hoặc 4 lõi ruột đồng (3 lõi pha và 1 lõi trung tính) theo phạm vi cung cấp, cách điện PVC, vỏ bọc PVC, lắp đặt ngoài trời, lắp đặt đấu nối từ đường trục phân phối hạ thế tới hộp công tơ một pha hoặc ba pha. |
| 5 | Loại ruột dẫn |  | Sợi đồng mềm, xoắn đồng tâm; Lõi dây đồng bện nén tròn |
| 6 | Điện áp đinh mức Uo/U (Umax) | kV | 0,6/1(1,2) |
| 7 | Tiết diện danh định của cáp | mm2 |  |
|  | Cu/PVC/PVC 3x35 + 1x25 |  | 3x35 + 1x25 |
|  | Cu/PVC/PVC 2x25 |  | 2x25 |
|  | Cu/PVC/PVC 2x16 |  | 2x16 |
| 8 | Số lượng sợi đồng trong ruột dẫn | sợi/mm |  |
|  | Cu/PVC/PVC 3x35 + 1x25 -Dây pha -Dây trung tính |  | 7/2,52 7/2,13 |
|  | Cu/PVC/PVC 2x25 |  | 7/2,13 |
|  | Cu/PVC/PVC 2x16 |  | 7/1,70 |
| 9 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn pha ở 20°C | Ω/km |  |
|  | Cu/PVC/PVC 3x35 + 1x25 -Dây pha -Dây trung tính |  | ≤ 0,524 ≤ 0,727 |
|  | Cu/PVC/PVC 2x25 |  | ≤ 0,712 |
|  | Cu/PVC/PVC 2x16 |  | ≤ 1,15 |
| 10 | Đường kính ruột dẫn | mm |  |
|  | Cu/PVC/PVC 3x35 + 1x25 -Dây pha -Dây trung tính |  | 6,6÷7,5 5,6÷6,5 |
|  | Cu/PVC/PVC 2x25 |  | 5,6÷6,5 |
|  | Cu/PVC/PVC 2x16 |  | 4,6÷5,2 |
| 11 | Vật liệu cách điện |  | PVC bền với tia tử ngoại |
| 12 | Bề dày cách điện danh định | mm |  |
|  | Cu/PVC/PVC 3x35 + 1x25 -Dây pha -Dây trung tính |  | 1,2 1,2 |
|  | Cu/PVC/PVC 2x25 |  | 1,2 |
|  | Cu/PVC/PVC 2x16 |  | 1,0 |
| 13 | Sợi độn |  | Sợi PP |
| 14 | Vỏ cáp |  | Bằng PVC, màu đen, bền với tia tử ngoại |
| 15 | Bề dày danh định tối thiểu vỏ bọc ngoài | mm |  |
|  | Cu/PVC/PVC 3x35 + 1x25 |  | 1,6 |
|  | Cu/PVC/PVC 2x25 |  | 1,4 |
|  | Cu/PVC/PVC 2x16 |  | 1,4 |
| 16 | Nhiệt độ dây dẫn tối đa |  |  |
|  | + Vận hành bình thường | oC | 70 |
|  | + Vận hành ngắn mạch không quá 5s | oC | 160 |
| 17 | Điện áp thử tần số công nghiệp trong 4 giờ | kV | 2,4 |
| 18 | Đánh dấu cáp |  | Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài của cáp, phải có ký hiệu tên cáp được in bằng mực không phai (hoặc dập chìm) trên vỏ cáp: -Nhà sản xuất (NSX) -Năm sản xuất -Loại cáp: Cu/PVC/PVC -Tiết diện danh định (mm2) -Điện áp định mức: 0,6/1(1,2) kV -Số mét dài của cáp... Ví dụ: NSX 2020 - Cu/PVC/PVC 3x25+1x16 -0,6/1kV-5m |
| 19 | Ghi nhãn, bao gói và vận chuyển |  | TCVN 4766-89. Lưu ý cáp phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; lớp cáp ngòai cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh. Hai đầu cáp phải được bọc kín và gắn chặt vào tang trống. Ghi nhãn như sau: -Tên nhà sản xuất/ký hiệu hàng hóa -Ký hiệu cáp -Chiều dài cáp (m) -Khối lượng (kg) -Tháng năm sản xuất -Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển. |
| 20 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ |

b. Yêu cầu thử nghiệm:

Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm mẫu:

- Kết cấu của cáp:

+ Số sợi của ruột dẫn.

+ Tiết diện các sợi lõi.

+ Chiều dày của lớp cách điện XLPE.

+ Điểm mỏng nhất của lớp XLPE.

+ Điểm mỏng nhất của lớp vỏ bọc PVC.

- Cơ tính của lớp cách điện PVC.

+ Suất kéo đứt của cách điện trước lão hóa.

+ Độ giãn dài của cách điện trước lão hóa.

+ Độ biến đổi của suất kéo đứt so với trước lão hóa.

+ Độ biến đổi của độ giãn dài so với trước lão hóa.

- Cơ tính của lớp vỏ bọc PVC.

+ Suất kéo đứt của vỏ bọc trước lão hóa.

+ Độ giãn dài của vỏ bọc trước lão hóa.

+ Suất kéo đứt của vỏ bọc sau lão hóa.

+ Độ giãn dài của vỏ bọc sau lão hóa.

+ Độ biến đổi của độ giãn dài so với trước lão hóa.

- Điện trở 1 chiều của dây dẫn ở 20C.

- Điện trở cách điện ở nhiệt độ môi trường.

- Thử điện áp Ac tần số 50Hz

17. Đầu cáp ngầm trung thế sử dụng ngoài trời

17.1. Yêu cầu chung

a. Cấu trúc

Loại: Co nguội, sử dụng ngoài trời.

Hộp đầu cáp 35 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 35 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm.

Đầu cáp bao gồm:

- Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

- Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi.

- Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.

Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi đầu cáp đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.

b. Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 35kV –3x95 được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: đồng; nhôm

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện:

-	Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8 mm.

Màn chắn băng đồng.

Lớp giáp: Theo IEC 60502-2.

17.2. Đặc tính kỹ thuật của Đầu cáp:

a. Thông số kỹ thuật

- Nhà sản xuất/ Nước sản xuất: Nêu cụ thể.

- Năm sản xuất: Nêu cụ thể.

- Mã hiệu: Nêu cụ thể.

- Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

+ Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80kVDC/15phút.

- Độ bền điện áp xung:

+ Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV.

- Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

- Khoảng cách rò tối thiểu: 25 mm/kV.

- Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

b. Phụ kiện

- Đối với đầu cáp 3x95 mm²: 3 đầu cosses 95 mm².

- Đối với đầu cáp dùng cho dây cáp nhôm: đầu cosses đồng nhôm hoặc lưỡng kim.

Nhà sản xuất Đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với đầu cáp cung cấp.

17.3. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935- 4:2013):

a. Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation+5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử ngâm nước (immersion test).

- Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

b. Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

c. Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

d. Trình tự thử 4:

- Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

17.4. Bảng thông số kỹ thuật của đầu cáp

| TT | Hạng mục | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
| 2 | Loại | 3x95 |
| 3 | Độ dày lớp cách điện |  |
|  | Đối với cáp 20(Uo)/35kV | 8,8 mm |
| 4 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút |  |
|  | Đối với đầu cáp 20(Uo)/35kV | 90 kVAC/05phút và/hoặc 80kVDC/15phút. |
| 5 | Độ bền điện áp xung |  |
|  | Đối với đầu cáp 20(Uo)/35kV | 180kV. |
| 6 | Phóng điện cục bộ | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo. |
| 7 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C): | theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương. |
| 8 | Khoảng cách rò tối thiểu | 25 mm/kV |
| 9 | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt | có |
| 10 | Đầu cốt | Phải do chính nhà sản xuất đầu cáp cấp (nằm trong danh mục phụ kiện do chính nhà sản xuất xác nhận) và phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật. |
|  | Đầu cáp 3x95 | 3 đầu cốt 95mm2 |
|  | Đối với đầu cáp dùng cho dây cáp nhôm | đầu cosses đồng nhôm hoặc lưỡng kim |
| 11 | Biên bản thử nghiệm | Đầy đủ |

## 18. Đầu cáp hạ thế

18.1. Thông số kỹ thuật

| # TT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn kỹ thuật và thử nghiệm |  | VDE 0278-3 |
|  | Loại |  | Co nguội hoặc co nhiệt |
|  | Đầu cáp được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đấu nối cáp ngầm hạ thế 04 lõi bọc cách điện XLPE với các thanh đồng dẫn điện |  | Đáp ứng |
|  | Đầu cáp phải bao gồm tất cả các thành phần thiết yếu để phục hồi lại lớp cách điện, vỏ bọc bên trong từng lõi, cũng như vỏ bọc bên ngoài cùng của cáp ngầm được đấu nối sao cho tương đương với chính sợi cáp đó |  | Đáp ứng |
|  | Đầu cáp phải thích hợp với tất cả sự khác nhau về đường kính của các loại cáp ngầm hạ thế 0,6/1kV –do các nhà sản xuất khác nhau chế tạo |  | Đáp ứng |
|  | Mỗi Đầu cáp phải được đựng trong thùng riêng. Trong thùng phải có bảng liệt kê số lượng của từng loại vật liệu thuộc Đầu cáp và tài liệu hướng dẫn cách lắp đặt |  | Đáp ứng |
|  | Đầu cáp có đầy đủ chất dung môi và vải để làm sạch cáp tại vị trí làm đầu cáp |  | Đáp ứng |
|  | Chiều dài ống cách điện của từng pha (tương ứng từ cổ chia cáp đến đầu cose đồng tại đầu cáp) không được nhỏ hơn 600mm. |  | Đáp ứng |
|  | Có ống chỉ thị màu cho từng pha cáp |  | Đáp ứng |
|  | Điện áp định mức | kV | 0,6/1 |
|  | Độ bền điện áp AC trong 1 phút | kV | 4 |
|  | Điện trở cách điện | MΩ | ≥ 10 |
|  | Chu kỳ tải |  | Theo VDE 0278-3 hoặc IEC 60502 |
|  | Hoạt động tốt trong điều kiện ẩm ướt |  | Đáp ứng |
|  | Phụ kiện kèm theo: - Đầu cáp trong nhà (dùng cho dây đồng): đầu cosse đồng. - Đầu cáp ngoài trời (dùng cho dây đồng): đầu cosse lưỡng kim. - Đầu cáp trong nhà (dùng cho dây nhôm): đầu cosse lưỡng kim. - Đầu cáp ngoài trời (dùng cho dây nhôm): đầu cosse nhôm. - Cỡ thích hợp cho từng loại cáp của Đầu cáp cung cấp. |  | Đáp ứng |

18.2. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935- 4:2013):

a. Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation)

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

b. Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

c. Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

d. Trình tự thử 4:

- Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

19. Sứ A30 + ty:

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: TCVN 7998:2009 (TCVN 4759:1993); IEC 60383; ANSI C29.1-1961 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

- Chất lượng bề mặt sứ cách điện:

+ Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn.

+ Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.

+ Ty sứ 14x150mm, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng,…

+ Toàn bộ ty sứ, đai ốc, vòng đệm phải được mạ kẽm nhúng nóng để chống rỉ, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 80m.

+ Sứ lắp đặt lên lưới điện phải tuân thủ các đặc tính kỹ thuật chính theo bảng dưới đây:

| STT | Mô tả | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất /Nước sản xuất | Nêu cụ thê |
| 2 | Năm sản xuất | Nêu cụ thê |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thê |
|  | Nhãn hiệu | Nêu cụ thê |
| 4 | Điện áp định mức | 0,4 |
| 5 | Điều kiện lắp đặt | Ngoài trời |
| 6 | Tần số định mức | 50 |
| 7 | Điện áp phóng điện khô | ≥25 |
| 8 | Điện áp phóng điện ướt | ≥12 |
| 9 | Chiều dài đường rò | ≥60 |
| 10 | Lực phá hủy | ≥15 |
| 11 | Tiêu chuẩn chế tạo | ANSI C29.1-1961 |
| 12 | Biên bản thí nghiệm mẫu (type test) | có |

20. Ghíp nối nguồn công tơ GN2:

a. Thông số kỹ thuật

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | HN 33-S-63, IEC 61284:1997; TCVN 3624, hoặc tương đương |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |
|  | Loại |  | Nối trục chính và nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước. |
|  | Phạm vi sử dụng: + Ghíp rẽ nhánh 70-150, 2 bulong |  | Trục chính 70-150mm2, nhánh rẽ 6-120mm2 |
|  | Cấu tạo: |  |  |
|  | Thân nối bọc cách điện |  | Bao bọc bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết. Bắt buộc phải có biên bản thử nghiệm đánh giá khả năng chịu tác động của thời tiết (Thử độ lão hóa vật liệu nhựa) đối với mối nối IPC theo tiêu chuẩn AS/NZS 4396:1999 |
|  | Loại bulông |  | Bulông siết bứt đầu bằng kim loại hoặc hợp kim chống rỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện. |
|  | Số bulon: + Ghip rẽ nhánh 70-150, 2 bulong |  | 01 02 |
|  | Lưỡi ngàm |  | Làm bằng hợp kim nhôm cứng hoặc đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước. |
|  | Số lưỡi ngàm: + Ghip rẽ nhánh 70-150, 2 bulong |  | 03 |
|  | Dòng định mức của ghíp | A | ≥ 290 |
|  | Nắp bịt đầu cáp rẽ |  | Nắp bịt đầu cáp làm bằng vật liệu đàn hồi cao, gắn liền với kẹp . |
|  | Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc |  | Được cấu thành từ thép không rỉ hoặc thép đã được mạ kẽm nóng. |
|  | Sau khi nối, tiếp xúc giữa 2 ngàm ghíp và ruột dẫn điện bằng nhôm có khả năng tải dòng liên tục | A | 290 A |
|  | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức | 0C | 80 |
|  | Độ bền điện môi và chống thấm nước trong 1 phút | kV | 6 |
|  | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C |
|  | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 5-45 |
|  | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90 |
|  | Điện trở tiếp xúc |  | Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiểu dài tương đương |
|  | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng |
|  | - Độ tăng nhiệt độ khi mang dòng điện định mức | °C | 80 |
|  | - Dòng điện định mức | A | 290 |
|  | - Nhiệt độ môi trường làm việc | °C | 5 ÷ 45 |

b. Kiểm tra và thử nghiệm

b.1. Thử nghiệm xuất xưởng:

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn AS 1154.1, TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

- Kiểm tra các kích thước

- Kiểm tra các ký hiệu

b.2. Thử nghiệm điển hình

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn AS 1154.1, TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

- Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được

Sản phẩm chào không tuân thủ các yêu cầu thử nghiệm nói trên sẽ bị loại.

b.3. Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p=1 | n < 50 | i |
| p=1 | 50 n < 100 | i ii, iii |
| p=2 | 100 n < 200 | i ii, iii |
| p = 3 | 200 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 4 | 500 n | i, ii, iii |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng kẹp dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng kẹp được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

i) Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước

ii) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

iii) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

21. Kẹp hãm cáp vặn xoắn:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 1 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 4392, hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |
| 3 | Kẹp ngừng có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện 4x50 mm2 ; 4x70 mm2 ; 4x95 mm2 ; 4x120 mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp |  | Đáp ứng |
| 4 | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện |  | Đáp ứng |
| 5 | Kẹp ngừng ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu -lông thép |  | Đáp ứng |
| 6 | Bu-lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu -lông móc và 02 bu -lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khóa (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin) |  | Đáp ứng |
| 7 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm | µm | ≥ 80 |
| 8 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng |
| 9 | Chiều dày thanh thép tối thiểu | Mm | 3 mm |
| 10 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp |  | ≥ 85% lực kéo đứt của dây dẫn tương ứng |
| 11 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút |  | 4 kV |
| 12 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C |
| 13 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50 |
| 14 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90 |
| 15 | Thử tải tĩnh |  | Đáp ứng |
| 16 | Thử tải động |  | Đáp ứng |
| 17 | Thử chu kỳ nhiệt |  | Đáp ứng |
| 18 | Thử định danh nhựa cách điện |  | Nhựa có chứa Polyamide và sợi thủy tinh |
| 19 | Bản vẽ kích thước kẹp hãm |  | Kèm theo |

22. Ghíp nhôm 3 bulông

a. Thông số kỹ thuật ghíp nhôm 3 bulông.

| STT | Mô tả | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
| 3 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu A35-50 to A35-50 A70-95 to A70-95 A120-150 to A120-150 A185-240 to A185-240 | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |
| 6 | Loại - Thân kẹp - Bu lông | Kẹp cáp ê bulông là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Có 3 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết. |
| 7 | Tiết diện của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] A35-50 to A35-50 A70-95 to A70-95 A120-150 to A120-150 A185-240 to A185-240 | Dây chính / dây rẽ 35-50 / 35-50 70-95 / 70-95 120-150 / 120-150 185-240 / 185-240 |
| 8 | Đường kính của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] A35-50 to A35-50 A70-95 to A70-95 A120-150 to A120-150 A185-240 to A185-240 | Dây chính / dây rẽ 8,40-9,60 / 8,40-9,60 10,65-12,55 / 10,65-12,55 14,00-17,40 / 14,00-17,40 17,50-20,00 / 17,50-20,00 |
| 9 | Dòng điện định mức A35-50 to A35-50 A70-95 to A70-95 A120-150 to A120-150 A185-240 to A185-240 | 270A 270A 440A 590A |
| 10 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |
| 11 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | < = 800C |
| 12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp: A35-50 to A35-50 A70-95 to A70-95 A120-150 to A120-150 A185-240 to A185-240 | kA/2s 3,1 5,9 9,3 12,9 |
| 13 | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. |
| 14 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu |
| 15 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu |
| 16 | Thí nghiệm điển hình | Đáp ứng yêu cầu |

b. Kiểm tra và thử nghiệm

b.1. Thử nghiệm xuất xưởng:

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

- Kiểm tra các kích thước

- Kiểm tra các ký hiệu

b.2. Thử nghiệm điển hình

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật  này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

1) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

2) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

3) Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được

Sản phẩm chào không tuân thủ các yêu cầu thử nghiệm nói trên sẽ bị loại.

b.3. Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p=1 | n < 50 | i |
| p=1 | 50 n < 100 | i ii, iii |
| p=2 | 100 n < 200 | i ii, iii |
| p = 3 | 200 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 4 | 500 n | i, ii, iii |

Số lượng Kẹp dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng Kẹp được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

i) Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước

ii) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

iii) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

23. Kẹp quai và kẹp hotline

23.1. Kẹp quai và kẹp hotline cho dây nhôm- nhôm

a. Kẹp quai

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 3624-81, AS 1154, hoặc tương đương |
| 6 | Loại |  | Kẹp bao gồm 2 phần như sau: - Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/ hợp kim nhôm chịu lực cao hoặc làm bằng đồng mạ thiếc hoặc hợp kim đồng, được đấu nối với dây dẫn nhôm bằng 2 buolon mạ kẽm nhúng nóng hoặc vòng ty bằng thép không rỉ - Quai nhôm làm bằng hợp kim nhôm chịu lực cao đường kính quai Ф ≥ 22mm |
| 7 | Phạm vi dây sử dụng: - - Dùng cho dây nhôm 70-240 | mm2 | 70-240 |
| 9 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi ép |  | Không vượt quá 120% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương |
| 10 | Dòng điện liên tục cho phép của kẹp | A | ≥ 375 |
| 11 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (theo dòng điện định mức của dây dẫn) | 0C | ≤ 80 |
| 12 | Ghi nhãn |  | Trên mỗi kẹp phải có các kí hiệu được khắc nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất - Mã hiệu của sản phẩm - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn |
| 13 | Catalogue/ bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật, kèm theo biên bản thử nghiệm xuất xưởng |  | Phải kèm theo |
| 14 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu |
| 15 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu |

b. Hotline

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 3624, AS 1154, IEC 60529, hoặc tương đương |
| 6 | Vật liệu |  | - Hợp kim nhôm - Phần thân ống ép có bơm compound chống oxy hóa và gia tăng bề mặt tiếp xúc, đầu ép có goăng cao su bịt kín chống thấm nước từ bên ngoài. |
| 7 | Kiểu |  | Kiểu siết bằng vòng ty |
| 8 | Phạm vi dây sử dụng A70 | mm2 | 70 |
| 9 | Điện trở tiếp xúc của mối nối |  | Không vượt quá 120% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương |
| 10 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (theo dòng điện định mức của dây dẫn) | 0C | ≤ 80 |
| 11 | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và biên bản thử nghiệm xuất xưởng |  | Phải kèm theo |
| 12 | Catalogue/ bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật, kèm theo biên bản thử nghiệm xuất xưởng |  | Phải kèm theo |
| 13 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu |
| 14 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu |

23.2. Kiểm tra và thử nghiệm

a. Thử nghiệm xuất xưởng:

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

1) Kiểm tra các kích thước

- Kiểm tra các ký hiệu

b. Thử nghiệm điển hình

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật  này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

- Lực kéo tuột dây dẫn theo phương dọc trục (Tensile test)

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được

Sản phẩm chào không tuân thủ các yêu cầu thử nghiệm nói trên sẽ bị loại.

c. Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p=1 | n < 50 | i |
| p=1 | 50 n < 100 | i ii, iii |
| p=2 | 100 n < 200 | i ii, iii |
| p = 3 | 200 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 4 | 500 n | i, ii, iii |

Số lượng Kẹp dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng Kẹp được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

- Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa trước khi giao hàng và nhận hàng như sau:

- Thực hiện các nội dung về kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương.

- Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa tại xưởng trước khi giao hàng như quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật nếu Chủ đầu tư yêu cầu.

- Trong quá trình nghiệm thu, nếu kết quả thử nghiệm hàng hóa được cung cấp không đáp ứng yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, Chủ đầu tư có thể từ chối toàn bộ các hạng mục hàng hóa và Nhà thầu phải thay thể miễn phí các hàng hóa bị từ chối hoặc thực hiện miễn phí các thay thế cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn. Trong trường hợp sai khác hoặc không phù hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp, thay thế các hàng hóa lỗi trong vòng 08 tuần sau khi nhận được thông báo từ Chủ đầu tư trên cơ sở địa điểm giao hàng, bao gồm thuế nhập khẩu, phí bốc dỡ chậm, phí kiểm tra và thử nghiệm và các chi phí liên quan cho việc thay thế, đổi hàng, chi phí do Nhà thầu chịu. Chủ đầu tư sẽ trả lại các hàng hóa không phù hợp theo yêu cầu của nhà cung cấp và chi phí do Nhà thầu chịu trên cơ sở giá giao tại chân công trình. Chi phí cho việc nghiệm thu, chứng kiến, thử nghiệm sẽ do nhà thầu chịu.

3.1.23.1. Kiểm tra và thử nghiệm máy biến áp.

a. Kiểm tra:

- Phiếu (hoặc Biên bản) thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Phiếu (Biên bản) thử nghiệm xuất xưởng, ngoài kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo, còn phải ghi đầy đủ các thông tin như: Tên, loại, số seri thiết bị được thử nghiệm; số, ngày tháng Phiếu (Biên bản) thử nghiệm; đơn vị (người) thử nghiệm.

- Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại.

b. Thử nghiệm, nghiệm thu

Trước khi giao hàng máy biến áp phải được thực hiện Thử nghiệm nghiệm thu được bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập, toàn bộ chi phí do nhà thầu chi trả, theo yêu cầu như sau:

+ Toàn bộ 100% các MBA phải được thí nghiệm hạng mục tổn thất không tải và tổn thất ngắn mạch (Po và Pk); Các MBA không đạt yêu cầu ở hạng mục thí nghiệm này sẽ  trả lại nhà cung cấp để thay thế.

+ Tùy theo số lượng MBA trong từng hợp đồng (hoặc từng đợt giao hàng), phải thực hiện lấy mẫu thí nghiệm xác suất các hạng mục điển hình với số lượng và hạng mục như sau:

| Hạng mục | Từ 10÷19 máy |
| --- | --- |
| Cao áp AC | 2 |
| Độ tăng nhiệt | 2 |
| Xung sét | 1 |
| Độ ồn | - |

+ Việc lấy mẫu xác suất được thực hiện tại Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của Bên Mua, trong quá trình thử nghiệm Po, Pk; Do Đơn vị thử nghiệm độc lập chủ trì lựa chọn dưới sự chứng kiến của bên mua và nhà thầu.

- Đơn vị thử nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được Công ty Điện lực Thanh Hóa chấp thuận.

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

c. Các hạng mục kiểm tra và thử nghiệm: Trong tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể theo từng loại vật tư.

2. Kiểm tra và thử nghiệm dây cáp điện.

a. Kiểm tra:

- Phiếu (hoặc Biên bản) thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Phiếu (Biên bản) thử nghiệm xuất xưởng, ngoài kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo, còn phải ghi đầy đủ các thông tin như: Tên, loại, số seri thiết bị được thử nghiệm; số, ngày tháng Phiếu (Biên bản) thử nghiệm; đơn vị (người) thử nghiệm.

- Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại.

b. Thử nghiệm, nghiệm thu: Với dây dẫn trần khối lượng > 300kg, dây cáp có chiều dài > 100m phải cắt mẫu thí nghiệm.

Khối lượng mời thầu chưa bao gồm khối lượng mẫu thí nghiệm, vì vậy Nhà thầu phải sản xuất và cung cấp đủ cả khối lượng mẫu thí nghiệm của lô hàng (Khối lượng sản xuất phải có cả khối lượng sẽ cắt đem đi thí nghiệm mẫu).

Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng: Sau khi nhà thầu tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

- Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

+ Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô ≤ 2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu.

+ Đối với chủng loại có số lượng từ 2÷4 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

+ Mỗi mẫu dài 8m. Trong đó 6m để một Đơn vị thử nghiệm độc lập thí nghiệm, 2m dùng để thí nghiệm khi giao nhận hàng hóa.

+ Với chủng loại hàng có số lượng ít (Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤ 300kg) có thể miễn thử nghiệm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

+ Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Nhà thầu, Công ty Điện lực Thanh Hóa, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không bị hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm.

- Đơn vị thử nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được Công ty Điện lực Thanh Hóa chấp thuận.

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

c. Các hạng mục thử nghiệm: Trong tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể theo từng loại vật tư.

3. Kiểm tra và thử nghiệm chống sét van.

Thử nghiệm nghiệm thu chống sét van theo theo Công văn số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 V/v quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt.

Theo văn bản 1113/QĐ-EVNNPC ngày 21/3/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v kiểm soát chất lượng chống sét van: Đối  với  các  hợp  đồng  sử  dụng  CSV mã  hiệu VARISIL  HD24  và HD48/ALSTOM phải thực hiện việc thí nghiệm mẫu 100% số lượng CSV của hợp đồng.

Theo Văn bản số 3028/EVNNPC-VT+KT ngày 03/7/2023 về việc  kiểm soát chất lượng chống sét van (CSV): Đối với CSV Công ty Cổ phần Công nghiệp Đông Hưng (DHC) và Công ty Cổ phần VinaElectric sản xuất phải có các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC60099-4:2014 gồm các hạng mục: (1). Thí nghiệm đo điệnáp tham chiếu Uref; (2). Thí nghiệm đo điện áp dư; (3). Thí nghiệm phóng điện cục bộ; (4).Thí nghiệm phân bố dòng điện cho chống sét van có nhiều cột điện trở phi tuyến MO nối song song; (5).  Thí nghiệm phụ kiệnngắt ngắn mạch(disconnector).

Theo Văn bản số 4754/EVNNPC-VT+KT ngày 28/09/2024 về việc thực hiện các hạng mục thử nghiệm chống sét van: Công ty Cổ phần Công nghiệp Đông Hưng(DHC) chủ động thí nghiệm xuất xưởng chống sét van (CSV) do đơn vị sản xuất.

a. Kiểm tra:

- Phiếu (hoặc Biên bản) thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Phiếu (Biên bản) thử nghiệm xuất xưởng, ngoài kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo, còn phải ghi đầy đủ các thông tin như: Tên, loại, số seri thiết bị được thử nghiệm; số, ngày tháng Phiếu (Biên bản) thử nghiệm; đơn vị (người) thử nghiệm.

- Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại.

b. Thử nghiệm, nghiệm thu: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng: Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

- Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

+ Số mẫu chống sét van 35kV, đường rò ≥ 25mm/kV: 03 cái.

+ Số mẫu chống sét van 24kV, đường rò ≥ 25mm/kV: 05 cái.

+ Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không bị hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm.

- Đơn vị thử nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua chấp thuận.

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

c. Các hạng mục thử nghiệm: Trong tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể theo từng loại vật tư

4. Kiểm tra và thử nghiệm cách điện

Khối lượng mời thầu chưa bao gồm khối lượng mẫu thí nghiệm điển hình lưu mẫu khi thử nghiệm đạt tiêu chuẩn. Vì vậy Nhà thầu phải sản xuất và cung cấp đủ cả khối lượng mẫu thí nghiệm của lô hàng.

a. Kiểm tra:

- Phiếu (hoặc Biên bản) thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Phiếu (Biên bản) thử nghiệm xuất xưởng, ngoài kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo, còn phải ghi đầy đủ các thông tin như: Tên, loại, số seri thiết bị được thử nghiệm; số, ngày tháng Phiếu (Biên bản) thử nghiệm; đơn vị (người) thử nghiệm.

- Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại.

b. Thử nghiệm nghiệm thu: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng: Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

- Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

+ Số lượng mẫu thử nghiệm:

Cách điện đứng 35kV đường rò 962,5mm: 03 quả.

Cách điện đứng 24kV đường rò 600mm: 07 quả.

Cách điện bát thủy tinh loại 70BS (2424 bát): 07 bát.

+ Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không bị hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm.

- Đơn vị thử nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua chấp thuận.

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

c. Các hạng mục thí nghiệm: Trong tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể theo từng loại vật tư.

5. Kiểm tra thử nghiệm FCO và dây chì

a. Kiểm tra:

- Phiếu (hoặc Biên bản) thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Phiếu (Biên bản) thử nghiệm xuất xưởng, ngoài kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo, còn phải ghi đầy đủ các thông tin như: Tên, loại, số seri thiết bị được thử nghiệm; số, ngày tháng Phiếu (Biên bản) thử nghiệm; đơn vị (người) thử nghiệm.

- Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại.

b. Thử nghiệm nghiệm thu: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng: Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

- Số lượng mẫu thử LBFCO 24kV: 03 cái (pha).

- Số lượng mẫu thử LBFCO 35kV: 03 cái (pha).

- Số lượng mẫu thử dây chì 6A: 25 cái.

- Số lượng mẫu thử dây chì 8A: 25 cái.

- Số lượng mẫu thử dây chì 10A: 25 cái.

- Số lượng mẫu thử dây chì 12A: 25 cái.

- Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không bị hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm.

- Đơn vị thử nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua chấp thuận.

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

c. Các hạng mục thí nghiệm: Trong tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể theo từng loại vật tư.

6. Kiểm tra và thử nghiệm ghíp nhôm, GN2.

a. Kiểm tra:

- Phiếu (hoặc Biên bản) thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Phiếu (Biên bản) thử nghiệm xuất xưởng, ngoài kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo, còn phải ghi đầy đủ các thông tin như: Tên, loại, số seri thiết bị được thử nghiệm; số, ngày tháng Phiếu (Biên bản) thử nghiệm; đơn vị (người) thử nghiệm.

- Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại.

b. Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

Ghíp GN2: 04 mẫu.

Ghíp nhôm 3 bu lông CC50: 03 mẫu.

Ghíp nhôm 3 bu lông CC70: 04 mẫu.

Ghíp nhôm 3 bu lông CC95: 04 mẫu.

Ghíp nhôm 3 bu lông CC120: 04 mẫu.

Số lượng Kẹp dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng Kẹp được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

- Đơn vị thử nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua chấp thuận.

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

c. Các hạng mục thử nghiệm: Trong tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể theo từng loại vật tư.

7. Kiểm tra và thử nghiệm vật tư, phụ kiện còn lại.

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

a. Kiểm tra:

- Phiếu (hoặc Biên bản) thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Phiếu (Biên bản) thử nghiệm xuất xưởng, ngoài kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo, còn phải ghi đầy đủ các thông tin như: Tên, loại, số seri thiết bị được thử nghiệm; số, ngày tháng Phiếu (Biên bản) thử nghiệm; đơn vị (người) thử nghiệm.

- Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại.

b. Các yêu cầu về thử nghiệm, nghiệm thu:

* Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

- Trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, phải thực hiện kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản của vật tư.

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

- Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt (đã thử nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn), có sự sai khác với hợp đồng hay biên bản thí nghiệm mẫu, đơn vị thí nghiệm cần niêm phong lô hàng liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý đúng quy định.

- 8. Quy định về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm không đạt:

- 8.1. Quy ước về thử nghiệm lặp lại:

- - Trong quá trình thử nghiệm mẫu điển hình một số chủng loại VTTB, khi gặp trường hợp có duy nhất một hạng mục thử nghiệm không đạt (trên một mẫu duy nhất), chủ đầu tư và đơn vị thử nghiệm lựa chọn xác suất thêm 02 mẫu khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó.

- (1) Trường hợp vẫn có mẫu không đạt hạng mục này thì lập biên bản thử nghiệm kết luận hạng mục thử nghiệm VTTB này không đạt tiêu chuẩn;

- (2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả sản phẩm có hạng mục không đạt ban đầu. Sản phẩm đổi trả phải được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục theo quy định.

- (Chi tiết áp dụng quy ước thử nghiệm lặp lại xem tại điểm 8.2 dưới đây)

- - Trường hợp một mẫu VTTB lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm không đạt, hoặc có từ hai mẫu trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này mà phải kết luận không đạt tiêu chuẩn.

- 8.2. Chủng loại VTTB áp dụng thử nghiệm lặp lại và định hướng xử lý khi có kết quả thử nghiệm không đạt:

Lưu ý: Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

| STT | Chủng loại VTTB | Hạng mục thử nghiệm | Thử nghiệm lặp lại | Xử lý khi kết quả cuối cùng không đạt | Thử nghiệm VTTB thay thế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | MBA phân phối | Po, Pk | Không áp dụng | Trả lại MBA để nhà cung cấp thay thế MBA mới | Po, Pk |
|  |  | Điển hình | Áp dụng | Trả lại toàn bộ cả lô MBA có mẫu thử không đạt | Thí nghiệm lại từ đầu Po, Pk và điển hình |
| 2 | Dây và cáp các loại | Các hạng mục quy định | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 3 | Cách điện | Các hạng mục quy định | Áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 4 | Chống sét | Xung sét, điện áp dư | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 5 | FCO, dây chì | Các hạng mục quy định | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 6 | Các vật tư thiết bị khác | Các hạng mục quy định | Áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |