Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

A. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác quản lý vận hành quý IV năm 2025 của Công ty Điện lực Sơn Tây.

- Địa điểm thực hiện: Phường Tùng Thiện, TP Hà Nội.

- Thời gian giao hàng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

B. Tiêu chuẩn kỹ thuật

* TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ÁP DỤNG

| STT | Danh mục VTTB | Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chống sét van | - Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. - Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội. |
| 2 | Cách điện | - Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. - Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội. |
| 3 | Cáp hạ áp | Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội |
| 4 | Cáp vặn xoắn hạ áp (cáp ABC) | Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội |
| 5 | Dây ACSR bọc cách điện 22kV | Quyết định số 3447/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật Dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE chủng loại 22kV (sử dụng cho đường dây trên không cấp điện áp danh định 22kV và 35kV) và phụ kiện, Dây bọc cách điện dùng cho TBA kiểu treo (trạm cột) trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội |
| 6 | Kẹp nối bọc cách điện (ghíp IPC) cho cáp LV-ABC | Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội |
| 7 | Đầu cốt | Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội |
| 8 | Dây chì FCO | - Quyết định số 106/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật FCO, LBFCO và dây chì điện áp 22 và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. - Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội. |
| 9 | Máy cắt hạ áp | Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 5/9/2023 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam |
| 10 | Hộp công tơ | Quyết định số 11282/QĐ-EVNHANOI ngày 18/12/2024 Về việc ban hành Yêu cầu kỹ thuật hộp phân dây, hộp bảo vệ công tơ điện tử áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội |
| 11 | Biến dòng | Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội Về việc ban hành tiêu chuẩn vật tư thiết bị trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty điện lực TP Hà Nội |
| 12 | Giáp níu | Quyết định số 3447/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật Dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE chủng loại 22kV (sử dụng cho đường dây trên không cấp điện áp danh định 22kV và 35kV) và phụ kiện, Dây bọc cách điện dùng cho TBA kiểu treo (trạm cột) trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội |
| 13 | Đai thép và khóa đai | Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội Về việc ban hành tiêu chuẩn vật tư thiết bị trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty điện lực TP Hà Nội |
| 14 | Ống chì RMU | Thông báo số 5137/TB-EVN HANOI ngày 27/11/2017 về việc điều chỉnh tiêu chuẩn kỹ thuật tủ RMU |
| 15 | Ống bọc cách điện trung thế | TCVN |
| 16 | Cột bê tông ly tâm | TCVN 5847:2016 |

* Mô tả chi tiết

I. Chống sét van

1. Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp 110 kV và trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở.

2. CSV có vỏ làm bằng vật liệu sứ (Porcelain) hoặc Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Nếu vỏ bằng Polymer thì trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường.

- Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ.

3. Bố trí lắp đặt

- CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

- CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại và bộ đếm sét.

4. Các yêu cầu về thí nghiệm

Chống sét van phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

a. Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test): Gồm có các hạng mục thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60099-4, gồm tối thiểu các hạng mục:

- Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage).

- Đo điện áp dư (residual voltage).

- Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test).

- Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test).

b. Thí nghiệm điển hình (Type test):

Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trong trạm biến áp 110 kV gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Kiểm tra điều kiện vận hành lâu dài với Ucov (Tesst to verify long term stability under continuos operation voltage).

- Khả năng truyền nạp lặp lại Qrs (Repetive charge transfer withstand).

- Khả năng hấp thụ nhiệt với mẫu thử (Heat dissipation behaviour verifycation of test sample).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

- Thử nghiệm ngắn mạch (Short circuit test).

- Thử nghiệm độ uốn (Bending test).

- Đối với CSV cách điện polymer (Polymer-housed surge arresters): Thử nghiệm lão hóa bởi thời tiết (Weather ageing test).

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng, cấu tạo của chống sét van các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 60099-4.

5. Phụ kiện

- Các kẹp cực để đấu nối.

- Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng.

- Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

- Các hệ thống trụ và giá đỡ chống sét van (nếu có)

- Đế lắp chống sét van.

- Bộ đếm sét.

- Disconector (áp dụng cho chống sét van trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối)

6. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

7. Yêu cầu khác

  - Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Chống sét van phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

  - Trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, bu lông, đai ốc và các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tuân thủ Quyết định số 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003.

  - Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571-1991, TCVN 1916-1995; đai ốc- vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1905-76.

  - Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

8. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chống sét van 35 kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |  |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 38,5 |  |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính cách ly với đất |  |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1,73 |  |
| 5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất | s | 7200 |  |
| 6 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |  |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |  |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH hoặc class 1 |  |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 48 |  |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 38 |  |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |  |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |  |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |  |
| 8 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,3 |  |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |  |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 180 |  |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 75 |  |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | 0,39 |  |
| 6 | Khả năng chịu lực động | kN | 0,59 |  |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |  |
| 1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | Nếu có |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng |  |
|  | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5 |  |
|  | Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200 |  |
|  | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100 |  |
|  | Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54 |  |
| 2 | Bộ chị thị sự cố disconector (nếu có) |  | Cùng hãng chế tạo chống sét van |  |
| 3 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |  |
| 4 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |  |
| 5 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |  |

## II. Cách điện

1. Phạm vi điều chỉnh: Tiêu chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với cách điện đường dây có cấp điện áp 22 kV, 35 kV và 110 kV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. Đối tượng áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

- Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp II).

- Công ty con do Công ty TNHH MTV cấp II nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp III).

- Người đại diện phần vốn của EVN, của công ty TNHH MTV cấp II tại các công ty cổ phần, Công ty TNHH (sau đây gọi tắt là Người đại diện).

## Điều 2. Thuật ngữ và chữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

1. EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. Đơn vị: Bao gồm các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 1 của tiêu chuẩn này.

3. IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

4. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

5. ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

6. Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là một giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

7. Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

8. Giá trị định mức (rated value): Là giá trị của một đại lượng, thường do nhà chế tạo ấn định cho điều kiện vận hành quy định đối với một phần tử, một thiết bị hoặc dụng cụ (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

9. Chuỗi cách điện (Insulator String): Là chuỗi một hoặc nhiều đơn vị cách điện được dùng để đỡ mềm và căng néo cho dây dẫn điện trên không.

10. Cách điện cứng (Rigid Insulator): Một cách điện cứng được dùng để đỡ cứng cho dây dẫn điện trên không.

11. Sự phóng điện bề mặt (Flashover): Là phóng điện đánh thủng bề mặt ngoài phần cách điện, kết nối tia lửa điện giữa các bộ phận ở trạng thái bình thường khi có một điện áp làm việc giữa chúng.

12. Sự đánh thủng cách điện (Puncture): Là phóng điện đánh thủng đi qua phần cách điện cứng của một cách điện.

13. Điện áp đánh thủng cách điện (Puncture Voltage): Là điện áp gây ra chọc thủng một chuỗi cách điện hoặc cách điện cứng dưới các điều kiện thử nghiệm quy định.

14. Điện áp chịu đựng xung trạng thái khô (Dry Impulse Withstand Voltage): Là điện áp xung danh định tiêu chuẩn 1,2/50μs cách điện sẽ phải chịu đựng, dưới điều kiện khô mà không xảy ra sự đánh thủng cách điện.

15. Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trạng thái ướt (Wet Power Frequency Withstand Voltage): Là điện áp tần số 50Hz mà cách điện sẽ phải chịu đựng dưới điều kiện ẩm ướt trong một khoảng thời gian mà không xảy ra sự phóng điện bề mặt hay sự đánh thủng cách điện.

16. Điện áp phóng điện tần số công nghiệp trạng thái ướt (Wet Power Frequency Flashover Voltage): Là giá trị trung bình số học của các điện áp đo được gây ra phóng điện bề mặt của cách điện trong điều kiện thử nghiệm quy định.

17. Tải trọng phá hủy cơ điện (Electromechanical Failing Load): Là tải trọng cực đại mà cách điện có thể đạt được khi thử nghiệm dưới điều kiện quy định.

18. SFL (Specified minimum (Electro) Mechanical Failing Load): Tải trọng phá hủy cơ (cơ điện) nhỏ nhất danh định.

19. SML (Specified Mechanical Load): Tải trọng cơ khí danh định.

20. Cách điện đường dây trên không được chia làm 02 loại theo thiết kế của chúng, cụ thể như sau:

- Cách điện loại A (Class A): một cách điện hoặc một phần tử của cách điện mà chiều dài của đường dẫn đánh thủng ngắn nhất qua vật liệu cách điện rắn ít nhất bằng nửa khoảng cách phóng điện hồ quang. Một ví dụ của cách điện loại A là cách điện thân dài với các phụ kiện ngoài.

- Cách điện loại B (Class B): một cách điện hoặc một phần tử của cách điện mà chiều dài của đường dẫn đánh thủng ngắn nhất qua vật liệu cách điện rắn bé hơn nửa khoảng cách phóng điện hồ quang. Một ví dụ của cách điện loại B là cách điện cap and pin.

21. Routine test: thử nghiệm xuất xưởng là thử nghiệm thường xuyên được thực hiện bởi nhà sản xuất nhằm loại bỏ các cách điện bị khiếm khuyết và được thực hiện trong quá trình chế tạo. Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện đối tất cả cách điện trước khi đưa ra thị trường.

22. Type test: thử nghiệm điển hình là thử nghiệm nhằm kiểm tra các đặc tính cơ bản của một cách điện, các đặc tính này phụ thuộc chủ yếu vào thiết kế của chúng. Các thử nghiệm này thường được thực hiện trên một số lượng nhỏ các cách điện và chỉ thực hiện một lần đối với một thiết kế mới hoặc quy trình sản xuất mới và sau đó chỉ thực hiện lặp lại khi có sự thay đổi về thiết kế hoặc quy trình sản xuất.

23. Design test: thử nghiệm thiết kế là thử nghiệm nhằm đánh giá sự phù hợp của thiết kế, vật liệu chế tạo và quy trình sản xuất.

24. Sample test: thử nghiệm mẫu là thử nghiệm được thực hiện nhằm kiểm tra các đặc tính của cách điện có bị thay đổi do quá trình sản xuất và chất lượng của các vật liệu cấu thành. Các thử nghiệm mẫu được sử dụng như các thử nghiệm nghiệm thu trên một mẫu của cách điện được lấy ngẫu nhiên từ một lô hàng đã đạt các yêu cầu thử nghiệm xuất xưởng tương ứng.

25. ANSI (American National Standards Institute): Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ.

26. Quy định về tiêu chuẩn tương đương: là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế được nêu ra. Chi tiết về sự khác biệt nội dung tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích theo Quy phạm trang bị điện năm 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) hoặc theo các tiêu chuẩn quốc tế được nêu ra ở phần IV các phụ lục tài liệu tham khảo.

Điều 3. Điều kiện chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khắc nghiệt (vượt ngoài các điều kiện giới hạn của bảng trên), các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 110 | 35 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha |  |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 123 | ≥ 38,5 | ≥ 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 | 50 |

Điều 4. Yêu cầu chung

1. Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

2. Yêu cầu khác:

  - Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Cách điện đường dây phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

  - Các chi tiết bằng thép (ty sứ, các bulông, ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm.

  - Ghi nhãn cách điện: Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được.

  - Đóng gói cách điện: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, carton v.v. đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

3. Quy định mẫu thử cho thử nghiệm mẫu (sample tests):

Đối với thử nghiệm mẫu, có 02 loại kích cỡ mẫu được sử dụng là E1 và E2. Khi số cách điện lớn hơn 10.000 cái thì chúng được chia thành các lô bằng nhau với số lượng trong khoảng từ 2.000 đến 10.000 cái. Kết quả thử nghiệm được đánh giá riêng cho từng lô.

Số lượng cách điện dùng cho thử nghiệm mẫu không bao gồm trong số lượng cách điện chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mỗi lô hàng | Kích cỡ mẫu |  |
| --- | --- | --- |
|  | E1 | E2 |
| N < 300 | Theo thỏa thuận |  |
| 300 < N < 2.000 | 4 | 3 |
| 2.000 < N < 5.000 | 8 | 4 |
| 5.000 < N < 10.000 | 12 | 6 |

Căn cứ quy mô, khối lượng các loại cách điện cần mua để lựa chọn số lượng mẫu thử nghiệm và các yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng, thí nghiệm điển hình, thí nghiệm mẫu phù hợp.

4. Yêu cầu về thử nghiệm điển hình đối với chuỗi cách điện 110 kV:

Theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng của chuỗi cách điện 110kV, để lựa chọn sản phẩm có chất lượng tốt, các đơn vị có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp Biên bản thử nghiệm điển hình của chuỗi cách điện 110kV (gồm các hạng mục chính lựa chọn) phải do Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành.

* CÁCH ĐIỆN GỐM

1. Cách điện đứng bằng gốm 22 kV

1.1. Mô tả chung:

a. Cách điện đỡ là loại Line Post/Pin Post không có ty ngầm trong lòng cách điện.

b. Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1):

- Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn.

- Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.

- Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau:

+ Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm.

+ Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm).

+ Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc.

+ Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.

+ Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.

c. Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.

d. Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v.

e. Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép v.v.) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

f. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành.

1.2. Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

1.3. Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

- Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

- Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1.

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests).

c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) (E2).

- Thí nghiệm lực chịu đựng cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) (E1).

- Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).

- Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).

- Thử nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho cách điện Toughened glass.

- Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1) cho cách điện Ceramic material.

1.4. Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post |  |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 24 |  |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 |  |
| 12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 |  |
| 13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 |  |
| 14 | Đường kính ty sứ | mm | 20 |  |
| 15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ |  |
| 16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ |  |
| 17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |
| 18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

III. Cáp hạ áp

1. Yêu cầu chung:

Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp ngầm hạ áp, cách điện XLPE hoặc EPR hoặc tương đương với điện áp định mức 0,6/1/1,2kV.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5935-1 (IEC 60502-1): Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).

TCVN 6612 (IEC 60228) : Ruột dẫn của cáp cách điện.

TCVN 10889 (IEC 60229): Cáp điện - Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng đùn có chức năng bảo vệ đặc biệt.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3. Thiết kế và lắp đặt:

Cáp bọc hạ thế ruột đồng hoặc ruột nhôm loại 1 lõi, 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi, cách điện bằng chất XLPE hoặc EPR hoặc tương đương. Vật chèn kín phải liên tục và chèn theo cách sao cho không để hơi ẩm lọt vào.

Cáp phải phù hợp với số liệu sau:

- Điện áp hệ thống danh định: 0,4kV

- Cấp cách điện: 0,6/1/1,2kV

- Hệ thống: 3 pha, 4 dây, nối đất trực tiếp

- Tần số: 50Hz

a. Số liệu thiết kế.

Cấu tạo cáp sẽ bao gồm:

- Cáp có sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (có băng nhôm/băng thép)

* Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

* Lớp bọc cách điện

* Lớp vỏ bọc trong

* Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới

* Lớp vỏ bọc ngoài

- Cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (không có băng nhôm/băng thép)

* Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

* Lớp bọc cách điện

* Lớp vỏ bọc ngoài

- Với cáp nhiều lõi sẽ có thêm lớp độn tạo tròn đều cho cáp khi bện các lõi.

b. Ruột cáp.

- Ruột cáp phải là dây dẫn đồng hoặc nhôm loại nhiều sợi được ép tròn vặn xoắn, có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC 60228) class 2. Trong ruột cáp phải sử dụng loại băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước (băng dãn nở chống thấm nước được đưa vào trong quá trình bện xoắn lõi).

- Với lõi cáp có tiết diện danh định nhỏ hơn 35mm2 được phép có hoặc không có băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước ở trong lõi cáp.

c. Cách điện của ruột cáp.

Chất cách điện của ruột cáp là XLPE/EPR và phải được thực hiện bằng phương pháp đùn ép. Chất cách điện được trộn phụ gia chống mối, mọt, phụ gia làm tăng tuổi thọ chất cách điện. Mặt khác, chất phụ gia không làm ảnh hưởng đến tính chất cơ, lý, cách điện...của chất cách điện.

d. Lớp vỏ bọc trong, lớp vỏ bọc ngoài.

Lớp vỏ bọc không chứa kim loại làm bằng hợp chất nhựa dẻo PVC hoặc PE. Độ dầy lớp vỏ bọc đáp ứng theo TCVN 5935-1 (hoặc tương đương)

e. Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới (với cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới sẽ không có phần này).

- Cáp được thiết kế có lớp bảo vệ để chống được va đập cơ giới ở dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp.

- Đối với cáp 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi sử dụng 02 lớp băng thép mạ kẽm.

- Đối với cáp 1 lõi sử dụng 02 lớp băng nhôm.

- Độ dầy danh định của lớp giáp được quy định như bảng dưới (đáp ứng TCVN 5935-1):

| Đường kính giả định bên dưới áo giáp (mm) |  | Độ dầy danh định của mỗi dải băng (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Đến và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
| - | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 | - | 0,8 | 0,8 |

- Chiều dày nhỏ nhất của lớp băng quấn không thấp hơn giá trị danh định 10%.

f. Đánh mã ký hiệu.

Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.

4. Yêu cầu về thử nghiệm.

- Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại cáp ngầm được cung cấp.

- Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

- Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

5. Yêu cầu khác

- Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.

- Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

6. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

6.1. Cáp hạ áp-Cu-1x2,5mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Loại |  | Đồng |  |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x2,5 |  |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | Nêu cụ thể |  |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | Nêu cụ thể |  |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | Nêu cụ thể |  |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |  |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 7,41 |  |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |

6.2. Cáp hạ áp ruột đồng 1x16mm2 - không có băng nhôm

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Loại |  | Đồng |  |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x16 |  |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |  |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 4,6 – 5,2 |  |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 0,7/1,0 |  |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |  |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 1,15 |  |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |

6.3. Cáp hạ áp ruột đồng 1x120mm2 - không có băng nhôm

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Loại |  | Đồng |  |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x120 |  |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 18 |  |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 12,3 – 13,5 |  |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | có |  |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 1,2/1,6 |  |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |  |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,153 |  |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |

6.4. Cáp hạ áp ruột đồng 1x240mm2 - không có băng nhôm

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Loại |  | Đồng |  |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x240 |  |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 34 |  |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 17,6 – 19,2 |  |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | có |  |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 1,7/2,2 |  |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |  |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,0754 |  |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |

6.5. Cáp hạ áp ruột đồng 2x6mm2 - không có băng thép

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Loại |  | Đồng |  |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 2x6 |  |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |  |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | Nêu cụ thể |  |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 0,7/1,0 |  |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |  |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 3,08 |  |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |

6.6. Cáp hạ áp ruột đồng 4x16mm2 - không có băng thép

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Loại |  | Đồng |  |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 4x16 |  |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |  |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 4,6 – 5,2 |  |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 0,7/1,0 |  |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |  |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 1,15 |  |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |

6.7. Cáp hạ áp ruột đồng 4x50mm2 - không có băng thép

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Loại |  | Đồng |  |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 4x50 |  |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |  |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 7,7 – 8,6 |  |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | có |  |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 1,0/1,4 |  |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |  |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,387 |  |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |

6.8. Cáp hạ áp ruột đồng 4x16mm2 - có băng thép

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Loại |  | Đồng |  |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 4x16 |  |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |  |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 4,6 – 5,2 |  |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 0,7/1,0 |  |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc trong | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Độ dày danh định mỗi lớp băng thép | mm | Nêu cụ thể |  |
| 16 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |  |
| 18 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 1,15 |  |
| 20 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 25 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |  |
| 26 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 27 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |

6.9. Cáp hạ áp ruột đồng 2x10mm2 - có băng thép

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Loại |  | Đồng |  |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 2x10 |  |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |  |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 3,6 – 4,0 |  |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 0,7/1,0 |  |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc trong | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Độ dày danh định mỗi lớp băng thép | mm | Nêu cụ thể |  |
| 16 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |  |
| 18 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 1,83 |  |
| 20 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 25 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |  |
| 26 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 27 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |

6.10. Cáp hạ áp ruột đồng 2x16mm2 - có băng thép

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Loại |  | Đồng |  |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 2x16 |  |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |  |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 4,6 – 5,2 |  |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |  |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 0,7/1,0 |  |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |  |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc trong | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Độ dày danh định mỗi lớp băng thép | mm | Nêu cụ thể |  |
| 16 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | oC | 90 |  |
| 18 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 1,91 |  |
| 20 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |  |
| 25 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |  |
| 26 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |
| 27 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |  |

IV. Cáp vặn xoắn hạ áp (cáp ABC)

1. Yêu cầu chung:

Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm đóng gói và giao hàng đối với cáp vặn xoắn trên không tự chịu lực, cách điện XLPE, ruột nhôm với điện áp định mức 0,6/1kV.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 6447 : cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1kV

TCVN 6612 (IEC 60228) : Ruột dẫn của cáp cách điện.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3. Thiết kế và lắp đặt:

a. Số liệu thiết kế

Cáp 3 pha phải là cáp vặn xoắn 4 lõi cùng tiết diện. Cáp 1 pha phải là cáp vặn xoắn 2 lõi cùng tiết diện.

Cáp phải phù hợp với số liệu sau:

+ Điện áp hệ thống danh định 0,4kV

+ Các cấp cách điện 0,6/1/1,2kV

+ Hệ thống 3 pha, 4 dây nối đất trực tiếp

+ Tần số 50Hz

b. Dây dẫn

Dây dẫn là dây nhôm nhiều sợi được vặn xoắn kiểu ép.

c. Cách điện của ruột cáp

- Chất cách điện của ruột cáp là XLPE, chịu được tác động của thời tiết, chịu được tác động của tia cực tím

- Phần trăm carbon đen: ≥2% khối lượng

- Mầu đen

d. Đánh mã ký hiệu

Các lõi pha phải đánh ký hiệu rõ ràng bằng các sóng gợn có hình tam giác theo chiều dọc hoặc đánh mầu. Lõi trung tính không cần đánh dấu. Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong quá trình vận hành.

4. Yêu cầu về thử nghiệm.

- Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại cáp ngầm được cung cấp.

- Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6447 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

- Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 6447 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

5. Yêu cầu khác.

- Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.

- Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

6. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Cáp vặn xoắn trên không hạ áp (ABC) - 4 lõi

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp vặn xoắn hạ áp 0,6/1kV |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Loại |  | Nhôm |  |
| 4 | Số và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 |  |  |
|  |  |  | 4x120 |  |
|  |  |  | 4x150 |  |
| 5 | Số lượng sợi nhôm trong một ruột dẫn 4x120 4x150 | Sợi | 19 19 |  |
| 6 | Đường kính ruột dẫn (1 lõi) 4x120 4x150 | mm | 12,8 - 13,5 14,1 - 14,9 |  |
| 7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |  |
| 8 | Độ dầy danh định của lớp cách điện 4x120 4x150 |  | 1,7 1,7 |  |
| 9 | Điện trở một chiều lớn nhất của lõi dẫn tại t= 20oC 4x120 4x150 | Ω/km | 0,253 0,206 |  |
| 11 | Khả năng mang tải của cáp 4x120 4x150 | A | 250 280 |  |
| 12 | Lực kéo đứt tối thiểu của lõi dẫn (1 lõi) 4x120 4x150 | kN | 16,8 21,0 |  |
| 13 | Đường kính ngoài của lõi dẫn (1 lõi) 4x120 4x150 | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Trọng lượng toàn bộ dây dẫn 4x120 4x150 | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Chiều dài cáp tối đa trên lô cuốn cáp 4x120 4x150 | m | Nêu cụ thể |  |
| 16 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | 2,2 |  |
| 17 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | 4.500 |  |
| 18 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 6447 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan) |  |

V. Dây ACSR bọc cách điện 22kV

1. Yêu cầu chung:

Các điều kiện kỹ thuật này bao gồm cả phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE chủng loại 22kV; Dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE chủng loại 22kV được sử dụng cho đường dây trên không cấp điện áp danh định 22kV và 35kV.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5064/TCVN 6483/TCVN 8090: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không.

TCVN 5935-2 (IEC60502-2): Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

3. Thiết kế và lắp đặt:

a. Cấu trúc dây.

- Lõi thép chịu lực

- Lớp sợi nhôm dẫn điện

- Lớp màn chắn ruột dẫn (lớp bán dẫn trong)

- Lớp cách điện chính XLPE

- Lớp vỏ bọc ngoài (nhựa HDPE)

b. Lõi dẫn điện.

- Gồm nhiều lớp sợi tao nhôm tròn xoắn đồng tâm quanh lõi thép. Các lớp liền kề nhau xoắn theo hướng ngược chiều nhau, lớp ngoài cùng xoắn theo chiều phải.

- Lõi thép tăng cường chế tạo bằng các sợi tao thép bện và được mạ kẽm.

- Chiều dài bước xoắn phần nhôm và phần thép phải đồng nhất trên toàn bộ dây dẫn.

c. Các lớp bọc.

- Lớp cách điện bằng vật liệu XLPE mầu tự nhiên, bên ngoài bọc lớp HDPE màu đen có tác dụng bảo vệ chống bức xạ cực tím. Các lớp bọc được chế tạo theo phương pháp đùn ép kiểu đứng để đảm bảo độ đồng tâm của các lớp bọc.

- Không sử dụng hạt nhựa tái chế để đưa vào sản xuất, hạt nhựa phải có nguồn gốc rõ ràng, không lẫn tạp chất để đảm bảo độ tinh khiết khi chế tạo các lớp bọc.

d. Nhãn mác.

Cáp phải được ghi đầy đủ nhãn mác trên lớp ngoài cùng bằng phương pháp in phun, mực in bền trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có đủ các nội dung sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Năm sản xuất

+ Mã hiệu cáp

+ Đánh số mét trên mỗi mét chiều dài

e. Phụ kiện đường dây.

- Các phụ kiện như: giáp níu, ống nối, đầu cốt, ghíp nối, phụ kiện treo, hãm dẫy, dây buộc định hình cổ sứ (loại composite phủ bán dẫn)…. sử dụng trọn bộ phụ kiện với dây bọc (lưu ý đồng bộ với việc sử dụng loại xà lắp ghép, cột bê tông có lỗ lắp xà và ghíp Hotline).

- Ngoài ra có thể sử dụng chung phụ kiện với dây trần với kích cỡ và tải trọng phù hợp với dây bọc; lưu ý khi thực hiện đấu nối, sửa chữa không được để hở vỏ cách điện của dây dẫn, tất cả các phụ kiện dùng cho đấu dây và nối dây đều phải được bọc kín, chống được nước tự nhiên và bức xạ mặt trời khi vận hành.

- Mặt khác khi sử dụng chủng loại dây này cần có thêm một số mỏ phóng điện hoặc chống sét. Mỏ phóng điện hoặc chống sét được đặt tại các vị trí cột rẽ nhánh hoặc 200m đặt lặp lại một bộ (hoặc tư vấn chịu trách nhiệm tính toán đưa ra để phù hợp cho từng dự án cụ thể).

- Các giải pháp lắp đặt, đấu nối, sử dụng chủng loại phụ kiện…cho dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE sẽ do đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm tính toán đưa ra để phù hợp cho từng dự án cụ thể.

4. Yêu cầu về thử nghiệm.

- Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với chủng loại dây được cung cấp.

- Toàn bộ phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC hoặc tương đương.

+ Đo điện trở của dây dẫn

+ Thử điện áp xoay chiều tăng cao.

- Cáp phải được thử nghiệm điển hình, các hạng mục thử nghiệm:

+ Đo điện trở của lõi

+ Đo đường kính các tao dây

+ Đo chiều dài bước xoắn các lớp

+ Thử nghiệm độ bền cơ của toàn bộ cáp, lõi cáp, các tao nhôm và tao thép

+ Độ dãn dài tương đối của sợi thép

+ Tỷ lệ phần kẽm

+ Độ bền chịu uốn của sợi thép

+ Số lần bẻ gập của sợi nhôm

+ Độ dầy lớp màn chắn ruột dẫn

+ Độ dầy lớp cách điện XLPE

+ Thử nghiệm độ bền cơ và độ giãn dài trước lão hoá của cách điện XLPE

+ Thử nghiệm độ bền cơ và độ giãn dài sau lão hoá của cách điện XLPE

+ Thử nghiệm độ giãn dài của cách điện dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất khi mang tải.

+ Độ dầy lớp vỏ ngoài HDPE

+ Thử nghiệm độ bền cơ và độ giãn dài trước lão hoá của lớp HDPE

+ Thử nghiệm độ bền cơ và độ giãn dài sau lão hoá của lớp HDPE

+ Xác định hàm lượng carbon trong lớp HDPE

+ Thử nghiệm chịu điện áp tần số công nghiệp

+ Thử nghiệm chịu điện áp xung cơ bản

5. Yêu cầu khác.

- Dây dẫn phải được vận chuyển trên các cuộn lô, tổng trọng lượng của cáp và lô không vượt quá 5.000kg với đường kính lô cáp tối đa là 2,5m và bề rộng không quá 1,4m.

- Chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn được cuốn và mỗi cuộn lô.

- Phần bên trong của mỗi cuộn lô phải bọc một lớp chống nước trước và sau khi cuốn dây trên cuộn lô đó.

- Lỗ giữa của lô cáp được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- Các cuộn lô phải được bao bọc bằng các miếng gỗ cứng đóng đinh và được giữ cố định bằng các băng thép.

6. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị & cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | #### Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | #### Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | #### Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | #### Đơn vị ban hành giấy chứng nhận |  | Nêu cụ thể |  |
| 6 | #### Thời hạn bảo hành kể từ phát hành biên bản NT hàng hóa thuộc đợt giao hàng cuối cùng |  | Nêu cụ thể |  |
| 7 | #### Các yêu cầu kỹ thuật chung |  | Nêu cụ thể |  |
| 8 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |  |
| 9 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 24 |  |
|  | A. Ruột dẫn điện |  |  |  |
| 10 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm |  |
| 11 | #### Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 50/8 70/11 95/16 120/19 150/19 185/24 240/32 |  |
| 12 | Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm. |  | Đáp ứng |  |
| 13 | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng |  |
| 14 | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng |  |
| 15 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn |  | Đáp ứng |  |
| 16 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng |  |
|  | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi. |  | Đáp ứng |  |
| 17 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | mm | 9,5 - 10 11,2 - 11,7 13,4 - 13,8 14,8 - 15,3 16,5 - 17,2 21,5 - 22,1 |  |
| 18 | A.1. Thông số kỹ thuật phần nhôm |  |  |  |
| 19 | Số sợi nhôm/ đường kính sợi nhôm: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | [n]/mm | 6/3,2 6/3,8 6/4,5 26/2,4 24/2,8 24/3,6 |  |
| 20 | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | Lớp | 1 1 1 2 2 2 |  |
| 21 | Sai số đường kính sợi nhôm, không lớn hơn: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | mm |  0,04  0,04  0,05  0,03  0,04  0,04 |  |
| 22 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | N/mm2 | 165 160 160 175 170 160 |  |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | % | 1,7 1,7 2,0 1,5 1,6 1,7 |  |
| 23 | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | Lần | 8 7 7 8 8 7 |  |
| 24 | A.2. Thông số kỹ thuật phần thép |  |  |  |
| 25 | Số sợi thép/ đường kính sợi thép: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | [n]/mm | 1/3,2 1/3,8 1/4,5 7/1,85 7/1,85 7/2,4 |  |
| 26 | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | Lớp | 0 0 0 1 1 1 |  |
| 27 | Sai số đường kính sợi thép, không lớn hơn: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | mm |  0,07  0,08  0,08  0,06  0,06  0,06 |  |
| 28 | Ứng suất khi giãn 1% của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | N/mm2 | 1.098 1.098 1.098 1.166 1.166 1.166 |  |
| 29 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | N/mm2 | 1.274 1.176 1.176 1.313 1.313 1.313 |  |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi thép, không nhỏ hơn: | % | 4 |  |
| 30 | Khối lượng lớp mạ kẽm của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | g/m2 | 230 250 250 190 190 230 |  |
| 31 | A.3. Thông số kỹ thuật của dây nhôm lõi thép |  |  |  |
| 32 | Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 200C, không lớn hơn: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | /km | 0,5951 0,4218 0,3007 0,2440 0,2046 0,1182 |  |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | N | 17.112 24.130 33.369 41.521 46.307 75.050 |  |
| 33 | #### Dòng điện định mức - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | #### A | Nêu cụ thể |  |
| 34 | #### B. Màn chắn ruột dẫn |  |  |  |
| 35 | #### Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn |  |
|  | #### Yêu cầu chế tạo |  | + Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn kiểu đứng cùng lúc trong môi trường vô trùng. + Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối. |  |
| 36 | #### Độ dày danh định | mm | 0,6 |  |
| 37 | #### C. Cách điện |  |  |  |
| 38 | #### Vật liệu cấu tạo |  | XLPE màu tự nhiên |  |
| 39 | #### Yêu cầu chế tạo |  | Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn kiểu đứng cùng lúc trong môi trường vô trùng. |  |
| 40 | Độ dày danh định của lớp cách điện XLPE | mm | 5,5 |  |
| 41 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ. | mm | 5 |  |
| 42 | Cấp cách điện | kV | 12,7/22(24) |  |
|  | Điện áp thử - Chịu được 5 phút - 50Hz (thử thường xuyên) - Chịu được 4 giờ - 50Hz (thử điển hình) - Xung (1,2/50µs) | kV | 32 kV 38 kV 125 kV |  |
| 43 | Nhiệt độ - Nhiệt độ làm việc liên tục - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5giây) |  | 90 oC 250oC |  |
| 44 | D. Vỏ bọc ngoài |  |  |  |
| 45 | #### Vật liệu cấu tạo |  | HDPE màu đen bền với tia tử ngoại |  |
| 46 | #### Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn kiểu đứng |  |
| 47 | Độ dày trung bình của lớp vỏ bọc HDPE | mm | 1,2 |  |
| 48 | Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 1 |  |
| 48 | Ký hiệu trên bề mặt của lớp vỏ bọc cách điện: |  |  |  |
|  | Mực in |  | Màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt |  |
| 50 | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) - Dây dẫn 50/8mm2 - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 120/19mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 - Dây dẫn 240/32mm2 | mm | Nêu cụ thể |  |
| 51 | E. Lô cuốn cáp |  |  |  |
| 52 | Đường kính lớn nhất của lô cáp |  | 2,5 m |  |
| 53 | Bề rộng lớn nhất của lô cáp |  | 1,4 m |  |
| 54 | Lỗ giữa của lô cáp |  | Gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm |  |
| 55 | Chiều dài dây quấn tối đa trên mỗi mỗi lô - Đối với dây 50/8mm2, 70/11mm2, 95/16mm2, 120/19mm2 , 150/19mm2 - Đối với dây 240/32mm2 | m | 2000 1000 |  |
| 56 | Đảm bảo trong mỗi lô quấn cáp chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn |  | Đáp ứng |  |
| 57 | Type test |  | có |  |
| 58 | Rountine test |  | có |  |

VI. Kẹp nối bọc cách điện (ghíp IPC) cho cáp LV-ABC

1. Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho kẹp nối bọc cách điện (Ghíp IPC) dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn hạ áp cách điện XLPE 0.6/1kV ký hiệu [LV-ABC] đến cáp nhôm vặn xoắn hạ áp cách điện XLPE 0.6/1kV ký hiệu [LV-ABC] trên các đường dây phân phối hạ áp trên không.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

- HN 33-S-63: Kết nối xuyên cách điện đối với lưới trên không điện áp thấp với dây dẫn cách điện.

- IEC 61284: Đường dây trên không - Yêu cầu và thử nghiệm cho các phụ kiện

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3. Thiết kế và lắp đặt:

- Loại: Kẹp IPC là loại kẹp 1 hoặc 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn 0.6/1kV LVABC đến cáp nhôm vặn xoắn 0.6/1kV LV-ABC, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp…

- Thân kẹp: Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn

- Bulông: Bulông, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện

- Lưỡi ngàm: Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc, Bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi đúc ôm chặt vào lưỡi ngàm và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn

- Lực xiết bứt đầu bulông:

+ IPC 95 – 35 : 18 ± 10% Nm

+ IPC 95 – 70: 18 ± 10% Nm

+ IPC 95 – 95: 18 ± 10% Nm

+ IPC 120 – 120: 18 ± 10% Nm

+ IPC 185 – 150: 18 ± 10% Nm

- Tiết diện danh định của dây dẫn: Trục chính cáp nhôm LV-ABC /Nhánh rẽ cáp nhôm LV-ABC (mm2)

+ IPC 95 – 35 : 35 – 95 / 6 – 35 (mm2)

+ IPC 95 – 70: 35 – 95 / 6 – 70 (mm2)

+ IPC 95 – 95: 35 – 95 / 6 – 95 (mm2)

+ IPC 120 – 120: 35 – 120 / 6 – 120 (mm2)

+ IPC 185 – 150: 50 – 185 / 6 – 150 (mm2)

- Dòng định mức liên tục của kẹp: Phải lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của dây nhôm vặn xoắn LV-ABC tương ứng

+ IPC 95 – 35 : ≥ 175A

+ IPC 95 – 70: ≥ 270A

+ IPC 95 – 95: ≥ 270A

+ IPC 120 – 120: ≥ 350A

+ IPC 185 – 150: ≥ 450A

- Độ bền điện môi và chống thấm nước ở 50Hz trong 1 phút, trong nước (kẹp IPC phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm): 6KV

- Nắp bịt đầu cáp: Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng.

- Nhiệt độ môi trường cực đại: 450C

- Độ ẩm môi trường tương đối cực đại: 100%

- Ghi nhãn: Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau:

+ Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất

+ Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ…

(việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền)

4. Yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng

- Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn HN 33-S-63 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

+ Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

+ Đo kích thước

+ Thử nghiệm độ bền cơ

+ Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước

b. Thử nghiệm điển hình

- Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn HN 33-S-63, IEC 61284 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

+ Thử nghiệm độ bền cơ

+ Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước

+ Thử lão hóa khí hậu

+ Thử lắp đặt ở nhiệt độ thấp

+ Thử chống ăn mòn

+ Thử lão hóa về điện

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức

- Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

- Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau: (i) Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm,...; (iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

5. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | HN 33-S-63, IEC 61284 hoặc tương đương |  |
| 6 | Loại |  | Kẹp IPC là loại kẹp 1 hoặc 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn 0.6/1kV LV-ABC đến cáp nhôm vặn xoắn 0.6/1kV LV-ABC, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… |  |
| 7 | Thân kẹp |  | Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn |  |
| 8 | Bulông |  | Bulông, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện |  |
| 9 | Lưỡi ngàm |  | Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc, Bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi đúc ôm chặt vào lưỡi ngàm và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn |  |
| 10 | Lực xiết bứt đầu bulông | Nm |  |  |
|  | IPC 185 – 150 |  | 18 ± 10% Nm |  |
| 11 | Tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | Trục chính cáp nhôm LV-ABC/ Nhánh rẽ cáp nhôm LV-ABC |  |
|  | IPC 185 – 150 |  | 50 – 185 / 6 – 150 |  |
| 12 | Dòng định mức liên tục của kẹp | A | Phải lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của dây nhôm vặn xoắn LV-ABC tương ứng |  |
|  | IPC 185 – 150 |  | ≥ 450A |  |
| 13 | Độ bền điện môi và chống thấm nước ở 50Hz trong 1 phút, trong nước (kẹp IPC phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm) | kV | 6 |  |
| 14 | Nắp bịt đầu cáp |  | Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng. |  |
| 15 | Nhiệt độ môi trường cực đại |  | 45oC |  |
| 16 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại |  | 100% |  |
| 17 | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau: - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất - Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |
| 18 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Catalogue/Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật |  | Có |  |
| 20 | Bao gói |  | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 21 | Thí nghiệm điểm hình |  | Có |  |
| 22 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Có |  |
| 23 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Có |  |

### VII. Đầu cốt

1. Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này được áp dụng cho cosse ép để đấu nối với dây dẫn vào bản cực đồng của MCCB, thiết bị… được lắp đặt trên đường dây hạ áp.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 3624-81 Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử AS 1154.1 Cách điện và phụ kiện cho đường dây dẫn điện trên không.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3. Thiết kế và lắp đặt:

- Loại đai ép cho ống nối là loại lục giác.

- Điện trở của ống nối sau khi ép không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương.

- Ghi nhãn: Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai như sau:

+ Tên nhà sản xuất.

+ Mã hiệu của sản phẩm, loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.

+ Có các vị trí ép phải được khắc chìm

a. Cosse ép đồng - nhôm

- Cosse ép là loại được thiết kế sử dụng cho mối nối đồng nhôm, bản cực đấu nối vào thiết bị bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, phần thân ống được xử lý để có thể nối với cáp nhôm.

- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.

- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.

- Bản cực đấu nối vào thiết bị phải làm toàn bộ bằng đồng, mối nối tiếp giáp giữa đồng và nhôm được xử lý tại phần thân ống.

- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện

- Thân đầu cosse ép làm bằng nhôm, bản cực bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

b. Cosse ép đồng

- Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiết, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt

- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.

- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.

- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.

- Cosse ép làm bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

4. Yêu cầu về thử nghiệm:

- Thử nghiệm phải thực hiện trên các mẫu lấy bất kỳ từ lô vật liệu được cung cấp phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

- Thử nghiệm xuất xưởng: Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Kiểm tra các kích thước

+ Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình: Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Đo điện trở tiếp xúc.

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức.

+ Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp.

+ Thử chu kỳ nhiệt gồm 250 chu kỳ.

- Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được

công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC tiêu chuẩn

- Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được.

5. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

5.1 Cosse ép đồng nhôm

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đặc tính và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác |  |
| 7 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 |  |  |
|  | C-A120 |  | 120 |  |
|  | C-A150 |  | 150 |  |
| 8 | Khả năng chịu được dòng điện liên tục | A |  |  |
|  | C-A120 |  | 380 |  |
|  | C-A150 |  | 440 |  |
| 9 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/s |  |  |
|  | C-A120 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | C-A150 |  | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Nêu cụ thể |  |
| 11 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |  |
| 12 | Ghi nhãn |  | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |
| 13 | Bao gói |  | Phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 14 | Tài liệu kỹ thuật. bản vẽ chế tạo |  | Có |  |
| 15 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có |  |

5.2 Cosse ép đồng

| ## TT | ## Mô tả | ## Yêu cầu | ## Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  |  |
| 2 | Xuất xứ |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  |  |
|  | C50 |  |  |
|  | C240 |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  |
| 6 | Loại |  |  |
| 7 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác |  |
| 8 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 |  |
|  | C50 | 50 |  |
|  | C240 | 240 |  |
| 9 | Khả năng chịu được dòng điện liên tục | A |  |
|  | C50 | 270 |  |
|  | C240 | 630 |  |
| 10 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/s |  |
|  | C50 |  |  |
|  | C 240 |  |  |
| 11 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  |  |
| 12 | Kiểm tra và thử nghiệm | Như mục 5 |  |
| 13 | Ghi nhãn | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |
| 14 | Bao gói | Phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 15 | Tài liệu kỹ thuật. bản vẽ chế tạo | có |  |
| 16 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test | có |  |

VIII. Dây chì FCO

1. Dây chì (Fuse link) thuộc loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV.

2. Dây chì được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng.

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm  điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)

-  Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time-Current tests).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

-  Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength).

c. Thử nghiệm nghiệm thu (Sample test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên dây chì từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với hạng mục sau:

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị.

- Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current characteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật dây chì (fuse link)

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV. |  |
|  | Chiều dài tổng thể |  | > 23 inch (584 mm) |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  | Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối (Chọn cỡ chì tham khảo trong dải 1K, 2K, 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 65K, 80K, 100K, 140K, 200K) |  |
|  | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. |  |
|  | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. |  |
|  |  |  | - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. |  |
|  |  |  | - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |  |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện. |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại Khoản 3 |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Khoản 4 |  |

### IX. Máy cắt hạ áp

* Máy cắt hạ áp – MCB:

### Yêu cầu chung

1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

a. MCB (Áp tô mát) loại 1 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp phân phối hoặc hộp công tơ 1 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng.

b. MCB (Áp tô mát) loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt bên ngoài và phía dưới hộp công tơ 1 pha trong nhà của nhánh rẽ khách hàng.

c. MCB (Áp tô mát) loại 3 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp công tơ 3 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng.

d. MCB (Áp tô mát) loại 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt bên ngoài và phía dưới hộp công tơ 3 pha trong nhà của nhánh rẽ khách hàng.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Kiểm tra ngoại quan và ghi nhãn (Visual inspection and marking).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

-  Thử nghiệm đặc tính cắt (Tripping tests).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:

+ Ghi nhãn (Marking).

+ Quy định chung (General).

+ Cơ cấu truyền động (Mechanism).

+ Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking).

+ Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)).

+ Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections).

+ Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors).

+ Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock).

+ Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)).

+ Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat).

+ Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting).

- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2:

Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire).

- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:

+ Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions).

+ Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity).

+ Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit).

+ Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit).

+ Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit) – chỉ áp dụng đối với MCB có trang bị mạch phụ và mạch điều khiển.

+ Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1:2015).

+ Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

+ Thử nghiệm 28 ngày (28-day test).

- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:

+ Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance).

+ Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents).

+ Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit-breaker after short-circuit tests).

- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:

+ Đặc tính cắt (Tripping characteristic).

- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:

+ Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact).

+ Đặc tính ngắn mạch ở 1.500 A (Short-circuit performance at 1 500 A).

  - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:

  - Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)).

  - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2– Áp dụng đối với MCB có Icn > Ics:

  - Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short-circuit capacity (Icn)).

  - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

### Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
|  | Số cực |  | 01 cực, 02 cực, 03 cực hoặc 04 cực phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của Đơn vị. |  |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên) |  |
|  | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 10, 16, 20, 25, 32 (30), 40, 50, 63 (60), 80, 100, 125 (Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, Đơn vị lựa chọn loại MCB với dòng định mức phù hợp) |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | > 6 |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA |  |  |
| 12.1 | Trường hợp Icn = 6 kA |  | Ics = 100% Icn |  |
| 12.2 | Trường hợp 6 kA < Icn < 10 kA |  | Ics = 75% Icn, nhưng không nhỏ hơn 6 kA |  |
| 12.3 | Trường hợp Icn > 10 kA |  | Ics = 50% Icn, nhưng không nhỏ hơn 7,5 kA |  |
|  | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | Lần | > 4.000 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 4 |  |
|  | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | Đơn vị tùy chọn đặc tính cắt theo nhu cầu sử dụng |  |
|  |  |  | Loại B (Trên 3 In đến 5 In) |  |
|  |  |  | Loại C (Trên 5 In đến và bao gồm 10 In) |  |
|  |  |  | Loại D (Trên 10 In đến và bao gồm 20 In) |  |
|  | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút (áp dụng đối với MCB có trang bị mạch phụ và mạch điều khiển) | kV | > 2 |  |
|  | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  | 1,13 In trong thời gian t < 1 h (đối với MCB có In ≤ 63 A) |  |
|  |  |  | 1,13 In trong thời gian t < 2 h (đối với MCB có In > 63 A) |  |
|  | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25 mm2 |  |
|  | Bề rộng của MCB | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Phụ kiện đi kèm MCB (Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) |  | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCB bằng điện |  |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương |  |
|  | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại khoản 3 Điều 4 |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại khoản 4 Điều 3 |  |

* Máy cắt hạ áp – MCCB:

## Yêu cầu chung

1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

a. MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 1 pha.

b. MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực hoặc 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

-  Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

+ Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

+ Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

+ Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

+ Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A.

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

+ Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

+ Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

+ Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

- Trình tự thử nghiệm  – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

+ Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định  (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Ghi chú: Trình tự thử nghiệm ở Mục iii) trên là không áp dụng cho MCCB có Ics = Icu.

## Điều 7. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
| 6 | Số cực |  | 02 cực, 03 cực hoặc 04 cực phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của Đơn vị. |  |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |
| 8 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In. - MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In. |  |
| 9 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |  |
| 10 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 800 (Tùy chọn theo nhu cầu sử dụng của đơn vị) |  |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |  |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 13 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, đơn vị lựa chọn loại MCCB với dòng định mức phù hợp |  |
| 13.1 | MCCB 02 cực |  | 50, 63, 80 (75), 100, 125 (120), 160, 200, 250, 320 (315), 400 |  |
| 13.2 | MCCB 03 cực/04 cực |  | 50, 63, 80 (75), 100, 125 (120), 160, 200, 250, 320 (315), 400, 630 (600), 800, 1.000, 1.250 (1.200), 1.600, 2.000, 2.500, 3.200 |  |
| 14 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A hoặc Cấp B (Tùy chọn theo thiết kế) |  |
| 15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |  |
| 15.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | > 25 |  |
| 15.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | > 36 |  |
| 15.3 | MCCB có In = 320 ÷ 800 A |  | > 50 |  |
| 15.4 | MCCB có In > 1.000 A |  | > 65 |  |
| 16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |  |
| 17 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức) |  |
| 17.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | 8.500/1.500 |  |
| 17.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | 7.000 /1.000 |  |
| 17.3 | MCCB có In = 320 ÷ 630 A |  | 4.000/1.000 |  |
| 17.4 | MCCB có 630 < In < 2.500 A |  | 2.500/500 |  |
| 17.5 | MCCB có In > 2.500 A |  | 1.500/500 |  |
| 18 | Phụ kiện đi kèm: |  |  |  |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |  |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |  |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |  |
|  |  |  | 04 miếng (Đối với MCCB 2 cực) |  |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |  |
|  |  |  | 02 miếng (Đối với MCCB 2 cực) |  |
| 18.5 | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCCB bằng điện |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |  |
| 19 | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |  |
| 20 | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |  |
| 22 | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 23 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại khoản 3 Điều 6 |  |
| 24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại khoản 4 Điều 3 |  |

### X.	Hộp công tơ

1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

a.Hộp dùng để bảo vệ 01 công tơ 01 pha, cáp đấu nối và thiết bị đóng cắt bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch hạ áp phía sau công tơ 01 pha.

- Vị trí treo công tơ: chính giữa, phía trên cùng

- Cáp vào: cáp đồng, 2 lõi (P+N) đồng có tiết diện 10 ÷ 16mm2, phù hợp với 1 công tơ 1 pha loại 10(40)A, hoặc 5(60)A, hoặc 5(80)A, đồng bộ với MCB 1 cực.

b.Hộp dùng để bảo vệ 02 công tơ 01 pha, cáp đấu nối và thiết bị đóng cắt bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch hạ áp phía sau các công tơ 01 pha.

- Vị trí treo công tơ: Hai công tơ xếp ngang, phía trên cùng

- Cáp vào: cáp đồng, 2 lõi (P+N) đồng có tiết diện 16 ÷ 25mm2, phù hợp với 2 công tơ 1 pha loại 10(40)A,  hoặc 5(60)A, hoặc 5(80)A, đồng bộ với 02 MCB 1 cực.

c.Hộp dùng để bảo vệ 04 công tơ 01 pha, cáp đấu nối và thiết bị đóng cắt bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch hạ áp phía sau các công tơ 01 pha.

- Vị trí treo công tơ: bốn công tơ xếp thành hai hàng dọc và hai hàng ngang, thống nhất thứ tự theo chiều từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.

- Cáp vào: cáp đồng, 2 lõi (P+N) đồng có tiết diện 25 ÷ 35mm2, phù hợp với 4 công tơ 1 pha loại 10(40)A,  hoặc 5(60)A, hoặc 5(80)A, đồng bộ với 04 MCB 1 cực.

d. Hộp dùng để bảo vệ 06 công tơ 01 pha, cáp đấu nối và thiết bị đóng cắt bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch hạ áp phía sau các công tơ 01 pha.

- Vị trí treo công tơ: sáu công tơ xếp thành ba hàng dọc và hai hàng ngang, thống nhất thứ tự theo chiều từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.

- Cáp vào: cáp đồng, 2 lõi (P+N) đồng có tiết diện 35 ÷ 50mm2, phù hợp với 6 công tơ 1 pha loại 10(40)A,  hoặc 5(60)A, hoặc 5(80)A, đồng bộ với 06 MCB 1 cực.

đ. Hộp dùng để bảo vệ 01 công tơ 03 pha trực tiếp, cáp đấu nối và thiết bị đóng cắt bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch hạ áp phía sau các công tơ 03 pha đấu nối trực tiếp.

- Vị trí treo công tơ: chính giữa, phía trên cùng;

- Cáp vào: cáp đồng, 4 lõi (3P+N) đồng có tiết diện 16 ÷ 25mm2, phù hợp với 1 công tơ 3 pha trực tiếp loại 5(100)A, hoặc 10(100)A, hoặc 40(100)A, hoặc 50(100)A, đồng bộ với 01 MCB 3 cực.

e. Hộp dùng để bảo vệ 01 công tơ 03 pha gián tiếp, cáp đấu nối, biến dòng điện hạ thế và thiết bị đóng cắt bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch hạ áp phía sau các công tơ 03 pha đấu nối gián tiếp.

- Vị trí treo công tơ: ở trên cùng bên phải (TI và MCB nằm một phía bên trái), kích thước phù hợp với công tơ 3 pha, TI đang sử dụng.

- Cáp vào: cáp đồng, 4 lõi (3P+N) đồng có tiết diện 25 ÷ 50mm2, phù hợp với 1 công tơ 3 pha gián tiếp loại 5(6)A, hoặc 5(10)A, đồng bộ với  MCB 3 cực.

f. Hộp dùng để bảo vệ 01 công tơ 03 pha gián tiếp dùng cho hệ thống đo đếm ranh giới trung áp (biến dòng điện và biến điện áp trung áp lắp bên ngoài), cáp đấu nối và thiết bị đóng cắt bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch hạ áp phía sau các công tơ 03 pha đấu nối gián tiếp.

- Vị trí treo công tơ: chính giữa, phía trên cùng.

- Cáp vào: cáp đồng, 4 lõi (3P+N) đồng có tiết diện ≥ 2,5mm2, phù hợp với 1 hoặc 2 công tơ 3 pha gián tiếp loại 1(2)A, 5(6)A, hoặc 5(10)A, đồng bộ với MCB 3 cực.

- Cầu đấu dây phải có nắp đậy trong suốt, có vị trí kẹp chì niêm phong.

2. Các tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 4255 (IEC60529), Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài - Mã IP.

- TCVN 9900-11-10:2013(IEC 60695-11-10:2003) Tiêu chuẩn thử nghiệm nguy cơ cháy.

- IEC 62262:2002 -Tiêu chuẩn mức độ bảo vệ do vỏ bọc cho thiết bị điện chống lại các tác động cơ học bên ngoài - mã IK.

- IEC 60439-5:2006 Các yêu cầu đặc biệt cho các cụm lắp đặt ở ngoài trời ở nơi công cộng.

- Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

3. Yêu cầu kỹ thuật chung:

- Làm bằng vật liệu cách điện liệu nhựa composite hoặc nhựa ABS ép phun hoặc nhựa PC-GF (Polycarbonate) có gia cường sợi thủy tinh (Glass Fiber reinforced) hoặc nhựa UPVC (Unplasticized Poly Vinyl Chloride); màu ghi sáng, kích thước gọn nhỏ,

- Đạt mức bảo vệ tối thiểu IP 54(IEC 60529), và có độ bền va đập ≥ 20J đảm bảo theo tiêu chuẩn IEC 62262 hoặc tương đương.

- Cấp chống cháy phải đạt cấp HB40 (TCVN 9900-11-10/ IEC 60695-11-10 ) hoặc các tiêu chuẩn chống cháy tương đương.

- Trang bị các hàng kẹp/cầu đấu dây có cách điện và tiết diện truyền dẫn, định vị, kẹp chặt phù hợp để đấu nối các dây cáp vào và các cáp ra đủ đáp ứng mật độ dòng của phụ tải tổng và từng nhánh ra (đáp ứng quy phạm trang bị điện). Hàng kẹp/cầu đấu dây vào và dây ra phải đảm bảo lắp đặt được cáp đồng, đảm bảo dòng tải điện, đảm bảo tiếp xúc tốt cho loại dây cáp nhiều sợi/cáp 1 sợi và cung cấp kèm theo đủ các đầu cốt xử lý đồng - nhôm để đấu được cả dây nhôm. Trường hợp hàng kẹp sử dụng vít ép bắt dây tại cầu đấu, yêu cầu phải sử dụng tối thiểu 02 vít đấu/vị trí cáp vào/ra để đảm bảo tiếp xúc trong quá trình vận hành lâu dài.

- Có kết cấu phù hợp để lắp đặt cố định trên tường hoặc trên cột bê tông có đường kính 200 ÷ 300mm  hoặc phòng kỹ thuật của chung cư. Hộp có đầy đủ các phụ kiện lắp đặt và phải đảm bảo đủ độ chắc chắn.

- Được thiết kế và chế tạo đảm bảo vận hành trong điều kiện khí hậu nhiệt đới (nhiệt độ môi trường tối đa là 450C) - nhà cung cấp phải có giấy chứng nhận thử nghiệm lão hoá để khẳng định).

- Được thiết kế bao gồm 02 ngăn riêng biệt, 01 ngăn đặt công tơ ở phía trên và cầu đấu dây vào, ngăn dưới đặt thiết bị đóng cắt bảo vệ và hàng kẹp đấu dây ra. ngăn dưới có nắp che loại bản lề mở ngược lên trên.

- Độ dày ≥ 3mm, ngăn trên lắp công tơ được kẹp chặt và niêm chì đảm bảo kín không tác động cơ học được từ bên ngoài vào và từ ngăn dưới lên.

- Hộp có kết cấu kẹp chì để bảo vệ công tơ 1 (3) pha. Kết cấu kẹp chì  niêm phong trong khoang dưới (khoang MCB), hạn chế tối đa tác động của ngoại lực và của ảnh hưởng môi trường vào viên chì và dây chì niêm phong. Mọi can thiệp kỹ thuật trong quá trình vận hành sửa chữa chỉ được thực hiện ở khoang dưới, không ảnh hưởng đến tác động niêm phong phần hộp phía trên.

- Mỗi vị trí lắp công tơ có 01 cửa sổ trong suốt, chịu được tia cực tím và có thể gá lắp chắc chắn để có thể đọc được chỉ số công tơ mà không phải mở nắp hộp. Mặt kính làm bằng thủy tinh có độ dầy ≥ 3mm, gài phía trong nắp hộp và có thể tháo lắp được từ bên trong. Chất lượng vật liệu làm phải đảm bảo không ố, mờ, đục, trong suốt 20 năm làm việc ngoài trời và phải đọc được rõ số hiển thị trên mặt công tơ bằng mắt thường.

- Vị trí cáp vào và ra bố trí ở đáy hộp công tơ.

- Các cửa sổ để đọc, cửa sập che thiết bị đóng cắt MCB, lối cáp vào và cáp ra không được ảnh hưởng đến độ bảo vệ IP54.

- Kích thước hộp phù với số lượng, chủng loại công tơ tơ khác nhau mà Tổng công ty hiện đang sử dụng. Trong hộp bảo vệ công tơ có các gá đỡ để bắt công tơ (không phải khoan đục hộp)

- MCB và cầu đấu dây ra đặt ở ngăn riêng biệt và phải đảm bảo an toàn để không được có bất cứ bộ phận nào có thể trực tiếp tiếp xúc bằng tay khi có điện, kể cả khi mở cửa MCB. Cầu đấu dây phải được lắp trên các giá đỡ chắc chắn.

- Có thiết kế 01 lỗ tròn đường kính 10mm ÷ 22mm bên hông/đáy vỏ (có gioăng chống nước) để luồn dây anten thu phát sóng RF và vị trí để gá anten phía trên vỏ, đảm bảo không được ảnh hưởng đến độ bảo vệ IP54.

4. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

- Kiểm tra độ tăng nhiệt của các phần đấu nối trong hộp bảo vệ công tơ:

+ Độ tăng nhiệt

+ Khả năng chịu nhiệt ở 100 0C trong 5h

- Thử cấp bảo vệ IP

- Thử độ bền va đập

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Hộp bảo vệ công tơ phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên sản phẩm tương tự để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Thử cấp bảo vệ IP

- Thử độ bền va đập

-  Kiểm tra độ tăng nhiệt của các phần đấu nối trong hộp phân dây:

- Thử nghiệm độ bền cách điện

-Thử nghiệm lão hoá

-  Thử nghiệm nguy cơ cháy

c. Yêu cầu về thử nghiệm nghiệm thu:

- Hộp bảo vệ công tơ cần được thử nghiệm mẫu khi nghiệm thu. Thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

- Yều cầu thử nghiệm nghiệm thu có thể được nêu rõ trong hồ sơ thầu. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) |
| --- | --- |
| p = 1 | n < 100 |
| p = 2 | 100 ≤ n < 500 |
| p = 4 | 500 ≤ n < 2000 |
| p = 4 + 1.5n/1000 | 2000 ≤ n < 20000 |
| p = 19 + 0.75n/1000 | n > 20000 |

5. Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị/vật tư phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

+ Bản vẽ tổng thể cấu trúc bao gồm kích thước và khối lượng.

+ Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành.

+ Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

6. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Hộp bảo vệ công tơ

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | IEC-60529, IEC 62262, 60439-5. IEC 60695-11-10 |  |
| 1.1 | Khả năng chịu tác động của ngoại lực | J | ≥20 (IEC 62262) |  |
| 1.2 | Khả năng chống bụi, nước |  | IP54 (hoặc cao hơn). |  |
| 1.3 | Cấp phân loại vật liệu chống cháy |  | HB40 (TCVN 9900-11-10) |  |
| 1.4 | Khóa và chìa khóa hộp bảo vệ |  | Có |  |
| 1.5 | Vị trí và phụ kiện để lắp MCB |  | Có |  |
| 1.6 | Cung cấp các hàng kẹp dây vào/ra bằng đồng | 02 vít đấu/vị trí | Có |  |
| 1.7 | Cung cấp đủ đầu cose cho dây cáp vào (tương ứng với mỗi chủng loại hộp bảo vệ có số lượng hộp công tơ lắp đặt bên trong) |  | Có |  |
| 1.8 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có |  |
| 1.9 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có |  |
| 2 | Hộp bảo vệ 1 công tơ một pha |  |  |  |
| 2.1 | Phù hợp và có phụ kiện để lắp đặt 01 công tơ một pha điện tử |  | Có |  |
| 2.2 | Phù hợp và có phụ kiện để lắp đặt 01 MCB 1 hoặc 2 cực |  | Có |  |
| 2.3 | Kích thước tổng thể |  |  |  |
|  | - Chiều rộng | mm | 170 ÷ 190 |  |
|  | - Chiều sâu | mm | 90 ÷ 110 |  |
|  | - Chiều cao | mm | 350 ÷ 400 |  |
| 2.4 | Kích thước cửa sổ quan sát |  |  |  |
|  | - Chiều dài | mm | ≥ 100 |  |
|  | - Chiều rộng | mm | ≥ 100 |  |
| 2.5 | Trọng lượng gần đúng | kg | ≤ 2 |  |
| 3 | Hộp công tơ 3 pha gián tiếp (TI lắp bên trong) |  |  |  |
| 3.1 | Phù hợp và có phụ kiện để lắp đặt 01 công tơ ba pha điện tử |  | Có |  |
| 3.2 | Phù hợp và có phụ kiện để lắp đặt 01 MCB 3 cực |  | Có |  |
| 3.3 | Vị trí lắp TI |  | có |  |
| 3.4 | Kích thước tổng thể |  | Kích cỡ đảm bảo an toàn, thuận tiện cho việc lắp công tơ và TI |  |
|  | - Chiều rộng | mm | 200 ÷ 240 |  |
|  | - Chiều sâu | mm | 120 ÷ 160 |  |
|  | - Chiều cao | mm | 520 ÷ 600 |  |
| 3.5 | Kích thước cửa sổ quan sát |  |  |  |
|  | - Chiều dài | mm | ≥ 120 |  |
|  | - Chiều rộng | mm | ≥ 120 |  |
| 3.6 | Trọng lượng gần đúng | kg | ≤ 6 |  |

### XI.	Biến dòng

- Yêu cầu chung

    - Yêu cầu kỹ thuật làm cơ sở cho việc thiết kế, chế tạo, thử nghiệm các biến dòng điện (TI) hạ áp chế tạo bằng epoxy đúc, lắp đặt trong nhà.

-Vận hành liên tục, trong nhà, làm mát tự nhiên (ONAN).

- Tiêu chuẩn áp dụng

  - IEC 60044-1 Tiêu chuẩn biến dòng đo lường.

- Yêu cầu khác

3.1 Yêu cầu thử nghiêm

Yêu cầu có biên bản thí nghiệm điển hình (Type Test) và biên bản thí nghiệm xuất xưởng (Routine Test) phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60044-1.

3.2 Yêu cầu về cấu trúc

TI hạ áp được chế tạo bằng epoxy đúc, loại hình xuyến, có thể lồng được thanh cái hoặc cáp (Iđm của thanh cái hoặc cáp bằng Iđm của TI).

Phải có 1 tấm biển chỉ rõ các phần đấu nối cần thiết, tỷ số biến, cực tính, cấp chính xác, dung lượng của TI.

Kích thước của TI phải đáp ứng được các ứng xuất đồng thời phát sinh do ngắn mạch.

Ổ đấu dây của TI có nắp che và có vít kẹp chì.

Đế của biến dòng điện bằng thép có khoan 2 lỗ hay 4 lỗ để dễ dàng cho việc lắp đặt.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Kiểu |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Điện áp định mức | kV | 0.4 |  |
| 6 | Tần số | Hz | 50 |  |
| 7 | Chịu điện áp xung sét danh định | kV | 6 |  |
| 8 | Chịu điện áp tần số công nghiệp | kV | 3 |  |
| 9 | Dòng điện định mức (I1đm) | A | 50-75-100-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000- 1200-1500-1600-2000-2500-3000-3200-4000-5000 |  |
| 10 | Dòng điện thứ cấp định mức (I2đm) | A | 5 |  |
| 11 | Dòng điện quá tải liên tục (%I1đm) | % | 120 |  |
| 12 | Dòng điện nhiệt Ith | kA/s | (60-80)I1đm |  |
| 13 | Dòng điện động Id | kA | 2.5Ith |  |
| 14 | Cấp chính xác |  | 0.5 |  |
| 15 | Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây ở I1đm | 0C | 60 |  |
| 16 | Dung lượng định mức | VA |  |  |
| 16.1 | Loại 50-75-100/5A |  | 5 |  |
| 16.2 | Loại 150-200-250-300/5A |  | 10 |  |
| 16.3 | Loại 400-500-600-750-800-1000-1200-1500-1600-2000-2500-3000-3200-4000-5000/5A |  | 15 |  |
| 17 | Kích thước: | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | - Đường kính ngoài |  |  |  |
|  | - Đường kính trong |  |  |  |
|  | - Chiều dày |  |  |  |
| 18 | Trọng lượng của 1 pha | kg | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Đặc tuyến từ hoá và sai số góc pha |  | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Vật liệu của các phần dẫn điện |  | Đồng |  |
| 21 | Kiểu các cực và đấu nối |  | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Bản vẽ mô tả kích thước WxDxH |  | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Biên bản thí nghiệm điển hình Type Test |  | Có |  |
| 24 | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng Routine Test |  | Có |  |

### XII. Giáp níu cho dây bọc

1. Yêu cầu chung:

Các điều kiện kỹ thuật này bao gồm cả phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với giáp níu bọc dùng cho đường dây trên không sử dụng dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

AS 1154	:Phụ kiện cách điện và dây dẫn cho đường dây trên không.

Hiệu suất và yêu cầu cho phụ kiện.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

3 Thiết kế và lắp đặt:

3.1 Yêu cầu.

- Giáp níu bọc được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE vỏ bọc ngoài là HDPE.

- Giáp níu bọc được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành.

- Giáp níu bọc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm theo quy định, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu.

- Vật liệu cấu tạo:

+ Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế.

+ Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc.

+ Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời.

- Tất cả các phần của giáp níu bọc phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55µm.

- Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ (hoặc tương đương):

+ Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn.

+ Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn.

3.2 Thông số kỹ thuật.

a. Chủng loại dây bọc sử dụng với giáp níu.

| Tiết diện dây (mm2) | 240/32 | 150/19 | 120/19 | 95/16 | 70/11 | 50/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài danh định của ruột dẫn đối với dây bọc(mm) | 21,5-22,1 | 16,5-17,2 | 14,8-15,3 | 13,4-13,8 | 11,2-11,7 | 9,5-10 |
| Độ dày danh định lớp bọc |  |  |  |  |  |  |
| Cách điện XLPE | 5,5 mm |  |  |  |  |  |
| Vỏ ngoài HDPE | 1,2 mm |  |  |  |  |  |
| Đường kính ngoài danh định của dây bọc 22kV (mm) | 34,9-35,5 | 29,9-30,6 | 28,2-28,7 | 26,8-27,2 | 24,6-25,1 | 23,1-23,4 |
| Lực kéo đứt tối thiểu (kN) | 75,1 | 46,3 | 41,5 | 33,4 | 24,1 | 17,1 |

b. Giáp níu.

- Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand).

- Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength): 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút.

c. Phụ kiện.

Yếm dạng U (thimble clevis) với kích thước phù hợp với kích thước dây sử dụng với giáp níu.

4 Yêu cầu về thử nghiệm:

Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh và các thử nghiệm liên quan.

5 Yêu cầu khác:

- Các phụ kiện khác như: ống nối, đầu cốt, ghíp nối, phụ kiện treo, hãm dẫy…. sử dụng trọn bộ phụ kiện với dây bọc (lưu ý đồng bộ với việc sử dụng loại xà lắp ghép, cột bê tông có lỗ lắp xà và ghíp Hotline).

- Cung cấp sản phẩm mẫu khi tham gia đấu thầu.

- Ngoài ra có thể sử dụng chung phụ kiện với dây trần với kích cỡ và tải trọng phù hợp với dây bọc; lưu ý khi thực hiện đấu nối, sửa chữa không được để hở vỏ cách điện của dây dẫn, tất cả các phụ kiện dùng cho đấu dây và nối dây đều phải được bọc kín, chống được nước tự nhiên và bức xạ mặt trời khi vận hành.

- Mặt khác khi sử dụng chủng loại dây này cần có thêm một số mỏ phóng điện hoặc chống sét. Mỏ phóng điện hoặc chống sét được đặt tại các vị trí cột rẽ nhánh hoặc 200m đặt lặp lại một bộ (hoặc tư vấn chịu trách nhiệm tính toán đưa ra để phù hợp cho từng dự án cụ thể).

- Các giải pháp lắp đặt, đấu nối, sử dụng chủng loại phụ kiện…cho dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE sẽ do đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm tính toán đưa ra để phù hợp cho từng dự án cụ thể.

6 Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Nhà thầu đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE vỏ bọc ngoài là HDPE |  | Mô tả cụ thể loại dây sử dụng với giáp níu được chào |  |
|  |  |  | Dây bọc ACSR 70mm2 |  |
|  |  |  | Dây bọc ACSR 95mm2 |  |
|  |  |  | Dây bọc ACSR 150mm2 |  |
| 7 | Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành. |  | Đáp ứng |  |
| 8 | Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm theo quy định, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu |  | Đáp ứng |  |
| 9 | Vật liệu cấu tạo |  |  |  |
| 9.1 | Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế. |  | Đáp ứng |  |
| 9.2 | Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. |  | Đáp ứng |  |
| 9.3 | Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời. |  | Đáp ứng |  |
| 10 | Tất cả các phần của giáp níu phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55µm. |  | Đáp ứng |  |
| 11 | Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ (hoặc tương đương) |  |  |  |
| 11.1 | Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn |  | Đáp ứng |  |
| 11.2 | Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn. |  | Đáp ứng |  |
|  |  |  | Dây bọc ACSR 70mm2 |  |
|  |  |  | Dây bọc ACSR 95mm2 |  |
|  |  |  | Dây bọc ACSR 150mm2 |  |
| 12 | Chủng loại dây bọc sử dụng với giáp níu |  | Nêu cụ thể các thông số của loại dây bọc sử dụng tương ứng với mỗi loại giáp níu cung cấp |  |
|  |  |  | Dây bọc ACSR 70mm2 |  |
|  |  |  | Dây bọc ACSR 95mm2 |  |
|  |  |  | Dây bọc ACSR 150mm2 |  |
| 13 | Giáp níu |  |  |  |
| 13.1 | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây |  | Hướng phải (right hand). |  |
| 13.2 | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding |  | 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút. |  |
| 14 | Phụ kiện |  | Yếm dạng U (thimble clevis) với kích thước phù hợp với kích thước dây sử dụng với giáp níu. |  |
| 15 | Type test |  | có |  |
| 16 | Rountine test |  | có |  |

XIII. Đai thép và khóa đai

1. Yêu cầu chung

Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho Đai thép, khóa đai làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phấn phối, ống uPVC lên trụ bê tông .

2. Tiêu chuẩn áp dụng

- TCVN 197-2014 và các tiêu chuẩn tương đương

3. Yêu cầu khác

3.1 Yêu cầu thử nghiệm

- Thử nghiệm xuất xưởng:

Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn TCVN 197-2014 hoặc tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

- Đo kích thước

- Kiểm tra việc ghi nhãn

Thử nghiệm thường xuyên của nhà sản xuất (thử nghiệm xuất xưởng): Đo chiều dày và chiều rộng của đai… thực hiện bởi nhà sản xuất.

- Thử nghiệm điển hình

Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 197-2014 hoặc tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Kiểm tra kích thước (Dimensions)

- Suất kéo đứt (Tensile strengh)

Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

3.2 Yêu cầu về bao gói

- Đai thép được cuộn tròn và cố định trên khung nhựa.

- Khóa đai được đóng trong hộp để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển.

4. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Nhà thầu đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 197-2014 hoặc tương đương |  |
| 2 | Đai thép |  |  |  |
| 2.1 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Đai thép 20 x 0.4 |  |  |  |
| 2.2 | Loại |  | Đai thép làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phân phối, ống uPVC lên trụ bê tông |  |
| 2.3 | Chiều rộng | mm |  |  |
|  | Đai thép 20 x 0.4 |  | 20 |  |
| 2.4 | Chiều dày | mm |  |  |
|  | Đai thép 20 x 0.4 |  | 0.4 |  |
| 2.5 | Suất kéo đứt | N/mm2 |  |  |
|  | Đai thép 20 x 0.4 |  | 700 |  |
| 2.6 | Chiều dài mỗi cuộn | m |  |  |
|  | Đai thép 20 x 0.4 |  | 50 |  |
| 3 | Khóa đai |  |  |  |
| 3.1 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 3.2 | Khóa đai cho đai 20 x 0.4 |  |  |  |
| 3.4 | Loại |  | Làm bằng thép không gỉ dùng để khóa đai thép |  |
| 3.5 | Kích thước |  | Kích thước của khóa đai phải phù hợp cho đai thép tương ứng |  |
| 3.6 | Bao gói |  | Đai thép được cuộn tròn và cố định trên khung nhựa, khóa đai được đóng trong hộp để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 3.7 | Catalog |  | Có |  |
| 3.8 | Mẫu đai thép và khóa đai thép |  | Có |  |
| 3.9 | Mẫu hàng chào |  | Có |  |

XIV. Ống chì RMU

1. Phạm vi:

- Các thông số này bao gồm để thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao  hàng cho ống cầu chì cách điện HRC hay CF) cho tủ RMU. Dòng định mức của ống chì nêu trong bảng dưới đây.

Các sai khác so với phần Điều kiện kỹ thuật này sẽ được Nhà thầu nêu trong phần Phụ đính - Các sai khác so với tài liệu thầu.

2. Tiêu chuẩn ứng dụng:

Ống cầu chì cách điện (fuse link) HRC được thiết kế theo các tiêu chuẩn sau đây : IEC 60282-1 : Cầu chì ống giới hạn dòng điện

DIN 43525 : Cầu chì cao áp điện áp từ 6,6kV trở lên

VDE 0670 Part 402/IEC 60787 : Lựa chọn cầu chì giới hạn dòng điện cho máy biến áp.

3. Yên cầu kỹ thuật:

Ống cầu chì cách điện (fuse link) HRC được thiết kế theo các tiêu chuẩn sau đây : IEC 60282-1 : Cầu chì ống giới hạn dòng điện

Ống ch HRC cho tủ RMU dùng để bảo vệ máy biến áp phân phối trong các trường hợp quá tải hay ngắn mạch. Đặc tính của dây chì (fuse link) có các tính chất sau: cầu chì loại hạn chế dòng điện có công suất ngắt cao. Đặc tính thời gian- dòng điện của cầu chì tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 60282-1, mục 3.3.3.

Ống chì được làm bằng sứ có khả năng chịu nhiệt và khả năng chịu tác động cơ học cao. Bên trong ống chì được chứa cát có khả năng dập hồ quang tốt. Hệ thống cần đẩy (striker system) có cảm niến nhiệt được đặt ở mức khoảng 1200C để đảm bảo cho ống chì không cắt đối với các quá tải hay ngắn mạch thoáng qua. Dưới  đây là yêu cầu về một số thông số kỹ thuật chủ yếu của ống chì :

Kích thước và số liệu của ống cầu chì HRC

| Un | In | L | D | I1 | I3 | Pn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KV | A | mm | mm | kA | A | W |
|  | 6,3 | 537 | 65 | ≥25 | 40 | 45 |
|  | 10 | 537 | 65 | ≥25 | 48 | 69 |
|  | 16 | 537 | 65 | ≥25 | 79 | 110 |
|  | 20 | 537 | 65 | ≥25 | 107 | 127 |
|  | 25 | 537 | 65 | ≥25 | 142 | 150 |
|  | 31,5 | 537 | 65 | ≥25 | 112 | 157 |
|  | 40 | 537 | 65 | ≥25 | 200 | 301 |
|  | 50 | 537 | 65 | ≥25 | 220 | 340 |

Trong đó:

In: dòng điện định mức

Un: Điện áp định mức

I1: Dòng ngắn mạch lớn nhất đối với dây chì được thử nghiệm

I3: Dòng cắt nhỏ nhất

Pn: tổn thất công suất ở dòng định mức

L: Chiều dài ống cầu chì

D: Đường kính ống cầu chì

4. Thông tin cần đưa vào tài liệu dự thầu:

Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình

Tài liệu kỹ thuật và mô tả cầu chì sẽ cung cấp

Phụ tính các đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết

5. Thử nghiệm:

Dây chảy phải được thử nghiệm phù hợp với các tiêu chuẩn IEC-282 hay tương đương được thực hiện với một phòng thí nghiệm độc lập.

Toàn bộ thiết bị phải qua thử nghiệm routine test tại nhà máy sản xuất phù hợp  với tiêu chuẩn IEC-282 hay tương đương.

16.6. Đóng gói và giao hàng

Cầu chì ống HRC phải được đóng gói trong hộp carton và đóng trong thùng bằng gỗ với số lượng thiết bị phù hợp.

Phụ lục 16

Đặc tính kỹ thuật và cam kết của Ống chì RMU-35kV-10A

| Stt | Mô tả | Đơn v | Yêu cầu | Đề suất & Cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống chì 35kV cho tủ RMU |  |  |  |
| 1.1 | Nhà sản xuất |  |  |  |
|  | M hiệu sản phẩm |  |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  |  |
| 1.2 | Loại |  |  |  |
| 1.3 | Dòng định mức | A |  |  |
|  | 6 |  | 6 |  |
|  | 10 |  | 10 |  |
|  | 16 |  | 16 |  |
|  | 20 |  | 20 |  |
|  | 25 |  | 25 |  |
|  | 31,5 |  | 31,5 |  |
|  | 40 |  | 40 |  |
|  | 50 |  | 50 |  |
| 1.4 | Dòng ngắn mạch I1 | KA | ≥25 |  |
| 1.5 | Dòng cắt nhỏ nhất I3 6A 10A 16A 20A 25A 31,5A 40A 50A | A | 40 48 79 107 142 112 200 220 |  |
| 1.6 | Tổn thất công suất ở dòng định mức | W |  |  |
|  | 6A 10A 16A 20A 25A 31,5A 40A 50A |  | 45 69 110 127 150 157 301 340 |  |
| 1.7 | Đường kính | mm |  |  |
|  | 6A |  | 65 |  |
|  | 10A |  | 65 |  |
|  | 16A |  | 65 |  |
|  | 20A |  | 65 |  |
|  | 25A |  | 65 |  |
|  | 31,5A |  | 65 |  |
|  | 40A |  | 65 |  |
|  | 50A |  | 65 |  |
| 1.8 | Chiều dài L | mm | 509 |  |
| 1.9 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có |  |
| 1.10 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có |  |

XV.	Ống bọc cách điện trung thế

### 1. Phạm vi áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội để phục vụ sử dụng trên lưới điện trung áp trên không 22-35kV.

2. Tài liệu viện dẫn:

ASTM D149-97a, ASTM D2240-02, ASTM D624-00, IEC 60707, IEC 62217 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Yêu cầu về thử nghiệm.

a. Thử nghiệm xuất xưởng

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi
sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ

thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn liên quan.

b. Thử nghiệm điển hình:

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc
lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh
khả năng của họ để đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử
nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM D149-97a, ASTM D2240-02, ASTM D624-00, IEC 60707, IEC 62217 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

- Khả năng chịu nhiệt

- Khả năng chịu điện áp đánh thủng

- Độ bền xé rách

- Độ cứng (shore)

- Khả năng chịu lão hóa thời thiết

- Độ cứng có so sánh giá trị ban đầu.

### 4. Yêu cầu đặc tính kỹ thuật của thiết bị:

### Thông tin và các yêu cầu đặc tính kỹ thuật của ống bọc cách điện 22kV.

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ASTM D149-97a, ASTM D2240-02, ASTM D624-00, IEC 60707, IEC 62217 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Điện áp vận hành liên tục | kV | 24kV |  |
| 6 | Vị trí lắp đặt |  | bọc cách điện cho đường dây không |  |
| 7 | Loại |  | Cách điện sử dụng trên đường dây phân phối trên không 22kV sẽ là loại cách điện Polymer (Silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) có đặc tính kháng nước, chống ăn mòn, và chống lão hoá tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV) |  |
| 8 | Vật liệu cách điện |  | Polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) |  |
| 9 | Khả năng chịu nhiệt |  | - 250oC trong 5 giây (không biến dạng) - 180oC trong 10 phút (không biến dạng) - 135oC trong 4 giờ (không biến dạng) |  |
| 10 | Khả năng chịu điện áp đánh thủng | kV/1 phút | >36kV/1 phút |  |
| 11 | Độ bền xé rách | kNm | ≥15,5 kNm |  |
| 12 | Độ cứng (Shore) |  | 50-80 |  |
| 13 | Nhiệt độ môi trường tối đa | oC | 50oC |  |
| 14 | Độ ẩm môi trường tương đối | % | 90% |  |
| 15 | Đồ dầy cách điện | mm | nêu cụ thể |  |
| 16 | Chủng loại ống bọc cách điện |  | Nêu cụ thể các thông số của loại ống bọc cách điện sử dụng tương ứng với dây trần |  |
| 17 | Quy định về thiết kế: |  | Ống bọc cách điện được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các qui định sau: - Ống cách điện có cấu tạo dạng xoắn, dùng để tối ưu hoá việc che kín dây dẫn hoặc phần nối dây chưa được cách điện. - Lắp đặt không cần phải tháo lắp cáp điện ra khỏi thiết bị. Ống cách điện sẽ tự xoắn và định vị vào dây dẫn. - Ống bọc cách điện không ảnh hưởng đến các hoạt động của thiết bị, cũng như không ảnh hưởng đến thao tác. - Trên thân sản phẩm phải có tên và mã hiệu của nhà sản xuất |  |
| 18 | Tài liệu đi kèm thiết bị Catalogue, bản vẽ kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng. |  |  |  |

### 5. Yêu cầu chung về cung cấp hàng hóa

- Các thiết bị phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về chế tạo, thử nghiệm và điều kiện vận hành đã đề cập trong quy cách kỹ thuật này, đồng thời đảm bảo được độ bền đối với các điều kiện khí hậu nhiệt đới ở Việt Nam.

- Tất cả các thiết bị được cung cấp là thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với quy cách kỹ thuật này và các quy định khác trong hợp đồng đã ký kết.

XVI. Cột bê tông ly tâm

- Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn 5847:2016 này áp dụng cho các loại cột điện bê tông cốt thép ứng lực trước và không ứng lực trước sản xuất theo phương pháp ly tâm.

Cột điện bê tông ly tâm phải tuân thủ theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5847:2016 và phải có lỗ để bố trí lắp đặt xà, lỗ thang trèo an toàn, thuận lợi trong quá trình lắp đặt, vận hành…

- Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

- TCVN 1651-1:2008, Thép cốt bê tông - Thép thanh tròn trơn.

- TCVN 1651-2:2008, Thép cốt bê tông - Thép thanh vằn.

- TCVN 2682:2009, Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 3105:1993, Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử.

- TCVN 3118:1993, Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén.

- TCVN 4506:2012, Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 5709:2009, Thép các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 6067:2004, Xi măng poóc lăng bền sun phát - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 6260:2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 6284-1:1997, Thép cốt bê tông dự ứng lực - Yêu cầu chung.

- TCVN 6284-2:1997, Thép cốt bê tông dự ứng lực - Dây kéo nguội.

- TCVN 6284-3:1997, Thép cốt bê tông dự ứng lực - Dây tôi và ram.

- TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 7711:2013, Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát – Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 8826:2011, Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa – Silica fume và tro trấu nghiền mịn.

- TCVN 8827:2011, Phụ gia hóa học cho bê tông.

- TCVN 9356:2012, Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông.

- TCVN 9490:2012 (ASTM C900-06), Bê tông - Phương pháp xác định cường độ kéo nhổ.

- TCVN 10302:2014, Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng.

- Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

  - Cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước (Spun precast nonprestressed concrete poles)

Sản phẩm cột bê tông sản xuất theo phương pháp ly tâm có cốt thép không ứng lực trước.

  - Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước (Spun precast prestressed concrete poles)

Sản phẩm cột bê tông sản xuất theo phương pháp ly tâm có cốt thép ứng lực trước.

  - Tải trọng thiết kế (Design load)

Tải trọng theo phương ngang được tính toán, đảm bảo cột có thể chịu được tải trọng làm việc, được xác định bằng lực kéo ngang lên đầu cột theo sơ đồ thử tải qui định khi vết nứt xuất hiện có chiều rộng nằm trong phạm vi cho phép.

  - Mô men uốn thiết kế (Design bending moment)

Mô men uốn sinh ra do tác động của tải trọng uốn gây ra biến dạng và nứt của cột có giá trị trong phạm vi cho phép

  - Tải trọng gãy tới hạn (Ultimate breaking load)

Tải trọng tối đa được tính toán tại điểm đặt tải theo sơ đồ thử tải qui định khi cột bị gãy.

  - Mô men uốn gãy tới hạn (Ultimate breaking bending moment)

Mô men uốn tối đa được tính toán tại điểm đỡ uốn khi cột bị gãy.

  - Hệ số tải trọng k (Load factor)

Tỉ số giữa tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn và tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế.

  - Điểm đỡ uốn (Supporting point)

Điểm cao nhất của phần chiều dài đáy cột chôn xuống đất theo thiết kế

  - Điểm chất tải (Loading point)

Điểm đặt tải trọng kéo ngang cách đầu cột một khoảng qui định.

  - Chiều sâu chôn đất (Embedment depth)

Chiều dài phần đáy cột chôn xuống đất.

  - Chiều cao điểm chất tải (Height of loading point)

Chiều cao thân cột tính từ điểm đỡ uốn đến điểm chất tải.

  - Lô sản phẩm (Product lot)

Số lượng cột điện bê tông được sản xuất liên tục theo cùng một thiết kế, vật liệu và quy trình công nghệ được qui định khi lấy mẫu thử đối với các chỉ tiêu kỹ thuật khác nhau.

- Phân loại, hình dạng và ký hiệu

  - Phân loại

Theo mục đích sử dụng, trạng thái ứng suất, kích thước, tải trọng và mô men uốn thiết kế, cột điện bê tông được phân thành hai nhóm I và II có các đặc tính như trong Bảng 1.

Bảng 1 - Phân loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm

| Đặc tính |  | Cột nhóm I | Cột nhóm II |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Phân bố mô men uốn dạng N | Phân bố mô men uốn dạng T(2) |
| Mục đích sử dụng |  | Truyền dẫn, phân phối điện | Cấp điện cho các tuyến đường sắt, xe điện |  |
| Trạng thái ứng suất |  | - Cốt thép không ứng lực trước - Cốt thép ứng lực trước | Cốt thép ứng lực trước |  |
| Kích thước cơ bản | Chiều dài | 6 m ÷ 22 m, có thể được đúc liền hoặc nối từ 2 hoặc 3 đoạn cột(1) | 8 m ÷ 14 m, đúc liền |  |
|  | Đường kính ngoài đầu cột | 120 mm, 140 mm, 160 mm, 190 mm và 230 mm | 300 mm, 350 mm, 400 mm | 350 mm |
| Tải trọng thiết kế |  | 1 kN.m ÷ 15 kN.m | - | - |
| Mô men uốn thiết kế |  | - | 50 kN.m ÷ 110kN.m | 90 kN.m và 110kN.m |
| CHÚ THÍCH: (1) Các đoạn cột nối cũng coi như một cột và phải tuân theo các qui định của tiêu chuẩn, các bích nối phải đảm bảo có độ chịu tải trọng uốn lớn hơn hoặc bằng các đoạn cột. (2) Các dạng phân bố mô men uốn N và T được mô tả trong Hình 2. |  |  |  |  |

  - Hình dạng

- Cột điện bê tông ly tâm thuộc nhóm I có dạng côn cụt rỗng chiều dài từ 6 m đến 22m, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11 % và 1,33 % theo chiều dài cột.

- Cột điện bê tông ly tâm thuộc nhóm II có dạng hình trụ rỗng có chiều dài từ 8 m đến 14 m. Hình dạng của các loại cột điện bê tông được thể hiện ở Hình 1.

  - Ký hiệu

    - Ký hiệu các kích thước cơ bản:

Ký hiệu kích thước cơ bản của cột điện bê tông ly tâm được thể hiện ở Hình 1.

CHÚ THÍCH: Kích thước của lớp phủ đầu cột và lớp phủ đáy không tính vào chiều dài cột bê tông.

| CHÚ DẪN |  |
| --- | --- |
| L - chiều dài; | d1 - đường kính ngoài đầu cột; |
| T1 - điểm đỡ uốn; | d2 - đường kính ngoài đáy cột; |
| T2- điểm chất tải; | d - đường kính ngoài cột trụ; |
| h1 - chiều sâu chôn đất; | b - chiều dày cột; |
| h2 - khoảng cách từ đầu cột đến điểm chất tải; | H - chiều cao điểm chất tải. |

Hình 1 - Hình dạng và ký hiệu kích thước của cột điện bê tông cốt thép ly tâm

    - Ký hiệu sản phẩm

Các sản phẩm cột điện bê tông được ký hiệu bằng các chữ cái và số theo trình tự qui ước như sau:

- Trạng thái ứng suất của kết cấu cột:

- Cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước: NPC;

- Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước: PC.

- Nhóm theo mục đích sử dụng:

+ Cột điện bê tông nhóm I: I;

+ Cột điện bê tông nhóm II có phân bố mô men uốn dạng N: IIN ;

+ Cột điện bê tông nhóm II có phân bố mô men uốn dạng T: IIT.

- Kích thước cơ bản:

+ Chiều dài cột, m: 6 ... 22;

+ Đường kính ngoài đầu cột điện nhóm I, mm: 120, 140, 160, 190, 230;

+ Đường kính ngoài cột điện nhóm II, mm: 300, 350, 400.

- Tải trọng và mô men uốn thiết kế:

- Tải trọng thiết kế của cột điện nhóm I, kN: 1, 1,5, ...13;

- Mô men uốn thiết kế của cột điện nhóm II, kN.m: 50, ...110. - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016

VÍ DỤ 1: “PC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016” được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu cột 190 mm, tải trọng thiết kế 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016.

VÍ DỤ 2: “NPC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016” được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu cột 190 mm, tải trọng thiết kế 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016.

VÍ DỤ 3: “PC.IIN-10-300-65.TCVN 5847:2016” được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm IIN, dài 10 m, đường kính ngoài 300 mm, mô men uốn thiết kế 65 kN.m, sản xuất theo TCVN 5847:2016.

- Yêu cầu kỹ thuật

  - Yêu cầu về vật liệu

    - Xi măng

Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực.

    - Cốt liệu

Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thoả mãn các quy định của thiết kế.

    - Nước

Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012.

    - Phụ gia

Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014.

    - Cốt thép

- Cốt thép ứng lực trước (PC) phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

    - Bê tông

Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 × 300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 × 150 × 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993.

  - Yêu cầu về kích thước, tải trọng và mô men uốn thiết kế

    - Đối với cột nhóm I

Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm nhóm I được quy định tại Bảng 2.

Bảng 2 - Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các cột nhóm I

| Kích thước |  |  | Tải trọng thiết kế, kN, không nhỏ hơn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều dài cột, L, m | Chiều cao điểm chất tải, H, m | Chiều sâu chôn đất, h1, m | Đường kính ngoài đầu cột, mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 120 | 140 | 160 | 190 | 230 |
| 6,0 | 4,75 | 1,0 | 1,0 1,5 2,0 | 2,0 2,5 3,0 3,5 | - | - | - |
| 6,5 | 5,15 | 1,1 | - | 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 | - | - |
| 7,0 | 5,55 | 1,2 | - | 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 5,0 | - | - |
| 7,5 | 5,95 | 1,3 | - | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 | 2,0 3,0 5,4 | 4,3 6,0 | - |
| 8,0 | 6,35 | 1,4 | - | 2,0 2,5 3,0 5,0 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 5,0 | 2,0 2,5 4,3 | - |
| 8,5 | 6,85 | 1,4 | - | 2,0 2,5 5,0 | 2,0 2,5 3,0 4,3 | 2,0 2,5 3,0 4,3 5,0 | - |
| 9,0 | 7,25 | 1,5 | - | 2,0 2,5 3,5 4,3 5,0 | 2,0 2,5 3,5 4,3 5,0 | 2,0 2,5 3,5 4,3 5,0 | - |
| 10 | 8,05 | 1,7 | - | 2,5 | - | 3,5 4,3 5,0 | - |
| 12 | 9,75 | 2,0 | - | - | - | 3,5 4,3 5,4 7,2 9,0 10,0 | - |
| 14 | 11,35 | 2,4 | - | - | - | 6,5 8,5 9,2 11,0 13,0 | 7,2 9,2 11,0 13,0 |
| 16 | 13,25 | 2,5 | - | - | - | 6,5 8,5 9,2 11,0 13,0 | 7,2 9,2 10,0 11,0 13,0 |
| 18 | 14,75 | 3 | - | - | - | 9,2 11,0 12,0 13,0 | 10,0 13,0 15,0 |
| 20 | 16,45 | 3,3 | - | - | - | 9,2 11,0 13,0 14,0 | 10,0 13,0 15,0 |
| 22 | 18,15 | 3,6 | - | - | - | 9,2 11,0 13,0 14,0 | 10,0 13,0 15,0 |
| CHÚ THÍCH: Các kích thước và tải trọng thiết kế khác sẽ theo yêu cầu của khách hàng. |  |  |  |  |  |  |  |

    - Đối với cột nhóm II

Kích thước cơ bản và mô men uốn thiết kế của các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm nhóm II được quy định tại Bảng 3, các dạng phân bố mô men uốn được thể hiện ở Hình 2.

Bảng 3 - Kích thước cơ bản và mô men uốn thiết kế của các cột nhóm II

| Kích thước |  |  | Mô men uốn thiết kế, kN.m, không nhỏ hơn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều dài cột, L, m | Chiều cao điểm chất tải, H, m | Chiều sâu chôn đất, h1, m | Loại N |  |  | Loại T |
|  |  |  | Đường kính ngoài, mm |  |  | Đường kính ngoài, mm |
|  |  |  | 300 | 350 | 400 | 350 |
| 8 | 6,35 | 1,4 | 65 | 50 65 | - | - |
| 9 | 7,25 | 1,5 | 65 | 50 65 | - | - |
| 10 | 8,05 | 1,7 | 65 | 50 65 | - | - |
| 11 | 8,85 | 1,9 | 65 | 50 65 75 | 110 | 90 110 |
| 12 | 9,75 | 2,0 | 65 | 50 65 75 | 110 | 90 110 |
| 13 | 10,55 | 2,2 | - | 65 75 | 110 | 90 110 |
| 14 | 11,35 | 2,4 | - | 75 | - | - |
| CHÚ THÍCH: Các kích thước và mô men uốn thiết kế khác sẽ theo yêu cầu của khách hàng. |  |  |  |  |  |  |

Cột loại N	Cột loại T

CHÚ DẪN:

L - Chiều dài cột;

h1 - Chiều sâu chôn đất;

M - Mô men uốn thiết kế như qui định trong Bảng 3

Hình 2 - Phân bố mô men uốn của các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm nhóm II

    - Sai lệch kích thước

Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định trong Bảng4.

Bảng 4 - Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông cốt thép ly tâm

| Sai lệch kích thước |  | Mức cho phép |
| --- | --- | --- |
| 1.Sai lệch chiều dài cột, mm | Đối với cột có L ≤ 14 m | + 25 - 10 |
|  | Đối với cột có L > 14 m | + 50 - 10 |
| 2.Sai lệch đường kính ngoài, mm |  | + 4 - 2 |
| 3.Sai lệch chiều dày cột, mm |  | + 7 - 5 |

    - Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép

Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại:

- Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường;

- Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm;

- Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm.

5.3. Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép

5.3.1. Độ nhẵn bề mặt

Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm.

Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút được qui định tại Bảng 5.

Bảng 5 - Kích thước cho phép của các khuyết tật trên bề mặt cột điện bê tông cốt thép ly tâm

Đơn vị tính bằng milimet

| Bề mặt | Kích thước, không lớn hơn |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lỗ rỗ |  | Vết lồi, lõm |
|  | Đường kính | Chiều sâu |  |
| Mặt ngoài cột Mặt mút cột | 10 8 | 5 3 | 2 2 |

5.3.2. Nứt bề mặt

Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vết nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột.

5.3.3. Lớp phủ bảo vệ cột

Trên bề mặt cột điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất (h1).

5.4. Yêu cầu về khả năng chịu tải

5.4.1. Độ bền uốn nứt

Khi thử uốn nứt theo Điều 6.5.3.1, các cột điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế trong Bảng 2 đối với cột điện nhóm I, hoặc mô men uốn thiết kế như trong Bảng 3 đối với cột điện nhóm II, và vết nứt không được phát triển nối nhau vòng quanh thân cột.

Đối với các cột điện bê tông ứng lực trước của nhóm I và nhóm II, sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05 mm.

Độ biến dạng trong quá trình thử uốn nứt đối với cột điện nhóm II được qui định như sau: khi mô men uốn tại điểm đỡ uốn đạt 2/3 giá trị mô men uốn thiết kế cho trong Bảng 3, độ cong của cột tại vị trí cách điểm đỡ uốn 6 m đối với cột dài 8 m và cách điểm đỡ uốn 7 m đối với cột dài lớn hơn hoặc bằng 9 m không được vượt quá 75 mm.

5.4.2. Độ bền uốn gãy

Khi thử uốn gãy theo Điều 6.5.3.2, tải trọng gãy tới hạn của cột điện nhóm I không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế qui định tại Bảng 2, mô men uốn gãy tới hạn của cột điện nhóm II không nhỏ hơn 2 lần mô men uốn thiết kế qui định tại Bảng 3.

CHÚ THÍCH: Hệ số tải trọng k lớn hơn hoặc bằng 2. Trong các trường hợp thiết kế chỉ định hoặc có thỏa thuận riêng, hệ số k có thể nhỏ hơn 2.

- Phương pháp thử

  - Lấy mẫu

Mẫu thử được lấy theo lô, cỡ lô kiểm tra là 100 sản phẩm. Nếu số lượng của lô sản xuất lớn hơn 100 sản phẩm thì sẽ chia thành các lô nhỏ không quá 100 sản phẩm. Nếu số lượng không đủ 100 sản phẩm cũng được tính là một lô.

Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước được thực hiện cho từng lô. Từ lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5 % sản phẩm đại diện cho lô để thử. Với lô nhỏ dưới 100 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5 % sản phẩm nhưng không ít hơn 3 sản phẩm để thử.

Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô. Từ mỗi lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng kích thước và cường độ bê tông để thử. Trường hợp lô nhỏ hơn 50 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 1 sản phẩm để thử. Các sản phẩm sau khi thử uốn nứt tại tải trọng thiết kế hoặc mô men uốn thiết kế, sẽ thử tiếp uốn gãy tới tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn nếu có yêu cầu.

6.2 . Xác định kích thước và mức sai lệch kích thước

6.2.1. Thiết bị, dụng cụ

6.2.1.1. Thước thép cuộn có khả năng đo độ dài 25 m, vạch chia đến 1 mm;

6.2.1.2. Thước kẹp có vạch chia đến 0,05 mm;

6.2.1.3. Thước lá thép có vạch chia đến 1 mm.

6.2.2. Cách tiến hành

- Lấy mẫu theo 6.1.

- Đo các kích thước cơ bản của cột bằng thước lá thép hoặc thước thép cuộn.

- Đo chiều dày của lớp bê tông bảo vệ cốt thép theo TCVN 9356:2012.

6.2.3. Đánh giá kết quả

Đối chiếu các kết quả đo trung bình với các kích thước cơ bản của cột điện để xác định mức sai lệch cho phép như đã được quy định trong 5.2.3 Nếu trong số sản phẩm lấy ra kiểm tra có một sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu thì lấy tiếp 5 % sản phẩm khác trong cùng lô để kiểm tra lần hai. Nếu toàn bộ số sản phẩm thử lại đều đạt thì lô đó đạt yêu cầu, trừ các sản phẩm không đạt trong lần 1. Nếu lại có một sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu chất lượng thì lô sản phẩm đó phải phân loại lại.

6.3. Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật

6.3.1. Thiết bị, dụng cụ

6.3.1.1. Thước lá thép có vạch chia đến 1 mm;

6.3.1.2. Thước kẹp có vạch chia đến 0,05 mm;

6.3.1.3. Kính lúp có độ phóng đại (5 ÷ 10) lần.

6.3.1.4. Bộ căn lá thép có độ dày (0,05 ÷ 1,00) mm.

6.3.2. Cách tiến hành

  - Lấy mẫu theo 6.1.

  - Đo chiều cao hoặc chiều sâu, vết lồi lõm, lỗ rỗ bằng kết hợp thước lá thép và thước kẹp.

- Kiểm tra vết nứt bằng kính lúp kết hợp với bộ căn lá thép.

6.3.3. Đánh giá kết quả

Đối chiếu với yêu cầu về ngoại quan và khuyết tật của cột điện bê tông cốt thép ly tâm được quy định trong 5.3 để đánh giá chất lượng sản phẩm thử.

Nếu trong số sản phẩm lấy ra kiểm tra có một sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu thì lấy tiếp 5 % sản phẩm khác trong cùng lô để kiểm tra lần hai. Nếu toàn bộ số sản phẩm thử lại đều đạt thì lô đó đạt yêu cầu nghiệm thu, trừ các sản phẩm không đạt trong lần 1. Nếu lại có một sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu chất lượng thì lô sản phẩm đó phải phân loại lại.

6.4. Xác định cường độ bê tông

Bê tông phải được lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng theo TCVN 3105:1993, xác định cường độ chịu nén theo TCVN 3118:1993 và lưu phiếu thí nghiệm vào hồ sơ chất lượng sản phẩm.

Khi cần thiết, có thể tiến hành kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm theo phương pháp không phá hủy TCVN 9490:2012 (ASTM C900-06) để xác định cường độ chịu nén của bê tông, hoặc theo thỏa thuận giữa các bên liên quan.

6.5. Xác định khả năng chịu tải

6.5.1. Nguyên tắc

Khả năng chịu tải của cột điện bê tông cốt thép ly tâm được xác định bằng phương pháp kéo ngang tại đầu cột theo qui trình qui định. Thử uốn nứt ở tải trọng thiết kế đối với cột điện nhóm I và mô men uốn thiết kế đối với cột điện nhóm II. Thử uốn gãy ở tải trọng gãy tới hạn đối với cột điện nhóm I và mô men uốn gãy tới hạn đối với cột điện nhóm II.

6.5.2. Thiết bị, dụng cụ

6.5.2.1. Tời điện hoặc quay tay

Dùng để gia tải lên đầu cột theo phương ngang.

6.5.2.2. Lực kế

Thang đo được bố trí sao cho tải trọng thử tối đa nằm trong phạm vi (20 ÷ 80) % giá trị thang đo lớn nhất của lực kế, độ chính xác bằng 2 %.

6.5.2.3. Gối tựa di động

Các gối đỡ có bánh xe để đỡ cột theo phương ngang.

6.5.2.4. Bệ ngàm

Bệ bằng bê tông có cơ cấu ngàm chặt để định vị phần chân cột.

6.5.2.5. Thước lá thép có vạch chia đến 1 mm.

6.5.2.6. Bộ căn lá thép có độ dày (0,05 ÷ 1,00) mm.

6.5.2.7. Kính lúp có độ phóng đại (5 ÷10) lần.

6.5.3. Cách tiến hành

6.5.3.1. Thử uốn nứt

6.5.3.1.1. Đối với cột điện nhóm I

- Lấy mẫu theo 6.1.

- Đặt cột nằm ngang lên các gối di động một cách chắc chắn, ổn định theo sơ đồ Hình 3.

- Định vị phần chân cột lên bệ ngàm bê tông.

- Kiểm tra độ ổn định của toàn bộ hệ thống và các gối tựa di động.

- Tác dụng lực lên điểm đặt lực theo phương ngang bằng tời kéo, tải trọng kéo ngang theo qui định của Điều 5.4.

- Lần đầu đặt 25 % tải trọng, các lần tiếp theo mỗi lần tăng thêm 25 % cho tới khi đạt tải trọng thiết kế ghi trong Bảng 2. Sau mỗi lần tăng tải dừng lại 5 min. Tổng thời gian thử tải là 20 min. Sau mỗi lần dừng tải phải ghi lại tình trạng biến dạng của cột, sự phát triển các vết nứt sẵn có và vết nứt mới phát sinh, đo chiều rộng vết nứt sau khi dỡ hết tải.

Hình 3 – Sơ đồ thử tải ngang của cột điện bê tông

CHÚ DẪN:

1 - cột thử; 2 - gối tựa di động; 3 - bệ ngàm bê tông; 4 - cữ chặn (định vị tại điểm đỡ uốn); 5 - chốt định vị; 6 - điểm đặt lực thử; 7 - thước đo; 8 - dây cáp; 9 - lực kế; 10 - tời

L - chiều dài cột;

h1 - chiều sâu chôn đất;

h2 - khoảng cách từ điểm đặt lực đến đầu cột bằng 0,25 m; H - chiều cao điểm chất tải, H = L - (h1 + h2).

6.5.3.1.2. Đối với cột điện nhóm II

- Lấy mẫu theo 6.1.

- Đặt cột nằm ngang lên các gối di động một cách chắc chắn, ổn định theo sơ đồ trong Hình 3.

- Định vị phần chân cột lên bệ ngàm bê tông.

- Kiểm tra độ ổn định của toàn bộ hệ thống và các gối tựa di động.

- Tác dụng lực từ từ lên điểm đặt lực theo phương ngang bằng tời kéo cho đến khi mô men uốn tại điểm đỡ uốn đạt giá trị mô men uốn thiết kế trong Bảng 3. Đo vết nứt và độ cong của cột.

- Sau khi hoàn thành thử tải như trên, đảo vị trí đầu cột theo chiều ngược lại, định vị đầu cột và lại tiến hành thử tải theo trình tự nêu ở trên. Đo vết nứt và độ cong của cột.

6.5.3.2. Thử uốn gãy

6.5.3.2.1. Đối với cột nhóm I

Sau khi hoàn thành bước thử theo 6.5.3.1.1, tiếp tục cấp tải cho đến khi đạt giá trị tải trọng gãy tới hạn (gấp k lần tải trọng thiết kế qui định tại Bảng 2). Quan sát và ghi lại tình trạng cột.

CHÚ THÍCH: Giá trị hệ số k xem trong Điều 5.4.2

6.5.3.2.2. Đối với cột nhóm II

Sau khi hoàn thành bước thử theo 6.5.3.1.2, tiếp tục cấp tải cho đến khi mô men uốn tại điểm đỡ uốn đạt giá trị mô men uốn gãy tới hạn (gấp k lần mô men uốn thiết kế qui định tại Bảng 3). Quan sát và ghi lại tình trạng cột.

6.5.4. Đánh giá kết quả

6.5.4.1. Thử uốn nứt

Khi thử ở tải trọng thiết kế hoặc mô men uốn thiết kế, sản phẩm thử được coi là đạt yêu cầu chất lượng nếu thỏa mãn các yêu cầu tại điều 5.4.1. Nếu cả 2 sản phẩm lấy ra thử đều đạt yêu cầu thì lô đó đạt yêu cầu nghiệm thu. Nếu có 1 sản phẩm không đạt thì lấy tiếp 2 sản phẩm khác cùng lô để thử lần hai. Nếu toàn bộ số sản phẩm thử lại đều đạt thì lô đó đạt yêu cầu nghiệm thu, trừ sản phẩm không đạt trong lần 1. Nếu lại có một sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng thì lô sản phẩm đó không đạt yêu cầu về khả năng chịu tải và phải tiến hành phân loại lại.

6.5.4.2. Thử uốn gãy

Khi thử uốn gãy, nếu sản phẩm thử bị gãy ở tải trọng hoặc mô men uốn bằng hoặc lớn hơn giá trị tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn thì lô sản phẩm đạt yêu cầu. Nếu sản phẩm thử bị gãy ở tải trọng hoặc mô men uốn nhỏ hơn giá trị tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn thì lô sản phẩm không đạt yêu cầu.

CHÚ THÍCH: Cột điện bê tông được coi là bị gãy khi mất khả năng chịu lực (có sự sụt giảm của lực chỉ thị trên lực kế trong quá trình thử).

- Ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

  - Ghi nhãn

    - Ký hiệu đúc chìm

Ký hiệu cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính diện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ:

- Tên viết tắt của cơ sở sản xuất;

- Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC);

- Chiều dài cột;

- Tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế.

VÍ DỤ: TP-PC.12-3,5 được hiểu là cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất trụ điện và cơ khí Tiền Phong, dài 12, tải trọng thiết kế 3,5 kN.

Qui cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được qui định tại Phụ lục A

    - Nhãn mác in trên cột

Nhãn mác in gồm các thông tin sau:

- Ký hiệu nhận biết của sản phẩm;

- Ngày, tháng, năm sản xuất;

- Số lô sản phẩm;

- Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng.

Nhãn mác được thể hiện bằng chữ in hoa trên bề mặt chính thân cột, ở vị trí dễ nhìn, không cùng vị trí ký hiệu cột in chìm.

Cỡ chữ nhãn mác cần đảm bảo nhìn rõ bằng mắt thường ở khoảng cách tối thiểu 1000 mm.

Vật liệu dùng in nhãn mác đảm bảo không bị hòa tan trong nước và không phai màu.

    - Hồ sơ kỹ thuật

Mỗi lô cột điện bê tông phải có hồ sơ kỹ thuật bao gồm:

- Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất;

- Loại sản phẩm, kích thước cơ bản;

- Số hiệu lô sản phẩm;

- Ngày, tháng, năm sản xuất;

- Thông tin cần thiết về chất lượng sản phẩm cho mỗi lô hàng, trong đó thể hiện kết quả thử các chỉ tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn này.

  - Bảo quản

- Sản phẩm cột điện bê tông lưu kho được xếp theo lô và theo loại. Mỗi lô xếp thành nhiều tầng, số tầng phụ thuộc vào tải trọng cột và mác bê tông cột. Giữa các tầng kể cả tầng sát đất phải kê gỗ . Điểm kê phải tính toán thích hợp (2 vị trí cách mỗi đầu L/5). Khi xếp cột, chú ý sao cho nhãn hiệu và ngày tháng sản xuất quay về cùng một phía và dễ đọc.

  - Vận chuyển

- Sản phẩm chỉ được phép bốc xếp, vận chuyển khi cường độ bê tông đạt tối thiểu 85 % mác thiết kế.

- Sản phẩm được bốc xếp, dỡ bằng cần cẩu chuyên dụng với móc dây cáp mềm hoặc thiết bị nâng thích hợp.

- Khi vận chuyển, các cột điện bê tông phải được buộc chặt với phương tiện vận chuyển để tránh xô đẩy, va đập, gây hư hỏng.

- Qui cách, kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ in chìm trên cột điện bê tông cốt thép ly tâm

Kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ in chìm

Đơn vị tính bằng milimet

| Chỉ tiêu | Kích thước | Mức sai lệch |
| --- | --- | --- |
| Chiều cao chữ và số | 50 | ± 5 |
| Chiều rộng chữ | 20 | ± 2 |
| Chiều rộng nét chữ | 6 | ± 2 |
| Chiều sâu in chìm | 3 | ± 1 |
| Khoảng cách giữa 2 chữ in | 10 | ± 2 |
| Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột | 3000 | ± 50 |

Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong nước.

XVII. Dây thép bọc nhựa

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Thông số cơ bản | - Thép mạ kẽm, nhựa PVC - Đường kính lõi thép: 1,5mm; 3 mm. - Vỏ bọc: PVC, màu xanh lá. |  |

XVIII. Tiêu chuẩn kỹ thuật của Sứ treo cách điện gốm 0,4kV – không ty

| TT | Nội dung yêu cầu | Đơn vị | Yêu cầu kỹ thuật | Đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/xuất xứ |  | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 2 | Năm sản xuất |  | Năm 2024, 2025 |  |
| 3 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm |  | TCVN 7998:2009; IEC 60383 hoặc tương đương |  |
| 4 | Ký mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 5 | Loại cách điện |  | Gốm nung, tráng men |  |
| 6 | Điện áp định mức | kV | 0,4 |  |
| 7 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 1 phút điều kiện khô | kV | 4 |  |
| 8 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 1 phút điều kiện ướt | kV | 2 |  |
| 9 | Lực phá hủy cơ học | kN | 5 |  |
| 10 | Chiều dài đường rò trên bề mặt (không nhỏ hơn) | mm | 50 |  |
| 11 | Tài liệu kỹ thuật, catalog … |  | Có |  |
| 12 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất |  | Có |  |

XIX. Tiêu chuẩn kỹ thuật của Tấm móc treo cáp vặn xoắn M20

| Stt | Đặc tính kỹ thuật | Thông số | Đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất |  |  |
| 2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 3766 TCVN 5804 |  |
| 3 | Móc đôi và móc đơn được sử dụng tại các trụ góc từ 300 đến 600. | Đáp ứng |  |
| 4 | Vật liệu cấu thành | Thép được mạ kẽm nóng |  |
| 5 | Đường kính móc | 20mm |  |
| 6 | Lực phá hủy tối thiểu | 22 KN |  |
| 7 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | ≥ 85 µm |  |

XX. Tiêu chuẩn kỹ thuật của Ống nối cáp nhôm AC: 95mm2, 120mm2, 150mm2

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Kỹ thuật đề nghị | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xuất xứ |  | Khai báo |  |
|  | Tên nhà sản xuất |  | Khai báo |  |
|  | Mã hiệu |  | Khai báo |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2015 |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 3624-81, AS 1154, hoặc tương đương |  |
|  | Loại |  | Ống nối ép là loại chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt Mỗi bộ ống nối gồm có 1 ống nối bằng thép bên trong được mạ kẽm để nối với lõi thép của dây ACSR và một ống nhôm/hợp kim nhôm bên ngoài để nối hoàn toàn dây dẫn ACSR Bên trong của các ống phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện |  |
|  | Loại đai ép cho ống nối |  | Loại lục giác |  |
|  | Tiết diện của dây dẫn ACSR 150/19 ACSR 120/19 ACSR 95/11 | mm2 | 150/19 120/19 95/11 |  |
|  | Điện trở tiếp xúc của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
|  | Lực kéo cơ học yêu cầu |  | Lực kéo đứt của ống nối sao khi ép không đc nhỏ hơn 90% lực kéo đứt của dây dẫn |  |
|  | Các ký hiệu |  | Trên mỗi ống nối phải có các kí hiệu được khắc chìm/nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất - Mã hiệu của sản phẩm - Có các vị trí ép phải được khắc chim - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn |  |
|  | Biên bản thử nghiệm điển hình nhà thầu phải nộp: |  | Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của biên bản thử nghiệm điển hình. |  |
|  | - Đo điện trở tiếp xúc |  | Đáp ứng |  |
|  | - Thử nghiệm lực kéo đứt |  | Đáp ứng |  |
|  | - Thử chu kì nhiệt |  | Đáp ứng |  |
|  | - Kiểm tra kích thước |  | Đáp ứng |  |
|  | - Kiểm tra ghi nhãn |  | Đáp ứng |  |

XXI. Tiêu chuẩn kỹ thuật của ống nhựa xoắn (Theo TCVN 9007:2012)

24.1. Phạm vi

Thông số kỹ thuật bao gồm thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và giao hàng ống nhựa chịu lực có độ bền cao dùng để bảo vệ cáp trung, hạ áp.

Yêu cầu cụ thể như sau:

+ ống nhựa chịu lực xoắn: 32/25mm, 50/40mm

+ Khớp nối xoắn.

24.2. Tiêu chuẩn áp dụng

+ Quy phạm trang bị điện - Tiêu chuẩn nghành

+ ANSI 368: Các hệ thống đấu nối cách điện riêng biệt.

+ ANSI 404: Tiêu chuẩn đối với các đầu nối cáp.

24.3. Yêu cầu kỹ thuật

- Các yêu cầu kỹ thuật chung

+ ống nhựa chịu lực phải là loại chịu được ứng suất lớn, chịu được độ nén và độ va đập cao, an toàn trong quá trình thi công và sử dụng. ống nhựa có cấu tạo bao gồm 03 lớp: lớp giữa là lớp tăng cường độ cứng, 02 lớp còn lại (lớp trong và lớp ngoài) chịu được độ nén và độ va đập cao.

+ Có chất chống cháy, chống côn trùng gặm nhấm và bền vững trong môi trường hoá chất (đặc biệt trong môi trường axit mạnh).

- Kích thước

+ ống nhựa chịu lực xoắn 32/25mm, 50/40mm.

+ Khớp nối xoắn dùng để nối giữa hai ống với nhau.

24.4. Các thông tin yêu cầu đưa vào tài liệu thầu

+ Tài liệu kỹ thuật mô tả thông số kỹ thuật, hình vẽ và tính chất hoá lý của ống nhựa chịu lực.

+ Biên bản thí nghiệm điển hình.

+ Mẫu sản phẩm kèm theo

+ Phụ lục Đặc tính kỹ thuật riêng và cam kết.

24.5. Yêu cầu khi giao hàng

Trên ống nối phải có nhãn mác ghi rõ nhà sản xuất, kiểu loại, các kích thước của ống nhựa chịu lực.

XXII. Yêu cầu kỹ thuật của Ghíp nhôm AC50 -240 loại 3 bulông

11.1 Phạm vi

Tiêu chuẩn kỹ thuật này được áp dụng cho Kẹp cáp nhôm (A) hoặc nhôm lõi thép (ACSR) sử dụng cho nhánh rẽ và đấu nối lèo trên đường dây trên không.

Kẹp cáp nhôm làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.

Loại xiết bằng bu lông.

11.2. Tiêu chuẩn áp dụng

Các thiết bị phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương tiêu chuẩn:

| AS 1154.1 | Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines |
| --- | --- |
| TCVN 3624-81 | Electrical Connectors - Commissioning regulation and testing method |

11.3. Kiểm tra và thử nghiệm

11.3.1.Thử nghiệm xuất xưởng (Routine tests):

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

- Kiểm tra các kích thước

- Kiểm tra các ký hiệu

11.3.2.Thử nghiệm điển hình (Type tests)

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật  này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

- Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp (Short circuit withstand capacity)

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được.

11.4 Đặc tính kỹ thuật và cam kết của Ghíp nhôm A50-240mm2 loại 3 bulong

| ## TT | ## Mô tả | ## Đơn vị | ## Yêu cầu | ## Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  | Khai báo |  |
| 2 | Xuất xứ |  | Khai báo |  |
| 3 | Mã hiệu A50-240 to A50-240 |  | Khai báo |  |
| 4 | Website nhà sản xuất |  | Khai báo |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại - Thân kẹp - Bu lông |  | Kẹp cáp nhôm là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân Kẹp cáp nhôm làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn hợp chất compound gia tăng bề mặt tiếp xúc điện. Có 3 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, Bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết. |  |
| 8 | Tiết diện của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] A50-240 to A50-240 |  | Dây chính / dây rẽ A50-240 to A50-240 |  |
| 9 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp |  | Không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 10 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | 0C | ≤ 80 |  |
| 11 | Các ký mã hiệu |  | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm không phai nhưsau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. |  |