Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên gói thầu: Sửa chữa nền trải tấm vinyl;
- Ðịa điểm thực hiện: Bệnh viện Ðại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Mục tiêu công việc

Sửa chữa nền trải tấm vinyl cho khu vực phòng mổ khoa Gây mê hồi sức lầu 2 bị phồng rộp, lõm, rách và thay thế nền gạch granite 600x600 mm thành nền trải tấm vinyl cho khoa Cấp cứu tầng trệt và khoa Hóa trị ung thư hầm 1.
3. Yêu cầu về kỹ thuật

3.1. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

	Stt
	Danh mục
	Đặc tính kỹ thuật

	1
	Sửa chữa nền trải tấm vinyl chống tĩnh điện
	- Bao gồm: nhân công, vật tư chính và vật tư phụ khác;
- Xử lý bề mặt trước khi trải nền vinyl, tháo bỏ các vị trí nứt, rách, phồng rộp, cán lại vữa tự phẳng, lát lại sàn vinyl mới, làm phẳng và vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao;
- Yêu cầu kỹ thuật của tấm vinyl chống tĩnh điện:

 + Độ dày: ≥ 2 mm;

 + Phân loại: 34-43 class;

 + Cấp độ cháy: Bfl – s1 class;

 + Kháng trở: 106 ≤ Rt ≤ 108 Ohm;

 + Độ tĩnh điện: < 2 kV;

 + Độ chống trượt: ≥ R9 class;

 + Độ ổn định kích thước: ≤ 0,4%;

 + Độ lõm dư: ≤ 0,03 mm;

 + Độ dẫn nhiệt: ≤  0,25 W/(m.K);

 + Tính bền màu: ≥ 6 degree;

 + Khả năng kháng khuẩn > 99% ức chế sinh trưởng.

- Yêu cầu kỹ thuật của vữa tự phẳng:

+ Cường độ nén 28 ngày: ≥ 22 N/mm2;

+ Cường độ chịu uốn 28 ngày: ≥ 7 N/mm2.

- Yêu cầu về nghiệm thu:

+ Khe hở không quá 1 mm khi áp thước 3 m lên bề mặt hoàn thiện;

+ Bề mặt lớp vinyl phải đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, phẳng nhẵn, không bị nứt hay cộm;

+ Các ron liên kết phải đồng màu với vinyl, phẳng nhẵn, thẳng hàng, không bị đứt đoạn.


3.2. Yêu cầu khác

- Vật tư sử dụng mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau;

- Vân màu theo sự lựa chọn của Chủ đầu tư;

- Chiều dày lớp vữa tự phẳng tùy thuộc vào từng vị trí thi công nhưng tối thiểu 10 mm;

- Nhà thầu phải có biện pháp đục lớp nền hiện hữu đến cao độ đổ vữa;
- Nhà thầu thực hiện theo chỉ dẫn của Chủ đầu tư, có tham khảo theo bản vẽ đính kèm và thực tế khảo sát trước khi thực hiện dịch vụ;

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng dịch vụ theo các quy định của pháp luật;

- Nhà thầu có phương án sắp xếp nhân lực và thời gian thực hiện dịch vụ phù hợp với môi trường và điều kiện hoạt động của Bệnh viện (chỉ làm vào ngày chủ nhật, ngày lễ);

- Nhà thầu có phương án phù hợp phục vụ công việc, có biện pháp che chắn, chống bụi bẩn, tiếng ồn, va đập và bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trước, trong và sau thực hiện;

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày được nghiệm thu;

- Nhà thầu phải tuân thủ theo các quy định, quy trình của Chủ đầu tư;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

3.3. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có 03 bản vẽ như sau:

	Bản vẽ số
	Tên bản vẽ

	VN-01
	Mặt bằng trải nền tấm vinyl khoa Hóa trị ung thư hầm 1

	VN-02
	Mặt bằng trải nền tấm vinyl khu Cấp cứu mới tầng trệt

	VN-03
	Mặt bằng trải nền tấm vinyl phòng hồi tỉnh khoa Gây mê hồi sức lầu 2


4. Giải pháp và phương pháp luận
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại chương này, gồm các phần như sau: 

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm
5.1. Kiểm tra dịch vụ
- Thời gian: Sau khi nhà thầu đã hoàn thiện từng khu vực được quy định trong bản vẽ và đã tiến hành nghiệm thu công việc nội bộ;
- Địa điểm: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Kiểm tra trước khi thi công:

+ Vật tư thi công đầy đủ tem nhãn, không bị hư hỏng vật lý, thống nhất nội dung bên trong và bên ngoài bao bì. Vật tư đúng với yêu cầu kỹ thuật tại mục 3 chương này;

+ Dụng cụ, máy móc thi công phải đảm bảo an toàn;

+ Nhân công phải được trang bị dụng cụ bảo hộ lao động đầy đủ;

+ Biện pháp che chắn, chống bụi bẩn, chống ồn, va đập.

- Kiểm tra sau khi thi công:

+ Kiểm tra điều kiện vệ sinh môi trường, mặt bằng sau khi hoàn thiện;

+ Kiểm tra các tiêu chí được quy định trong yêu cầu kỹ thuật, bản vẽ đính kèm.

5.2. Nghiệm thu dịch vụ
Dịch vụ sẽ được nghiệm thu sau khi Nhà thầu thực hiện xong, đã tiến hành nghiệm thu nội bộ và được đại diện giám sát của Chủ đầu tư đánh giá kiểm tra thực tế ở hiện trường đồng thời đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật quy định và bản vẽ đính kèm. Trong thời gian sử dụng, nếu có phát sinh bất kỳ lỗi hư hỏng về kỹ thuật hoặc thẩm mỹ thì Nhà thầu phải khắc phục trong vòng 48 giờ, kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư nếu không khắc phục được thì Chủ đầu tư được thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và Nhà thầu sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này.

