## Phụ lục

## TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VTTB

Công trình Cải tạo và nâng cấp các nhánh đường dây trung thế lộ 381E10.2

| STT | Danh mục vật tư / thiết bị | Tiêu chuẩn áp dụng | Mục |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện | Áp dụng theo Quyết định 98/QĐ-HĐTV ngày 09/05/2023 của Hội đồng thành viên ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cắt có tải điện áp 22kV và 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam | Mục 1 |
| 2 | Tủ điều khiển LBS |  |  |
| 3 | Modem/Router 3G/4G/LTE-VPN (Tích hợp firewall ) |  | Mục 2 |
| 4 | Cáp ngầm trung áp 20,2/35(38,5)kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x120mm²-Có lớp màn chắn- Có lớp giáp bảo vệ- Chống thấm nước (kéo rải ngoài ống bảo vệ) | Áp dụng theo Quyết định 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam | Mục 3 |
| 5 | CSV 35kV-DH-10kA-Kèm hạt nổ | Áp dụng theo TCKT theo Quyết định 110/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22kV và 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam". Số hiệu tiêu chuẩn: TCCS 13:2021/EVN) | Mục 4 |
| 6 | Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 35kV-38.5/0.22kV-1kVA | Áp dụng theo Quyết định 104/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam | Mục 5 |
| 7 | FCO 22kV-100A-≥10kArms. | (Áp dụng theo Quyết định 106/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật FCO, LBFCO và dây chì điện áp 22 và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam). | Mục 6 |
| 8 | Dây chì FCO 22kV-Loại K-16A | (Áp dụng theo Quyết định 106/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật FCO, LBFCO và dây chì điện áp 22 và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam). | Mục 7 |
| 9 | Dây chống sét TK50 | Áp dụng Tiêu chuẩn TCVN 6483-1999; IEC104, IEC888, IEC889 | Mục 8 |
| 10 | Dây trần ACSR-70/11mm² | TCVN 5064:1994/SĐ1:1995: Tiêu chuẩn Việt Nam về dây nhôm trần lõi thép | Mục 9 |
| 11 | Dây ACSR bọc cách điện 22kV-150/19mm² | Áp dụng theo TCKT dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE chủng loại 22kV (sử dụng cho đường dây trên không cấp điện áp danh định 22kV và 35kV | Mục 10 |
| 12 | Dây ACSR bọc cách điện 22kV-95/16mm² |  |  |
| 13 | Dây ACSR bọc cách điện 22kV-70/11mm² |  |  |
| 14 | Dây đồng bọc cách điện 22kV-1x50mm² Cách điện XLPE, Uo/U: 12,7/22kV | Áp dụng theo TCKT dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE chủng loại 22kV (sử dụng cho đường dây trên không cấp điện áp danh định 22kV và 35kV | Mục 11 |
| 15 | Cáp hạ áp-Cu-1x35mm² giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE | Áp dụng theo TCKT cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong EVNHANOI (ban hành kèm theo QĐ số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 | Mục 12 |
| 16 | Cáp hạ áp-Cu-1x25mm² giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE |  |  |
| 17 | Cáp hạ áp-Cu-2x2,5mm² giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE |  |  |
| 18 | Cột BTLT-PC.I-20-190-13-Nối bích | TCVN 5847:2016 | Mục 13 |
| 19 | Cột BTLT-PC.I-18-190-13-Nối bích |  |  |
| 20 | Cột BTLT-PC.I-18-190-9.2-Nối bích |  |  |
| 21 | Cột BTLT-PC.I-16-190-13-Nối bích |  |  |
| 22 | Cột BTLT-PC.I-16-190-11-Nối bích |  |  |
| 23 | Cột BTLT-PC.I-16-190-9.2-Nối bích |  |  |
| 24 | Xà néo đơn 2 tầng 1 mạch sứ chuỗi 35kV | Áp dụng quy định TCVN 197-2014 và TCVN 198-2008, TCVN 5408:2007 hoặc tương đương | Mục 14 |
| 25 | Xà néo kép dọc 1 tầng 1 mạch sứ chuỗi 35kV |  |  |
| 26 | Xà néo kép dọc 1 tầng 1 mạch sứ chuỗi 35kV loại 2 |  |  |
| 27 | Xà néo kép ngang 1 tầng, 1 mạch sứ chuỗi 35kV |  |  |
| 28 | Xà néo lệch 2 tầng 1 mạch sứ chuỗi 35kV |  |  |
| 29 | Xà néo lệch 3 tầng 1 mạch sứ chuỗi 35kV |  |  |
| 30 | Xà néo kép ngang lệch 2 tầng 1 mạch sứ chuỗi 35kV |  |  |
| 31 | Xà néo kép dọc lệch 2 tầng 1 mạch sứ chuỗi 35kV |  |  |
| 32 | Xà néo 1 tầng, 1 mạch sứ chuỗi 35kV loại 2 |  |  |
| 33 | Xà néo 1 tầng, 1 mạch sứ chuỗi 35kV xuyên tâm |  |  |
| 34 | Xà đỡ 1 tầng 1 mạch sứ đứng 35kV |  |  |
| 35 | Xà đỡ lệch tầng 1 mạch sứ đứng 35kV |  |  |
| 36 | Xà néo 1 tầng, 1 mạch sứ chuỗi 35kV không xuyên tâm |  |  |
| 37 | Xà đỡ đầu cáp và chống sét van |  |  |
| 38 | Colie ôm cáp lên cột 16 |  |  |
| 39 | Xà đỡ cầu dao phụ tải |  |  |
| 40 | Xà đỡ chống sét van |  |  |
| 41 | Ghế thao tác CDPT cột 16m |  |  |
| 42 | Ghế thao tác cầu chì tự rơi |  |  |
| 43 | Thang trèo cột ly tâm 16m |  |  |
| 44 | Giá đỡ tủ tụ bù |  |  |
| 45 | Xà đỡ LBS |  |  |
| 46 | Xà phụ đỡ lèo 1 pha |  |  |
| 47 | Xà phụ đỡ lèo 2 pha |  |  |
| 48 | Xà phụ đỡ lèo 3 pha |  |  |
| 49 | Xà đỡ biến điện áp |  |  |
| 50 | Xà đỡ tủ điều khiển |  |  |
| 51 | Xà phụ lệch đỡ lèo 3 pha và CSV |  |  |
| 52 | Xà đỡ sứ trung gian XTG-2,6m |  |  |
| 53 | Xà đỡ sứ trung gian XTG-3,0m |  |  |
| 54 | Giằng cột GC-16 |  |  |
| 55 | Giằng cột GC-18 |  |  |
| 56 | Xà đỡ sứ trung gian và chống sét van |  |  |
| 57 | Giằng cột GC-20 |  |  |
| 58 | Colie ôm cáp lên cột 12m |  |  |
| 59 | Dây và cọc tiếp địa thép mạ kẽm nhúng nóng 31,65kg/bộ |  |  |
| 60 | Chụp đỡ dây CS cột đơn (CH-1) |  |  |
| 61 | Chụp néo dây CS cột đơn CH-2 |  |  |
| 62 | Cổ dề đỡ dây chống sét CS-1 |  |  |
| 64 | Cổ dề néo dây chống sét CS-2 |  |  |
| 65 | Cổ dề néo dây chống cột đôi |  |  |
| 66 | Chụp néo dây CS cột đôi ngang tuyến (CH-3) |  |  |
| 67 | Chụp néo dây chống sét CH-5 |  |  |
| 68 | Ốc siết cáp M12 |  |  |
| 69 | Chụp néo dây CS cột đôi dọc tuyến (CH-6) |  |  |
| 70 | Biển tên lộ cáp trên cột | Áp dụng theo Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 08/02/2021 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về một số nội dung an toàn điện, Quyết định 959QĐ/EVN ngày 26/7/2021 | Mục 15 |
| 71 | Biển cấm trèo |  |  |
| 72 | Biển tên cầu dao |  |  |
| 73 | Biển tên đầu cáp |  |  |
| 74 | Biển tên người làm đầu cáp |  |  |
| 75 | Biển tên cột |  |  |
| 76 | Đai thép/Phụ kiện khóa đai | Áp dụng theo Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 | Mục 16 |
| 77 | Ống nhựa xoắn HDPE 195/150 | (Áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 9070-2012 hoặc tương đương hoặc cao hơn) | Mục 17 |
| 78 | Ống nhựa xoắn HDPE D32/25 |  |  |
| 79 | Khóa đỡ dây chống sét | Áp dụng theo QĐ 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 của Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội | Mục 18 |
| 80 | Khóa néo dây chống sét |  |  |
| 81 | Ghíp nhôm 3 bu lông 70-240 | Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư theo TCVN 3624-81, AS 1154.1 các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn. | Mục 19 |
| 82 | Ghíp LV-IPC 120mm² 120mm² (1 bulong nhựa M6) | Áp dụng theo Tờ trình số 5999/TTr-AT ngày 15/10/2020 của Ban An toàn - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc thí điểm tiêu chuẩn kỹ thuật phụ kiện dây ACSR bọc cách điện 22kV | Mục 20 |
| 83 | Ghíp MV-IPC 120-120 (2 bulong) cho lưới MV |  |  |
| 84 | Ghíp MV-IPC 185-185 (2 bulong) cho lưới MV |  |  |
| 85 | Chụp silicon chống sét van | Áp dụng các tiêu chuẩn IEC 60707, TCVN 1597, TCVN 1595 hoặc tương đương hoặc cao hơn | Mục 21 |
| 86 | Chụp cực silicon biến điện áp trung áp |  |  |
| 87 | Chụp Silicon FCO |  |  |
| 88 | Đầu cốt M35 | QĐ 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội | Mục 22 |
| 89 | Đầu cốt M50 |  |  |
| 90 | đầu cốt M120 |  |  |
| 91 | Đầu cốt xử lý đồng nhôm AM185 |  |  |
| 92 | Đầu cốt xử lý đồng nhôm AM70 |  |  |
| 93 | Đầu cốt xử lý đồng nhôm AM95 |  |  |
| 94 | Chuỗi cách điện néo 35kV Polymer-Phụ kiện chuỗi néo cho dây bọc | Áp dụng theo Quyết định 112/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam | Mục 23 |
| 95 | Chuỗi cách điện néo 35kV Polymer-Phụ kiện chuỗi néo kép cho dây bọc |  |  |
| 96 | Chuỗi cách điện néo 35kV thủy tinh - Phụ kiện chuỗi néo cho dây trần |  |  |
| 97 | Chuỗi cách điện đỡ 35kV-polymer-Phụ kiện chuỗi đỡ cho dây bọc |  |  |
| 98 | Cách điện đứng 35kV-sứ gốm-ty |  |  |
| 99 | Dây buộc định hình cổ sứ loại đơn Composite phủ bán dẫn tiết diện 70-95mm2 | Áp dụng theo TCKT dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE chủng loại 22kV (sử dụng cho đường dây trên không cấp điện áp danh định 22kV và 35kV | Mục 24 |
| 100 | Dây buộc định hình cổ sứ loại đôi Composite phủ bán dẫn tiết diện 70-95mm2 |  |  |
| 101 | Ống co ngót nóng trung thế 35kV | Áp dụng theo tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 11821-2:2017 | Mục 25 |
| 102 | Ống nối dây bọc 95 | áp dụng theo TCKT cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong EVNHANOI (ban hành kèm theo QĐ số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 | Mục 26 |
| 103 | Ống nối dây bọc 70 |  |  |
| 104 | Ống nối dây bọc 150 |  |  |
| 105 | Hộp nối cáp 3x120mm² Dùng băng quấn-Đổ nhựa-Ống nối đồng | Áp dụng Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21 tháng 09 năm 2021 và Quyết định 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 | Mục 27 |
| 106 | Hộp đầu cáp 35kV Cu/3x120mm² Ngoài trời Co ngót lạnh kiểu nhấn đẩy | Áp dụng Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21 tháng 09 năm 2021 và Quyết định 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 | Mục 28 |
| 107 | Cọc báo hiệu cáp ngầm | (Áp dụng theo thông báo số 769/TBA-EVNHANOI ngày 11 tháng 08 năm 2023 về việc quy định tạm thời bố trí mốc báo hiệu cáp ngầm, hầm nối cáp) | Mục 29 |
| 108 | Mốc báo cáp ngầm bằng gang |  |  |
| 109 | Băng báo hiệu cáp 0.2 m | Quy cách băng báo hiệu cáp | Mục 30 |
| 110 | Móc treo (tấm ốp phi) | TCVN 5408:2007 | Mục 31 |
| 111 | hộp công tơ-1x1 pha/1 MCB 1 cực 63A/Composit | Áp dụng QĐ số: 99/QĐ-HĐT ngày 05/09/2023 | Mục 32 |
| 112 | Thanh đồng MT40x4 | Áp dụng theo Tiêu chuẩn IEC 60439 | Mục 33 |
| 113 | Giáp níu dùng cho dây dẫn bọc cách điện | Áp dụng tiêu chuẩn chất lượng AS 1154: Phụ kiện cách điện và dây dẫn cho đường dây trên không | Mục 34 |

Mục 1: Tiêu chuẩn kỹ thuật LBS kiểu kín 35kV-630A, 16kA/s, dập hồ quang bằng SF6, cách điện polymer, CO bằng điện

(Áp dụng theo Quyết định 98/QĐ-HĐTV ngày 09/05/2023 của Hội đồng thành viên ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cắt có tải điện áp 22kV và 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam)

1. Yêu cầu chung

LBS phải là loại 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời, dập hồ quang bằng chân không hoặc khí SF6, vận hành bằng động cơ, có tích hợp biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 03 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt). Thiết bị có khả năng truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ. Nguồn điện cấp cho động cơ là 24 VDC với cáp nguồn để đấu nối tủ điều khiển và LBS.

LBS phải bao gồm tủ điều khiển có chứa các thiết bị SCADA như: mạch điều khiển, các ngõ tín hiệu vào/ra, khóa chọn chế độ từ xa/tại chỗ, thiết bị viễn thông v.v. Tủ điều khiển được lắp trên thân cột điện bê tông ly tâm gần mặt đất và được kết nối với LBS bằng cáp tín hiệu điều khiển. Nguồn 24 VDC cấp cho tủ điều khiển được lấy từ ắc quy và bộ nạp được cấp nguồn từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ. Ắc quy 24 VDC, bộ nạp phải được lắp đặt sẵn trong tủ điều khiển.

Vỏ tủ điều khiển phải làm bằng thép không gỉ, dày tối thiểu 1 mm, cấp bảo vệ IP 54, được thiết kế thông gió và cách nhiệt để hoạt động tốt trong điều kiện làm việc dưới ánh nắng mặt trời. Cổng kết nối trên LBS, trên tủ điều khiển và cáp kết nối (giữa LBS và tủ điều khiển) được thiết kế dạng phích cắm (Plug-in), đảm bảo kín nước, chống được hơi ẩm và côn trùng xâm nhập.

Ngoài ra, để có thể truy cập từ xa, tủ điều khiển phải dự phòng sẵn không gian và các cổng kết nối, cấp nguồn v.v. đảm bảo cho việc lắp đặt Modem để thực hiện điều khiển và giám sát từ xa LBS. Modem được kết nối với tủ điều khiển thông qua cổng RJ45. Yêu cầu tủ điều khiển phải có tối thiểu 01 cổng RJ45 (Ethernet). Danh sách dữ liệu (Datalist) kết nối với hệ thống SCADA phải đáp ứng theo yêu cầu vận hành lưới điện do Đơn vị mua sắm quy định.

LBS hoàn chỉnh phải bao gồm đầy đủ các bộ phận và phụ kiện kèm theo bao gồm: cách điện, kẹp cực đấu nối dây, nhãn thiết bị, giá lắp, bu lông, đai ốc, vòng đệm, tủ điều khiển, cáp kết nối v.v.

2. Các yêu cầu về thử nghiệm

2.1 Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test)

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

a. Thử nghiệm độ bền điện môi cho mạch chính (Dielectric test on the main circuit).

b. Thử nghiệm trên mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuit).

c. Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits).

d. Thử nghiệm độ kín (Tightness test) – áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6.

e. Thử nghiệm vận hành cơ khí (Mechanical operation test).

2.2 Thử nghiệm điển hình (Type test)

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn IEC 62271-103: 2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

a. Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests).

b. Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits).

c. Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) hoặc Thử nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current tests).

d. Thử nghiệm ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand current and peak withstand current tests).

e. Thử nghiệm khả năng đóng và cắt tải (Making and breaking tests).

f. Thử nghiệm cấp độ bảo vệ (IP) của vỏ (Verification of the protection).

g. Thử nghiệm độ kín (Tightness test) – áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6.

h. Thử nghiệm trên mạch phụ và mạch điều khiển (Additional tests on auxiliary and control circuit).

i. Thử nghiệm thao tác cơ khí và môi trường (Mechanical and environmental tests).

Đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình nêu tại điểm d và điểm e:  Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm phải là thành viên của Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL).

2.3 Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA của tủ điều khiển LBS

Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển LBS để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA được Đơn vị mua sắm quy định.

3. Phần mềm kèm theo thiết bị

3.1 Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành LBS:

Nhà sản xuất (Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số người sử dụng) có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Windows. Phần mềm cho phép cấu hình offline/online, giám sát và điều khiển LBS.

3.2 Phần mềm thử nghiệm SCADA:

Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số lượng người dùng), có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Window. Phần mềm này có thể thực hiện mô phỏng Dòng điện- Điện áp để phục vụ cho việc thử nghiệm Test “End to End”.

4. Phụ kiện kèm theo thiết bị

Mỗi LBS, tủ điều khiển LBS cung cấp phải theo kèm các thành phần, phụ kiện hoàn chỉnh sau:

4.1 LBS:

a. Biên bản thử nghiệm xuất xưởng LBS.

b. Sáu (06) kẹp cực phù hợp đấu nối LBS với dây đồng hoặc dây nhôm tới tiết diện tới 240 mm2.

c. Móc thao tác đóng/cắt LBS bằng tay tại chỗ để thao tác từ mặt đất thông qua sào thao tác.

d. Một (01) bộ chỉ thị trạng thái “Đóng”/“Cắt” của LBS, có thể nhìn thấy được từ mặt đất.

e. Cơ cấu khóa thao tác khi áp suất khí thấp với bộ chỉ thị cảnh báo áp suất khí thấp nhìn thấy được, hoặc có đồng hồ đo áp suất khí với chỉ thị cảnh báo áp suất thấp (áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6).

f. Giá lắp LBS đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

g. Bộ tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng LBS (bằng Tiếng Việt).

4.2. Tủ điều khiển LBS:

a. Một (01) tủ điều khiển.

b. Giá lắp tủ điều khiển đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

c. Cáp kết nối, điều khiển kiểu phích cắm (Plug-in) dài tối thiểu 10m.

d. Phần mềm cài đặt, cấu hình, thử nghiệm kết nối.

e. Tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, cấu hình, kết nối tủ điều khiển LBS (bằng Tiếng Việt).

f. Tài liệu hướng dẫn thử nghiệm Test “End to End”.

5. Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo

- Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật LBS, tủ điều khiển.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

- Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

6. Yêu cầu khác

- Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải thực hiện việc đào tạo, hướng dẫn cho cán bộ kỹ thuật của Đơn vị mua sắm về lắp đặt, vận hành và bảo trì thiết bị.

7. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật LBS

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Loại thiết bị |  | LBS là loại 3 pha, lắp đặt trên cột điện ngoài trời, có động cơ, dập hồ quang bằng chân không hoặc khí SF6, tích hợp biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 03 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), lắp đặt sẵn động cơ vận hành 24 VDC và truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ. Thiết bị phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. |
| 6 | Điện áp định mức | kV | > 36 |
| 7 | Dòng điện định mức | A | > 630 |
| 8 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 9 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | > 12,5 hoặc > 16 (Đơn vị lựa chọn theo giá trị dòng ngắn mạch tính toán tại vị trí lắp đặt thiết bị) |
| 10 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch | giây | > 01 |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL) | kVp | > 170 |
| 12 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz | kVrms | > 70 |
| 13 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm | A | > 20 |
| 14 | Khả năng cắt dòng dung đường dây | A | > 2,0 |
| 15 | Biến dòng điện đo lường |  | Biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) tích hợp bên trong cho cả 3 pha |
| 16 | Biến điện áp đo lường |  | Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt) |
| 17 | Cơ cấu đóng/cắt |  | - Móc đóng cắt bằng tay trên thân LBS thông qua sào thao tác. - Đóng cắt bằng tay tại tủ điều khiển. - Và thao tác từ xa thông qua hệ thống SCADA. |
| 18 | Độ bền tiếp điểm chính | Lần | > 100 lần đóng cắt ở tải định mức mà không cần bảo trì |
|  |  |  | > 1.000 lần thao tác cơ khí (class M1) |
| 19 | Các đầu cực (bushings) |  | Bằng vật liệu tổng hợp (cao su Silicon hoặc hỗn hợp silicon hoặc nhựa đúc cycloaliphatic epoxy) chịu được tia cực tím |
| 20 | Vật liệu chế tạo vỏ LBS |  | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn |
| 21 | Chiều dài đường rò định mức cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 (Tùy chọn theo môi trường khu vực lắp đặt) |
| 22 | Phụ kiện theo kèm thiết bị |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 7 |
| 23 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |
| 23.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 5 |
| 23.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 5 |
| 24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Điều 8 |

## 8. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật tủ điều khiển LBS

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu tủ |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Thiết kế tủ điều khiển |  | Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng giám sát đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA. |
| 5 | Cài đặt chương trình |  | Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v. |
| 6 | Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ) |  | Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v. được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện. |
| 7 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa |  | Có - Đáp ứng yêu cầu tại Điều 4 – Yêu cầu chung. - Danh sách dữ liệu (Datalist): Đáp ứng theo yêu cầu vận hành do Đơn vị mua sắm quy định. |
| 8 | Giao thức kết nối SCADA |  | IEC 60870-5-104 |
| 9 | Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành LBS |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 6 |
| 10 | Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 6 |
| 11 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển |  | - Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn. - Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp. - Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54 |
| 12 | Khóa bảo vệ tủ |  | Có |
| 13 | Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ | VAC | 220 + 10% |
| 14 | Nguồn DC cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong |  | Nêu cụ thể (Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp: 6/12/24 VDC v.v. Nguồn ắc quy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ) |
| 15 | Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 7 |
| 16 | Thử nghiệm đáp ứng giao thức kết nối SCADA |  | Theo yêu cầu tại khoản 3 Điều 5 |
| 17 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Điều 8 |

## 9. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến điện áp cấp nguồn (PT) cho tủ điều khiển LBS

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Điều kiện vận hành, lắp đặt |  | Ngoài trời, treo trên cột điện |
| 5 | Chủng loại |  | - Biến điện áp cấp nguồn 2 pha 2 sứ, cách điện bằng vật liệu nhựa Epoxy cycloaliphatic đúc chân không hoặc cách điện gốm sứ, cuộn dây ngâm trong dầu, chống được bức xạ tia UV, phóng điện bề mặt, ăn mòn, lão hoá; có độ bền cơ và đặc tính điện môi phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng như muối biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp v.v. - Thiết bị dùng để cấp nguồn vận hành tủ điều khiển LBS. |
| 6 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 35 |
| 7 | Điện áp định mức phía sơ cấp (pha – pha) | kV | 35 |
| 8 | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị (pha – pha) | kV | 38,5 |
| 9 | Điện áp định mức phía thứ cấp | kV | 0,22 |
| 10 | Dung sai điện áp phía thứ cấp |  | 10% điện áp thứ cấp định mức |
| 11 | Tần số làm việc | Hz | 50 |
| 12 | Công suất định mức | kVA | > 1,0 |
| 13 | Hệ số quá áp định mức: |  |  |
| 13.1 | + Liên tục |  | 1,2 |
| 13.2 | +Trong 30 s: |  | 1,9 (Áp dụng cho lưới điện trung tính nối đất qua trở kháng) |
| 13.3 | + Trong 8 h: |  | 1,9 (Áp dụng cho lưới điện trung tính cách ly) |
| 14 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 s) định mức | kVp | > 180 |
| 15 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn sơ cấp trong 1 phút | kVrms | > 75 |
| 16 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn thứ cấp trong 1 phút | kVrms | > 3 |
| 17 | Chiều dài đường rò cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 (Tùy chọn theo môi trường khu vực lắp đặt) |
| 18 | Phụ kiện đi kèm thiết bị |  | - Đầu cực và kẹp cực đấu nối phía trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc để đấu nối dây đồng hoặc dây nhôm với tiết diện phù hợp. - Hộp đấu dây thứ cấp làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. - Các chi tiết đế làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ hoặc nhôm. - Bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ. |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | - Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt, đấu nối thiết bị. - Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị. |
| 20 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |

Mục 2 : Tiêu chuẩn kỹ thuật Router

Router 3G VPN Client được dùng để truyền tín hiệu SCADA từ Recloser về hệ thống điều khiển xa. Thiết bị được lắp bên trong tủ điều khiển Recloser đặt ngoài trời.

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kiểu thiết kế | Vận hành 24/7 ở điều kiện trong tủ đặt ngoài trời, lắp đặt dạng DIN |
| 2 | Giao diện sóng di động |  |
|  | + Tần số | 2G/3G/4G |
|  | + Tốc độ Uplink | ≥ 50Mbps |
|  | + Tốc độ Downlink | ≥ 100Mbps |
|  | + Khe SIM | Kiểu Mini |
|  | + Ăng-ten | SMA 50Ω |
| 3 | Giao diện nối thiết bị |  |
|  | + Cổng LAN 100Mbps | ≥ 02 cổng |
|  | + Cổng RS232 | ≥ 01 cổng |
|  | + Số đầu vào số 12VDC | ≥ 02 |
|  | + Số đầu ra số 12VDC | ≥ 02 |
| 4 | Dịch vụ mạng |  |
|  | + Quản lý dự phòng (Fallback) | Có |
|  | + Quản lý kết nối | Có |
|  | + Tự động khôi phục kết nối | Có |
|  | + Hỗ trợ QoS | Có |
|  | + Hỗ trợ OpenVPN, IPsec, PPTP, GRE, Dial-In | Có |
|  | + Hỗ trợ VRRP | Có |
|  | + Hỗ trợ DHCP, DNS | Có |
|  | + Hỗ trợ Telnet, SSH, Web server | Có |
|  | + Hỗ trợ NTP | Có |
|  | + Hỗ trợ SNMP v1/v2/v3 | Có |
|  | + Hỗ trợ Device server, Protocol server, SDK | Có |
|  | + Hỗ trợ NAPT | Có |
|  | + Hỗ trợ Firewall, Access Control | Có |
| 5 | Quản lý |  |
|  | + Hỗ trợ truy cập cấu hình qua Web, CLI,… | Có |
|  | + Cho phép khai báo và cập nhập cấu hình từ xa | Có |
|  | + Tự động gửi SMS/Email khi thiết bị có lỗi | Có |
| 6 | Nguồn nuôi | 12÷48VDC (1+1) |
| 7 | Nhiệt độ làm việc (Chịu được | -25÷70°C |

Mục 3. Tiêu chuẩn kỹ thuật của Cáp ngầm 20,2/35(38,5kV-Cu-3x120mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE.

(Áp dụng theo Quyết định 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam).

- Yêu cầu chung

  - Cấu trúc cáp

    - Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau:

+ 03 ruột dẫn điện chống thấm nước.

+ Lớp màn chắn của ruột dẫn điện.

+ Lớp cách điện.

+ Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

+ Chất độn

+ Lớp bọc bên trong (inner covering).

+ Lớp bọc phân cách (separation sheath).

+ Áo giáp.

+ Lớp vỏ bọc bên ngoài.

  - Công nghệ sản xuất

Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn.

  - Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp)

Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng.

Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công.

Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp.

- Đặc tính kỹ thuật của cáp

  - Ruột dẫn điện:

    - Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. Sử dụng băng chống thấm trong lõi cáp.

    - Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện 20oC [Ω/km] |
| --- | --- | --- |
|  | Đồng | Đồng |
| 50 | 6 | 0,387 |
| 240 | 34 | 0,0754 |

- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:

| Vật liệu vỏ bọc | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [°C] |
| --- | --- |
| ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) | 90 |
| ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) | 90 |

  - Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện:

Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện.

  - Lớp cách điện:

    - Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn.

    - Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR.

    - Chiều dày cách điện:

+ Danh nghĩa (tn):

Đối với cáp 20/35kV: 8,8mm.

+ Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1

+ Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15 Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang.

Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện.

    - Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp:

| Điện áp định mức | 20 (Uo)/35 kV |
| --- | --- |
| Điện áp cao nhất của hệ thống | 38,5 kV |
| Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo: |  |
| - Thử nghiệm điển hình | 05 pC |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 10 pC |
| Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: |  |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 3,5Uo trong 05 phút |
| - Thử nghiệm điển hình | 4Uo trong 04 giờ |
| Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) | 180 kV |

    - Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:

| Vật liệu cách điện | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn [°C] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) |
| Polyetylen khâu mạch (XLPE) | 90 | 250 |
| Cao su etylen propylen (EPR) | 90 | 250 |

  - Màn chắn cách điện:

Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

Lớp phi kim loại phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được.

Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên

tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại

Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước.

Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước.

Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng.

Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau.

Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm: Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại.

  - Lớp bọc bên trong và chất độn:

Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn.

Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp bọc bên trong.

Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện.

Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong:

| Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi [mm] |  | Chiều dày của lớp bọc bên trong [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 25 | 1,0 |
| 25 | 35 | 1,2 |
| 35 | 45 | 1,4 |
| 45 | 60 | 1,6 |
| 60 | 80 | 1,8 |
| 80 |  | 2,0 |

  - Lớp bọc phân cách:

Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn.

Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong.

Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại.

Vật liệu cấu tạo: PVC.

Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp.

Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét.

Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm).

  - Áo giáp:

    - Áo giáp làm bằng kim loại dạng dải băng kép.

    - Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng.

    - Vật liệu:

+ Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Dải băng thép phải được cán nóng hoặc cán nguội có chất lượng thương phẩm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

    - Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Chiều dày của dải băng [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
|  | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 |  | 0,8 | 0,8 |

    - Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp nên chọn theo dãy sau:

+ Băng quấn bằng thép: 0,2 - 0,5 - 0,8 mm.

+ Băng quấn bằng nhôm và hợp kim nhôm: 0,5 - 0,8 mm.

Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.

  - Lớp vỏ bọc bên ngoài:

    - Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn.

    - Vật liệu cấu tạo: PVC loại ST2 hoặc PE loại ST7, do người mua quy định cụ thể.

    - Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.

    - Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm.

    - Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)±5% với d là đường kính ruột dẫn và D là đường kính ngoài của cáp.

    - Ký hiệu cáp: Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV” hoặc “20/35kV”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm²] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo.

    - Đánh dấu chiều dài:

+ Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.

+ Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

- Các yêu cầu về thử nghiệm

Đối với cáp ngầm 35 kV, thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502- 2:2014 hoặc IEC 60840-2020.

Trường hợp thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện theo IEC60502- 2:2014, các hạng mục thử nghiệm được thực hiện như sau:

  - Thử nghiệm thường xuyên (routine tests):

Đo điện trở ruột dẫn.

Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo).

Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút). Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable)

  - Thử nghiệm điển hình (type test):

Thử nghiệm điện tuần tự theo các bước sau:

    - Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

Đo tgδ.

    - Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

    - Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút).

    - Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo). Thử nghiệm không điện:

    - Đo chiều dày cách điện.

    - Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).

    - Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

    - Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

    - Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.

    - Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2.

    - Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại..

    - Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test).

    - Thử nghiệm tính kháng ôzôn của cách điện EPR.

    - Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test).

    - Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption).

    - Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2).

    - Đo hàm lượng bột than đen của vỏ bọc ngoài PE (vỏ bọc loại ST7).

    - Thử nghiệm độ co ngót của cách điện XLPE (shrinkage test).

    - Thử nghiệm độ co ngót đối với vỏ bọc ngoài PE (shrinkage test).

    - Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện.

    - Thử nghiệm chống thấm nước.

- Đặc tính kỹ thuật và cam kết:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cáp 3 pha XLPE 35kV- ruột đồng |  | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 2. | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu ghi rõ |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 3. | Loại |  | Đồng |  |
| 4. | Số và tiết diện danh định của lõi cáp | mm2 | 3x120 |  |
| 5. | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 38,5 |  |
| 6. | Số sợi đồng của lõi cáp | sợi | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 7. | Đường kính của lõi cáp | mm | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 8. | Độ dầy danh định của lớp bán dẫn trong | mm | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 9. | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE, EPR |  |
| 10. | Độ dầy danh nghĩa của lớp cách điện | mm | 8,8 |  |
| 11. | Độ bền điện áp cách điện xung | kV | 180 |  |
| 12. | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn khi làm việc bình thường | oC | 90 |  |
| 13. | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn khi ngắn mạch | oC | 250 |  |
| 14. | Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện |  | Vật liệu phi kim loại, hợp chất bán dẫn đùn |  |
| 15. | Bề rộng tối thiểu của băng đồng | mm | ≥ 12,5 |  |
| 16. | Độ dầy của băng đồng cho từng pha một | mm | ≥ 0,127 |  |
| 17. | Độ gối mép của băng đồng cho từng pha một | % | ≥ 15 |  |
| 18. | Lớp bọc phân cách |  | PVC |  |
| 19. | Áo giáp bằng dải băng kép |  | Đáp ứng yêu cầu mục Áo giáp theo thuyết minh nêu trên |  |
| 20. | Lớp vỏ bọc bên ngoài |  | PVC |  |
| 21. | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t = 20oC | Ω/km | 0,0754 |  |
| 22. | Trọng lượng cáp | kg/km | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 23. | Trọng lượng dây dẫn đồng | kg/km | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 24. | Bán kính cong | m | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 25. | Chiều dài cáp tối đa trên lô cuốn cáp | m | 250 |  |
| 26. | Khả chống thấm |  | Có |  |
| 27. | Biên bản thử nghiệm điển hình |  | Có |  |

Mục 4: Tiêu chuẩn kỹ thuật Chống sét van 35kV: CSV 35kV-Class 1-10kA-Kèm hạt nổ.

(Áp dụng theo TCKT theo Quyết định 110/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22kV và 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam". Số hiệu tiêu chuẩn: TCCS 13:2021/EVN)

1. Điều kiện chung

1.1 Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | ≤ 1000m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khắc nghiệt (vượt ngoài các giới hạn của bảng trên), các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để lựa chọn tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

1.2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 110 | 72 | 35 | 22 | 10 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha/1pha |  |  |  |  |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp hoặc cách ly | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 123 | ≥ 72 | ≥ 38,5 | ≥ 24 | ≥ 12 | ≥ 7,2 |
| Điện áp chịu đựng xung sét (BIL) (kV) | ≥ 550 | ≥ 325 | ≥ 180 | ≥ 125 | ≥ 75 | ≥ 60 |
| Tần số (Hz) | 50 |  |  |  |  |  |

2. Yêu cầu chung

2.1. Chống sét van

- Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp 110 kV và trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở.

- CSV có vỏ làm bằng vật liệu sứ (Porcelain) hoặc Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Nếu vỏ bằng Polymer thì trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường.

- Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ.

2.2. Bố trí lắp đặt

- CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

- CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại và bộ đếm sét.

2.3. Các yêu cầu về thí nghiệm

Chống sét van phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

a. Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test): Gồm có các hạng mục thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60099-4, gồm tối thiểu các hạng mục:

- Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage).

- Đo điện áp dư (residual voltage).

- Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test).

- Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test).

b. Thí nghiệm điển hình (Type test):

Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trong trạm biến áp 110 kV gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Kiểm tra điều kiện vận hành lâu dài với Ucov (Tesst to verify long term stability under continuos operation voltage).

- Khả năng truyền nạp lặp lại Qrs (Repetive charge transfer withstand).

- Khả năng hấp thụ nhiệt với mẫu thử (Heat dissipation behaviour verifycation of test sample).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

- Thử nghiệm ngắn mạch (Short circuit test).

- Thử nghiệm độ uốn (Bending test).

- Đối với CSV cách điện polymer (Polymer-housed surge arresters): Thử nghiệm lão hóa bởi thời tiết (Weather ageing test).

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng, cấu tạo của chống sét van các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 60099-4.

2.4. Phụ kiện

- Các kẹp cực để đấu nối.

- Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng.

- Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

- Các hệ thống trụ và giá đỡ chống sét van (nếu có)

- Đế lắp chống sét van.

- Bộ đếm sét.

- Disconector (áp dụng cho chống sét van trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối)

2.5. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

2.6. Yêu cầu khác

  - Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Chống sét van phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

  - Trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, bu lông, đai ốc và các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tuân thủ Quyết định số 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003.

  - Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571-1991, TCVN 1916-1995; đai ốc- vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1905-76.

  - Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

2.7. Đặc tính kỹ thuật và cam kết:

Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chống sét van 22 kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |  |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |  |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất |  |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1,4 |  |
| 5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |  |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |  |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH |  |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18 |  |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97 |  |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |  |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |  |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |  |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1 |  |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4 |  |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |  |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) |  |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 125 |  |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50 |  |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Khả năng chịu lực động | kN | Nêu cụ thể |  |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |  |
| 1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | (nếu có) |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng |  |
|  | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5 |  |
|  | Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200 |  |
|  | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100 |  |
|  | Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54 |  |
| 2 | Bộ chị thị sự cố disconector (nếu có) |  | Cùng hãng chế tạo chống sét van |  |
| 3 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |  |
| 4 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |  |
| 5 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |  |

Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chống sét van 35 kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |  |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 38,5 |  |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính cách ly với đất |  |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1,73 |  |
| 5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất | s | 7200 |  |
| 6 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |  |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |  |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH hoặc class 1 |  |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 48 |  |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 38 |  |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |  |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |  |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |  |
| 8 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,3 |  |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) |  |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 180 |  |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 75 |  |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Khả năng chịu lực động | kN | Nêu cụ thể |  |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |  |
| 1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | Nếu có |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng |  |
|  | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5 |  |
|  | Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200 |  |
|  | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100 |  |
|  | Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54 |  |
| 2 | Bộ chị thị sự cố disconector (nếu có) |  | Cùng hãng chế tạo chống sét van |  |
| 3 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |  |
| 4 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |  |
| 5 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |  |

Mục 5: Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ- 35kV- 38.5/0.22kV-1kVA.

(Áp dụng theo Quyết định 104/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam).

1. Yêu cầu chung

1.1. Máy biến điện áp:

- Máy biến điện áp (VT – Voltage Transformer) kiểu 1 pha, vật liệu cách điện rắn hoặc cách điện lỏng (dầu cách điện), lắp đặt ngoài trời hoặc trong nhà, dùng cho đo lường điện trong hệ thống điện có trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng, có cấp điện áp danh định 35 kV.

- Đối với VT cách điện rắn thì vật liệu cách điện phải làm bằng nhựa đúc Epoxy (Epoxy resin), có tính chất cơ và điện tốt, có khả năng chịu được sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, có khả năng chống tia cực tím. Công nghệ đúc VT phải là công nghệ đúc trong chân không (vacuum cast) hoặc công nghệ đúc áp lực (APG) cho cách điện Epoxy.

- Đối với VT cách điện dầu: Phần sứ cách điện phải là loại gốm sứ tráng men có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím,…cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Vỏ thùng VT phải được làm từ thép chịu lực, được bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày tối thiểu lớp sơn phủ là 80m. Dầu cách điện sử dụng cho VT phải là loại dầu được sử dụng chuyên biệt cho máy biến áp, không chứa PCB.

- Máy biến điện áp được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, đáp ứng các thông số trong bảng mô tả đặc tính kỹ thuật tại Điều 7.

- Máy biến điện áp được thiết kế sử dụng vật liệu cách điện phù hợp môi trường theo IEC 60815 - Hướng dẫn chọn vật liệu cách điện liên quan đến điều kiện nhiễm bẩn.

- Các đầu đấu dây phía thứ cấp được đặt trong hộp đấu dây gắn trên bề mặt của thân máy. Các đầu đấu dây phía thứ cấp được làm bằng đồng thau. Hộp đấu dây được chế tạo bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng, có khả năng chịu được sự thay đổi của thời tiết và có vị trí để niêm phong kẹp chì riêng cho các cuộn đo lường.

- Máy biến điện áp dùng cho chức năng bảo vệ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với chức năng quá độ phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan.

- Máy biến điện áp được trang bị phụ kiện, kẹp cùng với bulông, đai ốc, vòng đệm phù hợp với dây nhôm, dây đồng và tiết diện dây theo thiết kế.

- Máy biến điện áp lắp đặt trong tủ hợp bộ 35 kV không thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.

1.2. Bố trí lắp đặt

- Máy biến điện áp phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.

- Mỗi máy biến điện áp đều phải có các cực nối đất, cho phép đấu nối vào hệ thống nối đất chính theo các mục đích làm việc, an toàn.

- Các phần có kết cấu bằng kim loại không mang điện của thiết bị phải được nối đất trực tiếp vào hệ thống nối đất tại vị trí lắp đặt.

- Hộp đấu nối phải có khả năng chịu được sự thay đổi thời tiết, có cấp bảo vệ IP55.

1.3. Yêu cầu về thí nghiệm

a. Thí nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-   Kiểm tra việc ghi nhãn (Verification of markings).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp (Power-frequency voltage withstand test on primary terminals).

-	Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn thứ cấp (Power-frequency voltage withstand test on secondary terminals).

-	Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp giữa các cuộn (Power-frequency voltage withstand test between sections).

-	Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge measurement).

-	Kiểm tra cấp chính xác (Tests for accuracy).

b. Thí nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-   Thử nghiệm khả năng chịu ngắn mạch (Short-time current test).

-	Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise test).

-	Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung sét trên cuộn sơ cấp (Impulse voltage withstand test on primary terminals).

-	Thử nghiệm cấp chính xác (Tests for accuracy).

-	Thử nghiệm ướt đối với máy biến áp loại lắp đặt ngoài trời (Wet test for outdoor type transformers).

-	Thử nghiệm cấp bảo vệ của hộp đấu dây nhị thứ (Verification of the degree of protection by enclosures).

Đối với VT cách điện rắn, ngoài các hạng mục thử nghiệm trên, thiết bị phải được thử nghiệm bổ sung hạng mục “Thử nghiệm lão hóa cách điện dưới bức xạ tia UV” theo tiêu chuẩn ASTM D4587 hoặc IEC 62217 hoặc tiêu chuẩn tương đương. Việc thử nghiệm do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện trên mẫu sản phẩm tương tự.

1.4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

- Bản vẽ mô tả kết cấu.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

1.5. Chứng nhận phê duyệt mẫu:

Thiết bị phải được chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam (STAMEQ).

1.6. Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

2. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | 1 pha, 1 sứ hoặc 2 sứ (tùy chọn) lắp đặt ngoài trời hoặc trong nhà, ngâm trong dầu hoặc cách điện rắn (nhựa đúc Epoxy Resin) |
|  | Các thông số điện áp |  |  |
| 6.1 | Đối với VT 35kV lắp đặt tại các trạm hoặc phát tuyến đường dây đầu nguồn hoặc các nhà máy phát điện lên lưới điện 35kV: |  |  |
|  | - Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | 40,5 |
|  | - Điện áp định mức phía sơ cấp | kV | 38,5/3 |
|  | - Điện áp định mức phía thứ cấp dùng cho đo lường | V | 100/3 hoặc 110/3 |
|  | - Điện áp định mức phía thứ cấp cuộn dây điện áp dư (residual voltage windings) | V | 100:3 hoặc 110:3 hoặc 100:3 hoặc 110:3 |
|  | - Điện áp định mức phía thứ cấp cho bảo vệ (nếu có) | V | 100:3 hoặc 110:3 hoặc 100:3 hoặc 110:3 |
|  | - Mức chịu đựng điện áp xung sét (l,2/50 µs) cuộn sơ cấp | kVp | > 190 |
|  | - Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp | kVrms | > 80 |
|  | - Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp | kVrms | > 3 |
| 6.2 | Đối với VT 35kV lắp đặt tại các trạm phụ tải và các trường hợp khác: |  |  |
|  | - Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | 38,5 |
|  | - Điện áp định mức phía sơ cấp | kV | 35/3 |
|  | - Điện áp định mức phía thứ cấp dùng cho đo lường | V | 100/3 hoặc 110/3 |
|  | - Điện áp định mức phía thứ cấp cuộn dây điện áp dư (residual voltage windings) | V | 100:3 hoặc 110:3 hoặc 100:3 hoặc 110:3 |
|  | - Điện áp định mức phía thứ cấp cho bảo vệ (nếu có) | V | 100:3 hoặc 110:3 hoặc 100:3 hoặc 110:3 |
|  | - Mức chịu đựng điện áp xung sét (l,2/50 µs) cuộn sơ cấp | kVp | > 180 |
|  | - Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp | kVrms | > 75 |
|  | - Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp | kVrms | > 3 |
|  | Chế độ điểm trung tính |  | Cách ly |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Số cuộn dây thứ cấp | Cuộn | 01 cuộn cho đo lường 01 cuộn điện áp dư (residual voltage windings) 01 cuộn cho bảo vệ (tùy chọn) |
|  | Cấp chính xác: - Cuộn đo lường - Cuộn điện áp dư - Cuộn bảo vệ (nếu có) |  | 0,5 6P 3P |
|  | Công suất tải định mức (Burden) | VA | > 15 |
|  | Hệ số quá điện áp định mức: |  |  |
|  | - Liên tục |  | 1,2 |
|  | - Trong 30s |  | 1,9 (áp dụng cho lưới điện trung tính nối đất qua trở kháng) |
|  | - Trong 8h |  | 1,9 (áp dụng cho lưới điện trung tính cách ly) |
|  | Mức phóng điện cục bộ: không được vượt quá giới hạn tại điện áp thử nghiệm phóng điện cục bộ 1,2xUm/3: |  |  |
|  | - Cách điện rắn | pC | 20 |
|  | - Ngâm trong chất lỏng | pC | 05 |
|  | Giới hạn độ tăng nhiệt độ | C | 60 |
|  | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện: |  |  |
|  | - VT lắp đặt trong nhà | mm/kV | > 12 hoặc > 16 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |
|  | - VT lắp đặt ngoài trời | mm/kV | > 25 hoặc > 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |
|  | Bộ chỉ thị mức dầu, van xả dầu (áp dụng đối với loại biến điện áp ngâm trong dầu) |  | Có |
|  | Thiết kế nắp hộp đấu dây nhị thứ, lỗ niêm chì |  | - Nắp hộp đấu dây nhị thứ làm bằng nhôm, hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm nhúng nóng. - Nắp hộp hoặc đế hộp và các bulông của nắp đậy phải có khoan lỗ để luồn dây chì niêm. |
|  | Nhãn đầu nối |  | Nhãn đầu nối phải cho phép nhận biết: - Cuộn sơ cấp và thứ cấp. - Các đoạn của cuộn dây, nếu có. - Cực tính có liên quan của các cuộn dây và các đoạn cuộn dây. - Các nấc trung gian, nếu có. Các đầu nối phải được đánh dấu rõ ràng và dễ dàng nhận biết trên bề mặt hoặc ở vùng lân cận đầu nối. Việc ghi nhãn này phải bao gồm: - Các chữ cái đặt sau hoặc đặt trước các con số. Các chữ cái phải là chữ in hoa. - Các ký hiệu của đầu nối máy biến điện áp phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn IEC liên quan. |
|  | Nhãn thiết bị |  | Máy biến điện áp phải có nhãn gắn cố định trên thân máy với các nội dung tối thiểu sau đây: - Tên của nhà chế tạo hoặc dấu hiệu khác cho phép dễ dàng nhận biết nhà chế tạo. - Mã hiệu, Số seri. - Năm sản xuất. - Điện áp sơ cấp và thứ cấp định mức. - Tần số định mức. - Công suất định mức và cấp chính xác. - Điện áp lớn nhất dùng cho thiết bị. - Mức cách điện định mức. - Hệ số quá điện áp theo thời gian. - Cấp cách điện (nếu khác cấp A). Tất cả các thông tin được đảm bảo không phai mờ theo tuổi thọ vận hành. |
|  | Phụ kiện đi kèm |  | - Đầu cực và kẹp cực trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc hoặc mạ niken để đấu nối dây đồng/nhôm với tiết diện phù hợp với yêu cầu thiết kế. - Các chi tiết đế và bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ. |

Mục 6. FCO 22kV và 35kV-Cách điện Polymer: FCO 22kV-100A-≥12kArms-

(Áp dụng theo Quyết định 106/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật FCO, LBFCO và dây chì điện áp 22 và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam).

* Điều kiện chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý:

- Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 35 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha | 3 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 38,5 | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 |

1. Yêu cầu chung:

1. Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Yêu cầu kỹ thuật của dây chì: Theo quy định tại Mục 8.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng, bao gồm các hạng mục sau đây:

-  Kiểm tra ngoại quan (Visual inspection).

-  Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút (Power-frequency withstand voltage test).

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation test).

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho FCO và phần cách điện Polymer, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

b.1. Đối với FCO:

-  Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).

-  Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

-  Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).

-  Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

b.2. Đối với cách điện Polymer:

-  Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test).

-  Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu.

-  Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217.

-  Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material).

-  Thử chống cháy (Flammability test).

c. Thử nghiệm nghiệm thu sự phù hợp (Conformance test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên FCO từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục sau:

-  Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp - khô (Power-frequency dry-withstand voltage test).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Yêu cầu khác:

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật FCO 22 kV – Cách điện Polymer

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |  |
|  | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha) | kV | > 24 |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A |  |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | 100 |  |
|  | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms |  |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 12 |  |
|  | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms |  |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 8,0 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 125 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | > 50 |  |
|  | Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |  |
| 13.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40 |  |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 25 |  |
| 13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |  |
| 13.3 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm |  |
| 13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |  |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |  |
|  | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo điều 3 |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo điều 4 |  |

Mục 7. Tiêu chuẩn kỹ thuật Dây chảy cầu chì tự rơi 22, 35kV

(Áp dụng theo Quyết định 106/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật FCO, LBFCO và dây chì điện áp 22 và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam).

1. Yêu cầu chung:

1. Dây chì (Fuse link) thuộc loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV.

2. Dây chì được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng.

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)

-  Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time-Current tests).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

-  Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength).

c. Thử nghiệm nghiệm thu (Sample test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên dây chì từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với hạng mục sau:

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị.

Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current characteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp.

Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Yêu cầu khác:

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật dây chì (fuse link)

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV. |  |
|  | Chiều dài tổng thể |  | ≥ 23 inch (584 mm) hoặc ≥ 32 inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  | 15K |  |
|  | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. |  |
|  | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. |  |
|  |  |  | - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. |  |
|  |  |  | - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |  |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện. |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo mục 3 khoản này |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo mục 4 khoản này |  |

Mục 8. Tiêu chuẩn kỹ thuật  Dây chống sét TK-50

(Áp dụng Tiêu chuẩn TCVN 6483-1999; IEC104, IEC888, IEC889)

1. Vật liệu

Dây phải được chế tạo bằng các sợi thép tròn mạ kẽm. Tất cả các sợi, trước lúc xoắn phải có các đặc tính như đã quy định trong TCVN-6483:1999, IEC 104, IEC 888 và IEC.

2. Kích thước của dây

Danh mục các kích thước dây cho trong phụ lục D được dùng để hướng dẫn. Khi thiết kế mới, các kích thước của dây nên chọn theo danh mục đó. Dây dùng cho các thiết kế hiện hành hoặc các thiết kế quen dùng của đường dây trên không cũng như kích thước và cách xoắn không được nêu trong tiêu chuẩn này, có thể được thiết kế và cung cấp khi có thoả thuận giữa nhà chế tạo và người mua. Lúc đó các yêu cầu liên quan của tiêu chuẩn này phải được áp dụng.

3. Bề mặt

Bề mặt dây phải không có các khuyết tật, mà mắt thường nhìn thấy được (được phép sử dụng kính thị lực), như các vết xước, các vết lõm v.v... không thích hợp trong thông lệ thương mại.

4. Cách xoắn

4.1. Tất cả các sợi của dây phải được xoắn đồng tâm.

4.2. Các lớp sợi sát nhau phải được xoắn theo các chiều ngược nhau. Lớp ngoài cùng phải được xoắn theo "chiều phải", trừ khi được quy định ngược lại trong đơn đặt hàng.

4.3. Các sợi của mỗi lớp phải được xoắn đều và chặt xung quanh sợi hoặc các sợi của lớp kề phía trong.

4.4. Tỷ số bước xoắn đối với các lớp sợi thép mạ kẽm phải như sau:

a) tỷ số bước xoắn đối với lớp 6 sợi của lõi thép 7 sợi hoặc 19 sợi không được nhỏ hơn 16 và không lớn hơn 26;

b) tỷ số bước xoắn đối với lớp 12 sợi của lõi thép 19 sợi không được nhỏ hơn 14 và không lớn hơn 22.

4.6. Trong một lõi thép 19 sợi, tỷ số bước xoắn của lớp 12 sợi không được lớn hơn tỷ số bước xoắn của lớp 6 sợi.

4.7. Tất cả các sợi thép phải nằm một cách tự nhiên đúng vị trí trong lõi của nó, khi cắt lõi, các đầu sợi vẫn phải giữ nguyên vị trí, hoặc có thể đặt lại vào vị trí cũ bằng tay một cách dễ dàng.

5.4.8. Trước lúc xoắn, tất cả các sợi thép phải có nhiệt độ gần như nhau.

5. Mối nối

5.1. Trên sợi, hoặc các sợi của lõi bằng thép mạ kẽm không được có mối nối, bất luận bằng cách nào, trong quá trình xoắn.

5.2. Trên mỗi đoạn chiều dài của dây không được sử dụng quá một sợi có mối nối như cho phép trong các tiêu chuẩn trích dẫn ở 1.

5.3. Trong quá trình xoắn không được phép hàn một sợi nào nhằm đạt được chiều dài qui định của dây.

5.4. Trong quá trình xoắn được phép nối các chỗ đứt không thể tránh khỏi của các sợi, với điều kiện là các chỗ đứt đó không phải là do dây có khuyết tật cố hữu, hoặc sử dụng các đoạn dây ngắn. Các mối nối phải thực hiện với hình thù của sợi dây gốc, nghĩa là các mối nối phải được gọt dũa để có đường kính của nó bằng đường kính các sợi gốc và không bị xoắn.

Các mối nối phải thực hiện bằng cách hàn điện tiếp xúc, hàn điện tiếp xúc rồi rèn nguội hoặc hàn ép nguội (chú thích 1), hoặc bằng các phương pháp khác đã được phê duyệt. Các mối hàn phải được thực hiện đúng theo thông lệ thương mại. Kiểu hàn đầu tiên phải được ủ lại bằng điện trên một đoạn khoảng 250 mm về mỗi phía của mối hàn.

Bảng 1 - Số lượng mối nối cho phép trong các dây

| Số lớp nhôm | Số lượng mối nối cho phép trên chiều dài dây |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |

5.5. Không yêu cầu các mối hàn qui định theo 5.4 phải có các đặc tính như sợi dây gốc (chú thích 2). Tuy nhiên, chúng phải chịu được ứng suất không nhỏ hơn 75 MPa đối với các mối hàn điện đã ủ lại, và không nhỏ hơn 130 MPa đối với các mối nối hàn ép nguội và các mối hàn điện tiếp xúc rồi rèn nguội. Nhà chế tạo phải chứng minh là phương pháp hàn có khả năng đáp ứng các yêu cầu qui định về độ bền.

Chú thích

1) Thông lệ ở một số nước yêu cầu phải ủ lại các mối nối ép nguội đối với vật liệu A2 và A3

2) Đặc tính của các chỗ nối trên các sợi của dây nếu được bố trí hợp lý có liên quan đến cả độ bền kéo và độ dãn dài. Do có các tính chất dãn dài tốt hơn, nên một mối hàn điện được ủ lại tuy có độ bền kém hơn, nhưng về các tính năng chung lại giống tính năng của một mối hàn nguội hay của một mối hàn điện rồi ép nguội.

6. Mật độ theo độ dài – Khối lượng theo một đơn vị chiều dài

6.1. Các khối lượng cho trong các bảng của phụ lục D được tính cho mỗi kích cỡ và cách xoắn dây, bằng cách sử dụng mật độ của các sợi nhôm và sợi thép mạ kẽm cho trong các tiêu chuẩn trích dẫn nêu ở 1, mức tăng do xoắn cho trong bảng 2 và mặt cắt các sợi nhôm và sợi thép mạ kẽm dựa theo đường kính lý thuyết của chúng khi chưa làm tròn.

6.2. Mức tăng khối lượng tính bằng phần trăm do xoắn dây (chú thích 1) dựa trên các tỷ số bước xoắn trung bình cho ở 4.4 và 4.5 phải được lấy theo bảng 2.

6.3. Khi dây cần được bôi mỡ thì khối lượng danh nghĩa của mỡ (chú thích 2) phải được tính toán theo phương pháp cho trong phụ lục C.

Chú thích

1) Khối lượng của dây xoắn phụ thuộc vào tỷ số bước xoắn. Trừ sợi ở giữa, các sợi còn lại đều dài hơn dây, và khối lượng tăng thêm phụ thuộc vào các tỷ số bước xoắn đã được sử dụng.

2) Các yêu cầu về việc bôi mỡ đang được xem xét

Bảng 2 - Mức tăng tiêu chuẩn * do xoắn dây

| Cách xoắn dây |  |  |  | Mức tăng, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhôm |  | Thép |  | Khối lượng |  | Điện trở |
| Số sợi | Số lớp ** | Số sợi | Số lớp ** | Nhôm | Thép |  |
| 19 |  | - | - | 1,80 | - | 1,80 |

* Các mức này được tính toán bằng cách sử dụng các tỷ số bước xoắn trung bình cho mỗi lớp nhôm hoặc lớp thép.

** Số lớp của mỗi loại dây không kể đến sợi dây ở giữa.

7. Độ bền của dây

7.1. Độ bền chịu kéo danh định của dây bằng nhôm đồng nhất được lấy bằng tổng độ bền chịu kéo tối thiểu của tất cả các sợi, như định nghĩa ở 7.4.

7.2. Độ bền chịu kéo danh định của dây kết hợp Ax/Syz là tổng các độ bền kéo của nhôm và độ bền của thép tương ứng với độ dãn dài phù hợp với độ dãn dài của nhôm ở giá trị lực kéo. Đối với điều kiện kỹ thuật và tính thực tế, độ bền của thép xét một cách thận trọng, lấy bằng lực kéo tương ứng với độ dãn dài 1% trên mẫu thử dài 250 mm.

7.3. Độ bền kéo danh định của các dây bằng nhôm kết hợp (A1/A2 hoặc A1/A3) là tổng độ bền kéo của A1 và 95% độ bền kéo của A2 hoặc A3.

7.4. Độ bền kéo của sợi dây đơn bất kỳ là tích của mặt cắt danh nghĩa của nó với ứng suất tối thiểu thích hợp cho trong các tiêu chuẩn được nêu ở 1.

* Đặc tính kỹ thuật và cam kết

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề xuất và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà chế tạo |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Loại vật liệu |  | Thép |  |
| 3 | Đường kính ngoài của cáp | mm | 9.3 |  |
| 4 | Tiết diện danh định | mm2 | 50 |  |
| 5 | Tiết diện tính toán | mm2 | 56.2 |  |
| 6 | Số sợi/Đường kính sợi thép | Số/mm | 19/1.85 |  |
| 7 | Suất kéo đứt của sợi thép | N/mm2 | ≥ 1450 |  |
| 8 | Khối lượng thép | Kg/km | 440 |  |
| 9 | Ứng suất 1% giãn dài của sợi thép | N/mm2 | ≥ 1310 |  |
| 10 | Khối lượng tầng kẽm của sợi thép | g/m2 | ≥ 198 |  |
| 11 | Độ giãn dài tương đối của sợi thép | % | ≥ 3.0 |  |

Mục 9. Tiêu chuẩn kỹ thuật Dây trần ACSR-70/11mm2

  - Tiêu chuẩn kỹ thuật.

- IEC1089:	Dây trần sợi bện tròn xoắn dùng cho đường dây trên không (dây	nhôm lõi thép)

- TCVN 5064:1994/SĐ1:1995: Tiêu chuẩn Việt Nam về dây nhôm trần lõi thép.

  - Yêu cầu kỹ thuật.

- Tất cả các dây nhôm lõi thép (trần) đều phải điền đầy mỡ trung tính theo nguyên tắc sau:

+ Đối với dây dẫn có 1 lớp nhôm: Điền mỡ trừ bề mặt ngoài của lớp nhôm.

+ Đối với dây dẫn có 2 lớp nhôm trở lên: Điền mỡ toàn bộ trừ lớp nhôm ngoài cùng.

+ Lớp mỡ phải đồng đều, không có chỗ khuyết trong suốt chiều dài dây dẫn, không chứa các chất độc hại cho môi trường.

+ Nhiệt độ chảy giọt của mỡ không dưới 1050C.

+ Định mức khối lượng mỡ đối với từng loại dây áp dụng theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định (mm2) | Kết cấu dây dẫn |  | Khối lượng mỡ (kg/km) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Số sợi x Đ.kính (mm) |  |  |
|  | Phần nhôm | Phần thép |  |
| 70/11 | 6 x 3,80 | 1 x 3,80 | 6,6 |

+ Các loại dây khác với trong bảng có thể căn cứ kết cấu lõi thép (số sợi x đường kính) để quy đổi tương đương, nội suy tuyến tính.

+ Kiểm tra khối lượng mỡ, độ đồng đều và nhiệt độ chảy giọt của mỡ bảo vệ theo TCVN 2697-78.

- Cấu trúc: Dây trần được chế tạo từ sợi nhôm cứng, xoắn nhiều lớp đồng tâm quanh các lõi thép tráng kẽm ở giữa để gia tăng khả năng chịu lực.

- Thông số kỹ thuật: Dây nhôm lõi thép phải đáp ứng các yêu cầu về điện trở xuất, sức kéo đứt và khả năng chống ăn mòn theo tiêu chuẩn IEC-1089, các đặc tính kỹ thuật cơ bản theo bảng 1 (theo TCVN về dây nhôm trần lõi thép).

| Mặt cắt danh định (mm2) | Mặt cắt tính toán (mm2) | Kết cấu và đường kính sợi sợi đơn (số sợi/mm) |  | Đường kính tính toán (mm) | Điện trở của 1km ở nhiệt độ 200C (Ω) | Lực kéo đứt nhỏ nhất (N) | Trọng lượng dây dẫn (kg/km) | Độ dài sản xuất (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phần nhôm | Phần thép |  |  |  |  |  |
| 70/11 | 68,0/11,3 | 6/3,8 | 1/3,8 | 11,40 | 0,4218 | 24130 | 276 | 2000 |

  - Yêu cầu về thử nghiệm:

- Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm mẫu đối với dây nhôm lõi thép :

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép

+ Độ bám dính và chiều dầy lớp mạ kẽm của lõi thép (hàm lượng kẽm)

+ Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

+ Độ giãn dài của sợi nhôm

+ Số lần bẻ cong sợi nhôm

+ Điện trở 1 chiều ở 20oC

+ Bội số bước xoắn từng lớp

+ Khối lượng mỡ/km trong dây dẫn

+ Nhiệt độ chảy giọt của mỡ

- Các hạng mục cần kiểm tra khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

+ Các thông số trên lô quấn.

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép (Bằng panme, thước kẹp chuyên dùng, …).

+ Điện trở 1 chiều dây dẫn (Bằng cầu đo).

+ Bội số bước xoắn từng lớp (Đếm bằng mắt).

+ Kiểm tra độ đồng đều và phủ kín của lớp mỡ bảo vệ lõi thép (Tách lớp ~3m và kiểm tra bằng mắt).

+ Kiểm tra độ mới của sợi nhôm, sợi thép (Bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ).

  - Đặc điểm kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Nhà chế tạo |  |  |
| 2 | - Loại |  | Dây nhôm lõi thép |
|  |  |  | 240/32 |
| 3 | - Số và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 120/19 |
|  | - Số và đường kính của sợi nhôm đơn: |  |  |
| 4 | + AC120 | Số sợi/mm | 26/2,4 |
|  | - Số và đường kính của sợi thép đơn: |  |  |
| 5 | + AC120 | Số sợi/mm | 7/1,85 |
|  | - Cường độ kéo đứt tối thiểu |  |  |
| 6 | + AC120 | N | 41524 |
| 7 | - Trọng lượng dây dẫn | Kg/km | 2800 |
| 8 | - Chiều dài cáp tối đa trên lô cuốn cáp | m | 5000 |
| 9 | - Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | mm |  |
| 10 | + Trọng lượng tối đa của lô cáp | kg |  |
| 11 | - Tài liệu kỹ thuật |  | Có |
| 12 | - Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có |

Mục 10: Đặc tính kỹ thuật Dây ACSR bọc cách điện 22kV-150/19mm2, dây ACSR bọc cách điện 22kV-95/16mm2, dây ACSR bọc cách điện 22kV-70/11mm2.

(Áp dụng theo Quyết định 3447/QĐ-EVNHANOI ngày 06/01/2021 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật Dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE chủng loại 22kV (sử dụng cho đường dây trên không cấp điện áp danh định 22kV và 35kV) và phụ kiện, Dây bọc cách điện dùng cho TBA kiểu treo (trạm cột)):

* Điều kiện chung

Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45ºC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0ºC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khắc nghiệt (vượt ngoài các giới hạn của bảng trên), các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt nam và của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội có liên quan.
Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 | 35 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây, hoc 3 pha 4 dây | 3 pha 3 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 | 38,5 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 |

1. Yêu cầu chung.

Các điều kiện kỹ thuật này bao gồm cả phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE chủng loại 22kV; Dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE chủng loại 22kV được sử dụng cho đường dây trên không cấp điện áp danh định 22kV và 35kV.

2. Tiêu chuẩn áp dụng.

IEC 111 	Giới thiệu điện trở suất của dây dẫn điện kéo cứng.

IEC 1089 	Dây bện tròn xoắn đồng tâm dùng cho đường dây tải điện trên không.

IEC 60502 	Cáp điện lực cách điện với chất điện môi rắn bằng phương pháp đùn ép với điện áp định mức từ 1kV đến 30kV.

IEC 540 	Các phương pháp thử nghiệm đối với cách điện vỏ bọc.

TCVN 8090	Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không.

3. Thiết kế và lắp đặt.

3.1. Cấu trúc dây.

- Lõi thép chịu lực

- Lớp sợi nhôm dẫn điện

- Lớp màn chắn ruột dẫn (lớp bán dẫn trong)

- Lớp cách điện chính XLPE

- Lớp vỏ bọc ngoài (nhựa HDPE)

3.2. Lõi dẫn điện.

- Gồm nhiều lớp sợi tao nhôm tròn xoắn đồng tâm quanh lõi thép. Các lớp liền kề nhau xoắn theo hướng ngược chiều nhau, lớp ngoài cùng xoắn theo chiều phải.

- Lõi thép tăng cường chế tạo bằng các sợi tao thép bện và được mạ kẽm.

- Chiều dài bước xoắn phần nhôm và phần thép phải đồng nhất trên toàn bộ dây dẫn.

3.3. Các lớp bọc.

- Lớp cách điện bằng vật liệu XLPE mầu tự nhiên, bên ngoài bọc lớp HDPE màu đen có tác dụng bảo vệ chống bức xạ cực tím. Các lớp bọc được chế tạo theo phương pháp đùn ép kiểu đứng để đảm bảo độ đồng tâm của các lớp bọc.

- Không sử dụng hạt nhựa tái chế để đưa vào sản xuất, hạt nhựa phải có nguồn gốc rõ ràng, không lẫn tạp chất để đảm bảo độ tinh khiết khi chế tạo các lớp bọc.

3.4. Nhãn mác.

Cáp phải được ghi đầy đủ nhãn mác trên lớp ngoài cùng bằng phương pháp in phun, mực in bền trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có đủ các nội dung sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Năm sản xuất

+ Mã hiệu cáp

+ Đánh số mét trên mỗi mét chiều dài

3.5. Phụ kiện đường dây.

- Các phụ kiện như: ống nối, đầu cốt, ghíp nối, phụ kiện treo, hãm dẫy, dây buộc  định hình cổ sứ (loại composite phủ bán dẫn) …. sử dụng trọn bộ phụ kiện với dây bọc (lưu ý đồng bộ với việc sử dụng loại xà lắp ghép, cột bê tông có lỗ lắp xà và ghíp Hotline).

- Ngoài ra có thể sử dụng chung phụ kiện với dây trần với kích cỡ và tải trọng phù hợp với dây bọc. Lưu ý khi thực hiện đấu nối, sửa chữa không được để hở vỏ cách điện của dây dẫn, tất cả các phụ kiện dùng cho đấu dây và nối dây đều phải được bọc kín, chống được nước tự nhiên khi vận hành.

- Mặt khác khi sử dụng chủng loại dây này cần có thêm một số mỏ phóng điện. Mỏ phóng điện được đặt tại các vị trí cột rẽ nhánh hoặc 200m đặt lặp lại một bộ.

4. Yêu cầu về thử nghiệm.
- Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với chủng loại
dây được cung cấp.
- Toàn bộ phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC hoặc tương đương.
+ Đo điện trở của dây dẫn
+ Thử điện áp xoay chiều tăng cao.
- Cáp phải được thử nghiệm điển hình, các hạng mục thử nghiệm:
+ Đo điện trở của lõi
+ Đo đường kính các tao dây
+ Đo chiều dài bước xoắn các lớp
+ Thử nghiệm độ bền cơ của toàn bộ cáp, lõi cáp, các tao nhôm và tao thép
+ Độ dãn dài tương đối của sợi thép
+ Tỷ lệ phần kẽm
+ Độ bền chịu uốn của sợi thép
+ Số lần bẻ gập của sợi nhôm
+ Độ dầy lớp màn chắn ruột dẫn
+ Độ dầy lớp cách điện XLPE
+ Thử nghiệm độ bền cơ và độ giãn dài trước lão hoá của cách điện XLPE
+ Thử nghiệm độ bền cơ và độ giãn dài sau lão hoá của cách điện XLPE
+ Thử nghiệm độ giãn dài của cách điện dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất khi mang tải.
+ Độ dầy lớp vỏ ngoài HDPE
+ Thử nghiệm độ bền cơ và độ giãn dài trước lão hoá của lớp HDPE
+ Thử nghiệm độ bền cơ và độ giãn dài sau lão hoá của lớp HDPE
+ Xác định hàm lượng carbon trong lớp HDPE
+ Thử nghiệm chịu điện áp tần số công nghiệp
+ Thử nghiệm chịu điện áp xung cơ bản
5. Yêu cầu khác.
- Dây dẫn phải được vận chuyển trên các cuộn lô, tổng trọng lượng của cáp và lô không vượt quá 5.000kg với đường kính lô cáp tối đa là 2,5m và bề rộng không quá 1,4m.
- Chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn được cuốn và mỗi cuộn lô.
- Phần bên trong của mỗi cuộn lô phải bọc một lớp chống nước trước và sau khi cuốn dây trên cuộn lô đó.
- Lỗ giữa của lô cáp được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.
- Các cuộn lô phải được bao bọc bằng các miếng gỗ cứng đóng đinh và được giữ cố định bằng các băng thép

6. Đặc tính kỹ thuật và cam kết.

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị & cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Đơn vị ban hành giấy chứng nhận |  | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Thời hạn bảo hành kể từ phát hành biên bản NT hàng hóa thuộc đợt giao hàng cuối cùng |  | Nêu cụ thể |  |
| 7 | Các yêu cầu kỹ thuật chung |  | Nêu cụ thể |  |
| 8 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |  |
| 9 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 24 |  |
|  | A. Ruột dẫn điện |  |  |  |
| 10 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm |  |
| 11 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/tiết diện phần thép) | mm2 | 70/11 95/16 150/19 |  |
| 12 | Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm. |  | Đáp ứng |  |
| 13 | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng |  |
| 14 | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng |  |
| 15 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn |  | Đáp ứng |  |
| 16 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng |  |
|  | Trên mỗi sợi bất ký của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi. |  | Đáp ứng |  |
| 17 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | mm | 11,2 – 11,7 13,4 – 13,8 16,5 - 17,2 |  |
| 18 | A.1. Thông số kỹ thuật phần nhôm |  |  |  |
| 19 | Số sợi nhôm/ đường kính sợi nhôm: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | [n]/mm | 6/3,8 6/4,5 24/2,8 |  |
| 20 | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | Lớp | 1 1 2 |  |
| 21 | Sai số đường kính sợi nhôm, không lớn hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | mm | ± 0,04 ± 0,05 ± 0,04 |  |
| 22 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | N/mm2 | 160 160 170 |  |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | % | 1,7 2,0 1,6 |  |
| 23 | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | Lần | 7 7 8 |  |
| 24 | A.2. Thông số kỹ thuật phần thép |  |  |  |
| 25 | Số sợi thép/ đường kính sợi thép: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | [n]/mm | 1/3,8 1/4,5 7/1,85 |  |
| 26 | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | Lớp | 0 0 1 |  |
| 27 | Sai số đường kính sợi thép, không lớn hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | mm | ± 0,08 ± 0,08 ± 0,06 |  |
| 28 | Ứng suất khi giãn 1% của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | N/mm2 | 1.098 1.098 1.166 |  |
| 29 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | N/mm2 | 1.176 1.176 1.313 |  |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi thép, không nhỏ hơn: | % | 4 |  |
| 30 | Khối lượng lớp mạ kẽm của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | g/m2 | 250 250 190 |  |
| 31 | A.3. Thông số kỹ thuật của dây nhôm lõi thép |  |  |  |
| 32 | Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 200C, không lớn hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | Ω/km | 0,4218 0,3007 0,2046 |  |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | N | 24.130 33.369 46.307 |  |
| 33 | Dòng điện định mức - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | A | Nêu cụ thể |  |
| 34 | B. Màn chắn ruột dẫn |  |  |  |
| 35 | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn |  |
|  | Yêu cầu chế tạo |  | + Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn kiểu đứng cùng lúc trong môi trường vô trùng. + Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối. |  |
| 36 | Độ dày danh định | mm | 0,6 |  |
| 37 | C. Cách điện |  |  |  |
| 38 | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE màu tự nhiên |  |
| 39 | Yêu cầu chế tạo |  | Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn kiểu đứng cùng lúc trong môi trường vô trùng. |  |
| 40 | Độ dày danh định của lớp cách điện XLPE | mm | 5,5 |  |
| 41 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ. | mm | 5 |  |
| 42 | Cấp cách điện | kV | 12,7/22(24) |  |
|  | Điện áp thử - Chịu được 5 phút - 50Hz (thử thường xuyên) - Chịu được 4 giờ - 50Hz (thử điển hình) - Xung (1,2/50µs) | kV | 32 kV 38 kV 125 kV |  |
| 43 | Nhiệt độ - Nhiệt độ làm việc liên tục - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) |  | 90 oC 250 oC |  |
| 44 | D. Vỏ bọc ngoài |  |  |  |
| 45 | Vật liệu cấu tạo |  | HDPE màu đen bền với tia tử ngoại |  |
| 46 | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn kiểu đứng |  |
| 47 | Độ dày trung bình của lớp vỏ bọc HDPE | mm | 1,2 |  |
| 48 | Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 1 |  |
| 48 | Ký hiệu trên bề mặt của lớp vỏ bọc cách điện: |  |  |  |
|  | Mực in |  | Màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt |  |
| 50 | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | mm | Nêu cụ thể |  |
| 51 | E. Lô cuốn cáp |  |  |  |
| 52 | Đường kính lớn nhất của lô cáp |  | 2,5 m |  |
| 53 | Bề rộng lớn nhất của lô cáp |  | 1,4 m |  |
| 54 | Lỗ giữa của lô cáp |  | Gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm |  |
| 55 | Chiều dài dây quấn tối đa trên mỗi mỗi lô - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 95/16mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | m | 2000 | 2000 |
| 56 | Đảm bảo trong mỗi lô quấn cáp chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn |  | Đáp ứng |  |
| 57 | Type test |  | có |  |
| 58 | Rountine test |  | có |  |

Mục 11: Dây đồng bọc cách điện 35kV-1x50mm2 Cách điện XLPE, Uo/U: 20/35kV

(Áp dụng theo Quyết định số 3447/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật Dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE chủng loại 22kV (sử dụng cho đường dây trên không cấp điện áp danh định 22kV và 35kV) và phụ kiện, Dây bọc cách điện dùng cho TBA kiểu treo (trạm cột) trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội)

- Tiêu chuẩn áp dụng:

Áp dụng các tiêu chuẩn:

TCVN 5935-2 (IEC60502-2): Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV). TCVN 6612 (IEC 60228) : Ruột dẫn của cáp cách điện.

TCVN 10889 (IEC 60229): Cáp điện - Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng đùn có chức năng bảo vệ đặc biệt.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

- Thiết kế và lắp đặt:

Tổng quát.

Kết hợp: Số, tiết diện của ruột dẫn, điện áp định mức và loại hợp chất cách điện được nêu trong phần mô tả hàng hoá và biểu giá.

Dây dẫn được treo trên cột ở độ cao từ 5 đến 20m. Chất cách điện phải làm bằng phương pháp đùn ép.

- Đặc tính kỹ thuật

Cấp điện áp: sử dụng tại cấp điện áp 22kV hoặc 35kV Nhiệt độ cho phép lớn nhất của dây dẫn ở chế độ làm việc:

+ Làm việc bình thường: 900C

+ Khi tải tăng cưỡng bức: 1050C

+ Khi ngắn mạch: 2500C Ruột dẫn.

- Ruột cáp phải là dây dẫn đồng ủ mềm loại nhiều sợi được ép tròn vặn xoắn, có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC 60228) class 2

Chất cách điện ruột dẫn.

Chất cách điện ruột dẫn bằng XLPE (hoặc EPR hoặc tương đương) có trộn phụ gia, carbon đen…đảm bảo độ bền với bức xạ cực tím và chịu được tác động của thời tiết, chất cách điện được được chế tạo theo phương pháp đùn ép.

- Đánh ký hiệu.

Lớp ngoài phải đánh ký hiệu với:

Loại, điện áp định mức, tên nhà chế tạo, năm sản xuất (hai số cuối) Số lõi và tiết diện danh định

Chỉ ra chiều dài từng mét, ví dụ 1m, 2m, 3m...

Khoảng cách giữa các lần đánh ký hiệu không quá 1m và cách hai đầu mút của sợi cáp ít nhất là 0,3m.

- Yêu cầu về thử nghiệm.

Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại dây bọc được cung cấp.

Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5935-2 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

- Yêu cầu khác.

Dây bọc phải được vận chuyển trên các cuộn lô, tổng trọng lượng của dây bọc và cuộn lô không vượt quá 5000kg với đường kính mặt bích tối đa 2,2m.

Chỉ 1 sợi dây bọc được cuốn vào mỗi cuộn lô.

Phần bên trong của mỗi cuộn lô phải bọc một lớp chống nước trước và sau khi cuốn dây bọc trên cuộn lô đó. Đầu dây bọc trong lô khi chưa sử dụng được bảo vệ bằng chụp đầu cáp kiểu co ngót nóng.

Các cuộn lô phải được bao bọc bằng các miếng gỗ cứng đóng đinh và được giữ cố định bằng các băng thép.

Toàn bộ phần gỗ phải được bảo quản để đảm bảo chống ẩm, ô nhiễm nước mặn và các loại côn trùng.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Loại |  | Đồng |
| 2 | Số sợi đồng của lõi dây bọc 1x50 | sợi | 6 |
| 3 | Tiết diện danh định của lõi dây bọc | mm2 | 1x50 |
| 4 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 35 |
| 5 | Đường kính của lõi dây bọc 1x50 | mm | 7,7 - 8,6 |
| 6 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE hoặc EPR hoặc tương đương |
| 7 | Độ dầy danh định của lớp cách điện | mm | 5,5 |
| 8 | Đường kính ngoài của dây bọc | mm | 25 |
| 9 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 10 | Khả năng mang tải của dây (*) | A | Nêu cụ thể |
| 11 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t = 20oC 1x50 | Ω/km | 0,387 |
| 12 | Điện trở xoay chiều của dây dẫn tại t =90oC 1x50 | Ω/km | 0,387 |
| 13 | Hệ số tổn hao tối đa (tanδ) | x10-4 | ≤ 40 |
| 14 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch của dây |  |  |
| 14.1 | t = 0,1s 1x50 | kA | 22 |
| 14.2 | t = 0,2s 1x50 | kA | 16 |
| 14.3 | t = 0,3s 1x50 | kA | 13 |
| 15 | Trọng lượng toàn bộ dây | kg/km | 900 |
| 16 | Trọng lượng lõi dẫn đồng | kg/km | 488 |
| 17 | Chiều dài cáp tối đa trên lô cuốn cáp | m | 500 |
| 18 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | 2,2 |
| 19 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | 5000 |
| 20 | Biên bản thí nghiệm type test và routine test |  | có |
| 21 | Biên bản test phải đáp ứng các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-2 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | có |
| 22 | Tài liệu kỹ thuật của cáp kèm theo |  | có |

Mục 12: Tiêu chuẩn kỹ thuật Cáp hạ áp các loại

(Áp dụng theo TCKT cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong EVNHANOI (ban hành kèm theo QĐ số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021)

- Yêu cầu chung:

Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp ngầm hạ áp, cách điện XLPE hoặc EPR hoặc tương đương với điện áp định mức 0,6/1/1,2kV.

- Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5935-1 (IEC 60502-1): Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um =1,2kV) đến 30kV (Um =36kV).

TCVN 6612 (IEC 60228) : Ruột dẫn của cáp cách điện.

TCVN 10889 (IEC 60229): Cáp điện - Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng đùn có chức năng bảo vệ đặc biệt.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

- Thiết kế và lắp đặt:

Cáp bọc hạ thế ruột đồng loại 1 lõi, 2 lõi, 4 lõi, cách điện bằng chất XLPE hoặc EPR hoặc tương đương. Vật chèn kín phải liên tục và chèn theo cách sao cho không để hơi ẩm lọt vào.

Cáp phải phù hợp với số liệu sau:

Điện áp hệ thống danh định:		0,4kV

Cấp cách điện:				0,6/1/1,2kV

Hệ thống:				3 pha, 4 dây, nối đất trực tiếp

Tần số:				50Hz

- Số liệu thiết kế.

Cấu tạo cáp sẽ bao gồm:

  - Cáp có sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (có băng nhôm/băng thép)

- Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

- Lớp bọc cách điện

- Lớp vỏ bọc trong

- Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới

- Lớp vỏ bọc ngoài

  - Cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (không có băng nhôm/băng thép)

- Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

- Lớp bọc cách điện

- Lớp vỏ bọc ngoài

  - Với cáp nhiều lõi sẽ có thêm lớp độn tạo tròn đều cho cáp khi bện các lõi.

- Ruột cáp.

  - Ruột cáp phải là dây dẫn đồng loại nhiều sợi được ép tròn vặn xoắn, có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC 60228) class 2. Trong ruột cáp phải sử dụng loại băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước (băng dãn nở chống thấm nước được đưa vào trong quá trình bện xoắn lõi).

  - Với lõi cáp có tiết diện danh định nhỏ hơn 35mm2 được phép có hoặc không có băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước ở trong lõi cáp.

- Cách điện của ruột cáp.

Chất cách điện của ruột cáp là XLPE/EPR và phải được thực hiện bằng phương pháp đùn ép. Chất cách điện được trộn phụ gia chống mối, mọt, phụ gia làm tăng tuổi thọ chất cách điện. Mặt khác, chất phụ gia không làm ảnh hưởng đến tính chất cơ, lý, cách điện...của chất cách điện.

- Lớp vỏ bọc trong, lớp vỏ bọc ngoài.

Lớp vỏ bọc không chứa kim loại làm bằng hợp chất nhựa dẻo PVC hoặc PE. Độ dầy lớp vỏ bọc đáp ứng theo TCVN 5935-1 (hoặc tương đương)

- Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới

  - Cáp được thiết kế có lớp bảo vệ để chống được va đập cơ giới ở dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp.

  - Đối với cáp 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi sử dụng 02 lớp băng thép mạ kẽm.

  - Đối với cáp 1 lõi sử dụng 02 lớp băng nhôm.

  - Độ dầy danh định của lớp giáp được quy định như bảng dưới (đáp ứng TCVN-5935-1)

| Đường kính giả định bên dưới áo giáp (mm) |  | Độ dầy danh định của mỗi dải băng (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Đến và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
| - | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 | - | 0,8 | 0,8 |

  - Chiều dày nhỏ nhất của lớp băng quấn không thấp hơn giá trị danh định 10%

- Đánh mã ký hiệu.

Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.

- Yêu cầu thử nghiệm:

  - Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại cáp được cung cấp.

  - Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

  - Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

- Yêu cầu khác:

  - Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.

  - Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

a, Đặc tính cáp hạ áp ruột đồng 1x120mm2 -Không có băng nhôm

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | Đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x120 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 18 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 12,3-13,5 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | có |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 1,2/1,6 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc trong | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Độ dy danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Độ dầy danh định mỗi lớp bang thép | mm | Nêu cụ thể |
| 16 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 17 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 18 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 19 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,153 |
| 20 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 22 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 23 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 24 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 25 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 26 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 27 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

b. Đặc tính cáp hạ áp ruột đồng 1x240mm2 -Không có băng nhôm

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | Đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x240 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1 lõi) | Sợi | ≥ 34 |
| 8 | Đường kính lõi (1 lõi) | mm | 17,6-19,2 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | có |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) |  | 1,7/2,2 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |
| 13 | Độ dày danh định của lớp ngoài vỏ bọc | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở 1 chiều của dây dẫn ở to=20oC | Ω/km | 0,0754 |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Biên bản thí nghiệm điển hình Type Test và Routine Test |  | có |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

c. Đặc tính cáp hạ áp ruột đồng 4x35mm2 -Không có băng thép

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 4x35 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 6,6 - 7,5 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 0,9/1,2 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |

Mục 13. Tiêu chuẩn kỹ thuật Cột BTLT

(Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật của cột điện áp dụng theo: TCVN 5847:2016 Tiêu chuẩn Việt Nam đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm).

a. Tiêu chuẩn áp dụng.

- TCVN-5847-2016:	Tiêu chuẩn Việt Nam đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm.

* Ký hiệu sản phẩm

Ký hiệu kích thước cơ bản của cột điện bê tông ly tâm được thể hiện ở Hình 1.

CHÚ THÍCH: Kích thước của lớp phủ đầu cột và lớp phủ đáy không tính vào chiều dài cột bê tông.

a) Cột hình côn cụt rỗng

| CHÚ DẪN: | L- Chiều dài; T1 - điểm đỡ uốn; T2 - điểm chất tải; h1 - chiều sâu chôn đất; h2 - khoảng cách từ đầu cột đến điểm chất tải; | d1 - đường kính ngoài đầu cột; d2 - đường kính ngoài đáy cột d - đường kính ngoài cột trụ; b- chiều dày cột; H - chiều cao điểm chất tải. |
| --- | --- | --- |

Các sản phẩm cột điện bê tông được ký hiệu bằng các chữ cái và số theo trình tự qui ước như sau:

- Trạng thái ứng suất của kết cấu cột:

+ Cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước: NPC;

+ Cột điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực: PC;

- Nhóm theo mục đích sử dụng:

+ Cột điện bê tông nhóm I: I;

- Kích thước cơ bản:

+ Chiều dài cột, m: 7,5; 8,5; 10; 16; 18;

+ Đường kính ngoài đầu cột điện nhóm I, mm: 190;

- Tải trọng và mô men uốn thiết kế:

+ Tải trọng thiết kế của cột điện nhóm I, kN: 4.3; 13;

- Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016.

Ví dụ: "NPC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016" được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu cột 190 mm, tải trọng thiết kế 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016.

* Yêu cầu về vật liệu

1. Xi măng

+ Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009.

+ Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực.

2. Cốt liệu

+ Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế.

3. Nước

Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012.

4. Phụ gia

Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014.

5. Cốt thép

- Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

6. Bê tông

Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993.

* Đặc tính kỹ thuật.

Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm nhóm I được quy định tại Bảng dưới đây.

Bảng - Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các cột nhóm I

| Kích thước |  |  | Tải trọng thiết kế, kN, không nhỏ hơn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều dài cột, L, m | Chiều cao điểm chất tải, H, m | Đường kính ngoài đầu cột, mm |  |  |  |  |
|  |  | 120 | 140 | 160 | 190 | 230 |
| 7,5 | 5,95 |  | 2,5 4,3 | 2,0 5,4 | 4,3 6,0 |  |
| 8,5 | 6,85 | - | 2,5 5,0 | 3,0 4,3 | 4,3 5,0 | - |
| 10 | 8,05 | - | 2,5 | - | 4,3 5,0 | - |
| 16 | 13,25 |  |  |  | 11,0 13,0 |  |
| 18 | 14,75 |  |  |  | 11,0 13,0 |  |

* Sai lệch kích thước

Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định trong Bảng sau.

Bảng ức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông cốt thép ly tâm

| Sai lệch kích thước |  | Mức cho phép |
| --- | --- | --- |
| 1. Sai lệch chiều dài cột, mm | Đối với cột có L ≤ 14 m | + 25 -10 |
|  | Đối với cột có L > 14 m | + 50 -10 |
| 2. Sai lệch đường kính ngoài, mm |  | + 4 -2 |
| 3. Sai lệch chiều dày dột, mm |  | + 7 -5 |

* Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép

Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại:

+ Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường;

+ Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm;

+ Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm.

* Đặc tính kỹ thuật và cam kết

Trên ngọn cột bố trí hàng lỗ theo thông báo số: 1226/TB-EVNHANOI ngày 03/04/2014. Các lỗ leo dọc theo thân cột từ ngọn cột đến vị trí tối thiếu cách ngọn 3m về phía chân cột, mỗi vị trí cách nhau khoảng 150mm dọc theo thân cột, trên ngọn cột và dưới chân cột bố trí các lỗ gắn tiếp địa tiện ren Φ 16 nối với xương cột.

* Đặc tính kỹ thuật và cam kết

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cột điện bê tông ly tâm |  |  |  |
| 1.1 | Vật liệu |  | Bê tông cốt thép |  |
| 1.2 | Đường kính ngọn cột |  |  |  |
|  | PC.I-18-190-13.0 PC.I-16-190-13.0 NPC.I-7,5-190-4.3 NPC.I-8,5-190-4.3 NPC.I-10.0-190-4.3 | mm | 190 190 190 190 190 |  |
| 1.3 | Đường kính gốc cột |  |  |  |
|  | PC.I-18-190-13.0 PC.I-16-190-13.0 NPC.I-7,5-190-4.3 NPC.I-8,5-190-4.3 NPC.I-10.0-190-4.3 | mm | 430 403 260 303 323 |  |
| 1.4 | Chiều dài của cột |  |  |  |
|  | PC.I-18-190-13.0 PC.I-16-190-13.0 NPC.I-7,5-190-4.3 NPC.I-8,5-190-4.3 NPC.I-10.0-190-4.3 | m | 18 16 7,5 8,5 10 |  |
| 1.5 | Lực đầu cột |  |  |  |
|  | PC.I-18-190-13.0 PC.I-16-190-13.0 NPC.I-7,5-190-4.3 NPC.I-8,5-190-4.3 NPC.I-10.0-190-4.3 | daN | 13000 13000 4300 4300 4300 |  |
| 1.6 | Mác bê tông |  | ≥ 400 |  |
| 1.7 | Cốt thép chính |  | Không dự ứng lực |  |
| 1.8 | Thép vòng liên kết |  | kéo nguội |  |
| 1.9 | Thép phụ |  | CT3 |  |
| 1.10 | Kết cấu |  |  |  |
|  | PC.I-18-190-13.0 PC.I-16-190-13.0 |  | 2 đoạn nối mặt bích |  |
|  | NPC.I-7,5-190-4.3 NPC.I-8,5-190-4.3 NPC.I-10.0-190-4.3 |  | Thân liền |  |
| 1.11 | Dung sai |  |  |  |
|  | Dài : Đối với cột có L ≤ 14 m |  | + 25 -10 |  |
|  | Dài :Đối với cột có L > 14 m |  | + 50 -10 |  |
|  | Độ thẳng |  | 0.15% |  |

Mục 14. Xà giá và cấu kiện thép

(Áp dụng quy định TCVN 197-2014 và TCVN 198-2008, TCVN 5408:2007 hoặc tương đương)

1. Phạm vi:

Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho các chi tiết chế tạo bằng sắt và lớp mạ kẽm nhúng nóng trên bề mặt hệ thống các chi tiết trên đường dây và trạm biến áp; hệ thống tiếp địa đường dây và trạm biến áp; bu lông và đai ốc để bảo vệ chống ăn mòn do tác động của môi trường.

2. Yêu cầu kỹ thuật:

  - Tất cả các chi tiết chế tạo bằng sắt phải được chế tạo theo đúng bản vẽ kỹ thuật, đảm bảo về kích thước và trọng lượng của chi tiết, chiều cao đường hàn 6-10mm

  - Các chi tiết phải được chế tạo từ thép CT3.

  - Trước khi nhúng vào kẽm nóng chảy, các chi tiết phải được làm sạch bề mặt để không còn vết dầu mỡ, sơn, lớp thép cán, rỉ… mà mắt thường có thể phát hiện được, sau đó được xử lý trong chất trợ dung.

  - Việc làm sạch bề mặt và xử lý trong chất trợ dung phải thực hiện theo quy trình công nghệ đã được duyệt.

  - Các lỗ bu lông, trục xuyên qua phải được gia công chính xác theo đường kính đã tính đến bề dày lớp phủ. Sau khi phủ không cho phép sửa lại lỗ.

  - Kẽm dùng để phủ phải đạt chất lượng theo bảng 1:

Bảng 1:

| Thành phần hoá học (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hàm lượng kẽm không thấp hơn | Hàm lượng tạp chất không lớn hơn |  |  |  |  |  |  |
|  | Chì | Cadimi | Sắt | Đồng | Thiếc | Asen | Cộng |
| 98,5 | 1,4 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 1,5 |

Hàm lượng kẽm nóng chảy trong bể khi nhúng không thấp hơn 98,3%.

  - Quá trình phủ kẽm nhúng nóng phải thực hiện theo quy trình công nghệ đã được duyệt.

  - Lớp phủ phải đều, liên tục và bám dính chắc vào kim loại nền. Không cho phép có các vết nứt, vết lồi nhọn, giọt bọt khí, vết đọng, xỉ kẽm và chất trợ dung, vết tích tụ, những chỗ bị dày thêm, các hạt kẽm cứng, vết lõm do làm hoặc kẹp để lại trên bề mặt lớp phủ.

  - Tuỳ theo độ nhám và thành phần của kim loại nền, lớp phủ có thể có màu sắc từ bạc trắng đến xám. Bề mặt lớp phủ có thể nhẵn hoặc nhám.

Sự khác nhau về màu sắc và độ nhám của lớp phủ không bị coi là dấu hiệu của phế phẩm.

- Độ dầy trung bình lớp phủ tương ứng với khối lượng kẽm trên một đơn vị diện tích bề mặt được quy định trong bảng 2:

Bảng 2:

| Loại chi tiết | Độ dày trung bình (µm) | Khối lượng kẽm trên một đơn vị diện tích bề mặt (g/m2) |
| --- | --- | --- |
| Chi tiết kết cấu có bề dày: |  |  |
| < 6mm | 100 | 710 |
| ≥ 6mm | 110 | 781 |
| Chi tiết chôn dưới đất (cọc và dây tiếp địa) | 120 | 825 |
| Bu lông, đai ốc, vòng đệm | 55 | 390 |

Độ dày cục bộ nhỏ nhất của lớp phủ không được nhỏ hơn 90% độ dày quy định trong bảng 2.

Độ dày lớp phủ quy định trong bảng 2 có thể lớn hơn (trừ bu lông, đai ốc) nhưng không vượt quá 200 µm.

  - Bu lông phải được phủ sau khi gia công ren và không được ren lại sau khi phủ. Đai ốc được gia công ren lại sau khi phủ nhưng phưng phải tính toán sao cho sau khi phủ và ren lại đảm bảo khe hở giữa bu lông và đai ốc nằm trong giới hạn dung sai theo TCVN 1917-76.

  - Khi lắp ráp tại hiện trường, các chỗ khuyết tật do vận chuyển phải được xử lý bằng sơn có hàm lượng bột kẽm cao hơn 80% với độ dày không nhỏ hơn 90 µm hoặc bằng cách phun kẽm với độ dày không nhỏ hơn 120 µm.

3. Đặc tính kỹ thuật và cam kết:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sắt chế tạo | Đơn vị sản xuất |  |  |
| 2 | Yêu cầu sản phẩm | Chủng loại, quy cách | Đúng bản vẽ thiết kế |  |
| 3 | Bulông, êcu | chế tạo theo TCVN | Đáp ứng |  |
| 4 | Đơn vị gia công mạ |  |  |  |
| 5 | Thành phần hoá học: |  |  |  |
|  | - Hàm lượng kẽm | % | ≥ 98,5 |  |
|  | - Hàm lượng tạp chất |  |  |  |
|  | + Chì | % | ≤ 1,4 |  |
|  | + Cadimi | % | ≤ 0,2 |  |
|  | + Sắt | % | ≤ 0,05 |  |
|  | + Đồng | % | ≤ 0,02 |  |
|  | + Thiếc | % | ≤ 0,04 |  |
|  | + Asen | % | ≤ 0,01 |  |
| 6 | Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm: |  |  |  |
|  | - Chi tiết kết cấu có bề dày < 6mm | µm | 100 |  |
|  | - Chi tiết kết cấu có bề dày ≥ 6mm | µm | 110 |  |
|  | - Chi tiết chôn dưới đất | µm | 120 |  |
|  | - Bu lông, đai ốc, vòng đệm | µm | 55 |  |
|  | - Độ dày trung bình lớn nhất (Trừ bu lông, đai ốc) | µm | < 200 |  |

Ghi chú:

  - Nhà thầu phải ghi rõ loại thép chế tạo.

  - Đơn vị cấp hàng cam kết phải là nhà sản xuất có khả năng mạ kẽm hoặc đơn vị được uỷ quyền (Có giấy tờ chứng minh và được sao y công chứng).

  - Các chi tiết mới 100%, đồng bộ nguyên chiếc, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.

  - Tất cả các số liệu trên phải được xác nhận bởi nhà thầu.

Mục 15: Tiêu chuẩn kỹ thuật của Biển tên cột, Biển an toàn, Biển tên lộ, Biển tên LBS, Biển tên đầu cáp.

(Áp dụng theo Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 08/02/2021 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về một số nội dung an toàn điện, Quyết định 959QĐ/EVN ngày 26/7/2021)

Quy định chung: Biển báo an toàn làm bằng Tôn lạnh sơn tĩnh điện nền màu trắng độ dày 0.6mm, chữ nội dung in UV ngoài trời Nền biển màu xanh phản quang, chữ màu trắng, bốn góc được đục lỗ phi 4.

- Phân loại biển báo ATĐ

- Biển báo ATĐ được chia thành biển cấm, biển cảnh báo và biển chỉ dẫn, cụ thể theo Bảng sau:

| TT | Loại và nội dung biển | Hình vẽ | Quy cách biển |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biển cấm |  |  |
| a | Cấm trèo! Điện cao áp nguy hiểm chết người | Hình 1a, 1b | Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen |
| b | Cấm vào! Điện cao áp nguy hiểm chết người | Hình 2 |  |
| c | Cấm lại gần! Có điện nguy hiểm chết người | Hình 3 |  |
| d | Cấm đóng điện! Có người đang làm việc | Hình 4 | Viền màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen |
| 2 | Biển cảnh báo |  |  |
| a | Dừng lại! Có điện nguy hiểm chết người | Hình 5 | Viền màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen. |
| b | Cáp điện lực | Hình 6 | Viền, chữ và mũi tên màu xanh tím hoặc đen chìm 1÷2 mm; nền màu trắng. |
| c | Nguy hiểm có điện | Hình 7 | Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen. |
| d | Chú ý! Phía trên có điện | Hình 8 | Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen. |
| e | Cờ báo hiệu màu đỏ | Hình 9 | Màu đỏ, kích thước 400x600 mm |
| f | Cờ báo hiệu màu vàng | Hình 10 | Màu vàng, kích thước 400x600 mm |
| 3 | Biển chỉ dẫn |  |  |
| a | Làm việc tại đây | Hình 11 | Nền phía ngoài màu xanh lá cây, nền phía trong màu trắng, chữ màu đen. |
| b | Vào hướng này | Hình 12 |  |
| c | Đã nối đất | Hình 13 | Viền và chữ màu đen, nền vàng. |

- Ngoài những biển báo ATĐ quy định, đơn vị có thể xây dựng biển báo với nội dung khác để sử dụng nội bộ, phù hợp với tính chất công việc.

- Đặt biển báo ATĐ

  - Đối với ĐDK, phải đặt biển “CẤM TRÈO! ĐIỆN CAO ÁP NGUY HIỂM CHẾT

NGƯỜI” trên tất cả các cột của ĐDK ở độ cao từ 2,0 m đến 2,5 m so với mặt đất về phía dễ nhìn thấy.

  - Đối với đường cáp điện ngầm không sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật với các loại đường ống hoặc cáp khác, phải đặt biển báo "CÁP ĐIỆN LỰC" trên mặt đất hoặc trên cột mốc, ở vị trí tim rãnh cáp, dễ nhìn thấy và xác định được đường cáp ở mọi vị trí; tại các vị trí chuyển hướng bắt buộc phải đặt biển báo; khoảng cách giữa hai biển báo liền kề không quá 30 m.

  - Đối với trạm điện có tường rào bao quanh, phải đặt biển “CẤM VÀO! ĐIỆN CAO ÁP NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” trên cửa hoặc cổng ra vào trạm.

  - Đối với trạm điện treo trên cột, việc đặt biển báo được thực hiện theo quy định đối với ĐDK.

  - Đối với trạm biến áp hợp bộ kiểu kín, trạm đóng cắt hợp bộ ngoài trời, tủ phân dây (Tủ Pillar) phải đặt biển “CẤM LẠI GẦN! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” trên vỏ trạm về phía dễ nhìn thấy.

  - Trên bộ phận điều khiển, truyền động thiết bị đóng cắt đã cắt điện cho Đơn vị công tác làm việc phải treo biển “CẤM ĐÓNG ĐIỆN! CÓ NGƯỜI ĐANG LÀM VIỆC”.

  - Trên rào chắn phải đặt biển “DỪNG LẠI! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” về phía dễ nhìn thấy.

  - Tại nơi làm việc đã được khoanh vùng, nếu cần thiết: tại khu vực làm việc đặt biển “LÀM VIỆC TẠI ĐÂY”; đầu lối vào khu vực làm việc đặt biển “VÀO HƯỚNG NÀY”, “ĐÃ NỐI ĐẤT”.

  - Biển “CẤM TRÈO! ĐIỆN CAO ÁP NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”, “CẤM VÀO! ĐIỆN CAO ÁP NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”, “CẤM LẠI GẦN! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”, “NGUY HIỂM CÓ ĐIỆN”, “CHÚ Ý! PHÍA TRÊN CÓ ĐIỆN” có thể được sơn trực tiếp hoặc lắp đặt biển báo chế tạo rời vào đúng nơi quy định.

  - Biển “CHÚ Ý! PHÍA TRÊN CÓ ĐIỆN” treo ở vị trí dễ quan sát tại khu vực làm việc mà ở phía trên có điện.

  - Cờ báo hiệu “màu vàng” treo tại phía ĐD đã nối đất. Cờ báo hiệu “màu đỏ” treo tại phía ĐD có điện.

*Ghi chú: tại các vị trí trên tủ điều khiển, ở các thiết bị hạ áp, aptomat hạ áp tại các tủ bảng cho phép thay đổi kích thước các biển cho phù hợp với thực tế.

MẪU BIỂN BÁO AN TOÀN ĐIỆN

(Đơn vị đo: mm) Mẫu số 01. Biển cấm

Hình 1a

Hình 1b

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Mẫu số 02. Biển cảnh báo

Hình 5

- Biển tên cột.

Được làm bằng kim loại; dán đề can trên cả 2 mặt đảm bảo chắc chắn, chịu được mưa nắng.

- Nền: + Mầu: Trắng. Sơn 2 nước.

+ Kích thước: 800x240 mm.

+ Ở giữa và 2 đầu biển báo được dập sẵn lỗ để luồn đai thép treo biển.

- Khung:

+ Mầu: Đỏ tươi.

+ Kích thước: theo bản vẽ.

+ Nét liền, rộng 05mm

- Chữ “CẤM TRÈO”: Kiểu chữ: VnHelvetlnsH - cỡ 35

- Chữ “ĐIỆN ÁP CAO”: Kiểu chữ: VnHelvetlnsH - cỡ 24

- Chữ “NGUY HIỂM”: Kiểu chữ: VnHelvetlnsH - cỡ 24

- Chữ “CHẾT NGƯỜI”: Kiểu chữ: VnHelvetlnsH - cỡ 24

- Mũi tên báo điện áp:

+ Mầu: Đỏ tươi

+ Độ cao: 160mm

- Kích thước dòng tên lộ, số cột... Xem bản vẽ chi tiết.

- Biển cầu dao, biển Reclose.

- Được làm bằng kim loại hoặc composite; phun sơn hoặc dán đề can trên cả 2 mặt đảm bảo chắc chắn, chịu được mưa nắng.

+ Mầu: Trắng.

+ Kích thước: 300x240 mm.

+ Ở 2 đầu biển báo được dập sẵn lỗ để luồn đai thép treo biển.

- Khung:

+ Mầu: đỏ

+ Nét liền, rộng 04mm

- Kiểu chữ: Màu đỏ, được chia làm 2 phần:

+ Phần trên: Thể hiện tên loại thiết bị (“Cầu dao đầu cáp”). Kiểu chữ: VnAvantH - cao 32 mm.

+ Phần dưới: Tên lộ. Kiểu chữ: VnAvantH – cao 40 mm.

Mục 16. Đai thép và khóa đai

(Áp dụng theo QĐ 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 của Tổng Công ty điện lực TP.Hà Nội)

1. Yêu cầu chung

Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho Đai thép, khóa đai làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phấn phối, ống uPVC lên trụ bê tông .

2. Tiêu chuẩn áp dụng

- TCVN 197-2014 và các tiêu chuẩn tương đương

3. Yêu cầu khác

3.1 Yêu cầu thử nghiệm

Thử nghiệm xuất xưởng:

Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn TCVN 197-2014 hoặc tương đương, bao gồm các hạng mục:

    - Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

    - Đo kích thước

    - Kiểm tra việc ghi nhãn

Thử nghiệm thường xuyên của nhà sản xuất (thử nghiệm xuất xưởng): Đo chiều dày và chiều rộng của đai... thực hiện bởi nhà sản xuất.

Thử nghiệm điển hình

Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 197-2014 hoặc tương đương, bao gồm các hạng mục:

    - Kiểm tra kích thước (Dimensions)

    - Suất kéo đứt (Tensile strengh)

Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế phù hợp vơi tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

3.2 Yêu cầu về bao gói

    - Đai thép được cuộn tròn và cố định trên khung nhựa.

    - Khóa đai được đóng trong hộp để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển.

3.3 Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 197-2014 hoặc tương |
| 4 | Đai thép |  |  |
| 4.1 | Mã hiệu |  |  |
|  | Đai thép 20 x 0.4 |  |  |
|  | Đai thép 20 x 0.7 |  |  |
| 4.2 | Loại |  | Đai thép làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phân phối, ống uPVC lên trụ bê tông |
| 4.3 | Chiều rộng | mm |  |
|  | Đai thép 20 x 0.4 |  | 20 |
|  | Đai thép 20 x 0.7 |  | 20 |
| 4.4 | Chiều dày | mm |  |
|  | Đai thép 20 x 0.4 |  | 0.4 |
|  | Đai thép 20 x 0.7 |  | 0.7 |
| 4.5 | Suất kéo đứt | N/mm2 |  |
|  | Đai thép 20 x 0.4 |  | 700 |
|  | Đai thép 20 x 0.7 |  | 700 |
| 4.6 | Chiều dài mỗi cuộn | m |  |
|  | Đai thép 20 x 0.4 |  | 50 |
|  | Đai thép 20 x 0.7 |  | 25 |
| 5 | Khóa đai |  |  |
| 5.1 | Khóa đai cho đai 20 x 0.4 |  |  |
| 5.2 | Khóa đai cho đai 20 x 0.7 |  |  |
| 5.3 | Loại |  | Làm bằng thép không gỉ dùng để khóa đai thép |
| 5.4 | Kích thước |  | Kích thước của khóa đai phải phù hợp cho đai thép tương ứng |
| 5.5 | Bao gói |  | Đai thép được cuộn tròn và cố định trên khung nhựa, khóa đai được đóng trong hộp để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 5.6 | Catalog |  | Có |
| 5.7 | Mẫu đai thép và khóa đai thép |  | Có |
| 5.8 | Mẫu hàng chào |  | Có |

Mục 17. Ống nhựa xoắn các loại

(Áp dụng theo các tiêu chuẩn TCVN 8699:2011)

- Quy định tên và kích thước:

Ký hiệu: HDPEx;

Tên sản phẩm: HDPEx/dn (dn: Đường kính ngoài của ống HDPEx);

- Kích thước ống nhựa HDPEx

Quy cách hình dáng ống nhựa HDPEx được thể hiện như Hình.

#### Quy cách cách hình dáng ống nhựa HDPEx

Các thông số quy định với ống HDPEx bao gồm: Đường kính ngoài (dn); Độ cao bước ren (h); độ dày thành ống (e), bước ren (a) và chiều dài hiệu quả (độ dài chế tạo ống -L). Bảng quy định kích thước các loại ống nhựa HDPEx thông dụng sử dụng cho tuyến cáp ngầm.

#### Kích thước ống nhựa HDPEx

| Tên sản phẩm | Đường kính ngoài (dn),mm | Độ cao bước ren (h), mm | Độ dày thành ống (a), mm | Bước ren (a),mm | Độ dài chế tạo (L),m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HDPEx/32 | 32 ± 2,0 | 3 ± 0,5 | 1,5 ± 0,3 | 8 ± 0,5 | 1 000/ 2 000 |
| HDPEx/40 | 40 ± 2,0 | 5 ± 0,5 | 1.5 ± 0,3 | 10 ± 0,5 | 1 000 /2 000 |
| HDPEx/50 | 50 ± 2,0 | 5 ± 0,5 | 1,5 ± 0,3 | 13 ± 0,8 | 1 000/ 2 000 |
| HDPEx/65 | 65 ± 2,0 | 7 ± 0,5 | 1,7 ± 0,3 | 17 ± 1,0 | 500/ 1 000 |
| HDPEx/85 | 85 ± 2,5 | 10 ± 0,5 | 2,0 ± 0,3 | 21 ± 1,0 | 500/ 1 000 |
| HDPEx/95 | 95 ± 3,0 | 10 ± 0,5 | 2,0 ± 0,3 | 22 ± 1,0 | 500/ 1 000 |
| HDPEx/105 | 105 ± 3,0 | 12 ± 0,5 | 2,1 ± 0,3 | 25 ± 1,0 | 500/ 1 000 |
| HDPEx/112 | 112 ± 4,0 | 12 ± 0,5 | 2,1 ± 0,3 | 28 ± 1,0 | 500/ 1 000 |
| HDPEx/125 | 125 ± 4,0 | 12± 0,5 | 2,2 ± 0,4 | 30 ± 1,0 | 500/ 1 000 |
| HDPEx/130 | 130 ± 4,0 | 15 ± 0,5 | 2,2 ± 0,4 | 30 ± 1,0 | 500 |
| HDPEx/160 | 160 ± 4,0 | 17 ± 0,5 | 2,4 ± 0,4 | 38 ± 1,0 | 500 |
| HDPEx/195 | 195 ± 4,0 | 22 ± 0,5 | 2,8 ± 0,4 | 45 ± 1,5 | 500 |

- Bộ nối ống nhựa HDPEx

Bộ nối ống xoắn được chế tạo là đoạn ống xoắn có cùng bước ren với loại ống nối để vặn vào đầu ống nối và quấn băng.

Kích thước cụ thể các bộ nối ống xoắn như bảng sau

#### Kích thước bộ nối ống nhựa HDPEx

| Tên sản phẩm | Đường kính ngoài (D1),mm | Độ cao bước ren (h), mm | Độ dày thành ống (e), mm | Bước ren (a),mm | Độ dài chế tạo (L),mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HDPEx/32 | 36 ± 2,0 | 3 ± 0,5 | 1,5 ± 0,3 | 8 ± 0,5 | 80 |
| HDPEx/40 | 44 ± 2,0 | 5 ± 0,5 | 1.5 ± 0,3 | 10 ± 0,5 | 80 |
| HDPEx/50 | 54 ± 2,0 | 5 ± 0,5 | 1,5 ± 0,3 | 13 ± 0,8 | 100 |
| HDPEx/65 | 69 ± 2,0 | 7 ± 0,5 | 1,7 ± 0,3 | 17 ± 1,0 | 130 |
| HDPEx/85 | 90 ± 2,5 | 10 ± 0,5 | 2,0 ± 0,3 | 21 ± 1,0 | 150 |
| HDPEx/95 | 100 ± 3,0 | 10 ± 0,5 | 2,0 ± 0,3 | 22 ± 1,0 | 190 |
| HDPEx/105 | 110 ± 3,0 | 12 ± 0,5 | 2,1 ± 0,3 | 25 ± 1,0 | 210 |
| HDPEx/112 | 118 ± 4,0 | 12 ± 0,5 | 2,1 ± 0,3 | 28 ± 1,0 | 220 |
| HDPEx/125 | 132 ± 4,0 | 12± 0,5 | 2,2 ± 0,4 | 30 ± 1,0 | 250 |
| HDPEx/130 | 137 ± 4,0 | 15 ± 0,5 | 2,2 ± 0,4 | 30 ± 1,0 | 250 |
| HDPEx/160 | 167 ± 4,0 | 17 ± 0,5 | 2,4 ± 0,4 | 38 ± 1,0 | 250 |
| HDPEx/195 | 202 ± 4,0 | 22 ± 0,5 | 2,8 ± 0,4 | 45 ± 1,5 | 250 |

- Các chỉ tiêu cơ học của ống HDPE

- Độ biến dạng không vỡ của ống HDPE

Ống bị nén đến 60 % đường kính ngoài mà ống không bị vỡ, ống trở lại 90 % đường kính ban đầu sau 10 giờ.

- Độ bền nén

Mẫu được thử phải không sinh ra sự nứt, vỡ. Cùng với tỷ lệ biến đổi đường kính ngoài phải nhỏ hơn 3,5 % tính theo công thức dưới đây:

δ =  dn – ds   100

dn

Trong đó:

Δ: là độ biến dạng tương đối của đường kính ngoài (%); dn: là đường kính ngoài trước khi nén (mm);

ds: là đường kính ngoài sau khi nén (mm).

- Tính uốn cong

Các loại ống HDPE phải đạt được bán kính uốn cong nhỏ nhất bằng 10 lần đường kính ngoài.

- Các chỉ tiêu lý hóa của ống

Các chỉ tiêu lý hóa của gồm: Nhiệt độ hóa mềm Vicat; Điện áp đánh thủng; Độ hấp thụ nước; Độ bền màu; Độ bền chịu ăn mòn hóa học; Khả năng khó cháy đáp ứng như chỉ tiêu quy định đối với ống PVC-U.

- Các yêu cầu về chế tạo ống HDPE

- Yêu cầu về vật liệu chế tạo ống

Vật liệu chế tạo ống và vật liệu nhựa PE tỷ trọng cao nguyên chất (Hight Density Polyethylene), có bổ sung các chất phụ gia để tăng khả năng chống oxy hóa, chống ảnh hưởng của tia tử ngoại, chất chống côn trùng xâm hại và tạo màu…

Được phép sử dụng các phế liệu trong quá trình sản xuất và thử nghiệm sản phẩm theo tiêu chuẩn này. Không được phép sử dụng vật liệu tái chế hay xử lý lại từ nguồn khác.

- Yêu cầu về hình thức ngoại quan của ống

Bề mặt ống HDPEp; HDPEt cả trong và ngoài đều phải trơn nhẵn, không lồi lõm, méo và không có vết xước, nứt hoặc khuyết tật khác làm hại vỏ cáp.

Các đầu ống HDPEp; HDPEx; HDPEt phải cắt vuông góc với trục ống và phải thẳng nhẵn, không xờm, không sắc cạnh.

- Màu sắc

Ống nhựa HDPE sử dụng trong công trình ngầm viễn thông được qui định là màu cam hoặc trắng.

Màu sắc của ống HDPE phải đồng nhất trên toàn bộ mặt ống, không biến màu theo thời gian và môi trường.

- Ghi nhãn sản phẩm ống HDPE

Nhà sản xuất phải ghi các thông tin cần thiết trên thân ống ít nhất 1 lần trên 5 m chiều dài chế tạo.

Các thông tin gồm: Tên sản phẩm - ngày sản xuất - các thông tin về nhà sản xuất. Ví dụ cách ghi nhãn sản phẩm: HDPEp(x/t)/32 - dd/mm/yyyy - Công ty AA. dd/mm/yyyy - Ngày/ tháng/ năm sản xuất).

Ống phải được đánh số độ dài chế tạo theo mét (1 m/lần). Hoặc ghi nhãn theo qui định của Nhà nước.

- Các yêu cầu về đóng gói vào bảo quản

Ống được cuộn trong các bô-bin chuyên dụng với độ dài chế tạo, 2 đầu ống được nút kín (ống phẳng) hay đậy kín (ống xoắn và ống tổ hợp).

Ống phải được bảo quản tại nơi có mái che, đảm bảo không chịu tác động của mưa nắng.

Ghi chú:

+ Nhà thầu phải đệ trình catalog và tài liệu hướng dẫn vận hành, lắp đặt của ống chịu lực bằng tiếng Việt.

+ Các thông số kỹ thuật phải thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website chính thức của thiết bị chào thầu.

+ Các ống chịu lực mới 100%, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.

+ Tất cả các số liệu trên được xác nhận bởi nhà thầu.

Mục 18. Khoá đỡ và khóa néo dây chống sét

(Áp dụng theo QĐ 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 của Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội)

      - Phạm vi

Điều kiện kỹ thuật này bao gồm cả việc thiết kế, chế tạo, thử nghiệm ở nhà máy, đóng gói và giao hàng khoá néo của dây dẫn AC-50 đến 240mm2 và cho cáp thép C-50, móc treo và vòng treo đầu tròn cho sứ chuỗi.

      - Tiêu chuẩn áp dụng

IEC 120 Kích thước đầu tròn và ngàm của các bộ phận sứ chuỗi

IEC 305  Đặc tính đầu tròn và ty của sứ chuỗi

IEC 372  Thiết bị khoá đầu tròn và ngàm của sứ chuỗi

OCT 3062-69 và 3063-66 : Dây thép chống sét

      - Yêu cầu kỹ thuật

+ Khoá néo, khóa đỡ dây dẫn làm bằng vật liệu hợp kim nhôm phù hợp với điều kiện làm việc của dây dẫn có tiết diện 50mm2 đến 240mm2 và có khả năng mang dòng điện tương đương với dây dẫn.

+ Khoá đỡ cho cáp thép C-50 dùng để đỡ dây chống sét gồm nhiều sợi dây thép cùng đường kính danh định bện xoắn lại.

+ Khoá néo và khoá đỡ được sử dụng trong môi trường không khí loại I và II; ứng lực đứt (tại điểm tiếp xúc giữa khoá hãm và dây chống sét) không nhỏ hơn 5565kG.

+ Vòng treo đầu tròn của sứ chuỗi ПC làm bằng vật liệu thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng làm nhiệm vụ nối chuỗi sứ với xà, điểm khớp nối giữa chuỗi sứ và vòng treo đầu tròn phải xê dịch được một cách trơn tru khi có lực của gió tác động lên lên dây dẫn vừa phải đảm bảo độ chắc chắn của liên kết giữa chuỗi sứ và xà. Trên vòng treo đầu tròn phải được đánh mã hiệu của vật liệu và mã hiệu của hãng sản xuất.

+ Móc treo dùng để liên kết giữa cụm bắt chuỗi đỡ với bát sứ ПC được chế tạo bằng thép chịu lực cường độ cao.

      - Thông tin cần đưa trong tài liệu thầu

Nhà cung cấp đầy đủ các thông tin sau thông tin sau:

- Các bản vẽ chỉ rõ kích thước, hình dạng của vật liệu, tài liệu kỹ thuật mô tả loại vật liệu và công nghệ chế tạo của toàn bộ các phụ kiện đường dây trên không nêu trên.

- Toàn bộ các phụ kiện nêu trên phải thông qua thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với các tiêu chuẩn IEC tương ứng và tiêu chuẩn thử nghiệm của Việt Nam.

      - Đóng gói và giao hàng

Khi giao hàng vật liệu phải được đóng gói phù hợp với việc vận chuyển bằng đường biển và đóng gói trong các thùng gỗ, trên gói hàng phải có mã hiệu nhà sản xuất, mã hiệu của vật liệu, dấu thương mạ.

Mục 19. Tiêu chuẩn kỹ thuật Ghíp nhôm 3 bu lông

Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư theo TCVN 3624-81, AS 1154.1 các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

1. Tiêu chuẩn áp dụng

Tiêu chuẩn sau đây được áp dụng:

TCVN 3624-81	Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu  và phương pháp thử

AS 1154.1	Cách điện và phụ kiện cho đường dây dẫn điện trên không.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

2. Thông tin chung

- Vật liệu làm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm đúc (chất lượng đảm bảo để khi vặn chặt không vỡ ghíp).

- Ghíp được bắt bằng 3 bu lông, có gờ để chống xoay Ê cu và có long đen vênh.

3. Thử nghiệm

- Thử nghiệm xuất xưởng:

Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Kiểm tra các kích thước

+ Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Độ tăng nhiệt

+ Điện trở tiếp xúc

Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC.

Mục 20. Ghíp MV-IPC-Xuyên vỏ cách điện cho đường dây trung thế các loại

(Áp dụng theo Tờ trình số 5999/TTr-AT ngày 15/10/2020 của Ban An toàn - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc thí điểm tiêu chuẩn kỹ thuật phụ kiện dây ACSR bọc cách điện 22kV)

1. Phạm vi áp dụng.

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho kẹp răng (ghíp nối) dùng đề đấu nối cáp trần hoặc cáp bọc với cáp ACSR bọc cách điện XLPE trên đường dây có cấp điện áp đến 22kV.

2. Tiêu chuẩn áp dụng.

Sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn AS/NZS 4396:1999, IEC 60695-2-11: 2000, HN 33-S-63, BSEN 50397-2: 2009, TCVN 3624: 1981, UL 94-1998, AS TME 1252-98, hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm.

3.1. Thử nghiệm thường xuyên:

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn nêu trong II hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Kiểm tra ngoại quan và mối ép giữa dây và mỏ phóng.

- Thử lực xiết bu long bứt đầu.

- Thử vật liệu thân ghíp nối (chống cháy)

3.2. Thử nghiệm điển hình:

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn nêu trong II hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

3.2.1. Đối với ghíp nối:

- Thử nghiệm độ bền cơ (mechanical test)

- Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước (dielectric strength and watertightness test)

- Thử chống ăn mòn trong môi trường sương muối

- Thử lão hóa về điện (electrical ageing test), 500 chu kỳ.

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise).

- Khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch.

- Thử lão hóa về thời tiết (tia UV 5000h)

- Thử vật liệu thân kẹp (chống cháy).

3.2.2. Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau:

(i) Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hình sản phẩm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm,...; (iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

3.3. Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy 1 mẫu trong lô hàng để thử nghiệm tại một trung tâm thử nghiệm độc lập. Mẫu sẽ được hai bên ký và dán niêm phong gởi đến một trung tâm thử nghiệm độc lập, toàn bộ chi phí cho việc thử nghiệm do bên bán chịu.

Số lượng mối nối dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số mối nối kẹp chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

- Thử điện trở tiếp xúc của kẹp răng (ghíp) khi xiết bứt đầu bu long với cáp ACSR bọc XLPE với chiều dày lớp cách điện < 6,5mm.

- Thử nghiệm khả năng chịu dòng ngắn mạch của bộ mỏ phóng sau khi gắn hoàn chỉnh.

- Thử nghiệm chống cháy vật liệu thân ghíp.

3.4. Bảng thông số kỹ thuật

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | Đáp ứng theo yêu cầu trong phần II hoặc tương đương |  |
| 6 | Loại | Ghíp là loại có 02 bu long, được thiết kế dùng để đấu nối từ cáp trần hoặc cáp bọc đến cáp trung áp ACSR bọc XLPE có bề dày cách điện tới 6,5mm, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp... |  |
| 7 | Thân kẹp | Vật liệu làm bằng nhựa nhựa có gia cường sợi thủy tinh và phải chống cháy, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa, ăn mòn phù hợp với môi trường nắng nóng và muối biển. |  |
| 8 | Bu long | Bu long, vòng đệm làm bằng vật liệu thép mạ kẽm nhúng nóng, Thân có cấu tạo xiết bứt đầu đảm bảo lực xiết sao cho lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện. |  |
| 9 | Lực xiết bu long bứt đầu | 45-55Nm |  |
| 10 | Số lượng bu long | 2 bu long M 10 |  |
| 11 | Lưỡi ngàm | Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc và được đúc liền vào thân kẹp, bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi ôm chặt vào lưỡi ngàm và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn. |  |
| 12 | Tiết diện danh định của dây dẫn | 35-240mm2 |  |
| 13 | Dòng định mức của kẹp | > 450A |  |
| 14 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức | < 800C |  |
| 15 | Độ bền điện môi và chống thấm nước ở 50Hz trong 1 phút, trong nước (kẹp IPC phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm) | Đến 22kV |  |
| 16 | Nắp bịt đầu cáp | Làm bằng vật liệu nhựa PA, có mỡ chống thấm và cách điện bên trong. Nắp bịt liên kết với thân kẹp bằng rãnh cài. Nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng. |  |
| 17 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 500C |  |
| 18 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 100% |  |
| 19 | Ghi nhãn | Ghíp phải được ghi nhãn với các nội dung sau: |  |
|  |  | - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất |  |
|  |  | - Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ... |  |
|  |  | - Phải thể hiện rõ (ngày) tháng, năm sản xuất ... |  |
|  |  | - Việc ghi nhãn phải được khắc nổi trên thân kẹp, tránh phai mờ trong quá trình vận hành |  |
| 20 | Bao gói | Ghíp phải được đóng gói để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 21 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu phần III |  |
| 22 | Catalog | Kèm theo hồ sơ dự thầu |  |
| 23 | Danh sách bán hàng như qui định trong phần thương mại | Kèm theo hồ sơ dự thầu |  |
| 24 | Mầu chào | Kèm theo mỗi loại một mẫu khi dự thầu |  |

Mục 21: Chụp cực các loại

((Áp dụng các tiêu chuẩn IEC 60707, TCVN 1597, TCVN 1595 hoặc tương đương hoặc cao hơn)

1. Phạm vi:

Thông số kỹ thuật bao gồm thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và giao hàng chụp cực silicon có độ bền cao dùng để bảo vệ sứ cao thế MBA, sứ hạ thế MBA, LBS kiểu kín, cầu chì tự rơi, chống sét van, kẹp Hotline.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

3. Yêu cầu kỹ thuật:

- Các yêu cầu kỹ thuật chung:

+ Có chất chống tia cực tím, không bị lão hoá dưới ánh nắng mặt trời.

+ Chống phóng điện bề mặt.

+ Thao tác dễ dàng và có thể tái sử dụng, kết cấu sản phẩm giúp làm giảm tối đa khả năng chim làm tổ trên thiết bị.

Nắp chụp đầu cực cầu chì tự rơi

- Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60707, TCVN 1597, TCVN 1595

- Điện áp định mức: 23 và 36.5kV

- Cấp chống cháy: FV0

- Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn: 2500C

- Độ bền xé rách: > 15kN/m

- Vật liệu: Polymer (Silicone rubber)

Nắp chụp đầu cực cầu chì tự rơi

Nắp chụp đầu cực máy biến áp

- Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60707, TCVN 1597, TCVN 1595

- Điện áp định mức: 23 và 36.5kV

- Cấp chống cháy: FV0

- Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn: 2500C

- Độ bền xé rách: > 15kN/m

- Vật liệu: Polymer (Silicone rubber)

Nắp chụp đầu cực máy biến áp

Nắp chụp đầu cực chống sét

- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60707, TCVN 1597, TCVN 1595

- Điện áp định mức: 23 và 36.5kV

- Cấp chống cháy: FV0

- Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn: 2500C

- Độ bền xé rách: > 15kN/m

- Vật liệu: Polymer (Silicone rubber)

Nắp chụp đầu cực chống sét

4. Các thông tin yêu cầu đưa vào tài liệu thầu:

- Xuất xứ hàng hoá rõ ràng.

5. Yêu cầu khi giao hàng:

Trên chụp silicon phải có mác ghi rõ nhà sản xuất, kiểu loại, các kích thước.

Mục 22. Đầu cốt các loại

(QĐ 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội)

1. Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này được áp dụng cho cosse ép để đấu nối với dây dẫn vào bản cực đồng của MCCB, thiết bị… được lắp đặt trên đường dây hạ áp.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 3624-81:Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử

- AS 1154.1:Cách điện và phụ kiện cho đường dây dẫn điện trên không.

- Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3. Thiết kế và lắp đặt:

Loại đai ép cho ống nối là loại lục giác.

Điện trở của ống nối sau khi ép không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương.

Ghi nhãn: Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai như sau:

+ Tên nhà sản xuất.

+ Mã hiệu của sản phẩm, loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.

+ Có các vị trí ép phải được khắc chìm

Cosse ép đồng – nhôm :

Cosse ép là loại được thiết kế kéo mới cho mối nối đồng nhôm, bản cực đấu nối vào thiết bị bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, phần thân ống được xử lý để có thể nối với cáp nhôm.

Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.

Bản cực đấu nối vào thiết bị phải làm toàn bộ bằng đồng, mối nối tiếp giáp giữa đồng và nhôm được xử lý tại phần thân ống.

Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện

Thân đầu cosse ép làm bằng nhôm, bản cực bằng đồng chịu lực cao, có tính  dẫn điện tốt.

4. Yêu cầu về thử nghiệm:

Thử nghiệm phải thực hiện trên các mẫu lấy bất kỳ từ lô vật liệu được cung cấp phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

Thử nghiệm xuất xưởng: Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Kiểm tra các kích thước

+ Kiểm tra các ký hiệu

Thử nghiệm điển hình: Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Đo điện trở tiếp xúc.

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức.

+ Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp.

+ Thử chu kỳ nhiệt gồm 250 chu kỳ.

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC tiêu chuẩn

Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được.

Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật đầu cốt đồng- nhôm:

| TT | Hạng mục |  | Đơn vị đo |  | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Nước sản xuất |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Loại đai ép cho cosse ép |  |  |  | Loại lục giác |  |
| 7 | Tiết diện của dây dẫn |  | mm2 |  |  |  |
|  | C-A50 C-A70 C-A120 |  |  |  | 50 70 120 |  |
| 8 | Khả năng chịu được dòng điện liên tục |  | A |  |  |  |
|  | C-A50 C-A70 C-A120 |  |  |  | 220 270 380 |  |
| 9 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch |  | kA/s |  |  |  |
|  | C-A50 C-A70 C-A120 |  |  |  | Nêu cụ thể Nêu cụ thể Nêu cụ thể |  |
| 10 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 11 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 12 | Ghi nhãn |  |  |  | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |
| 13 | Bao gói |  |  |  | Phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 14 | Tài liệu kỹ thuật. bản vẽ chế tạo |  |  |  | Có |  |
| 15 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  |  |  | Có |  |
| Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật đầu cốt đồng: |  |  |  |  |  |  |
| TT |  | Mô tả |  | Yêu cầu |  | Đề nghị và cam kết |
| 1 |  | Tên nhà sản xuất |  |  |  |  |
| 2 |  | Xuất xứ |  |  |  |  |
| 3 |  | Mã hiệu |  |  |  |  |
|  |  | C35 |  |  |  |  |
|  |  | C50 |  |  |  |  |
|  |  | C95 |  |  |  |  |
|  |  | C120 |  |  |  |  |
|  |  | C240 |  |  |  |  |
| 4 |  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |  |  |  |
| 5 |  | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  |  |  |
| 6 |  | Loại |  |  |  |  |
| 7 |  | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác |  |  |
| 8 |  | Tiết diện của dây dẫn |  | mm2 |  |  |
|  |  | C35 |  | 35 |  |  |
|  |  | C50 |  | 50 |  |  |
|  |  | C95 |  | 95 |  |  |
|  |  | C120 |  | 120 |  |  |
|  |  | C240 |  | 240 |  |  |
| 9 |  | Khả năng chịu được dòng điện liên tục |  | A |  |  |
|  |  | C35 |  | 220 |  |  |
|  |  | C50 |  | 270 |  |  |
|  |  | C95 |  | 340 |  |  |
|  |  | C120 |  | 420 |  |  |
|  |  | C240 |  | 630 |  |  |
| 10 |  | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch |  | kA/s |  |  |
|  |  | C35 |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  |  | C50 |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  |  | C95 |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  |  | C120 |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  |  | C 240 |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 11 |  | Điện trở của ống nối sau khi ép |  |  |  |  |
| 12 |  | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Như mục 5 |  |  |
| 13 |  | Ghi nhãn |  | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |  |
| 14 |  | Bao gói |  | Phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |  |
| 15 |  | Tài liệu kỹ thuật. bản vẽ chế tạo |  | có |  |  |
| 16 |  | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | có |  |  |

Mục 23. Cách điện các loại.

(Áp dụng theo Quyết định 112/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam)

1. Điều kiện chung

1.1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khắc nghiệt (vượt ngoài các điều kiện giới hạn của bảng trên), các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

1.2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 110 | 35 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha |  |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 123 | ≥ 38,5 | ≥ 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 | 50 |

2. Yêu cầu chung

2.1. Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

2.2. Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Cách điện đường dây phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (ty sứ, các bulông, ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm.

- Ghi nhãn cách điện: Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được.

- Đóng gói cách điện: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, carton v.v. đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

2.3. Quy định mẫu thử cho thử nghiệm mẫu (sample tests):

Đối với thử nghiệm mẫu, có 02 loại kích cỡ mẫu được sử dụng là E1 và E2. Khi số cách điện lớn hơn 10.000 cái thì chúng được chia thành các lô bằng nhau với số lượng trong khoảng từ 2.000 đến 10.000 cái. Kết quả thử nghiệm được đánh giá riêng cho từng lô.

Số lượng cách điện dùng cho thử nghiệm mẫu không bao gồm trong số lượng cách điện chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mỗi lô hàng | Kích cỡ mẫu |  |
| --- | --- | --- |
|  | E1 | E2 |
| N < 300 | Theo thỏa thuận |  |
| 300 < N < 2.000 | 4 | 3 |
| 2.000 < N < 5.000 | 8 | 4 |
| 5.000 < N < 10.000 | 12 | 6 |

Căn cứ quy mô, khối lượng các loại cách điện cần mua để lựa chọn số lượng mẫu thử nghiệm và các yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng, thí nghiệm điển hình, thí nghiệm mẫu phù hợp.

2.4. Yêu cầu về thử nghiệm điển hình đối với chuỗi cách điện 110 kV:

Theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng của chuỗi cách điện 110kV, để lựa chọn sản phẩm có chất lượng tốt, các đơn vị có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp Biên bản thử nghiệm điển hình của chuỗi cách điện 110kV (gồm các hạng mục chính lựa chọn) phải do Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành.

3. Cách điện Polymer 35 kV

3.1. Mô tả chung:

a. Cách điện là loại cách điện Polymer (silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV).

b. Chất lượng bề mặt cách điện (Theo tiêu chuẩn IEC 61109):

- Không được có các khuyết tật sau: Các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

- Các khiếm khuyết trên bề mặt cách điện phải tuân thủ theo quy định sau:

+ Các khiếm khuyết thuộc trên bề mặt phải có tổng diện tích nhỏ hơn 25 mm2 (tổng diện tích vùng khiếm khuyết không được vượt quá 0,2% tổng diện tích bề mặt cách điện) và có độ sâu nhỏ hơn 1mm.

+ Không được có vết nứt ở chân tán cách điện, đặc biệt là phần tiếp giáp với chân kim loại.

+ Không bị phân tách hoặc thiếu liên kết giữa phần vỏ và khớp nối kim loại.

+ Không bị phân tách hoặc các khiếm khuyết liên kết giữa phần tán cách điện và bề mặt phần vỏ bọc.

+ Khe nối đúc không được nhô lên quá 1mm so với bề mặt vỏ bọc.

c. Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện phải được mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85m. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá huỷ cơ học của cách điện.

d. Chuỗi cách điện treo phải đảm bảo có thể một đầu bắt vào xà và một đầu bắt vào khoá néo (đỡ) dây dẫn.

3.2. Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện polymer được chế tạo theo tiêu chuẩn ANSI C29.13, IEC 61109, IEC 61952  hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3.3. Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Thí nghiệm đặc tính cơ (Mechanical routine test).

- Kiểm tra ngoại quan (visual examination).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau (tiêu chuẩn ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương):

- Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét ở điều kiện/trạng thái khô (Dry lightning impulse withstand voltage test).

- Thử nghiệm tần số công nghiệp ở điều kiện/trạng thái ướt (Wet power frequency test).

- Thử nghiệm chứng minh giới hạn phá hủy và thử nghiệm tính bó sát giữa bề mặt phần kim loại và vỏ cách điện (Damage limit proof test and test of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing).

c. Yêu cầu về thí nghiệm thiết kế (Design test): quy định thử nghiệm này nhằm đánh giá sự phù hợp của thiết kế, vật liệu chế tạo và quy trình sản xuất. Các thử nghiệm thiết kế được thực hiện tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Thử nghiệm bề mặt tiếp xúc và kết nối của các phần kim loại (Tests on interfaces and connections of end fittings).

- Thử nghiệm vật liệu các tán và khoang của cách điện (Tests on shed and housing material).

- Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests on core material).

- Thử nghiệm tải của lõi lắp theo thời gian (Assembled core load-time test).

d. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước (verification of dimensions) (E1+E2).

- Kiểm tra hệ thống khóa (verification of the locking system) (E2).

- Kiểm tra độ bám chặt bề mặt giữa bề mặt phụ kiện kim loại 2 đầu và vỏ cách điện (verification of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing) (E2).

- Kiểm tra lực phá hủy cơ (verification of the specified mechanical load, SML) (E1).

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ (galvanizing test) (E2).

3.4. Bảng thông số kỹ thuật

a. Chuỗi cách điện treo polymer 35 kV:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C29.13, IEC 61109 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Polymer |  |
| 6 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | kN | ≥ 70 hoặc ≥ 120 | hoặc giá trị khác theo tính toán thiết kế |
| 7 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥ 38,5 |  |
| 8 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 | Tùy theo môi trường khu vực thiết kế |
| 9 | Kích thước: - Chiều dài cách điện - Đường kính lỗ (upper/lower end fittings) | mm mm | Nêu cụ thể | Lựa chọn theo tính toán thiết kế |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 180 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 145 |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 280 |  |
| 13 | Mô tả chi tiết |  |  |  |
|  | - Vòng treo/chốt bi |  | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85µm. + Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bi. + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue) |  |
|  | - Số tán cách điện | tán | Nêu cụ thể |  |
|  | - Đường kính lõi chịu lực | mm | Nêu cụ thể | Lựa chọn theo tính toán thiết kế |
| 14 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

b. Thông số kỹ thuật cách điện đứng polymer 35 kV:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 61952, IEC62217 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại cách điện |  | Polymer |  |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥ 38,5 |  |
| 7 | Chiều dài đường rò | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 | Tùy theo môi trường khu vực thiết kế |
| 8 | Đường kính lõi chịu lực | mm | Nêu cụ thể | Lựa chọn theo tính toán thiết kế |
| 9 | Lực phá hủy cơ học khi chịu uốn | kN | ≥ 13 | Hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 110 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 10 giây mưa nhân tạo | kVrms | ≥ 85 |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét định mức 1,2/50µs | kVpeak | ≥ 200 |  |
| 13 | Phụ kiện đi kèm cách điện |  | Ty của cách điện phần bắt vào xà |  |
| 14 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

4. Cách điện đứng bằng gốm 35 kV

4.1. Mô tả chung:

a. Cách điện đỡ là loại Line Post/Pin Post không có ty ngầm trong lòng cách điện.

b. Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1):

- Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn.

- Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.

- Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau:

+ Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm.

+ Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm).

+ Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc.

+ Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.

+ Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.

c. Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.

d. Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v.

e. Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép…) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

f. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành.

4.2. Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

4.3. Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

- Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

- Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1.

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests).

c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) (E2).

- Thí nghiệm lực chịu đựng cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) (E1).

- Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).

- Thử nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho Toughened glass.

- Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1) cho Ceramic material.

- Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).

4.4. Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/Pin Post | Lựa chọn theo tính toán thiết kế |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 38,5 |  |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 | Tùy theo môi trường khu vực thiết kế |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 | Hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 110 |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 85 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 200 |  |
| 12 | Điện áp đánh thủng | kV | ≥ 200 |  |
| 13 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 | Hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế |
| 14 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 |  |
| 15 | Đường kính ty sứ | mm | 16 hoặc 20 hoặc 24 | Hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế |
| 16 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ | Lựa chọn theo tính toán thiết kế |
| 17 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ | Lựa chọn theo tính toán thiết kế |
| 18 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |
| 19 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |
| 20 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

Mục 24. Dây buộc định hình đầu sứ loại đơn Composite phủ bán dẫn

(Áp dụng tiêu chuẩn chất lượng AS 1154: Phụ kiện cách điện và dây dẫn cho đường dây trên không)

- Yêu cầu chung:

Các điều kiện kỹ thuật này bao gồm cả phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn (dây buộc cổ sứ, dây buộc đầu sứ) dùng cho đường dây trên không sử dụng dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE.

- Tiêu chuẩn áp dụng:

AS 1154 :Phụ kiện cách điện và dây dẫn cho đường dây trên không. Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

- Thiết kế và lắp đặt:

Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn được sử dụng để cố định dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE vỏ bọc ngoài là HDPE trên cổ sứ, đầu sứ.

Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn được tạo dạng trước để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành.

Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm theo quy định, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và dây buộc định hình là tối thiểu.

- Vật liệu cấu tạo:

+ Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo đạt được khả năng cố định dây vào sứ và chịu sức căng theo đúng thiết kế.

+ Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc.

+ Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời.

+ Lớp phủ bán dẫn phải được bám chắc vào dây buộc định trong mọi điều kiện và đạt các yêu cầu về thử nghiệm phù hợp.

Tất cả các phần của dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành.

Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn phải có các ký hiệu chỉ (hoặc tương đương):

+ Điểm bắt dây buộc định hình quanh dây dẫn.

+ Mã hiệu, cỡ dây dẫn sử dụng với dây buộc định hình và mã màu cho từng loại dây dẫn sử dụng.

- Yêu cầu về thử nghiệm:

Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh và các thử nghiệm liên quan.

- Yêu cầu khác:

Các phụ kiện khác như: ống nối, đầu cốt, ghíp nối, phụ kiện treo, hãm dẫy…. sử dụng trọn bộ phụ kiện với dây bọc (lưu ý đồng bộ với việc sử dụng loại xà lắp ghép, cột bê tông có lỗ lắp xà và ghíp Hotline).

Cung cấp sản phẩm mẫu khi tham gia đấu thầu.

Ngoài ra có thể sử dụng chung phụ kiện với dây trần với kích cỡ và tải trọng phù hợp với dây bọc; lưu ý khi thực hiện đấu nối, sửa chữa không được để hở vỏ cách điện của dây dẫn, tất cả các phụ kiện dùng cho đấu dây và nối dây đều phải được bọc kín, chống được nước tự nhiên và bức xạ mặt trời khi vận hành.

Mặt khác khi sử dụng chủng loại dây này cần có thêm một số mỏ phóng điện, chống sét. Mỏ phóng điện, chống sét được đặt tại các vị trí cột rẽ nhánh hoặc 200m đặt lặp lại một bộ (hoặc tư vấn chịu trách nhiệm tính toán đưa ra để phù hợp cho từng dự án cụ thể).

Các giải pháp lắp đặt, đấu nối, sử dụng chủng loại phụ kiện…cho dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE sẽ do đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm tính toán đưa ra để phù hợp cho từng dự án cụ thể.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
| 6 | Dây buộc định hình được sử dụng để cố định dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE vỏ bọc ngoài là HDPE vào sứ dạng đứng |  | Mô tả cụ thể loại dây sử dụng với dây buộc định hình được chào |
| 7 | Dây buộc định hình được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành. |  | Đáp ứng |
| 8 | Dây buộc định hình phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm theo quy định, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và dây buộc định hình là tối thiểu |  | Đáp ứng |
| 9 | Vật liệu cấu tạo |  |  |
| 9.1 | Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo đạt được khả năng cố định dây vào sứ và chịu sức căng theo đúng thiết kế. |  | Đáp ứng |
| 9.2 | Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. |  | Đáp ứng |
| 9.3 | Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời. |  | Đáp ứng |
| 9.4 | Lớp phủ bán dẫn phải được bám chắc vào dây buộc định trong mọi điều kiện và đạt các yêu cầu về thử nghiệm phù hợp |  | Đáp ứng |
| 10 | Tất cả các phần của dây buộc định hình phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. |  | Đáp ứng |
| 11 | Dây buộc định hình phải có các ký hiệu chỉ (hoặc tương đương) |  |  |
| 11.1 | Điểm bắt dây buộc định hình quanh dây dẫn. |  | Đáp ứng |
| 11.2 | Mã hiệu, cỡ dây dẫn sử dụng với dây buộc định hình và mã màu cho từng loại dây dẫn sử dụng. |  | Đáp ứng |
| 12 | Chủng loại dây bọc sử dụng với dây buộc định hình |  | Nêu cụ thể các thông số của loại dây bọc sử dụng tương ứng với mỗi loại dây buộc định hình cung cấp |
| 13 | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh |  | Nêu cụ thể |
| 14 | Type test |  | có |
| 15 | Rountine test |  | có |

Mục 25. Ống co ngót các loại

(Áp dụng theo tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 11821-2:2017)

* Thông số kỹ thuật

- Đường kính theo nhu cầu

- Chiều dài 1m

- Độ dày 0,25÷0,1 mm

- Sau khi co hoàn toàn đường kính bên trong ≤ 2mm. Độ dày 0.46÷0.8mm

- Nhiệt làm việc 55°C-125°C

- Tỉ lệ co theo chiều ngang ≥ 50%, tỉ lên co theo chiều dọc ≤ 8%

- Điện áp cách điện 600V

- Tính năng: Chống cháy, bảo vệ môi trường máy móc, nguy cơ cháy nổ.

# Mục 26. Ống nối căng bọc cách điện cho cáp LV-ABC

(áp dụng theo TCKT cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong EVNHANOI (ban hành kèm theo QĐ số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021)

- Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho ống nối căng bọc cách điện sử dụng cho cáp nhôm vặn xoắn hạ áp cách điện XLPE 0.6/1kV, loại tự treo, ký hiệu [LV-ABC], lắp đặt ngoài trời trên đường dây phân phối hạ áp trên không.

# Tiêu chuẩn áp dụng:

- AS 3766:	Phụ kiện cơ khí cho cáp bó trên không điện áp thấp.

- AS 1154.1:	Cách điện và dây dẫn phụ kiện cho đường dây điện trên không.

- HN 33-S-63:	Kết nối xuyên cách điện đối với lưới trên không điện áp thấp với dây dẫn cách điện.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

- Thiết kế và lắp đặt:

  - Loại: Ống nối căng bọc cách điện là loại 1 ống dùng cho các lõi riêng lẽ của cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 2 lõi, 4 lõi, cách điện XLPE 0.6/1kV ký hiệu [LV-ABC], loại cáp tự treo, kẹp làm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm bọc cách

điện

  - Cách điện: làm bằng nhựa cách điện, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… Lớp cách điện không bị hư hỏng khi ép nối. Bên trong ống nhôm phải bơm sẵn keo điện chống oxy hóa

  - Loại đai ép: Đai ép hình lục giác

  - Chống thấm nước: Sau khi lắp đặt, ống nối phải ngăn chặn sự thâm nhập hơi ẩm vào trong ruột dẫn của cáp thông qua bất kỳ phần nào của mối nối dưới các điều kiện mang tải điện và cơ.

- Tiết diện mỗi ruột cáp danh định:

LV-ABC 4x120: 120 mm2

- Đường kính trong danh định của mỗi ống nối:

LV-ABC 4x120: 13.70 mm

- Độ bền cơ của mỗi ống nối trong 1 phút (theo AS 3766)

LV- ABC 4x120: 14.28 kN LV-

- Dòng định mức liên tục của mỗi ống nối: Lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của cáp tương ứng (A)

LV-ABC 4x120: 320 (A)

- Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút: 4 kVrms

- Nhiệt độ môi trường cực đại: 450C

- Độ ẩm môi trường tương đối cực đại: 100%

- Ghi nhãn: Ống nối phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau:

+ Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất

+ Tiết diện cáp

+ Vị trí ép

+ Kích thước của đai ép…

(Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền)

- Yêu cầu về thử nghiệm:

- Thử nghiệm xuất xưởng

  - Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

+ Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

+ Đo kích thước

+ Kiểm tra việc ghi nhãn

- Thử nghiệm điển hình

  - Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

+ Thử nghiệm chu kỳ nhiệt

+ Thử nghiệm dòng ngắn mạch

+ Thử nghiệm độ bền cơ

+ Thử nghiệm độ bền cách điện

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức

  - Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

  - Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau: (i) Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm,...; (iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 3766, AS 1154.1, HN 33-S- 63 hoặc tương đương |  |
| 6 | Loại |  | Ống nối căng bọc cách điện là loại 1 ống dùng cho các lõi riêng lẽ của cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 2 lõi, 4 lõi, cách điện XLPE 0.6/1kV ký hiệu [LV- ABC], loại cáp tự treo, kẹp có cấu tạo như sau: - Làm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm bọc cách điện - Cách điện: làm bằng nhựa cách điện, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… Lớp cách điện không bị hư hỏng khi ép nối Bên trong ống nhôm phải bơm sẵn keo điện chống oxy hóa |  |
| 7 | Loại đai ép |  | Đai ép hình lục giác |  |
| 8 | Chống thấm nước |  | Sau khi lắp đặt, ống nối phải ngăn chặn sự thâm nhập hơi ẩm vào trong ruột dẫn của cáp thông qua bất kỳ phần nào của mối nối dưới các điều kiện mang tải điện và cơ. |  |
| 9 | Tiết diện mỗi ruột cáp danh định | mm2 |  |  |
|  | LV-ABC 4x120 |  | 120 |  |
| 10 | Đường kính trong danh định của mỗi ống nối | mm |  |  |
|  | LV-ABC 4x120 |  | 13.70 |  |
| 11 | Độ bền cơ của mỗi ống nối trong 1 phút (theo AS 3766) | kN |  |  |
|  | LV-ABC 4x120 |  | 14.28 |  |
| 12 | Dòng định mức liên tục của mỗi ống nối | A | Lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của cáp tương ứng |  |
|  | LV-ABC 4x120 |  | 320 |  |
| 13 | Độ bền điện áp giữa các phần | kVrms | 4 |  |
|  | mang điện trong 1 phút |  |  |  |
| 14 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 450C |  |
| 15 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | % | 100% |  |
| 16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Có |  |
| 18 | Ghi nhãn |  | Ống nối phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất - Tiết diện cáp - Vị trí ép - Kích thước của đai ép… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |
| 19 | Bao gói |  | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 20 | Thí nghiệm điểm hình |  | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Nêu cụ thể |  |

Mục 27. Hộp nối cáp 35kV - 3x150mm2 Dùng băng quấn-Đổ nhựa-Ống nối đồng

Áp dụng theo Quyết định số: 114/QĐ-HĐTV  ngày 21/9/2021 và Quyết Định số: 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/1/2022

      - Yêu cầu chung

  - Cấu trúc

Loại: Co nguội đổ nhựa; Co nóng đổ nhựa; Quấn băng đổ nhựa.

Hộp nối cáp 35kV có thể dùng để nối cáp ngầm 35kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 35kV cách điện XLPE hay EPR.

Hộp nối cáp bao gồm:

a. Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

Mỗi một pha cáp phải có 01 dây tiếp địa (và cũng là dây nối màn chắn đồng), có tiết diện đảm bảo:

+ ≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện đến 120mm2

+ ≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 ÷ 300mm2

+ ≥ 35mm2 đối với cáp tiết diện từ 400mm2  ÷ 630mm2

Chiều dài của dây nối màn chắn đồng theo cấp điện áp của cáp như sau:

+  1300mm với cáp 35kV.

Đối với hộp nối loại đổ nhựa, nhựa cách điện và chất đóng rắn được đóng gói sao cho người sử dụng dễ dàng trộn lẫn mà không cần thêm bất kỳ dụng cụ nào khác.

b. Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.

Cáp sau khi được nối có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi hộp nối đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp.

  - Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 35kV-3x50mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện:

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8 mm.

Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.

Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2

      - Đặc tính kỹ thuật của hộp nối cáp

  - Thông số kỹ thuật

- Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút

- Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV.

- Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

- Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

- Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

  - Phụ kiện:

- Đối với hộp nối cáp 3x150 mm² 	: 3 ống nối 150 mm².

Nhà sản xuất hộp nối cáp phải xác nhận chất lượng ống nối cung cấp kèm theo hộp nối cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp nối cáp cung cấp.

Có thể sử dụng các loại ống nối sau:

- Sử dụng ống nối dạng ép làm bằng đồng phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng.

- Sử dụng ống loại xiết bứt đầu bu lông làm bằng vật liệu lưỡng kim (bimetal) phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng.

- Các ống nối phải đảm bảo khả năng mang dòng điện tải lớn nhất của loại cáp tương ứng.

Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

      - Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation)

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

Mục 28. Tiêu chuẩn kỹ thuật Hộp đầu cáp 35kV Cu/3x150mm2 Ngoài trời Co ngót lạnh kiểu co rút.

(Áp dụng Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21 tháng 09 năm 2021 và Quyết định 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022)

1. Yêu cầu chung

1.1. Cấu trúc

Loại: Sử dụng loại ngoài trời và có thể sử dụng các loại sau:

- Co nguội công nghệ co-rút

Hộp đầu cáp 24kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm.

Hộp đầu cáp bao gồm:

a. Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

b. Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Mỗi một pha cáp phải có 01 dây tiếp địa và có tiết diện đảm bảo:

- ≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện đến 120mm2

- ≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 ÷ 300mm2

- ≥ 35mm2 đối với cáp tiết diện từ 400mm2  ÷ 630mm2

c. Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.

Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.

1.2. Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV-3x70mm2 được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.

- Màn chắn băng đồng, tiết diện cáp 3x150mm2.

Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2.

2. Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp

2.1. Thông số kỹ thuật

a. Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút.

b. Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

c. Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

d. Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

e. Khoảng cách rò tối thiểu: 25 mm/kV.

f. Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

2.2. Phụ kiện

+ Đối với hộp đầu cáp 3x150 mm² 	: 3 đầu cốt 150mm².

Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp.

Sử dụng đầu cốt (cosse) loại ép làm bằng đồng.

- Nếu sử dụng đầu cốt loại ép, số lỗ bắt bu lông và khoảng cách giữa 2 lỗ bắt bu lông tại bản cực đầu cốt quy định như sau:

+ Các loại cáp có tiết diện từ 50mm2 đến 150mm2 sử dụng đầu cốt (đầu cốt dạng ép) có 1 lỗ bắt bu-lông.

- Các đầu cốt phải đảm bảo khả năng mang dòng điện tải lớn nhất của loại cáp tương ứng.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

A. Trình tự thử 1:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test).

2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

3. Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

4. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

5. Thử ngâm nước (immersion test).

6. Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

7. Thử điện áp xung (Impulse).

8. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

9. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

B. Trình tự thử 2:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).

4. Thử điện áp xung (Impulse).

5. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút  (AC voltage).

6. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

C. Trình tự thử 3:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

4. Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

5. Thử điện áp xung (Impulse).

6. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

7. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

D. Trình tự thử 4:

1. Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog).

2. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

Mục 29. Quy cách Mốc báo hiệu cáp ngầm

(Áp dụng theo thông báo số 769/TBA-EVNHANOI ngày 11 tháng 08 năm 2023 về việc quy định tạm thời bố trí mốc báo hiệu cáp ngầm, hầm nối cáp)

- Hiện nay Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành quyết định số 1299/QĐ-EVN ngày 3 tháng 1 năm 2017 về việc ban hành quy định về công tác thiết kế lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Theo định hướng của quyết định 1299/QĐ-EVN, khoảng cách bố trí mốc báo hiệu cáp ngầm cấp điện áp đến 35kV sẽ là 20m/mốc.

- Tuy nhiên, với hiện trạng lưới cáp ngầm trung, hạ áp ngày càng tăng về số lượng, nhằm ngăn ngừa việc vi phạm hành lang cho lưới cáp ngầm trung, hạ áp, việc bố trí các mốc báo hiệu cáp sẽ được đặt với khoảng cách là 10m/mốc; các mốc báo hiệu cáp phải được đặt đúng tim của từng sợi cáp và dọc theo tuyến cáp (bản vẽ số 4+5).

- Tại các vị trí bẻ góc của tuyến cáp (chuyển hướng tuyến cáp), bố trí các mốc báo hiệu cáp tại hai đầu và giữa bán kính cong của đường cáp với khoảng cách 1m/mốc tại vị trí mỗi sợi cáp (bản vẽ số 4+5).

- Tại các tuyến cáp trung-hạ áp có thực hiện đấu nối cáp, thực hiện đặt 01 mốc báo hiệu vào chính giữa vị trí mỗi hộp nối cáp trên tuyến cáp (bản vẽ số 6).

- Các yêu cầu về khoảng cách đặt mốc báo hiệu cáp ở trên là yêu cầu của từng tuyến cáp riêng biệt; khi có nhiều hơn 1 tuyến cáp đi chung một hào cáp (hoặc tương đương) thì phải đặt mốc cáp cho tất cả các tuyến cáp.

- Khi có nhiều hơn 1 tuyến cáp đi chung một hào cáp (hoặc tương đương) nhưng được bố trí dạng mặt phẳng đứng thì các mốc cáp phải đặt đúng tim của sợi cáp trên cùng và dọc theo tuyến cáp.

- Quy cách mốc báo hiệu cáp đến 35kV khi cáp đi dưới lòng đường với mặt đường nhựa hay bê tông thực hiện theo yêu cầu CH.MC.QĐC.11 của quyết định số 1299/QĐ-EVN ngày 3 tháng 1 năm 2017 (bản vẽ số 7).

- Quy cách mốc báo hiệu cáp đến 35kV khi cáp đi dưới vỉa hè, lề đường, đường đi bộ thực hiện theo bản vẽ bản vẽ số 8.

Các yêu cầu chung

- Chiều mũi tên trên mặt mốc báo hiệu cáp phải được đặt song song với tuyến cáp (ở đoạn tuyến thẳng), song song với tiếp tuyến của đường cáp (ở đoạn bẻ góc/chuyển hướng).

- Đối với khu vực đất ổn định (cáp đi trong lòng đường, vỉa hè, bồn hoa - dải phân cách đường nhựa/bê tông…) đặt mốc báo hiệu cáp theo hướng dẫn nêu trên.

- Đối với khu vực đất không ổn định (chưa có đường, vỉa hè…) thực hiện đặt cọc mốc báo hiệu cáp tại các vị trí mà không gây cản trở đến người đi bộ, các phương tiện giao thông, không gây vướng mắc tới các hoạt động sản xuất, sinh hoạt… của khu vực.

- Cáp đi trong đất tự nhiên (bờ ruộng, bờ mương, vườn cây, bên cạnh đường quốc lộ, đồi, núi, rừng…) thực hiện đặt cọc mốc báo hiệu cáp tại các vị trí mà không gây cản trở đến người đi bộ, các phương tiện giao thông, không gây vướng mắc tới các hoạt động sản xuất, sinh hoạt… của khu vực.

* Mốc bằng sứ:

+ Mốc báo cáp được làm bằng sứ tráng men.

+ Đường kính mốc báo hiệu cáp 80mm; cao 40mm.

+ Dùng phông chữ VNARIALH cỡ 35 BOLD.

+ Đường viền xung quanh dùng nét 1mm và có đường kính 75mm.

+ Đường viền, mũi tên và các chữ đều phải sử dụng màu xanh tím và chìm 2mm.

Mục 30. Quy cách Băng báo hiệu cáp ngầm

- Băng báo hiệu cáp chôn ngầm là loại băng báo hiệu được chôn ở phần trên của tuyến cáp ngầm nhằm cảnh báo và bảo vệ tuyến cáp khi xảy ra đào bới.

- Băng báo cáp được làm bằng chất liệu màng nilon tráng bạc nên có độ sáng nhất định, giúp cho việc phát hiện khi đào bới dễ hơn.

- Chất liệu: Màng Nilon tráng bạc

- Kích thước: Chiều rộng 20 cm, chiều dài 500m

- Màu sắc: Chữ màu đen, nền màu vàng.

Mục 31. Tiêu chuẩn kỹ thuật Tấm móc treo cáp vặn xoắn M20

1. Phạm vi

Điều kiện kỹ thuật này bao gồm cả việc thiết kế, chế tạo, thử nghiệm ở nhà máy, đóng gói và giao hàng tấm móc treo cáp M20.

2. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5408:2007

3. Yêu cầu kỹ thuật

Tấm Móc treo dùng treo kẹp ngừng cáp LV-ABC, kẹp đỡ cáp LV-ABC trên ngọn cột điện bê tông. Tấm móc được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, có vị trí để luôn đai thép cố định vào ngọn cột, có móc treo phi 20 để treo kẹp ngừng và kẹp treo cáp.

4. Thông tin cần đưa trong tài liệu thầu

Nhà cung cấp đầy đủ các thông tin sau thông tin sau:

- Các bản vẽ chỉ rõ kích thước, hình dạng của vật liệu, tài liệu kỹ thuật mô tả loại vật liệu và công nghệ chế tạo.

- Tấm móc treo phải thông qua thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với các tiêu chuẩn IEC tương ứng và tiêu chuẩn thử nghiệm của Việt Nam.

5. Đóng gói và giao hàng

Khi giao hàng vật liệu phải được đóng gói phù hợp với việc vận chuyển bằng đường bộ và đóng gói trong các thùng giấy, trên gói hàng phải có mã hiệu nhà sản xuất, mã hiệu của vật liệu, dấu thương mại.

| Stt | Đặc tính kỹ thuật | ##### Yêu cầu | ##### Đề nghị và Cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu rõ |  |
| 3 | Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 5408:2007 hoặc tương đương |  |
| 5 | Móc đơn được sử dụng tại các cột điện góc từ 300 đến 600. | Đáp ứng Giá móc đơn |  |
| 6 | Vật liệu cấu thành | Thép được mạ kẽm nóng |  |
| 7 | Đường kính móc | 20 mm |  |
| 8 | Lực phá hủy tối thiểu | 22 KN |  |
| 9 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | ≥ 85 µm |  |

Mục32. Tiêu chuẩn kỹ thuật hộp bảo vệ công tơ Hộp công tơ-1x1 pha-Trực tiếp-1 MCB 3 cực 63A-Composit (QĐ 11282/QĐ-EVNHANOI ngày 18/12/2024).

Yêu cầu chung

1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

  - Hộp dùng để bảo vệ 02 công tơ 01 pha, cáp đấu nối và thiết bị đóng cắt bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch hạ áp phía sau các công tơ 01 pha.

- Vị trí treo công tơ: Hai công tơ xếp ngang, phía trên cùng

- Cáp vào: cáp đồng, 2 lõi (P+N) đồng có tiết diện 16 ÷ 25mm2, phù hợp với 2 công tơ 1 pha loại 10(40)A,  hoặc 5(60)A, hoặc 5(80)A, đồng bộ với 02 MCB 1 cực.

  - Hộp dùng để bảo vệ 04 công tơ 01 pha, cáp đấu nối và thiết bị đóng cắt bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch hạ áp phía sau các công tơ 01 pha.

- Vị trí treo công tơ: bốn công tơ xếp thành hai hàng dọc và hai hàng ngang, thống nhất thứ tự theo chiều từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.

- Cáp vào: cáp đồng, 2 lõi (P+N) đồng có tiết diện 25 ÷ 35mm2, phù hợp với 4 công tơ 1 pha loại 10(40)A,  hoặc 5(60)A, hoặc 5(80)A, đồng bộ với 04 MCB 1 cực.

  - Hộp dùng để bảo vệ 01 công tơ 03 pha trực tiếp, cáp đấu nối và thiết bị đóng cắt bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch hạ áp phía sau các công tơ 03 pha đấu nối trực tiếp.

- Vị trí treo công tơ: chính giữa, phía trên cùng;

- Cáp vào: cáp đồng, 4 lõi (3P+N) đồng có tiết diện 16 ÷ 25mm2, phù hợp với 1 công tơ 3 pha trực tiếp loại 5(100)A, hoặc 10(100)A, hoặc 40(100)A, hoặc 50(100)A, đồng bộ với 01 MCB 3 cực.

  - Hộp dùng để bảo vệ 01 công tơ 03 pha gián tiếp, cáp đấu nối, biến dòng điện hạ thế và thiết bị đóng cắt bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch hạ áp phía sau các công tơ 03 pha đấu nối gián tiếp.

- Vị trí treo công tơ: ở trên cùng bên phải (TI và MCB nằm một phía bên trái), kích thước phù hợp với công tơ 3 pha, TI đang sử dụng.

- Cáp vào: cáp đồng, 4 lõi (3P+N) đồng có tiết diện 25 ÷ 50mm2, phù hợp với 1 công tơ 3 pha gián tiếp loại 5(6)A, hoặc 5(10)A, đồng bộ với  MCB 3 cực.

  - Hộp dùng để bảo vệ 01 công tơ 03 pha gián tiếp dùng cho hệ thống đo đếm ranh giới trung áp (biến dòng điện và biến điện áp trung áp lắp bên ngoài), cáp đấu nối và thiết bị đóng cắt bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch hạ áp phía sau các công tơ 03 pha đấu nối gián tiếp.

- Vị trí treo công tơ: chính giữa, phía trên cùng.

- Cáp vào: cáp đồng, 4 lõi (3P+N) đồng có tiết diện ≥ 2,5mm2, phù hợp với 1 hoặc 2 công tơ 3 pha gián tiếp loại 1(2)A, 5(6)A, hoặc 5(10)A, đồng bộ với MCB 3 cực.

- Cầu đấu dây phải có nắp đậy trong suốt, có vị trí kẹp chì niêm phong.

2. Các tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 4255 (IEC60529), Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài - Mã IP.

- TCVN 9900-11-10:2013(IEC 60695-11-10:2003) Tiêu chuẩn thử nghiệm nguy cơ cháy.

- IEC 62262:2002 -Tiêu chuẩn mức độ bảo vệ do vỏ bọc cho thiết bị điện chống lại các tác động cơ học bên ngoài - mã IK.

- IEC 60439-5:2006 Các yêu cầu đặc biệt cho các cụm lắp đặt ở ngoài trời ở nơi công cộng.

- Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

3. Yêu cầu kỹ thuật chung:

- Làm bằng vật liệu cách điện liệu nhựa composite hoặc nhựa ABS ép phun hoặc nhựa PC-GF (Polycarbonate) có gia cường sợi thủy tinh (Glass Fiber reinforced) hoặc nhựa UPVC (Unplasticized Poly Vinyl Chloride); màu ghi sáng, kích thước gọn nhỏ,

- Đạt mức bảo vệ tối thiểu IP 54(IEC 60529), và có độ bền va đập ≥ 20J đảm bảo theo tiêu chuẩn IEC 62262 hoặc tương đương.

- Cấp chống cháy phải đạt cấp HB40 (TCVN 9900-11-10/ IEC 60695-11-10 ) hoặc các tiêu chuẩn chống cháy tương đương.

- Trang bị các hàng kẹp/cầu đấu dây có cách điện và tiết diện truyền dẫn, định vị, kẹp chặt phù hợp để đấu nối các dây cáp vào và các cáp ra đủ đáp ứng mật độ dòng của phụ tải tổng và từng nhánh ra (đáp ứng quy phạm trang bị điện). Hàng kẹp/cầu đấu dây vào và dây ra phải đảm bảo lắp đặt được cáp đồng, đảm bảo dòng tải điện, đảm bảo tiếp xúc tốt cho loại dây cáp nhiều sợi/cáp 1 sợi và cung cấp kèm theo đủ các đầu cốt xử lý đồng - nhôm để đấu được cả dây nhôm. Trường hợp hàng kẹp sử dụng vít ép bắt dây tại cầu đấu, yêu cầu phải sử dụng tối thiểu 02 vít đấu/vị trí cáp vào/ra để đảm bảo tiếp xúc trong quá trình vận hành lâu dài.

- Có kết cấu phù hợp để lắp đặt cố định trên tường hoặc trên cột bê tông có đường kính 200 ÷ 300mm  hoặc phòng kỹ thuật của chung cư. Hộp có đầy đủ các phụ kiện lắp đặt và phải đảm bảo đủ độ chắc chắn.

- Được thiết kế và chế tạo đảm bảo vận hành trong điều kiện khí hậu nhiệt đới (nhiệt độ môi trường tối đa là 450C) - nhà cung cấp phải có giấy chứng nhận thử nghiệm lão hoá để khẳng định).

- Được thiết kế bao gồm 02 ngăn riêng biệt, 01 ngăn đặt công tơ ở phía trên và cầu đấu dây vào, ngăn dưới đặt thiết bị đóng cắt bảo vệ và hàng kẹp đấu dây ra. ngăn dưới có nắp che loại bản lề mở ngược lên trên.

- Độ dày ≥ 3mm, ngăn trên lắp công tơ được kẹp chặt và niêm chì đảm bảo kín không tác động cơ học được từ bên ngoài vào và từ ngăn dưới lên.

- Hộp có kết cấu kẹp chì để bảo vệ công tơ 1 (3) pha. Kết cấu kẹp chì  niêm phong trong khoang dưới (khoang MCB), hạn chế tối đa tác động của ngoại lực và của ảnh hưởng môi trường vào viên chì và dây chì niêm phong. Mọi can thiệp kỹ thuật trong quá trình vận hành sửa chữa chỉ được thực hiện ở khoang dưới, không ảnh hưởng đến tác động niêm phong phần hộp phía trên.

- Mỗi vị trí lắp công tơ có 01 cửa sổ trong suốt, chịu được tia cực tím và có thể gá lắp chắc chắn để có thể đọc được chỉ số công tơ mà không phải mở nắp hộp. Mặt kính làm bằng thủy tinh có độ dầy ≥ 3mm, gài phía trong nắp hộp và có thể tháo lắp được từ bên trong. Chất lượng vật liệu làm phải đảm bảo không ố, mờ, đục, trong suốt 20 năm làm việc ngoài trời và phải đọc được rõ số hiển thị trên mặt công tơ bằng mắt thường.

- Vị trí cáp vào và ra bố trí ở đáy hộp công tơ.

- Các cửa sổ để đọc, cửa sập che thiết bị đóng cắt MCB, lối cáp vào và cáp ra không được ảnh hưởng đến độ bảo vệ IP54.

- Kích thước hộp phù với số lượng, chủng loại công tơ tơ khác nhau mà Tổng công ty hiện đang sử dụng. Trong hộp bảo vệ công tơ có các gá đỡ để bắt công tơ (không phải khoan đục hộp)

- MCB và cầu đấu dây ra đặt ở ngăn riêng biệt và phải đảm bảo an toàn để không được có bất cứ bộ phận nào có thể trực tiếp tiếp xúc bằng tay khi có điện, kể cả khi mở cửa MCB. Cầu đấu dây phải được lắp trên các giá đỡ chắc chắn.

- Có thiết kế 01 lỗ tròn đường kính 10mm ÷ 22mm bên hông/đáy vỏ (có gioăng chống nước) để luồn dây anten thu phát sóng RF và vị trí để gá anten phía trên vỏ, đảm bảo không được ảnh hưởng đến độ bảo vệ IP54.

4. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

- Kiểm tra độ tăng nhiệt của các phần đấu nối trong hộp bảo vệ công tơ:

+ Độ tăng nhiệt

+ Khả năng chịu nhiệt ở 100 0C trong 5h

- Thử cấp bảo vệ IP

- Thử độ bền va đập

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Hộp bảo vệ công tơ phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên sản phẩm tương tự để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Thử cấp bảo vệ IP

- Thử độ bền va đập

-  Kiểm tra độ tăng nhiệt của các phần đấu nối trong hộp phân dây:

- Thử nghiệm độ bền cách điện

- Thử nghiệm lão hoá

-  Thử nghiệm nguy cơ cháy

c. Yêu cầu về thử nghiệm nghiệm thu:

- Hộp bảo vệ công tơ cần được thử nghiệm mẫu khi nghiệm thu. Thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

- Yều cầu thử nghiệm nghiệm thu có thể được nêu rõ trong hồ sơ thầu. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) |
| --- | --- |
| p = 1 | n < 100 |
| p = 2 | 100 ≤ n < 500 |
| p = 4 | 500 ≤ n < 2000 |
| p = 4 + 1.5n/1000 | 2000 ≤ n ≤ 20000 |
| p = 19 + 0.75n/1000 | n > 20000 |

5. Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị/vật tư phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

+ Bản vẽ tổng thể cấu trúc bao gồm kích thước và khối lượng.

+ Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành.

+ Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

Điều 8. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Hộp bảo vệ công tơ

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | IEC-60529, IEC 62262, 60439-5. IEC 60695-11-10 |
| 1.1 | Khả năng chịu tác động của ngoại lực | J | ≥20 (IEC 62262) |
| 1.2 | Khả năng chống bụi, nước |  | IP54 (hoặc cao hơn). |
| 1.3 | Cấp phân loại vật liệu chống cháy |  | HB40 (TCVN 9900-11-10) |
| 1.4 | Khóa và chìa khóa hộp bảo vệ |  | Có |
| 1.5 | Vị trí và phụ kiện để lắp MCB |  | Có |
| 1.6 | Cung cấp các hàng kẹp dây vào/ra bằng đồng | 02 vít đấu/vị trí | Có |
| 1.7 | Cung cấp đủ đầu cose cho dây cáp vào (tương ứng với mỗi chủng loại hộp bảo vệ có số lượng hộp công tơ lắp đặt bên trong) |  | Có |
| 1.8 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có |
| 1.9 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có |
| 2 | Hộp bảo vệ 1 công tơ một pha |  |  |
| 2.1 | Phù hợp và có phụ kiện để lắp đặt 01 công tơ một pha điện tử |  | Có |
| 2.2 | Phù hợp và có phụ kiện để lắp đặt 01 MCB 1 hoặc 2 cực |  | Có |
| 2.3 | Kích thước tổng thể |  |  |
|  | - Chiều rộng | mm | 170 ÷ 190 |
|  | - Chiều sâu | mm | 90 ÷ 110 |
|  | - Chiều cao | mm | 350 ÷ 400 |
| 2.4 | Kích thước cửa sổ quan sát |  |  |
|  | - Chiều dài | mm | ≥ 100 |
|  | - Chiều rộng | mm | ≥ 100 |
| 2.5 | Trọng lượng gần đúng | kg | ≤ 2 |
| 3 | Hộp bảo vệ 2 công tơ một pha |  |  |
| 3.1 | Phù hợp và có phụ kiện để lắp đặt 02 công tơ một pha điện tử |  | Có |
| 3.2 | Phù hợp và có phụ kiện để lắp đặt 02 MCB 1 hoặc 2 cực |  | Có |
| 3.3 | Kích thước tổng thể |  |  |
|  | - Chiều rộng | mm | 350 ÷ 380 |
|  | - Chiều sâu | mm | 90 ÷ 110 |
|  | - Chiều cao | mm | 390 ÷ 450 |
| 3.4 | Kích thước cửa sổ quan sát |  |  |
|  | - Chiều dài | mm | ≥ 100 |
|  | - Chiều rộng | mm | ≥ 100 |
| 3.5 | Trọng lượng gần đúng | kg | ≤ 3,6 |
| 4 | Hộp bảo vệ 4 công tơ một pha |  |  |
| 4.1 | Phù hợp và có phụ kiện để lắp đặt 04 công tơ một pha điện tử |  | Có |
| 4.2 | Phù hợp và có phụ kiện để lắp đặt 04 MCB 1 hoặc 2 cực |  | Có |
| 4.3 | Kích thước tổng thể |  |  |
|  | - Chiều rộng | mm | 350 ÷ 380 |
|  | - Chiều sâu | mm | 90 ÷ 110 |
|  | - Chiều cao | mm | 600 ÷ 700 |
| 4.4 | Kích thước cửa sổ quan sát |  |  |
|  | - Chiều dài | mm | ≥ 100 |
|  | - Chiều rộng | mm | ≥ 100 |
| 4.5 | Trọng lượng gần đúng | kg | ≤ 4,5 |
| 5 | Hộp bảo vệ 6 công tơ một pha |  |  |
| 5.1 | Phù hợp và có phụ kiện để lắp đặt 06 công tơ một pha điện tử |  | Có |
| 5.2 | Phù hợp và có phụ kiện để lắp đặt 06 MCB 1 hoặc 2 cực |  | Có |
| 5.3 | Kích thước tổng thể |  |  |
|  | - Chiều rộng | mm | 500 ÷ 550 |
|  | - Chiều sâu | mm | 90 ÷ 110 |
|  | - Chiều cao | mm | 600 ÷ 700 |
| 5.4 | Kích thước cửa sổ quan sát |  |  |
|  | - Chiều dài | mm | ≥ 100 |
|  | - Chiều rộng | mm | ≥ 100 |
| 5.5 | Trọng lượng gần đúng | kg | ≤ 6 |
| 6 | Hộp công tơ 3 pha trực tiếp (không lắp TI bên trong) |  |  |
| 6.1 | Phù hợp và có phụ kiện để lắp đặt 01 công tơ ba pha điện tử |  | Có |
| 6.2 | Phù hợp và có phụ kiện để lắp đặt 01 MCB 3 cực |  | Có |
| 6.3 | Kích thước tổng thể |  |  |
|  | - Chiều rộng | mm | 200 ÷ 240 |
|  | - Chiều sâu | mm | 70 ÷ 110 |
|  | - Chiều cao | mm | 390 ÷ 470 |
| 6.4 | Kích thước cửa sổ quan sát |  |  |
|  | - Chiều dài | mm | ≥ 120 |
|  | - Chiều rộng | mm | ≥ 120 |
| 6.5 | Trọng lượng gần đúng | kg | ≤ 4 |
| 7 | Hộp công tơ 3 pha gián tiếp (TI lắp bên trong) |  |  |
| 7.1 | Phù hợp và có phụ kiện để lắp đặt 01 công tơ ba pha điện tử |  | Có |
| 7.2 | Phù hợp và có phụ kiện để lắp đặt 01 MCB 3 cực |  | Có |

Tiêu chuẩn kỹ thuật MCB theo hòm theo (QĐ số: 99/QĐ-HĐT ngày 05/09/2023)

MCB 1 cực 63A kiểu gài -230/400VAC-6kArms

Điều 1. Điều kiện chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 0,4 |  |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha | 1 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 0,4 | ≥ 0,23 |
| Tần số (Hz) | 50 |  |

3. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

4. Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Yêu cầu khác:

  - Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Điều 2. Yêu cầu chung

1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

-  MCB (Áp tô mát) loại 1 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp phân phối hoặc hộp công tơ 1 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng.

- MCB (Áp tô mát) loại 3 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp công tơ 3 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Kiểm tra ngoại quan và ghi nhãn (Visual inspection and marking).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

-  Thử nghiệm đặc tính cắt (Tripping tests).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

i. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:

-  Ghi nhãn (Marking).

-  Quy định chung (General).

-  Cơ cấu truyền động (Mechanism).

-  Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking).

- Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)).

-  Tính không lắp lẫn (Non-interchangeability).

-  Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections).

-  Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors).

-  Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock).

- Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)).

-  Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat).

-  Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting).

ii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2:

- Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire).

iii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:

-  Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions).

-  Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity).

-  Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit).

-  Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit).

-  Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit).

- Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1: 2015).

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

-  Thử nghiệm 28 ngày (28-day test).

iv. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:

-  Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance).

-  Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents).

-  Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit-breaker after short-circuit tests).

v. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:

-  Đặc tính cắt (Tripping characteristic).

vi. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:

-  Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact).

-  Đặc tính ngắn mạch ở 1500A (Short-circuit performance at 1500 A).

-  Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

vii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:

-  Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)).

- Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

viii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2:

-  Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short-circuit capacity (Icn)).

- Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

Điều 3. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCB 1 cực 40A-230/400VAC-≥6kArms

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
| 6 | Số cực |  | 01 cực |  |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên) |  |
| 8 | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha) | VAC | 230 |  |
| 9 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 10 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 40 |  |
| 11 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | ≥ 6 |  |
| 12 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | ≥ 6 (Ics = 100% Icn) |  |
| 12.1 | Trường hợp Icn = 6 kA |  | Ics = 100% Icn |  |
| 13 | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | Lần | ≥ 4.000 |  |
| 14 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 4 |  |
| 15 | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | Loại C (Trên 5 In đến và bao gồm 10 In) |  |
| 16 | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút | kV | ≥ 2 |  |
| 17 | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  | 1,13In trong thời gian t ≤ 1h (đối với MCB có In ≤ 63A) |  |
| 18 | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25mm2 |  |
| 19 | Bề rộng của MCB | mm | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương |  |
| 21 | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 22 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại Khoản 3- Điều 4 |  |
| 23 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Khoản 4- Điều 3 |  |

- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCB 3 cực (100A, 63A) kiểu gài - 230/400VAC-6kArms:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và Cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
| 6 | Số cực |  | 03 cực |  |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên) |  |
| 8 | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha) | VAC | 400 |  |
| 9 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 10 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 100, 63 |  |
| 11 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | ≥ 6 |  |
| 12 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | ≥ 6 (Ics = 100% Icn) |  |
| 12.1 | Trường hợp Icn = 6 kA |  | Ics = 100% Icn |  |
| 13 | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | Lần | ≥ 4.000 |  |
| 14 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 4 |  |
| 15 | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | Loại C (Trên 5 In đến và bao gồm 10 In) |  |
| 16 | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút | kV | ≥ 2 |  |
| 17 | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  | 1,13In trong thời gian t ≤ 1h (đối với MCB có In ≤ 63A) 1,13In trong thời gian t ≤ 2h (đối với MCB có In > 63A) |  |
| 18 | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25mm2 |  |
| 19 | Bề rộng của MCB | mm | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương |  |
| 21 | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 22 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại Khoản 3- Điều 4 |  |
| 23 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Khoản 4- Điều 3 |  |

Mục 33. Thanh đồng dẹt 40x4

(Áp dụng theo Tiêu chuẩn IEC 60439)

Tiêu chuẩn này phải dựa theo các cơ sở sau:

- Nhiệt độ môi trường của thanh cái là 40 độ C.

- Nhiệt độ phát nóng cho phép là 90 độ C.

- Khoảng cách giữa các thanh >=6.3mm

- Bảng kích thước đồng thanh cái dạng thanh:

| DÀY (mm) | RỘNG (mm) | TIẾT DIỆN (mm2) |
| --- | --- | --- |
| 4 | 40 | 160 |

- Theo tiêu chuẩn IEC 60439. Dòng điện và tiết diện dây dẫn đến 400A được chọn trong các bảng 8 IEC60439-1

| Range of rated current 1) |  | Conductor cross-sectional area 2), 3) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  | mm² | AWG/MCM |
| 225 | 250 | 120 | 250 |
| 250 | 275 | 150 | 300 |
| 275 | 300 | 185 | 350 |
| 300 | 350 | 185 | 400 |
| 350 | 400 | 240 | 500 |

Mục 34.  Giáp níu dây bọc

(Áp dụng tiêu chuẩn chất lượng AS 1154: Phụ kiện cách điện và dây dẫn cho đường dây trên không)

- Yêu cầu chung:

Các điều kiện kỹ thuật này bao gồm cả phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với giáp níu bọc dùng cho đường dây trên không sử dụng dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE.

- Tiêu chuẩn áp dụng:

AS 1154 :Phụ kiện cách điện và dây dẫn cho đường dây trên không. Hiệu suất và yêu cầu cho phụ kiện.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn. Thiết kế và lắp đặt:

Yêu cầu.

Giáp níu bọc được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE vỏ bọc ngoài là HDPE.

Giáp níu bọc được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành.

Giáp níu bọc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm theo quy định, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu.

Vật liệu cấu tạo:

+ Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế.

+ Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc.

+ Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời.

Tất cả các phần của giáp níu bọc phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55µm.

- Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ (hoặc tương đương):

+ Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn.

+ Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn. Thông số kỹ thuật.

Chủng loại dây bọc sử dụng với giáp níu.

| Tiết diện dây (mm2) | 240/32 | 150/19 | 120/19 | 95/16 | 70/11 | 50/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài danh định của ruột dẫn đối với dây bọc (mm) | 21,5- 22,1 | 16,5- 17,2 | 14,8- 15,3 | 13,4- 13,8 | 11,2- 11,7 | 9,5-10 |
| Độ dày danh định lớp bọc Cách điện XLPE Vỏ ngoài HDPE | 5,5 mm 1,2 mm |  |  |  |  |  |
| Đường kính ngoài danh định | 34,9- | 29,9- | 28,2- | 26,8- | 24,6- | 23,1- |
| của dây bọc 22kV (mm) | 35,5 | 30,6 | 28,7 | 27,2 | 25,1 | 23,4 |
| Lực kéo đứt tối thiểu (kN) | 75,1 | 46,3 | 41,5 | 33,4 | 24,1 | 17,1 |

Giáp níu.

Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand). Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength): 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút.

Phụ kiện.

Yếm dạng U (thimble clevis) với kích thước phù hợp với kích thước dây sử dụng với giáp níu.

Yêu cầu về thử nghiệm:

Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh và các thử nghiệm liên quan. Yêu cầu khác:

Các phụ kiện khác như: ống nối, đầu cốt, ghíp nối, phụ kiện treo, hãm dẫy…. sử dụng trọn bộ phụ kiện với dây bọc (lưu ý đồng bộ với việc sử dụng loại xà lắp ghép, cột bê tông có lỗ lắp xà và ghíp Hotline).

Cung cấp sản phẩm mẫu khi tham gia đấu thầu.

Ngoài ra có thể sử dụng chung phụ kiện với dây trần với kích cỡ và tải trọng phù hợp với dây bọc; lưu ý khi thực hiện đấu nối, sửa chữa không được để hở vỏ cách điện của dây dẫn, tất cả các phụ kiện dùng cho đấu dây và nối dây đều phải được bọc kín, chống được nước tự nhiên và bức xạ mặt trời khi vận hành.

Mặt khác khi sử dụng chủng loại dây này cần có thêm một số mỏ phóng điện hoặc chống sét. Mỏ phóng điện hoặc chống sét được đặt tại các vị trí cột rẽ nhánh hoặc 200m đặt lặp lại một bộ (hoặc tư vấn chịu trách nhiệm tính toán đưa ra để phù hợp cho từng dự án cụ thể).

Các giải pháp lắp đặt, đấu nối, sử dụng chủng loại phụ kiện…cho dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE sẽ do đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm tính toán đưa ra để phù hợp cho từng dự án cụ thể.

Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
| 6 | Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE vỏ bọc ngoài là HDPE |  | Mô tả cụ thể loại dây sử dụng với giáp níu được chào |
| 7 | Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành. |  | Đáp ứng |
| 8 | Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm theo quy định, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu |  | Đáp ứng |
| 9 | Vật liệu cấu tạo |  |  |
| 9.1 | Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế. |  | Đáp ứng |
| 9.2 | Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. |  | Đáp ứng |
| 9.3 | Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời. |  | Đáp ứng |
| 10 | Tất cả các phần của giáp níu phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55µm. |  | Đáp ứng |
| 11 | Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ (hoặc tương đương) |  |  |
| 11.1 | Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn |  | Đáp ứng |
| 11.2 | Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn. |  | Đáp ứng |
| 12 | Chủng loại dây bọc sử dụng với giáp níu |  | Nêu cụ thể các thông số của loại dây bọc sử dụng tương ứng với mỗi loại giáp níu cung cấp |
| 13 | Giáp níu |  |  |
| 13.1 | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây |  | Hướng phải (right hand). |
| 13.2 | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) |  | 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút. |
| 14 | Phụ kiện |  | Yếm dạng U (thimble clevis) với kích thước phù hợp với kích thước dây sử dụng với giáp níu. |
| 15 | Type test |  | có |
| 16 | Rountine test |  | có |

Ghi chú:

Các thông số kỹ thuật phải thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website chính thức của thiết bị chào thầu.

- Nhà thầu in và dán tem QR (mã QR do chủ đầu tư cung cấp căn cứ theo TSKT nhà thầu cung cấp) đối với chủng loại VTTB: Chống sét van, Cầu chì tự rơi, Biến dòng hạ thế. Tem QR phải đáp ứng chịu được độ ẩm, mài mòn, hóa chất và dầu mỡ; Độ bền: 10 năm; Nhiệt độ làm việc: Có khả năng chịu được ở nhiệt độ cao tối thiểu 130°C; Kích thước tem: 1.5 x 1.5 inch; Màu: Trắng.

- Trường hợp nhà thầu chào nhiều xuất xứ cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) nhưng cùng một hãng sản xuất và có cùng đơn giá thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định cụ thể xuất xứ của hàng hóa này

- Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn một đơn vị tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc…) thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

- Nhà thầu phải đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

- Hàng hóa chào thầu mới 100%, đồng bộ nguyên chiếc, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.

- Căn cứ tiên lượng mời thầu, với các vật tư thiết bị khác do nhà thầu cung cấp chưa nêu trong hồ sơ mời thầu, trong quá trình dự thầu các nhà thầu đề xuất và cung cấp đầy đủ các xuất xứ, thông số kỹ thuật, thử nghiệm (nếu có)...

Toàn bộ các vật tư thiết bị do nhà thầu cung cấp phải đảm bảo các tiêu chuẩn hiện hành của ngành điện.