Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm Hệ thống máy nén khí (lắp đặt cho Hệ thống oxy cao áp điều trị)

- Tên gói thầu: Gói 1: Mua sắm Hệ thống máy nén khí (lắp đặt cho Hệ thống oxy cao áp điều trị)

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 90 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bãi Cháy – phường Việt Hưng – tỉnh Quảng Ninh.

1.2 Yêu cầu về kỹ thuật

# - Hàng hoá phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam;

- Xuất xứ, mã hiệu, tên thương mại của hàng hoá: yêu cầu Nhà thầu phải chào rõ ràng, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của HSMT;

- Hàng hóa dự thầu phải đạt các tiêu chuẩn chất lượng tương đương hoặc cao hơn yêu cầu tại bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật.

- Và đáp ứng các yêu cầu còn lại khác trong bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật.

## BẢNG CHI TIẾT YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

| STT | CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT YÊU CẦU |
| --- | --- |
|  | Hệ thống máy nén khí |
| A | Yêu cầu chung |
|  | Máy mới 100% |
|  | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau |
|  | Đạt chứng nhận khí sạch Class 0 theo tiêu chuẩn ISO 8573-1:2010 đối với máy chính |
|  | Điều kiện hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 45 độ C |
|  | + Độ ẩm: ≥ 75% |
| B | Cấu hình cung cấp |
| 1 | Máy nén khí: 02 máy |
| 2 | Máy sấy khí: 01 máy |
| 3 | Bộ lọc khí (bao gồm 03 cấp lọc): 01 bộ |
| 4 | Bình khí nén: 01 bình |
| 5 | Bộ xả tự động: 01 bộ |
| 6 | Tủ điều khiển: 01 bộ |
| 7 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa tiếng Anh, Tiếng Việt: 01 bộ |
|  | Thông số kỹ thuật: |
|  | Máy nén khí: |
|  | Loại máy: Máy nén khí không dầu. |
|  | Lưu lượng đầu ra: ≥ 1800 lít/ phút |
|  | Áp suất làm việc: ≥ 10 bar |
|  | Điện áp sử dụng: 380V/50Hz/3 Pha |
|  | Công suất tiêu thụ: ≤ 16,5 kW |
|  | Độ ồn: ≤ 64 dBA |
|  | Máy sấy khí: |
|  | Kiểu sấy: Sấy lạnh |
|  | Lưu lượng: ≥ 3.800 lít/ phút |
|  | Áp suất làm việc tối đa: ≥ 10 bar |
|  | Điểm đọng sương: ≤ 10 độ C |
|  | Bộ lọc số 1: Lọc trước |
|  | Cấp độ lọc: ≤ 3µm |
|  | Lưu lượng: ≥ 3.800 lít/ phút |
|  | Áp suất làm việc: ≥ 10 bar |
|  | Bộ lọc số 2: Lọc sau |
|  | Cấp độc lọc: ≤ 1µm |
|  | Lưu lượng: ≥ 3.800 lít/ phút |
|  | Áp lực làm việc: ≥ 10 bar |
|  | Bộ lọc số 3: Lọc Carbon |
|  | Cấp độ lọc: ≤ 0,01µm |
|  | Lưu lượng: ≥ 3.800 lít/ phút |
|  | Áp suất làm việc: ≥ 10 bar |
|  | Bình khí nén |
|  | Dung tích: ≥ 1500 lít |
|  | Áp suất làm việc: ≥ 10 bar |
|  | Bộ xả tự động |
|  | Có thể cài đặt thời gian tự động từ ≤ 10 phút/ lần |
|  | Thời gian xả liên tục từ ≤ 10 giây đến ≥ 30 giây |
|  | Tủ điều khiển chạy luân phiên |
|  | Bảng điều khiển theo dõi được: |
|  | - Các thông số hoạt động của máy nén |
|  | - Chế độ chạy luân phiên |
|  | - Đếm thời gian hoạt động của các máy |
|  | - Hiển thị trạng thái hoạt động |
|  | - Áp lực khí |
|  | - Các sự cố của hệ thống |

- Tài liệu kỹ thuật để chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được chấp nhận trong phần này: hồ sơ, ảnh chụp, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng của hàng hóa do nhà sản xuất phát hành.

- Nếu tài liệu kỹ thuật hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành là tiếng Anh thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt. Nhà thầu phải đảm bảo tính trung thực và chịu trách nhiệm về nội dung giữa bản dịch và bản chính. Trong trường hợp tổ chuyên gia đấu thầu nghi ngờ có sự khai khác giữa bản dịch và bản chính thì tổ chuyên gia đấu thầu sẽ đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị dự thầu dựa vào bản chính.

- Nếu tài liệu kỹ thuật hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành không phải là tiếng Anh thì bản dịch tiếng Việt kèm theo phải là bản dịch đã được chứng thực hoặc công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền.

- Bất kì danh từ riêng, kí hiệu riêng, thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, thông số, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn hàng hóa dự thầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, chất liệu, tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu tại "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" (kèm theo tài liệu chứng minh).

2.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải cam kết thực hiện các nội dung sau:

- Địa điểm lắp đặt và bàn giao: Tại vị trí lắp đặt của Bệnh viện Bãi Cháy.

- Thời gian bàn giao nghiệm thu: Trong vòng 90 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian bảo hành: Bảo hành thiết bị tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng nhưng không ít hơn thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (nếu thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất lớn hơn 12 tháng).

- Trong thời gian bảo hành, trong vòng 24 giờ sau khi nhận được thông báo về các hư hỏng, khuyết tật phát sinh; nhà thầu phải tiến hành các biện pháp khắc phục các hư hỏng, khuyết tật đối với hàng hóa do nhà thầu cung cấp. Nếu trong thời gian bảo hành hàng hóa bị hỏng (trừ trường hợp bất khả kháng như sự cố điện, sét đánh, thiên tai, thảm hoạ...) không khắc phục được thì bên bán hàng phải cung cấp cho bên mua hàng hóa thay thế. Thiệt hại do quá trình chậm trễ chờ mua hàng hóa thay thế nhà thầu phải chịu trách nhiệm.

- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành nhưng không ít hơn 2 lần/ năm. Mọi chi phí liên quan đến việc bảo trì, bảo dưỡng (bao gồm cả linh kiện thay thế, vật tư tiêu hao sử dụng trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng) trong thời gian bảo hành do nhà thầu chịu.

- Cung cấp nội dung bảo trì, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất (Nhà thầu phải cung cấp bảng chi tiết nội dung bảo trì, bảo dưỡng trong E-HSDT theo khuyến cáo của hãng sản xuất thiết bị)

- Cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 10 năm.

- Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

- Cung cấp dịch vụ bảo trì, duy tu bảo dưỡng, phụ tùng thay thế để đảm bảo thiết bị hoạt động trong tối thiểu 10 năm kể từ ngày lắp đặt, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Cung cấp đầy đủ các phụ kiện để lắp đặt đưa các thiết bị vào hoạt động đúng tính năng kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT.

- Chịu trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn sử dụng và xử lý các sự cố thông thường cho người sử dụng đến khi thành thạo.

- Cung cấp 03 bộ chứng từ bao gồm: CO, CQ (bản sao có chứng thực (nếu là thiết bị nhập riêng cho gói thầu này thì phải có 01 bản gốc), có kèm theo bản dịch công chứng), tờ khai hải quan, giấy phép nhập khẩu (nếu có), các tài liệu liên quan đến hàng hóa... khi bàn giao thiết bị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của các chứng từ mà nhà thầu cung cấp.

- Cung cấp chứng thư giám định nguồn gốc xuất xứ, tình trạng hàng hóa (mới 100%) do đơn vị có đủ năng lực thực hiện trước khi bàn giao, nghiệm thu hàng hóa, chi phí do nhà thầu chi trả.

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn nhanh vận hành thiết bị bằng tiếng Việt.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin của hàng hóa vào "Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu" và "Bảng kê khai cấu hình, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu" dưới đây.

## BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

Gói thầu: .........................................

| STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Tên Thương mại, ký mã hiệu | Hãng /Nước chủ sở hữu (nếu có) | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Số chứng nhận ISO, CE, FDA hoặc CFS (nếu có) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm 2025 Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

# BẢNG KÊ KHAI CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

Gói thầu: ............................................

| STT | Tên hàng hóa | Tên Thương mại, ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất | Đơn vị tính | Cấu hình, thông số kỹ thuật trong E-HSMT | Cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa đáp ứng | Vị trí chứng minh thông số kỹ thuật (tài liệu nào, mục nào, trang nào) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | * Các đoạn tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật phải được dịch sang tiếng việt |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

| (Lưu ý: Đối với danh mục gồm nhiều chi tiết hợp thành nhà thầu phải chào cụ thể các thông tin ký mã hiệu của từng chi tiết và tài liệu chứng minh nằm ở mục, trang nào). | ....................., ngày.........tháng..........năm 2025 Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |