BẢNG KHAI BÁO THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nhà thầu được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào bảng kê khai thông số kỹ thuật và xuất xứ vật tư thiết bị theo mẫu sau:

- Máy cắt 220kV:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất, Quốc gia xuất xứ |  | Khai báo |  |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng chế tạo và thử nghiệm |  | IEC 62271-100, 62271-1 |  |
| 2 | Tần số danh định hệ thống - Rated frequency, Hz |  | 50 |  |
| 3 | Nối đất trung tính |  | Trực tiếp |  |
| 4 | Chủng loại máy cắt: lắp đặt ngoài trời |  | 1 pha |  |
|  | Các thông số về điện áp máy cắt |  |  |  |
| 5 | Điện áp danh định hệ thống, kV | kV | 220 |  |
| 6 | Điện áp vận hành lớn nhất của hệ thống điện, kV | kV | 242 |  |
| 7 | Điện áp định mức thiết bị tối thiểu - Rated voltage, kV | kV | 245 |  |
| 8 | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn, kV Rated short-duration power-frequency withstand voltage + Giữa pha với đất -Phase-to-Earth + Qua khoang cắt khi mở -Across the isolating distance + Giữa các pha -Between phases | kV | 460 |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (1,2/50 µs-BIL), kV peak Rated lightning impulse withstand voltage + Giữa pha với đất -Phase-to-Earth + Qua khoang cắt khi mở -Across the isolating distance + Giữa các pha -Between phases | kV | 1050 |  |
| 11 | Giá trị điện áp phục hồi quá độ cực đại, kV TRV peak values of transient recovery voltage + Sự cố tại đầu cực-Terminal fault + Sự cố đường dây ngắn-Short-line fault + Sự cố ngược pha-Out-of-Phase | kV | 364 280 500 |  |
|  | Các thông số về dòng điện máy cắt |  |  |  |
| 12 | Dòng điện định mức, A Rated normal current | A | ≥2000 |  |
| 13 | Dòng điện ngắn mạch định mức, kA rms Rated short-time withstand current | A | ≥50 |  |
| 14 | Thời gian duy trì dòng ngắn mạch định mức, s Rated duration of short-circuit | s | ≥1 |  |
| 15 | Dòng chịu đựng đỉnh định mức, kA peak Rated peak withstand current | kA | ≥125 |  |
| 16 | Khả năng cắt dòng nạp đường dây, A rms Rated line-charging breaking current | A | ≥ 125 |  |
| 17 | Khả năng cắt dòng nạp cáp ngầm, A rms Rated cable-charging breaking current | A | ≥ 250 |  |
| 18 | Khả năng cắt dòng dung, A rms Rated capacitive breaking current | A | ≥ 400 |  |
| 19 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch với thành phần DC, % DC component of short-circuit breaking current | A | Nêu rõ |  |
| 20 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính, µΩ | µΩ | Nêu rõ |  |
| 21 | Chủng loại cơ cấu tích năng |  | Lò xo (có chỉ thị tích năng, tích năng được cả bằng tay và điện) |  |
| 22 | Mức ồn tối đa theo IEC62271-37-082 khi máy cắt hoạt động, dB | dB | Nêu rõ |  |
| 23 | Bộ chỉ thị trạng thái đóng cắt máy cắt - On/Off Indicator |  | có |  |
| 24 | Khả năng hoạt động của máy cắt |  |  |  |
| 24.1 | Bộ truyền động của máy cắt |  | Đơn pha |  |
| 24.2 | Tổng số lần đóng cắt cơ khí, không cần bảo dưỡng |  | ≥10000 |  |
| 24.3 | Số lần đóng cắt dòng điện định mức |  | ≥2500 |  |
| 24.4 | Số lần đóng cắt dòng ngắn mạch bằng 50% định mức |  | ≥30 |  |
| 25.5 | Số lần đóng cắt dòng ngắn mạch bằng 100% định mức |  | ≥10 |  |
| 25 | Thời gian đóng cắt |  |  |  |
| 25.1 | Thời gian cắt - Opening time, ms | ms | ≤35 |  |
| 25.2 | Thời gian đóng – Close time, ms | ms | ≤70 |  |
| 25.3 | Thời gian đóng / cắt không đồng pha, ms | ms | ≤4 |  |
| 26 | Chu trình đóng - cắt định mức |  | O-0,3sec-CO-3min-CO |  |
| 27 | Khoảng cách tối thiểu: |  |  |  |
| 27.1 | Giữa các pha, mm | mm | ≥ 2100 |  |
| 27.2 | Giữa pha với đất, mm | mm | ≥ 2100 |  |
| 28 | Sứ cách điện của trụ cực máy cắt: |  |  |  |
| 28.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62155 hoặc tương đương |  |
| 28.2 | Vật liệu |  | Sứ gốm nâu |  |
| 28.3 | Chiều dài đường rò nhỏ nhất bề mặt cách điện, mm/kV | mm/kV | ≥25 |  |
| 28.4 | Tổng chiều dài đường rò, mm |  | Nêu rõ |  |
| 28.5 | Tải trọng tác động tối đa khi máy cắt vận hành, kN |  | Nêu rõ |  |
| 28.6 | Khả năng chịu tải của đầu cực máy cắt, kN |  | Nêu rõ |  |
| 29 | Các hệ thống khoang cắt, trụ cực máy cắt: |  |  |  |
| 29.1 | Có bộ phận hút ẩm, sản phẩm phân hủy và bộ phận giải phóng áp lực tăng cao bên trong |  | Đáp ứng |  |
| 29.2 | Liên kết giữa các tầng trụ cực hoặc các bộ phận khác bằng bu-lông |  | Đáp ứng |  |
| 29.3 | Có vòng đẳng thế để đảm bảo cân bằng điện áp giữa các tầng |  | - |  |
| 30 | Buồng cắt và dập hồ quang |  |  |  |
| 30.1 | Cấu trúc buồng dập hồ quang |  | buồng dập không nối đất (live tank) |  |
| 30.2 | Số lượng buồng dập hồ quang |  | 01 |  |
| 30.3 | Hệ số tắt sạch hồ quang của cực đầu tiên, pu First-pole-to-clear factor Sự cố phía đầu cực-Terminal fault Sự cố đường dây ngắn-Short-line fault Sự cố ngược pha-Out-of-phase |  | 1,3 1,3 1 2 |  |
| 30.4 | Môi chất dập hồ quang |  | SF6 |  |
| 30.5 | Tụ song song buồng dập hồ quang |  | Không yêu cầu |  |
| 30.6 | Số tụ trong 1 pha |  | Không yêu cầu |  |
| 30.7 | Yêu cầu về điện trở đóng trước |  | Không yêu cầu |  |
| 31 | Số lượng cuộn đóng trong một pha |  | 01 |  |
| 32 | Số lượng cuộn cắt trong một pha |  | 02 |  |
| 33 | Số lượng tiếp điểm phụ cho 1 pha: |  |  |  |
| 33.1 | Tiếp điểm thường hở (NO) |  | ≥ 12 NO |  |
| 33.2 | Tiếp điểm thường kín (NC) |  | ≥ 12 NC |  |
| 34 | Hệ thống khí SF6: |  |  |  |
| 34.1 | Đồng hồ chỉ mật độ khí |  | - Loại bù nhiệt; - Có 01 đồng hồ cho 1 pha đối máy cắt đơn pha hoặc 01 đồng hồ chung cho 3 pha đối với máy cắt ba pha; - Có mạch cảnh báo khí SF6 cấp 1, cấp 2; |  |
| 34.2 | Van một chiều nạp và xã khí SF6 |  | có |  |
| 34.3 | Tỷ lệ rò khí SF6 trên tổng khối lượng khí mỗi năm |  | ≤ 0,5%/năm |  |
| 34.4 | Độ tinh khiết |  | ≥ 98,5% thể tích |  |
| 34.5 | Nhiệt độ điểm sương |  | Theo IEC 60376 |  |
| 34.6 | Khối lượng khí SF6 cho một máy cắt (3 pha) |  | Nêu cụ thể |  |
| 34.7 | Mật độ khí SF6 định mức |  | Nêu cụ thể |  |
| 34.8 | Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 1 |  | Nêu cụ thể |  |
| 34.9 | Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 2 |  | Nêu cụ thể |  |
| 35 | Tủ điều khiển tại chỗ máy cắt: |  |  |  |
| 35.1 | Vật liệu làm vỏ tủ |  | Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ có thể sơn phù hợp với thiết kế |  |
| 35.2 | Cấp bảo vệ IP tối thiểu của tủ |  | IP55 |  |
| 35.3 | Độ dầy tối thiểu của vỏ tủ, mm |  | ≥2 |  |
| 35.4 | Khóa lựa chọn điều khiển tại chỗ, từ xa |  | Có |  |
| 35.5 | Cơ cấu thao tác đóng/mở máy cắt |  | Có |  |
| 35.6 | Bộ đếm số lần thao tác máy cắt - Counter |  | Có |  |
| 35.7 | Các mạch chức năng khác tùy theo loại máy cắt (như mạch giám sát cuộn cắt, trạng thái cấp nguồn, lò xo tích năng v.v.) |  | Có |  |
| 35.8 | Mạch chống đóng lại liên tiếp máy cắt nhiều lần (Anti-pumping circuit) |  | Có |  |
| 35.9 | Mạch bảo vệ không đồng pha |  | Có |  |
| 35.10 | Có mạch bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ |  | Có |  |
| 35.11 | Chỉ thị lò xo đã được tích năng, chưa được tích năng (Spring Charge Indicator) |  | Có |  |
| 35.12 | Hệ thống sấy, chiếu sáng bằng đèn led, áptômát |  | Có |  |
| 35.13 | Cơ cấu tích năng |  | Lò xo tích năng (động cơ và tay quay) |  |
| 35.14 | Thời gian tích năng lò xo tối đa, s |  | 15 |  |
| 36 | Điện áp thao tác |  |  |  |
| 36.1 | Động cơ tích năng, VDC Khuyến khích có thêm VAC |  | 220VDC (+10%; -15%) 220VAC (+10%; -15%) |  |
| 36.2 | Mạch đóng: VDC |  | 220 (+10%; -25%) |  |
| 36.3 | Mạch cắt: VDC |  | 220 (+10%; -30%) |  |
| 36.4 | Sấy và chiếu sáng, VAC |  | 220 (+10%; -15%) |  |
| 36.5 | Công suất tối đa các cuộn đóng hoặc cắt cho cả 3 pha, VA |  | 1200 |  |
| 37 | Vật liệu giá đỡ máy cắt |  | Thép mạ kẽm |  |
| 38 | Kẹp cực đấu nối máy cắt với dây dẫn: |  |  |  |
| 38.1 | Vật liệu |  | Hợp kim nhôm |  |
| 38.2 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn thiết kế |  |
| 38.3 | Bulông kẹp cực |  | Thép không rỉ hoặc vật liệu khác theo nhu cầu |  |
| 39 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Tiếng Anh/Tiếng Việt |  |

- Dao cách ly 220kV:

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất, Quốc gia xuất xứ | Khai báo |  |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng chế tạo và thử nghiệm | IEC 62271-102 |  |
| 2 | Tần số danh định hệ thống - Rated frequency, Hz | 50 |  |
| 3 | Nối đất trung tính | Trực tiếp |  |
| 4 | Loại dao cách ly | Lắp đặt ngoài trời |  |
| 4.1 | Cấu tạo một bộ | 1 pha/3 pha |  |
| 4.2 | Kiểu lưỡi dao mở | Mở ngang |  |
| 4.2 | Số lượng dao tiếp địa có thể được trang bị cho DCL | 0 DTĐ / 1 DTĐ / 2 DTĐ |  |
| 5 | Các thông số về điện áp dao cách ly |  |  |
| 5.1 | Điện áp danh định hệ thống, kV | 220 |  |
| 5.2 | Điện áp vận hành lớn nhất của hệ thống điện, kV | 242 |  |
| 5.3 | Điện áp định mức thiết bị - Rated voltage, kV | 245 |  |
| 5.4 | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn, kV Rated short-duration power-frequency withstand voltage + Giữa pha với đất -Phase-to-Earth + Cách điện tại vị trí mở -Across the isolating distance + Giữa các pha -Between phases | 460 530 |  |
| 5.5 | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (1,2/50 µs-BIL), kV peak Rated lightning impulse withstand voltage + Giữa pha với đất -Phase-to-Earth + Cách điện tại vị trí mở -Across the isolating distance + Giữa các pha -Between phases | 1050 1200 |  |
| 6 | Các thông số về dòng điện dao cách ly |  |  |
| 6.1 | Dòng điện định mức Ir, A Rated normal current | ≥ 2000 |  |
| 6.2 | Dòng điện ngắn mạch định mức, kA rms Rated short-time withstand current | ≥50 |  |
| 6.3 | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức, s Rated duration of short-circuit | ≥1 |  |
| 6.4 | Dòng chịu đựng đỉnh định mức, kA peak Rated peak withstand current | ≥125 |  |
| 7 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính, µΩ | Nêu rõ |  |
| 8 | Các thông số đối với dao tiếp địa |  |  |
| 8.1 | Dòng điện ngắn mạch chịu đựng của DTĐ, kA Rated short-circuit making current | 50 |  |
| 8.2 | Dòng điện dung cảm ứng tĩnh điện cho DTĐ đường dây theo Điều 5 khoản 2 điểm b, A rms Rated induced current of electrostatic coupling | 3 |  |
| 8.3 | Dòng điện cảm ứng điện từ cho DTĐ đường dây theo Điều 5 khoản 2 điểm b, A rms Rated induced current of electromagnectic coupling | 80 |  |
| 8.4 | Điện áp chịu đựng an toàn cho DCL có trang bị DTĐ, kV Rated withstand voltage between insulated terminals and bases earthed | ≥283 |  |
| 9 | Khả năng hoạt động của dao cách ly, dao tiếp địa |  |  |
| 9.1 | Bộ truyền động của dao cách ly | Đơn pha/3 pha |  |
| 9.2 | Cấp độ bền cơ học |  |  |
| - | Dao cách ly | M1 |  |
| - | Dao tiếp địa | M0 |  |
| 9.3 | Tổng số lần đóng cắt cơ khí, không cần bảo dưỡng |  |  |
| - | Dao cách ly | ≥2000 |  |
| - | Dao tiếp địa | ≥1000 |  |
| 9.4 | Cần thao tác để đóng mở DCL, DTĐ | có |  |
| 9.5 | Cơ cấu liên động cơ khí giữa DCL và DTĐ | có |  |
| 10 | Tổng trọng lượng, kg | Nêu cụ thể |  |
| 11 | Khoảng cách an toàn |  |  |
| 11.1 | Giữa các pha, mm | ≥ 2100 |  |
| 11.2 | Giữa pha với đất, mm | ≥ 2100 |  |
| 12 | Trụ đỡ cách điện của dao cách ly: |  |  |
| 12.1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60273 hoặc tương đương |  |
| 12.2 | Vật liệu | Trụ sứ gốm nâu |  |
| 12.3 | Chiều dài đường rò nhỏ nhất bề mặt cách điện, mm/kV | ≥25 |  |
| 12.4 | Tổng chiều dài đường rò, mm | Nêu rõ |  |
| 12.5 | Khả năng chịu tải của sứ tại đầu cực dao cách ly - Trường hợp DCL/DTĐ 3 pha + Lực tĩnh theo chiều dọc, kN Straight load Fa1, Fa2 + Lực tĩnh theo chiều ngang, kN Cross load Fb1, Fb2 - Trường hợp DCL/DTĐ 1 pha + Lực tĩnh theo chiều dọc, kN Straight load Fa1, Fa2 + Lực tĩnh theo chiều ngang, kN Cross load Fb1, Fb2 - Lực thẳng đứng, kN Vertical Force, Fc | 0.8: Ir≤2500A 1.0: Ir>2500A 0.27: Ir≤2500A 0.33:Ir>2500A 1.25: Ir≤2500A 1.6: Ir>2500A 0.4: Ir≤2500A 0.5: Ir>2500A 1.25 |  |
| 12.6 | Tải trọng tác động tối đa khi dao cách ly vận hành, kN | Nêu rõ |  |
| 12.7 | Khoảng cách không khí tối thiểu trong trạng thái tĩnh: - Giữa Pha-đất, mm - Giữa 2 cực trong cùng 1 pha, mm | 2100 2100 |  |
| 13 | Vật liệu sử dụng làm tiếp điểm chính | Đồng, hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/niken |  |
| 14 | Bộ truyền động |  |  |
| 14.1 | Dao cách ly | Động cơ và/hoặc thao tác bằng tay |  |
| 14.2 | Dao tiếp địa | Thao tác bằng tay và/hoặc động cơ |  |
| 15 | Tủ điều khiển tại chỗ dao cách ly, dao tiếp địa: |  |  |
| 15.1 | Vật liệu làm vỏ tủ | Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ (Inox 304) hoặc thép mạ kẽm và có thể sơn bề mặt vỏ tủ phù hợp với yêu cầu |  |
| 15.2 | Cấp bảo vệ IP tối thiểu của tủ | IP55 |  |
| 15.3 | Độ dầy tối thiểu của vỏ tủ, mm | ≥2 |  |
| 15.4 | Số tiếp điểm hành trình của DCL | ≥(2NO+2NC) |  |
| 15.5 | Số tiếp điểm phụ của DCL | ≥(12NO+12NC) |  |
| 15.6 | Số tiếp điểm phụ của DTĐ | ≥(8NO+8NC) |  |
| 15.7 | Dòng điện một chiều lâu dài cho phép của tiếp điểm phụ | 10 A |  |
| 15.8 | Dòng điện một chiều chịu dựng ngắn hạn của tiếp điểm phụ | 100 A/30 ms |  |
| 15.9 | Khóa lựa chọn điều khiển tại chỗ, từ xa | Có |  |
| 15.10 | Nút ấn khóa đóng/mở dao cách ly, dao tiếp địa | Có |  |
| 15.11 | Động cơ và aptomat có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt | Có |  |
| 15.12 | Trang bị bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ | Có |  |
| 15.13 | Hệ thống sấy với cảm biến nhiệt, chiếu sáng bằng đèn led, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sáng | Có |  |
| 15.14 | Các liên điện động điện giữa DCL và DTĐ | Có |  |
| 16 | Điện áp thao tác |  |  |
| 16.1 | Động cơ truyền động, VDC | 220 (+10%; -15%) |  |
| 16.2 | Điều khiển đóng cắt DCL / DTĐ, VDC | 220 (+10%; -15%) |  |
| 16.3 | Sấy và chiếu sáng, VAC | 220 (+10%; -15%) |  |
| 17 | Vật liệu giá đỡ dao cách ly |  |  |
| 18 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn, thanh cái: |  |  |
| 18.1 | Vật liệu | Hợp kim nhôm/đồng |  |
| 18.2 | Kích thước | Phù hợp với dây dẫn thiết kế |  |
| 18.3 | Bulông kẹp cực | Thép không rỉ hoặc vật liệu khác theo nhu cầu |  |
| 19 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm | Tiếng Anh/Tiếng Việt |  |

- Biến dòng điện 220kV:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất, Quốc gia xuất xứ |  | Khai báo |  |
|  | Mã hiệu của BDĐ |  | Khai báo |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-2 |  |
|  | Loại |  | Ngoài trời, 1 pha, kín, dầu cách điện, live tank (top core) |  |
|  | Điện áp định mức | kV | 245 |  |
|  | Tần số | Hz | 50 |  |
|  | Khả năng chịu đựng điện áp xung sét 1,2/50 s cuộn nhất thứ | kV | 1050 |  |
|  | Khả năng chịu đựng điện áp tần số 50 Hz trong 60s | kV rms. |  |  |
|  | - cuộn nhất thứ |  | 460 |  |
|  | - cuộn thứ cấp | kV | 03 |  |
|  | Cách điện : |  |  |  |
|  | - Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60137 |  |
|  | - Vật liệu |  | Sứ gốm hình trụ liền khối không chắp vá |  |
|  | - Chiều dài dòng rò nhỏ nhất | mm/ kV | ≥ 25 |  |
|  | - Đường kính | mm | Khai báo |  |
|  | - Khoảng trống nhỏ nhất giữa pha-đất | mm | Theo IEC 60071-1 |  |
|  | Dòng định mức cuộn sơ cấp | A | 2000 |  |
|  | Khả năng chịu đựng dòng điện liên tục quá tải nhất thứ |  | 1,2 x Iđm (A) |  |
|  | Tỷ số biến dòng điện | A | 800-1200-2000/1 |  |
|  | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch 1 s, Inmth | kA | 50 |  |
|  | Dòng điện động | kAp | 125 |  |
|  | Cấp phóng điện tại 1.1 Un (điện áp cao) | pC | Khai báo |  |
|  | Số cuộn dây thứ cấp |  | 05 |  |
|  | Cấp chính xác, công suất cuộn thứ cấp |  |  |  |
|  | - Cuộn 2, 3 |  | 10VA – Cl. 0.5 |  |
|  | - Cuộn 1, 4, 5 |  | 30VA – Cl. 5P20 |  |
|  | - Cách thay đổi tỷ số biến |  | Phía cuộn thứ cấp |  |
|  | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất theo IEC 61869-2 |  |  |  |
| 18.1 | - Un | pC | Khai báo |  |
| 18.2 | -1,2Un / 3 | pC | Khai báo |  |
|  | Hệ số tiêu tán điện môi theo IEC 61869-2 (tanδ) |  |  |  |
| 19.1 | -Un / 3 |  | Khai báo |  |
|  | Giới hạn tăng nhiệt độ cuộn dây |  | ≤ 65 °C |  |
|  | Điện trở cuộn thứ cấp | Ω | Khai báo |  |
|  | Kẹp cực cao áp: |  |  |  |
|  | - Vật liệu |  | Khai báo |  |
|  | - Kích thước |  | Khai báo |  |
|  | Trong lượng | kg | Khai báo |  |
|  | Độ tin cậy: |  |  |  |
|  | - Khoảng thời gian vận hành đến khi đại tu lần đầu | năm | ≥ 8 |  |
|  | - Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay thế | năm | ≥ 20 |  |
|  | Các báo cáo thử nghiệm quy định trong phần đặc tính kỹ thuật |  | Cung cấp |  |
|  | Tài liệu và bản vẽ |  | Cung cấp |  |

- Biến điện áp 220kV:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất, Quốc gia xuất xứ |  | Khai báo |  |
|  | Mã hiệu của BĐA |  | Khai báo |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-5 |  |
|  | Loại |  | Ngoài trời, 1 pha, kiểu kín, kiểu loại tụ phân áp, dầu cách điện |  |
|  | Điện áp định mức | kV | 245 |  |
|  | Điện dung định mức | pF | Khai báo |  |
|  | Tần số | Hz | 50 |  |
|  | Biên độ điện dung cam kết |  | 5% ÷ +10 % |  |
|  | Khả năng chịu đựng điện áp xung sét 1,2/50 s | kV | 1050 |  |
|  | Khả năng chịu đựng điện áp tần số 50 Hz thời gian 60 giây |  |  |  |
|  | - cuộn nhất thứ | kV | 460 |  |
|  | - cuộn thứ cấp | kV | 3 |  |
|  | Thử nghiệm hiện trường: góc lệch tổn hao phải được thử nghiệm đo đạc tại hiện trường sau khi lắp đặt hoàn chỉnh. | % | Khai báo |  |
|  | Dòng HF tối đa | A | Khai báo |  |
|  | Độ thay đổi điện dung theo nhiệt độ |  | Khai báo |  |
|  | Mức độ nạp toàn phần tối đa | kV | Khai báo |  |
|  | Cách điện : |  |  |  |
|  | - Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60137 |  |
|  | - Vật liệu |  | Sứ gốm hình trụ liền khối không chắp vá |  |
|  | - Chiều dài dòng rò nhỏ nhất | mm/ kV | 25 |  |
|  | - Đường kính | mm | Khai báo |  |
|  | - Khoảng trống nhỏ nhất giữa pha-đất | mm | Theo IEC 60071-1 |  |
|  | Có thể kết nối với bộ lọc sóng cao tần? |  | Nếu có |  |
|  | Khả năng chịu tải trọng gió tối đa | km/hr | Khai báo |  |
|  | Moment gió tại chân đế | kN | Khai báo |  |
|  | Mật độ từ thông ở điện áp định mức | Tesla | Khai báo |  |
|  | Lỗ thoát dầu và van kiểm tra |  | có |  |
|  | Tỷ số biến điện áp, công suất và cấp chính xác |  |  |  |
|  | - Cuộn 1 |  | 220kV:√3/110V:√3 25VA – Cl. 0.5 |  |
|  | - Cuộn 2 |  | 220kV:√3/110V:√3 50VA – Cl. 3P |  |
|  | Khả năng chịu quá điện áp định mức |  |  |  |
|  | - liên tục |  | 1.2 Ur |  |
|  | - 30 giây |  | 1.5 Ur |  |
|  | Độ tăng nhiệt độ |  | ≤ 65 °C |  |
|  | Vật liệu cho tủ đấu dây |  | Hợp kim nhôm/ thép không gỉ, IP 55 |  |
|  | Khoảng cáh pha – đất nhỏ nhất | mm | 2100 |  |
|  | Tang góc tổn hao của tụ tại 50Hz |  | Khai báo |  |
|  | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất theo IEC 61869-5 |  | Khai báo |  |
|  | Vị trí để đo điện dung C1 của BĐA |  | Có |  |
|  | Vị trí để đo điện dung C2 của BĐA |  | Có |  |
|  | Kẹp cực cao áp: |  |  |  |
|  | - Vật liệu |  | Khai báo |  |
|  | - Kích thước |  | Khai báo |  |
|  | Độ tin cậy: |  |  |  |
|  | - Khoảng thời gian vận hành đến khi đại tu lần đầu | năm | ≥ 8 |  |
|  | - Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay thế | năm | ≥ 20 |  |
|  | Các báo cáo thử nghiệm quy định trong phần đặc tính kỹ thuật |  | Cung cấp |  |
|  | Tài liệu và bản vẽ |  | Cung cấp |  |

- Chống sét 220kV:

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Nhf thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất/Nơi sản xuất | Khai báo cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | Khai báo cụ thể |  |
|  | Mô tả | Khai báo cụ thể |  |
|  | Thông số kỹ thuật | 220 kV |  |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng chế tạo và thử nghiệm | Nêu rõ tiêu chuẩn áp dụng |  |
| 2 | Tần số danh định hệ thống - Rated frequency, Hz | 50 |  |
| 3 | Điện áp danh định hệ thống, kV | 220 |  |
| 4 | Điện áp yêu cầu làm việc lớn nhất đối với thiết bị, kV | 245 |  |
| 5 | Nối đất trung tính | Trực tiếp |  |
| 6 | Loại chống sét van | lắp đặt ngoài trời |  |
| 7 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất 1 pha | 1.4 |  |
| 8 | Chế độ đấu nối chống sét van | Pha-đất |  |
| 9 | Các thông số kỹ thuật của chống sét van |  |  |
| 9.1 | Chủng loại | ZnO, không khe hở, lắp đặt ngoài trời |  |
| 9.2 | Điện áp định mức - Rated voltage Ur, kV | ≥192 |  |
| 9.3 | Điện áp làm việc liên tục Ucov, kV | ≥152 |  |
| 9.4 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV, kVrms | Đáp ứng cấu hình lưới điện khu vực |  |
| 9.5 | Dòng điện phóng định mức- Nominal Discharge Current-In, kA | ≥10 |  |
| 9.6 | Dòng điện phóng đỉnh, kApeak | 100 |  |
| 9.7 | Mức hấp thụ năng lượng nhiệt định mức Wth theo Ur, kJ/kV | ≥7 |  |
| 9.8 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs, C | ≥1.6 |  |
| 9.9 | Vòng đẳng thế | nêu cụ thể |  |
| 10 | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |
| 10.1 | Vật liệu chế tạo vỏ chống sét van | Sứ hoặc polymer |  |
| 10.2 | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn, kV Rated short-duration power-frequency withstand voltage | ≥460 |  |
| 10.3 | Điện áp chịu đựng xung thao tác, kV peak Rated switching impulse withstand voltage, kV peak | NA |  |
| 10.4 | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (1,2/50 µs-BIL), kV peak Rated lightning impulse withstand voltage | ≥1050 |  |
| 10.5 | Chiều dài đường rò của cách điện, mm/kV | ≥25 |  |
| 10.6 | Khả năng chịu đựng ngắn mạch, kA | ≥50 |  |
| 10.7 | Khả năng chịu lực dài hạn (specified long term load), kN | ≥600 |  |
| 10.8 | Khả năng chịu lực ngắn hạn (specified short term load), kN | ≥1500 |  |
| 10.9 | Khả năng chịu lực phá hủy (Mean breaking load), kN | ≥1800 |  |
|  | Các phụ kiện của chống sét van |  |  |
| 11 | Bộ đếm sét có bộ hiển thị dòng rò | có |  |
| 11.1 | Số chữ số của bộ đếm sét | ≥5 |  |
| 11.2 | Dải đo dòng rò, mA | Theo công nghệ của nhà sản xuất |  |
| 11.3 | Độ nhạy với xung sét, A | ≤200 |  |
| 11.4 | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs), kA | ≥100 |  |
| 11.5 | Cấp bảo vệ tối thiểu của vỏ đếm sét | IP54 |  |
| 12 | Vật liệu giá đỡ chống sét van (nếu có) | Thép mạ kẽm với độ dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |  |
| 13 | Kẹp cực | 01 kẹp cực/01 chống sét |  |
| 13.1 | Vật liệu | Phù hợp với dây dẫn thiết kế |  |
| 13.2 | Kích thước | Phù hợp với dây dẫn thiết kế |  |
| 13.3 | Bulông kẹp cực | Thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhúng nóng |  |
| 14 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm thể hiện rõ thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng | có |  |

- Sứ đứng 220kV:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất/nơi sản xuất |  | Ghi rõ |  |
|  | Mã thiết bị |  | Ghi rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60273 & IEC 60168 |  |
|  | Loại, kiểu |  | Ngoài trời, sứ cách điện |  |
|  | Điện áp định mức | kV | 245 |  |
|  | Dòng rò tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |
|  | Tải sự cố nhỏ nhất | kV | Khai báo chi tiết |  |
| 7.1 | Kéo dãn |  | 10kN |  |
| 7.2 | Vặn xoắn |  | 4kN-m |  |
|  | Điện áp chịu đựng điện – tần số định mức (Power Frequency Withstand Voltage) |  |  |  |
| 8.1 | Khô (1 phút 50Hz) | kV | Khai báo chi tiết |  |
| 8.2 | Ướt (1 phút 50Hz) | kV | ≥ 460 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1.2/50μ) (Lightning Impulse Withstand Voltage) | kV | ≥ 1050 |  |
|  | Điện áp phóng điện bề mặt bằng xung sét trong điều kiện 50% (50% Lightning Impulse Flashover Voltage) |  |  |  |
| 10.1 | Dương | kV | Khai báo chi tiết |  |
| 10.2 | Âm | kV | Khai báo chi tiết |  |
|  | Điện áp phóng điện bề mặt bằng xung sét tần số định mức (Power Frequency Flashover Voltage) |  |  |  |
| 11.1 | Khô (50Hz) | kV | Khai báo chi tiết |  |
| 11.2 | Ướt (50Hz) | kV | Khai báo chi tiết |  |
|  | Kẹp cực cao áp: |  |  |  |
| 12.1 | - Vật liệu |  | Khai báo |  |
| 12.2 | - Kích thước |  | Khai báo |  |
|  | Trọng lượng | kg | Khai báo |  |
|  | Các báo cáo thử nghiệm quy định trong phần đặc tính kỹ thuật |  | Cung cấp |  |
|  | Tài liệu và bản vẽ |  | Cung cấp |  |

- Chuỗi Cách điện và phụ kiện:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Bát sứ |  |  |  |
|  | Hãng sản xuất/nước sản xuất |  | ghi rõ |  |
|  | Mã hiệu |  | ghi rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60305 & IEC 60120 & IEC 60383 & IEC 60575 |  |
|  | Màu |  | Green or chocolate brown |  |
|  | Vật liệu |  | Toughened glass or porcelain |  |
|  | Mã thiết kế theo IEC |  | U70BLP & U120BP |  |
|  | Kiểu mắc nối |  | Lỗ & đầu tròn |  |
|  | Thiết bị khóa |  | Kiểu đầu cốt chẻ |  |
|  | Kiểu đầu tròn và lỗ | mm | ghi rõ |  |
|  | Vòng kẽm chống ăn mòn trên ty sứ |  | có |  |
|  | Vật liệu cách điện: |  |  |  |
|  | - Tán sứ |  |  |  |
|  | - Đầu chụp sứ |  |  |  |
|  | - Ty sứ |  | Ball and socket |  |
|  | - Chốt định vị |  | Thép không rỉ |  |
|  | Chiều cao bát sứ | mm | 146 |  |
|  | Đường kính bát sứ |  |  |  |
| 13.1 | Loại 1 | mm | ≤ 280 |  |
| 13.2 | Loại 2 | mm | ≤ 255 |  |
|  | Chiều dài đường rò tối thiểu của 1 bát sứ |  |  |  |
| 14.1 | Loại 1 | mm | ≥ 440 |  |
| 14.2 | Loại 2 | mm | ≥ 440 |  |
|  | Tải trọng cơ khí phá huỷ nhỏ nhất |  |  |  |
| 15.1 | Loại 1 | kN | ≥70 |  |
| 15.2 | Loại 2 | kN | ≥120 |  |
|  | Khả năng chịu điện áp ở tần số 50Hz - 1 phút, khô | kV | ≥78 |  |
|  | Khả năng chịu điện áp ở tần số 50Hz - 1 phút, ướt | kV | ≥ 45 |  |
|  | Khả năng chịu điện áp xung | kV | ≥110 |  |
| B. | Chuỗi sứ hoàn chỉnh: |  |  |  |
|  | Số chuỗi sứ mắc song song trên 1 chuỗi hoàn chỉnh: |  |  |  |
|  | - Chuỗi sứ đơn |  | 1 |  |
|  | - Chuỗi sứ kép |  | Không áp dụng |  |
|  | Tải trọng cơ khí phá huỷ nhỏ nhất trên chuỗi sứ hoàn chỉnh: |  |  |  |
|  | - Chuỗi sứ đơn | kN | 1 x 70 |  |
|  | - Chuỗi sứ đơn | kN | 1 x 120 |  |
|  | - Chuỗi sứ kép | kN | Không áp dụng |  |
|  | Tổng chiều dài đường rò trên chuỗi sứ hoàn chỉnh: |  |  |  |
|  | - Chuỗi sứ 220kV | mm |  |  |
|  | Số bát sứ trong một chuỗi (N): |  | (*) |  |
|  | - Chuỗi sứ 220kV |  | N = 25 x 245/ L+1 L: chiều dài đường rò của bát sứ |  |
|  | Chiều dài toàn bộ chuỗi sứ bao gồm cả phụ kiện: |  |  |  |
|  | - Chiều dài lớn nhất | mm | ghi rõ |  |
|  | - Chiều dài nhỏ nhất | mm | ghi rõ |  |
|  | Khối lượng toàn bộ chuỗi sứ |  |  |  |
|  | - Chuỗi sứ treo 220kV | kg |  |  |
|  | - Chuỗi sứ néo 220kV | kg |  |  |
|  | Mỏ phóng cho chuỗi sứ |  | Yêu cầu |  |
|  | Kiểu bộ phận điều chỉnh |  | Tăng đơ (cho sứ néo) |  |
|  | Phụ kiện |  | Ghi rõ |  |
|  | Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ |  | Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại |  |

- KẸP CỰC

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất/ nước sản xuất |  | Khai báo cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn |  | Khai báo cụ thể |  |
|  | Vật liệu làm kẹp cực |  | Hợp kim nhôm |  |
|  | Lực kéo trượt đối với kẹp cực bu lông |  | Khai báo cụ thể |  |
|  | Bu lông, vòng đệm cho kẹp cực |  | Dip galvanised |  |
|  | Lực xiết bu lông |  | Ghi rõ |  |
|  | Độ bền phá hủy nhỏ nhất (Rm) |  | ≥ 190Mpa cho khóa ≥ 160Mpa cho bộ phận còn lại |  |
|  | Độ kéo giãn nhỏ nhất |  | ≥ 7% cho khóa ≥ 5% cho bộ phận còn lại |  |
|  | Mỡ tiếp xúc đi kèm: |  |  |  |
|  | - Hãng sản xuất/ nước sản xuất |  | Ghi rõ |  |
|  | - Số lượng |  | Phù hợp với số lượng kẹp cực cung cấp và dự phòng 10% |  |
|  | Thí nghiệm tăng nhiệt độ |  | Có |  |
|  | Thí nghiệm xuất xưởng, điển hình |  | Có |  |
|  | Thí nghiệm độ bền cơ khí |  | Có |  |
|  | Thí nghiệm ngắn mạch |  | Có |  |
|  | Kinh nghiệm nhà sản xuất |  | 5 năm đối với NSX nước ngoài 3 năm đối với NSX trong nước |  |
|  | Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ |  | Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại |  |