## Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- PHẠM VI, TIẾN ĐỘ GIAO HÀNG

  - Phạm vi cung cấp hàng hóa:

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Mô tả hàng hóa | Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có) | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất (ngày) | Ngày giao hàng muộn nhất (ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt 245kV/3x1pha/2000A/50kA/1giây, 25mm/kV, (loại đơn pha), truyền động đơn pha, khoảng cách pha - pha: 4000mm, bao gồm tủ điều khiển, điện áp điều khiển 220VDC và tất cả các phụ kiện cần thiết để lắp đặt và hoàn thiện, mỗi bộ bao gồm: - Bình khí SF6 nạp lần đầu (Bao gồm dụng cụ nạp SF6 cho mỗi máy cắt cùng loại): 01 lô; - Giá đỡ đi kèm theo thiết bị: sắt hình mạ kẽm (bao gồm chi tiết cố định như bu lông, đai ốc, long đền…). Khoảng cách từ đỉnh CB đến chân giá đỡ ít nhất 7m); Thang và phụ kiện để người vận hành có thể thao tác tại tủ điều khiển tại chỗ máy cắt (chiều cao không lớn hơn 1,3m, với 01 bộ cho mỗi vị trí của tủ điều khiển tại chỗ máy cắt); Kết cấu thép hình chữ "H hoặc I" mạ kẽm nhúng nóng cho máy cắt (bao gồm tất cả các phương tiện cố định thiết bị như bu lông cố định, bu lông, đai ốc, vòng đệm, v.v.): 01 lô; - Kẹp cực đầu cực máy cắt (bắt dây ngang) bằng bu lông (bao gồm tất cả các bu lông cố định đầu cực, đai ốc, vòng đệm, v.v.), kết nối với dây dẫn theo phương ngang 2xAAC630sqmm, bu lông loại 8 lỗ: 06 bộ; - Phụ kiện: Trọn bộ cáp điều khiển, phụ kiện, ống PVC luồn cáp và giá đỡ để kết nối từ tủ điều khiển tại chỗ máy cắt đến tủ điều khiển chung: 01 lô. | Trọn bộ (gồm 3 máy cắt 1 pha) | 02 | Theo chương V E-HSMT |  | Tại TBA 220kV Gia Lộc (huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương cũ) (chi tiết địa điểm sẽ được chuẩn xác trong quá trình thực hiện hợp đồng | 120 | 150 |
| 2 | Dao cách ly 3 pha 2 lưỡi tiếp địa, 245kV, 2000A, 50kA/1sec, 25mm/kV có động cơ, lưỡi cắt và lưỡi tiếp địa loại vận hành bằng tay và từ xa với liên động cơ học và liên động điện giữa lưỡi cắt và hai lưỡi tiếp địa, điện áp điều khiển 220VDC, mỗi bộ bao gồm: - Giá đỡ đi kèm theo thiết bị: Kết cấu thép hình chữ "H hoặc I" mạ kẽm nhúng nóng (> 2,25m) cho dao cách ly (bao gồm tất cả các thiết bị cố định như bu lông cố định, bu lông, đai ốc, vòng đệm, v.v.): 01 lô; - Kẹp cực đầu cực bằng bu lông (bao gồm tất cả các bu lông cố định đầu cuối, đai ốc, vòng đệm, v.v. cần thiết), kết nối với dây dẫn theo phương thẳng ngang 2xAAC630sqmm, bu lông loại ít nhất 6 lỗ: 03 bộ - Kẹp cực đầu cực bằng bu lông (bao gồm tất cả các bu lông cố định đầu cuối, đai ốc, vòng đệm, v.v. cần thiết), kết nối với dây dẫn theo phương thẳng đứng 2xAAC630sqmm, bu lông loại ít nhất 6 lỗ: 03 bộ | Trọn Bộ | 02 | Theo chương V E-HSMT |  | Tại TBA 220kV Gia Lộc (huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương cũ) (chi tiết địa điểm sẽ được chuẩn xác trong quá trình thực hiện hợp đồng | 120 | 150 |
| 3 | Dao cách ly 3 pha 1 lưỡi tiếp địa, 245kV, 2000A, 50kA/1sec, 25mm/kV có động cơ, lưỡi tiếp địa ở bên phải (theo hướng mở của lưỡi cắt), lưỡi cắt và lưỡi tiếp địa vận hành bằng tay và từ xa với liên động cơ học và liên động điện giữa lưỡi cắt và lưỡi tiếp địa, điện áp điều khiển 220VDC, mỗi bộ bao gồm: - Giá đỡ đi kèm theo thiết bị: Kết cấu thép hình chữ "H hoặc I" mạ kẽm nhúng nóng (> 2,25m) cho dao cách ly (bao gồm tất cả các thiết bị cố định như bu lông cố định, bu lông, đai ốc, vòng đệm, v.v.): 01 lô; - Kẹp cực đầu cực bằng bu lông (bao gồm tất cả các bu lông cố định đầu cuối, đai ốc, vòng đệm, v.v. cần thiết), kết nối với dây dẫn theo phương đứng 2xAAC630sqmm, bu lông loại ít nhất 6 lỗ: 01 bộ; - Kẹp cực đầu cực bằng bu lông (bao gồm tất cả các bu lông cố định đầu cuối, đai ốc, vòng đệm, v.v. cần thiết), kết nối với dây dẫn theo phương ngang 2xAAC630sqmm, bu lông loại ít nhất 6 lỗ: 05 bộ; | Trọn bộ | 02 | Theo chương V E-HSMT |  | Tại TBA 220kV Gia Lộc (huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương cũ) (chi tiết địa điểm sẽ được chuẩn xác trong quá trình thực hiện hợp đồng | 120 | 150 |
| 4 | Dao cách ly 3 pha không lưỡi tiếp địa, 245kV, 2000A, 50kA/1sec, 25mm/kV có động cơ, lưỡi cắt vận hành bằng tay và từ xa với liên động cơ học và liên động điện giữa lưỡi cắt và lưỡi tiếp địa, , điện áp điều khiển 220VDC, mỗi bộ bao gồm: - Giá đỡ đi kèm theo thiết bị: Kết cấu thép hình chữ "H hoặc I" mạ kẽm nhúng nóng (> 2,25m) cho dao cách ly (bao gồm tất cả các thiết bị cố định như bu lông cố định, bu lông, đai ốc, vòng đệm, v.v.): 01 lô; - Kẹp cực đầu cực bằng bu lông (bao gồm tất cả các bu lông cố định đầu cuối, đai ốc, vòng đệm, v.v. cần thiết), kết nối với dây dẫn theo phương đứng 2xAAC630sqmm, bu lông loại ít nhất 6 lỗ: 04 bộ; - Kẹp cực đầu cực bằng bu lông (bao gồm tất cả các bu lông cố định đầu cuối, đai ốc, vòng đệm, v.v. cần thiết), kết nối với dây dẫn theo phương ngang 2xAAC630sqmm, bu lông loại ít nhất 6 lỗ: 02 bộ | Trọn bộ | 02 | Theo chương V E-HSMT |  | Tại TBA 220kV Gia Lộc (huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương cũ) (chi tiết địa điểm sẽ được chuẩn xác trong quá trình thực hiện hợp đồng | 120 | 150 |
| 5 | Dao cách ly 1 pha 245kV, 2000A, 50kA/1sec, 25mm/kV không có lưỡi tiếp địa, lưỡi cắt vận hành bằng tay và từ xa, có chốt kẹp cực mở rộng ở bên phải, trái (theo hướng mở của dao cách ly), điện áp điều khiển 220VDC: (Mỗi bộ dao cách ly (3 x 1pha) phải được thiết kế với mạch điều khiển hoạt động, luôn phù hợp với việc đóng/mở 3 pha cùng lúc ở pha B bằng lệnh điều khiển tại chỗ/từ xa) Mỗi bộ 3 pha (3x1 DCL 1 pha) bao gồm: - Giá đỡ đi kèm theo thiết bị: Kết cấu thép hình chữ "H hoặc I" mạ kẽm nhúng nóng (> 2,25m) cho dao cách ly (bao gồm tất cả các thiết bị cố định như bu lông cố định, bu lông, đai ốc, vòng đệm, v.v.): 01 lô; - Kẹp cực đầu cực bằng bu lông (bao gồm tất cả các bu lông cố định đầu cuối, đai ốc, vòng đệm, v.v. cần thiết), kết nối với dây dẫn theo phương thẳng đứng 2xAAC630sqmm, bu lông loại ít nhất 6 lỗ: 03 bộ; - Kẹp cực đầu cực bằng bu lông (bao gồm tất cả các bu lông cố định đầu cuối, đai ốc, vòng đệm, v.v. cần thiết), kết nối với dây dẫn 2xAAC630sqmm loại đỡ dây đi ngang qua, có thể điều chỉnh độ cao, bu lông loại ít nhất 6 lỗ: 03 bộ; | Trọn bộ 3 pha (3 x 1 DCL 1 pha) | 02 | Theo chương V E-HSMT |  | Tại TBA 220kV Gia Lộc (huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương cũ) (chi tiết địa điểm sẽ được chuẩn xác trong quá trình thực hiện hợp đồng | 120 | 150 |
| 6 | Biến dòng điện 1 pha 245kV, 50kA/1sec, 25mm/kV ngâm trong dầu: + Core 1, 4, 5 : 800-1200-2000/1A; 30VA; class 5P20 cho bảo vệ; + Core 2,3 : 800-1200-2000/1A; 10VA; class 0.5 cho đo lường; Mỗi bộ bao gồm: - Kẹp cực đầu cực bằng bu lông (bao gồm tất cả các bu lông cố định đầu cuối, đai ốc, vòng đệm, v.v. cần thiết), kết nối với dây dẫn theo phương ngang 2xAAC630sqmm, bu lông loại ít nhất 6 lỗ: 02 bộ | Bộ | 06 | Theo chương V E-HSMT |  | Tại TBA 220kV Gia Lộc (huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương cũ) (chi tiết địa điểm sẽ được chuẩn xác trong quá trình thực hiện hợp đồng | 120 | 150 |
| 7 | Biến điện áp 1 pha 245kV, 50kA/1sec, 25mm/kV ngâm trong dầu: + Core 1 : 220kV:sqrt3/110V:sqrt3; 25VA; class 0.5 cho đo lường; + Core 2 : 220kV:sqrt3/110V:sqrt3; 50VA; class 3P cho bảo vệ; Mỗi bộ bao gồm: - Kẹp cực đầu cực bằng bu lông (bao gồm tất cả các bu lông cố định đầu cuối, đai ốc, vòng đệm, v.v. cần thiết), kết nối với dây dẫn theo phương đứng 1xAAC630sqmm, bu lông loại ít nhất 6 lỗ: 01 bộ | Bộ | 06 | Theo chương V E-HSMT |  | Tại TBA 220kV Gia Lộc (huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương cũ) (chi tiết địa điểm sẽ được chuẩn xác trong quá trình thực hiện hợp đồng | 120 | 150 |
| 8 | Chống sét van 192kV, 10kA, Class 3, 25mm/kV: - Bộ đếm sét (bao gồm cáp kết nối, giữa bộ chống sét và bộ đếm sét, loại cáp cách điện 120m2, điện áp cách điện >2kV). Đồng hồ đo dòng rò có khả năng liên kết với cáp truyền tín hiệu phục vụ giám sát on line dòng rò (kèm bộ giám sát dòng rò nếu có) tại phòng điều khiển thông qua hệ thống điều khiển máy tính với giao thức modbus hoặc theo nhà sản xuất đảm bảo kết nối vào hệ thống máy tính trạm (đảm bảo kết nối được với hệ thống giám sát hiện hữu tại trạm 220kV Gia Lộc): 01 lô; - Kẹp cực đầu cực bằng bu lông (bao gồm tất cả các bu lông cố định đầu cuối, đai ốc, vòng đệm, v.v. cần thiết), kết nối với dây dẫn theo phương đứng 1xAAC630sqmm, bu lông loại ít nhất 6 lỗ: 01 bộ; - Trọn bộ vật tư dự kiến để kết nối các bộ giám sát dòng rò (cho cả 06 bộ chống sét van cung cấp theo phạm vi gói thầu), 01 lô bao gồm: + Hộp chứa các bộ giám sát ( - Mỗi 03 chống sét có 01 hộp bao gồm các MCB cấp nguồn, phụ kiện… có độ kín IP55); + Bộ chuyển đồi giao thức RS485/FO (nếu có) + Lô Cáp CAT + ống nhựa + Lô Cáp quang + ống nhựa + Lô Cáp nguồn 2Cx2.5mm2 + Bộ chuyển đồi giao thức FO/RS485 + bộ nguồn 220Vdc/24Vdc (nếu có), bộ chuyển RS485/FO để kết nối vào hệ thống máy tính; (Chi tiết phạm vi vật tư để kết nối chống sét van lên hệ thống giám sát dòng rò sẽ được chuẩn xác trong quá trình phê duyệt bản vẽ, nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư đầy đủ để kết nối và thực hiện công tác lắp đặt, kết nối lên hệ thống máy tính cho các chống sét van cung cấp cho gói thầu). | Bộ | 06 | Theo chương V E-HSMT |  | Tại TBA 220kV Gia Lộc (huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương cũ) (chi tiết địa điểm sẽ được chuẩn xác trong quá trình thực hiện hợp đồng | 120 | 150 |
| 9 | Sứ cách điện 245kV, 10kN, 25mm/kV (cho đỡ dây dẫn 2xAAC630), Mỗi bộ bao gồm: - Kẹp cực đỡ cho dây 2xAAC630sqmm: 01 bộ | Bộ | 16 | Theo chương V E-HSMT |  | Tại TBA 220kV Gia Lộc (huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương cũ) (chi tiết địa điểm sẽ được chuẩn xác trong quá trình thực hiện hợp đồng | 120 | 150 |
| 10 | Chuỗi sứ néo 220kV hoàn chỉnh cho 2 dây dẫn 2xAAC800sqmm, có kẹp ép, có khớp nối dạng móc, 120kN, chiều dài đường rò 25mm/kV | Chuỗi | 09 | Theo chương V E-HSMT |  | Tại TBA 220kV Gia Lộc (huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương cũ) (chi tiết địa điểm sẽ được chuẩn xác trong quá trình thực hiện hợp đồng | 120 | 150 |
| 11 | Chuỗi sứ néo 220kV hoàn chỉnh cho 2 dây dẫn 2xAAC800sqmm, có kẹp ép, có khớp nối dạng móc, 120kN, chiều dài đường rò 25mm/kV, có tăng đơ | Chuỗi | 09 | Theo chương V E-HSMT |  | Tại TBA 220kV Gia Lộc (huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương cũ) (chi tiết địa điểm sẽ được chuẩn xác trong quá trình thực hiện hợp đồng | 120 | 150 |
| 12 | Chuỗi sứ treo 220kV hoàn chỉnh cho 2 dây dẫn 2xAAC630sqmm, có kẹp treo, có khớp nối dạng móc, 70kN, chiều dài đường rò 25mm/kV | bộ | 6 | Theo chương V E-HSMT |  | Tại TBA 220kV Gia Lộc (huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương cũ) (chi tiết địa điểm sẽ được chuẩn xác trong quá trình thực hiện hợp đồng | 120 | 150 |
| 13 | Kẹp rẽ nhánh chữ T cho dây 2xAAC800 sang 2xAAC630, loại ép | bộ | 18 | Theo chương V E-HSMT |  | Tại TBA 220kV Gia Lộc (huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương cũ) (chi tiết địa điểm sẽ được chuẩn xác trong quá trình thực hiện hợp đồng | 120 | 150 |
| 14 | Kẹp rẽ nhánh chữ T cho dây 2xAAC630 sang 2xAAC630, loại ép | bộ | 6 | Theo chương V E-HSMT |  | Tại TBA 220kV Gia Lộc (huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương cũ) (chi tiết địa điểm sẽ được chuẩn xác trong quá trình thực hiện hợp đồng | 120 | 150 |
| 15 | Kẹp rẽ nhánh chữ T cho dây 2xAAC630 sang 1xAAC630, loại ép | bộ | 12 | Theo chương V E-HSMT |  | Tại TBA 220kV Gia Lộc (huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương cũ) (chi tiết địa điểm sẽ được chuẩn xác trong quá trình thực hiện hợp đồng | 120 | 150 |
| 16 | Kẹp cố định dây dẫn cho dây 2xAAC630, D=200mm | bộ | 180 | Theo chương V E-HSMT |  | Tại TBA 220kV Gia Lộc (huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương cũ) (chi tiết địa điểm sẽ được chuẩn xác trong quá trình thực hiện hợp đồng | 120 | 150 |
| 17 | Kẹp cố định dây dẫn cho dây 2xAAC 800, D=200mm | bộ | 75 | Theo chương V E-HSMT |  | Tại TBA 220kV Gia Lộc (huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương cũ) (chi tiết địa điểm sẽ được chuẩn xác trong quá trình thực hiện hợp đồng | 120 | 150 |

  - Dịch vụ liên quan:

| STT | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Ngày hoàn thành dịch vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giám sát lắp đặt và cài đặt cho tất cả các máy cắt 220kV, do chuyên gia của nhà sản xuất hoặc giám sát viên được nhà sản xuất chứng nhận/ủy quyền thực hiện | 01 | lô | TBA 220kV Gia Lộc (tại huyện 220kV Gia Lộc – tỉnh Hải Dương cũ) địa điểm chuẩn xác sẽ được thực hiện trong quá trình thực hiện hợp đồng. | Phù hợp với tiến độ của dự án |

Ghi chú:

| - Thuế VAT 10% |  |
| --- | --- |
| - Tất cả các thiết bị đều là hàng mới 100%, theo tiêu chuẩn IEC và tương thích theo điều kiện khí hậu khu vực |  |
| - Khoảng cách dòng rò của tất cả các thiết bị: >25mm/kV theo tiêu chuẩn IEC 60815 |  |
| - Bản vẽ tham khảo được xem trong phần IV, tập 2 |  |
| - Nguồn cấp điện phụ một chiều cho toàn bộ thiết bị: 220VDC |  |
| - Nguồn cấp điện phụ xoay chiều cho toàn bộ thiết bị: 380/220VAC |  |
| - Sàn thao tác (sàn đỡ cho người vận hành) của máy cắt đảm bảo an toàn cho người vận hành khi đứng và tiếp cận tủ điều khiển (chiều cao tiếp cận không lớn hơn 1,3m). |  |
| - Khoảng cách từ tủ điều khiển của dao cách ly và dao tiếp địa đến mặt đất nhỏ hơn 1,3m. |  |
| - Để đảm bảo quá trình lắp đặt không bị gián đoạn, nhà cung cấp phải cung cấp đủ phụ kiện liên kết, bu lông, đai ốc, long đền, phụ kiện phụ trợ, kích thước tương ứng của từng hạng mục hoặc dự phòng cho bất kỳ sai sót, mất mát nào. Các thùng chứa mỡ tiếp xúc, mỡ bôi trơn, giấy chuyên dụng, gioăng cao su; các dụng cụ lắp đặt, dụng cụ vận hành thủ công cho máy cắt, cấp nguồn cho hệ thống truyền động, dao cách ly và dao tiếp địa, biến dòng, biến điện áp tụ, chống sét lan truyền, sứ … Chi phí của điều khoản này đã bao gồm trong giá thầu. |  |
| - Nhà thầu tuân thủ Quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối truyền tải điện do EVN ban hành theo quyết định số 01/QĐ-EVN ngày 03/ 01/2023. |  |
| - Chiều cao kết cấu thép sẽ được chuẩn xác khi có thiết bị. |  |
| - Bảo hiểm hàng hóa phải tuân thủ theo văn bản số 2980/EVNNPT-QLĐT-TCKT-VT ngày 29/07/2016 của EVNNPT |  |
| - Máy cắt: Nhà thầu phải cung cấp giá đỡ cáp, thiết bị nạp khí và máy phát hiện rò rỉ khí. |  |
| - CVT phải có đồng hồ đo riêng để phục vụ công tác đo lường |  |
| - Biến dòng điện 220kV phải tuân thủ quy định 1819/QĐ-EVNNPT ngày 16/09/2025; Biến điện áp 220kV phải tuân thủ quy định 1816/QĐ-EVNNPT ngày 16/09/2025; |  |
| - Tiêu chuẩn kỹ thuật của chống sét van 220kV phải tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 1158/QĐ-EVNNPT ngày 27/06/2025 của EVNNPT. |  |
| - Tiêu chuẩn kỹ thuật của máy cắt phải tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 1677/QĐ-EVNNPT ngày 24/08/2025; |  |
| - Tiêu chuẩn kỹ thuật của dao cách ly phải tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 1676/QĐ-EVNNPT ngày 24/08/2025. |  |
| - Tiêu chuẩn kỹ thuật của sứ cách điện phải tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 103/QĐ-EVNNPT ngày 11/7/2019. |  |
| - Tiêu chuẩn kỹ thuật của sứ cách điện thủy tinh/gốm phải tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 1769/QĐ-EVNNPT ngày 09/09/2025 của EVNNPT. |  |
| - Tiêu chuẩn kỹ thuật phụ kiện sứ phải tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 1769/QĐ-EVNNPT ngày 09/09/2025 . |  |

  - Biểu tiến độ cung cấp

| STT | TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ | TIẾN ĐỘ CUNG CẤP | ĐỊA ĐIỂM CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Toàn bộ hàng hóa trong phạm vi cung cấp thuộc Gói thầu Số 11: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ mở rộng TBA 220kV Gia Lộc | 150 ngày | Kho nhà thầu xây lắp tại địa điểm thực hiện dự án TBA 220kV Gia Lộc (sẽ được chuẩn xác trong quá trình thực hiện hợp đồng) |
| 3. | Tài liệu và bản vẽ VTTB trình phê duyệt (3 bộ) | 1 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | Văn phòng Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB) và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3) |
|  | Các bản vẽ chế tạo cuối cùng (10 bộ) | 03 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  |
|  | Các tài liệu VTTB cuối cùng (10 bộ) | 60 ngày trước khi giao hàng |  |

- Tiến độ phê duyệt phê duyệt tài liệu, bản vẽ sẽ phù hợp với tình hình thực tế của dự án, thời gian, thời điểm phê duyệt tài liệu, bản vẽ các VTTB thuộc gói thầu này sẽ được thương thảo chi tiết tại thời điểm đàm phám hoàn thiện trước khi ký hợp động và phù hợp với tiến độ chung của gói thầu.

- TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU

TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

- Tên dự án

Đường dây 220kV 500kV Hải Phòng – Gia Lộc.

- Mục tiêu dự án

Hỗ trợ giải phóng công suất TBA 500kV Hải Phòng, TBA 500kV Gia Lộcvào hệ thống điện Quốc gia;

Cung cấp điện cho TBA 220kV Thanh Hà và TBA 220kV Tứ Kỳ trong tương lai. Tăng cường khả năng cấp điện cho tỉnh Hải Dương và khu vực lân cận;

Hoàn chỉnh kết lưới 220kV khu vực, tăng cường tính liên kết, hỗ trợ truyền tải công suất giữa các vùng;

Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất lưới điện khu vực.

- Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng

Đường dây 220kV 500kV Hải Phòng – Gia Lộc được đầu tư xây dựng với quy mô như sau:

- Phần đường dây 220kV

Xây dựng mới đường dây trên không 220kV 2 mạch xuất phát từ thanh cái 220kV TBA 500kV Hải Phòng đến thanh cái 220kV Gia Lộc. Chiều dài tuyến khoảng 31,74km.

Phần ngăn xuất tuyến 220kV tại TBA 220kV Gia Lộc: lắp đặt thiết bị nhất thứ, nhị thứ, thông tin cho 02 ngăn đường dây 220kV mới; Bổ sung nối đất, chống sét, chiếu sáng cho phần mở rộng ngăn lộ.

Phần ngăn lộ:

Phần ngăn lộ xuất tuyến 220kV tại TBA 500kV Hải Phòng: Thuộc dự án trạm biến áp 500kV Hải Phòng

Phần ngăn xuất tuyến 220kV tại TBA 220kV Gia Lộc: lắp đặt thiết bị nhất thứ, nhị thứ, thông tin cho 02 ngăn đường dây 220kV mới; Bổ sung nối đất, chống sét, chiếu sáng cho phần mở rộng ngăn lộ, thực hiện trang bị hệ thống định vị sự cố cho tuyến đường dây 220kV 500kV Hải Phòng – Gia Lộc, cụ thể như sau:

+ Mở rộng và lắp đặt thiết bị hoàn chỉnh 02 ngăn lộ 220kV mới (D06 và D07).

Trang bị mới và hoàn thiện cho hệ thống điều khiển, đo lường bảo vệ, thông tin liên lạc và SCADA cho các ngăn xuất tuyết mới và các đường dây liên quan trong quá trình thực hiện dự án theo đúng quy phạm, quy định hiện hành.

- Địa điểm thực hiện mở rộng ngăn lộ

TBA 220kV Gia Lộc hiện hữu tại xã Gia Khánh, Huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

- Quản lý dự án

Chủ đầu tư:

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (SPMB) thay mặt EVNNPT trực tiếp điều hành dự án.

Nhà thầu Tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

Nhà thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4.

GIỚI THIỆU GÓI THẦU

Gói thầu này là Gói thầu Số 11, nhằm mục đích mua sắm VTTB nhất thứ.

Quy mô của gói thầu bao gồm: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ.

Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp toàn bộ các vật tư (như đã thể hiện chi tiết trong phần Phạm vi cung cấp) cho dự án và thực hiện các phần việc như đã được mô tả hoặc chưa mô tả tuân theo Các Điều Kiện của Hợp Đồng.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện gói thầu: 35 ngày.

- YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

  - Yêu cầu chung

- Thông số và điều kiện khí hậu tính toán

- Thông số về môi trường:

| THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường trung bình | 25º |
| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| Độ ẩm trung bình của môi trường | 85%. |
| Độ ẩm tối đa của môi trường | 100% |
| Độ cao so với mực nước biển | <1000 m. |
| Mức độ môi trường ô nhiễm | Trung bình (thiết bị) (25mm/kV) |
| Vùng khí hậu | Khí hậu nhiệt đới |
| Hệ số động đất trung bình | 0,0676g |
| Hệ số động đất lớn nhất | 0,15g |
| Số ngày mưa trung bình trong năm | 151 ngày |
| Số ngày mưa cao nhất trong năm | 225 ngày |

  - Máy cắt:

    - Các tài liệu liên quan áp dụng:

[1] Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 và các Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13.

[2] 11TCN-20-2006. Quy phạm trang bị điện, ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp.

[3] QCVN QTĐ-5:2008/BCT. Quy chuẩn kiểm định trang thiết bị hệ thống điện ban hành theo Quyêt định số 54/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008.

[4] QCVN QKĐ:2009/BCT. Quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện, ban hành theo Thông tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009 của Bộ Công thương.

[5] QCVN 02:2009/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia. Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

[6] QCVN 01:2020/BCT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện, ban hành kèm theo Thông tư 39/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020.

[7] Quy định Hệ thống điện truyền tải ban hành kèm theo Thông tư số 02/2025/TT- BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương và các quy định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

[8] Quy định hệ thống điện phân phối ban hành kèm theo Thông tư số 39/ 2015/TT- BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương và các quy định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

[9] Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt 35, 110, 220 kV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành theo Quyết định số 272/QĐ-EVN ngày 24/7/2019.

[10] IEC 60060. High-voltage test techniques.

[11] IEC 60071. Insulation coordination.

[12] IEC 60143:2015. Series capacitors for power systems

[13] IEC 60168:1994. Tests on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass for systems with nominal voltages greater than 1000 V.

[14] IEC 60376:2018. Specification of technical grade sulphur hexafluoride (SF6) and complementary gases to be used in its mixtures for use in electrical equipment

[15] IEC 60815-2:2008. Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions. Part 2: Ceramic and glass insulators for a.c. systems.

[16] IEC 62155:2003. Hollow pressurized, unpressurized ceramic and glass insulators for use in electrical equipment with rated voltages greater than 1000 V.

[17] IEC 62271. High-voltage switchgear and controlgear.

- IEC 62271-1:2007. Part 1: Common specifications for alternating current switchgear and controlgear.

- IEC 62271-4:2013. Part 4: Handling procedures for sulphur hexafluoride (SF6) and its mixtures.

- IEC 62271-100:2008. Part 100: Alternating-current circuit-breakers.

- IEC 62271-101:2012. Part 101: Synthetic testing.

- IEC 62271-109:2008. Part 109: Alternating-current series capacitor by-pass switches.

- IEC 62271-110:2012. Part 110: Inductive load switching.

[18] Quyết định số 1677/QĐ-EVNNPT ngày 24/08/2025.

    - Các yêu cầu chung

      - Định nghĩa máy cắt lưới truyền tải điện:

Máy cắt trên lưới truyền tải điện là thiết bị có khả năng đóng cắt mạch điện cao áp trong chế độ vận hành bình thường và trong chế độ vận hành không bình thường hoặc sự cố của lưới điện có cấp điện áp danh định của thiết bị. Máy cắt phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt và vận hành.

Tiêu chuẩn cơ bản để áp dụng thiết kế, chế tạo và thử nghiệm các máy cắt trong lưới truyền tải điện là IEC 62271-100 và IEC 62271-1. Đối với máy cắt bypass cho tụ bù dọc thì áp dụng bổ sung tiêu chuẩn IEC 62271-109. Đối với máy cắt cho kháng điện áp dụng bổ sung tiêu chuẩn IEC 62271-110.

      - Yêu cầu chung về tiêu chuẩn và môi trường:

a. Tất cả các thiết bị trong máy cắt trên lưới truyền tải điện được chế tạo và lắp đặt phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành điện, tiêu chuẩn IEC/IEEE và có khả năng làm việc ổn định ở điều kiện yêu cầu làm việc, trong đó có điều kiện khí hậu môi trường tự nhiên của Việt Nam.

b. Điều kiện môi trường:

| Thông số | Giá trị yêu cầu |
| --- | --- |
| Độ cao lắp đặt so với mực nước biển | : không quá 1000 m |
| Vùng khí hậu nơi lắp đặt | : khí hậu nhiệt đới |
| Nhiệt độ tối đa của môi trường | : 45 oC |
| Nhiệt độ nhỏ nhất của môi trường | : 0 oC |
| Nhiệt độ trung bình của môi trường | : 25 oC |
| Độ ẩm tối đa của môi trường | : 100 % |
| Độ ẩm trung bình của môi trường | : 85 % |
| Mức độ ô nhiễm của môi trường | : 25mm/kV |
| Hệ số động đất lớn nhất | : 0,15 g |

c. Tùy theo điều kiện tự nhiên của vị trí lắp đặt các thiết bị, được xác định trong QCVN 02:2009/BXD, các giá trị điều kiện môi trường nêu trên có thể thay đổi cho phù hợp với yêu cầu thực tế cần áp dụng.

      - Yêu cầu chung từ hệ thống truyền tải điện:

| Thông số | Đơn vị | Giá trị yêu cầu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Điện áp danh định | kV |  | 220 |  |
| Tần số danh định | Hz |  |  |  |
| Điện áp vận hành hệ thống lớn nhất | kV |  | 242 |  |
| Điện áp vận hành hệ thống nhỏ nhất | kV |  | 198 |  |
| Sơ đồ đấu nối |  | 3 pha 3 dây |  |  |
| Chế độ nối đất trung tính |  | Trực tiếp |  |  |
| Hệ số chạm đất của lưới truyền tải điện |  | ≤ 1,4 |  |  |

      - Yêu cầu về chứng chỉ chất lượng:

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001 hoặc tương đương, còn hiệu lực) được áp dụng vào sản xuất các thiết bị của Máy cắt. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Việt Nam về tiết kiệm điện năng, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác trong thương mại và kỹ thuật, …

    - Yêu cầu đối với các thành phần của máy cắt

      - Máy cắt:

a. Máy cắt được thiết kế, chế tạo phù hợp với tiêu chuẩn IEC 62271-100 để có thể lắp đặt ngoài trời trong điều kiện vận hành hệ thống điện truyền tải Việt Nam. Các máy cắt trong lưới truyền tải điện thường được áp dụng loại đơn pha, mỗi pha có một bộ truyền động riêng. Đối với cấp điện áp từ 110 kV trở xuống có thể áp dụng loại 3 pha, cơ cấu truyền động 3 pha. Ngoài tiêu chuẩn IEC 62271-100, máy cắt phải đáp ứng tiêu chuẩn IEC 62271-1, IEC 62271-101, IEC 60060 và phải đáp ứng yêu cầu về độ bền cách điện, độ tăng nhiệt trong quá trình vận hành lâu dài.

b. Máy cắt được thiết kế, chế tạo để đảm bảo vận hành an toàn trong điều kiện bình thường cũng như các trường hợp sự cố, chịu được các hiện tượng quá điện áp khí quyển, quá điện áp thao tác đóng cắt hoặc khi cắt ngắn mạch. Các yêu cầu thông số kỹ thuật về điện áp máy cắt phải đáp ứng được nêu rõ trong Bảng khai báo thông số kỹ thuật.

c. Tùy theo vị trí lắp đặt và yêu cầu làm việc của máy cắt, Đơn vị thiết kế phải xác định dòng điện định mức yêu cầu đối với từng máy cắt theo các giá trị được quy định trong tiêu chuẩn IEC 60059 nhưng không được nhỏ hơn giá trị tối thiểu 1250 A. Máy cắt phải đáp ứng các yêu cầu về dòng điện làm việc lâu dài, dòng cắt theo các điều kiện làm việc khác nhau và dòng cắt ngắn mạch được nêu rõ trong Bảng khai báo thông số kỹ thuật mà không vượt quá giới hạn về nhiệt độ làm việc cho phép được quy định trong IEC 62271-100.

d. Trừ những trường hợp đặc biệt theo yêu cầu của vị trí lắp đặt, chu trình thao tác định mức của các máy cắt truyền tải là O-0,3giây-CO-3phút-CO với thời gian đóng cắt (opening/closing time) được quy định chi tiết trong Bảng khai báo thông số kỹ thuật và thời gian đóng cắt không đồng pha nhỏ hơn hoặc bằng 4 mili-giây.

e. Máy cắt phải được thiết kế và chế tạo phù hợp để có thể dễ dàng kiểm tra và thay thế nhanh chóng buồng tiếp điểm và các bộ phận khác bị khiếm khuyết/hư hỏng. Các bộ phận cấu thành máy cắt sau khi tổ hợp không được tạo ra các lỗ hốc tạo điều kiện cho chim làm tổ và có thể là nguyên nhân gây ra sự cố.

f. Trừ trường hợp máy cắt nối tắt tụ bù dọc, máy cắt ở cấp điện áp 500 kV trong các trường hợp đặt biệt và tùy theo vị trí lắp đặt có thể phải trang bị thêm điện trở đóng trước và tụ đấu nối song song với buồng dập hồ quang với mục đích hạn chế tốc độ tăng điện áp phục hồi. Số lượng tụ mắc song song áp dụng trong một pha tối thiểu là 2 tụ để đảm bảo máy cắt hoạt động an toàn, tin cậy.

      - Buồng cắt:

a. Trừ trường hợp máy cắt nối tắt tụ bù dọc, các máy cắt 500 kV thường áp dụng số buồng dập hồ quang từ 2 buồng trở lên tùy thuộc vào yêu cầu làm việc của máy cắt 500 kV. Các máy cắt cấp điện áp từ 220 kV trở xuống thường chỉ áp dụng loại có 01 buồng dập hồ quang. Môi chất cách điện và dập hồ quang là khí SF6. Buồng dập hồ quang phải đảm bảo yêu cầu về độ kín chứa khí cách điện SF6 với mức dò khí không vượt quá 0,5%/năm của toàn bộ khối lượng khí.

b. Khí SF6 sử dụng trong máy cắt phải đáp ứng những yêu cầu chi tiết nêu trong tiêu chuẩn IEC 60376. Tất cả những vật liệu sử dụng trong cấu tạo máy cắt khí SF6 phải phù hợp với điều kiện làm việc trong môi trường khí SF6 và những sản phẩm phân hủy của SF6. Máy cắt phải có khả năng chịu được áp suất lớn nhất có thể xuất hiện ra trong quá trình vận hành mà không bị rò khí hoặc hư hỏng biến dạng.

c. Hệ thống khí của buồng cắt phải có đồng hồ đo áp lực khí kèm chức năng bù nhiệt độ, có bộ phận giám sát để phát hiện khí SF6 rò ở hai mức: mức đầu tiên đưa ra tín hiệu cảnh báo; mức thứ 2 báo tín hiệu cảnh báo và khóa mạch thao tác cắt máy cắt (lockout). Khối lượng và mật độ khí SF6, các mức cảnh báo cấp 1 và cấp 2 nêu trên phải được ghi rõ trên Bảng thông số máy cắt.

d. Mỗi pha của máy cắt được trang bị van một chiều riêng, thuận tiện cho việc nạp và xả khí SF6.

e. Các tiếp điểm của máy cắt được chế tạo bằng vật liệu không bị mài mòn, chịu được tiếp xúc nén, chịu được nhiệt độ cao do hồ quang phát sinh trong buồng cắt và phải đảm bảo vận hành lâu dài trong suốt tuổi thọ của máy cắt.

f. Cơ cấu truyền động được chế tạo bằng vật liệu kim loại không bị ăn mòn, có độ bền cơ cao không bị han gỉ. Cơ cấu truyền động phải được trang bị khóa hãm chống trôi trượt các cơ cấu động, kết cấu kín không để côn trùng chui vào. Thanh truyền động chính trong trụ cực máy cắt được làm bằng vật liệu cách điện, có độ bền cao về cơ học, có khả năng kháng ẩm và chịu được tác động của khí SF6 và sản phẩm phân hủy từ khí SF6.

      - Sứ cách điện và trụ cực máy cắt:

a. Trụ cực máy cắt và trụ sứ đỡ máy cắt phải được chế tạo bằng loại sứ cách điện hình trụ liền khối, không chắp vá, tán tròn, màu nâu theo tiêu chuẩn IEC 62155 hoặc tương đương. Sứ cách điện phải đảm bảo các độ bền nhiệt, cơ học, cách điện, vận hành phù hợp với điều kiện môi trường và các đặc tính kỹ thuật nêu trong Bảng khai báo thông số kỹ thuật.

b. Trong các khoang của trụ cực phải trang bị bộ phận hút ẩm, hút sản phẩm phân hủy từ khí SF6 và có thể trang bị thêm bộ phận giải phóng áp lực tăng cao bên trong khoang máy cắt để đảm bảo máy cắt không bị nổ khi áp lực tăng đột biến. Liên kết giữa các tầng trụ cực hoặc các bộ phận khác bằng bu-lông.

c. Các sứ cách điện và trụ cực máy cắt được chế tạo để đảm bảo khoảng cách từ các phần tử mang điện tới đất và giữa các phần tử mang điện tuân thủ các yêu cầu được nêu chi tiết trong Bảng khai báo thông số kỹ thuật.

      - Tủ truyền động, tủ điều khiển:

a. Tủ truyền động:

- Mỗi máy cắt phải trang bị tủ truyền động tại chỗ có chứa cơ cấu vận hành, các khóa điều khiển và các rơle tương ứng, các công tắc, hàng kẹp cho cáp điều khiển, bộ đếm số lần tác động của máy cắt, đèn led chiếu sáng, điện trở sấy kèm rơ le nhiệt và thiết bị phụ trợ khác.

- Hàng kẹp nhị thứ phải có khả năng mở rộng để hạn chế việc nối nhiều dây dẫn ở một vị trí. Hàng kẹp phải có dự phòng tối thiểu 20% các kẹp đấu nối. Hàng kẹp mạch đóng hoặc mạch cắt không bố trí gần với hàng kẹp nguồn AC hoặc DC.

- Tủ truyền động của máy cắt trang bị các bộ phận sau đây:

+ Khóa lựa chọn vị trí thao tác máy cắt Local/Remote (hoặc có thể lắp đặt trong tủ điều khiển theo công nghệ của nhà sản xuất).

+ Khóa thao tác đóng/cắt tại chỗ máy cắt (hoặc có thể lắp đặt trong tủ điều khiển theo công nghệ của nhà sản xuất).

+ Bộ đếm số lần thao tác đóng - cắt của máy cắt.

+ Hệ thống tiếp điểm phụ và công tắc hành trình để điều khiển động cơ tích năng và báo tín hiệu trạng thái tích năng lò xo.

+ Có chỉ báo tình trạng tích năng lò xo: dạng biểu tượng/hoặc bằng chữ để nhận biết trạng thái lò xo mạch đóng của máy cắt đã được tích năng và chưa tích năng.

+ Bộ chỉ thị trạng thái đóng/mở của máy cắt.

+ Số lượng tiếp điểm phụ trong mỗi pha máy cắt phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu được nêu trong Bảng khai báo thông số kỹ thuật.

- Bộ truyền động có khả năng khóa tại vị trí đóng hoặc mở của máy cắt và phải có khả năng đóng hoặc mở sau khoảng thời gian đóng lặp lại.

- Bộ truyền động và các thiết bị đi kèm phải có khả năng chịu đựng các lực tác động trong quá trình vận hành máy cắt theo tiêu chuẩn IEC 62271-100 và có số lần đóng cắt cơ khí an toàn ít nhất là 10000 lần.

- Bộ chỉ thị trạng thái đóng/mở của máy cắt và trạng thái tích năng lò xo của cơ cấu truyền động được bố trí ở vị trí dễ dàng nhận biết mà không cần phải mở cửa bộ truyền động.

- Công suất của tất cả các cuộn đóng, công suất của tất cả cuộn cắt máy cắt: không vượt quá 1200 VA cho cả 3 pha. Công suất yêu cầu có thể lớn hơn trong trường hợp áp dụng máy cắt đóng cắt nhanh hơn so với giá trị quy định ở Bảng khai báo thông số kỹ thuật.

- Vỏ tủ truyền động có thể được chế tạo bằng vật liệu hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ (Inox 304) và có thể sơn bề mặt vỏ tủ phù hợp với với đặc tính kỹ thuật chung. Vỏ tủ truyền động có độ dầy tối thiểu 2mm. Tủ điều khiển phải chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cấp bảo vệ tối thiểu IP55. Đáy tủ có các lỗ luồn cáp thích hợp với đường kính cáp sử dụng và được trang bị các giắc co cổ cáp để đảm bảo độ kín.

b. Tủ điều khiển chung:

- Đối với cấp điện áp từ 220 kV trở xuống, tủ điều khiển có thể tích hợp với tủ truyền động của máy cắt 1 pha hoặc 3 pha.

- Tủ điều khiển chung được chế tạo bằng vật liệu hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ (Inox 304), vỏ tủ có độ dầy tối thiểu 2 mm. Tủ điều khiển phải chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cấp bảo vệ tối thiểu IP55. Đáy tủ có các lỗ luồn cáp thích hợp với đường kính cáp sử dụng và được trang bị các giắc co cổ cáp để đảm bảo độ kín, cánh tủ thiết kế có khóa cài và khóa chìa, gioăng tủ là loại có tuổi thọ cao chịu được môi trường ngoài trời. Khuyến cáo lắp đặt tủ điều khiển tại vị trí gần pha B nhất. Mạch điều khiển, bảo vệ liên kết tủ điều khiển với các tủ truyền động ở các pha khuyến cáo sử dụng cáp và giắc cắm chuyên dụng được nhà sản xuất chế tạo và cung cấp đồng bộ kèm theo máy cắt.

- Mạch điều khiển máy cắt sử dụng nguồn điện 220VDC, trong đó phải có:

+ 2 mạch cắt làm việc ở điện áp 220VDC với độ lệch điện áp cho phép (+10%; -30%) được cấp bằng 2 nguồn độc lập;

+ 1 mạch đóng làm việc ở điện áp 220VDC với độ lệch điện áp cho phép (+10%; -25%).

- Các mạch sấy, chiếu sáng trong tủ sử dụng nguồn điện 220VAC với độ lệch điện áp (+10%; -15%) so với giá trị danh định.

- Tủ điều khiển tại chỗ của máy cắt trang bị các bộ phận sau đây:

+ Khóa lựa chọn vị trí thao tác máy cắt Local/Remote (trong đó: Local: lựa chọn thao tác máy cắt tại chỗ; Remote: lựa chọn thao tác máy cắt từ xa).

+ Khóa thao tác đóng/cắt tại chỗ máy cắt: có thể dùng loại khóa chuyển mạch tự trở về hoặc các nút ấn “Open/Close”.

- Hàng kẹp nhị thứ phải có khả năng mở rộng tại những địa chỉ có nhiều đấu nối để hạn chế việc nối nhiều dây dẫn ở một vị trí. Hàng kẹp phải có dự phòng tối thiểu 20% các kẹp đấu nối. Hàng kẹp mạch đóng hoặc mạch cắt không bố trí gần với hàng kẹp nguồn AC hoặc DC. Cáp cấp nguồn độc lập với cáp điều khiển.

- Tủ điều khiển phải trang bị các rơle trung gian, rơle thời gian, khởi động từ, các mạch bảo vệ quá dòng quá áp cho động cơ nên đặt trong tủ điều khiển chung để tránh hư hỏng do chấn động phát sinh từ các bộ truyền động khi thao tác đóng cắt máy cắt.

- Bên trong tủ điều khiển phải có thanh nối đất chung bằng đồng, có lắp đặt các vị trí để đấu nối tiếp đất và các bu lông đai ốc nối đất đi kèm.

- Tủ điều khiển phải được trang bị các hệ thống: sấy tự động, chiếu sáng tự động bằng đèn led, ổ cắm AC, áptômát có tiếp điểm phụ.

c. Những yêu cầu thao tác:

- Máy cắt lưới truyền tải điện sử dụng các bộ truyền động lò xo có thể được tích năng lo xo bằng tay và bằng động cơ điện. Trong chế độ vận hành bình thường, việc tích năng lại lò xo bằng điện phải bắt đầu ngay và tự động cùng với việc kết thúc một chu trình đóng. Thời gian tích năng lò xo không vượt quá 15 giây. Quá trình tích năng lò xo không được gián đoạn cho đến khi lò xo tích năng hoàn toàn. Khi lò xo đóng chưa tích năng hoàn toàn thì khóa không thao tác đóng máy cắt được.

- Động cơ tích năng lò xo sử dụng nguồn điện áp một chiều 220 VDC và khuyến khích sử dụng thêm nguồn 220 VAC (tuỳ theo điều kiện thực tế tại TBA). Động cơ tích năng phải hoạt động bình thường trong điều kiện điện áp nguồn cấp sai lệch trong khoảng (+10%; -15%) so với giá trị định mức khi sử dụng nguồn DC hoặc AC. Động cơ tích năng phải được bảo vệ bằng các mạch bảo vệ quá dòng và quả tải cho động cơ.

- Máy cắt phải có cơ cấu ngăn ngừa việc điều khiển từ xa cùng lúc với điều khiển tại chỗ. Phải có đầy đủ các mạch: chống đóng cắt nhiều lần liên tục, các mạch khóa thao tác (lockout), tín hiệu (alarm); mạch báo tín hiệu lỗi cơ cấu tích năng và mạch bảo vệ động cơ tích năng, mạch bảo vệ làm việc không đồng pha, mạch liên động điện khi xảy ra 1 trong các trường hợp sau: áp suất khí SF6 giảm thấp dưới giá trị định mức, lò xo chưa tích đủ năng, hư hỏng mạch cắt.

d. Yêu cầu đối với cáp:

Các cáp nguồn AC và DC phải được dẫn bằng cáp riêng biệt, tiết diện không bé hơn 2,5 mm2. Cáp điều khiển và cáp tín hiệu sử dụng loại cáp phù hợp với máy cắt của nhà sản xuất, có tiết diện không bé hơn 1,5 mm2. Cáp nhị thứ là loại cáp kháng nước, kháng lửa, có lớp chống nhiễu với lõi cáp bằng đồng chất lượng cao, nhiều sợi. Đối với cáp nối giữa các tủ truyền động với tủ điều khiển chung của máy cắt truyền động đơn pha, khuyến nghị sử dụng cáp với giắc cắm được chế tạo sẵn Plug-in và được cung cấp đồng bộ kèm theo máy cắt từ nhà sản xuất máy cắt.

      - Bố trí lắp đặt:

a. Các máy cắt phải được thiết kế phù hợp để gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm. Thép chế tạo trụ đỡ có độ bền cao, chịu được các tải trọng của máy cắt và đáp ứng yêu cầu từ nhà sản xuất máy cắt. Tiết diện mặt cắt của trụ đỡ phải đủ lớn để giảm độ rung khi thao tác máy cắt. Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80 µm, các tiêu chuẩn hiện hành về mạ kẽm nhúng, bu lông, đai ốc.

b. Trường hợp tủ truyền động (tủ điều khiển) của máy cắt có thiết kế, lắp đặt với độ cao trên 1,3 m so với mặt đất phải kèm theo giá thao tác.

c. Các phần có kết cấu bằng kim loại không mang điện, vỏ thiết bị, vỏ tủ truyền động, vỏ tủ điều khiển v.v. của máy cắt phải được nối đất trực tiếp vào hệ thống nối đất chung của trạm tại vị trí lắp đặt. Điểm nối đất máy cắt phải có biểu tượng “nối đất”, bố trí tại vị trí thuận tiện nối đất với hệ thống tiếp địa của trạm biến áp. Vỏ tủ và cánh tủ của bộ truyền động, tủ điều khiển được nối đất bằng dây đồng nhiều sợi có vỏ cách điện, tiết diện phần dây đồng không bé hơn 1,5 mm2.

d. Máy cắt phải đính kèm Bảng thông số và nhãn hiệu máy cắt được chế tạo bằng vật liệu hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ (Inox 304), thể hiện đầy đủ các thông số chính của máy cắt theo tiêu chuẩn IEC 62271-100. Các số liệu trong Bảng thông số và nhãn hiệu máy cắt phải có độ bền cao, không mất màu và luôn đọc rõ trong suốt quá trình vận hành máy cắt.

e. Trong quá trình lắp đặt, phải tuyệt đối tuân thủ quy trình lắp đặt, cài đặt máy cắt theo các hướng dẫn của nhà sản xuất; sử dụng các vật tư phụ kiện cho máy cắt đảm bảo chất lượng, phù hợp với yêu cầu của nhà sản xuất. Toàn bộ quá trình lắp đặt, cài đặt máy cắt phải được thực hiện dưới sự giám sát của chuyên gia đến từ nhà sản xuất hoặc người giám sát phải có chứng chỉ do nhà sản xuất cấp hoặc ủy quyền. Trong biên bản nghiệm thu lắp đặt máy cắt hoặc thí nghiệm cài đặt máy cắt mới phải có chữ ký xác nhận của người giám sát đủ năng lực nêu trên.

      - Phụ kiện:

Máy cắt phải được trang bị các phụ kiện đi kèm như sau:

a.Các kẹp cực phù hợp để đấu nối dây dẫn/thanh dẫn và các đầu cốt máy cắt được chế tạo bằng hợp kim nhôm.

b.Các bu-lông, đai ốc bằng thép không gỉ, vòng đệm kèm theo tương ứng.

c.Các hệ thống trụ và giá đỡ của máy cắt.

d.Các bình mỡ tiếp xúc, mỡ bôi trơn, giấy chuyên dụng để vệ sinh bề mặt tiếp xúc tiếp điểm, các gioăng cao su dự phòng, khí SF6 đủ cho nạp khí lần đầu cho máy cắt tại hiện trường.

e.Các dụng cụ chuyên dụng đặc thù theo máy cắt: dụng cụ lắp đặt, dụng cụ thao tác bằng tay cho máy cắt và cho bộ phận tích năng cơ cấu truyền động.

      - Yêu cầu khác:

a. Thiết bị được cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

b. Nhà sản xuất phải cam kết bảo hành thiết bị theo quy định hiện hành về thương mại cũng như theo quy định về đảm bảo tuổi thọ kỹ thuật của thiết bị được nêu trong HSMT.

      - Yêu cầu về tuổi thọ thiết bị

Yêu cầu về độ tin cậy cũng như yêu cầu về tuổi thọ của máy cắt được xác định với các điều kiện tối thiểu sau đây:

- Số lần thao tác đóng cắt cơ khí an toàn không ít hơn 10000 lần (tương đương với class M2).

- Số lần đóng cắt dòng điện định mức không ít hơn 2500 lần.

- Số lần thao tác chu trình định mức O-t-CO-ta-CO không ít hơn 500 lần.

- Số lần cắt dòng ngắn mạch tương ứng giá trị 50% dòng cắt ngắn mạch định mức không ít hơn 30 lần.

- Số lần cắt dòng ngắn mạch tương ứng giá trị 100% dòng cắt ngắn mạch định mức không ít hơn 10 lần.

Đối với các máy cắt bypass tụ bù dọc, không yêu cầu áp dụng số lần cắt dòng ngắn mạch tương ứng với giá trị 50% và 100% dòng cắt ngắn mạch định mức.

      - Yêu cầu về thử nghiệm máy cắt

1. Các yêu cầu chung về tài liệu thử nghiệm:

Các máy cắt được cung cấp phải đi kèm với đầy đủ tài liệu chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được nêu trong HSMT cũng như tiêu chuẩn IEC đặc thù quy định cho từng thành phần của thiết bị.

Nhà sản xuất và/hoặc nhà cung cấp các thiết bị máy cắt có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các biên bản, kết quả thử nghiệm điển hình (Type test), thử nghiệm xuất xưởng (thử nghiệm thường xuyên - Routine test) thể hiện khả năng đáp ứng yêu cầu làm việc đối với các thiết bị được cung cấp, trong đó:

a. Các biên bản thử nghiệm Type test phải do Đơn vị thử nghiệm độc lập thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành.

b. Các biên bản thử nghiệm Routine Test của máy cắt do nhà sản xuất máy cắt tự thực hiện và ban hành các kết quả thử nghiệm.

2. Các yêu cầu về thử nghiệm đối với máy cắt:

Khi thiết kế, chế tạo và thử nghiệm các máy cắt phải tuân thủ tiêu chuẩn IEC 62271-100 trở lên. Nhà sản xuất phải cung cấp các tài liệu thử nghiệm sau:

a. Thử nghiệm Type test:

Trong quá trình mua sắm máy cắt mới, yêu cầu cung cấp các tài liệu chứng minh đáp ứng 7 loại thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62271-100 sau:

- Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests).

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise test).

- Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits).

- Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak withstand current tests).

- Thử nghiệm dòng điện đóng và cắt ngắn mạch (Short-circuit current making and breaking tests).

- Thử nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Additional tests on auxiliary and control circuits).

- Thử nghiệm truyền động cơ tại nhiệt độ môi trường, cấp M1; (Mechanical operation test at ambient temperature, class M1).

Đối với các trường hợp sau:

- Các máy cắt 500 kV, 220 kV, 110 kV có những yêu cầu đặc biệt về quá điện áp đóng cắt và tốc độ phục hồi điện áp.

- Các trường hợp đặc biệt do người có thẩm quyền quyết định.

Thì trong quá trình xem xét mua sắm thiết bị, Đơn vị tổ chức mua sắm có thể yêu cầu nhà sản xuất cung cấp bổ sung các tài liệu chứng minh đáp ứng một phần hay toàn bộ 11 loại thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62271-100 sau:

- Xác định cấp bảo vệ (Test to verify the degrees of protection of enclosures).

- Thử nghiệm độ kín (Tightness tests).

- Thử nghiệm độ ẩm (Humidity test).

- Thử nghiệm độ bền cơ khí mở rộng trên các máy cắt đối với các điều kiện làm việc đặc biệt theo cấp M2 (Extended mechanical endurance tests on circuit breakers for special service conditions, class M2 rating).

- Thử nghiệm ở nhiệt độ cao và thấp (Low and high temperature tests).

- Thử nghiệm dòng điện tới hạn (Critical current tests).

- Thử nghiệm ngắn mạch đường dây ngắn (Short-line fault tests).

- Thử nghiệm dòng đóng và cắt lệch pha (Out-of-phase making and breaking tests).

- Thử nghiệm sự cố 1 pha (Single-phase fault test).

- Thử nghiệm đóng cắt điện kháng shunt và động cơ theo tiêu chuẩn IEC 62271-110 (Switching of shunt reactors and motors as specified IEC 612271-110)

- Thử nghiệm đóng cắt dòng điện dung (capacitive current switching tests).

+ Thử nghiệm ngắt dòng trên đường dây (line-charging current breaking tests).

+ Thử nghiệm ngắt dòng dây cáp (cable-charging current breaking tests).

+ Thử nghiệm đóng cắt tụ đơn (single capacitor bank switching tests).

+ Thử nghiệm đóng cắt các dãy tụ song song (back-to-back capacitor bank switching tests).

b. Thử nghiệm Routine test:

Nhà sản xuất máy cắt phải cung cấp các biên bản thử nghiệm xuất xưởng chứng minh đáp ứng 6 loại thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62271-100 sau:

+ Thử nghiệm điện môi trên mạch chính (Dielectric test on the main circuit).

+ Thử nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuits).

+ Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit).

+ Thử nghiệm độ kín (Tightness test).

+ Kiểm tra thiết kế và kiểm tra bên ngoài (Design and visual checks).

+ Thử nghiệm truyền động cơ (Mechanical operating tests).

Nhà sản xuất có trách nhiệm phải cung cấp tất cả các biên bản và kết quả các thử nghiệm nêu trên.

      - Yêu cầu về vận chuyển máy cắt

1. Máy cắt phải được chế tạo để dễ dàng tháo rời, đóng gói từng bộ phân riêng với bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói, dễ dàng lưu kho, vận chuyển bằng máy móc hay thủ công, và phải cho phép lắp đặt và vận hành trở lại một cách dễ dàng.

2. Đi kèm với mỗi máy cắt phải có bảng liệt kê số lượng các vật tư trong từng kiện đóng gói. Có biện pháp ngăn chặn sự xâm nhập của hơi ẩm, các tác động của nước biển, mưa giông cũng như các yếu tố ảnh hưởng từ môi trường khác.

3. Tuân thủ quy định vận chuyển máy cắt theo quy định 1773/QĐ-EVNNPT ngày 09/09/2025.

      - Yêu cầu về tài liệu cho máy cắt

Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ về các tài liệu sau đây:

1. Bảng các thông số yêu cầu đối với máy cắt.

2. Bản vẽ mô tả cấu trúc, kích thước, mặt cắt các thành phần chính của thiết bị: máy cắt, trụ cực, tủ truyền động, tủ điều khiển; số lượng, bản vẽ, quy cách của các gioăng máy cắt và các phụ kiện máy cắt.

3. Bản vẽ nguyên lý và đấu nối nội bộ tủ điều khiển, tủ truyền động.

4. Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt (bao gồm bản vẽ giá đỡ thiết bị).

5. Các biên bản thử nghiệm đáp ứng quy định đặc tính và tiêu chuẩn IEC.

6. Các chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng, xuất xứ sản phẩm, phụ kiện.

7. Catalog của nhà sản xuất và quy định về khí SF6 áp dụng trong máy cắt.

8. Các tài liệu hướng dẫn, khuyến cáo khi thực hiện: đóng gói, vận chuyển, lặp đặt, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị và phụ kiện, đại tu, thí nghiệm định kỳ, thí nghiệm tăng cường (như tần suất thực hiện, nội dung công việc); các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

      - Yêu cầu khác cho máy cắt

Các hạng mục không được nêu trong HSMT sẽ phải áp dụng theo Quy định kỹ thuật EVN, EVNNPT, các tiêu chuẩn TCVN, IEC hoặc tiêu chuẩn tương đương, đáp ứng các Quy định máy cắt như tại mục 3.2.1.

  - Dao cách ly:

    - Các tài liệu liên quan áp dụng

[1] Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 và các luật liên quan sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực (luật số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội).

[2] 11TCN-20-2006. Quy phạm trang bị điện, ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp.

[3] QCVN QTĐ-5:2008/BCT. Quy chuẩn kiểm định trang thiết bị hệ thống điện ban hành theo Quyết định số 54/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008.

[4] QCVN QKĐ:2009/BCT. Quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện, ban hành theo Thông tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009 của Bộ Công thương.

[5] QCVN 01:2020/BCT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện do Bộ Công Thương ban hành tại Thông tư số 39/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020.

[6] QCVN 02:2022/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26/9/2022.

[7] Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành tại Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và các quy định sửa đổi, bổ sung.

[8] Quy định hệ thống điện phân phối do Bộ Công Thương ban hành tại Thông tư số 39/2015/TT- BCT ngày 18/11/2015 và các quy định sửa đổi, bổ sung.

[9] Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cách ly 35, 110, 220 kV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành theo Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 của Hội đồng thành viên EVN.

[10] IEC 60059. IEC standard current ratings.

[11] IEC 60168:1994. Tests on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass for systems with nominal voltages greater than 1000 V.

[12] IEC 60815-2:2008. Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions. Part 2: Ceramic and glass insulators for a.c. systems.

[13] IEC 60865-1:2011. Short-circuit currents - Calculation of effects - Part 1: Definitions and calculation methods.

[14] IEC 62271. High-voltage switchgear and controlgear:

- IEC 62271-1:2007. Part 1: Common specifications for alternating current switchgear and controlgear.

- IEC 62271-102:2018. Part 102: Alternating-current disconnectors and earthing switches.

- IEC 62271-108:2020. Part 108: High-voltage alternating current disconnecting circuit-breakers for rated voltages above 52 kV.

- IEC 62271-305:2009. Part 305: Capacitive current switching capability of air-insulated disconnectors for rated voltages above 52 kV.

[15] Quy định số 1676/QĐ-EVNNPT ngày 24/08/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản dao cách ly 500kV, 220kV, 110kV trên lưới điện truyền tải;

    - Các yêu cầu chung

      - Định nghĩa dao cách ly lưới truyền tải điện:

Dao cách ly trên lưới truyền tải điện là thiết bị có khả năng tham gia trong mạch đóng cắt điện cao áp trong chế độ vận hành bình thường, chỉ thực hiện đóng cắt mạch điện cao áp khi không có dòng điện hoặc dòng điện nhỏ hơn khả năng chịu đựng của thiết bị, tạo khoảng cách an toàn giữa các bộ phận mang điện và bộ phận không mang điện. Dao cách ly trên lưới truyền tải điện phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt và vận hành trạm biến áp.

Tiêu chuẩn cơ bản để áp dụng thiết kế, chế tạo và thử nghiệm các dao cách ly trong lưới truyền tải điện là IEC 62271-102 và IEC 62271-1.

Đối với dao cách ly có tích hợp chức năng cắt mạch điện thì áp dụng bổ sung tiêu chuẩn IEC 62271-108.

      - Yêu cầu chung về tiêu chuẩn và môi trường:

a) Tất cả các thiết bị của dao cách ly trên lưới truyền tải điện được chế tạo và lắp đặt phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành điện, tiêu chuẩn IEC/IEEE và có khả năng làm việc ổn định lâu dài ở điều kiện yêu cầu làm việc, trong đó có điều kiện khí hậu môi trường tự nhiên của Việt Nam.

b) Điều kiện môi trường:

| Thông số | Giá trị yêu cầu |
| --- | --- |
| Độ cao lắp đặt so với mực nước biển | : không quá 1000 m |
| Vùng khí hậu nơi lắp đặt | : khí hậu nhiệt đới |
| Nhiệt độ tối đa của môi trường | : 45 oC |
| Nhiệt độ nhỏ nhất của môi trường | : 0 oC |
| Nhiệt độ trung bình của môi trường | : 25 oC |
| Độ ẩm tối đa của môi trường | : 100 % |
| Độ ẩm trung bình của môi trường | : 85 % |
| Mức độ ô nhiễm của môi trường | : 25mm/kV |
| Hệ số động đất lớn nhất | : 0,15 g |

c) Tùy theo điều kiện tự nhiên của vị trí lắp đặt các thiết bị, được xác định trong QCVN 02:2009/BXD, các giá trị điều kiện môi trường nêu trên có thể thay đổi cho phù hợp với yêu cầu thực tế cần áp dụng.

      - Yêu cầu chung từ hệ thống điện truyền tải:

| Thông số | Đơn vị | Giá trị yêu cầu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Điện áp danh định | kV |  | 220 |  |
| Tần số danh định | Hz |  |  |  |
| Điện áp vận hành hệ thống lớn nhất | kV |  | 242 |  |
| Điện áp vận hành hệ thống nhỏ nhất | kV |  | 198 |  |
| Sơ đồ đấu nối |  | 3 pha 3 dây |  |  |
| Chế độ nối đất trung tính |  | Trực tiếp |  |  |
| Hệ số chạm đất của lưới truyền tải điện |  | ≤ 1,4 |  |  |

      - Yêu cầu về chứng chỉ chất lượng:

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2015 hoặc tương đương, còn hiệu lực) được áp dụng vào sản xuất các thiết bị của Dao cách ly. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ các thử nghiệm xuất xưởng đối với thiết bị.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Việt Nam về tiết kiệm điện năng, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác trong thương mại và kỹ thuật, …

    - Yêu cầu đối với các thành phần của dao cách ly

      - Dao cách ly:

a) Dao cách ly 500 kV, 220 kV, 110 kV lắp đặt trên lưới truyền tải điện là loại Dao cách ly 03  pha hoặc 01 pha, được thiết kế, chế tạo phù hợp với tiêu chuẩn IEC 62271-102 để có thể lắp đặt ngoài trời trong điều kiện vận hành hệ thống điện truyền tải Việt Nam. Ngoài tiêu chuẩn IEC 62271-102, dao cách ly phải đáp ứng tiêu chuẩn IEC 62271-1, IEC 60060 và phải đáp ứng yêu cầu về độ bền cách điện, độ tăng nhiệt trong quá trình vận hành lâu dài.

b) Dao cách ly được thiết kế, chế tạo để đảm bảo vận hành an toàn trong điều kiện bình thường cũng như các trường hợp sự cố, chịu được các hiện tượng quá điện áp khí quyển, quá điện áp thao tác đóng cắt. Các yêu cầu kỹ thuật về điện áp đối với dao cách ly được nêu rõ trong Bảng khai báo thông số kỹ thuật.

c) Tùy theo vị trí lắp đặt và yêu cầu làm việc của dao cách ly, Đơn vị thiết kế phải xác định dòng điện định mức yêu cầu đối với từng dao cách ly theo các giá trị được quy định trong tiêu chuẩn IEC 60059 nhưng không được nhỏ hơn giá trị tối thiểu 1250 A. Dao cách ly phải đáp ứng các yêu cầu về dòng điện làm việc lâu dài và dòng ngắn mạch được nêu rõ trong Bảng khai báo thông số kỹ thuật mà không vượt quá giới hạn về nhiệt độ làm việc cho phép được quy định trong IEC 62271-102.

d) Dao cách ly phải được thiết kế và chế tạo phù hợp để không thể tự đóng hoặc tự mở bởi các xung lực có thể xuất hiện từ bên ngoài. Khoảng cách an toàn cho Dao cách ly trong vị trí tĩnh (trạng thái tĩnh) được Quy định tại Bảng khai báo thông số kỹ thuật. Trong trường hợp thực hiện thao tác, nếu các khoảng cách giữa các bộ phận của DCL không đáp ứng các khoảng cách an toàn trong trạng thái tĩnh, thì thiết bị phải đảm bảo khả năng cách điện chịu được điện áp tần số công nghiệp đáp ứng các giá trị điện áp cho DCL có trang bị DTĐ được quy định trong Bảng khai báo thông số kỹ thuật.

e) Dao cách ly phải được thiết kế và chế tạo phù hợp để có thể dễ dàng kiểm tra và thay thế nhanh chóng các tiếp điểm và các bộ phận khác bị khiếm khuyết/hư hỏng. Các bộ phận cấu thành dao cách ly và giá đỡ sau khi tổ hợp không được tạo ra các lỗ hốc tạo điều kiện cho chim làm tổ và có thể là nguyên nhân gây ra sự cố, làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của dao cách ly.

f) Các bộ phận của dao cách ly phải được thiết kế và chế tạo để trong suốt quá trình vận hành ở điều kiện môi trường trong TBA không được xảy ra hiện tượng quá nhiệt và phải đáp ứng các yêu cầu về độ tăng nhiệt độ các thành phần của dao cách ly được quy định trong các tiêu chuẩn IEC 62271-1:2017 và IEC 60137:2017.

g) Dao cách ly cấp điện áp 220 kV và 110 kV là loại dao mở ngang. Tùy theo diện tích bố trí an toàn thiết bị đóng cắt trong TBA, dao cách ly cấp điện áp 500 kV có thể áp dụng là loại mở dọc hoặc mở ngang. Để tiết kiệm diện tích trong TBA dao cách ly cấp điện áp 500 kV thường được áp dụng là loại mở dọc, kiểu khuỷu gập. Dao cách ly có thể vận hành bằng động cơ điện và/hoặc bằng tay quay.

      - Dao tiếp địa:

a) Dao tiếp địa lắp kèm dao cách ly được chế tạo phù hợp với tiêu chuẩn IEC 62271-102 để có thể lắp đặt ngoài trời trong điều kiện vận hành hệ thống điện truyền tải Việt Nam.

b) Tùy theo vị trí lắp đặt và yêu cầu làm việc, mỗi dao cách ly có thể không trang bị dao tiếp địa hoặc trang bị 01 dao tiếp địa hoặc 02 dao tiếp địa. Dao tiếp địa phải đáp ứng các yêu cầu về dòng ngắn mạch chịu đựng được nêu rõ trong bảng điền cam kết kỹ thuật mà không vượt quá giới hạn về nhiệt độ làm việc cho phép theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 62271-102.

c) Đối với dao cách ly cho các đường dây có chiều dài lớn hơn 50 km hoặc đường dây nhiều mạch vận hành song song, dao tiếp địa phải có khả năng đóng cắt các dòng điện dung cảm ứng tĩnh điện và dòng điện cảm ứng điện từ với giá trị được nêu rõ trong Bảng 2 Mục 8.2 và 8.3 để đáp ứng quy định theo IEC 62271-102.

d) Dao tiếp địa phải được thiết kế và chế tạo phù hợp để không thể tự đóng hoặc tự mở bởi các xung lực có thể xuất hiện từ bên ngoài.

f) Bộ phận chuyển động của dao tiếp địa phải được nối đất vào bệ DCL bằng dây đồng mềm hoặc lá đồng có tiết diện không nhỏ hơn 50 mm2, đảm bảo không bị đứt hoặc cản trở hoạt động của dao tiếp địa.

      - Trụ cực dao cách ly:

a) Trụ cực (trụ sứ đỡ) dao cách ly phải được chế tạo bằng loại sứ cách điện, hình trụ liền khối, không chắp vá, tán tròn, màu nâu theo tiêu chuẩn IEC 60273 hoặc tương đương. Sứ cách điện phải đảm bảo các độ bền nhiệt, cơ học, cách điện, vận hành phù hợp với điều kiện môi trường và các đặc tính kỹ thuật nêu trong Bảng khai báo thông số kỹ thuật.

b) Các sứ cách điện dao cách ly được chế tạo để đảm bảo khoảng cách từ các phần tử mang điện tới đất và giữa các phần tử mang điện tuân thủ các yêu cầu được nêu chi tiết trong Bảng khai báo thông số kỹ thuật.

c) Sứ cách điện của dao cách ly phải có khả năng chịu được các lực tải trọng tác động được quy định chi tiết trong Bảng khai báo thông số kỹ thuật.

d) Việc liên kết sứ dao cách ly với lưỡi dao được thực hiện bằng bulông hoặc hàn công nghiệp để đảm bảo không phát nhiệt trong quá trình vận hành lâu dài.

      - Bộ truyền động

a) Bộ truyền động và các thiết bị đi kèm phải có khả năng chịu đựng được các lực tác động quá trình vận hành dao cách ly theo tiêu chuẩn IEC 62271-102. Bộ truyền động của DCL phải có số lần đóng cắt cơ khí an toàn ít nhất là 2000 lần (tương đương với class M1). Bộ truyền động của DTĐ phải có số lần đóng cắt cơ khí an toàn ít nhất là 1000 lần (tương đương với class M0).

b) Các tiếp điểm của dao cách ly và dao tiếp địa phải được chế tạo bằng các vật liệu như đồng, hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/niken.

c) Các tay truyền động được chế tạo bằng vật liệu kim loại hoặc hợp kim không bị han gỉ, có các chốt khóa cố định chống xê dịch tại các khớp nối.

d) Mạch động cơ truyền động của dao cách ly sử dụng nguồn điện 220 VDC với độ lệch điện áp cho phép (+10%; -15%) so với giá trị danh định. Các động cơ truyền động phải được trang bị bảo vệ quá dòng, quả tải.

      - Tủ truyền động, tủ điều khiển:

a) Tủ điều khiển có thể tích hợp với tủ truyền động của dao cách ly.

b) Mỗi dao cách ly phải trang bị tủ truyền động tại chỗ có chứa cơ cấu vận hành (đối với dao cách ly 3 pha có thể sử dụng chung 01 tủ truyền động), các khóa điều khiển, các rơle và công tắc tương ứng, tiếp điểm phụ, tiếp điểm hành trình, hàng kẹp cho cáp điều khiển, đèn led chiếu sáng, điện trở sấy, ổ cắm điện, aptomat có tiếp điểm phụ, lỗ thông gió và thiết bị phụ trợ khác.

c) Vỏ tủ truyền động, tủ điều khiển có thể được chế tạo bằng vật liệu hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ (Inox 304) hoặc thép mạ kẽm và có thể sơn bề mặt vỏ tủ phù hợp với yêu cầu kỹ thuật chung. Vỏ tủ có độ dầy tối thiểu 2mm. Tủ phải chịu được điều kiện thời tiết môi trường khu vực lắp đặt thiết bị, cấp bảo vệ tối thiểu IP55. Đáy tủ có các lỗ luồn cáp thích hợp với đường kính cáp sử dụng và được trang bị các giắc co cổ cáp để đảm bảo độ kín.

d) Tủ truyền động được lắp đặt trên giá đỡ chắc chắc để đảm bảo khi thực hiện thao tác đối với DCL và DTĐ sẽ không làm rung cả bộ DCL quá mức, bất thường, là nguyên nhân ảnh hưởng đến tuổi thọ của DCL.

e) Tủ điều khiển dao cách ly, dao tiếp địa phải đặt ở vị trí thích hợp để hồ quang có thể phát sinh khi thao tác không gây ảnh hưởng cho người vận hành thực hiện thao tác, đồng thời cho phép người vận hành dễ dàng quan sát hành trình di động của tiếp điểm trong quá trình thao tác.

f) Tủ điều khiển dao cách ly, dao tiếp địa được trang bị các bộ phận sau:

- Khóa lựa chọn vị trí thao tác dao cách ly Local/Remote (trong đó: Local: lựa chọn thao tác dao cách ly tại chỗ; Remote: lựa chọn thao tác dao cách ly từ xa).

- Khóa thao tác đóng/cắt tại chỗ dao cách ly: có thể dùng loại khóa chuyển mạch tự trở về hoặc các nút ấn “Open/Close”.

- Các rơle bảo vệ quá dòng, quá tải cho động cơ nên đặt trong tủ điều khiển.

g. Hệ thống tiếp điểm phụ và công tắc hành trình để điều khiển động cơ thao tác. Mỗi DCL/DTĐ được trang bị bộ tiếp điểm phụ theo trang thái của tiếp điểm chính DCL/DTĐ.

h. Hàng kẹp đấu dây và hàng kẹp đấu nối của khối tiếp điểm phụ, tiếp điểm hành trình trong tủ truyền động/tủ điều khiển phải được chế tạo bằng thép không gỉ hoặc bằng kim loại được xử lý để không han gỉ. Hàng kẹp nhị thứ phải có khả năng mở rộng tại những địa chỉ có nhiều đấu nối để hạn chế việc nối nhiều dây dẫn ở một vị trí. Số lượng tiếp điểm phụ và yêu cầu kỹ thuật đối với mỗi tiếp điểm phụ cho dao cách ly, dao tiếp địa phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu được nêu trong bảng điền cam kết kỹ thuật.

i. Mạch điều khiển dao cách ly sử dụng nguồn điện 220 VDC với độ lệch điện áp cho phép (+10%; -15%) so với giá trị danh định;

j. Các mạch sấy, chiếu sáng trong tủ sử dụng nguồn điện 220VAC với độ lệch điện áp (+10%; -15%) so với giá trị danh định.

k. Tủ điều khiển phải có thanh nối đất chung bằng đồng được bố trí các lỗ khoan sẵn và các bu lông đai ốc nối đất đi kèm.

      - Những yêu cầu thao tác:

a) Dao cách ly và dao tiếp địa có thể thao tác đóng cắt bằng tay và/hoặc bằng điện để điều khiển dao về trạng thái đóng hoặc mở.

b) Động cơ thao tác DCL/DTĐ sử dụng nguồn điện áp một chiều 220 VDC.

c) Dao cách ly phải có cơ cấu ngăn ngừa việc điều khiển từ xa cùng lúc với điều khiển tại chỗ. Phải có đầy đủ các mạch: mạch khóa thao tác liên động bằng điện (interlock); mạch báo tín hiệu lỗi động cơ; mạch bảo vệ động cơ; mạch cảnh báo làm việc không đồng pha (đối với DCL/DTĐ loại 1 pha), mạch cảnh báo nhảy aptomat nguồn cấp AC, DC cho mạch sấy, chiếu sáng, động cơ, điều khiển...

d) Dao cách ly và dao tiếp địa phải được trang bị đầy đủ các hệ thống liên động cơ khí và liên động điện (cấm thực hiện đóng DTĐ phía DCL đang mang điện) để ngăn ngừa trường hợp thao tác nhầm không mong muốn, đảm bảo an toàn cho người vận hành và cho thiết bị trong điều kiện vận hành. Ngoài ra các liên động cơ khí phải hoạt động tin cậy, tránh việc gây kẹt cơ khi liên động điện vận hành cho phép.

e) Lực yêu cầu để thao tác DCL và DTĐ không được vượt quá 250 N nếu chỉ yêu cầu thao tác quay một vòng và không vượt quá 120 N nếu yêu cầu quay nhiều vòng (trong trường hợp thao tác bằng tay) theo tiêu chuẩn IEC 62271-102.

      - Yêu cầu đối với cáp:

Các cáp nguồn AC và DC phải được dẫn bằng cáp riêng biệt, tiết diện không nhỏ hơn 2,5 mm2. Cáp điều khiển và cáp tín hiệu sử dụng loại cáp phù hợp với dao cách ly của nhà sản xuất, có tiết diện không nhỏ hơn 1,5 mm2. Cáp nhị thứ là loại cáp kháng nước, kháng lửa, có lớp chống nhiễu với lõi cáp bằng đồng chất lượng cao, nhiều sợi.

      - Bố trí lắp đặt:

a) Các dao cách ly phải được thiết kế phù hợp để lắp đặt trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.

b) Thép chế tạo trụ đỡ có độ bền cao, chịu được các tải trọng của dao cách ly. Tiết diện mặt cắt của trụ đỡ phải đủ lớn, đáp ứng yêu cầu từ nhà sản xuất dao cách ly để đảm bảo khi thực hiện thao tác đối với DCL và DTĐ sẽ không làm rung cả bộ DCL quá mức, bất thường và là nguyên nhân ảnh hưởng đến tuổi thọ của DCL.

c) Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm, các tiêu chuẩn hiện hành về mạ kẽm nhúng, bu lông, đai ốc.

d) Trường hợp tủ truyền động (tủ điều khiển) của dao cách ly có thiết kế, lắp đặt có độ cao vị trí thao tác trên 1,3m so với mặt đất phải kèm theo giá thao tác.

e) Các phần có kết cấu bằng kim loại không mang điện, vỏ thiết bị, vỏ tủ truyền động, vỏ tủ điều khiển v.v. của dao cách ly phải được nối đất trực tiếp vào hệ thống nối đất chung của trạm tại vị trí lắp đặt. Điểm nối đất dao cách ly phải có biểu tượng “nối đất”, bố trí tại vị trí thuận tiện nối đất với hệ thống tiếp địa của trạm biến áp. Vỏ tủ và cánh tủ của bộ truyền động, tủ điều khiển được nối đất bằng dây đồng nhiều sợi có vỏ cách điện, tiết diện phần dây đồng không bé hơn 1,5 mm2.

f) Dao cách ly phải đính kèm Bảng thông số và nhãn hiệu dao cách ly được chế tạo bằng vật liệu hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ (Inox 304), thể hiện đầy đủ các thông số chính của dao cách ly theo tiêu chuẩn IEC 62271-102. Các số liệu trong Bảng thông số và nhãn hiệu dao cách ly phải có độ bền cao, không mất màu và luôn đọc rõ trong suốt quá trình vận hành dao cách ly.

g. Trong quá trình lắp đặt, phải tuyệt đối tuân thủ quy trình lắp đặt dao cách ly theo các hướng dẫn của nhà sản xuất; sử dụng các vật tư phụ kiện cho dao cách ly đảm bảo chất lượng, phù hợp với yêu cầu của nhà sản xuất. Toàn bộ quá trình lắp đặt dao cách ly trong TBA phải được thực hiện theo đúng trình tự lắp đặt do nhà sản xuất quy định.

      - Phụ kiện:

Dao cách ly phải được trang bị các phụ kiện đi kèm như sau:

a.	Các kẹp cực phù hợp để đấu nối dây dẫn/thanh dẫn và các đầu cốt các loại được chế tạo bằng hợp kim nhôm phù hợp, đúc nguyên khối.

b.	Các bu-lông, đai ốc bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng với bề mặt lớp mạ không nhỏ hơn 80 μm, vòng đệm, vòng chống rơi bu lông kèm theo tương ứng.

c) Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương tích với dây đồng.

d.	Các hệ thống trụ và giá đỡ của dao cách ly.

e.	Các bình mỡ tiếp xúc, mỡ bôi trơn, giấy chuyên dụng để vệ sinh bề mặt tiếp xúc tiếp điểm.

f.	Các dụng cụ chuyên dụng đặc thù theo dao cách ly: dụng cụ lắp đặt, dụng cụ thao tác bằng tay cho dao cách ly và dao tiếp địa (quay tay hoặc cần thao tác).

      - Yêu cầu khác:

a) Thiết bị được cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết.

b) Nhà sản xuất phải cam kết xuất xứ hàng hóa, chứng nhận chất lượng hàng hóa, tài liệu liên quan kèm theo và bảo hành thiết bị theo quy định hiện hành về thương mại cũng như theo quy định về đảm bảo tuổi thọ kỹ thuật của thiết bị được nêu trong Bảng khai báo thông số kỹ thuật.

      - Các thông số kỹ thuật cơ bản dao cách ly

1. Bảng thông số kỹ thuật cơ bản của dao cách ly: xem Bảng khai báo thông số kỹ thuật.

      - Yêu cầu về tuổi thọ thiết bị

Yêu cầu về độ tin cậy cũng như yêu cầu về tuổi thọ của dao cách ly được xác định với các điều kiện tối thiểu sau đây:

- Số lần thao tác đóng cắt cơ khí an toàn không ít hơn 2000 lần (tương đương với class M1) đối với Dao cách ly.

- Số lần thao tác đóng cắt cơ khí an toàn không ít hơn 1000 lần (tương đương với class M0) đối với Dao tiếp địa.

- Thời gian vận hành an toàn trước khi thực hiện đại tu: đối với DCL tối thiểu 10 năm hoặc theo class M1, đối với DTĐ tối thiểu 10 năm hoặc theo class M0 (tùy điều kiện nào đến trước).

- Tuổi thọ vận hành đối với DCL: tối thiểu 25 năm.

      - Yêu cầu về thử nghiệm dao cách ly

1. Các yêu cầu chung về tài liệu thử nghiệm:

Các dao cách ly được cung cấp phải đi kèm với đầy đủ tài liệu chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được nêu trong Quy định này cũng như tiêu chuẩn IEC đặc thù quy định cho từng thành phần của thiết bị.

Nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp các thiết bị dao cách ly có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các biên bản, kết quả thử nghiệm điển hình (Type test), thử nghiệm thường xuyên (thử nghiệm xuất xưởng - Routine test) thể hiện khả năng đáp ứng yêu cầu làm việc đối với các thiết bị được cung cấp, trong đó:

a) Các biên bản thử nghiệm Type test phải do các Đơn vị thử nghiệm thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành hoặc chứng kiến hoặc xác nhận.

b) Các biên bản thử nghiệm Routine Test của dao cách ly do Nhà sản xuất dao cách ly tự thực hiện và ban hành các kết quả thử nghiệm.

2. Các yêu cầu về thử nghiệm đối với dao cách ly:

Khi thiết kế, chế tạo và thử nghiệm các dao cách ly phải tuân thủ tiêu chuẩn IEC 62271-102. Nhà sản xuất phải cung cấp các tài liệu thử nghiệm sau:

a) Thử nghiệm Type test:

Trong quá trình mua sắm dao cách ly mới, yêu cầu cung cấp các tài liệu chứng minh đáp ứng 5 loại thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 sau:

- Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests).

- Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits).

- Thử nghiệm dòng điện làm việc liên tục (Continuous Current Test).

- Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak withstand current tests).

- Thử nghiệm độ bền cơ (Mechanical endurance test)

Đối với các trường hợp sau:

- Các dao cách ly 500 kV, 220 kV, 110 kV với những yêu cầu đặc thù về vị trí lắp đặt hoặc mục đích sử dụng.

- Các trường hợp đặc biệt do người có thẩm quyền quyết định.

Thì trong quá trình xem xét mua sắm thiết bị, Đơn vị tổ chức mua sắm có thể yêu cầu nhà sản xuất cung cấp bổ sung các tài liệu chứng minh đáp ứng một phần hay toàn bộ 15 loại thử nghiệm theo IEC 62271-102 như sau:

| TT | Hạng mục thí nghiệm | Điều kiện | Thiết bị |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DCL | DTĐ |
| 1 | Xác định cấp bảo vệ (Test to verify the degrees of protection of enclosures) | Theo IP | x | x |
| 2 | Thử nghiệm điện áp nhiễu vô tuyến (Radio interference voltage RIV test) | Ur≥Umax | x | x |
| 3 | Thử nghiệm độ kín (Tightness tests) | Các hệ thống được kiểm soát, niêm phong, áp lực kín | x | x |
| 4 | Thí nghiệm tương hợp điện từ (EMC tests) |  | x | x |
| 5 | Thử nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Additional tests on auxiliary and control circuits) | Có các mạch phụ trợ và điều khiển | x | x |
| 6 | Thử nghiệm chứng minh khả năng dòng ngắn mạch của DTĐ (Test to prove the short-circuit making performance of earthing switches) | Loại E1, E2 |  | x |
| 7 | Thử nghiệm vùng tiếp điểm (Contact zone test) |  | x | x |
| 8 | Vận hành trong khi tải cơ khí đầu cuối (Operation during application of rated static mechanical terminal load) |  | x | x |
| 9 | Thử nghiệm độ bền cơ khí mở rộng (Extended mechanical endurance tests) | Loại M1, M2 | x | x |
| 10 | Thử nghiệm liên động cơ khí (Testing on mechanical interlocking devices) | Có khóa liên động | x | x |
| 11 | Thử nghiệm ở nhiệt độ cao và thấp (Low and high temperature tests) | Nếu nhiệt độ môi trường xung quanh lớn hơn 40oC hoặc nhỏ hơn -5oC | x | x |
| 12 | Thử nghiệm đặc tính làm việc của thiết bị chỉ thị vị trí (Tests to verify the proper functioning of the position-indicating device) | Có bộ phận chỉ thị vị trí | x | x |
| 13 | Thử nghiệm đóng cắt dòng chuyển thanh cái (Bus transfer current switching tests) | Khả năng đóng cắt dòng chuyển thanh cái | x | x |
| 14 | Thử nghiệm đóng cắt dòng cảm ứng Induced current switching tests) | Loại A hoặc B |  | x |
| 15 | Thử nghiệm đóng cắt dòng điện nạp thanh cái (Bus-charging current switching tests) | Khả năng đóng cắt dòng nạp thanh cái | x |  |

b) Thử nghiệm Routine test:

Nhà sản xuất dao cách ly phải cung cấp các biên bản thử nghiệm thường xuyên chứng minh đáp ứng 6 loại thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 sau:

+ Thử nghiệm điện môi trên mạch chính (Dielectric test on the main circuit).

+ Thử nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuits).

+ Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit).

+ Kiểm tra thiết kế và kiểm tra bên ngoài (Design and visual checks).

+ Thử nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical operating tests).

+ Thử nghiệm chức năng nối đất (Verification of earthing function): áp dụng đối với DCL có trang bị DTĐ.

Nhà thầu có trách nhiệm phải cung cấp tất cả các biên bản và kết quả các thử nghiệm nêu trên.

      - Yêu cầu về vận chuyển dao cách ly

1. Dao cách ly phải được chế tạo để dễ dàng tháo rời, đóng gói từng bộ phận riêng với bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói, dễ dàng lưu kho, vận chuyển bằng máy móc hay thủ công, phải cho phép lắp đặt và vận hành trở lại một cách dễ dàng.

2. Đi kèm với mỗi dao cách ly phải có bảng liệt kê số lượng các vật tư trong từng kiện đóng gói. Có biện pháp ngăn chặn sự xâm nhập của hơi ẩm, các tác động của nước biển, mưa giông cũng như các yếu tố ảnh hưởng từ môi trường khác.

3. Vận chuyển DCL tuân thủ theo quy định 1773/QĐ-EVNNPT ngày 09/09/2025.

      - Yêu cầu về tài liệu cho dao cách ly

Nhà sản xuất có trách nhiệm cung cấp đầy đủ về các tài liệu sau đây:

1. Bảng các thông số yêu cầu đối với dao cách ly.

2. Bản vẽ mô tả cấu trúc, kích thước, mặt cắt các thành phần chính của thiết bị: dao cách ly, lưỡi dao chính, lưỡi tiếp địa, trụ cực, tủ truyền động, tủ điều khiển, kẹp cực, giá đỡ; số lượng, bản vẽ, quy cách của các phụ kiện dao cách ly.

3. Bản vẽ nguyên lý và đấu nối nội bộ tủ điều khiển, tủ truyền động.

4. Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt (bao gồm bản vẽ giá đỡ thiết bị DCL, DTĐ).

5. Các biên bản thử nghiệm đáp ứng Quy định này và tiêu chuẩn IEC.

6. Các chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng, xuất xứ sản phẩm, phụ kiện.

7. Các tài liệu hướng dẫn, khuyến cáo khi thực hiện: đóng gói, vận chuyển, lặp đặt, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị và phụ kiện; đại tu, thí nghiệm định kỳ, thí nghiệm tăng cường (như tần suất thực hiện, nội dung công việc); các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

      - Yêu cầu khác cho dao cách ly

Các hạng mục không được nêu trong HSMT sẽ phải áp dụng theo Quy định kỹ thuật EVN, EVNNPT, các tiêu chuẩn TCVN, IEC hoặc tiêu chuẩn tương đương, đáp ứng theo mục 3.3.1.

  - Biến dòng điện:

    - Yêu cầu chung:

Biến dòng điện 220kV tuân thủ theo quy định 1819/QĐ-EVNNPT ngày 16/09/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia;

Biến dòng điện (BDĐ) 220 kV đưa vào vận hành trên lưới điện truyền tải là loại BDĐ một pha, loại kín, mạch từ và cuộn đây đặt trên đỉnh biến dòng (Live tank type), dầu cách điện, đặt ngoài trời. BDĐ được thiết kế, chế tạo bằng vật liệu và công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, Ngành điện, IEC và phù họp điều kiện khí hậu của Việt Nam

Điều kiện môi trường:

+ Độ cao nơi lắp BDĐ so với mực nước biển: Không quá 1000 m.

+ Vùng khí hậu nơi lắp BDĐ: Khí hậu nhiệt đới.

+ Nhiệt độ tối đa của môi trường: 45 0C.

+ Nhiệt độ trung bình của môi trường: 25 0C.

+ Độ ẩm tối đa của môi trường: 100 %.

+ Độ ẩm trung bình của môi trường: 85 %.

+ Mức độ ô nhiễm của môi trường: 25mm/kV.

+ Hệ số động đất lớn nhất: 0,15 g.

Yêu cầu đối với hệ thống điện lắp đặt BDĐ 220 kV:

| Điện áp danh định | 220 kV |
| --- | --- |
| Tần số danh định | 50 Hz |
| Điện áp vận hành hệ thống lớn nhất | 242 kV |
| Dòng điện ngắn mạch hệ thống lớn nhất cho phép | 50 kA |
| Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch của thiết bị | ≥ 1 s |
| Hệ số chạm đất của lưới điện truyền tải | <1,4 |

BDĐ phải được thiết kế, chế tạo đáp ứng các yêu cầu về điều kiện theo IEC 60044-1 (2003-02); IEC 60815 (2008-10); IEC 60071-1 (2011-03); IEC 60137 (2008-07); IEC 61869-1 (2007-10); IEC 61869 -2 (2012-09); IEC 60060 (2010-11); IEC 60529 (2001-02); IEC 60296 (2012-02); IEC 60422 (2013-01); IEC 60028 (1925).

    - Thông số cơ bản BDĐ:

+ Cách thay đổi tỷ số biến	: Phía cuộn thứ cấp

+ Khả năng chịu đựng dòng điện liên tục quá tải nhất thứ; > 1,2 X Iđm (A)

+ Mức cách điện các đầu cuộn nhất thứ khi thử phóng điện cục bộ có giá trị PD không vượt quá các giá trị trong Bảng 3 tiêu chuẩn IEC 61869-1.

+ Khả năng chịu tải trọng tĩnh: Theo IEC 60044-1 và IEC 61869-1.

+ Chiều dài dòng rò nhỏ nhất cho cách điện; Theo IEC 60044-1 và IEC 61869-1.

+ Yêu cầu độ tăng nhiệt, độ bền cách điện, dòng ngắn mạch:

+ BDĐ phải đáp ứng các yêu cầu về độ tăng nhiệt độ theo TEC 60137, IEC 61869-1, IEC 61869-2.

+ BDĐ phải đáp ứng các yêu cầu về độ bền cách điện theo IEC 60137 và IEC 60060.

+ BDĐ phải đáp ứng yêu cầu về dòng điện ngắn mạch theo IEC 60044- 1, IEC 61869-2.

    - Yêu cầu về độ tin cậy BDĐ

+ Khoảng thời gian vận hành đến khi đại tu ỉần đầu	: > 8 năm.

+ Tổng thời gian vận hành đến khi phải thay BDĐ	: > 20 năm.

    - Yêu cầu đối với bộ phận thành phần của BDĐ

      - Yêu cầu đối với các cuộn dây BDĐ

Các cuộn dây được làm bằng đồng ủ tiêu chuẩn ở nhiệt độ 20 °c có điện trở suất không lớn hem [0,017241 (Q.mm2/m); 0,15328 (Q.g/m)] theo tiêu chuẩn IEC 60028 (1925); Tương dương độ dẫn điện không bé hơn 100 % IACS.

Vật liệu cách điện có chất ỉượng phủ họp vớí độ bền cách điện và nhiệt độ của BDĐ.

Yêu cầu cách điện giữa các cuộn nhị thứ: phải chịu được điện áp theo IEC 61869-2

      - Yêu cầu đối với lõi từ

Giá trị suất điện động điểm uốn tại tần số danh định, khi tăng 10 % làm tăng dòng kích từ 50 %.

Hệ số từ dư cho các cuộn bảo vệ không vượt quá 10 %.

      - Yêu cầu đối vớỉ cách điện ngoài

Vật liệu: Sứ gốm hình trụ liền khối không chắp vá, tán tròn, màu nâu.

Chiều dài dòng rò nhỏ nhất: Theo IEC 60815.

Cách điện phải có độ bền nhiệt, cơ học, cách điện.

Cách điện phải được chế tạo tối thiểu đáp ứng các yêu cầu theo IEC 60137

      - Yêu cầu đối với hộp đấu dây thứ cấp

Vật liệu: Họp kim hoặc thép không gỉ có độ dày không bé hơn 1,5 mm

Số lượng hộp: 01; với BDĐ lắp ở vị trí điểm đo danh giới: cuộn thứ cấp có cấp chính xác 0,2 và 0,5 cho đo đếm phải có vị trí niêm phong kẹp chì riêng cho các đầu ra của các cuộn nhị thứ.

Nắp hộp có kèm gioăng, có bản lề, có tay khóa bằng thép không gỉ. Hảng kẹp đấu dầy phù hợp với đầu cốt kiểu vòng (O- ring) cho dây có tiết diện không bé hơn 4 mm2. Hộp chế tạo đáp ứng độ lán IP 55 tiêu chuẩn ĨEC 60529. Các đầu cáp đi vào tủ phải có giắc co đầu cáp có kích thưó'c phù họp với đường kính của cáp đảm bảo độ chắc chắn cho đầu cáp và độ kín cho tủ.

      - Yêu cầu đối với dầu cách điện

Dầu sử dụng trong BDĐ là loại dầu cách điện kháng ô xy hóa, không chứa chất PCB hoặc các chất nguy hại khác. Phải công bố danh mục các chất phụ gia đã pha trong dầu theo IEC 60296 (2012). Dầu phải có khả năng pha trộn cho phép vớí Shell, Nynas.

Phải ghi rõ gốc dầu, tên, mã hiệu và khối lượng dầu trong bảng name plate của BDĐ.

BDĐ phải có độ kín không rò rỉ dầu. Có chỉ thị mức dầu, van lấy mẫu dầu, van xả dầu, vị trí nạp bổ sung dầu.

      - Yêu cầu về cơ học

BDĐ có khả năng chịu tải trọng tĩnh theo Bảng 7, tiêu chuẩn IEC 61869-1, thời gian thử theo Mục 7.4.5, sơ đồ thử theo Bảng 12, tiêu chuẩn IEC 61869-1.

      - Yêu cầu về khả năng chịu hồ quang

BDĐ phải có khả năng chịu được hồ quang bên trong tuân theo Bảng 8, Mục 6.9, tiêu chuẩn IEC 61869-1.

      - Yêu cầu về khả năng tương thích điện từ

Mức độ Điện áp nhiễu tần số radio phát sinh bên trong BDĐ phải tuân theo Mục 6.1 1, IEC 61869-1 (2007).

BDĐ phải có khả năng chịu đựng quá điện áp truyền từ sơ cấp sang thứ cấp có giá trị không vượt quá các giá trị trong Bảng 9, tiêu chuẩn IEC 61869-1 (2007).

    - Yêu cầu về cấp chính xác

Đối vói cuộn nhị thứ có cấp chính xác 0.2 và 0.5: Độ lệch về dòng điện, độ lệch pha đo tại cuộn nhị thứ ở công suất (25% ÷ 100%) công suất danh định, có sai số không vượt giá trị trong Bảng 11, tiêu chuẩn IEC 60044-1 (hoặc Bảng 201, tiêu chuẩn IEC 61869-2).

Đối với cuộn nhị thứ có cấp chính xác 5P: Độ lệch về dòng điện, độ lệch pha đo tại cuộn nhị thứ ở công suất (25% ÷100%) công suất danh định, có sai số không vượt giá trị trong Bảng 14, tiêu chuẩn IEC 60044-1 (hoặc Bảng 205, tiêu chuẩn IEC61869-2).

    - Bảng thông số và nhãn hiệu BDĐ:

Phải làm bằng vật liệu không han gỉ. Nét chữ không bị phai mờ trong thời gian vòng đời của BDĐ.

Nội dung trên bảng thông số phải thể hiện đầy đủ các thông số chính và sơ đồ đấu nối BDĐ, đáp ứng các tiêu chuẩn: IEC 60044-1; IEC 61869-2; IEC 61869-1.

    - Yêu cầu về thí nghiệm BDĐ

Thí nghiệm Type Test, Special Test, Routine Test, phải đáp ứng các yêu cầu theo IEC 60044-1, IEC 61869-1, IEC 61869-2 và phải có đủ các biên bản thí nghiệm đi kèm theo BDĐ. Phải có biên bản thử nghiệm dầu và các phụ kiện BDĐ.

    - Yêu cầu về vận chuyển BDĐ

Khi vận chuyển không cho phép tháo và đóng gói riêng từng bộ phận BDĐ,

Phải có giải pháp ngăn chặn sự xâm nhập của độ ẩm và tác động của nước biển với BDĐ.

    - Yêu cầu về tài liệu BDĐ

Thông tin về nhà chế tạo, bảng tóm tắt các thông số BDĐ, xuất sứ của các phụ kiện BDĐ, giấy chứng nhận quản lý chất lượng, giấy chứng chỉ chất lượng của dầu, chứng chỉ chất lượng vật liệu đồng chế tạo cuộn dây.

BDĐ phải có đủ các biên bản thí nghiệm.

BDĐ phải có đủ các tài liệu phục vụ cho việc vận chuyển, bảo quản, đấu nối, lắp đặt, sửa chữa, thí nghiệm sau lắp đặt và thí nghiệm trong quá trình vận hành.

Đối với BDĐ có cấp chính xác 0.2 và các BDĐ phục vụ đo đếm điện năng mua bán điện phải có giấy chứng nhận phê duyệt mẫu và kiểm định phương tiện đo.

Các bản vẽ tổng thể với kích thước, bản vẽ mặt cắt, bản vẽ cấu trúc, bản vẽ chí tiết các phụ kiện BDĐ.

Tài liệu hướng dẫn việc thav thế hoặc bổ sung dầu BDĐ cũng như tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dầu trong vận hành và thay mới.

Tài liệu khuyến cáo chi tiết khi đại tu: tần suất, nội dung công việc. Các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý.

    - Yêu cầu về đơn vị thực hiện thử nghiệm BDĐ

Các thử nghiệm Type Test, Special Test phải do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện hoặc có sự chứng kiến của phòng thử nghiệm độc lập được cấp chứng chỉ ISO/ÌEC 17025: 2005”.

Type Test về khă năng chịu đựng dòng ngắn mạch phải do một thành viên của tổ chức STL, có tên trong danh sách sau: Intertek (ASTA)- UK; CESI- Ytaly; CPRI- India; ESEF ASEFA- France; JSTC- Japan; KEMA- Netherlands; KERI- South Korea; PEHLA- Germany; SATS- Norway; STLNA- USA; VEIKI- Hungary; ZKU- Czech Repulic.

Các hạng mục thử nghiệm phải thử đầy đủ theo tiêu chuẩn quy định trong hồ sơ yêu cầu hoặc theo tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quy định.

Giấy chứng nhận phê duyệt mẫu, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo do Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam cấp.

i) Thử nghiệm điển hình:

Nhà thầu cung cấp báo cáo thử nghiệm điển hình (type test) do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện hoặc có sự chứng kiến của phòng thử nghiệm độc lập được cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005”.

Type test về khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch phải do một thành viên của tổ chức STL, có tên trong danh sách sau: Intertek (ASTA)- UK; CESI-Ytaly; CPRI- India; ESEF ASEFA- France; JSTC- Japan; KEMA- Netherlands; KERI- South Korea; PEHLA- Germany; SATS- Norway; STLNA- USA; VEIKI- Hungary; ZKU- Czech Repulic.

Thử nghiệm theo đáp ứng các yêu cầu theo IEC 60044-1, IEC 61869-1, IEC 61869-2 Bao gồm các hạng mục thử nghiệm sau:

+ Thử nghiệm khả năng chịu ngắn mạch (Short-time current test)

+ Thử nghiệm độ tăng nhiệt độ (Temperature-rise test)

+ Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung sét trên cuộn sơ cấp (Impulse voltage withstand test on primary terminals).

+ Thử nghiệm độ ướt đối với biến điện áp lắp ngoài trời (Wet test for outdoor type transformers).

+ Thử nghiệm cấp chính xác (Test for accuracy).

+ Thử nghiệm cấp bảo vệ của hộp đấu dây nhị thứ (Verification of the degree of protection by enclosures)

+ Thử nghiệm đo RIV (Radio interference voltage measurement).

Ghi chú: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các biên bản thử nghiệm thiết bị nhà thầu chào theo yêu cầu của HSMT. Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu trên hoặc báo cáo thử nghiệm thiết bị nhà thầu cung cấp không đáp ứng yêu cầu của HSMT thì nhà thầu có thể sẽ bị loại

ii) Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1,-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục thử nghiệm sau đây:

+ Kiểm tra việc ghi nhãn (Verification of markings);

+ Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệm trên cuộn sơ cấp (Power - frequency withstand tests on primary terminals).

+ Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn thứ cấp (Power-frequency withstand test on secondary windings).

+ Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp giữa các cuộn (Power - frequency withstand test between sections).

+ Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge measurement).

+ Thử nghiệm quá điện áp vòng dây (inter-turn overvoltage test).

+ Kiểm tra độ chính xác (Test for accuracy)

+ Kiểm tra độ kín vỏ tại nhiệt độ môi trường (Enclosure tightness at ambient temperature).

    - Yêu cầu về phụ kiện BDĐ

Với BDĐ sử dụng dầu cách điện, phải cỏ dụng cụ lấy mẫu dầu phục vụ thí nghiệm định kỳ trong vận hành; Phải có dầu dự phòng phục vụ cho sửa chữa.

Kẹp cực đầu cốt cao áp là loại sử dụng không bé hơn 6 bu lông.

    - Yêu cầu khác cho BDĐ

Các hạng mục không được nêu trong HSMT sẽ phải áp dụng theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

  - Biến điện áp:

    - Yêu cầu chung về Biến điện áp (BĐA)

BĐA 220 kv đưa vào vận hành trên lưới điện truyền tải là loại BĐA một pha, kiểu tụ phân áp, loại kín, dầu cách điện, đặt ngoài trời. BĐA được thiết kế, chế tạo bằng vật liệu và công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, Ngành, IEC và có khả năng làm việc ổn định ờ công suất định mức trong điều kiện khí hậu của Việt Nam.

Điều kiện môi trường:

+ Độ cao nơi lắp BĐA so với mực nước biển: Không quá 1000 m.

+ Vùng khí hậu nơi lắp BDĐ: Khí hậu nhiệt đới.

+ Nhiệt độ tối đa của môi trường: 45 0C.

+ Nhiệt độ trung bình của môi trường: 25 0C.

+ Độ ẩm tối đa của môi trường: 100 %.

+ Độ ẩm trung bình của môi trường: 85 %.

+ Mức độ ô nhiễm của môi trường: 25mm/kV.

+ Hệ số động đất lớn nhất: 0,15 g.

Yêu cầu đối với hệ thống điện lắp đặt BĐA 220 kV:

| Điện áp danh định | 220 kV |
| --- | --- |
| Tần số danh định | 50 Hz |
| Điện áp vận hành hệ thống lớn nhất | 242 kV |
| Dòng điện ngắn mạch hệ thống lớn nhất cho phép | 50 kA |
| Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch của thiết bị | ≥ 1 s |
| Hệ số chạm đất của lưới điện truyền tải | ≤ 1,4 |

BĐA phải được thiết kế, chế tạo đáp ứng các yêu cầu về điều kiện làm việc theo IEC 60044- 2; IEC 60044- 5; IEC 61869-5; IEC 60815; IEC 60071; IEC 60137 (2008); IEC 60358-3 (2013).

    - Thông số cơ bản của BĐA

BĐA phải đáp ứng các yêu cầu về độ tăng nhiệt độ theo IEC 60044-2, IEC 60044-5, ỈỀC 61869-5, IEC 60137.

BĐA phải đáp ứng các yêu cầu về độ rung theo IEC 60068, IEC 60255.

BĐA phải đáp ứng các yêu cầu về độ bền cách điện theo IEC 60071-1, IEC 60060-1, IEC 60137, IEC 61869-5.

BĐA phải đáp ứng về dòng điện ngắn mạch theo IEC 60044-2, IEC 60044-5, IEC 61869-5, IEC 60060-1.

    - Yêu cầu về độ tin cậy BĐA

Khoảng thời gian vận hành đến khi đại tu lần đầu không nhỏ hơn 8 năm.

Tổng thời gian vận hành không nhỏ hơn 20 năm.

    - Yêu cầu đối với các bộ phận thành phàn của BĐA

      - Yêu cầu đối với bộ chia điện áp kiểu tụ

Mỗi tầng sứ là một khối liền không chắp nối, có vỏ cách điện bằng sứ cứng.

Mỗi tụ có chỉ thị mức dầu, có vị trí nạp bổ sung dầu.

      - Yêu cầu đối với bộ điện từ

Vỏ thùng làm bằng vật liệu kim loại không bị ăn mòn và han gỉ.

Máy biến áp trung gian: Cuộn dây bằng đồng cách điện.

Có cuộn kháng bù có điện cảm theo Mục 3.1.537, Tiêu chuẩn IEC 61869-5.

Có thiết bị giảm chấn: Giới hạn quá áp, ngăn chặn cộng hưởng sắt từ và các tác động tạm thời.

Có dao nối đất.

Có cuộn xả có khả năng vận hành liên tục với dòng 1 A, chịu được dòng ngắn mạch 50 A trong thời gian 0,2 s (theo Mục 6.504.2, Tiêu chuẩn IEC 61869-5)

Có phần tử giới hạn điện áp theo Mục 6.504.3, Tiêu chuẩn IEC 61869-5.

Có van xả dầu, van lấy mẫu dầu, dao tiếp địa, chống sét, chỉ thị mức dầu.

Có vị trí đo điện dung Cl, C2.

Khối điện từ phải có khả năng chiu đựng điện áp xung sét (giá trị đỉnh):

≥ Uxung sét của BĐA x Cl/ (C1+ C2)

Khối điện từ phải có khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng):

≥ Unhất thứ danh định cùa BĐA x 3,3xC1/(C1 + C2)

      - Yêu cầu đối với hộp đầu ra cuộn thứ cấp

Vật liệu chế tạo hộp: Hợp kim hoặc thép không gỉ. Hộp có nắp kín, có vị trí phục vụ việc niêm phong kẹp chì.

Số lượng hộp: 01; với BĐA lắp đặt ở vị trí đo đếm ranh giới phải có vị trí niêm phong kẹp chì riêng cho các đầu ra của các cuộn có cấp chính xác 0.2 và 0.5.

Hộp được chế tạo đáp úng IP 55, tiêu chuẩn IEC Ố0529. Các đầu cáp đi vào tủ phải có giắc co đầu cáp có kích thước phù hợp với đường kính của cáp đảm bảo độ chắc chắn cho đầu cáp và độ kín cho tủ.

      - Yêu cầu đối với sứ tụ của BĐA

Mỗi tầng tụ, có vỏ bằng sứ, hình trụ liền khối không chắp vá.

Sứ phải có độ bền nhiệt, cơ học, cách điện. Sứ phải được chế tạo đáp ứng yêu cầu theo IEC 60137.

Các tụ điện phải tuân theo IEC 60050-151, IEC 60050-436.

      - Yêu cầu với dầu trong BĐA

Dầu sử dụng trong BĐA là loại dầu cách điện kháng ô xy hóa, không chứa chất PCB hoặc các chất nguy hại khác. Phải công bố danh mục các chất phụ gia đấ pha trong dầu theo IEC 60296 (2012). Dầu phải có khả năng pha trộn cho phép vơi Shell,Nynas.

Phải ghi rõ gốc dầu, tên, mã hiệu và khối lượng dầu trong bảng name plate của BĐA.

      - Yêu cầu đối với tủ trung gian BĐA

Vật liệu chế tạo: Họp kim hoặc thép không gỉ. số lượng tủ: 01 tủ / 3 BĐA.

Trong tủ phải có đủ các phụ kiện (áp tô mát, hàng kẹp...) cho việc: Tổ hợp 3 pha BĐA, đưa hoặc tách từng pha BĐA ra khỏi vận hành.

    - Yêu cầu cộng hưởng sắt từ cho BĐA

BĐA phải đáp ứng các giả trị về cộng hưởng sắt từ theo Bảng 7a, Tiêu chuẩn IEC 60044-5.

BĐA kiểu tụ theo Bảng 506, Mục 6.502 và thử nghiệm theo Bảng 512, Tiêu chuẩn IEC 61869-5.

Với cấp chính xác 0.2, 0,5: Sai số điện áp và góc lệch pha không được vượt quá giá trị trong Bảng 11, tiêu chuẩn IEC 60044-2. BĐA kiểu tụ theo Bảng, 501, Tiêu chuẩn IEC 61869-5.

Với cấp chính xác 3P: Sai số điện áp và góc lệch pha không được vượt quá giá trị trong Bảng 12, tiêu chuẩn ĨEC 60044-2. Với BĐA kiểu tụ theo Bảng 502, Tiêu chuẩn IEC 61869-5.

    - Nốí đất BĐA

Điểm nối đất trung tính BĐA được bố trí tại vị trí thuận tiện cho việc nối đất với hệ thống tiếp địa của hệ thống.

Với tủ trung gian: Bên trong phải có thanh nối đất chung bằng đồng được bố trí với các lỗ khoan sẵn.

    - Bảng thông số và nhãn hiệu BĐA

Phải làm bằng vật liệu không han gỉ.

Nội dung trên bảng thông số phải thể hiện đầy đủ các thông số chính và sơ đồ đấu nối BĐA, theo quy định IEC 60044-2- 5. Nét chữ không bị phai mờ trong thời gian vòng đời của BĐA. BĐA kiểu tụ theo Mục 6.13.501, tiêu chuẩn IEC 61869-5.

    - Yêu cầu về thí nghiệm, kiểm tra, lắp đặt, bảo dưỡng BĐA

Thí nghiệm Type Test, special Test, Routine Test BĐA, phải đáp ứng các yêu cầu theo IEC 60044-2, -5 và phải có đủ các biên bản thí nghiệm đi kèm theo BĐA. BĐA kiểu tụ theo Bảng 10, Mục 7, tiêu chuẩn IEC 61869-5.

Nhà chế tạo BĐA phải có quy trình kỹ thuật chi tiết hướng dẫn công tác bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu và thí nghiệm BĐA trong vận hành (theo IEC 61869-1). Có tài liệu hướng dẫn lấy mẫu dầu và bổ sung dầu.

    - Yêu cầu về vận chuyển BĐA

Khi vận chuyển không cho phép tháo và đóng gói riêng từng bộ phận BĐA.

Phải có biện pháp ngăn chặn độ ẩm xâm nhập BĐA và ngăn chặn sự tác động của nước biên.

Thông tin về nhà chế tạo, bảng tóm tắt các thông số BĐA, xuất sứ của các phụ kiện BĐA, giấy chứng nhận quản lý chất lượng và các biên bản thử nghiệm điển hình, thông thường.

Phải có đủ các biên bản thử nghiệm.

Các bản vẽ tổng thể với kích thước, bản vẽ mặt cắt, bản vẽ cấu trúc, bản vẽ chi tiết: Tụ phân áp, khối điện từ và các phụ kiện BĐA.

Các tài liệu hướng dẫn vận chuyển, bảo quản, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm sau lắp đặt và thí nghiệm trong quá trình vận hành. Các bản vẽ nội bộ tủ đầu ra thứ cấp, tủ đấu dây.

Tài liệu hướng dẫn việc thay thế hoặc bổ sung dầu BĐA cũng như các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dầu trong BĐA.

Đối với BĐA có cấp chính xác 0.2 phải có giấy chứng nhận phê duyệt mẫu, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo.

Và các yêu cầu khác theo nội dung Công văn số 2152/EVNNPT- QLĐT-KT ngày 02/06/2016.

    - Yêu cầu về đơn vị thực hiện thử nghiệm BĐA

Các thử nghiệm Test report, Special test phải do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện hoặc có sự chứng kiến của phòng thử nghiệm độc lập được cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025: 2005”.

Type Test về khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch phải do một thành viên của tổ chức STL, có tên trong danh sách sau: Intertek (ASTA)- UK; CESI- Ytaly; CPRI- India; ESEF ASEFA- France; JSTC- Japan; KEMA- Netherlands; KERI- South Korea; PEHLA- Germany; SATS- Norway; STLNA- USA; VEIKI- Hungary; ZKU- Czech Repulic.

Các hạng mục thử nghiệm phải thử đầy đủ theo tiêu chuẩn quy định trong hồ sơ yêu cầu hoặc theo tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quy định.

Giấy chứng nhận phê duyệt mẫu, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo do Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam cấp.

      - Type test:

Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC61869-1, IEC 61869-5 hoặc các tiêu chuẩn tương đương;

Biến điện áp được thử nghiệm tối thiểu hạng mục sau đây:

+ Thử nghiệm khả năng chịu đựng ngắn mạch (Short – Circuit withstand capability test).

+ Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise test).

+ Đo điện dung và tan δ tại tần số công nghiệp (Capacitance and tan δ measurement at power-frequency).

+ Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung sét trên cuộn sơ cấp (Impulse voltage withstand test on primary terminals).

+ Thử nghiệm xung cắt (Chopped impulse test).

+ Thử nghiệm cấp chính xác (Test for accuracy)

+ Thử nghiệm cộng hưởng sắt từ ( Ferro – resonance test) (áp dụng cho biến điện áp 110kV).

+ Thử nghiệm ướt đối với máy biến áp lắp đặt ngoài trời (Wet test for outdoor type transformers)

+ Thử nghiệm cấp bảo vệ của hợp đấu dây nhị thứ (Verification of the degree of protection by enclosures).

Note: All test have fully demonstrated the responsiveness of the equipment offered by bidders. The contractors will be rejected if does not meet the above requirements.

      - Routine test:

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-2 hoặc tương đương:

+ Kiểm tra bên ngoài (Verification of markings);

+ Thử nghiệm đầu cực nhất thứ tần số công nghiệm (Power - frequency withstand tests on primary terminals);

+ Thử nghiệm vòng dây nhị thứ tần số công nghiệp (Power-frequency withstand test on secondary windings);

+ Thử nghiệm giữa các phần tần số công nghiệp (Power-frequency withstand tests between sections);

+ Partial discharge measurement;

+ Inter-turn overvoltage test;

+ Test for accuracy;

    - Yêu cầu về phụ kiện BĐA

Phải có dụng cụ lấy mẫu dầu. Phải có dầu dự phòng cho BĐA phục vụ cho việc sửa chữa (nếu khối lượng BĐA lớn và dầu là loại không thông dụng).

Kẹp cực đầu cốt cao áp là loại sử dụng không bé hơn 6 bu lông.

  - Chống sét van:

    - Các tài liệu liên quan áp dụng

[1] Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004.

[2] Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13.

[3] Quy chuẩn Quốc gia về Kỹ thuật điện tập 5: QCVN QTĐ-5: 2009-BCT.

[4] Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện: 12/2008/QĐ-BCT.

[5] Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam: QCXDVN 02: 2008/BXD.

[6] Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 02: 2009/BXD.

[7] Quy phạm Trang bị điện, Phần III: 11TCN-20-2006.

[8] Quy định Hệ thống truyền tải điện ban hành theo Thông tư số 25/TT- BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương.

[9] Tiêu chuẩn IEC.

[10] Quy trình thí nghiệm chống sét: 1361/QĐ-EVN ngày 07/11/2018.

[11] Văn bản số 1158/QĐ-EVNNPT ngày 27/06/2025 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc ban hành đặc tính kỹ thuật cơ bản chống sét van 500kV, 220kV trong trạm biến áp truyền tải Điện.

    - Các yêu cầu chung

CSV 220 kV đưa vào vận hành trong trạm biến áp trên lưới truyền tải điện là loại điện trở MO phi tuyến, không khe hở, một pha dùng cho lưới điện xoay chiều, lắp đặt và vận hành ngoài trời, lắp đặt pha- đất trong TBA, được thiết kế, chế tạo bằng vật liệu và công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, ngành điện, EVNNPT, IEC, IEEE hoặc các tiêu chuẩn tương đương và phù hợp điều kiện khí hậu của Việt Nam.

Điều kiện môi trường:

+ Độ cao nơi lắp CSV so với mực nước biển: Không quá 1000 m.

+ Vùng khí hậu nơi lắp CSV: Khí hậu nhiệt đới.

+ Nhiệt độ tối đa của môi trường: 45 0C.

+ Nhiệt độ nhỏ nhất của môi trường: 0 0C.

+ Nhiệt độ trung bình của môi trường: 25 0C.

+  Độ ẩm tối đa của môi trường: 100 %.

+ Độ ẩm trung bình của môi trường: 85 %.

+ Mức độ ô nhiễm của môi trường: 25mm/kV.

+ Hệ số động đất lớn nhất: 0,15 g.

+ Tốc độ gió lớn nhất: 160 km/h.

Yêu cầu đối với hệ thống điện lắp đặt CSV 220 kV:

| Điện áp danh định | 220 kV |
| --- | --- |
| Tần số danh định | 50 Hz |
| Điện áp vận hành hệ thống lớn nhất | 242 kV |
| Dòng điện ngắn mạch hệ thống lớn nhất cho phép | 50 kA |
| Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch của thiết bị | ≥ 1 s |

CSV được thiết kế, chế tạo đáp ứng các yêu cầu về điều kiện làm việc theo các Tiêu chuẩn sau: IEC 60099-4; IEC 60071-1 (2011-03); IEC 60137 (2008-07); IEC 62039; IEC/TS 60815-3 (2008-10).

    - Thông số cơ bản của CSV

CSV TBA 220kV là loại chống sét van 01 pha, không có khe hở, áp dụng cho trường hợp bảo vệ pha-đất. Đối với trường hợp bảo vệ cho trung tính hoặc bảo vệ quá điện áp dọc cho thiết bị, cần tính toán các điều kiện làm việc riêng đối với chống sét van và lựa chọn thông số cho phù hợp.

CSV TBA truyền tải điện được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm để có thể lắp đặt và vận hành trong điều kiện làm việc thường xuyên ngoài trời. Chống sét van phải đáp ứng yêu cầu về độ bền cách điện, độ tăng nhiệt trong quá trình vận hành lâu dài.

Cấu trúc và các thiết bị cơ bản của CSV bao gồm:

- Vỏ CSV và lõi CSV.

- Cách điện chân CSV (tùy trường hợp);

- Đồng hồ hiển thị dòng rò, bộ đếm sét, các phụ kiện, dây dẫn đấu nối từ CSV xuống hệ thống nối đất chung của TBA.

Vỏ và lõi CSV có thể được chế tạo thành nhiều tầng (nhiều phần tử) được kết nối với nhau một cách vững chắc đảm bảo độ bền cơ học trong suốt quá trình vận chuyển, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng CSV.

Lõi CSV là các điện trở phi tuyến sử dụng oxít kim loại (MO) loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện.

Các bộ phận của CSV phải được thiết kế, chế tạo để trong suốt quá trình vận hành ở điều kiện môi trường TBA không được xảy ra hiện tượng quá nhiệt và phải đáp ứng các yêu cầu về độ tăng nhiệt độ các thành phần CSV được quy định trong các tiêu chuẩn chế tạo.

CSV phải đảm bảo độ bền về cơ học, không bị rạn, nứt, thoái hóa, chịu được các tác động của môi trường và điện trường TBA, chịu được các tác động có thể xảy ra trong các trường hợp sự cố đường dây/TBA, chịu được các tác động của các hiện tượng quá điện áp khí quyển, quá điện áp thao tác đóng cắt.

CSV phải được thiết kế và chế tạo phù hợp để khi thực hiện lắp đặt không vi phạm các yêu cầu về khoảng cách an toàn pha-đất và pha-pha được quy định trong các Quy phạm trang bị điện và Quy định về đảm bảo an toàn trong trạm điện.

    - Vỏ chống sét van

a. Vỏ CSV được chế tạo bằng vật liệu sứ (Porcelain) hoặc vật liệu polymer (Silicone Rubber) được gia cố thêm bằng các vật liệu chịu lực.

b. Đối với loại CSV có vỏ chế tạo bằng vật liệu sứ:

- Vỏ CSV có cấu trúc như một buồng kín và có thể tự giải phóng áp lực bên trong buồng kín bằng Van xả áp khi CSV vận hành trong điều kiện vượt quá khả năng làm việc thiết kế cho phép.

- Van xả áp phải đảm bảo độ kín cho buồng kín (arrester housing) bên trong chống sét van, không để độ ẩm xâm nhập vào.

c. Đối với loại CSV có vỏ chế tạo bằng polymer:

- Vỏ CSV bằng polymer cùng với lõi CSV phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học yêu cầu (như chế tạo gia cố bằng các thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực, ...), chống uốn cong, chịu xoắn, đảm bảo không bị cong, nghiêng khi chịu tải trọng từ các dây lèo đấu nối.

- Vật liệu chế tạo có khả năng chịu được các yếu tố môi trường tự nhiên như: kháng nước, kháng nấm, kháng bụi, kháng axit, chống rạn nứt, chống bức xạ mặt trời, chống tia cực tím (UV), chống lão hóa, có khả năng vận hành trong điều kiện sương muối, ô nhiễm công nghiệp, ven biển, vùng có mật độ giông sét cao.

- Vỏ không bị biến đổi màu hoặc xuất hiện các vết đốm, không xuất hiện rêu, nấm, mốc trong quá trình vận hành. Vỏ và các tán cách điện bên ngoài không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn nứt, không bị thoái hóa bởi môi trường và điện trường.

d. Vỏ CSV phải đáp ứng các yêu cầu về cách điện đối với thiết bị ở cấp điện áp tương ứng được quy định bằng các giá trị điện áp chịu đựng, chiều dài đường rò của cách điện, có khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch có thể xảy ra tại TBA. Các giá trị trên được quy định trong Bảng 2 Điều 7 và có thể được thay đổi tùy theo vị trí lắp đặt của CSV trong hệ thống điện.

e. Vỏ CSV phải có khả năng chịu các lực tĩnh và lực động có thể tác động lên CSV được tư vấn tính toán xác định trong hồ sơ thiết kế hoặc yêu cầu bổ sung trong hồ sơ mua sắm để phù hợp với vị trí lắp đặt cho CSV.

f. Yêu cầu về vòng đẳng thế cho CSV:

- Cấp điện áp 500kV là yêu cầu bắt buộc phải có vòng đẳng thế;

- Cấp điện áp 220kV tùy theo yêu cầu của hệ thống (phải được đơn vị tư vấn tính toán xác định rõ trong hồ sơ thiết kế) và tùy vào công nghệ của nhà sản xuất;

Phía trên đỉnh CSV có thể được trang bị bổ sung vòng đẳng thế để đảm bảo không xảy ra hiện tượng phóng điện vầng quang và để cân bằng điện áp dọc theo chiều dài của chống sét van. Vòng đẳng thế được chế tạo bằng kim loại hoặc hợp kim có khả năng chống chịu được các tác động han gỉ ăn mòn từ môi trường tự nhiên trong TBA, có kết cấu phù hợp để tạo sự đẳng thế bên trong buồng kín chống sét van và qua đó cân bằng điện thế giữa các khối MO.

    - Các thành phần giám sát hoạt động CSV

CSV được trang bị các thành phần giám sát hoạt động như sau:

a. Bộ đếm sét chỉ thị số lần hoạt động (số lần dòng điện đã phóng qua CSV). Số chữ số của bộ đếm sét tối thiểu phải có 5 chữ số.

b. Đồng hồ đo dòng rò chỉ thị tình trạng hoạt động (chỉ thị dòng rò qua CSV). Đồng hồ đo dòng rò có thể có tính năng truyền tín hiệu tới thiết bị giám sát từ xa. Trên mặt bảng đồng hồ đo dòng rò có thể chỉ thị các mức trạng thái làm việc CSV như: ngưỡng vận hành bình thường, ngưỡng cảnh báo, ngưỡng tách khỏi vận hành.

c. Bộ đếm sét và đồng hồ đo dòng rò của CSV có thể tách riêng hoặc tích hợp chung trong một thiết bị. Trong tài liệu hướng dẫn của NSX phải chỉ rõ đồng hồ đo dòng rò thể hiện dòng rò tổng hay dòng rò thành phần điện trở của CSV.

d. Yêu cầu về kết nối các thành phần giám sát hoạt động của CSV với phòng điều khiển chỉ được nêu vào Hồ sơ thiết kế hay Hồ sơ mua sắm trong trường hợp TBA đã được trang bị hệ thống giám sát đọc dữ liệu hoạt động của CSV từ xa (hoặc sẽ trang bị đồng bộ cùng với CSV lắp đặt mới). Các yêu cầu về thủ tục kết nối (protocol) và đường truyền thông tin giữa hệ thống giám sát đọc dữ liệu với các CSV phải đồng bộ và đảm bảo an toàn để quá điện áp không bị lan truyền từ CSV vào phòng điều khiển TBA.

    - Cách điện chân CSV

Cách điện chân CSV được chế tạo bằng sứ cách điện hoặc polymer phù hợp với vỏ CSV để lắp trên trụ đỡ. Cách điện chân CSV phải chịu được các lực tải trọng tác động, phải đảm bảo các độ bền nhiệt, cơ học, cách điện, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt.

    - Bố trí lắp đặt

a. Các CSV phải được thiết kế phù hợp để lắp đặt trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. Thép chế tạo trụ đỡ có độ bền cao, chịu được các tải trọng của CSV. Tiết diện mặt cắt của trụ đỡ phải đủ lớn, đáp ứng yêu cầu từ nhà sản xuất CSV để đảm bảo trong quá trình vận hành không xảy ra hiện tượng rung lắc bộ CSV quá mức và là nguyên nhân ảnh hưởng đến tuổi thọ của CSV.

b. Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, bulông, đai ốc...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm, các tiêu chuẩn hiện hành đối với bu lông, đai ốc...

c. Điểm nối đất CSV phải có biểu tượng “nối đất”, bố trí tại vị trí thuận tiện nối đất với hệ thống tiếp địa chung của TBA. Việc nối đất được thực hiện bằng cáp đồng có vỏ cách điện và có tiết diện không nhỏ hơn 90 mm2 với kẹp cực phù hợp cho việc đấu nối.

d. Đồng hồ đo dòng rò và bộ đếm sét phải được lắp đặt ở vị trí phù hợp cho việc quản lý vận hành, có tham khảo và tránh các tác động của môi trường TBA.

e. CSV phải đính kèm bảng thông số và nhãn hiệu CSV được chế tạo bằng vật liệu hợp kim nhôm hoặc hợp kim đồng hoặc thép không rỉ (Inox 304), thể hiện đầy đủ các thông số chính của CSV theo tiêu chuẩn chế tạo. Các số liệu trong bảng thông số và nhãn hiệu CSV phải có độ bền cao, không mất màu và luôn đọc rõ trong suốt quá trình vận hành.

f. Kẹp cực cao áp và dây lèo đấu nối CSV phải được tính toán lựa chọn phù hợp với CSV theo cấp điện áp, dòng điện phóng định mức CSV, tải trọng của đầu cốt CSV, đảm bảo vận hành an toàn và tin cậy cho CSV.

g. Trong quá trình lắp đặt, phải tuyệt đối tuân thủ quy trình lắp đặt CSV theo các hướng dẫn của nhà sản xuất; sử dụng các vật tư phụ kiện đảm bảo chất lượng, phù hợp với yêu cầu của nhà sản xuất. Toàn bộ quá trình lắp đặt CSV phải được thực hiện theo đúng trình tự lắp đặt nhà sản xuất quy định.

    - Phụ kiện

Đi kèm với CSV phải trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha / trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại và bộ đếm sét đi kèm như sau:

a. Kẹp cực phù hợp để đấu nối dây dẫn pha/trung tính và hệ thống nối đất.

b. Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương tích với dây đồng.

c.	Các bu-lông, đai ốc bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng, vòng đệm, vòng chống rơi bu lông kèm theo tương ứng.

d.	Các hệ thống trụ và giá đỡ của CSV (nếu có).

e. Đế lắp đặt CSV.

f.	Các phụ kiện để đấu nối bộ đếm sét, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại.

g. Dao cách ly (áp dụng trong một số trường hợp đặc biệt trong TBA).

    - Yêu cầu khác

a. Thiết bị được cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp, có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu thiết kế và quy định trong hợp đồng.

b. Trong Hồ sơ mời thầu hoặc Hợp đồng mua sắm thiết bị phải có Điều khoản yêu cầu Nhà sản xuất cam kết bảo hành thiết bị theo quy định hiện hành về thương mại cũng như theo quy định về đảm bảo tuổi thọ kỹ thuật của thiết bị được nêu trong Điều 8 của Quy định này.

    - Các thông số kỹ thuật cơ bản chống sét van

Xem tại bảng khai báo kỹ thuật.

    - Các yêu cầu chung về tài liệu thử nghiệm CSV:

1. Các yêu cầu chung về tài liệu thử nghiệm CSV:

- Nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp các thiết bị CSV có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các biên bản thử nghiệm chống sét van được nêu trong Tiêu chuẩn được áp dụng để chế tạo chống sét van.

- Quy định đặc tính kỹ thuật nêu các thử nghiệm tối thiểu mà nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp phải cung cấp trước khi tham gia đấu thầu mua sắm thiết bị và trước khi thực hiện cấp hàng cho người mua.

2. Các yêu cầu về thử nghiệm đối với CSV

Các yêu cầu thử nghiệm tối thiểu đối với CSV được nêu trong Phụ lục 1 của Quy định này và sẽ được EVNNPT điều chỉnh bằng các Văn bản bổ sung trên cơ sở các nội dung quy định trong Tiêu chuẩn chế tạo CSV - Quy định đặc tính kỹ thuật nêu các thử nghiệm tối thiểu mà nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp phải cung cấp trước khi tham gia đấu thầu mua sắm thiết bị và trước khi thực hiện cấp hàng cho người mua.

Phụ lục 1 – Yêu cầu thử nghiệm đối với chống sét van 220kV:

PHỤ LỤC 1:
CÁC YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐỐI VỚI CHỐNG SÉT VAN

1. Đối với CSV áp dụng theo các tiêu chuẩn: IEC60099-4, IEEE C62.11, GB/T 11032, …

a. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Nhà sản xuất phải cung cấp các tài liệu chứng minh đáp ứng tối thiểu các thử nghiệm điển hình theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 như sau:

- Thử nghiệm cách điện vỏ CSV (Insulation withstand test on the arrester housing).

- Thử nghiệm điện áp dư (Residual voltage test).

- Kiểm tra điều kiện vận hành lâu dài với Ucov (Test to verify long term stability under continuous operating voltage).

- Khả năng truyền nạp lặp lại Qrs (Repetitive charge transfer withstand).

- Khả năng hấp thụ nhiệt với mẫu thử (Heat dissipation behaviour verification of test sample).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operating duty test).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time).

- Thử nghiệm ngắn mạch (Short circuit test).

- Thử nghiệm độ uốn (Bending test).

Đối với CSV sử dụng vỏ cách điện polymer yêu cầu cung cấp bổ sung thử nghiệm sau:

- Thử nghiệm lão hóa bởi thời tiết (Weather ageing test).

Các biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) phải do Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 thực hiện hoặc Phòng thử nghiệm của nhà sản xuất thực hiện nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra độc lập có chứng chỉ ISO/IEC 17025 như: KEMA, CESI, ASTA, các thành viên thuộc hiệp hội STL, v.v.

b. Thử nghiệm thường xuyên (Routine test):

Nhà sản xuất CSV phải cung cấp tối thiểu các biên bản thử nghiệm thường xuyên (thử nghiệm xuất xưởng) cho các loại thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 như sau:

-	Đo điện áp tham chiếu Uref (Reference Voltage).

-	Thử nghiệm điện áp dư Ures (Residual Voltage Test).

-	Thử nghiệm phóng điện cục bộ (Internal Partial Discharge Test).

-	Thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power Frequency Voltage Test).

Các biên bản thử nghiệm thường xuyên (Routine Test) của CSV do nhà sản xuất CSV tự thực hiện và ban hành các kết quả thử nghiệm.

2. Đối với CSV áp dụng theo tiêu chuẩn ГОСТ Р 52725

a. Thử nghiệm đáp ứng (Kвалификационные):

Nhà sản xuất phải cung cấp các tài liệu chứng minh đáp ứng tối thiểu các thử nghiệm đáp ứng (Kвалификационные) theo tiêu chuẩn ГОСТ Р 52725 như sau:

-	Thử nghiệm điện áp tham chiếu (Классификационное напряжение).

- Thử nghiệm điện áp dư (Остающееся напряжение при токе).

- Khả năng truyền nạp lặp lại (Пропускная способность).

- Khả năng hấp thụ nhiệt (Тепловая устойчивость).

- Thử nghiệm cách điện vỏ CSV (Электрическая прочность изоляции).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Характеристика «напряжение- время»).

- Các Thử nghiệm cơ học (Механическая прочность и Стойкость к вибрации).

Các biên bản thử nghiệm đáp ứng (Kвалификационные) phải do Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 thực hiện hoặc Phòng thử nghiệm của nhà sản xuất thực hiện nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ cơ quan kiểm tra độc lập có chứng chỉ ISO/IEC 17025.

b. Thử nghiệm chấp nhận (приемо-сдаточные):

Nhà sản xuất CSV phải cung cấp tối thiểu các biên bản thử nghiệm chấp nhận (thử nghiệm xuất xưởng) cho các loại thử nghiệm theo tiêu chuẩn ГОСТ Р 52725 như sau:

-	Đo điện áp tham chiếu (Классификационное напряжение).

-	Thử nghiệm điện áp dư (Остающееся напряжение при токе).

-	Thử nghiệm phóng điện cục bộ (Уровень частичных разрядов).

Các biên bản thử nghiệm chấp nhận (приемо-сдаточные) của CSV do nhà sản xuất CSV tự thực hiện và ban hành các kết quả thử nghiệm.

    - Yêu cầu về vận chuyển chống sét van

1. Chống sét van phải được chế tạo để dễ dàng tháo rời, đóng gói từng bộ phận riêng với bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói, dễ dàng lưu kho, vận chuyển bằng máy móc hay thủ công, phải cho phép lắp đặt và vận hành trở lại một cách dễ dàng.

2. Đi kèm với mỗi chống sét van phải có bảng liệt kê số lượng các vật tư trong từng kiện đóng gói. Có biện pháp ngăn chặn sự xâm nhập của hơi ẩm, các tác động của nước biển, mưa giông cũng như các yếu tố ảnh hưởng từ môi trường khác.

    - Yêu cầu về tài liệu cho chống sét van

Nhà sản xuất có trách nhiệm cung cấp đầy đủ về các tài liệu sau đây:

1. Bảng các thông số yêu cầu đối với chống sét van.

2. Bản vẽ mô tả cấu trúc, kích thước, mặt cắt các thành phần chính của chống sét van.

3. Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt (bao gồm bản vẽ giá đỡ thiết bị).

4. Các biên bản thử nghiệm đáp ứng Quy định này và tiêu chuẩn áp dụng.

5. Các chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng, xuất xứ sản phẩm, phụ kiện.

6. Các tài liệu hướng dẫn, khuyến cáo khi thực hiện: đóng gói, vận chuyển, lặp đặt, vận hành, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị và phụ kiện, thí nghiệm định kỳ, thí nghiệm tăng cường (như tần suất thực hiện, nội dung công việc); các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

    - Yêu cầu khác cho chống sét van

Các hạng mục không được nêu trong “Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản chống sét van 220 kV trong trạm biến áp lưới điện truyền tải” sẽ phải áp dụng theo Quy định kỹ thuật EVN, EVNNPT, tiêu chuẩn TCVN và các tiêu chuẩn tương đương.

  - Sứ đỡ:

    - Các tài liệu liên quan áp dụng

1. Các tài liệu, văn bản trong nước

[1] Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 và Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13.

[2] Quy chuẩn Quốc gia về kỹ thuật điện. QCVN QTĐ:2009-BCT ban hành kèm theo Thông tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009 của Bộ Công Thương.

[3] Quy phạm Trang bị điện. 11TCN-20-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp.

[4] Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn điện 12/2008/QĐ-BCT.

[5] Quy chuẩn xây dựng Việt Nam: QCXD VN 02:2008/BXD.

[6] Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2009/BXD.

[7] Quy định Hệ thống truyền tải điện ban hành theo Thông tư số 25/TTBCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương.

2. Các tiêu chuẩn nước ngoài

[1] IEC60050-471:2007. International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 471: Insulators.

[2] IEC 60071:2011-2018. Insulation co-ordination.

[3] IEC 60168:1994. Tests on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass for systems with nominal voltages greater than 1000 V.

[4] IEC 60273:1990. Characteristic of indoor and outdoor post insulators for systems with nominal voltages greater than 1000 V.

[5] IEC 60437:1997. Radio interference test on high-voltage insulators.

[6] IEC 60507:2013. Artificial pollution tests on high-voltage ceramic and glass insulators to be used on a.c. systems.

4

[7] IEC 60660:1999. Insulators - Tests on indoor post insulators of organic material for systems with nominal voltages greater than 1000 V up to but not including 300 kV.

[8] IEC 60815:2008. Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions.

    - Các yêu cầu chung

1. Yêu cầu chung

Sứ cách điện (SCĐ) vận hành trên lưới truyền tải điện là loại sứ cách điện 1 pha loại đặt ngoài trời hoặc trong nhà. SCĐ được thiết kế, chế tạo bằng vật liệu như gốm, thủy tinh hoặc composit và áp dụng các công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, tiêu chuẩn ngành điện, tiêu chuẩn IEC và có khả năng làm việc ổn định ở điện áp định mức quy định cho SCĐ trong điều kiện khí hậu của Việt Nam.

Điều kiện môi trường chung áp dụng cho SCĐ:

+ Độ cao nơi lắp SCĐ so với mực nước biển: Không quá 1000 m.

+ Vùng khí hậu nơi lắp CSV: Khí hậu nhiệt đới.

+ Nhiệt độ tối đa của môi trường: 45 0C.

+ Nhiệt độ nhỏ nhất của môi trường: 0 0C.

+ Nhiệt độ trung bình của môi trường: 25 0C.

+ Độ ẩm tối đa của môi trường: 100 %.

+ Độ ẩm trung bình của môi trường: 85 %.

+ Mức độ ô nhiễm của môi trường: 25mm/kV.

+ Hệ số động đất lớn nhất: 0,15 g.

2. Yêu cầu chung đối với hệ thống điện lắp đặt SCĐ 220 kV

| + Điện áp danh định | 220 kV |
| --- | --- |
| + Tần số danh định | 50 Hz |
| + Điện áp vận hành hệ thống lớn nhất | 242 kV |
| + Hệ số chạm đất của lưới truyền tải điện | ≤ 1,4 |

4. Yêu cầu áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế

SCĐ phải được thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, lắp đặt đáp ứng các yêu cầu được quy định trong các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế như sau:

| - IEC 60071-1:2011- IEC 60071-2:2018- IEC 60168:2001- IEC 60273:1990- IEC 60437:1997 | - IEC 60507:2013- IEC 60660:1999- IEC 60815-1:2008- IEC 60815-2:2008- IEC 60815-3:2008 |
| --- | --- |

    - Phân loại SCĐ

1. Phân loại theo thiết kế cấu tạo

Theo phương pháp thiết kế chế tạo, các Bộ SCĐ (nhiều Đơn vị SCĐ), Đơn vị SCĐ được phân chia thành nhiều loại khác nhau bao gồm:

a) SCĐ hình trụ lõi cứng với các phụ kiện kim loại bên ngoài sử dụng vật liệu cách điện rắn có khả năng chống điện đâm thủng trong suốt chiều cao của mỗi Đơn vị SCĐ.

b) SCĐ hình trụ khoang với các phụ kiện kim loại bên ngoài sử dụng hàng rào gốm bên trong được sản xuất và bắn tích hợp trong mỗi Đơn vị SCĐ.

c) SCĐ hình trụ với các phụ kiện kim loại bên trong, trong đó chiều dài của đường phóng điện đánh thủng ngắn nhất qua vật liệu cách điện rắn ít nhất bằng một nửa khoảng cách yêu cầu để phóng điện bề mặt bên ngoài sứ giữa các phụ kiện kim loại.

d) SCĐ hình trụ với các phụ kiện kim loại bên trong, trong đó chiều dài của đường phóng điện đánh thủng ngắn nhất qua vật liệu cách điện rắn nhỏ hơn một nửa khoảng cách yêu cầu để phóng điện bề mặt bên ngoài mặt sứ giữa các phụ kiện kim loại.

e) SCĐ dạng lắp đặt đứng trên cột/trụ, trong đó mỗi Bộ SCĐ bao gồm các phụ kiện kim loại, có một hoặc nhiều Đơn vị SCĐ với độ dày của vật liệu cách điện rắn nhỏ so với kích thước bên ngoài của Bộ sứ.

f) SCĐ hình trụ với nhiều Đơn vị SCĐ gồm các phụ kiện kim loại và nhiều lớp cách điện thành phần với độ dày của vật liệu cách điện rắn của mỗi thành phần nhỏ so với kích thước bên ngoài, đồng thời tạo nên tổ hợp cách điện đặc trưng chống đánh thủng.

2. Phân loại theo vật liệu và phương pháp chế tạo:

Vật liệu sử dụng để chế tạo các SCĐ bao gồm:

- Vật liệu gốm sứ (ceramic) truyền thống.

- Thủy tinh gia nhiệt là loại thủy tinh được tăng cường các ứng suất cơ học bằng cách làm nguội thủy tinh sau khi xử lý nhiệt.

- Kính cường lực là thủy tinh trong đó các ứng suất cơ học được kiểm soát trong quá trình tăng cường xử lý nhiệt để chế tạo thủy tinh.

- Composite công nghệ mới đã được phát triển và kiểm nghiệm.

3. Các đặc tính vật lý cơ bản của Sứ cách điện

1. Các đặc tính kỹ thuật về điện áp

a) Điện áp xung sét chịu được trong điều kiện khô.

b) Điện áp xung đóng cắt chịu được trong điều kiện khô (chỉ dành cho SCĐ trong nhà).

c) Điện áp xung đóng cắt chịu được trong điều kiện mưa ẩm (chỉ dành cho SCĐ ngoài trời).

d) Điện áp chịu được tần số công nghiệp trong điều kiện khô (chỉ dành cho SCĐ trong nhà).

e) Điện áp chịu được tần số công nghiệp trong điều kiện mưa ẩm (chỉ dành cho SCĐ ngoài trời).

f) Điện áp tối thiểu đánh thủng Bộ SCĐ (đối với các loại SCĐ theo Điều 5 mục 1d và 1e).

Để xác định các giá trị điện áp cơ bản cho các Bộ SCĐ dự kiến lắp đặt trong các TBA, khi thiết kế phối hợp cách điện giữa các thiết bị trong TBA cần áp dụng tiêu chuẩn sau:

- IEC 60071 trong điều kiện môi trường làm việc bình thường.

- IEC 60815 trong điều kiện môi trường làm việc ô nhiễm.

Chi tiết về các mức điện áp chịu đựng cho từng loại sứ cách được quy định trong Phụ lục 1.

2. Các đặc tính về cơ lý học

a) Quy định tải trọng phá hủy cơ học nhỏ nhất.

b) Quy định kích thước phải đảm bảo, bao gồm khoảng cách tối thiểu phóng điện bề mặt.

c) Độ võng dưới tải trọng uốn.

Các đặc tính về tải trọng phá hủy và kích thước của từng loại SCĐ được quy định trong Phụ lục 1.

3. Các đặc tính môi trường và các đặc tính khác

- Đặc điểm nhiễu và chống nhiễu sóng vô tuyến.

- Các đặc tính chịu được các dạng ô nhiễm nhân tạo.

    - Các đặc tính kỹ thuật về điện áp đối với SCĐ

1. Đối với SCĐ cấp điện áp 220 kV

Ngoài việc phải áp dụng các quy định, quy phạm về đảm bảo an toàn cho các thiết bị điện trong TBA, các thông số cơ bản đối với SCĐ cấp điện áp 220 kV bao gồm:

| 1 | Điện áp định mức, kV | 220 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Điện áp cao nhất đối với thiết bị, Um - kV | 245 |
| 3 | Điện áp chịu đựng thời gian ngắn ở tần số 50 Hz, kV | 460 |
| 4 | Điện áp chịu đựng xung sét, kV peak value | 1050 |
| 5 | Khoảng cách tối thiểu pha đất cấu trúc thanh dẫn, mm | 2100 |
| 6 | Khoảng cách tối thiểu pha đất cấu trúc dây dẫn, mm | 1900 |
| 7 | Khoảng cách tối thiểu pha pha cấu trúc thanh dẫn, mm | 4200 |
| 8 | Khoảng cách tối thiểu pha pha cấu trúc dây dẫn, mm | 3600 |
| 9 | Điện áp đánh thủng cách điện nhỏ nhất, kV | 1150 |

3. Chiều dài dòng dò tối thiểu:

Chiều dài dòng dò tối thiểu đối với SCĐ 220 kV được tính toán theo Quy phạm trang bị điện và tùy thuộc vào điều kiện môi trường nơi lắp đặt sẽ áp dụng tiêu chuẩn đường dò bề mặt ở mức: 25mm/kV.

    - Các đặc tính kỹ thuật về cơ lý học đối với sứ cách điện

1. Quy định về cấp tải trọng phá hủy cơ học đối với SCĐ trong thí nghiệm kiểm tra uốn tham khảo theo bảng sau ứng với sứ cấp cho dự án:

Đối với các loại SCĐ dạng gốm, thủy tinh, composite:

| Cấp tải trọng | Điều kiện sử dụng - Cấu tạo và vật liệu sử dụng - Lực phá hủy tối thiểu (N) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trong nhà |  | Ngoài trời |  |
|  | Sứ/thủy tinh, có kim loại bên trong | Composite, có kim loại bên trong | Sứ/Thủy tinh hình trụ có kim loại bên trong | Sứ/Thủy tinh hình trụ có kim loại bên ngoài |
| Cấp 2 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Cấp 4 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Cấp 6 |  | 6000 |  | 6000 |
| Cấp 8 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Cấp 10 |  | 10000 |  | 10000 |
| Cấp 12.5 |  |  |  | 12500 |
| Cấp 16 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Cấp 20 |  |  |  | 20000 |
| Cấp 25 | 25000 | 25000 |  | 25000 |
| Cấp 31.5 |  |  | 31500 | 31500 |
| Cấp 40 |  |  |  | 40000 |

Riêng đối với loại sứ dạng bệ đỡ sử dụng vật liệu gốm (ceramic), áp dụng 5 cấp tải trọng sau:

| Cấp tải trọng | Lực phá hủy tối thiểu, N | Lực phá hủy tối đa, N |
| --- | --- | --- |
| Cấp A | 3000 | 5000 |
| Cấp B | 5000 | 7500 |
| Cấp C | 7500 | 12000 |
| Cấp D | 12000 | 18000 |
| Cấp E | 18000 | 30000 |

2. Quy định về kích thước SCĐ tham khảo nội dung ứng với sứ cấp cho dự án

Quy định về kích thước SCĐ áp dụng theo các bảng sau:

- Đối với SCĐ dạng gốm hoặc thủy tinh có kim loại bên trong và áp dụng trong điều kiện trong nhà (xem Phụ lục Bảng 1.1).

- SCĐ vật liệu organic (composite) có kim loại bên trong sử dụng trong điều kiện trong nhà (xem Phụ lục Bảng 2.1).

- SCĐ hình trụ vật liệu gốm hoặc thủy tinh có kim loại bên trong sử dụng trong điều kiện ngoài trời (xem Phụ lục Bảng 3.1).

- SCĐ hình trụ vật liệu gốm hoặc thủy tinh có kim loại bên ngoài sử dụng trong điều kiện ngoài trời (xem Phụ lục Bảng 4.1).

- SCĐ dạng bệ đỡ trong điều kiện ngoài trời (xem Phụ lục Bảng 5.1).

3. Quy định về bề mặt SCĐ

Đối với SCĐ sử dụng vật liệu gốm hoặc thủy tinh: yêu cầu phải sử dụng loại SCĐ có lớp men bề mặt đồng đều, đồng màu, không rỗ, không rạn, không có đốm; vật liệu sử dụng để chế tạo lõi và bề mặt SCĐ phải đồng nhất không thay đổi trong suốt chiều dài trụ sứ.

    - Yêu cầu về thử nghiệm, kiểm tra, bảo dưỡng Sứ cách điện

- Thử nghiệm các loại SCĐ phải đáp ứng các yêu cầu theo IEC 60168:2001 và phải có đủ các biên bản thí nghiệm đi kèm theo SCĐ.

- Các thử nghiệm Type Test, Special Test phải do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện và ban hành hoặc có sự chứng kiến của phòng thử nghiệm độc lập được cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005 chứng kiến và ban hành.

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60168, bao gồm các thử nghiệm sau:

+ Thử nghiệm khả năng chịu đựng điện áp xung sét trong điều kiện khô (Dry lightning impulse withstand voltage test)

+ Thử nghiệm khả năng chịu đựng điện áp xung đóng cắt trong điều kiện ẩm (Wet switching impulse withstand voltage test (applicable to post insulators for use on system with highest voltage for equipment above 50kV));

+ Thử nghiệm điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong điều kiện ẩm (Wet power frequency withstand voltage test);

+ Thử nghiệm khả năng tải trọng cơ khí (Mechanical failing load test);

Thử nghiệm đặc biệt:

+ Thử nghiệm độ lệch dưới tải (Test for deflection under load);

+ Thử nghiệm độ nhiễu từ trường RIV (Radio interference test (IEC 60437));

+ Thử nghiệm Artificial pollution test (IEC 60507).

Thử nghiệm mẫu:

Thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60168, bao gồm các thử nghiệm sau:

+ Kiểm tra kích thước (Verification of the dimensions);

+ Thử nghiệm chu kỳ nhiệt độ (Temperature cycle test);

+ Thử nghiệm tải trọng cơ khí (Mechanical failing load test);

+ Thử nghiệm độ xốp cho cách điện sứ (Porosity test for ceramic insulators);

+ Thử nghiệm độ mạ (Galvanizing test);

Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

+ Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60168. Các cách điện đứng sẽ được kiểm tra, thử nghiệm bao gồm các hạng mục sau:

+ Thử nghiệm xuất xưởng trực quan (Routine visual inspection);

+ Thử nghiệmxuất xưởng thử nghiệm cơ khí (thử nghiệm uốn), với cách điện có chiều cao > 770mm.

Note: Các thử nghiệm trên để chứng minh đầy đủ khả năng đáp ứng của các thiết bị được cung cấp bởi các nhà thầu. Nhà thầu có thể bị loại nếu không đáp ứng được các yêu cầu trên

- Việc bảo dưỡng SCĐ phải được tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu, khuyến cáo của nhà sản xuất, cũng như các quy trình vận hành và bảo dưỡng chung của đơn vị quản lý vận hành.

Yêu cầu về vận chuyển sứ cách điện

- SCĐ phải được chế tạo để dễ dàng tháo rời, đóng gói các phần tử, dễ dàng lưu kho, vận chuyển bằng máy móc hay thủ công, và phải cho phép lắp đặt và vận hành trở lại một cách dễ dàng.

- Đi kèm với mỗi SCĐ phải có bảng liệt kê số lượng các vật tư trong từng kiện đóng gói. Có biện pháp ngăn chặn sự xâm nhập của hơi ẩm, các tác động của nước biển, mưa dông cũng như các yếu tố ảnh hưởng từ môi trường khác.

Yêu cầu về tài liệu SCĐ

Các tài liệu về SCĐ bao gồm:

- Thông tin về nhà chế tạo, bảng tóm tắt các thông số SCĐ, xuất xứ của các phụ kiện và các giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

- Phải có đủ các biên bản thí nghiệm.

- Các bản vẽ tổng thể với kích thước, bản vẽ mặt cắt, bản vẽ cấu trúc, bản vẽ chi tiết cấu tạo SCĐ và các phụ kiện đi kèm.

- Các tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng.

10

- Tài liệu khuyến cáo khi thực hiện bảo dưỡng và thí nghiệm định kỳ: về tần suất thực hiện, nội dung công việc, các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý.

Yêu cầu khác cho sứ cách điện

Các hạng mục không được nêu trong “Quy định đặc tính kỹ thuật sứ đứng cách điện 500 kV và 220 kV trên lưới truyền tải điện” sẽ phải áp dụng theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

  - Dây dẫn:

    - Thông số kỹ thuật dây dẫn:

Dây dẫn AAC-630:

  - Tiêu chuẩn: IEC-61089

  - Số lõi/ đường kính lõi (mm): 61/3.63

  - Tiết diện: 630mm2

  - Đường kính ngoài: 32.6mm

  - Điện trở tính toán ở 20oC: 0,0458/km

  - Trọng lượng: 1738,3kg/km

  - Lực kéo đứt: 100.8kN

Dây dẫn AAC-800:

  - Tiêu chuẩn: IEC-61089

  - Số lõi/ đường kính lõi (mm): 61/4.09

  - Tiết diện: 801,4mm2

  - Đường kính ngoài: 36.81mm

  - Điện trở tính toán ở 20oC: 0,0361/km

  - Trọng lượng: 2207kg/km

  - Lực kéo đứt: 128kN

    - Yêu cầu kỹ thuật của dây dẫn:

i) Yêu cầu chung:

Dây dẫn được thiết kế chế tạo bằng vật liệu và công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, ngành điện, IEC và phù hợp với khí hậu của Việt Nam.

Dây dẫn điện sử dụng trong dự án là loại dây nhôm trần nhiều sợi bện xoắn được thiết kế ngoài trời, phù hợp để vận hành trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng ven biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, vùng nhiệt độ thấp có tuyết phủ, vùng có mật độ giông sét lớn.

ii) Yêu cầu về kết cấu và thành phần nguyên vật liệu:

Yêu cầu về kết cấu dây dẫn:

Kết cấu bề mặt:  Bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu và cuối của dây dẫn phải có chụp đầu cáp hoặc đai chống bung xoắn.

Các lớp xoắn: Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và được xoắn chặt với nhau, lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải.

Mối nối: Trong quá trình bện dây cho phép nối sợi nhôm bị đứt tuy nhiên mối nối phải tuân thủ theo quy định của IEC 61089. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn điện rồi ép nguội.

Ruột dẫn điện (phần dẫn điện) của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm nhỏ xoắn tròn.

Mỡ bảo vệ dây: Dây dẫn được bôi mỡ theo quy định TCVN 6483- 1999 hoặc IEC 61089:1991. Mỡ bảo vệ dây là loại trung tính chịu nhiệt, có nhiệt độ chảy giọt nhỏ nhất là 120oC. Các lớp mỡ phải đồng đều không có chỗ khuyết.

Yêu cầu về nguồn gốc, chất lượng nguyên vật liệu:

Dùng nhôm thỏi hoặc dùng sợi nhôm quy chuẩn 9.5mm.

Nguồn gốc nhập nhôm (tên và địa chỉ Nhà sản xuất). Yêu cầu đối với Nhà cung cấp nhôm thỏi phải có mã hiệu nhôm đã được đăng ký chất lượng tại thị trường chứng khoán kim loại màu Luân Đôn (LME registered).

Trước khi chế tạo, Nhà sản xuất phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc nhập nguyên liệu.

Nhôm thỏi:

Hàm lượng nhôm tối thiểu : 99.7%

Hàm lượng thép tối đa : 0.2%

Hàm lượng Si tối đa : 0.1%

Các thành phần khác :

Sợi nhôm 9.5 mm

Độ dẫn điện tối thiểu : 61.3%

Ứng suất đứt : (70 -170) N/mm2

Độ dãn dài :  (2 -18)%

Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm:

Thử nghiệm dây dẫn phải đáp ứng các yêu cầu theo các tiêu chuẩn IEC 61089, IEC 61395, TCVN 8090: 2009 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

Các thử nghiệm phải do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện và ban hành hoặc có sự chứng kiến của phòng thử nghiệm độc lập. Các phòng thử nghiệm này phải được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định.

Biên bản thử nghiệm điển hình phải thực hiện trên mỗi loại dây dẫn của lô sản phẩm được cung cấp theo hợp đồng và có cùng nhà sản xuất, nước sản xuất.

Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau: (i) Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm,...; (iii) Chủng loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm;

Thử nghiệm điển hình:

Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm tương tự sản phẩm theo yêu cầu thiết kế kỹ thuật của hồ sơ mời thầu để chứng minh sản phẩm yêu cầu cung cấp phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ thiết kế.

Báo cáo thử nghiệm điển hình (Type test report): Nhà thầu phải cung cấp Type test report cho mỗi loại dây dẫn theo hồ sơ mời thầu; Đơn vị thử nghiệm phải là đơn vị thử nghiệm độc lập, hợp pháp. Đơn vị thử nghiệm độc lập hợp pháp là đơn vị có chức năng thử nghiệm theo quy định và độc lập tổ chức, độc lập về tài chính đối với nhà sản xuất, nhà cung cấp.

Biên bản thử nghiệm phải phù hợp theo tiêu chuẩn IEC, TCVN hoặc tương đương. Các thử nghiệm bao gồm các nội dung chính theo sau:

+ Thử nghiệm lực kéo đứt (Breaking strength of conductor theo IEC 61089).

+ Thử nghiệm đường cong ứng suất - độ biến dạng (Stress-strain curves theo IEC 61089).

+ Thử nghiệm độ rão của dây dẫn (Creep test theo IEC 61395: 1998)

+ Thử nghiệm chứng minh mối nối riêng lẻ của sợi nhôm (Joints in aluminum wires theo IEC 61089).

Thử nghiệm mẫu:

Số lượng mẫu thử nghiệm theo IEC 61089: Lựa chọn ngẫu nhiên 2% trên tổng số cuộn dây mỗi chủng loại để lấy mẫu thử nghiệm (trong trường hợp số cuộn ít hơn 100 thì lấy 02 mẫu).

Thời điểm lấy mẫu:

+ Đối với nhà sản xuất: Lấy mẫu trước khi bện và sau khi bện.

+ Đối với công tác nghiệm thu thành phẩm: Lấy mẫu sau khi bện.

Nội dung thử nghiệm: Theo IEC 61089, TCVN 8090 hoặc tương đương.

Nhà sản xuất, Nhà cung cấp phải có biên bản kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm để chứng minh sản phẩm bàn giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Biên bản này được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập và phù hợp theo tiêu chuẩn IEC hoặc TCVN, các nội dung kiểm tra, thử nghiệm bao gồm như sau:

+ Kiểm tra số sợi nhôm, số sợi thép, số lớp xoắn, chiều xoắn lớp ngoài cùng, bội số bước xoắn.

+ Kiểm tra đường kính sợi nhôm, độ uốn cong sợi nhôm, độ giãn dài tương đối sợi nhôm, ứng suất kéo đứt của sợi nhôm.

+ Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 200C.

+ Lực kéo đứt của toàn bộ dây dẫn.

+ Trọng lượng dây.

+ Modul đàn hồi.

+ Hệ số giãn nở nhiệt.

+ Nhiệt độ chảy giọt của mỡ.

  - Chuỗi sứ 220kV có hoặc không có tăng đơ

    - Cách điện:

      - Tiêu chuẩn áp dụng:

IEC 60060-1	Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao, Phần 1: Định nghĩa chung và yêu cầu thử nghiệm (High Voltage Test Techniques - Part 1: General definitions and test requirement).

IEC 60120 (1984-01)	Kích thước của các đầu tròn và khớp nối của chuỗi cách điện (Dimensions of ball and socket couplings of sting insulator units).

IEC 60071	Phối hợp cách điện

IEC 60372 (1984-01) và phụ lục 1 (1991-09) - Thiết bị khóa cho đầu tròn và khớp nối của các chuỗi cách điện - Kích thước và thử nghiệm (Locking devices for ball and socket couplings of string insulator units - Dimensions and tests).

IEC 61284 (1997-09) 	Đường dây trên không – Các yêu cầu và thử nghiệm dùng cho phụ kiện (Overhead lines - Requirements and tests for Fittings).

IEC 60383-2 (1993-04)	Chuỗi cách điện và bộ cách điện cho hệ thống xoay chiều - Định nghĩa, phương pháp thử nghiệm và tiêu chí chấp nhận (Insulator strings and insulator sets for a.c. systems - Definitions, test methods and acceptance criteria).

IEC 60437 (1997-09)	Thử nghiệm nhiễu sóng radio đối với cách điện cao áp (Radio interference test on high-voltage Insulators).

IEC 60507 (1991-04)	Kiểm tra ô nhiễm nhân tạo trên cách điện cao áp được sử dụng trên hệ thống xoay chiều (Artificial pollution tests on high-voltage  insulators to be used on A.C. systems).

IEC 60587	Phương pháp thử để đánh giá khả năng phóng điện và ăn mòn của vật liệu cách điện dưới điều kiện khắc nghiệt của môi trường xung quanh (Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion of electrical insulating materials under severe ambient conditions).

IEC 60815	Hướng dẫn cho việc lựa chọn cách điện đối với các điều kiện ô nhiễm (Selection and diemensioning of high voltage insulators intended for use in polluted conditions – Edition 1.0:2008).

IEC/TR 61467 (1997-02) 	Cách điện cho đường dây trên không có điện áp danh định trên 1000 V – Thử nghiệm phóng điện hồ quang trên bộ cách điện (Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000 V - A.C. power arc tests on insulator sets).

TCVN 11 TCN -19-2006 	Quy phạm trang bị điện Việt Nam. Phần II-Hệ thống đường dẫn điện

BS 137	Cách điện bằng vật liệu gốm sứ hoặc thủy tinh cho đường dây trên không có điện áp danh định lớn hơn 1000V

IEC 60305 (1995-12)	Cách điện cho đường dây trên không với điện áp danh định lớn hơn 1000V – Cách điện gốm, sứ hoặc thủy tinh cho hệ thống điện xoay chiều – Đặc tính của bát cách điện loại khớp nối bằng chụp và đầu tròn.

IEC 60383-1 (1993-04)	Cách điện dùng cho đường dây trên không có điện áp danh nghĩa lớn hơn 1000V - Phần 1: Cách điện bằng gốm hoặc thủy tinh dùng cho hệ thống điện xoay chiều - Định nghĩa, phương pháp thử nghiệm và tiêu chuẩn chấp nhận.

IEC 60383-2 (1993-04)- IEC 60383-2 (1993-04) Cách điện cho đường dây trên không với điện áp danh định trên 1000V – Phần 2: Chuỗi cách điện và cách điện sử dụng cho hệ thống điện xoay chiều – Định nghĩa, phương pháp thử nghiệm và tiêu chuẩn chấp nhận.

IEC 60120 (1984-01)	Kích thước của các đàu tròn và khơp nối của chuỗi cách điện.

IEC/TR 60575 (1977-01) Thử nghiệm đặc tính cơ nhiệt và đặc tính cơ của chuỗi các điện.

IEC/TR 60797 (1984-01)	Tải trọng dư của chuỗi cách điện gốm hoặc thủy tinh cho đường dây trên không sau khi phần điện môi bị phá hủy.

IEC/TR 61211 Ed.2 (2004-11)	Cách điện gốm hoặc thủy tinh trên đường dây trênn không với điện áp danh định lớn hơn 1000V.

IEC 60815	Hướng dẫn cho việc lựac họn cách điện đối với các điều kiện ô nhiễm.

IEC/TR 61467 (Ed.1.0 2008-08) Thử nghiệm hồ quang điện xoay chiều cho chuỗi cách điện đường dây trên không với điện áp danh định trên 1000V;

IEC 60437 Ed.2 (1997-09)	Thử nghiệm RIV cho cách điện cao áp

IEC  60060-1:  Kỹ  thuật  thử nghiệm  điện  cao  áp,  Phần  1:  Định nghĩa  chung  và  yêu  cầu  thử  nghiệm (High Voltage test Techniques, Part 1: General  definitions  and  test requirement).

IEC 60507: 1991-04: Thử nghiệm ô nhiễm nhân tạo cho cách điện cao áp được  dùng  trên  hệ  thống  A.C (Artificial  pollution  test  on  high voltage  insulators  to  be  used  on  A.C. systems).

IEC  60372:  1984-1  and Amendment  Nr.1:  1991-09:  Thiết  bị khóa hãm kiểu ball-socket cách điện và chuỗi cách điện  -  Kiểm tra kích thước (Locking  devices  for  ball  and  socket couplings  ò  string  insulator  -  units  -Dimensions and tests.)

IEC 60071-1 Ed.8: 2011-03: Phối hợp  cách  điện.  Phần  1:  Định  nghĩa, nguyên  lý  và  quy  tắc  (Insulation  coordination  -  Part1:  Definitions, principles and rules).

IEC 60071-2 Ed.8: 1996-12: Phối hợp cách  điện. Phần 2: Hướng dẫn áp dụng (Insulation co-ordination - Part2: Application Guide).

Quyết định 1769/QĐ-EVNNPT ngày 09/09/2025 của EVNNPT về việc Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách điện thủy tinh, gốm trên lưới truyền tải.

Quyết định 1769/QĐ-EVNNPT ngày 09/09/2025 của EVNNPT về việc Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của phụ kiện trên lưới truyền tải điện.

      - Yêu cầu kỹ thuật:

Cách điện có dạng mũ theo IEC 60305 và IEC 60120, phần trên của cách điện có dạng hình trụ tròn, được thiết kế sử dụng ngoài trời, phù hợp để vận hành trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng ven biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, vùng có mật độ giông sét lớn.

Chụp và đầu ty cách điện đảm bảo không bị oxy hóa, méo mó dưới tải trọng cơ học, làm thay đổi khoảng không tương đối của các cách điện hoặc để tăng thêm các ứng suất khác lên cách điện.

Chụp làm bằng gang đúc hoặc hợp kim và mạ kẽm nhúng nóng. Chụp phải tròn, mặt bên trong và ngoài đồng tâm, không bi nứt, co ngót, không bị rỗ, mép ngoài không khô nhám để giảm tối đa các hiện tượng tập trung điện trường và gây nhiễu sóng vô tuyến.

Phần cách điện làm bằng thủy tinh hoặc gốm. Phần đầu của phần cách điện tại chỗ tiếp xúc với ty cách điện phải được thiết kế hình trụ để ứng suất điện và cơ được phân bố đều. Phần cách điện thủy tinh không được khuyết tật như bao gồm tạp chất, bọt khí bên trong và bề mặt bên ngoài phải đồng nhất.

Ty cách điện làm bằng thép dập nguội và mạ kẽm nhúng nóng. Vòng kẽm theo tiêu chuẩn IEC-61325 bảo vệ bọc bên ngoài ty cách điện

Xi măng liên kết giữa chụp và phần cách điện cũng như giữa phần cách điện và ty sứ phải là loại xi măng Aluminous, Portland đảm bảo đáp ứng yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm đối với cách điện treo theo tiêu chuẩn IEC 60305, IEC 60383, IEC và các tiêu chuẩn tương đương.

Để tránh khe hở tiếp giáp giữa chụp “cap” và phần cách điện của bát thủy tinh nhằm giảm vầng quang tại khu vực này, phần khe hở này phải có công nghệ gắn kết (có thể chèn kín bằng tơ sợi tổng hợp) và liên kết bằng sơn dẫn điện, với mục đích khi sử dụng trong vận hành không bị rỗ có khe hở tại khu vực tiếp giáp này làm phóng điện vầng quang và gây nhiễu.

Chốt chẻ để hãm đầu ty cách điện khi lắp ráp kết nối làm bằng thép không han rỉ, không bị mài mòn trong quá trình vận hành.

Mạ kẽm nhúng nóng và nhãn mác theo tiêu chuẩn IEC 60383-1.

Cách điện thiết kế sao cho thuận tiện cho việc kiểm tra, lau chùi và sửa chữa. Và dặc tính của cách điện được duy trì ổn định trong quá trình sử dụng vận hành trên lưới truyền tải điện. Tất cả các thiết bị đều được thiết kế đảm bảo hoạt động tốt trong điều kiện tự nhiên tại nơi lắp đặt, đồng thời các thiết bị này cũng phải đảm bảo hoạt động tốt trong các sự cố thay đổi đột ngột của các lực tác động hay điện áp hệ thống xảy ra lỗii đồng bộ hay ngắn mạch.

Tải trọng và đặc tính điện của cách điện, chiều dài đường rò phải phù hợp với Quy phạm trang bị điện 11TCN-19-2006 – Phần II và IEC 60815.

      - Yêu cầu thử nghiệm:

Thử nghiệm điển hình (Type test) cho cách điện (Insulator units), chuỗi cách điện (Insulator sets), phụ kiện (khóa néo/đỡ, ống nối, khung định vị, chống rung và các phụ kiện khác của chuỗi) phải được thực hiện tại các phòng thí nghiệm độc lập Quốc tế. Các phòng thí nghiệm này phải được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của nhà sản xuất thì phòng thí nghiệm này phải đáp ứng: i) Phòng thí nghiệm của nhà sản xuất phải phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025; ii) Kết quả thử nghiệm phải được sự chứng kiến và xác nhận bởi một trong các phòng thí nghiệm độc lập quốc tế (như: KEMA, PEHLA, CESI, STLA, ASTA, SATS, ESEF, STLNA, POWER TECH LAB (Canada), STL, JSTC, A2LA, UKAS hoặc các phòng thí nghiệm thuộc G8, Châu Âu).

Biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện trên sản phẩm có cùng nhà sản xuất, nước sản xuất.

Biên bản thử nghiệm điển hình phải có đầy đủ các thông tin sau: (i) tên, địa chỉ, chữ ký/đóng dấu của phòng thí nghiệm, số chứng chỉ ISO/IEC 17025; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm,…; (iii) Loại, nhà sản xuất và nước xuất xứ của sản phẩm thử nghiệm;

i) Thử nghiệm điển hình:

Thử nghiệm điển hình nhằm kiểm tra đặc tính cơ bản của cách điện, các đặc tính này phụ thuộc chủ yếu vào thiết kế kỹ thuật. Các thử nghiệm này thường được thực hiện trên số lượng nhỏ cách điện và chỉ thực hiện một lần đối với một thiết kế mới hoặc quá trình chế tạo mới và sau đó chỉ lặp lại khi có thay đổi về thiết kế hoặc quá trình sản xuất. Nếu sự thay đổi chỉ tác động đến một số đặc tính nào đó thì chỉ cần lặp lại các thử nghiệm trên các đặc tính đó. Ngoài ra, không cần thực hiện các thử nghiệm điển hình về điện, cơ và nhiệt-cơ trên thiết kế mới của cách điện nếu đã có chứng nhận thử nghiệm còn hiệu lực về cách điện có thiết kế tương đương và có cùng quá trình chế tạo.

Các thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC và các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm nội dung như sau:

+ Thử nghiệm điển hình cho cách điện (Type test for Insulators).

+ Đo lường các kích thước (Verification of dimensions), theo tiêu chuẩn IEC 60383-1.

+ Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét khô (Dry Lightning impulse voltage tests), theo IEC 60383-1.

+ Thử nghiệm điện áp chịu đựng tần số công nghiệp ướt (Wet power-frequency voltage tests), theo IEC60383-1

+ Thử nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test (for Porcelain Insulator)), theo IEC 60383-1 (đối với cách điện gốm).

+ Thử nghiệm lực phá hủy cơ (Mechanical failing load test (for Glass Insulator)), theo IEC 60383-1 (đối với cách điện thủy tinh).

+ Thử nghiệm tính năng cơ nhiệt (Thermal mechanical performance test), theo IEC60383-1.

+ Thử nghiệm ứng suất dư (Residual strength test), theo IEC 60797.

+ Thử nghiệm xung đánh thủng (Impulse voltage puncture test on insulators in air), theo IEC 61211.

+ Thử nghiệm ô nhiễm nhân tạo (Artificial pollution test), theo IEC 60507.

+ Thử nghiệm điển hình cho bộ chuỗi cách điện (Type test for Insulator Sets).

Thử nghiệm điển hình (Type test) cho bộ chuỗi cách điện (gồm cách điện + các phụ kiện được lắp ráp hoàn chỉnh), bao gồm các hạng mục:

+ Thử nghiệm vầng quang điện (Corona test) theo IEC 61284;

+ Thử nghiệm nhiễu sóng vô tuyến (Radio interference test) theo IEC 60437 và 61284;

+ Thử nghiệm điện áp xung sét khô (Dry lightning impulse withstand voltage test) theo IEC60383-2;

+ Thử nghiệm điện áp chịu đựng tần số công nghiệp ướt (Wet powerfrequency withstand voltage test) theo IEC 60383-2;

+ Thử nghiệm hồ quang điện (Power arc test) theo IEC 61467;

+ Thử nghiệm tải trọng phá huỷ cơ khí (Mechanical failing load test) theo IEC 61284;

ii) Thử nghiệm thường xuyên:

Biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm phù hợp với yêu cầu đặc tính kỹ thuật và loại bỏ sản phẩm lỗi trong quá trình sản xuất. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383-1, bao gồm các hạng mục sau:

+ Kiểm tra bằng mắt thường (Routine visual inspection).

+ Thử nghiệm thường xuyên về cơ khí (Routine mechanical test).

+ Thử nghiệm thường xuyên về điện (Routine electrical test).

Các thử nghiệm loại này sẽ được xác nhận kết quả và đánh dấu (take mark) trên từng sản phẩm hàng hóa hoàn chỉnh.

iii) Thử nghiệm mẫu:

Thử nghiệm mẫu cho cách điện (Sample test for Insulators)

Thử nghiệm mẫu được thực hiện nhằm kiểm tra các đặc tính có thể thay đổi trong quá trình chế tạo và chất lượng của vật  liệu chế tạo cách điện. Thử nghiệm mẫu được sử  dụng  làm thử nghiệm chấp nhận trên mẫu cách điện lấy ngẫu nhiên từ lô hàng đã thoả mãn yêu cầu thử nghiệm thường xuyên liên quan.

Sample test được thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1:2009, IEC 60383 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

Sau khi đã qua các bước của thử nghiệm thường xuyên, thử nghiệm các linh kiện (thành phần) của cách điện sẽ thử nghiệm thể hiện như sau:

+ Đo lường các kích thước của sản phẩm (Verification of the dimensions).

+ Thử nghiệm kiểm tra lực phá hủy cơ điện (đối với cách điện gốm) (Electro-mechanical failing load test (for porcelain)).

+ Thử nghiệm lực phá hủy cơ (đối với cách điện thủy tinh) (Mechanical falling load test (for glass)).

+ Đo lường các kích thước của hệ thống chốt, khóa hãm (Verification of the locking system).

+ Thử nghiệm độ bền về nhiệt độ (đối với cách điện gốm) (Temperature cycle test (for porcelain)).

+ Thử nghiệm sốc nhiệt (đối với cách điện thủy tinh) (Thermal shock test (for glass)).

+ Thử nghiệm độ rỗng, độ thấm của cách điện (đối với cách điện gốm) (Porosity test (for porcelain)).

+ Thử nghiệm chịu đựng điện áp đánh thủng (Puncture withstand test).

+ Thử nghiệm mạ kẽm (Galvanizing test).

+ Kiểm tra sự dịch chuyển các khớp nối (Verification of the coupling displacements).

Thử nghiệm mẫu cho bộ chuỗi cách điện (Sample test for Insulator Sets)

Thử nghiệm mẫu cho bộ chuỗi cách điện thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN, IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

+ Thử  nghiệm điện áp xung sét  khô (Dry lightning impulse withstand voltage test) theo IEC60383-2;

+ Thử nghiệm điện áp chịu đựng tần số công nghiệp ướt (Wet powerfrequency withstand voltage test) theo IEC 60383-2;

+ Thử nghiệm hồ quang điện (Power arc test) theo IEC 61467;

Nhà thầu cung cấp chịu trách nhiệm thực hiện thử nghiệm mẫu trong quá trình thực hiện hợp đồng, khi nghiệm thu chấp nhận hàng hóa Nhà thầu phải cung cấp biên bản thử nghiệm mẫu đúng với sản phẩm cung cấp cho dự án. Việc lấy mẫu và thực hiện thử nghiệm trong quá trình sản xuất, kết quả thử nghiệm làm cơ sở cho việc nghiệm thu thanh toán.

Trong trường hợp đã có Thử nghiệm điển hình (Type tets) cho bộ chuỗi cách điện phụ kiện đúng với sản phẩm hàng hóa cấp cho dự án thì có thể xem xét chấp nhận không cần thực hiện (hậu kiểm) Thử nghiệm mẫu (Sample test).

Trường hợp Thử nghiệm điển hình (Type tets) cho bộ chuỗi cách điện phụ kiện không đúng với sản phẩm hàng hóa cấp cho dự án thì phải xem xét thực hiện (hậu kiểm) Thử nghiệm mẫu (Sample test) theo quy định.

Thử nghiệm mẫu bộ chuỗi cách điện phải được thử nghiệm tại các phòng thí nghiệm độc lập (trong nước hoặc quốc tế) phù hợp được cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025 thực hiện và ban hành biên bản thử nghiệm theo các tiêu chuẩn quy định nêu trên. Việc chứng kiến xác nhận thử nghiệm của bên mua (nếu cần) tùy theo từng dự án do đại diện chủ đầu tư quyết định và được thỏa thuận khi đàm phán hợp đồng.

Trong trường hợp biên bản thử nghiệm được thực hiện bởi nhà sản xuất thì phòng thí nghiệm này phải đáp ứng: i) Phòng thí nghiệm của nhà sản xuất phải được công nhận và được cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025; ii) Kết quả thử nghiệm phải được sự chứng kiến và xác nhận của một trong các phòng thí nghiệm độc lập phù hợp được cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025.

Đối với các trường hợp mua sắm với số lượng ít bộ chuỗi cách điện phụ kiện phục vụ cho công tác sửa chữa đường dây, đấu nối đường dây, đấu nối trạm biến áp mà có chủng loại, số lượng từ 200 bộ chuỗi mỗi loại trở xuống thì có thể xem xét chấp nhận không cần thực hiện thử nghiệm mẫu (Sample test) và nhà thầu phải cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm đưa vào dự án trong quá trình thực hiện hợp đồng.

    - Phụ kiện:

      - Tiêu chuẩn áp dụng:

IEC 61284 (1997-09)	Đường dây điện trên không – Các yêu cầu và thử nghiệm phụ kiện (Overhead lines – Requirements and tets for Fittings)

IEC 61854 (1998-09)	Đường dây điện trên không – Các yêu cầu và thử nghiệm khung định vị (thanh phân cách) (Overhead lines-Requirements and tests for spacers).

IEC 61897 (1998-09)	Đường dây điện trên không – Các yêu cầu và thử nghiệm tạ chống rung Stockbridge (Overhead lines-Requirements and tests for Stockbridge type aeolian vibration dampers).

IEC 60120 (1984-01)	Kích thước vòng treo đầu tròn và mắt nối (Dimensions of ball and socket couplings of string insulator units)

IEC 60372 (1984-01)	kích thước và thử nghiệm (Locking devices for ball and socket couplings of string insulator units - Dimensions and tests)

CISPR/TR 18-3 (Ed.3.0en 2017)	Các tính chất nhiễu sóng vô tuyến của đường dây trên không và thiết bị cao áp. Phân 3: Quy trình kỹ thuật để giảm thiểu độ sóng vô tuyến

BS 729:1971	Tiêu chuẩn yêu cầu mạ kẽm phụ kiện nhúng nóng (Hot dip galvanized coating in Ion & Steel Arrticles).

IEC  60060-1	Kỹ  thuật  thử nghiệm  điện  cao  áp,  Phần  1:  Định nghĩa chung và  yêu cầu thử nghiệm (High  Voltage  test  Techniques,  Part 1:  General  definitions  and  test requirement)

IEC 60437 Ed.2: 1997-09	Thử nghiệm nhiễu sóng Radio điện áp cao cho cách điện (Radio interference test on high voltage Insulators).

IEC/TR 61467 Ed 1.0 2008-08	Cách điện cho đường dây trên không với  điện  áp  danh  định  trên  1000VAC. Thử nghiệm hồ quang điện cho bộ  chuỗi  cách  điện  (Insulators  for overhead lines with nominal voltage above 1000V-AC. Power arc test on insulator sets).

IEC  60071-1  Ed.8:  2011-03	Phối  hợp  cách  điện.  Phần  1:  Định nghĩa,  nguyên  lý  và  quy  tắc (Insulation  co-ordination  -  Part1: definitions, principles and rules).

IEC  60071-2  Ed.8:  1996-12	Phối hợp cách  điện.  Phần 2: Hướng dẫn áp dụng (Insulation co-ordination - Part2: Application Guide).

Quyết  định  1769/QĐ-EVNNPT ngày 09/09/2025 của EVNNPT về việc Quy  định đặc tính kỹ thuật cơ bản của phụ kiện đường dây trên lưới truyền tải.

      - Yêu cầu kỹ thuật:

i) Khóa néo:

Các khóa dây dẫn đường dây phải là loại được duyệt và phải hết sức nhẹ có thể được. Tất cả các khóa phải được thiết kế để tránh bất kỳ khả năng làm biến dạng dây dẫn bện xoắn và làm tách rời ra các sợi dây.

Khóa néo sử dụng ngoài trời, kết cấu theo kiểu ép. Mỗi khóa néo hợp bộ gồm các thành phần: ống nhôm ép phần dây nhôm; Ống thép ép lõi dây thép; Đầu cốt ép dây lèo và bu lông đấu nối với khóa néo:

Ống nhôm ép phần nhôm của dây dẫn và dây chống sét được làm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm dẫn diện tốt, đấu nối với dây lèo bằng bu lông liên kết đầu cốt kèm theo hợp bộ với khóa néo. Bên trong của ống nhôm bơm sẵn hợp chất dẫn điện và chống ăn mòn, ôxy hóa.

Ống thép ép lõi thép của dây dẫn và dây chống sét được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng chịu lực cao. Móc treo của khóa néo có dạng hình khuyên hoặc dạng mắc nối hai chân để có thể lẳp ráp vào chuỗi néo dây tương ứng và được chế tạo theo thiết kế đúc liền khối (không hàn) với ống thép ép lõi thép của dây.

Đầu cốt ép dây lèo được thiết kế hợp bộ kèm theo khóa néo và làm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm dẫn điện tốt, góc nghiêng của đầu cốt từ  0÷300. Đầu cốt được bắt bằng bu lông M12, M14, M16 tùy theo yêu cầu thiết kế kỹ thuật, phụ thuộc vào chủng loại dây có đường kính/tiết diện dây tương ứng, bề mặt tiếp xúc của đầu cốt phải đảm bảo tiếp xúc và dẫn điện tốt. Bên trong của ống và bề mặt tiếp xúc của đầu cốt ép  lèo bơm sẵn mỡ tiếp xúc dẫn điện và chống ăn mòn, ôxy hóa.

Khóa néo phải phù hợp với dây dẫn có tiết diện tương ứng, không được làm hỏng dây dẫn trong quá trình lắp đặt, dẫn điện tốt, không gây phát sinh hồ quang và phải chịu được dòng ngắn mạch lớn nhất theo tính toán khi xảy ra sự cố.

Lực kéo đứt của khóa néo sau khi ép không nhỏ hơn 90% lực kéo đứt nhỏ nhất của dây dẫn và dây chống sét có tiết diện tương ứng. Điện trở của khóa néo sau khi ép dây không lớn hơn 1,2 lần điện trở của đoạn dây có cùng chiều dài.

Trên mỗi thành phần của khóa néo phải được ghi nhãn các ký hiệu sản phẩm và các thông số kỹ thuật chính theo yêu cầu. Trên mỗi ống phải được khắc chìm các thông tin chính như sau:

- Tên hoặc logo của nhà sản xuất.

- Mã hiệu khóa néo. đầu cốt lèo.

- Loại dây dẫn.

- Mã hiệu đai ép.

- Đánh dấu vị trí và mũi tên chỉ hướng ép.

Mỗi loại khóa néo phải có kèm theo tài liệu kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết, bản vẽ hướng dẫn ép Khóa néo và chủng loại đai ép (hàm ép);

ii) Khóa đỡ:

Khóa đỡ dây dẫn và dây chống sét phải được làm bằng hợp kim nhôm chống ăn mòn có độ bền kéo cao. Các bộ phận kẹp được rèn, đúc phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

Các khóa dây dẫn đường dây phải là loại được duyệt và phải hết sức nhẹ có thể được. Tất cả các khóa phải được thiết kế để tránh bất kỳ khả năng làm biến dạng dây dẫn bện xoắn và làm tách rời ra các sợi dây.

Khóa đỡ dây được thiết kế để lắp ráp đồng bộ với chuỗi cách điện đỡ để treo đỡ dây dẫn, dây chống sét tương ứng với từng loại dây theo yêu cầu.

Khóa đỡ dây được thiết kế chế tạo có đặc tính kỹ thuật phải phù hợp với từng loại dây dẫn, dây chống sét có tiết diện tương ứng.

Khóa đỡ phải nhẹ và có kết cấu giảm rung lắc. Khóa đỡ phải chịu được lực phá hủy cơ điện tương đương với chuỗi cách điện đỡ tương ứng. Khóa đỡ được cấu tạo kiểu gối khớp để trợ giúp dây dẫn. Thân khóa có thể quay quanh 1 trục và trục này trùng với tâm dây dẫn.

Thân Khóa đỡ có thể xoay ít nhất 45 độ theo hướng lên hoặc xuống theo phương dọc. Khóa đỡ phải làm bằng vật liệu chịu được tải trọng phá hủy tương ứng với chuỗi cách điện. Nhà thầu phải đảm bảo các tính toán và thiết kế phù hợp với Khóa đỡ tương ứng đối với từng loại dây xác định và đảm bảo trong vận hành tránh cộng hưởng giữa Khóa đỡ với dây dẫn, dây chống sét khi bị rung do gió.

Khóa đỡ phải được làm bằng vật liệu chịu được tải trọng phá hủy tương ứng với chuỗi cách điện. Các khóa đỡ phải cho phép dây dẫn trượt tại giá trị 20% lực căng max. của dây dẫn được ghi trong các Bảng biểu, nhưng dây dẫn phải được khóa về mặt cơ khí trong cách thức đã duyệt. Trừ phi các quy định khác được duyệt, điểm ngoài cùng của khóa phải không nhỏ hơn 2 lần đường kính dây dẫn bên trong điểm ngoài cùng của tiếp xúc giữa dây dẫn và rãnh đỡ của nó (dây dẫn được coi là nằm ngang). Rãnh đỡ dây trước điểm sau cùng phải được làm cong theo mặt phẳng đứng với bán kinh tối thiểu 150 mm và đối với một khoảng cách đủ để cho phép dây dẫn rời ra khỏi khóa tại độ nghiêng lớn nhất để được đạt trong vận hành. Miệng của rãnh đỡ dây cũng phải làm loe ra. Miếng rãnh đỡ dây phãi tạo dạng miệng chuông tại mỗi đầu với bán kính tối thiểu là 25 mm đối với khoảng cách 125 mm, trừ khi các quy định khác được duyệt.

Tất cả các miếng rãnh đỡ dây dẫn bện với các sợi lớp ngoài bằng nhôm với các miếng lót bằng nhôm mềm để bảo vệ dây dẫn. ở những chỗ lắp thanh bọc hợp kim nhôm được quy định, miếng lót có thể bỏ qua.

Trên thân khóa đỡ phải được ghi nhãn, việc ghi nhãn được quy định trong bảng thông số kỹ thuật chào thầu

iii) Phụ kiện chuỗi cách điện đỡ, néo:

Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho các phụ kiện để lắp ráp hợp bộ với các loại chuỗi cách điện phù hợp với từng loại dây dẫn, dây chống sét trên đường dây và trạm biến áp 220 kV, 500 kV. Chuỗi cách điện đỡ và néo 220 kV, 500 kV theo thiết kế thông thường bao gồm các khâu thành phần như sau:

- Cụm bắt chuỗi đỡ, néo.

- Móc treo chữ u (U Bolt).

- Mắt nối thi công (Mắt nối lắp ráp).

- Mắt nối điều chỉnh.

- Vòng treo đàu tròn.

- Mắt nối đơn/Mắt nối kép.

- Mỏ phóng

- Vòng đẳng thế.

- Mắt nối chuyển hướng.

- Khánh treo/đỡ dây.

- Khóa néo/ khóa đỡ.

- Cách điện (thủy tinh, gốm và composite).

Đối với khóa néo, khóa đỡ: Các yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm áp dụng trong Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của phụ kiện đường dây trên lưới truyền tải điện ban hành tại Quyết định số 1769/QĐ-EVNNPT ngày 09/09/2025  của EVNNPT.

Đối với cách điện bát thủy tinh, gốm: Các yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm áp dụng theo quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1769/QĐ-EVNNPT ngày 09/09/2025 của EVNNPT.

Các thành phần còn lại nêu trên (viết tắt là phụ kiện chuỗi cách điện) sẽ được yêu cầu kỹ thuật cụ thể theo thiết kế kỹ thuật của từng dự án.

Tất cả các phụ kiện chuỗi cách điện mà nhà thầu cung cấp phải được thiết kế chế tạo giống như trong bản vẽ và yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Nhà sản xuất phải cung cấp bản tính toán thiết kế kỹ thuật, bản vẽ chế tạo, trong đó thể hiện các yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu và phải được đơn vị tư vấn thiết kế cùng chủ đầu tư phê duyệt.

Các chốt chẻ của phụ kiện phải được làm bằng thép không gỉ.

Các phụ kiện lắp ráp của chuỗi phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn BS 729 hoặc tiêu chuẩn quốc gia tương đương.

Lớp mạ kẽm phải phẳng, sạch, có bề dày đồng nhất và không có khuyết tật.

Đối với chuỗi cách điện dây dẫn, mỏ phóng – vòng đẳng thể phải được thiết kế để bảo vệ chuỗi cách điện và dây dẫn khi có phóng điện xảy ra.

Mỏ phóng được thiết kế chịu được nhiệt độ lên đến 600 0C của dòng ngắn mạch. Mỏ phóng được thiết kế khi ở chế độ làm việc bình thường đảm bảo không có vâng quang trên chuỗi cách điện và không gây ảnh hưởng nhiễu sóng vô tuyến.

Trên thân của phụ kiện phải được ghi nhãn. Việc ghi nhãn được quy định trong bảng thông số kỹ thuật theo yêu cầu.

      - Yêu cầu thử nghiệm:

Thử nghiệm điển hình (Type test) cho cách điện (Insulator units), chuỗi cách điện (Insulator sets), phụ kiện (khóa néo/đỡ, ống nối, khung định vị, chống rung và các phụ kiện khác của chuỗi) phải được thực hiện tại các phòng thí nghiệm độc lập Quốc tế. Các phòng thí nghiệm này phải được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của nhà sản xuất thì phòng thí nghiệm này phải đáp ứng: i) Phòng thí nghiệm của nhà sản xuất phải phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025; ii) Kết quả thử nghiệm phải được sự chứng kiến và xác nhận bởi một trong các phòng thí nghiệm độc lập quốc tế (như: KEMA, PEHLA, CESI, STLA, ASTA, SATS, ESEF, STLNA, POWER TECH LAB (Canada), STL, JSTC, A2LA, UKAS hoặc các phòng thí nghiệm thuộc G8, Châu Âu).

Biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện trên sản phẩm có cùng nhà sản xuất, nước sản xuất.

Biên bản thử nghiệm điển hình phải có đầy đủ các thông tin sau: (i) tên, địa chỉ, chữ ký/đóng dấu của phòng thí nghiệm, số chứng chỉ ISO/IEC 17025; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm,…; (iii) Loại, nhà sản xuất và nước xuất xứ của sản phẩm thử nghiệm;

i) Khóa néo:

Các yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm chấp nhận sản phẩm tuân theo tiêu chuẩn IEC 61284 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Type test:

Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61284, tối thiểu bao gồm các hạng mục:

+ Thử nghiệm lực kéo đứt (Mechanical damage and failure load test)

+ Thử nghiệm chu kỳ tăng nhiệt (Heating cycle test).

Routine test:

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn IEC 61284, tối thiểu bao gồm các hạng mục:

+ Kiểm tra ngoại quan bằng mắt thường các sản phẩm (Visual inspection).

+ Kiếm tra đo lường kích thước và xác minh vật liệu (Dimension inspection and material verification).

Ngoài những thử nghiệm trên khi khóa néo được lắp ráp đồng bộ với chuỗi cách điện thì phải đảm bảo đạt yêu cầu của các thử nghiệm của hợp bộ chuỗi cách điện theo quy định

ii) Khóa đỡ:

Các yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm chấp nhận phải đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn IEC 61284 hoặc tiêu chuẩn tương đương;

Type test:

Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61284, tối thiểu bao gồm các hạng mục:

+ Thử nghiệm lực phá hủy (Mechanical damage and failure load test).

+ Thử nghiệm độ bền kẹp giữ dây (Slip test)

Routine test:

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61284, tối thiểu bao gồm các hạng mục:

+ Kiểm tra ngoại quan bằng mắt thường các sản phẩm (Visual inspection).

+ Kiếm tra đo lường kích thước và xác minh vật liệu (Dimension inspection and material verification).

Ngoài những thử nghiệm trên khi khóa đỡ dược lắp ráp đồng bộ với chuỗi cách điện thì phải thử nghiệm để đảm bảo đạt yêu cầu của các thử nghiệm của hợp bộ chuỗi cách điện theo quy định

iii) Phụ kiện chuỗi cách điện đỡ, néo:

Phụ kiện của chuỗi bao gồm các chi tiết sau đây:

Chi tiết kết nối với trụ (Tower-connecting devices)

U bolt/U shackle/hinge

Mắt nối điều chỉnh (Adjustable extension link)

Vòng treo đầu tròn (Ball eye)

Mắt nối, khớp nối (Socket tongue/ Clevis tongue)

Mỏ phóng (Arcing horn)

Vòng coroana (Corona ring)

Mắt nối thẳng (Socket tongue – straight)

Khánh (Yoke plate)

Phụ kiện khác (Other fittings)

Các yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm chấp nhận sản phẩm tuân theo tiêu chuẩn IEC 61284 và các tiêu chuẩn liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Type test:

Thử nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61284, tối thiểu bao gồm hạng mục thử nghiệm lực phá huỷ và các yêu cầu, hạng mục thử nghiệm theo bảng 1 - IEC 61284  (Table 1-Tests on fittings);

Routine test:

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng.

Biên bản này được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61284 và các tiêu chuẩn tương đương, tối thiểu bao gồm các hạng mục:

Kiểm tra ngoại quan bằng mắt thường các sản phẩm.

Kiểm tra đo lường kích thước sản phẩm.

Kiểm tra lớp mạ.

Và các yêu cầu, hạng mục thử nghiệm theo bảng 1 - IEC 61284 (Table 1-Tests on fittings)

Các thông số kỹ thuật cơ bản:

Loại cách điện: Ngoài trời, kiểu treo, vật liệu thuỷ tinh, gốm.

Loại, kiểu mã hiệu cách điện: loại chống ô nhiễm.

Kiểu liên kết móc nối lắp ráp:  lỗ & đầu tròn (Ball and socket).

Cỡ ty cách điện (Pin) liên kết lắp ráp d(mm): 16.

Tải trọng phá hủy nhỏ nhất: ≥ 1x120kN.

Đường kính ngoài lớn nhât D (mm): 280.

Chiều cao bát sứ	:  146mm.

Chiều dài đường rò nhỏ nhất bát cách điện Lr: ≥ 440mm.

Vòng kẽm bọc ngoài ty cách điện: yêu cầu.

Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp - khô/1ph (kV): 85kV

Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp – ướt/1ph (kV): 50kV

Điện áp chịu đựng phóng điện xung sét (1,2/50s): 125kV

Điện áp đánh thủng nhỏ nhất (kV) : 130

Phụ kiện :

Vòng đẳng thế, mỏ phóng điện.

Mắc nối đơn (Ma ní, Shackle), lỗ nối, tăng đơ điều chỉnh và các phụ kiện cần thiết khác để treo chuỗi sứ.

##### Phụ kiện bát cách điện

| STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | 120kN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vật liệu | Thủy tinh hoặc sứ tôi nóng |  |
| 2 | Mã hiệu, loại cách điện (theo IEC60305) |  | U120BP |
| 3 | Kiểu liên kết | Liên kế kiểu Ô-lỗ tròn |  |
| 4 | Cỡ ty sứ | mm | 16 |
| 5 | Tải trọn phá hoại nhỏ nhất | kN | 120 |
| 6 | Đường kính tán sứ, D | Mm | 280 |
| 7 | Chiều cao bát sứ | mm | 146 |
| 8 | Chiều dài đường rò nhỏ nhất, Lr | Mm | 440 |
| 9 | Vòng kẽm bao quanh ty sứ | Có |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz | kV |  |
|  | - Khô trong 1 phút |  | 85 |
|  | - Ướt trong 1 phút |  | 50 |
| 11 | Điện áp chịu đựng xúng sét | kV | 125 |
| 12 | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kV | 130 |
| 13 | Khối lượng | Kg | 5.8 |

##### Phụ kiện chuỗi cách điện

| STT | Các đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Thông số |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Phụ kiện và chuỗi cách điện |  |  |  |
| 1 | Mã hiệu |  |  |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61284 hoặc tương đương |
| 3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2008 |
| 4 | Hệ số an toàn |  | 2.5 |
| 5 | Mạ kẽm |  | Toàn bộ các phụ kiện |
|  | Khối lượng tầng mạ kẽm |  | Theo BS 729 |
|  | Các chi tiết phụ kiện | g/sq.m | 610 |
|  | Bulong, đai ốc, vòng đệm | g/sq.m | 305 |
| 6 | Vật liệu chế tạo phụ kiện: |  |  |
|  | Cụm bắt chuỗi đỡ,néo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng |
|  | Móc treo chữ U (U bolt) |  |  |
|  | Mắt nối thi công (MN lắp ráp) |  |  |
|  | Mắt nối điều chỉnh |  |  |
|  | Vòng treo đầu tròn |  |  |
|  | Mắt nối đơn/ mắt nối kép |  |  |
|  | Mắt nối chuyển hướng |  |  |
|  | Khánh treo/Đỡ dây |  |  |
|  | Bulong đai ốc vòng đệm |  | Thép ko han rỉ |
|  | Chốt chẻ |  |  |
| 7 | Tải trọng phá hủy phụ kiện |  | Tương ứng với từng loại chuỗi cách điện |
|  | Cụm bắt chuỗi đỡ, néo | kN | 120 |
|  | Móc treo chữ U (U bolt) | kN | 120 |
|  | Mắt nối thi công (MN lắp ráp) | kN | 120 |
|  | Mắt nối CK (Ma ni) | kN | 120 |
|  | Mắt nối điều chỉnh | kN | 120 |
|  | Mắt nối trung gian | kN | 120 |
|  | Vòng treo đầu tròn | kN | 120 |
|  | Mắt nối đơn/mắt nối kép | kN | 120 |
|  | Mắt nối chuyển hướng |  | 120 |
|  | Khánh treo/đỡ dây | kN | 120 |
| 8 | Thông tin ghi nhãn khắc chìm trên Khung định vị |  | Tên hoặc logo của nhà sản xuất Mã hiệu phụ kiện |
| 9 | Bản vẽ kỹ thuật, catalogue kèm kích thước và thông số kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt |  |  |
| II | Mô phỏng-vòng đẳng thế |  |  |  |
| 1 | Mã hiệu |  | IEC 61284 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng |
| 3 | Vật liệu chế tạo mỏ phóng |  |  |
| 4 | Chủng loại chuỗi đỡ/néo của dây dẫn |  |  |
|  | -Phía xà, cột |  | Sừng phóng điện/Vòng bảo vệ corona |
|  | -Phía dây dẫn |  | Vòng bảo vệ corona |
| 5 | Chủng loại chuỗi đỡ/néo của dây chống sét |  |  |
|  | -Phía xà,cột |  | Sừng phóng điện |
|  | -Phía dây chống sét |  | Sừng phóng điện |
| 6 | Bản vẽ kỹ thuật kèm kích thước, lắp đặt |  |  |

  - Phụ kiện đấu nối (kẹp cực và kẹp rẽ nhánh):

Tiêu chuẩn thiết kế:IEC 694, NEMA CC1.

Thông số kỹ thuật:

Vật liệu làm kẹp cực : Hợp kim nhôm

Khả năng mang dòng định mức:  ≥2500A.

Khả năng chịu dòng ngắn mạch: ≥ 50kA/1s (đối với phía 220kV) và 40kA/1s đối với 110kV)

Bu lông, vòng đệm cho kẹp cực: Bằng thép không rỉ

Mỡ tiếp xúc phải được trang bị cùng với kẹp cực thiết bị.

Yêu cầu chất lượng

Kẹp và đầu nối phải được sản xuất theo quy trình đúc và được sản xuất bằng hợp kim nhôm trước tiên nung chảy với các thỏi mới. Thỏi sẽ được giao từ nhà máy đúc với giấy chứng nhận phù hợp theo yêu cầu tiêu chuẩn có liên quan.

Mỗi thành phần sẽ được xác định bởi dấu hiệu nhận dạng của nhà sản xuất và số lượng rất nhiều. Số lô sẽ cung cấp khả năng truy nguyên của các bộ phận thông qua hệ thống chất lượng của nhà sản xuất.

Thử nghiệm:

Nhà thầu phải đệ trình các chứng chỉ Thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi các phòng thử nghiệm độc lập đạt chuẩn ISO/IEC 17025 thực hiện theo Tiêu chuẩn IEC cho kẹp cực bao gồm:

Thử nghiệm độ tăng nhiệt độ theo IEC 60694.

Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch, thực hiện theo IEC 60694 được thực hiện bởi phòng thử nghiệm thành viên Tổ chức STL.

Thử nghiệm điện áp nhiễu vô tuyến (RIV test) theo IEC 60437.

Tất cả thử nghiệm điển hình phải chứng minh tính đáp ứng kẹp cực do nhà thầu chào.