MỤC LỤC

TẬP I: THUYẾT MINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG	3

QUYỂN I.1: THUYẾT MINH CHUNG	3

PHẦN I: THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT	3

CHƯƠNG 1: TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH	3

1.1. Cơ sở pháp lý:	3

1.2. Mục tiêu công trình:	7

1.3. Quy mô công trình:	7

1.4. Nguồn vốn thực hiện:	11

1.5. Đặc điểm chính của công trình:	11

1.6. Phạm vi công trình:	15

1.7. So sánh với TKCS được duyệt:	15

CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH	16

2.1. Phần đường dây trung thế:	16

2.2. Phần trạm biến áp phụ tải:	16

2.3. Phần đường dây hạ thế:	17

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP	18

3.1. Điều kiện tự nhiên:	18

3.2. Điều kiện khí hậu tính toán:	21

3.3. Tuyến dây trung áp:	21

3.4. Các giải pháp kỹ thuật phần cáp ngầm trung thế:	24

3.5. Các giải pháp kỹ thuật phần đường dây trung thế nổi :	29

3.6. Các giải pháp xây dựng :	31

CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN TRẠM BIẾN ÁP	53

4.1. Các giải pháp kỹ thuật phần điện:	53

4.2. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng:	56

CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP	58

5.1. Các giải pháp kỹ thuật phần đường dây hạ thế:	58

5.2. Các giải pháp kỹ thuật phần cáp ngầm hạ thế:	58

5.3. Các giải pháp xây dựng phần đường dây hạ thế nổi:	60

5.4. Các giải pháp xây dựng phần đường cáp ngầm hạ thế:	60

PHẦN II: TỔ CHỨC XÂY DỰNG	61

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ TỔ CHỨC XÂY DỰNG	61

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH	65

2.1. Đặc điểm kỹ thuật công trình công trình:	65

2.2. Đặc điểm địa hình khu vực xây dựng:	65

2.3. Đặc điểm địa chất, thuỷ văn khu vực xây dựng:	65

2.4. Khối lượng công tác chủ yếu:	66

CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG	71

3.1. Tổ chức công trường:	71

3.2. Kho bãi, lán trại:	71

3.3. Đường tạm thi công: Phạm vi công trình không xây dựng đường tạm phục vụ thi công.	71

3.4. Mặt bằng thi công:	71

3.5. Nguồn cung cấp vật tư thiết bị:	72

3.6. Công tác vận chuyển đường dài:	72

3.7. Điện nước thi công:	72

CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH	74

4.1. Thi công phần trung thế nổi:	74

4.2. Thi công phần trạm biến áp:	75

4.3. Thi công phần cáp ngầm trung thế:	75

4.4. Giải pháp thi công chạy máy phát:	93

CHƯƠNG 5: TIẾN ĐỘ THI CÔNG	96

CHƯƠNG 6: BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC VÀ DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN,  XE MÁY THI CÔNG		97

6.1. Biểu đồ nhân lực:	97

6.2. Dự trù phương tiện xe máy thi công:	97

CHƯƠNG 7: BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG		98

7.1. An toàn giao thông:	98

7.2. An toàn lao động:	98

QUYỂN I.2: LIỆT KÊ – TỔNG KÊ VẬT TƯ THIẾT BỊ	99

TẬP I: THUYẾT MINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

QUYỂN I.1: THUYẾT MINH CHUNG

PHẦN I: THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

CHƯƠNG 1: TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH

1.1. Cơ sở pháp lý:

Công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12” được lập dựa trên các cơ sở sau:

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016; luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018; luật số 40/2019/QH14 ngày 13/06/2019 và luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024;

- Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 11/2021/TTBXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây Dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/08/2024 của Bộ Xây Dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021;

- Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

- Căn cứ Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/09/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây Dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD nngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 05/2025/TT-BCTngày 01/02/2025 của Bộ Công thương về việc Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng;

- Căn cứ Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ;

- Căn cứ  Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ giao thông vận tải về việc Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ;

- Căn cứ Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ  Thông tư số 51/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ giao thông vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ;

- Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND TP Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035;

- Căn cứ văn bản số 1731/UBND-KHHTĐT ngày 17/03/2025 của UBND Quận 12 về việc chấp thuận đầu tư xây dựng công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12”;

- Căn cứ văn bản số 2463/QLDA ngày 25/11/2024 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Quận 12 v/v ý kiến hồ sơ thỏa thuận công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12”;

- Căn cứ văn bản số 3950/TTQLĐB-QLHT3 ngày 26/11/2024 của Trung Tâm Quản Lý Hạ Tầng Giao Thông Đường Bộ v/v có ý kiến về hướng tuyến và vị trí lắp đặt thiết bị cho công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12”;

- Căn cứ văn bản số 4587/TTHT-HTTN ngày 05/12/2024 của Trung Tâm Quản Lý Hạ Tầng Kỹ Thuật v/v có ý kiến về hướng tuyến công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12”;

- Căn cứ văn bản số 8695/TA-KT ngày 25/11/2024 của Công ty CP Cấp nước Trung An v/v thỏa thuận hướng tuyến xây dựng công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12”;

- Căn cứ Phương án đầu tư số 1057/PA-PCAPĐ ngày 21/05/2024 và Phương án đầu tư hiệu chỉnh số 234/PA-PCAPĐ ngày 24/01/2025của Công ty Điện lực An Phú Đông;

- Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 2089/2024/HĐ-PCAPĐ-PTĐ ngày 10/09/2024 giữa chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông với Trung tâm Tư vấn & Phát triển điện về việc Tư vấn khảo sát lập BCNCKT công trình: “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12”;

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 1630/2025/HĐ-PCAPĐ-PTĐ ngày 11/7/2025 giữa Công ty Điện lực An Phú Đông với Trung tâm Tư vấn & Phát triển điện về việc Tư vấn khảo sát lập TKBVTC-TDT công trình: “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12”;

- Căn cứ hồ sơ BCNCKT “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12” được phê duyệt theo Quyết định số 791/QĐ-PCAPĐ ngày 16/04/2025 của Công ty Điện lực An Phú Đông;

- Căn cứ các kết quả khảo sát và thu thập số liệu tại thực địa do Trung tâm Tư vấn và Phát triển Điện thực hiện;

* Các tiêu chuẩn thiết kế áp dụng:

- Văn bản số 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2017 V/v Cập nhập quy cách kỹ thuật vật tư thiết bị.

- Quyết định số 2572/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

- Quyết định số 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024 của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM V/v phổ biến áp dụng bộ thiết trí lưới điện phân phối;

- Văn bản số 5916/QĐ-EVN ngày 28/08/2021 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam V/v: phổ biến áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở EVN.

- Văn bản số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM V/v phổ biến Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và Quy cách kỹ thuật (QCKT) tương ứng với TCCS.

- Quyết định số 3745/QĐ-EVNHCMC ngày 04/06/2013 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở bộ chỉ thị sự cố sử dụng cho lưới điện trung áp đến 24KV.

- Văn bản số 2577/EVNHCMC-KT ngày 02/6/2016 về việc áp dụng các bản vẽ thiết trí hộp công tơ lắp đặt ngoài nhà có cửa sổ đọc chỉ số bằng kính cường lực.

- Văn bản số 1248/EVNHCMC-KT ngày 28/03/2017 V/v áp dụng quy cách kỹ thuật tủ điện dùng cho lưới ngầm hạ thế.

- Văn bản số 850/EVNHCMC-KT ngày 19/03/2019 V/v áp dụng quy cách kỹ thuật  tủ RMU 24kV các loại.

- Văn bản số 1790/EVNHCMC-KT ngày 23/04/2020 V/v phổ biến áp dụng quy cách kỹ thuật tủ RMU 24 kV các loại; QCKT hệ thống Scada tủ RMU; QCKT chì ống trung thế.

- Văn bản số 5483/EVNHCMC-KT+KH ngày 10/12/2021 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về việc lựa chọn chức năng Scada và chỉ báo sự cố lưới điện ngầm cho các ngăn tủ RMU thuộc các dự án ĐTXD tại EVNHCMC;

- Văn bản số 959/EVNHCMC-KT ngày 16/3/2022 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về việc phổ biến quy cách kỹ thuật hộp nối cáp ngầm 22kV QCVN QTĐ 5:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện;

- Quy phạm trang bị điện do Bộ công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006: Quy định chung (11TCN-18-2006); Hệ thống đường dây tải điện (11TCN-19-2006), Trang bị phân phối và trạm biến áp (11TCN-20-2006); Bảo vệ và tự động (11TCN-21-2006), cùng các quy trình hiện hành có liên quan;

- QCVN QTĐ 6:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 6: Vận hành sữa chữa trang thiết bị hệ thống điện;

- QCVN QTĐ 7:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 7: Thi công các công trình điện;

- QCVN QTĐ-8:2010/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp;

- QCVN 25:2025/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện;

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- QCVN 08:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị.

- QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

- QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

- TCVN 5847:2016  xuất bản lần 2 vể việc cột điện bê tông cốt thép ly tâm.

- Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 37:2022/TCĐBVN Áo đường mềm – Yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế theo chỉ số kết cấu (SN);

- Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 38:2022/TCĐBVN Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế;

- Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 39:2022/TCĐBVN Thiết kế mặt đường BTXM thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông;

- Tiêu chuẩn tải trọng và tác động: TCVN 2737-2023;

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép: TCVN 5574-2018;

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép: TCVN 5575-2012;

- Tiêu chuẩn TCVN 1651-1:2018 Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn;

- Tiêu chuẩn TCVN 1651-2:2018 Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn;

- TCVN 9362:2012 - Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

- TCVN 4055 :2012 Tổ chức thi công;

- TCVN 9115 :2019 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép – quy phạm thi công;

- TCVN 7570 :2006 Cát xây dựng;

- TCVN 1771 :1987 Đá dăm dùng trong xây dựng;

- TCVN 5439 :2004 Xi măng – phân loại;

- TCVN 4878 :2009 Xi măng – phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu;

- TCVN 4506 :2012 Nước dùng trong bêtông và vữa;

1.2. Mục tiêu công trình:

Công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12” được xây dựng nhằm mục tiêu sau:

- Nâng cao được khả năng phân phối, vận hành lưới điện, giảm được tối thiểu sự cố trên điểm hở.

- Giảm thiểu thời gia, số lượng khách hàng mất điện khi xảy ra sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện SAIFI, SAIDI.

- Đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trong khu vực, đảm bảo hành lang an toàn lưới điện, đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật.

- Phù hợp với chủ trương ngầm hóa lưới điện của Tổng Công ty Điện lực TP. HCM.

- Phù hợp với chủ trương ngầm hóa lưới điện của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Quy mô công trình:

Công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12” được thực hiện với quy mô sau:

Bảng thống kê VTTB lắp mới:

| * Phần trung thế ngầm: |  |
| --- | --- |
| a. Thiết bị chính: |  |
| - Lắp mới tủ RMU 3L Scada loại ngoài trời không có chức năng scada+ phụ kiện | : 01 tủ |
| - Lắp mới tủ RMU 4L Scada loại ngoài trời có chức năng scada + phụ kiện | : 01 tủ |
| - Lắp mới tủ RMU 4L Scada loại ngoài trời có chức năng scada + phụ kiện (Vỏ tủ dự phòng thêm cho 1 ngăn L) | : 02 tủ |
| - Lắp mới tủ RMU 5L Scada loại ngoài trời có chức năng scada + phụ kiện | : 01 tủ |
| - Lắp mới tủ RMU 4L+1T Scada loại ngoài trời có chức năng scada + phụ kiện | : 01 tủ |
| - Lắp mới tủ RMU 4L+2T Scada loại ngoài trời có chức năng scada + phụ kiện | : 01 tủ |
| - Lắp mới tủ RMU 2L+1T loại trong nhà, lắp trong thân trụ thép + phụ kiện | : 03 tủ |
| - Lắp mới DS 3P 630A 24kV loại trong nhà | : 01 bộ |
| b. Vật liệu chính: |  |
| - Lắp đặt đầu cáp Tplug đôi 3M240mm2 24kV (Mua thêm) | : 07 bộ |
| - Lắp đặt đầu cáp Tplug đôi 3M50mm2 24kV (Mua thêm) | : 01 bộ |
| - Lắp đặt đầu cáp Tplug đơn 3M95mm2 24kV (Mua thêm) | : 04 bộ |
| - Lắp đặt đầu cáp Tplug đơn 3M50mm2 24kV (Mua thêm) | : 02 bộ |
| - Lắp đặt đầu cáp Tplug đơn 3M240mm2 24kV (Đi kèm tủ RMU) | : 20 bộ |
| - Lắp đặt đầu cáp Elbow 3M50mm2 24kV (Đi kèm tủ RMU) | : 06 bộ |
| - Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2-24kV lõi đồng, màn chắn băng đồng, chống thấm nước: | : 4404 mét |
| - Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M95mm2-24kV lõi đồng, màn chắn băng đồng, chống thấm nước: | : 703 mét |
| - Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M50mm2-24kV lõi đồng, màn chắn băng đồng, chống thấm nước: | : 191 mét |
| - Lắp đặt đầu cáp ngầm trong nhà co nhiệt 3M50mm2 24kV | : 01 bộ |
| - Lắp đặt đầu cáp ngầm ngoài trời co nhiệt 3M240mm2 24kV | : 32 bộ |
| - Lắp đặt đầu cáp ngầm ngoài trời co nhiệt 3M95mm2 24kV | : 14 bộ |
| - Lắp đặt đầu cáp ngầm ngoài trời co nhiệt 3M50mm2 24kV | : 10 bộ |
| - Lắp đặt hộp nối cáp ngầm loại đổ keo 3M240mm2 24kV | : 57 bộ |
| - Lắp đặt hộp nối cáp ngầm loại đổ keo 3M50mm2 24kV | : 06 bộ |
| * Phần trung thế nổi: |  |
| a. Thiết bị chính: |  |
| - Lắp mới DS 3P 630A 24kV | : 10 bộ |
| - Lắp mới LBFCO 1P 24kV 200A | : 42 bộ |
| - Lắp mới FCO 1P 24kV 100A | : 33 bộ |
| - Lắp mới LA 1P 18kV 10kA | : 24 bộ |
| b. Vật liệu chính: |  |
| - Dựng trụ và làm móng trụ BTLT đơn 14m | : 02 trụ |
| - Dựng trụ và làm móng trụ BTLT đôi 14m | : 04 trụ |
| - Lắp sứ đứng 24kV + ty | : 118 bộ |
| - Lắp sứ treo đơn polymer 24kV | : 06 bộ |
| - Lắp sứ treo đôi polymer 24kV | : 30 bộ |
| * Phần hotline: |  |
| a. Thiết bị chính: |  |
| - Lắp DS 3P 630A - TC live-line | : 01 bộ |
| b. Vật liệu chính: |  |
| - Dựng trụ và làm móng trụ BTLT đôi 14m | : 02 trụ |
| - Lắp sứ đứng 24kV + ty - TC live line | : 06 bộ |
| - Lắp sứ treo đôi polymer 24kV TC Live line | : 09 bộ |
| * Phần trạm biến áp: |  |
| a. Thiết bị chính: |  |
| - Lắp mới tủ hợp bộ hạ thế (MCCB 3P 600A + 4 MCCB 3P 250A) | : 12 tủ |
| a. Vật liệu chính: |  |
| - Cải tạo trạm biến áp 1x400kVA từ trạm giàn thành trạm trụ ghép | : 01 trạm |
| - Cải tạo trạm biến áp 1x250kVA từ trạm giàn thành trạm trụ ghép | : 02 trạm |
| - Cải tạo trạm biến áp 1x250kVA từ trạm giàn thành trạm trụ thép tích hợp RMU 2L+1T | : 02 trạm |
| - Cải tạo trạm biến áp 1x400kVA từ trạm giàn thành trạm trụ thép tích hợp RMU 2L+1T | : 01 trạm |
| - Lắp MCCB 3P 600A+phụ kiện | : 03 bộ |
| - Lắp MCCB 3P 300A+phụ kiện | : 14 bộ |
| - Lắp cáp đồng bọc hạ thế 240mm2 | : 497 mét |
| * Phần hạ thế ngầm: |  |
| a. Thiết bị chính: |  |
| b. Vật liệu chính: |  |
| - Kẻo rải cáp ngầm hạ thế lõi nhôm 3A240+A120mm2 | : 1285 mét |
| - Kẻo rải cáp ngầm hạ thế lõi đồng 3M95+M70mm2 | : 14 mét |
| - Kẻo rải cáp ngầm hạ thế lõi đồng 3M50+M25mm2 | : 09 mét |
| - Kẻo rải cáp ngầm hạ thế lõi đồng 3M25+M16mm2 | : 99 mét |
| - Kẻo rải cáp ngầm hạ thế lõi đồng 2M10mm2 | : 211 mét |
| - Lắp đặt hộp nối cáp ngầm hạ thế 3M95+M70mm2 | : 02 bộ |
| - Lắp đặt hộp nối cáp ngầm hạ thế 3M50+M25mm2 | : 01 bộ |
| - Lắp đặt hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3A240+A120mm2 (Kèm đầu cosse đồng nhôm) | : 50 bộ |
| - Lắp đặt hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3M95+M70mm2 (Kèm đầu cosse đồng) | : 02 bộ |
| - Lắp đặt hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3M50+M25mm2 (Kèm đầu cosse đồng) | : 01 bộ |
| - Lắp đặt hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3M25+M16mm2 (Kèm đầu cosse đồng) | : 10 bộ |
| * Phần viễn thông dùng riêng: |  |
| a. Thiết bị chính: |  |
| b. Vật liệu chính: |  |
| - Cáp quang ngầm đơn mode 12FO | : 2438 mét |
| - Cáp quang ngầm đơn mode 48FO | : 2059 mét |
| - Măng sông quang dạng mũ chụp cho cáp quang 48FO | : 02 bộ |
| - Măng sông quang dạng mũ chụp cho cáp quang 12FO | : 01 bộ |
| - Hầm Scada loại trên vỉa hè kt 700x250x850 | : 02 hầm |
| * Phần không điện: |  |
| - Đào và tái lập mương cáp, lỗ puly dưới đường BTNN loại II các loại | : 363 mét |
| - Đào và tái lập mương cáp, lỗ puly dưới đường BTXM các loại | : 417 mét |
| - Đào và tái lập mương cáp vỉa hè gach Terrazo các loại | : 2782.5 mét |
| - Đào và tái lập mương cáp vỉa hè BTXM các loại | : 126 mét |
| - Đào và tái lập mương cáp dưới hè đất tự nhiên các loại | : 06 mét |
| - Lắp ống xoắn HDPE D195/150 | : 4062.5 mét |
| - Lắp ống xoắn HDPE D160/125 | : 529.5 mét |
| - Lắp ống xoắn HDPE D130/100 | : 1181.5 mét |
| - Lắp ống xoắn HDPE D65/50 | : 84 mét |
| - Lắp ống xoắn HDPE D50/40 | : 178 mét |
| - Lắp ống xoắn HDPE D63 | : 2619 mét |
| - Lắp ống xoắn HDPE D90 | : 191 mét |
| - Làm móng TBA tích hợp RMU 2L+1T | : 03 Móng |
| - Làm móng tủ RMU 3 ngăn | : 01 Móng |
| - Làm móng tủ RMU 4 ngăn | : 01 Móng |
| - Làm móng tủ RMU 5 ngăn | : 03 Móng |
| - Làm móng tủ RMU 6 ngăn | : 01 Móng |

Bảng thống kê VTTB sử dụng lại, thu hồi:

| STT | Thiết bị - Vật liệu | Đơn vị | SDL | Thu hồi | Tháo dỡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phần trung thế ngầm |  |  |  |  |
|  | Thiết bị |  |  |  |  |
| 1 | Thu hồi tủ RMU ngoài trời 3L+2T | Bộ |  | 1,0 | 1,0 |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |
| 1 | Thu hồi ống thép tráng kẽm D150 | Mét |  | 425,0 | 425,0 |
| 2 | Thu hồi Ống thép tráng kẽm D90 | Mét |  | 80,0 | 80,0 |
| 3 | Thu hồi cáp ngầm 3M240-24kV | Mét |  | 1.353,0 | 1.353,0 |
| 4 | Thu hồi cáp ngầm 3M50-24kV | Mét |  | 698,0 | 698,0 |
| 5 | SDL cáp ngầm 3M240-24kV | Mét | 84,0 |  | 84,0 |
| 6 | SDL cáp ngầm 3M50-24kV | Mét | 37,0 |  | 37,0 |
| II | Phần trung thế nổi |  |  |  |  |
|  | Thiết bị |  |  |  |  |
| 1 | Thu hồi DS 3P 24kV - 630A od | Bộ |  | 15,0 | 15,0 |
| 2 | Thu hồi MBA 1P 12,7kV/0,23kV (Cấp nguồn) | Bộ |  | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Thu hồi REC 3P 24kV - 630A od | Bộ |  | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Thu hồi LBFCO 24kV-200A | Bộ |  | 9,0 | 9,0 |
| 5 | Thu hồi FCO 24kV-100A | Bộ |  | 49,0 | 49,0 |
| 6 | Thu hồi LA 18kV - 10kA | Bộ |  | 111,0 | 111,0 |
| 7 | SDL LBS 3P 24kv 630A od có chức năng Scada | Bộ | 4,0 |  | 4,0 |
| 8 | SDL FCO 1P 24kV | Bộ | 9,0 |  | 9,0 |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |
| 1 | Thu hồi trụ BTLT 12m | Trụ |  | 14,0 | 14,0 |
| 2 | Thu hồi trụ BTLT 10m | Trụ |  | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Thu hồi dây nhôm bọc ACV 240mm2 | Mét |  | 312,0 | 312,0 |
| 4 | Thu hồi dây nhôm bọc ACV 50mm2 | Mét |  | 330,0 | 330,0 |
| 5 | Thu hồi dây nhôm trần AC95mm2 | Mét |  | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Thu hồi dây nhôm trần AC50mm2 | Mét |  | 110,0 | 110,0 |
| 7 | Thu hồi dây đồng bọc 25mm2 - 24kV (Dây cò) | Mét |  | 264,0 | 264,0 |
| 8 | Thu hồi dây đồng bọc 240mm2-b 24kV | Mét |  | 126,0 | 126,0 |
| 9 | Thu hồi dây đồng bọc 25mm2-b 24kV | Mét |  | 90,0 | 90,0 |
| 10 | Thu hồi dây đồng trần 25mm2 - 24kV | Mét |  | 30,0 | 30,0 |
| 11 | Thu hồi xà lệch đơn 0,8m | Bộ |  | 7,0 | 7,0 |
| 12 | Thu hồi xà lệch đôi 0,8m | Bộ |  | 12,0 | 12,0 |
| 13 | Thu hồi xà lệch đơn 2,0m | Bộ |  | 7,0 | 7,0 |
| 14 | Thu hồi xà lệch kép 2,0m | Bộ |  | 8,0 | 8,0 |
| 15 | Thu hồi xà lệch kép 2,0m (2 tầng) | Bộ |  | 1,0 | 1,0 |
| 16 | Lắp giá đỡ viễn thông chứ D | Bộ |  | 22,0 | 22,0 |
| 17 | Thu hồi xà cân kép 2,4m | Bộ |  | 37,0 | 37,0 |
| 18 | Thu hồi xà đơn 2,8m | Bộ |  | 17,0 | 17,0 |
| 19 | Thu hồi xà đôi 2,8m | Bộ |  | 1,0 | 1,0 |
| 20 | Thu hồi sứ đứng 24kV | Bộ |  | 305,0 | 305,0 |
| 21 | Thu hồi sứ treo polymer 24kV | Bộ |  | 54,0 | 54,0 |
| 22 | Thu hồi bộ ngừng dây trung hòa | Bộ |  | 10,0 | 10,0 |
| 23 | Thu hồi Uclevis + ống chỉ | Bộ |  | 10,0 | 10,0 |
| 24 | SDL sứ đứng 24kV + ty | Bộ | 9,0 |  | 9,0 |
| III | Phần trạm biến áp |  |  |  |  |
|  | Thiết bị |  |  |  |  |
| 1 | SDL MBT 3 pha 630kVA (22/0.4kV) | Máy | 1,0 |  | 1,0 |
| 2 | SDL MBT 3 pha 400kVA (22/0.4kV) | Máy | 5,0 |  | 5,0 |
| 3 | SDL MBT 3 pha 250kVA (22/0.4kV) | Máy | 8,0 |  | 8,0 |
| 4 | Thu hồi tủ hạ thế hiện hữu | Bộ |  | 14,0 | 14,0 |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |
| 1 | SDL MCCB 250A+Hộp bảo vệ | Bộ | 1,0 |  | 1,0 |
| 2 | Thu hồi biến dòng điện hạ thế 1000/5A | Bộ |  | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Thu hồi biến dòng điện hạ thế 600/5A | Bộ |  | 15,0 | 15,0 |
| 4 | Thu hồi biến dòng điện hạ thế 400/5A | Bộ |  | 24,0 | 24,0 |
| 5 | Thu hồi điện kế 3P gián tiếp | Bộ |  | 14,0 | 14,0 |
| 6 | Thu hồi bộ giá đỡ MBA trạm giàn | Bộ |  | 15,0 | 15,0 |
| 7 | Thu hồi cáp đồng bọc hạ thế 240mm2 | Mét |  | 240,0 | 240,0 |
| 8 | Thu hồi kẹp ngừng cáp ABC | Mét |  | 4,0 | 4,0 |
| IV | Phần hạ thế ngầm |  |  |  |  |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |
| 1 | Thu hồi cáp ngầm hạ thế 3M50+M25 | Mét |  | 8,0 | 8,0 |
| 2 | Thu hồi cáp ngầm hạ thế 3M95+M70 | Mét |  | 247,0 | 247,0 |
| 3 | Thu hồi cáp ngầm hạ thế 3M150+M120 | Mét |  | 774,0 | 774,0 |
| V | Phần hạ thế nổi |  |  |  |  |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |
| 1 | SDL hộp domino+phụ kiện | Bộ | 8,0 |  | 8,0 |
| 2 | SDL thùng điện kế 3P treo trụ+phụ kiện | Bộ | 1,0 |  | 1,0 |
| 3 | SDL MCCB 3P+Hộp bảo vệ OD+phụ kiện | Bộ | 1,0 |  | 1,0 |
| 4 | SDL cáp duplex 2x11 | Mét | 355,0 |  | 355,0 |
| 5 | SDL cáp ABC4x50mm2 | Mét | 25,0 |  | 25,0 |
| 6 | Thu hồi trụ BTLT đơn 8,4m (chặt gốc) | Trụ |  | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Thu hồi kẹp ngừng cáp ABC | Bộ |  | 18,0 | 18,0 |
| 8 | Thu hồi kẹp treo cáp ABC | Bộ |  | 9,0 | 9,0 |
| 9 | Thu hồi MCCB 3P+Hộp bảo vệ OD | Bộ |  | 1,0 | 1,0 |
| 10 | Thu hồi cáp ABC 4x50 | Mét |  | 90,0 | 90,0 |
| 11 | Thu hồi cáp ABC 4x95 | Mét |  | 107,0 | 107,0 |
| VI | Phần thi công Liveline |  |  |  |  |
|  | Thiết bị |  |  |  |  |
| 1 | SDL REC 3P 630A - TC live-line | Bộ | 1,0 |  | 1,0 |
| 2 | SDL LA 1P 18kV - 10kA - TC live-line | Bộ | 3,0 |  | 3,0 |
| 3 | Thu hồi DS 3P 630A 24kV Live line | Bộ |  | 4,0 | 4,0 |
| 4 | Thu hồi FCO 1P 100A 24kV Live line | Bộ |  | 9,0 | 9,0 |
| 5 | Thu hồi LBFCO 1P 200A 24kV Live line | Bộ |  | 3,0 | 3,0 |
| 6 | Thu hồi LA 1P 18kV 10KA Live line | Bộ |  | 24,0 | 24,0 |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |
| 1 | Thu hồi trụ BTLT đơn 12m - Live line | Trụ |  | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Thu hồi xà lệch kép 2,0m - Liveline | Bộ |  | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Thu hồi xà đơn 2,8m-Live line | Bộ |  | 2,0 | 2,0 |
| 4 | Thu hồi xà cân đơn 2,4m-Liveline | Bộ |  | 2,0 | 2,0 |
| 5 | Thu hồi xà cân kép 2,4m-Live line | Bộ |  | 5,0 | 5,0 |
| 6 | Thu hồi sứ đứng 24kV + ty-Liveline | Bộ |  | 15,0 | 15,0 |
| 7 | Thu hồi sứ treo polymer 24kV-Liveline | Bộ |  | 12,0 | 12,0 |

1.4. Nguồn vốn thực hiện:

Công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12” được thực hiện với nguồn vốn KHCB và vay tín dụng thương mại.

1.5. Đặc điểm chính của công trình:

Công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12” được xây dựng với các đặc điểm sau:

- Địa bàn thực hiện dự án:

+ Công trình vỉa hè hai bên đường Trường Chinh và các khu vực hẻm lân cận, phường Tân Thới Nhất và Tân Hưng Thuận thuộc địa bàn Quận 12, TPHCM.

- Đặc điểm chính phần đường dây trung thế ngầm:

+ Thực hiện lắp đặt mới các tủ RMU phục vụ đóng cắt cho tuyến dây trung thế ngầm trên đường Trường Chinh, thay cho các thiết bị đóng cắt DS, LBS, Recloser đang lắp trên trụ hiện hữu.

+ Thực hiện kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2 màn chắn băng đồng, không thấm nước kết hợp sử dụng lại cáp ngầm 3M240 hiện hữu, làm hộp nối cáp trung thế phục vụ kết lưới mạch vòng trung thế giữa các tủ RMU.

+ Thực hiện kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2, 3M95mm2, 3M50mm2 màn chắn băng đồng, không thấm nước kết hợp sử dụng lại cáp ngầm 3M240mm2, 3M50mm2 hiện hữu, làm hộp nối cáp trung thế phục vụ kết lưới mạch vòng trung thế giữa các trạm biến áp.

- Đặc điểm chính phần đường dây trạm biến áp:

+ Thực hiện cải tạo các vị trí TBA hiện hữu từ trạm giàn sang trạm trụ ghép, sử dụng trụ BTLT 14m hoặc trạm trụ thép tích hợp RMU 1K+1T hoặc 2L+1T. Sử dụng lại MBA hiện hữu và tăng cường công suất một số vị trí TBA từ 250kVA lên 400kVA.

- Đặc điểm chính phần đường dây hạ áp ngầm:

+ Thực hiện cải tạo, kéo mới cáp ngầm hạ thế 3A240+A120 lõi nhôm, chống thấm nước tại các vị trí TBA cải tạo.

- Phương án kết lưới:

1. Phần lắp đặt tủ RMU:

- a. Lề trái, đoạn từ Cầu Tham Lương đến Ngã tư An Sương:

- -  Lắp đặt mới tủ RMU Cầu Tham Lương 4L có chức năng Scada tại tiểu đảo dưới chân cầu Tham Lương:

- +1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2 đến trụ Lê Phan-32 (REC Cầu Tham Lương hiện hữu)

- +1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2, làm hộp nối với cáp ngầm trung thế 3M240mm2 hiện hữu đến RMU TBA Tham Lương 2.

- +1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2, làm hộp nối với cáp ngầm trung thế 3M240mm2 hiện hữu đến RMU 153 Trường Chinh.

- +1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M95mm2 đến TBA Giếng T3.

- -  Lắp đặt mới tủ RMU 153 Trường Chinh 4L+2T có chức năng Scada trước số nhà 153 Trường Chinh:

- +1L: SDL cáp ngầm trung thế 3M240mm2 (Hiện hữu từ TBA Lạc Quang 12 đến TBA Lạc Quang 13) đến RMU Cầu Tham Lương.

- +1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 1x3M240mm2 đến RMU CC 8x Plus.

- +1L: SDL cáp ngầm trung thế 3M240mm2 (Hiện hữu  từ TBA Lạc Quang 12 đến TBA Lạc Quang 13)  đến TBA Lạc Quang 13A.

- +1L:SDL cáp ngầm trung thế 3M50mm2 (hiện hữu từ TBA Lạc Quang 13 đến PBĐ Kim Tâm Hải) đến PBĐ Kim Tâm Hải.

- +1T: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M50mm2, làm hộp nối với cáp ngầm trung thế 3M50mm2 hiện hữu  đến TBA Bệnh Viện An Sương.

- +1T: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M50mm2  đến TBA Ngân Hàng Ngoại Thương.

- -  Lắp đặt mới tủ RMU CC 8x Plus 3L không có chức năng Scada trên vỉa hè đường vào chung cư 8x Plus:

- +1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 1x3M240mm2, làm hộp nối với cáp ngầm trung thế 3M240mm2 hiện hữu, đến RMU Lạc Quang 10.

- +1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 1x3M240mm2 đến RMU XDM 153 Trường Chinh.

- +1L: SDL cáp ngầm hiện hữu 2x3M50mm2 (hiện hữu từ RMU Lạc Quang 10) đến PBĐ CC 8x Plus.

- -  Lắp đặt mới tủ RMU Lạc Quang 10 5L có chức năng Scada, đặt trên móng RMU hiện hữu, trước số nhà 185 Trường Chinh:

- +1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2, làm hộp nối với cáp ngầm trung thế 3M240mm2 hiện hữu, đến RMU CC 8x Plus.

- +1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2 làm hộp nối với cáp ngầm trung thế 3M240mm2 hiện hữu đến TBA Đàm Lợi.

- +1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 2x3M240mm2 đến trụ LQ-9/21 (trụ REC Phan Huy Tô).

- +1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2 làm hộp nối với cáp ngầm trung thế 3M240mm2 hiện hữu, đến RMU TBA Lạc Quang 13.

- +1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2 đến TBA Lạc Quang 10.

- b. Lề phải, đoạn từ Cầu Tham Lương đến Ngã tư An Sương:

- -  Lắp đặt mới tủ RMU 222 Trường Chinh 4L+1T có chức năng Scada tại góc nhà 222 Trường Chinh, hẻm 222 Trường Chinh:

- +1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 2x3M240mm2 và làm hộp nối với cáp ngầm trung thế 3M240mm2 hiện hữu, đến LBS Nguyễn Văn Quá.

- +1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 2x3M240mm2 và làm hộp nối với cáp ngầm trung thế 3M240mm2 hiện hữu đến RMU 464 Trường Chinh.

- +1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M95mm2  đến TBA Bàu Nai 9A.

- +1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2 đến trụ trồng mới T01.

- +1T: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M50mm2, làm hộp nối với cáp ngầm trung thế 3M50mm2 hiện hữu, đến TBA Cty Thịnh Vượng.

- -  Lắp đặt mới tủ RMU 464 Trường Chinh 4L có chức năng Scada trong công viên trước văn phòng khu phố 6, hẻm Đông Hưng Thuận 32:

- +1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 2x3M240mm2 và làm hộp nối với cáp ngầm trung thế 3M240mm2 hiện hữu đến RMU 222 Trường Chinh.

- +1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 2x3M240mm2 và làm hộp nối với cáp ngầm trung thế 3M240mm2 hiện hữu đến RMU 744 Trường  Chinh.

- +1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M95mm2 đến TBA Bàu Nai 6.

- +1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M95mm2 đến TBA Bàu Nai 5.

- -  Lắp đặt mới tủ RMU 744 Trường Chinh 4L có chức năng Scada trên vỉa hè cạnh nhà 744A Trường Chinh:

- +1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 2x3M240mm2 và làm hộp nối với cáp ngầm trung thế 3M240mm2 hiện hữu, đến RMU 464 Trường Chinh.

- +1L: SDL cáp ngầm trung thế 3M240mm2 (hiện hữu từ RMU Bộ Binh đến TBA Bàu Nai 1 ) lên tủ RMU 744 Trường Chinh.

- +1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2 và làm hộp nối với cáp ngầm trung thế 3M240mm2 hiện hữu, đếnTBA Bàu Nai 1.

- +1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2 đến trụ Nhị Xuân 88 (REC Bàu Nai 2).

- 2. Phần cải tạo trạm công cộng:

- a. Lề trái, đoạn từ Cầu Tham Lương đến Ngã tư An Sương:

- -  TBA Tham Lương 2B:

- + Cải tạo TBA hiện hữu từ trạm giàn sang trạm ngồi trụ ghép, MBA SDL công suất 400kVA.

- + Vị trí cải tạo trên vỉa hè trước bãi giữ xe Nhà Sách Tiến Thọ

- -  TBA Lạc Quang 12:

- + Cải tạo TBA hiện hữu từ trạm giàn sang trụ ghép, MBA SDL công suất 250kVA.

- + Vị trí cải tạo trên vỉa hè trước số nhà 105A Trường Chinh.

- -  TBA Lạc Quang 13:

- + Cải tạo TBA hiện hữu từ trạm giàn sang trạm trụ thép tích hợp RMU 2L+1T, MBA SDL 400kVA.

- + Vị trí cải tạo trên vỉa hè trước số nhà 155 Trường Chinh (Ngân Hàng Vietcombank)

- -  TBA Lạc Quang 10:

- + Cải tạo TBA hiện hữu từ trạm giàn sang trạm trụ thép tích hợp RMU 2L+1T, MBA SDL 250kVA.

- + Vị trí cải tạo trên vỉa hè trước số nhà 185 Trường Chinh (Trung tâm Anh Văn Việt Mỹ)

- b. Lề phải,  đoạn từ Cầu Tham Lương đến Ngã tư An Sương:

- -  TBA Tham lương 2:

- + Cải tạo TBA hiện hữu từ trạm giàn sang trạm trụ thép tích hợp RMU 2L+1T, T MBA SDL 250kVA.

- + Vị trí cải tạo trên vỉa hè trước số nhà 38 Trường Chinh (Ngân hàng Sacombank).

- -  TBA Bàu Nai 9A:

- + Cải tạo TBA hiện hữu từ trạm giàn sang trạm ngồi trụ ghép, MBA SDL 250kVA.

- + Vị trí cải tạo trên vỉa hè trước số nhà 216 Trường Chinh.

- 3. Phương án kết lưới mạch vòng chính:

- - Kéo mới cáp ngầm trung thế 2x3M240mm2 kết hợp với sử dụng lại tuyến cáp ngầm trung thế 3M 240mm2 hiện hữu tạo mạch vòng tuyến dây  Bàu Nai – Phần mềm Quang Trung 3 giữa:

- + Trụ An Hội-125 (LBS Nguyễn Văn Quá) – RMU XDM 222 Trường Chinh – RMU 464 Trường Chinh – RMU 744 Trường Chinh và RMU Bộ Binh.

- - Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2 kết hợp với sử dụng lại tuyến cáp ngầm trung thế 3M 240mm2 hiện hữu tạo mạch vòng tuyến dây Lê Phan – Lạc Quang – Tân Châu phân đoạn:

- + Trụ LQ-9/20 (REC Phan Huy Tô) - RMU XDM Lạc Quang 10 – RMU XDM CC 8x Plus - RMU XDM 153 Trường Chinh .

- - Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2 kết hợp với sử dụng lại tuyến cáp ngầm trung thế 3M 240mm2 hiện hữu tạo mạch vòng tuyến dây Lê Phan – Lạc Quang – Tân Châu phân đoạn:

- + RMU XDM 153 Trường Chinh - RMU Cầu Tham Lương – Trụ Lê Phan 32 (REC Cầu Tham Lương)

- 4. Phương án kết lưới mạch vòng con:

- - Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2, 3M95mm2, 3M50mm2 kết hợp với sử dụng lại tuyến cáp ngầm trung thế 3M240mm2, 3M50mm2 hiện hữu tạo mạch vòng con giữa các TBA:

- 1) RMU Cầu Tham Lương – TBA Giếng T3 3x50kVA– TBA Tham Lương 2B  400kVA – TBA Thiên Nam Hoà 2 160kVA – TBA Thiên Nam Hoà 3x75kVA – TBA Lạc Quang 12 400kVA – TBA Lạc Quang 13A 3x75kVA – RMU 153 Trường Chinh.

- + Tổng công suất đặt mạch vòng con: 1560kVA.

- 2) RMU 153 Trường Chinh – PBĐ Kim Tâm Hải 2x630kVA– TBA Lạc Quang 13 400kVA-RMU Lạc Quang 10 .

- + Tổng công suất đặt mạch vòng con: 1660kVA.

- 3) RMU Lạc Quang 10 – TBA Lạc Quang 10 250kVA – Nr Lạc Quang 5 (400+250)kVA – TBA Lạc Quang 6 400kVA– Nr Lạc Quang 4 150kVA– TBA Lạc Quang 2 400kVA - TBA Đàm Lợi 250kVA  - RMU Lạc Quang 10

- + Tổng công suất đặt mạch vòng con: 2100kVA.

- 4) LBS Nguyễn Văn Quá-TBA Tham Lương 2 250 kVA - Nr Bàu Nai 9G (400+3x100)kVA - TBA Bàu Nai 9B 630kVA - Nr Bàu Nai 9D (250+250)kVA -TBA Bàu Nai 9A 250kVA – RMU 222 Trường Chinh

- + Tổng công suất đặt mạch vòng con: 2330kVA.

- 5) RMU 222 Trường Chinh – Trụ trồng mới T01 (TBA Bàu Nai 9E 400kVA) – TBA Bàu Nai 9 250kVA – Nr Bàu Nai 8 250kVA – Nr Bàu Nai 7B (400+400)kVA - TBA Bàu Nai 7 250kVA – TBA Bàu Nai 6 400kvA – RMU 464 Trường Chinh

- + Tổng công suất đặt mạch vòng con: 2350kVA.

- 6) RMU 464 Trường Chinh - TBA Bàu Nai 5 400kVA - Nr CS Tiến Thịnh 400kVA – Nr Bàu Nai 6B 250kVA-TBA Bàu Nai 4 250kVA-TBA Bàu Nai 3 400kVA-TBA Bàu Nai 1 250kVA - RMU 744 Trường Chinh

+ Tổng công suất đặt mạch vòng con: 1950kVA.

1.6. Phạm vi công trình:

Công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12” được xây dựng trong phạm vi vỉa hè hai bên đường Trường Chinh và các khu vực hẻm lân cận, phường Tân Thới Nhất và Tân Hưng Thuận thuộc địa bàn Quận 12, TPHCM.

1.7. So sánh với TKCS được duyệt:

Các vấn đề hiệu chỉnh, thay đổi so với giai đoạn lập TKCS, BCNCKT công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12” chủ yếu như sau:

- Cập nhật lại lại đơn giá VTTB theo các hợp đồng và báo giá gần nhất tại thời điểm lập dự toán TKBVTC.

- Cập nhập các đơn giá liên sở do Sở Xây Dựng TPHCM ban hành tại thời điểm lập dự toán.

- Hiệu chỉnh vị trí lắp đặt tủ các RMU và TBA cải tạo theo thoả thuận hướng tuyến với UBND Quận 12;

- Chuẩn xác chủng loại mương cáp ngầm từng vị trí. Hiệu chỉnh thiết kế mương cáp ngầm theo các thiết trí, quy định hiện hành.

CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH

2.1. Phần đường dây trung thế:

+ Lưới trung thế khu vực đường Trường Chinh, Phường Đông Hưng Thuận (thuộc phường Tân Thới Nhất và Tân Hưng Thuận, Quận 12 cũ) đã được ngầm hoá hoàn toàn. Riêng đối với các khu vực hẻm lân cận đường Trường Chinh vẫn còn sử dụng lưới trung thế nổi. Hiện trạng vận hành lưới điện trung thế cụ thể như sau:

+ Tuyến 22kV Lạc Quang:

Lưới trung thế đường trục gồm 02 đoạn:

- Đoạn 1: cáp 2x3M240mm2 – b24kV từ Recloser Phan Huy Tô trụ Lạc Quang 9/20 đến TBA Đàm Lợi, trụ Lạc Quang 9/25.

- Đoạn 2: cáp 2x3M240mm2 – b24kV từ Recloser Phan Huy Tô trụ Lạc Quang 9/20 đến tủ RMU biên chế trong công trình “Ngầm hóa lưới điện đường Tân Thới Nhất 17”.

+ Tuyến 22kV Bàu Nai: lưới trung thế đường trục cáp 2x3M240mm2 – b24kV TBA Tham Lương 2, trụ Bàu Nai 29 đến Recloser Giày Da, trụ Nhị Xuân 88/1.

+ Tuyến 22kV PMQT 3: lưới trung thế đường trục cáp 2x3M240mm2 – b24kV TBA Bàu Nai 1, trụ Nhị Xuân 87 đến Recloser Giày Da, trụ Nhị Xuân 88/1 .

2.2. Phần trạm biến áp phụ tải:

+ Tuyến 22kV Lạc Quang:

Đoạn 1:

- Nhánh rẽ Lạc Quang 5: gồm 02 trạm cấp điện ~ 495 khách hàng.

- Trạm công cộng Lạc Quang 6, công suất 1x400 kVA, cấp điện ~ 150 khách hàng. Kết cấu: trạm trên giàn, xà thép U3,2m.

- Nhánh rẽ Lạc Quang 4: gồm 01 trạm cấp điện ~ 168 khách hàng.

- Trạm công cộng Lạc Quang 2, công suất 1x400 kVA, cấp điện ~ 138 khách hàng. Kết cấu: trạm cột thép tích hợp RMU 2L-1T.

Đoạn 2:

- Trạm công cộng Lạc Quang 10, công suất 1x250 kVA, cấp điện ~ 57 khách hàng. Kết cấu: trạm trên giàn, xà thép U3,2m.

- Trạm công cộng Lạc Quang 13, công suất 1x400 kVA, cấp điện ~ 152 khách hàng. Kết cấu: trạm trên giàn, xà thép U3,2m.

- Trạm công cộng Lạc Quang 12, công suất 1x250 kVA, cấp điện ~ 113 khách hàng. Kết cấu: trạm trên giàn, xà thép U3,2m.

+ Tuyến 22kV Bàu Nai:

- Trạm công cộng Tham Lương 2, công suất 1x250 kVA, cấp điện ~ 94 khách hàng. Kết cấu: trạm trên giàn, xà thép U3,2m.

- Nhánh rẽ Bàu Nai 9C: gồm 02 trạm cấp điện ~ 253 khách hàng.

- Trạm công cộng Bàu Nai 9B, công suất 1x630 kVA, cấp điện ~ 124 khách hàng. Kết cấu: trạm trên giàn.

- Trạm công cộng Bàu Nai 9A, công suất 1x250 kVA, cấp điện ~ 95 khách hàng. Kết cấu: trạm trên giàn.

- Trạm công cộng Bàu Nai 9, công suất 1x250 kVA, cấp điện ~ 133 khách hàng. Kết cấu: trạm trên giàn.

- Nhánh rẽ Bàu Nai 8: gồm 01 trạm cấp điện ~ 173 khách hàng.

- Nhánh rẽ Bàu Nai 7B: gồm 02 trạm cấp điện ~ 469 khách hàng.

- Trạm công cộng Bàu Nai 7, công suất 1x250 kVA, cấp điện ~ 159 khách hàng. Kết cấu: trạm trên giàn.

- Trạm công cộng Bàu Nai 6, công suất 1x400 kVA, cấp điện ~ 167 khách hàng. Kết cấu: trạm trên giàn.

- Nhánh rẽ Bàu Nai 5: gồm 02 trạm cấp điện ~ 239 khách hàng.

- Nhánh rẽ Bàu Nai 6B: gồm 01 trạm cấp điện ~ 123 khách hàng.

- Nhánh rẽ Bàu Nai 4: gồm 01 trạm cấp điện ~ 155 khách hàng.

- Trạm công cộng Bàu Nai 3, công suất 1x400 kVA, cấp điện ~ 145 khách hàng. Kết cấu: trạm trên giàn.

+ Tuyến 22kV PMQT 3:

- Trạm công cộng Bàu Nai, công suất 1x250 kVA, cấp điện ~ 118 khách hàng. Kết cấu: trạm trên giàn.

2.3. Phần đường dây hạ thế:

+ Lưới hạ thế khu vực đường Trường Chinh, Phường Đông Hưng Thuận (thuộc phường Tân Thới Nhất và Tân Hưng Thuận, Quận 12 cũ) đã được ngầm hoá hoàn toàn. Lưới hạ thế đường trục sử dụng cáp ngầm hạ thế 3M150+M120, 3M95+M70... được cung cấp từ các trạm biến trong khu vực. Lưới hạ thế đến từng hộ dân sử dụng cáp ngầm hạ thế 2M10, 3M25+M16, 3M50+M35... được cung cấp từ các tủ hạ thế ngầm. Riêng đối với các khu vực hẻm lân cận đường Trường Chinh vẫn còn sử dụng lưới hạ thế nổi, cáp vặn xoắn ABC 4x95, ABC 4x50.

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP

3.1. Điều kiện tự nhiên:

###### 3.1.1. Vị trí địa lý:

Phường Đông Hưng Thuận chính thức trở thành phường hành chính mở rộng sau khi sáp nhập toàn bộ địa giới và dân số của hai phường lân cận là Tân Hưng Thuận và Tân Thới Nhất trước đây thuộc Quận 12 từ ngày 01/07/2025 theo Nghị quyết số 1278/NQ-UBTVQH15 của ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI: Về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025.

Phường Đông Hưng Thuận nằm phía bắc Thành phố Hồ Chí Minh với vị trí địa lý như sau: Phía bắc giáp Phường Trung Mỹ Tây, Phường Tân Thới Hiệp; phía Đông Phường An Hội Tây, Phường Tân Sơn. Phía Nam giáp Phường Tây Thạnh, Phường Bình Hưng Hoà. Phía Tây Xã Tân Vĩnh Lộc, Xã Tân Vĩnh Lộc.

Phường Đông Hưng Thuận mới có diện tích khoảng 10,5 km², dân số ước tính hơn 170.000 người, trở thành một trong những phường đông dân nhất Quận 12. Sự mở rộng này giúp phường có thêm nguồn lực để đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các dự án phát triển đô thị.

###### 3.1.2. Giao thông:

Phường Đông Hưng Thuận có hệ thống giao thông phát triển với các tuyến đường lớn như Quốc lộ 1A, đường Hà Huy Giáp, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và kết nối với các quận, huyện lân cận. Vị trí này cũng giúp phường trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư bất động sản và doanh nghiệp.

Phường Đông Hưng Thuận có các tuyến đường chính như Quốc lộ 1A và Hà Huy Giáp đã được nâng cấp, giảm thiểu tình trạng ùn tắc và tạo điều kiện cho giao thông thuận lợi. Ngoài ra, các dự án mở rộng đường nội khu cũng đang được triển khai, giúp kết nối các khu dân cư trong phường.

###### 3.1.3. Khí hậu :

- Nhiệt độ

Theo đó vùng dự án có các đặc điểm khí tượng cơ sở như sau:

- Nhiệt độ: Nhiệt độ cao không khí cao nhất tuyệt đối của vùng là 40,00C, nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối là 13,80C; nhiệt độ trung bình tháng và năm của vùng 27,40C

Nhiệt độ trung bình tháng và năm của vùng (0C)

|  |  |  |  |  | Tháng |  |  |  |  |  |  | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 26,0 | 26,8 | 28,0 | 29,2 | 28,8 | 27,8 | 27,5 | 27,4 | 27,2 | 27,0 | 26,7 | 26,0 | 27,4 |

Nhiệt độ không khí cao nhất tuyệt đối tháng và năm (0C)

|  |  |  |  |  | Tháng |  |  |  |  |  |  | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 36,4 | 38,7 | 39,4 | 40,0 | 39,0 | 37,5 | 35,2 | 35,0 | 35,3 | 34,9 | 35,0 | 36,3 | 40,0 |

Nhiệt độ không khí thấp nhất tuyệt đối tháng và năm (0C)

|  |  |  |  |  | Tháng |  |  |  |  |  |  | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 13,8 | 16,0 | 17,4 | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 16,2 | 20,0 | 16,3 | 16,5 | 15,9 | 13,9 | 13,8 |

Trời nắng ấm quanh năm, thời gian có nắng trung bình trong năm từ 2.000 đến 2.200 giờ/năm.

- Độ ẩm

Nhìn chung vùng nằm trong đới gió mùa, có mùa đông lạnh, chia làm 2 mùa rõ rệt.

- Độ ẩm: Độ ẩm không khí tương đối thấp nhất trung bình năm là 78.0%, độ ẩm tương đối của không khí thấp nhất trung bình tháng và năm là 53%, độ ẩm tuyệt đối của không khí trung bình tháng và năm 27,6 mbar.

Độ ẩm tương đối của không khí trung bình tháng và năm (%)

| Tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 72,0 | 70,0 | 70,0 | 72,0 | 79,0 | 82,0 | 83,0 | 83,0 | 85,0 | 84,0 | 80,0 | 77,0 | 78,0 |

Độ ẩm tương đối của không khí cao nhất trung bình tháng và năm (%)

| Tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 43,0 | 44,0 | 41,0 | 46,0 | 52,0 | 60,0 | 61,0 | 59,0 | 60,0 | 62,0 | 59,0 | 54,0 | 53,0 |

Độ ẩm tuyệt đối của không khí thấp nhất trung bình tháng và năm (%)

|  |  |  |  |  | Tháng |  |  |  |  |  |  | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 22,8 | 24,0 | 26,2 | 28,6 | 30,0 | 30,2 | 29,7 | 29,3 | 29,5 | 29,0 | 27,7 | 24,2 | 27,6 |

- Gió

- Hướng gió chủ yếu trong năm tại khu vực dự án là Tây - Tây Nam và Bắc - Đông Bắc. Gió Tây - Tây Nam thổi vào mùa mưa với vận tốc trung bình 3,6m/s. Gió Bắc - Đông Bắc thổi từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau với vận tốc trung bình 2,4m/s. Tần suất gió dao động giữa các tháng từ 23-50%, tần suất lặng gió trong năm là 7-15%

- Áp lực gió: Khu vực xây dựng dự án thuộc quận 12 nằm trong vùng gió II, đạng địa hình C theo TCVN 2737-2023:

| Địa danh |  | Vùng |  | W0 (daN/m2) 3 s, 20 năm |  | V3s,50 (m/s) 3 s, 50 năm |  | V10m,50 (m/s) 10 phút, 50 năm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) |  | (2) |  | (3) |  | (4) |  | (5) |  |
| Tất cả các thành phố, quận, huyện (bao gồm cả thành phố Thủ Đức, không bao gồm huyện Củ Chi) |  | II |  | 95 |  | 44 |  | 31 |  |
| Huyện Củ Chi |  | I |  | 65 |  | 36 |  | 26 |  |

- Mưa

Khu vực dự án nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với 2 mùa rõ rệt trong năm là mùa mưa và mùa khô:

- Mùa mưa: từ tháng 5 đến tháng 10

- Mùa khô: từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

Lượng mưa trung bình nhiều năm tại Tân Sơn Hòa như sau:

- Lượng mưa trung bình nhiều năm: 1.935 mm

- Lượng mưa năm cao nhất 1980: 2.718

- Lượng mưa năm nhỏ nhất 1958: 1.392

- Số ngày mưa trung bình/năm: 159 ngày

- Lượng mưa ngày lớn nhất 179mm.

|  |  |  |  |  | Tháng |  |  |  |  |  |  | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 69 | 38 | 103 | 89 | 155 | 137 | 150 | 177 | 179 | 135 | 131 | 77 | 179 |

- Các thời tiết bất lợi

Các hiện tượng thời tiết bất lợi:

Bão: Tần số bão đổ bộ nhiều vào vùng bờ biển Việt Nam từ tháng 4 tháng 12.

Tần suất bão đổ bộ vào vùng biển từ Bình Thuận ÷ Cà Mau

| T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,17 | 0,00 |

- Giông, sét: Mật độ sét đánh của vùng 14,9 lần/ km2/năm.

- Phân vùng nhiễm bẩn: Các nguồn gây nhiễm bẩn cho dự án chủ yêu từ khí thải các nhà máy, xí nghiệp, khí thải, bụi từ các phươnFg tiện giao thông. Mặt khác đường dây còn đi qua vùng chấu thổ với hệ thống sông rạch bị nhiễm mặn do ảnh hưởng của thủy triều lên xuống.

  - Căn cứ theo ảnh hưởng nhiễm bẩn khí quyển.

  - Theo bản đồ phân vùng độ muối khí quyển, khu vực đường dây đi qua cách biển khoảng 65km, có hàm lượng ion clorua trong khí quyển 1.56 mgCL-/m2.ngày, theo công thức QCVN 02/2022/BXD: [CL-] = 3,9156 X-022 , sai số ±23%.

3.2. Điều kiện khí hậu tính toán:

- Căn cứ tiêu chuẩn Việt Nam “Tiêu chuẩn tải trọng và tác động” TCVN 2737-2023. Qui phạm trang bị điện TCN 19-2006 hiện hành.

Nhiệt độ không khí thấp nhất			: 150C.

Nhiệt độ không khí trung bình năm		: 300C

Nhiệt độ không khí cao nhất			: 400C.

Nhiệt độ không khí gió cực đại			: 250C.

Nhiệt độ không khí có giông			: 250C.

Áp lực gió tiêu chuẩn					: Q0 = 95daN/m2.

Vùng áp lực gió khu vực dự án			: loại II.

Dạng địa hình						: C

3.3. Tuyến dây trung áp:

1. Phần lắp đặt tủ RMU:

a. Lề trái, đoạn từ Cầu Tham Lương đến Ngã tư An Sương:

-  Lắp đặt mới tủ RMU Cầu Tham Lương 4L có chức năng Scada tại tiểu đảo dưới chân cầu Tham Lương:

+1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2 đến trụ Lê Phan-32 (REC Cầu Tham Lương hiện hữu)

+1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2, làm hộp nối với cáp ngầm trung thế 3M240mm2 hiện hữu đến RMU TBA Tham Lương 2.

+1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2, làm hộp nối với cáp ngầm trung thế 3M240mm2 hiện hữu đến RMU 153 Trường Chinh.

+1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M95mm2 đến TBA Giếng T3.

-  Lắp đặt mới tủ RMU 153 Trường Chinh 4L+2T có chức năng Scada trước số nhà 153 Trường Chinh:

+1L: SDL cáp ngầm trung thế 3M240mm2 (Hiện hữu từ TBA Lạc Quang 12 đến TBA Lạc Quang 13) đến RMU Cầu Tham Lương.

+1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 1x3M240mm2 đến RMU CC 8x Plus.

+1L: SDL cáp ngầm trung thế 3M240mm2 (Hiện hữu  từ TBA Lạc Quang 12 đến TBA Lạc Quang 13)  đến TBA Lạc Quang 13A.

+1L:SDL cáp ngầm trung thế 3M50mm2 (hiện hữu từ TBA Lạc Quang 13 đến PBĐ Kim Tâm Hải) đến PBĐ Kim Tâm Hải.

+1T: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M50mm2, làm hộp nối với cáp ngầm trung thế 3M50mm2 hiện hữu  đến TBA Bệnh Viện An Sương.

+1T: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M50mm2  đến TBA Ngân Hàng Ngoại Thương.

-  Lắp đặt mới tủ RMU CC 8x Plus 3L không có chức năng Scada trên vỉa hè đường vào chung cư 8x Plus:

+1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 1x3M240mm2, làm hộp nối với cáp ngầm trung thế 3M240mm2 hiện hữu, đến RMU Lạc Quang 10.

+1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 1x3M240mm2 đến RMU XDM 153 Trường Chinh.

+1L: SDL cáp ngầm hiện hữu 2x3M50mm2 (hiện hữu từ RMU Lạc Quang 10) đến PBĐ CC 8x Plus.

-  Lắp đặt mới tủ RMU Lạc Quang 10 5L có chức năng Scada, đặt trên móng RMU hiện hữu, trước số nhà 185 Trường Chinh:

+1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2, làm hộp nối với cáp ngầm trung thế 3M240mm2 hiện hữu, đến RMU CC 8x Plus.

+1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2 làm hộp nối với cáp ngầm trung thế 3M240mm2 hiện hữu đến TBA Đàm Lợi.

+1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 2x3M240mm2  đến  trụ LQ-9/21 (trụ REC Phan Huy Tô).

+1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2 làm hộp nối với cáp ngầm trung thế 3M240mm2 hiện hữu, đến RMU TBA Lạc Quang 13.

+1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2 đến TBA Lạc Quang 10.

b. Lề phải, đoạn từ Cầu Tham Lương đến Ngã tư An Sương:

-  Lắp đặt mới tủ RMU 222 Trường Chinh 4L+1T có chức năng Scada tại góc nhà 222 Trường Chinh, hẻm 222 Trường Chinh:

+1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 2x3M240mm2 và làm hộp nối với cáp ngầm trung thế 3M240mm2 hiện hữu, đến LBS Nguyễn Văn Quá.

+1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 2x3M240mm2 và làm hộp nối với cáp ngầm trung thế 3M240mm2 hiện hữu đến RMU 464 Trường Chinh.

+1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M95mm2  đến TBA Bàu Nai 9A.

+1L: SDL cáp ngầm trung thế 3M240mm2 đến trụ trồng mới T01.

+1T: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M50mm2, làm hộp nối với cáp ngầm trung thế 3M50mm2 hiện hữu, đến TBA Cty Thịnh Vượng.

-  Lắp đặt mới tủ RMU 464 Trường Chinh 4L có chức năng Scada trong công viên trước văn phòng khu phố 6, hẻm Đông Hưng Thuận 32:

+1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 2x3M240mm2 và làm hộp nối với cáp ngầm trung thế 3M240mm2 hiện hữu đến RMU 222 Trường Chinh.

+1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 2x3M240mm2 và làm hộp nối với cáp ngầm trung thế 3M240mm2 hiện hữu đến RMU 744 Trường  Chinh.

+1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M95mm2 đến TBA Bàu Nai 6.

+1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M95mm2 đến TBA Bàu Nai 5.

-  Lắp đặt mới tủ RMU 744 Trường Chinh 4L có chức năng Scada trên vỉa hè cạnh nhà 744A Trường Chinh:

+1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 2x3M240mm2 và làm hộp nối với cáp ngầm trung thế 3M240mm2 hiện hữu, đến RMU 464 Trường Chinh.

+1L: SDL cáp ngầm trung thế 3M240mm2 (hiện hữu từ RMU Bộ Binh đến TBA Bàu Nai 1 ) lên tủ RMU 744 Trường Chinh.

+1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2 và làm hộp nối với cáp ngầm trung thế 3M240mm2 hiện hữu, đếnTBA Bàu Nai 1.

+1L: Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2 đến trụ Nhị Xuân 88 (REC Bàu Nai 2).

2. Phần cải tạo trạm công cộng:

a. Lề trái, đoạn từ Cầu Tham Lương đến Ngã tư An Sương:

-  TBA Tham Lương 2B:

+ Cải tạo TBA hiện hữu từ trạm giàn sang trạm ngồi trụ ghép, MBA SDL công suất 400kVA.

+ Vị trí cải tạo trên vỉa hè trước bãi giữ xe Nhà Sách Tiến Thọ

-  TBA Lạc Quang 12:

+ Cải tạo TBA hiện hữu từ trạm giàn sang trụ ghép, MBA SDL công suất 250kVA.

+ Vị trí cải tạo trên vỉa hè trước số nhà 105A Trường Chinh.

-  TBA Lạc Quang 13:

+ Cải tạo TBA hiện hữu từ trạm giàn sang trạm trụ thép tích hợp RMU 2L+1T, MBA SDL 400kVA.

+ Vị trí cải tạo trên vỉa hè trước số nhà 155 Trường Chinh (Ngân Hàng Vietcombank)

-  TBA Lạc Quang 10:

+ Cải tạo TBA hiện hữu từ trạm giàn sang trạm trụ thép tích hợp RMU 2L+1T, MBA SDL 250kVA.

+ Vị trí cải tạo trên vỉa hè trước số nhà 185 Trường Chinh (Trung tâm Anh Văn Việt Mỹ)

b. Lề phải,  đoạn từ Cầu Tham Lương đến Ngã tư An Sương:

-  TBA Tham lương 2:

+ Cải tạo TBA hiện hữu từ trạm giàn sang trạm trụ thép tích hợp RMU 2L+1T, T MBA SDL 250kVA.

+ Vị trí cải tạo trên vỉa hè trước số nhà 38 Trường Chinh (Ngân hàng Sacombank).

-  TBA Bàu Nai 9A:

+ Cải tạo TBA hiện hữu từ trạm giàn sang trạm ngồi trụ ghép, MBA SDL 250kVA.

+ Vị trí cải tạo trên vỉa hè trước số nhà 216 Trường Chinh.

3. Phương án kết lưới mạch vòng chính:

- Kéo mới cáp ngầm trung thế 2x3M240mm2 kết hợp với sử dụng lại tuyến cáp ngầm trung thế 3M 240mm2 hiện hữu tạo mạch vòng tuyến dây  Bàu Nai – Phần mềm Quang Trung 3 giữa:

+ Trụ An Hội-125 (LBS Nguyễn Văn Quá) – RMU XDM 222 Trường Chinh – RMU 464 Trường Chinh – RMU 744 Trường Chinh và RMU Bộ Binh.

- Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2 kết hợp với sử dụng lại tuyến cáp ngầm trung thế 3M 240mm2 hiện hữu tạo mạch vòng tuyến dây Lê Phan – Lạc Quang – Tân Châu phân đoạn:

+ Trụ LQ-9/20 (REC Phan Huy Tô) - RMU XDM Lạc Quang 10 – RMU XDM CC 8x Plus - RMU XDM 153 Trường Chinh .

- Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2 kết hợp với sử dụng lại tuyến cáp ngầm trung thế 3M 240mm2 hiện hữu tạo mạch vòng tuyến dây Lê Phan – Lạc Quang – Tân Châu phân đoạn:

+ RMU XDM 153 Trường Chinh - RMU Cầu Tham Lương – Trụ Lê Phan 32 (REC Cầu Tham Lương)

4. Phương án kết lưới mạch vòng con:

- Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2, 3M95mm2, 3M50mm2 kết hợp với sử dụng lại tuyến cáp ngầm trung thế 3M240mm2, 3M50mm2 hiện hữu tạo mạch vòng con giữa các TBA:

1) RMU Cầu Tham Lương – TBA Giếng T3 3x50kVA– TBA Tham Lương 2B  400kVA – TBA Thiên Nam Hoà 2 160kVA – TBA Thiên Nam Hoà 3x75kVA – TBA Lạc Quang 12 400kVA – TBA Lạc Quang 13A 3x75kVA – RMU 153 Trường Chinh.

+ Tổng công suất đặt mạch vòng con: 1560kVA.

2) RMU 153 Trường Chinh – PBĐ Kim Tâm Hải 2x630kVA– TBA Lạc Quang 13 400kVA-RMU Lạc Quang 10 .

+ Tổng công suất đặt mạch vòng con: 1660kVA.

3) RMU Lạc Quang 10 – TBA Lạc Quang 10 250kVA – Nr Lạc Quang 5 (400+250)kVA – TBA Lạc Quang 6 400kVA– Nr Lạc Quang 4 150kVA– TBA Lạc Quang 2 400kVA - TBA Đàm Lợi 250kVA  - RMU Lạc Quang 10

+ Tổng công suất đặt mạch vòng con: 2100kVA.

4) LBS Nguyễn Văn Quá-TBA Tham Lương 2 250 kVA - Nr Bàu Nai 9G (400+3x100)kVA - TBA Bàu Nai 9B 630kVA - Nr Bàu Nai 9D (250+250)kVA -TBA Bàu Nai 9A 250kVA – RMU 222 Trường Chinh

+ Tổng công suất đặt mạch vòng con: 2330kVA.

5) RMU 222 Trường Chinh – Trụ trồng mới T01 (TBA Bàu Nai 9E 400kVA) – TBA Bàu Nai 9 250kVA – Nr Bàu Nai 8 250kVA – Nr Bàu Nai 7B (400+400)kVA - TBA Bàu Nai 7 250kVA – TBA Bàu Nai 6 400kvA – RMU 464 Trường Chinh

+ Tổng công suất đặt mạch vòng con: 2350kVA.

6) RMU 464 Trường Chinh - TBA Bàu Nai 5 400kVA - Nr CS Tiến Thịnh 400kVA – Nr Bàu Nai 6B 250kVA-TBA Bàu Nai 4 250kVA-TBA Bàu Nai 3 400kVA-TBA Bàu Nai 1 250kVA - RMU 744 Trường Chinh

+ Tổng công suất đặt mạch vòng con: 1950kVA.

3.4. Các giải pháp kỹ thuật phần cáp ngầm trung thế:

3.4.1.  Chọn cấp điện áp

Căn cứ thực tế lưới điện thuộc địa bàn Phường Đông Hưng Thuận (thuộc phường Tân Thới Nhất và Tân Hưng Thuận, Quận 12 cũ) đã nâng cấp lên 22kV, nên lựa chọn cấp điện áp 22kV làm cơ sở tính toán cho công trình.

3.4.2.  Lựa chọn dây dẫn

A. Lựa chọn cáp ngầm:

Cáp ngầm được lựa chọn phù hợp với điều kiện địa lý vùng tuyến đi qua theo dòng điện cho phép và đảm bảo khả năng tải đủ công suất.

Dòng tải của cáp

It = n.k1.k2.k3. k4.Icp > Ilvmax

Trong đó:

It	: Dòng tải tổng của hệ thống, A

n	: Số lộ ( số tuyến cáp)

k1	: Hệ số ảnh hưởng cách lắp đặt, tra theo bảng 4.1

k2	: Hệ số ảnh hưởng của số dây đặt kề nhau, tra theo bảng 4.2

k3	: Hệ số ảnh hưởng của đất chôn cáp, tra theo bảng 4.3

k4	: Hệ số ảnh hưởng phụ thuộc vào nhiệt độ đất, tra theo bảng 4.4

Bảng 4.1 Hệ số K1 theo cách lắp đặt

| Cách lắp đặt | K1 |
| --- | --- |
| Đặt trong ống bằng đất nung, ống ngầm hoặc rãnh đúc | 0,8 |
| Trường hợp khác | 1 |

Bảng 4.2 Hệ số K2 ảnh hưởng của số dây đặt kề nhau

| Các dây được coi là kề nhau nếu khoảng cách L giữa chúng nhỏ hơn hai lần đường kính của dây lớn nhất trong hai dây. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Định vị dây đặt kề nhau | K2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Số mạch hoặc cáp nhiều lõi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 20 |
| Chôn ngầm | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,57 | 0,54 | 0,52 | 0,5 | 0,45 | 0,41 | 0,38 |
| Nếu cáp được đặt theo nhiều hàng, K2 được nhân với + 2 hàng : 0,8 + 3 hàng : 0,73 + 4, 5 hàng : 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng 4.3 Hệ số K3 theo tính chất của đất

| Tính chất của đất | Rất ướt ( bảo hoà) | Ướt | Ẩm | Khô | Rất khô |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K3 | 1,21 | 1,13 | 1,05 | 1,00 | 0,86 |

Bảng 4.4 Hệ số phụ K4thuộc vào nhiệt độ đất

| Nhiệt độ đất, oC | Cách điện |  |
| --- | --- | --- |
|  | PVC | XLPE, EPR |
| 10 15 20 25 | 1,10 1,05 1,00 0,95 | 1,07 1,04 1,00 0,96 |
| 30 35 40 45 | 0,89 0,84 0,77 0,71 | 0,93 0,89 0,85 0,80 |
| 50 55 60 | 0,63 0,55 0,45 | 0,76 0,71 0,65 |

Dựa vào kết quả tính toán ( xem phần phụ lục tính toán) và để phù hợp với các loại dây thông dụng trên thị trường, chọn cáp ngầm như sau :

- Loại cáp:

+ Chọn cáp ngầm loại cáp đồng 3 lõi cách điện XLPE có đai thép, vỏ PVC hoặc HDPE.

+ Cách điện của cáp điện ngầm được làm từ hợp chấtXLPE và phải có các thông số đúng với thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị được áp dụng theo 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM.

- Cấp cách điện:

+ Hiện tại cấp điện áp của lưới điện khu vực đó là 22kV, tuy nhiên theo chủ trương của Công ty Điện lực TP.HCM là trong tương lai sẽ đồng nhất cấp điện áp của lưới điện trung thế trong TP là 22kV và do cáp ngầm được chôn dưới đất nên sẽ phải tăng cường thêm cấp cách điện vì vậy chọn cấp điện áp là 24kV cho cáp ngầm kéo mới.

- Tiết diện cáp:

+ Đối với cáp đường trục, mạch vòng  chính: Sử dụng cáp có tiết diện 240mm2, phù hợp với tiết diện cáp ngầm hiện hữu sử dụng lại tại từng vị trí.

* Đối với tuyến trục Bàu Nai:

- Tuyến cáp ngầm trung thế 22kV 3M240mm2 liên kết các tủ RMU 744 Trường Chinh; RMU 464 Trường Chinh và RMU 222 Trường Chinh là đường trục của tuyến dây 22kV Bàu Nai, trạm 110kV Tham Lương. Trong chế độ vận hành bình thường, tuyến dây trên vận hành với phụ tải cao ~ 240A (mùa khô năm 2024), dự kiến ~ 264A (mùa khô năm 2025); trong chế độ vận hành khi có sự cố (cấp điện toàn tuyến tuyến PMQT 3 ~ 180A), tuyến dây trên vận hành với phụ tải rất cao ~ 420A; đồng thời do số lượng hộp nối nhiều (~ 30 vị trí) do đó cần thiết tăng cường 01 sợi cáp ngầm trung thế 22kV 3M240mm2 đường trục liên kết các tủ RMU (vận hành .song song với sợi cáp hiện hữu) để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

+ Đối với cáp nhánh rẽ, mạch vòng con: Sử dụng cáp có tiết diện 50mm2, 95mm2, 240mm2 phù hợp với tiết diện cáp ngầm hiện hữu sử dụng lại tại từng vị trí.

B. Chọn phương án lắp đặt cáp

Hiện nay, có các phương án lắp đặt cáp thông dụng như sau:

Chôn trực tiếp trong đất

+ Ưu điểm: Giá thành thấp, kéo rải cáp dễ dàng, tản nhiệt tốt, thời gian thi công nhanh.

+ Nhược điểm: Dễ bị hư hỏng vỏ bọc PVC, lớp cách điện XLPE của cáp, bảo dưỡng vận hành khó khăn (do cáp chôn cố định).

Đặt trong khối ống (Đặt trong ống HDPE và chôn trực tiếp trong đất) .

+Ưu điểm: Dễ dàng mở rộng và thay thế cáp, ít hư hỏng vỏ bọc cáp.

+ Nhược điểm: Giá thành cao, giảm khả năng chịu tải của cáp do đặt trong khối ống, điều kiện phát nóng tăng cao.

Đặt trong mương bê tông, trên giá đỡ, có tấm đan đậy kín.

+ Ưu điểm: Tản nhiệt tốt, dễ dàng lắp đặt nhiều mạch, dễ dàng bảo dưỡng thay thế.

+ Nhược điểm: Giá thành rất cao, nhất là các đoạn ngắn thời gian thi công kéo dài. Phải xử lý thoát nước và chống ngập nước cho mương.

Từ nhận xét phân tích trên kết hợp với các điều kiện thực tế thi công xây dựng công trình, chọn phương án đặt cáp ngầm 24kV trong ống nhựa xoắn HDPE chôn trực tiếp trong đất cụ thể như sau:

Cáp trung thế 3M240mm2-XLPE-24kV đi trong ống nhựa xoắn HDPE 195/150 ,  cáp trung thế 3M95mm2-XLPE-24kV đi trong ống nhựa xoắn HDPE 165/125 và cáp trung thế 3M50mm2-XLPE-24kV đi trong ống nhựa xoắn HDPE 130/100 đi trong mương cáp chôn trong đất (Kích thước ống xoắn HDPE theo phụ lục tính toán đính kèm).

3.4.3.  Lựa chọn cách điện và phụ kiện

Đầu cáp:

+ Đối với đầu cáp hở: Sử dụng hộp đầu cáp loại co nguội, co nóng, sử dụng loại ngoài trời cho cáp 3 lõi có tiết diện 3x240mm2, 3x95mm2, 3x50mm2.

+ Đối với đầu cáp kín (đấu nối tại các tủ RMU): Sử dụng đầu cáp T-Plug hoặc Elbow cho cáp có tiết diện 240mm2, 95mm2 và 50mm2.

+ Các yêu cầu kỹ thuật chung: Cách điện tốt, làm việc ổn định trong suốt thời gian vận hành, khô ráo, không hút ẩm.

+ Loại cách điện của cáp: XLPE, EPR. Chiều dày lớp cách điện 5,5mm.

+ Hoạt động tốt trong điều kiện ẩm ướt.

Giá đỡ đầu cáp:

+ Dùng để giữ cáp cố định trên trụ.

+ Kết cấu giá đỡ đầu cáp: dùng sắt dẹp L60x6 và sắt L70x7x7 đã gia công, collier kẹp cáp tất cả được mạ kẽm nóng dày 80m.

Hộp nối cáp:

+ Sử dụng hộp nối cáp loại đổ nhựa cho cáp 3 lõi có tiết diện 3x240mm2, 3x95mm2, 3x50mm2.

+ Hộp nối cáp có thể dùng để nối cáp ngầm 22kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 22kV cách điện XLPE hay EPR.

+ Vật liệu làm lõi cáp : Đồng và phải chịu được điều kiện ẩm ướt và chôn trực tiếp dưới đất.

Dấu hiệu định vị cáp ngầm điện lực

Dọc theo tuyến cáp ngầm bố trí các dấu hiệu định vị để cảnh báo cho các tổ chức, cá nhân biết có cáp ngầm điện lực đi bên dưới và định vị đường cáp nhằm thuận tiện trong công tác quản lý, vận hành, sữa chữa, khắc phục sự cố.

Tiêu chuẩn các dấu hiệu tuân theo qui định của Tổng Công Ty Điện Lực Tp. Hồ Chí Minh áp dụng cho tất cả các đường cáp ngầm cao, trung thế. Cách thức bố trí mốc như sau:

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm được lắp đặt dọc theo tuyến cáp và cách nhau 20m.

- Tại vị trí bẻ góc của tuyến cáp: đặt dấu hiệu định vị tại các vị trí 2 đầu và giữa cung uốn cong của đường cáp.

- Đặt ở vị trí đầu và cuối tuyến cáp.

- Bố trí ngay tâm tuyến cáp.

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm trên nền đất tự nhiên

  - Chế tạo bằng cọc bêtông cốt thép có 4 mặt chữ in chìm.

  - Chôn sâu 0,5m và nhô lên khỏi mặt đất tự nhiên 0,3m.

Băng cảnh báo cáp ngầm:

- Được đặt trên lớp gạch chỉ làm dấu, với chiều rộng 150mm chạy dọc theo suốt chiều dài tuyến cáp.

- Băng cảnh báo cáp ngầm được làm bằng vật liệu nhựa polyetylen có chứa chất phụ gia chống mối mọt, chịu được dầu, ẩm ướt và tia cực tím.

- Kích thước:

+ Bề rộng: 150 mm

+ Bề dày: 0,05 mm

+ Chiều dài mỗi cuộn: ≥ 250m

- Màu sắc của băng: Màu vàng hoặc cam.

- Trên bề mặt của băng có ghi nội dung cảnh báo như sau:

+ “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HCM”:độ cao chữ là 15mm

+ “CÓ CÁP NGẦM ĐIỆN LỰC BÊN DƯỚI NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”: độ cao chữ là 25mm.

- Màu sắc của các chữ: Màu đen.

- Bên phải của hàng chữ cảnh báo trên phải có biểu tượng nguy hiểm chết người.

- Màu sắc của biểu tượng nguy hiểm chết người:

+ Màu sắc củ sọ nhân: Màu đen.

+ Màu sắc của dấu hiệu có điện áp: Màu đỏ.

- Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in, bảo đảm bền với điểu kiện thời tiết khắc nghiệt.

3.4.4.  Lựa chọn các giải pháp bảo vệ

Bảo vệ chống ảnh hưởng phần cơ học

- Để bảo vệ cáp không bị chấn động do quá trình giao thông gây nên, cáp ngầm được đặt trong ống nhựa xoắn chịu lực đối với cáp đi dưới lòng đường và ống nhựa xoắn chịu lực đi cho cáp đi trên lề đường.

- Tính toán ống nhựa bảo vệ cáp.

Đường kính ống nhựa kéo cáp được tính toán lựa chọn theo bảng sau:

| STT | Tên cáp | Đường kính ngoài của cáp (mm) | Đường kính trong của ống yêu cầu (mm) | Đường kính ống chọn (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) = (1,5 ÷1,6)*(1) | (3) ≥ (2) |
| 1 | 3M240mm2 - 24kV | 90 | 135 | 150 |
| 2 | 3M95mm2 - 24kV | 65 | 104 | 125 |
| 3 | 3M50mm2 - 24kV | 64 | 96 | 100 |

Xác định dòng điện định mức của tuyến dây dự kiến lắp thiết bị đóng cắt

- Dòng làm việclớn nhất:

Trong đó:

Umin 	: Điện áp làm việc nhỏ nhất, lấy bằng 0,9Un,kV

Ilvmax 	: Dòng làm việc lớn nhất, A

Smax 	: Công suất tải lớn nhất. kVA

Xác định dòng ngắn mạch lớn nhất của thiết bị xét từ thanh cái nguồn đến điểm lắp thiết bị

Ik = Utt/(3*ZHT)

Với ZHT=Utt//(3*IN(3))+ L*Rđv

Trong đó:

Ik, kA	Dòng ngắn mạch tính toán tại điểm lắp đặt thiết bị.

Utt, kV	Điện áp danh định của hệ thống.

ZHT, ohm Tổng trở của hệ thống xét đến điểm lắp thiết bị.

IN(3),kADòng ngắn mạch ba pha tại thanh cái 22kV trạm nguồn.

L, km	Chiều dài tuyến đường dây xét từ nguồn đến điểm lắp thiết bị.

Rđv, ohm/km	 Điện trở đơn vị của dây dẫn.

Giải pháp đóng cắt, bảo vệ:

+ Tại tủ RMU : Sử dụng LBS-3P-630A-22kV thuộc ngăn L của tủ RMU đóng cắt cho tuyến cáp mạch vòng chính, tuyến mạch vòng con. Sử dụng LBS-3P-200A-22kV+ chì ống kích cỡ phù hợp thuộc ngăn T của tủ RMU đóng cắt cho tuyến cáp cấp nguồn cho MBA.

+ Tại trụ cáp ngầm : Sử dụng DS 3P 24kV 630A đóng cắt tại các vị trí cáp ngầm đấu nối với lưới nổi tuyến trục chính. Sử dụng LBFCO 1P 24kV 200A+fuselink cỡ phù hợp đóng cắt tại vị trí cáp ngầm đấu nối với lưới nổi nhánh rẽ.

3.4.4.  Lựa chọn giải pháp đấu nối :

- Thi công đấu nối tuyến cáp ngầm kéo mới với tuyến cáp ngầm hiện hữu bằng hộp nối loại đổ keo, tiết diện 240mm2, 95mm2, 50mm2 tuỳ vị trí và tiết diện cáp ngầm trung thế.

- Tại ngăn L tủ RMU, thi công đấu nối  tuyến cáp ngầm vào tủ RMU bằng đầu cáp T-plug+đầu cosse kích cỡ phù hợp, tiết diện 3M240mm2, 3M95mm2, 3M50mm2 tuỳ thuộc vào vị trí và tiết diện cáp ngầm trung thế.

- Tại ngăn T tủ RMU, thi công đấu nối  tuyến cáp ngầm vào tủ RMU bằng đầu cáp Elbow+đầu cosse, tiết diện 3M50mm2, tiết diện 3M95mm2.

- Tại vị trí đấu nối tại MBA, tại trụ lên cáp ngầm, thi công đấu nối tuyến cáp ngầm bằng hộp đầu cáp ngầm co nhiệt hoặc co nguội loại ngoài trời+đầu cosse kích cỡ phù hợp, tiết diện cáp 3M240mm2, 3M95mm2, 3M50mm2 tuỳ thuộc vào vị trí và tiết diện cáp ngầm trung thế. Quấn băng keo cách điện trung thế.

- Đấu nối giữa tuyến cáp ngầm và thiết bị đóng cắt trên lưới trung thế nổi:

+ Cáp ngầm trung thế 3M240mm2: Đấu nối trực tiếp đầu cáp ngầm  vào vị trí đấu nối trên DS bằng đầu cosse đồng tiết diện và chủng loại phù hợp, quấn băng keo cách điện trung thế.

+ Cáp ngầm trung thế 3M50mm2, 3M95mm2: Sử dụng dây cò bằng dây đồng bọc trung thế tiết diện phù hợp, đấu nối từ đầu cáp ngầm đến vị trí đấu nối trên FCO, LBFCO.

3.4.5.  Lựa chọn giải pháp nối đất

Tiếp địa được thiết kế thành 02 hệ thống riêng biệt, bao gồm 01 hệ thống tiếp địa cho LA, tiếp địa thiết bị đóng cắt (RMU).

Với điện trở suất trung bình của đất được xác định qua đo đạc khảo sát, theo quy định, yêu cầu hệ thống tiếp địa lặp lại đường dây phải đảm bảo Rnđ <= 10 và tiếp địa chống sét LA phải đảm bảo Rnđ <= 10.

Sử dụng 2 cọc tiếp địa mạ đồng Error! Reference source not found.16 dài 2,4m nối thành 1 cọc 4.8m bằng nối ren và dây đồng trần 25mm2 để tiếp địa cho LA tại đầu cáp ngầm, đảm bảo điện trở đo được sau lắp đặt nhỏ hơn 10. Dây đồng trần đấu nối từ các cọc tiếp địa đi đến điểm nối đất của LA

Sử dụng 4 cọc tiếp địa mạ đồng Error! Reference source not found.16 dài 2,4m và dây đồng trần 50mm2 để tiếp địa thiết bị đóng cắt (tủ RMU), đảm bảo điện trở đo được sau lắp đặt nhỏ hơn 4.

Cách bố trí và khối lượng hệ thống tiếp địa thể hiện ở bản vẽ chi tiết.

3.4.6.  Hành lang tuyến

Hành lang an toàn tuyến cáp theo Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025  của Chính phủ quy định chiều rộng hành lang tuyến cáp 22kV được xác định bởi 2 mặt phẳng thẳng đứng về 2 phía của tuyến cáp, song song với tuyến cáp, khoảng cách từ sợi cáp ngoài cùng về mỗi phía 1m.

3.5. Các giải pháp kỹ thuật phần đường dây trung thế nổi :

3.5.1. Chọn cấp điện áp

Căn cứ thực tế lưới điện thuộc địa bàn quận 12 đã nâng cấp lên 22kV, nên lựa chọn cấp điện áp 22kV làm cơ sở tính toán cho công trình.

3.5.2. Lựa chọn kết cấu lưới điện

Lưới điện 22kV được xây dựng theo kết cấu đường dây 3 pha 4 dây hình tia, mạch vòng vận hành hở.

3.5.3. Lựa chọn dây dẫn

Phạm vi công trình không thực hiện kéo mới hoặc cải tạo tuyến đường dây trung thế nổi mà thực hiện ngầm hoá tuyến dây trung thế nổi hiện hữu. Do đó, không có giải pháp tính toán lựa chọn cho phần này. Riêng tại các vị trí đấu nối cáp ngầm lên trụ trung thế nổi hiện hữu, SDL dây hiện hữu làm cò lèo xuống thiết bị đóng cắt, sử dụng dây đồng bọc 25mm2 24kV đấu cò lèo cho chống sét van 18kV và các vị trí TBA trên trụ BTLT.

3.5.4. Lựa chọn cách điện và phụ kiện

Theo Quy phạm trang bị điện đường dây 22kV có thể dùng cách điện treo hoặc cách điện đứng.

Cách điện trên đường dây dùng các loại sau:

- Sử dụng sứ treo polymer 24kV cho các vị trí ngừng, néo, đấu nối nhánh rẽ, đấu nối tuyến cáp ngầm tới.

- Sử dụng 09 sứ treo tại các vị trí nối nhánh rẽ để mối nối cách xa đà trụ, tăng cường khoảng cách phóng điện từ vị trí đấu nối đến đà xà.

- Sử dụng sứ đứng 24kV cho các ví trí đỡ dây, đỡ dây cò lèo.

- Sử dụng sứ ống chỉ đỡ dây trung hòa

- Sử dụng giáp níu dây dùng dừng và néo dây trung hòa, dây chống sét.

Đà xà trên đường dây dùng các loại sau:

- Sử dụng bộ đà cân 2.0m, thanh chống 0.92m để đỡ, néo dây.

- Sử dụng bộ đà lệch 2.0m, thanh chống 2.1m; bộ đà lệch 0.8m, thanh chống 0.72m néo dây tại các vị trí hành lang tuyến hẹp.

- Các phụ kiện bằng thép đi kèm phải được mạ kẽm nhúng nóng. Chiều dày lớp mạ không nhỏ hơn 80μm. Chuỗi cách điện treo phải đảm bảo một đầu bắt bát vào xà và một đầu néo dây dẫn.

3.5.5. Lựa chọn các giải pháp bảo vệ

Giải pháp bảo vệ và phân đoạn:

- Sử dụng dao cách ly DS 3P 24kV 630A loại OD đóng cắt tại các vị trí cáp ngầm lên lưới nổi cho tuyến trục chính.

- Sử dụng LBFCO 1P 24kV 200A+fuselink cỡ thích hợp đóng cắt tại các vị trí cáp ngầm lên lưới nổi cho nhánh rẽ.

Chống sét lan truyền:

- Sử dụng chống sét van LA 18kV 10kA bảo vệ chống sét lan truyền tại các vị trí đấu nối giữa dây trung thế nổi và cáp ngầm.

3.5.6. Lựa chọn giải pháp đấu nối :

Sử dụng cáp nhôm lõi thép bọc ACV240mm2 – 24kV và đầu cosse kích thước thích hợp cho mối nối lèo tại các vị trí cáp ngầm đấu nối với thiết bị đóng cắt cho trục chính.

Sử dụng cáp đồng bọc bọc M25mm2, M50mm2– 24kV (Tuỳ vị trí) và đầu cosse kích thước thích hợp cho mối nối lèo tại các vị trí cáp ngầm đấu nối với thiết bị đóng cắt cho nhánh rẽ.

3.5.7. Lựa chọn giải pháp nối đất:

Để đảm bảo an toàn về điện cho nhân viên vận hành, cần phải lắp đặt hệ thống tiếp địa lặp lại và tiếp địa thiết bị cho đường dây.

Với điện trở suất trung bình của đất được xác định qua đo đạc khảo sát, theo quy định, yêu cầu hệ thống tiếp địa lặp lại, tiếp địa thiết bị, tiếp địa dây chống sét đường dây phải đảm bảo Rnđ <= 10.

Đối với hệ thống tiếp địa lặp lại dây trung tính, chống sét van (tại vị trí trụ cáp ngầm):

+ Sử dụng hệ thống tiếp địa hỗn hợp gồm 2 cọc dài 2.4m nối thành 1 cọc 4.8m bằng nối ren + 1 tia thì đạt yêu cầu. Sử dụng cáp đồng trần 25mm2 cho tiếp địa lập lại, đấu nối từ vị trí cần tiếp địa với cọc tiếp địa bằng mối hàn cadweld, dây tiếp địa luồn trong thân trụ đối với vị trí trụ trồng mới và đi ngoài trụ đối với vị trí trụ hiện hữu. Cách bố trí và khối lượng hệ thống tiếp địa thể hiện ở bản vẽ chi tiết.

Đối với hệ thống tiếp địa cho thiết bị LBS, REC:

+ Sử dụng hệ thống tiếp địa hỗn hợp gồm 2 cọc dài 2.4m nối thành 1 cọc 4.8m bằng nối ren + 1 tia thì đạt yêu cầu. Sử dụng cáp đồng trần 50mm2 cho tiếp địa thiết bị, đấu nối từ vị trí cần tiếp địa với cọc tiếp địa bằng mối hàn cadweld, dây tiếp địa luồn trong thân trụ đối với vị trí trụ trồng mới và đi ngoài trụ đối với vị trí trụ hiện hữu. Cách bố trí và khối lượng hệ thống tiếp địa thể hiện ở bản vẽ chi tiết.

3.5.8. Hành lang tuyến

Hành lang tuyến của đường dây trên không tính từ dây dẫn ngoài cùng ở trạng thái độ võng cực đại là 1 mét đối vời đường dây đến 35kV sử dụng dây dẫn bọc và 2 mét đối với đường dây đến 35kV sử dụng dây dẫn trần.

3.6. Các giải pháp xây dựng :

3.6.1. Các giải pháp xây dựng phần trung thế nổi:

3.6.1.1. Giải pháp thiết kế trụ:

- Lựa chọn chiều cao trụ:

a. Đối với các vị trí trụ TBA cải tạo (đấu nối bằng cáp ngầm, không có đường dây nổi):

+ Đầu trụ – lỗ lắp xà trên cùng	:	0.23m

+ Chiều cao lắp MBA tối thiểu	:	5.00 m (Tối thiểu)

+ Chiều cao MBA trung bình	:	1.5m

+ K/c từ FCO đến Bushing MBA	:	2.0m (Tối thiểu)

+ Độ sâu chôn trụ	:	2.0m

Tổng 	:	~ 10.73 m

Chọn trụ BTLT 12m là đáp ứng yêu cầu nêu trên. Tuy nhiên, đặc thù tuyến dây trên khu vực dự án đã được ngầm hoá, TBA cải tạo từ vị trí trạm giàn sang TBA trụ ghép tại vị trí hiện hữu. Do đó, để thuận tiện cho công tác thi công lắp dựng trụ và giảm thiểu thời gian cắt điện. TVTK đề xuất sử dụng trụ BTLT 14m loại 2 khúc.

b. Đối với các vị trí trụ đấu nối tuyến cáp ngầm và lưới nổi:

+ Đầu trụ – lỗ lắp xà trên cùng	:	0.23m

+ Khoảng cách pha-đất	:	11m

+ Độ sâu chôn trụ	:	2.4m

Tổng 	:	~ 13.63 m

Chọn trụ BTLT 14m là đáp ứng yêu cầu nêu trên. Sử dụng trụ BTLT loại 2 đoạn trường hợp vị trí trồng trụ nằm dưới tuyến dây hiện hữu  để thuận tiện cho công tác thi công lắp dựng trụ và giảm thiểu thời gian cắt điện.

- Lực tác động lên trụ

Kết quả tính toán sơ bộ lực đầu trụ cho tuyến đường dây nhận thấy trụ BTLT có khả năng chịu được lực trong điều kiện khí hậu vùng IIA. Chọn trụ có lực đầu trụ như sau:

Loại trụ 	Ký hiệu 	Chiều cao,m	 Lực đầu trụ,kgf

Bê tông ly tâm 14m	 BTLT 14m	 14	850

3.6.1.2. Giải pháp thiết kế xà:

Các loại xà mạ kẽm nhúng nóng sử dụng trên tuyến gồm có:

- Sử dụng bộ đà cân 2.4m, thanh chống 0.92m để đỡ, néo dây.

- Sử dụng bộ đà lệch 2.0m, thanh chống 2.1m; bộ đà lệch 0.8m, thanh chống 0.72m để đỡ, néo dây tại các vị trí hành lang tuyến hẹp.

Tất cả xà dùng trên đường dây đều phải bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật sau:

- Mạ kẽm bằng phương pháp nhúng nóng toàn bộ chi tiết, chiều dày lớp mạ không nhỏ hơn 80 mµ.

- Chi tiết phải được làm cùn cạnh sắc và không có vết nứt.

3.6.1.3. Giải pháp móng cột:

Dự kiến sử dụng các loại móng sau cho dự án :

- Móng bêtông trụ ghép 14m kích thước 1300x1300x800mm dùng cho các vị trí trụ đơn hình thức đỡ, néo, không lắp đặt TBA. Tái lập lại vỉa hè hiện trạng.

- Móng trụ được thi công theo bản vẽ thiết kế. Trường hợp có sự sai khác giữa thực tế thi công, và bản vẽ thiết kế. ĐVTC cần báo ngay cho TVTK để có biện pháp xử lý cục bộ tại các vị trí đặc biệt

Giải pháp gia cố móng các vị trí trụ sử dụng lại:

Đánh giá thực trạng trụ hiện hữu:

- Quan sát bằng mắt xem trụ xem trụ có vết nứt hay không;

- Trụ có biến dạng (cong đầu trụ, lệch tâm, vỡ móng .v.v.) hay không;

- Trụ đứng thằng hay nghiêng do tác động cơ học của dây dẫn, của địa chất nền móng hay không;

- Mức độ phong hóa của bê tông, tình trạng chung của các trụ hiện hữu cùng tuyến;

- Cập nhật lý lịch lưới điện (nếu có thể được cung cấp từ Điện lực chủ quản).

Trường hợp trụ sử dụng lại là trụ đỡ, trụ néo thông thường:

- Thực hiện gia cố, mở rộng móng trụ hiện hữu nhằm tăng cường khả năng chịu lực của trụ khi thực hiện nâng cấp tuyến dây, gia cố móng trụ theo bản vẽ thiết kế.

- Bố trí cẩu có công suất phù hợp để giữ trụ trong quá trình gia cố móng nếu không gian cho phép, cẩu được tập kết ở vị trí gần nhất có thể nhưng không được ảnh hưởng giao thông, phải luôn túc trực 24/24 trong suốt quá trình thi công nhằm xử lý nhanh nhất, kịp thời khi xẩy ra sự cố lật trụ, nghiêng trụ .v.v. (nếu có).

- Trường hợp không có đủ không gian để bố trí cẩu giữ trụ hoặc việc bố trí cẩu giữ trụ gây ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của người dân xung quanh, thì cần có biện pháp thích hợp tại các vị trí trụ này: Chằng tạm bằng cáp thép qua các trụ kế cận, sử dụng cây chống bằng sắt hoặc gỗ…

Chi tiết phương án gia cố tăng cường móng tại các vị trí trụ như sau:

| STT | Vị trí trụ | Kết cấu | Hiện trạng mặt bằng/Giải pháp gia cố móng trụ | Loại móng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lề phải (Đoạn từ Cầu Tham Lương đến Ngã Tư An Sương) |  |  |  |  |
| 1 | Trụ Bàu Nai 32/1 | Trụ ghép hiện hữu | - Hiện trạng: + Trụ lên cáp ngầm hiện hữu. Dây nổi 1 mạch 3VXAs50+As50. + Trụ trong hẻm 320 Trường Chinh. Hẻm rộng 5m, đủ vị trí đặt cẩu. - Giải pháp cáp ngầm lên trụ: + Trong quá trình đào mương, đặt ống đến vị trí trụ. Đặt ống cách chân trụ từ 0.5m đến 1.0m tuỳ thuộc vào kích thước móng hiện hữu và không phá dỡ móng trụ + Trong quá trình kéo cáp, đưa cáp vào chân trụ, thực hiện đào, cấy thép và đổ bê tông gia cố móng trụ. + Sử dụng cẩu có tải trọng phù hợp để giữ trụ trong suốt quá trình thực hiện gia cố móng. + Bố trí phân luồng giao thông tại hẻm trong quá trình giữ trụ bằng cẩu. | Móng bê tông cốt thép, kích thước phù hợp với mặt bằng, hạ tầng hiện trạng. |
| 2 | Trụ Bàu Nai 33/1 | Trụ ghép hiện hữu | - Hiện trạng: + Trụ lên cáp ngầm hiện hữu. Dây nổi 1 mạch 3VXAs50+As50. + Trụ trong đường Đông Hưng Thuận 03. Hẻm rộng 6m, đủ vị trí đặt cẩu. - Giải pháp cáp ngầm lên trụ: + Trong quá trình đào mương, đặt ống đến vị trí trụ. Đặt ống cách chân trụ từ 0.5m đến 1.0m tuỳ thuộc vào kích thước móng hiện hữu và không phá dỡ móng trụ + Trong quá trình kéo cáp, đưa cáp vào chân trụ, thực hiện đào, cấy thép và đổ bê tông gia cố móng trụ. + Sử dụng cẩu có tải trọng phù hợp để giữ trụ trong suốt quá trình thực hiện gia cố móng. + Bố trí phân luồng giao thông tại hẻm trong quá trình giữ trụ bằng cẩu. | Móng bê tông cốt thép, kích thước phù hợp với mặt bằng, hạ tầng hiện trạng. |
| 4 | Trụ TBA Bàu Nai 5 | TBA Trụ ghép hiện hữu | - Hiện trạng: + Trụ lên cáp ngầm hiện hữu. Dây nổi 1 mạch 3VXAs50+As50. + Trụ trong đường Đông Hưng Thuận 32. Đường rộng 6m, đủ vị trí đặt cẩu. - Giải pháp cáp ngầm lên trụ: + Trong quá trình đào mương, đặt ống đến vị trí trụ. Đặt ống cách chân trụ từ 0.5m đến 1.0m tuỳ thuộc vào kích thước móng hiện hữu và không phá dỡ móng trụ + Trong quá trình kéo cáp, đưa cáp vào chân trụ, thực hiện đào, cấy thép và đổ bê tông gia cố móng trụ. + Thực hiện tháo dỡ tạm thời MBA để giảm tải trọng lên trụ. Cô lập thiết bị đóng cắt. Chạy máy phát cấp nguồn tạm thời trong quá trình gia cố móng. + Sử dụng cẩu có tải trọng phù hợp để giữ trụ trong suốt quá trình thực hiện gia cố móng. + Bố trí phân luồng giao thông tại hẻm trong quá trình giữ trụ bằng cẩu. | Móng bê tông cốt thép, kích thước phù hợp với mặt bằng, hạ tầng hiện trạng. |
| Lề trái (Đoạn từ Cầu Tham Lương đến Ngã Tư An Sương) |  |  |  |  |
| 1 | Trụ Lê Phan-32 | Trụ ghép hiện hữu | - Hiện trạng: + Trụ néo dừng 2 mạch. Dây nổi 1 mạch 3VXAs240+As95. + Trụ trong đường Tân Thới Nhất 17. Đường rộng 10m, đủ vị trí đặt cẩu. - Giải pháp cáp ngầm lên trụ: + Trong quá trình đào mương, đặt ống đến vị trí trụ. Đặt ống cách chân trụ từ 0.5m đến 1.0m tuỳ thuộc vào kích thước móng hiện hữu và không phá dỡ móng trụ + Trong quá trình kéo cáp, đưa cáp vào chân trụ, thực hiện đào, cấy thép và đổ bê tông gia cố móng trụ. + Sử dụng cẩu có tải trọng phù hợp để giữ trụ trong suốt quá trình thực hiện gia cố móng. + Bố trí phân luồng giao thông tại hẻm trong quá trình giữ trụ bằng cẩu. | Móng bê tông cốt thép, kích thước phù hợp với mặt bằng, hạ tầng hiện trạng. |
| 2 | Trụ LQ-9/20 | Trụ đơn hiện hữu | - Hiện trạng: + Trụ néo dừng 2 mạch. Dây nổi 1 mạch 3VXAs240+As95. + Trụ trong đường Tân Thới Nhất 17. Đường rộng 7m, đủ vị trí đặt cẩu. - Giải pháp cáp ngầm lên trụ: + Trong quá trình đào mương, đặt ống đến vị trí trụ. Đặt ống cách chân trụ từ 0.5m đến 1.0m tuỳ thuộc vào kích thước móng hiện hữu và không phá dỡ móng trụ + Trong quá trình kéo cáp, đưa cáp vào chân trụ, thực hiện đào, cấy thép và đổ bê tông gia cố móng trụ. + Sử dụng cẩu có tải trọng phù hợp để giữ trụ trong suốt quá trình thực hiện gia cố móng. + Bố trí phân luồng giao thông tại hẻm trong quá trình giữ trụ bằng cẩu.. | Móng bê tông cốt thép, kích thước phù hợp với mặt bằng, hạ tầng hiện trạng. |
| 3 | Trụ LQ-9/24/1 | Trụ đơn hiện hữu | - Hiện trạng: + Trụ lên cáp ngầm hiện hữu. Dây nổi 1 mạch 3VXAs50+As50. + Trụ trong đường Tân Thới Nhất 11. Đường rộng 6m, đủ vị trí đặt cẩu. - Giải pháp cáp ngầm lên trụ: + Trong quá trình đào mương, đặt ống đến vị trí trụ. Đặt ống cách chân trụ từ 0.5m đến 1.0m tuỳ thuộc vào kích thước móng hiện hữu và không phá dỡ móng trụ. + Trong quá trình kéo cáp, đưa cáp vào chân trụ, thực hiện đào, cấy thép và đổ bê tông gia cố móng trụ. + Sử dụng cẩu có tải trọng phù hợp để giữ trụ trong suốt quá trình thực hiện gia cố móng. + Bố trí phân luồng giao thông tại hẻm trong quá trình giữ trụ bằng cẩu.. | Móng bê tông cốt thép, kích thước phù hợp với mặt bằng, hạ tầng hiện trạng. |

Hình ảnh thực tế các vị trí trụ cáp ngầm hiện hữu:

| VỊ TRÍ ĐẶT CẨU Trụ LQ-9/20- Đường Tân Thới Nhất 13 | VỊ TRÍ ĐẶT CẨU Trụ LQ-9/24/1- Đường Tân Thới Nhất 11 |
| --- | --- |
| VỊ TRÍ ĐẶT CẨU Trụ Bàu Nai 33/1- Đường ĐHT 03 | VỊ TRÍ ĐẶT CẨU Trụ Bàu Nai 32/1- Hẻm 320 Trường Chinh |
| VỊ TRÍ ĐẶT CẨU Trụ Lê Phan-32 - ĐườngTân Thới Nhất 17 |  |
| VỊ TRÍ ĐẶT CẨU TBA Bàu Nai 5 – Đông Hưng Thuận 32 |  |

3.6.2. Các giải pháp xây dựng phần đường cáp ngầm trung thế:

3.6.2.1. Tiêu chuẩn thiết kế:

+ Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 37:2022/TCĐBVN Áo đường mềm – Yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế theo chỉ số kết cấu (SN).

+ Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 38:2022/TCĐBVN Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế.

+ Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 39:2022/TCĐBVN Thiết kế mặt đường BTXM thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông.

- Mương cáp phải được tái lập theo đúng hiện trạng ban đầu.

- Kết cấu mặt đường tái thiết chỉ trong phạm vi bề dày 62 cm kể từ mặt đường hiện hữu, từ 62 cm trở xuống là phần lắp đặt ống nhựa và lấp lại bằng cát gia theo thiết kế của phần điện với độ chặt K ≥ 0,98.

- Bảo đảm áp lực của tĩnhtải và hoạt tải tác dụng lên ống cáp không quá áp lực do vật nặng 2.75 kg rơi tự do từ độ cao 2 mét.

Qui cách và kích thước mương cáp căn cứ theo bản vẽ thi công phần điện.

3.6.2.2. Các thông số và trình tự thi công :

Trong công trình sử dụng các loại mương cáp như sau:

| STT | Tên mương cáp | Diễn giải mặt cắt | Kích thước mặt cắt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mặt trên | Mặt đ áy | Chiều sâu |
| I. | MƯƠNG CÁP TÁI LẬP BTNN (Ký hiệu N_) |  |  |  |  |
| 1 | N2_000000(1) | Mương cáp dưới đường bê tông nhựa nóng loại II: 1 ống xoắn HDPE D130/100; (Ký hiệu: N2_000000(1)) | 0,300 | 0,300 | 0,940 |
| 2 | N2_00000n | Mương cáp dưới đường bê tông nhựa nóng loại II: khối ống mắc điện; (Ký hiệu: N2_00000n) | 0,300 | 0,300 | 0,865 |
| 3 | N2_010000 | Mương cáp dưới đường bê tông nhựa nóng loại II: 1 ống xoắn HDPE D160/125; (Ký hiệu: N2_010000) | 0,300 | 0,300 | 0,970 |
| 4 | N2_020000 | Mương cáp dưới đường bê tông nhựa nóng loại II: 2 ống xoắn HDPE D160/125; (Ký hiệu: N2_020000) | 0,585 | 0,585 | 0,970 |
| 5 | N2_100010 | Mương cáp dưới đường bê tông nhựa nóng loại II: 1 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: N2_100010) | 0,300 | 0,300 | 1,005 |
| 6 | N2_200010(1) | Mương cáp dưới đường bê tông nhựa nóng loại II: 2 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống xoắn HDPE D130/100;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: N2_200010(1)) | 0,635 | 0,635 | 1,290 |
| 7 | N2_200010(2) | Mương cáp dưới đường bê tông nhựa nóng loại II: 2 ống xoắn HDPE D195/150;2 ống xoắn HDPE D130/100;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: N2_200010(2)) | 0,635 | 0,635 | 1,290 |
| 8 | N2_100010(4) | Mương cáp dưới đường bê tông nhựa nóng loại II: 1 ống xoắn HDPE D195/150;4 ống xoắn HDPE D130/100;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: N2_100010(4)) | 0,590 | 0,590 | 1,290 |
| 9 | N2_110000 | Mương cáp dưới đường bê tông nhựa nóng loại II: 1 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống xoắn HDPE D160/125; (Ký hiệu: N2_110000) | 0,610 | 0,610 | 1,005 |
| 10 | N2_200000 | Mương cáp dưới đường bê tông nhựa nóng loại II: 2 ống xoắn HDPE D195/150; (Ký hiệu: N2_200000) | 0,635 | 0,635 | 1,005 |
| 11 | N2_200010 | Mương cáp dưới đường bê tông nhựa nóng loại II: 2 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: N2_200010) | 0,635 | 0,635 | 1,005 |
| 12 | N2_210010 | Mương cáp dưới đường bê tông nhựa nóng loại II: 2 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống xoắn HDPE D160/125;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: N2_210010) | 0,635 | 0,635 | 1,315 |
| 13 | N2_410020 | Mương cáp dưới đường bê tông nhựa nóng loại II: 4 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống xoắn HDPE D160/125;2 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: N2_410020) | 0,680 | 0,680 | 1,645 |
| 14 | N2_420010 | Mương cáp dưới đường bê tông nhựa nóng loại II: 4 ống xoắn HDPE D195/150;2 ống xoắn HDPE D160/125;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: N2_420010) | 0,680 | 0,680 | 1,645 |
| 15 | N2_42001n | Mương cáp dưới đường bê tông nhựa nóng loại II: 4 ống xoắn HDPE D195/150;2 ống xoắn HDPE D160/125;khối ống mắc điện1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: N2_42001n) | 0,950 | 0,950 | 1,500 |
| 16 | N2_TD | Mương cáp bê tông nhựa nóng loại II phục vụ thăm dò và SDL cáp hiện hữu (Ký hiệu: N2_TD) | 0,700 | 0,700 | 1,200 |
| 17 | N2_HNCT_240 | Mương cáp bê tông nhựa nóng loại II làm hộp nối cáp trung thế cáp 3M240 trên mặt đường loại 2 (Ký hiệu: N2_HNCT_240) | 1,400 | 1,400 | 1,165 |
| 18 | N2_Puly | Mương cáp bê tông nhựa nóng loại II làm lỗ puly kéo cáp ngầm trên mặt đường loại 2 (Ký hiệu: N2_Puly) | 0,700 | 0,700 | 1,200 |
| II. | MƯƠNG CÁP TÁI LẬP ĐƯỜNG BTXM (Ký hiệu H_) |  |  |  |  |
| 1 | H_000000(1) | Mương cáp dưới đường bê tông xi măng: 1 ống xoắn HDPE D130/100; (Ký hiệu: H_000000(1)) | 0,300 | 0,300 | 0,880 |
| 2 | H_000000(2) | Mương cáp dưới đường bê tông xi măng: 2 ống xoắn HDPE D130/100; (Ký hiệu: H_000000(2)) | 0,390 | 0,390 | 0,880 |
| 3 | H_010000 | Mương cáp dưới đường bê tông xi măng: 1 ống xoắn HDPE D160/125; (Ký hiệu: H_010000) | 0,300 | 0,300 | 0,910 |
| 4 | H_100000 | Mương cáp dưới đường bê tông xi măng: 1 ống xoắn HDPE D195/150; (Ký hiệu: H_100000) | 0,300 | 0,300 | 1,005 |
| 5 | H_100100 | Mương cáp dưới đường bê tông xi măng: 1 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống phẳng HDPE Scada D90 (Ký hiệu: H_100100) | 0,300 | 0,300 | 1,020 |
| 6 | H_100010 | Mương cáp dưới đường bê tông xi măng: 1 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: H_100010) | 0,300 | 0,300 | 1,020 |
| 7 | H_110000 | Mương cáp dưới đường bê tông xi măng: 1 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống xoắn HDPE D160/125; (Ký hiệu: H_110000) | 0,610 | 0,610 | 0,945 |
| 8 | H_110000(2) | Mương cáp dưới đường bê tông xi măng: 1 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống xoắn HDPE D160/125;2 ống xoắn HDPE D130/100; (Ký hiệu: H_110000(2)) | 0,610 | 0,610 | 1,205 |
| 9 | H_110010 | Mương cáp dưới đường bê tông xi măng: 1 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống xoắn HDPE D160/125;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: H_110010) | 0,610 | 0,610 | 0,945 |
| 10 | H_100010(1) | Mương cáp dưới đường bê tông xi măng: 1 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống xoắn HDPE D130/100;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: H_100010(1)) | 0,590 | 0,590 | 0,945 |
| 11 | H_200000 | Mương cáp dưới đường bê tông xi măng: 2 ống xoắn HDPE D195/150; (Ký hiệu: H_200000) | 0,635 | 0,635 | 0,945 |
| 12 | H_200010 | Mương cáp dưới đường bê tông xi măng: 2 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: H_200010) | 0,635 | 0,635 | 0,945 |
| 13 | H_201000 | Mương cáp dưới đường bê tông xi măng: 2 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống xoắn HDPE D130/100; (Ký hiệu: H_201000) | 0,635 | 0,635 | 1,230 |
| 14 | H_203000 | Mương cáp dưới đường bê tông xi măng: 2 ống xoắn HDPE D195/150;3 ống xoắn HDPE D130/100; (Ký hiệu: H_203000) | 0,680 | 0,680 | 1,585 |
| 15 | H_21002n(1) | Mương cáp dưới đường bê tông xi măng: 2 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống xoắn HDPE D160/125;1 ống xoắn HDPE D130/100;khối ống mắc điện2 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: H_21002n(1)) | 0,635 | 0,635 | 1,435 |
| 16 | H_300010(1) | Mương cáp dưới đường bê tông xi măng: 3 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống xoắn HDPE D130/100;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: H_300010(1)) | 0,635 | 0,635 | 1,285 |
| 17 | H_41001n | Mương cáp dưới đường bê tông xi măng: 4 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống xoắn HDPE D160/125;khối ống mắc điện1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: H_41001n) | 0,680 | 0,680 | 1,605 |
| 18 | H_51001n | Mương cáp dưới đường bê tông xi măng: 5 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống xoắn HDPE D160/125;khối ống mắc điện1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: H_51001n) | 0,980 | 0,980 | 1,505 |
| 19 | H_51101n | Mương cáp dưới đường bê tông xi măng: 5 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống xoắn HDPE D160/125;1 ống xoắn HDPE D130/100;khối ống mắc điện1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: H_51101n) | 1,020 | 1,020 | 1,555 |
| 20 | H_002000 | Mương cáp dưới đường bê tông xi măng: 2 ống xoắn HDPE D130/100; (Ký hiệu: H_002000) | 0,540 | 0,540 | 0,880 |
| 21 | H_000010 | Mương cáp dưới đường bê tông xi măng: 1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: H_000010) | 0,300 | 0,300 | 0,615 |
| 22 | H_HNCT_240 | Mương cáp bê tông dưới đường BTXM làm hộp nối cáp trung thế cáp 3M240 (Ký hiệu: H_HNCT_240) | 1,400 | 1,400 | 1,095 |
| 23 | H_HNCT_50 | Mương cáp bê tông dưới đường BTXM làm hộp nối cáp trung thế cáp 3M50 (Ký hiệu: H_HNCT_50) | 1,400 | 1,400 | 1,095 |
| 24 | H_Puly | Mương cáp dưới đường BTXM làm lỗ puly kéo cáp ngầm (Ký hiệu: H_Puly) | 0,700 | 0,700 | 1,050 |
| III. | MƯƠNG CÁP TÁI LẬP VỈA HÈ GẠCH TERRAZZO (Ký hiệu T_) |  |  |  |  |
| 1 | T_000000(1) | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 1 ống xoắn HDPE D130/100; (Ký hiệu: T_000000(1)) | 0,300 | 0,300 | 0,880 |
| 2 | T_000000(2) | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 2 ống xoắn HDPE D130/100; (Ký hiệu: T_000000(2)) | 0,390 | 0,390 | 0,880 |
| 3 | T_000000(4) | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 4 ống xoắn HDPE D130/100; (Ký hiệu: T_000000(4)) | 0,390 | 0,390 | 1,040 |
| 4 | T_00000n | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: khối ống mắc điện; (Ký hiệu: T_00000n) | 0,300 | 0,300 | 0,865 |
| 5 | T_000010 | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: T_000010) | 0,300 | 0,300 | 0,615 |
| 6 | T_001000 | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 1 ống xoắn HDPE D130/100; (Ký hiệu: T_001000) | 0,300 | 0,300 | 0,880 |
| 7 | T_002000 | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 2 ống xoắn HDPE D130/100; (Ký hiệu: T_002000) | 0,540 | 0,540 | 0,880 |
| 8 | T_010000 | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 1 ống xoắn HDPE D160/125; (Ký hiệu: T_010000) | 0,300 | 0,300 | 0,910 |
| 9 | T_00000n(1) | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 1 ống xoắn HDPE D130/100; khối ống mắc điện; (Ký hiệu: T_00000n(1)) | 0,300 | 0,300 | 0,990 |
| 10 | T_00000n(2) | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 2 ống xoắn HDPE D130/100; khối ống mắc điện; (Ký hiệu: T_00000n(2)) | 0,390 | 0,390 | 0,990 |
| 11 | T_01000n | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 1 ống xoắn HDPE D160/125; khối ống mắc điện; (Ký hiệu: T_01000n) | 0,300 | 0,300 | 1,010 |
| 12 | T_200010(2) | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 2 ống xoắn HDPE D195/150;2 ống xoắn HDPE D130/100;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: T_200010(2)) | 0,635 | 0,635 | 1,225 |
| 13 | T_100000(3) | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 1 ống xoắn HDPE D195/150;3 ống xoắn HDPE D130/100; (Ký hiệu: T_100000(3)) | 0,550 | 0,550 | 1,230 |
| 14 | T_100010(4) | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 1 ống xoắn HDPE D195/150;4 ống xoắn HDPE D130/100;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: T_100010(4)) | 0,550 | 0,550 | 1,230 |
| 15 | T_100000 | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 1 ống xoắn HDPE D195/150; (Ký hiệu: T_100000) | 0,300 | 0,300 | 0,945 |
| 16 | T_10000n(1) | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 1 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống xoắn HDPE D130/100; khối ống mắc điện; (Ký hiệu: T_10000n(1)) | 0,590 | 0,590 | 1,090 |
| 17 | T_100010 | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 1 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: T_100010) | 0,300 | 0,300 | 0,945 |
| 18 | T_100100 | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 1 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống phẳng HDPE Scada D90 (Ký hiệu: T_100100) | 0,300 | 0,300 | 0,945 |
| 19 | T_100010(1) | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 1 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống xoắn HDPE D130/100;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: T_100010(1)) | 0,590 | 0,590 | 0,945 |
| 20 | T_100100(1) | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 1 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống xoắn HDPE D130/100;1 ống phẳng HDPE Scada D90 (Ký hiệu: T_100100(1)) | 0,590 | 0,590 | 0,945 |
| 21 | T_100100(2) | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 1 ống xoắn HDPE D195/150;2 ống xoắn HDPE D130/100;1 ống phẳng HDPE Scada D90 (Ký hiệu: T_100100(2)) | 0,590 | 0,590 | 1,040 |
| 22 | T_100010(2) | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 1 ống xoắn HDPE D195/150;2 ống xoắn HDPE D130/100;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: T_100010(2)) | 0,590 | 0,590 | 1,040 |
| 23 | T_10001n | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 1 ống xoắn HDPE D195/150; khối ống mắc điện; 1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: T_10001n) | 0,400 | 0,400 | 0,980 |
| 24 | T_10001n(1) | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 1 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống xoắn HDPE D130/100; khối ống mắc điện; 1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: T_10001n(1)) | 0,590 | 0,590 | 1,090 |
| 25 | T_10001n(2) | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 1 ống xoắn HDPE D195/150;2 ống xoắn HDPE D130/100; khối ống mắc điện; 1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: T_10001n(2)) | 0,590 | 0,590 | 1,140 |
| 26 | T_101000 | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 1 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống xoắn HDPE D130/100; (Ký hiệu: T_101000) | 0,590 | 0,590 | 0,945 |
| 27 | T_110010 | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 1 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống xoắn HDPE D160/125;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: T_110010) | 0,610 | 0,610 | 0,945 |
| 28 | T_102010(1) | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 1 ống xoắn HDPE D195/150;3 ống xoắn HDPE D130/100;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: T_102010(1)) | 0,590 | 0,590 | 1,230 |
| 29 | T_200000 | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 2 ống xoắn HDPE D195/150; (Ký hiệu: T_200000) | 0,635 | 0,635 | 0,945 |
| 30 | T_200010 | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 2 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: T_200010) | 0,635 | 0,635 | 0,945 |
| 31 | T_201000 | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 2 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống xoắn HDPE D130/100; (Ký hiệu: T_201000) | 0,635 | 0,635 | 1,180 |
| 32 | T_200000(4) | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 2 ống xoắn HDPE D195/150;4 ống xoắn HDPE D130/100; (Ký hiệu: T_200000(4)) | 0,680 | 0,680 | 1,205 |
| 33 | T_210010 | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 2 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống xoắn HDPE D160/125;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: T_210010) | 0,635 | 0,635 | 1,255 |
| 34 | T_21001n(1) | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 2 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống xoắn HDPE D160/125;1 ống xoắn HDPE D130/100;khối ống mắc điện1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: T_21001n(1)) | 0,635 | 0,635 | 1,435 |
| 35 | T_21002n(1) | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 2 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống xoắn HDPE D160/125;1 ống xoắn HDPE D130/100;khối ống mắc điện2 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: T_21002n(1)) | 0,635 | 0,635 | 1,435 |
| 36 | T_300010 | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 3 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: T_300010) | 0,635 | 0,635 | 1,285 |
| 37 | T_400010 | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 4 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: T_400010) | 0,635 | 0,635 | 1,285 |
| 38 | T_60002n | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 6 ống xoắn HDPE D195/150;khối ống mắc điện2 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: T_60002n) | 0,795 | 0,795 | 1,380 |
| 39 | T_400010(2) | Mương cáp dưới vỉa hè gạch terazzo: 4 ống xoắn HDPE D195/150;2 ống xoắn HDPE D130/100;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: T_400010(2)) | 0,680 | 0,680 | 1,585 |
| 40 | T_TD | Mương cáp lát gạch terrazzo phục vụ thăm dò và SDL cáp trung thế hiện hữu (Ký hiệu: T_TD) | 0,700 | 0,700 | 1,050 |
| 41 | T_HNCT_240 | Mương cáp lát gạch terrazzo làm hộp nối cáp trung thế cáp 3M240 (Ký hiệu: T_HNCT_240) | 1,400 | 1,400 | 1,095 |
| 42 | T_HNCT_50 | Mương cáp lát gạch terrazzo làm hộp nối cáp trung thế cáp 3M50 (Ký hiệu: T_HNCT_50) | 1,400 | 1,400 | 1,095 |
| 43 | T_HNCH_95 | Mương cáp lát gạch terrazzo làm hộp nối cáp hạ thế cáp 3M95 (Ký hiệu: T_HNCH_95) | 1,000 | 1,000 | 1,030 |
| 44 | T_HNCH_50 | Mương cáp lát gạch terrazzo làm hộp nối cáp hạ thế cáp 3M50 (Ký hiệu: T_HNCH_50) | 1,000 | 1,000 | 1,030 |
| 45 | T_Puly | Mương cáp lát gạch terrazzo làm lỗ puly kéo cáp ngầm (Ký hiệu: T_Puly) | 0,700 | 0,700 | 1,050 |
| IV. | MƯƠNG CÁP TÁI LẬP VỈA HÈ BTXM (Ký hiệu X_) |  |  |  |  |
| 1 | X_000000(1) | Mương cáp dưới vỉa hè bê tông xi măng: 1 ống xoắn HDPE D130/100; (Ký hiệu: X_000000(1)) | 0,300 | 0,300 | 0,880 |
| 2 | X_00000n | Mương cáp dưới vỉa hè bê tông xi măng: khối ống mắc điện; (Ký hiệu: X_00000n) | 0,300 | 0,300 | 0,865 |
| 3 | X_000010 | Mương cáp dưới vỉa hè bê tông xi măng: 1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: X_000010) | 0,300 | 0,300 | 0,615 |
| 4 | X_010000 | Mương cáp dưới vỉa hè bê tông xi măng: 1 ống xoắn HDPE D160/125; (Ký hiệu: X_010000) | 0,300 | 0,300 | 0,910 |
| 5 | X_200000 | Mương cáp dưới vỉa hè bê tông xi măng: 2 ống xoắn HDPE D195/150; (Ký hiệu: X_200000) | 0,635 | 0,635 | 0,945 |
| 6 | X_020000(1) | Mương cáp dưới vỉa hè bê tông xi măng: 2 ống xoắn HDPE D160/125;1 ống xoắn HDPE D130/100; (Ký hiệu: X_020000(1)) | 0,585 | 0,585 | 1,205 |
| 7 | X_100010 | Mương cáp dưới vỉa hè bê tông xi măng: 1 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: X_100010) | 0,300 | 0,300 | 0,945 |
| 8 | X_200010 | Mương cáp dưới vỉa hè bê tông xi măng: 2 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: X_200010) | 0,635 | 0,635 | 0,945 |
| 9 | X_20001n | Mương cáp dưới vỉa hè bê tông xi măng: 2 ống xoắn HDPE D195/150; khối ống mắc điện; 1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: X_20001n) | 0,635 | 0,635 | 1,180 |
| 10 | X_21001n | Mương cáp dưới vỉa hè bê tông xi măng: 2 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống xoắn HDPE D160/125; khối ống mắc điện; 1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: X_21001n) | 0,635 | 0,635 | 1,255 |
| 11 | X_101010(2) | Mương cáp dưới vỉa hè bê tông xi măng: 1 ống xoắn HDPE D195/150;3 ống xoắn HDPE D130/100;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: X_101010(2)) | 0,590 | 0,590 | 1,230 |
| 12 | X_102010(1) | Mương cáp dưới vỉa hè bê tông xi măng: 1 ống xoắn HDPE D195/150;3 ống xoắn HDPE D130/100;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: X_102010(1)) | 0,590 | 0,590 | 1,230 |
| 13 | X_202000 | Mương cáp dưới vỉa hè bê tông xi măng: 2 ống xoắn HDPE D195/150;2 ống xoắn HDPE D130/100; (Ký hiệu: X_202000) | 0,635 | 0,635 | 1,230 |
| 14 | X_HNCT_50 | Mương cáp vỉa hè BTXM làm hộp nối cáp trung thế cáp 3M50 (Ký hiệu: X_HNCT_50) | 1,400 | 1,400 | 1,095 |
| 15 | X_Puly | Mương cáp vỉa hè BTXM làm lỗ puly kéo cáp ngầm (Ký hiệu: X_Puly) | 0,700 | 0,700 | 1,050 |
| V. | MƯƠNG CÁP TÁI LẬP ĐẤT TỰ NHIÊN (Ký hiệu HD_) |  |  |  |  |
| 1 | HD_200010 | Mương cáp dưới nền đất tự nhiên: 2 ống xoắn HDPE D195/150;1 ống phẳng HDPE Scada D63 (Ký hiệu: HD_200010) | 0,635 | 0,635 | 0,945 |
| 2 | HD_Puly | Mương cáp dưới nền đất tự nhiên làm lỗ puly kéo cáp ngầm (Ký hiệu: HD_Puly) | 0,700 | 0,700 | 0,950 |

Yêu cầu lắp đặt cáp ngầm:

Căn cứ vào Quy phạm trang bị điện, QĐ số 2572/QĐ-EVN ngày 30/05/2025, QĐ 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024. Một số yêu cầu được áp dụng trong quá trình lắp đặt ống cáp ngầm như sau:

- Cáp ngầm được đặt trong ống nhựa chịu lưc HDPE xoắn 195/150 cho cáp 3M240mm2, ống nhựa chịu lưc HDPE xoắn 160/125 cho cáp 3M95mm2, ống nhựa chịu lưc HDPE xoắn 130/100 cho cáp 3M50mm2.

- Khoảng cách ngang giữa 2 sợi cáp trung thế cạnh nhau hoặc tính từ mép sợi cáp này đến mép sợi cáp kia tối thiểu là 250mm. Giữa 2 sợi cáp ngầm hạ thế tính từ mép sợi cáp này đến mép sợi cáp kia tối thiểu 100mm .

- Khoảng cách từ mép ống đến mép phui đào tối thiểu 50mm.

- Khoảng cách tối thiểu từ đáy phui đào đến đáy ống nhựa tối thiểu 50mm.

- Độ sâu chôn ống  từ mặt đất tính đến lưng ống tối thiểu là 700mm. Trường hợp không đáp ứng độ sâu tối thiểu, thực hiện các biện áp gia cố tương tự khi xử lý giao chéo với hạ tầng ngầm.

- Đối với ống viễn thông dùng riêng D63, D90 :

+ Độ sâu chôn ống từ mặt đất đến lưng ống tối thiểu 700mm dưới lòng đường và 500mm dưới vỉa hè.

+ Khoảng cách tối thiểu giữa hai ống liền kề tính từ lưng ống là 30mm.

+ Trường hợp ống viễn thông dùng riêng đi chung với ống cáp ngầm điện lực, khoảng cách giữa ống viễn thông và cáp ngầm điện lực tối thiểu 30mm, trường hợp điều kiện mặt bằng không cho phép, vướng nhiều hạ tầng ngầm hiện hữu, cho phép đặt ống viễn thông dùng riêng sát ống cáp ngầm điện lực, không cần có khoảng cách.

- Bán kính cong đảm bảo theo thiết trí 3791/EVNHCMC-KT 15x (d+D) ± 5% tương đương cáp 3M240mm2 là 1.5m ± 5%.

- Bán kính cong đảm bảo theo thiết trí 3791/EVNHCMC-KT 15x (d+D) ± 5% tương đương cáp 3M95mm2 là 1.1m ± 5%.

- Bán kính cong đảm bảo theo thiết trí 3791/EVNHCMC-KT 15x (d+D) ± 5% tương đương cáp 3M50mm2 là 1.0m ± 5%.

Trình tự thi công mương cáp :

-   Công tác đào mương cáp (thi công từ trên xuống dưới):

+ Cắt bê tông hai mép mương cáp.

+ Phá dỡ kết cấu lớp đường, lớp vỉa hè hiện trạng.

+ Đào lớp đá dăm mương cáp.

+ Đào lớp đất mương cáp:

+ Đào thủ công: Do đặc điểm địa hình Tp.HCM có nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu như cấp nước, thoát nước; đặc biệt là các tuyến ống nhánh nhà dân hiện hữu; để tránh gây hư hại và ảnh hưởng đến các tuyến ống hạ tầng hiện hữu cần thực hiện đào đất thủ công tại các vị trí giao chéo, tránh sử dụng máy móc.

Phần vỉa hè các tuyến đường có bố trí mương cáp tương đối hẹp, nhiều cây cối, hố ga, bậc cửa nhà dân.......Để tránh phá vỡ kết cấu gạch lát vỉa hè vùng lân cận, hư hại cây cối, hố ga cần thực hiện đào thủ công.

+ Đào đất bằng máy (ưu tiên): Phần mương cáp trung, hạ thế đi dưới lòng đường (phạm vi không giao chéo với hạ tầng ngầm) sử dụng máy móc hỗ trợ đào đất nhằm giảm thiểu chi phí và đẩy nhanh tiến độ thi công.

+ Vận chuyển đất thừa, phế thải cào bóc đi đổ.

- Công tác tái lập mương cáp (thi công từ dưới lên trên):

+ Lấp cát, tưới nước mương cáp.

+ Rải ống nhựa luồn cáp.

+ Đắp đất đầm chặt mương cáp.

+ Xếp gạch thẻ (sử dụng gạch thẻ không nung) và rải băng cảnh báo cáp ngầm.

+ Tiếp tục đắp đất đầm chặt mương cáp theo đúng chiều cao bản vẽ thiết kế.

+ Rải vải địa kỹ thuật (cho mương cáp đi dưới đường). Chiều rộng vải địa bằng chiều rộng mương cáp.

+ Làm móng bằng cấp phối đá dăm

+ Tái lập kết cấu mặt đường, vỉa hè hiện trạng

3.6.2.3.  Phần thiết kế tái lập mặt đường :

- Kết cấu tái thiết mặt đường bê tông nhựa Eyc <= 155Mpa :

- Bêtông nhựa nóng, chặt hạt mịn dày 5.0cm

- Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5 kg/m2

- Bêtông nhựa nóng, chặt hạt trung, dày 7,0cm

- Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 1,0 kg/m2

- Cấp phối đá dăm loại I, dày 40cm, K >= 0,98

- Vải địa kỹ thuật ngăn cách, chiều rộng vải địa bằng chiều rộng mương cáp

- Nền đắp cát K >= 0,98

- Kết cấu tái thiết đường BTXM:

- Bê tông đá 1x2 Mác 300 dày 10cm

- Cấp phối đá dăm loại 1 dày 20cm, K >= 0,98

- Vải địa kỹ thuật ngăn cách, chiều rộng vải địa bằng chiều rộng mương cáp

- Nền đất (hoặc cát) đầm chặt, K >= 0,98

- Kết cấu tái thiết vỉa hè gạch Terrazo:

- Gạch Terrazoo dày 3.0cm

- Vữa lót M75 dày 2.0cm

- Cấp phối đá dăm loại 2 dày 10cm, K>=0.95

- Nền đất (hoặc cát) đầm chặt, K >= 0,90

- Kết cấu tái thiết vỉa hè BTXM:

- Bê tông đá 1x2 Mác 200 dày 10cm

- Cấp phối đá dăm loại 2 dày 10cm, K>=0.95

- Nền đất (hoặc cát) đầm chặt, K >= 0,90

3.6.2.4. Biện pháp xử lý khi mương cáp giao chéo với hạ tầng ngầm hiện hữu:

Căn cứ theo số liệu hạ tầng ngầm được cấp từ các đơn vị quản lý hạ tầng. Phạm vi khu vực thi công đào mương cáp tồn tài các hạ tầng ngầm như sau:

+ Ống cấp nước: Tiết diện ống D50, D100, D150, D200. Độ sâu ống cấp nước từ 0.5 đến 0.8m tuỳ vị trí

+ Ống thoát nước: Tiết diện ống D400,  D1200, D1500 cống hộp kích thước 1.6m, 2.0m đi dọc trên vỉa hè và dưới lòng đường các tuyến đường, độ sâu ống từ 0.5m đến 1.4m tuỳ vị trí.

+ Tuyến cáp ngầm hiện hữu, độ sâu chôn ống từ 0.5m đến 1.0m tuỳ vị trí

Biện pháp xử lý tại các vị trí giao chéo:

+ Tại các vị trí giao chéo, ĐVTC tiến hành đào thăm đò trước khi thi công nhằm xác định chính xác độ sâu của hạ tầng ngầm theo thực tế từng vị trí.

+ Công tác thi công tại các vị trí giao chéo được thực hiện hoàn toàn bằng thủ công, hạn thế thi công bằng cơ giới để tránh làm ảnh hướng đến hạ tầng ngầm.

+ Đối với tuyến ống cấp nước và thoát nước, khối ống viễn thông viên hữu: Khoảng cách giao chéo yêu cầu cần đạt tối thiếu 0.5m. Trường hợp vị trí giao chéo không đảm bảo yêu cầu nêu trên, cho phép giảm khoảng cách xuống còn 0.25m.

+ Đối với tuyến cáp ngầm hiện hữu: Khoảng cách giao chéo giữa 02 khối ống cáp ngầm trung thế hoặc giữa ống cáp ngầm trung thế và hạ thế yêu cầu đạt tối thiểu 0.25m  theo quy phạm. Giao chéo giữa 02 khối ống có cáp ngầm hạ thế  yêu cầu tối thiểu 0.1m theo quy phạm.

+ Đối với tuyến cống D1200, D1500, cống hộp 1.6m, 2.0m: Khoảng cách giao chéo yêu cầu tối thiểu 0.2m. Trường hợp vị trí giao chéo không đảm bảo yêu cầu nêu trên, ĐVTC cần thông báo đến đơn vị TVTK, TVGS và CĐT để tiến hành tổ chức kiểm tra hiện trường, thay đổi phương án nếu có.

+ Hạ tầng cây xanh hiện hữu: Tham khảo theo hướng dẫn 19602/SXD-HTKT ngày 13/12/2023 của Sở Xây Dựng.

Biện pháp xử lý tại các vị trí giao chéo khi ống cáp không đạt độ sâu theo quy định:

Căn cứ theo Quy phạm trang bị điện, độ sâu chôn ống cáp ngầm trung thế, hạ thế đường trục cần đảm bảo độ sâu tối thiểu 0.7m từ nền hiện hữu đến lưng ống. Khi tiến hành xử lý giao chéo với hạ tầng kỹ thuật, nếu độ sâu chôn ống cáp ngầm sau khi giao chéo không đạt độ sâu tối thiểu 0.7m thì tiến hành xử lý như sau:

+ Cáp ngầm độ sâu trong khoảng 500mm đến dưới 700mm: Lắp thêm tấm đan bê tông cốt thép có độ dày 50mm, chiều rông lót đan phủ rộng hai bên khu vực giao chéo mỗi bên thêm 1m, tấm đan được lắp đặt thẳng hàng, bằng phẳng, bên trên gắn băng cảnh báo, tái lập theo hiện trạng và đóng mốc định vị cáp ngầm.

+ Cáp ngầm độ sâu trong khoảng cáp ngầm có độ sâu dưới 500mm: Thay ống luồn cáp bằng ống nhựa HDPE phẳng có kích thước tương đương để tăng cường khả năng chịu lực cho cáp trong phạm vi đoạn giao chéo. Lắp thêm tấm đan bê tông cốt thép có độ dày 50mm, chiều rông lót đan phủ rộng hai bên khu vực giao chéo mỗi bên thêm 1m, tấm đan được lắp đặt thẳng hàng, bằng phẳng, bên trên gắn băng cảnh báo, tái lập theo hiện trạng và đóng mốc định vị cáp ngầm.

+ Tại các vị trí cục bộ, điểm rẽ nhánh đi vào trạm, tủ hạ thế, trụ điện...: Trường hợp cáp ngầm đi vào các vị trí trạm, tủ hạ thế, trụ điện... đoạn có chiều dài dưới 5m, độ sâu được phép giảm xuống còn 0.5m theo quy phạm , lắp thêm tấm đan bê tông cốt thép có độ dày 50mm dọc theo đoạn cáp vào trạm, tủ hạ thế, trụ điện.

Biện pháp bảo vệ cây xanh:

a. Xác định phạm vi ảnh hưởng đến cây xanh:

Hiện nay qua tham khảo các tài liệu về tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật của một số quốc gia phát triển thì có một số phương pháp để xác định các vùng rễ cây xanh. Vùng rễ cây xanh được chia thành 3 vùng như sau:

* Vùng trễ trong yếu:

Là vùng rễ quan trọng nhất của cây xanh. Vùng rễ trong yếu này phải được bảo vệ nghiệm ngặt. Bán kính tối thiểu vùng rễ trọng yếu của cây xanh được xác định tương đối là vùng bán kính 1m tính từ phần rìa của gốc cây.

Vùng rễ trọng yếu chỉ phù bề mặt bằng các vật liệu thân thiện, thoát nước, nhẹ, thông khí để đảm bảo sinh trưởng cây, mỹ quan.

Vùng rễ trọng yếu là vùng rễ có xung quanh gốc cây, bán kính tính từ rìa gốc cây 1 mét

* Vùng trễ an toàn:

Là vùng rễ đảm bảo cây xanh phát triển an toàn, đây là vùng rễ nâng đỡ cây, giúp cây đứng thẳng, trụ vững. Bán kính tối thiểu vùng rễ an toàn của cây xanh xác định tương đối bằng phương pháp như sau:

* Vùng trễ phát triển:

Là vùng rễ đảm bảo cây xanh phát triển bền vững. Vùng rễ phát triển của cây xanh có thể xác định tương đối bằng  phương pháp như sau:

b. Biện pháp bảo vệ chung:

* Đối với các vị trí phui đào mương cáp nằm dưới lòng đường, không  yêu cầu khoảng cách  từ vị trí phui đào đến cây xanh do lòng đường là kết cấu đầm chặt, nghèo oxy, do đó rễ cây không thế phát triển tại các khu vực này.

*Vùng trễ trong yếu:

- Không thực hiện bất kỳ hoạt động thi công nào trong vùng rễ này trừ khi có ý kiến của đơn vị quản lý cây xanh.

- Không được sử dụng máy thi công trong vùng rễ này.

- Không có bất kỳ thiết bị cơ giới, máy móc có trọng lượng lớn di chuyển trong vùng rễ này.

- Trong trường hợp để đồ vật hay chiếm dụng mặt bằng tạm thời thì phải có các giải pháp che chắn bề mặt để hạn chế việc nén đất, ảnh hưởng hệ rễ chính.

* Vùng trễ an toàn:

- Không thực hiện việc thi công bằng cơ giới trong vùng rễ này. Trong trường hợp bắt buộc phải đào thì thực hiện bằng thủ công.

- Không cắt các rễ cây có đường kính từ 3cm trở lên. Khi phát hiện rễ cây phải có biện pháp bảo vệ, hoặc báo cho cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý.

* Vùng trễ phát triển:

- Việc đào bới có thể thực hiện được trong vùng rễ này. Tuy nhiên phải thận trọng trong việc sử dụng các biện pháp thi công.

- Không cắt các rễ cây có đường kính từ 3cm trở lên. Trong trường hợp cần loại bỏ phải có ý kiến của đơn vị quản lý cây xanh.

c. Biện pháp xử lý khi  mương cáp đi qua vùng rễ cây xanh:

- ĐVTC phải thực hiện đào mương cáp hoàn toàn bằng thủ công, vừa đào vừa thăm dò bộ rễ cây để hạn chế làm đứt, gãy rễ cây quan trọng  (đường kính >= 3cm). Trình tự thi công tại các vị trí này như sau:

B1: ĐVTC tiến hành xác định vị trí phui đào mương cáp và vùng an toàn cây xanh (Theo danh sách thống kê cây xanh đính kèm)

B2: ĐVTC tiến hành phá dỡ lớp kết cấu vỉa hè đầm chặt (lớp gạch, lớp bê tông xi măng, lớp đá dăm) hiện trạng, có thể thực hiện hoàn toàn bằng thủ công hoặc sử dụng máy cơ giới cỡ nhỏ: máy khoan, máy đục…Đối với  các vị trí có rễ cây lộ thiên trên vỉa hè, thực hiện công tác này hoàn toàn bằng thủ công.

B3: ĐVTC tiến hành đào lớp đất tới độ sâu lắp đặt ống cáp ngầm theo thiết kế, vừa đào vừa thăm dò bộ rễ cây, công tác này thực hiện hoàn toàn bằng thủ công. ĐVTC đảm bảo không làm đứt, gãy rễ cây, đặc biết đối với các phần rễ cây có đường kính lớn hơn 3cm.

B4: ĐVTC tiến hành lắp đặt ống cáp ngầm theo độ sâu thiết kế. Tiến hành tái lập lại vỉa hè hiện trạng. Đối với các vị trí không có rễ cây, ĐVTC thực hiện tái lập, đầm chặt từng lớp bằng máy đầm cóc. Đối với các vị trí có rễ cây, ĐVTC thực hiện tái lập từng lớp hoàn toàn bằng thủ công

CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN TRẠM BIẾN ÁP

4.1. Các giải pháp kỹ thuật phần điện:

4.1.1. Lựa chọn cấp điện áp:

* Chọn điện áp làm việc phía trung / hạ áp trạm: 22/ 0,4kV

- Công suất trạm biến áp 3 pha: 250kVA, 400kVA, 560kVA, 630kVA.

4.1.2. Lựa chọn công suất trạm, số lượng, và công suất máy biến áp:

* Công suất MBT, kiểu trạm được chọn như bảng sau:

| STT | TÊN TRẠM BIẾN ÁP | DẠNG TRẠM |  | MBA HIỆN HỮU | MBA XDM - CẢI TẠO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HIỆN HỮU | XDM (CẢI TẠO) | (kVA) | (kVA) |
| Lề trái đường Trường Chinh, đoạn từ Cầu Tham Lương đến Ngã tư An Sương: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TBA Tham Lương 2B: | Trạm giàn | Trụ ghép | 400 | 400 (SDL) |  |
| 2 | TBA Lạc Quang 12: | Trạm giàn | Trụ ghép | 250 | 250 (SDL) |  |
| 3 | TBA Lạc Quang 13: | Trạm giàn | Trụ thép 2L+1T | 400 | 400 (SDL) |  |
| 4 | TBA Lạc Quang 10: | Trạm giàn | Trụ thép 2L+1T | 250 | 250 (SDL) |  |
| Lề phải đường Trường Chinh, đoạn từ Cầu Tham Lương đến Ngã tư An Sương: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TBA Tham lương 2: | Trạm giàn | Trụ thép 2L+1T | 250 | 250 (SDL) |  |
| 3 | TBA Bàu Nai 9A: | Trạm giàn | Trụ ghép | 250 | 250 (SDL) |  |

Để đáp ứng nhu cầu phụ tải trong khu vực lân cận, tạo liên kết lưới hạ thế giữa các trạm trong khu vực nhằm thuận lợi trong việc chuyển tải giữa các khu vực trạm hạ thế với nhau, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, …

4.1.3. Lựa chọn sơ đồ điện:

+ Máy biến thế 3 phase:

- Sơ cấp: đấu ∆.

- Thứ cấp: Đấu Y với trung tính nối đất trực tiếp

- Số lộ phía cao áp 1 lộ.

- Hạ áp ra : 3-4-5 -6 lộ (Theo số lộ hiện hữu).

- Sơ đồ nối điện tại trạm biến áp trên trụ BTLT: CN 22kV -> FCO -> Máy biến áp -> Tủ điện hạ thế -> lưới hạ thế.

- Sơ đồ nối điện tại trạm biến áp trên trụ thép: CN 22kV -> tủ RMU 2L+1T-> Máy biến áp -> Bảng điện hạ thế trong thân trụ thép -> lưới hạ thế.

4.1.4. Giải pháp đấu nối:

  - Phía trung thế có các dạng như sau:

+ Đấu nối vào trạm trụ ghép sử dụng cáp đồng bọc trung thế 24kV 25mm2, kết hợp sử dụng kẹp quai+hotline kích cỡ phù hợp đối với các TBA đấu nối từ lưới nổi

+ Đấu nối vào trạm trụ ghép sử dụng cáp đồng bọc trung thế 24kV 25mm2,  sử dụng đầu cosse đồng 25mm2 đấu nối từ đấu cáp ngầm.

  - Phía hạ thế có các dạng như sau:

+ Đấu nối vào cáp xuất hạ thế từ đầu cực hạ thế của trạm dùng đầu cosse đồng cỡ thích hợp để đấu nối.

4.1.5. Giải pháp chống sét, nối đất trạm biến áp:

Ðiện trở suất trung bình của đất được xác định qua thu thập khảo sát, theo quy định yêu cầu hệ thống tiếp địa máy biến thế phải đảm bảo Rnđ < 4. Hệ thống tiếp địa của máy biến thế sử dụng kiểu tiếp địa cọc.

Tiếp địa tại trạm được thiết kế thành hệ thống tiếp địa cho MBT bao gồm 03 hệ:

+ Tiếp địa làm việc tại trạm: Đấu nối tiếp địa cho phần dây trung hoà trung thế, tiếp địa lớp màn chắn cáp ngầm tại đầu cáp ngầm và dây trung hoà hạ thế máy biến thế.

+ Tiếp địa an toàn: Đấu tiếp tiếp địa vào các vị trí vỏ kim loại nhằm đảo bao an toàn cho người vận hành: Vỏ MBT, vỏ tủ điện hạ thế...

+ Tiếp địa chống sét van (Áp dụng cho các TBA treo trên trụ BTLT):  Đấu tiếp địa vào chống sét van lắp đặt tại trạm nhằm bảo vệ MBA chống sét cảm ứng, lan truyền.

+ Các hệ tiếp địa nêu trên sử dụng chung 02 hệ cọc tiếp địa. Một hệ cọc tiếp địa sử dụng chung cho tiếp địa làm việc và an toàn tại trạm, một hệ cọc tiếp địa sử dụng riêng cho chống sét van LA (Áp dụng cho các TBA treo trên trụ BTLT).

+ Đối với TBA trên trụ BTLT: Sử dụng 4 cọc tiếp địa mạ đồng Error! Reference source not found.16 dài 2,4m nối thành 2 cọc 4.8m bằng nối ren và dây đồng trần 50mm2 để tiếp địa cho an toàn, tiếp địa làm việc, đảm bảo điện trở đo được sau lắp đặt nhỏ hơn 4 và sử dụng 2 cọc tiếp địa mạ đồng Error! Reference source not found.16 dài 2,4m nối thành 1 cọc 4.8m bằng nối ren và dây đồng trần 25mm2 để tiếp địa cho chống sét van LA, đảm bảo điện trở đo được sau lắp đặt nhỏ hơn 10. Dây đồng trần đấu nối từ các cọc tiếp địa đi đến các điểm nối đất của MBT và vỏ thiết bị. Do lưới điện đã được ngầm hoá hoàn toàn, để dự trù tại vị trí TBA có lắp thiết bị phân đoạn có tải (LBS, REC), sử dụng dây đồng trần 50mm2 để làm dây tiếp địa tại trạm.

+ Đối với TBA trên trụ thép tích hợp RMU: Sử dụng 4 cọc tiếp địa mạ đồng Error! Reference source not found.16 dài 2,4m và dây đồng trần 50mm2 để tiếp địa cho an toàn, tiếp địa tủ RMU và tiếp địa làm việc MBT, đảm bảo điện trở đo được sau lắp đặt nhỏ hơn 4. Dây đồng trần đấu nối từ các cọc tiếp địa đi đến các điểm nối đất của MBT và vỏ thiết bị.

Các mối nối giữa cọc và dây tiếp địa sử dụng phương pháp hàn hóa nhiệt.

(Chi tiết đấu nối xem bản vẽ).

4.1.6. Lựa chọn thiết bị đóng cắt bảo vệ ngắn mạch trạm; thiết bị đo đếm điện năng, điện áp và dòng điện:

a. Lựa chọn thiết bị đóng cắt phía trung thế:

- Tính toán lựa chọn dòng cắt thiết bị đóng cắt phía trung thế theo công thức như sau:

S=3×U×I	(1)

→I=S3×U	(2)

Trong đó: 	S: là tổng dung lượng MBA

U: là điện áp dây phía sơ cấp.

I: là tổng dòng điện phía sơ cấp

- Chủng loại thiết bị:

+ Phía sơ cấp sử dụng cầu chảy tự rơi (FCO) hoặc cầu chảy phụ tải (LBFCO) để bảo vệ ngắn mạch TBA có điện áp phía sơ cấp. Đối với TBA có MBA công suất lớn hơn 1600kVA phải sử dụng máy cắt để bảo vệ chống quá dòng do ngắn mạch ngoài.

+ Do các trạm biến áp trong phạm vi công trình có công suất nhỏ hơn 1600kVA, dòng phụ tải phía trung thế nhỏ hơn 50A nên lựa chọn FCO để đóng cắt phía trung thế cho các trạm biến áp.

b. Lựa chọn fuse link (F).

Ta có: F = I x Kqt

Trong đó: 	F: dây chì cần chọn

Kqt: hệ số quá tải MBA (K = 1,4÷1,5)

I: dòng điện phía sơ cấp MBA được xác định theo công thức (2)

+ Trạm 1*630kVA sẽ chọn FCO 24kV–100A +Fuselink 25K

+ Trạm 1*560kVA sẽ chọn FCO 24kV–100A +Fuselink 20K

+ Trạm 1*400kVA sẽ chọn FCO 24kV–100A +Fuselink 15K

+ Trạm 1*250kVA sẽ chọn FCO 24kV–100A +Fuselink 10K

b. Lựa chọn chì ống.

+ Chì ống được lựa chọn dựa theo hướng dẫn của nhà sản xuất tủ RMU, chủng loại chì ống phải cùng hãng sản xuất với tủ RMU sử dụng trong thực tế để đảm bảo khả năng vận hành do tuỳ thuộc vào công nghệ sản xuất của từng hãng. Dưới đây là bảng chọn chì ống tủ RMU dựa trên hướng dẫn của hãng Schneider, tủ RMU RM6. Trường hợp tủ RMU sử dụng trong thực tế có hướng dẫn chi tiết khác so với bảng chọn này, CĐT và ĐVTC cần thông báo đến đơn vị TVTK để tiến hành hiệu chỉnh cho phù hợp với thực tế chủng loại tủ sử dụng:

+ Trạm 1*630kVA sẽ chọn chì ống 40A 22kV

+ Trạm 1*560kVA sẽ chọn chì ống 31.5A 22kV

+ Trạm 1*400kVA sẽ chọn chì ống 25A 22kV

+ Trạm 1*250kVA sẽ chọn chì ống 16A 22kV

c. Chọn đóng cắt phía hạ thế:

Tính toán lựa chọn thiết bị bảo vệ phía hạ thê theo công thức:

Ilvmax=Stt3×UđmA

Uđm >= Umạng;Iđmtb >= Ilvmax

Chọn máy biến áp có công suất 400kva, điện áp định mức là 0,4kV

Ilvmax=Stt3×UđmA=4003×0,4=577,4(A)-do đó chọn Aptomat tổng là 600A

Tương tự ta chọn cho các trạm biến áp tổng hợp như sau:

+ Trạm 1*630kVA sẽ chọn máy cắt hạ thế 1000A

+ Trạm 1*560kVA sẽ chọn máy cắt hạ thế 800A

+ Trạm 1*400kVA sẽ chọn máy cắt hạ thế 600A

+ Trạm 1*250kVA sẽ chọn máy cắt hạ thế 600A (Dự phòng TCCS TBA lên 400kVA trong tương lai)

- Mỗi trạm biến áp có 04 -05 lộ ra hạ thế, trong đó mỗi lộ ra được đóng cắt và bảo vệ bằng 01 MCCB 3P 250A, được lắp đặt trong tủ hợp bộ đối với các vị trí TBA trụ ghép trên trụ BTLT, MCCB 3P 300A (Đối với các vị trí TBA trụ thép tích hợp RMU).

d. Lựa chọn TI hạ thế:

Ilvmax=Stt3×UđmA

Uđm >= Umạng

Iđmtb >= Ilvmax

Giả định chọn công suất máy biến áp 400kVA, điện áp định mức là 0,4kV ta có nhu sau:

Ilvmax=Stt3×UđmA=4003×0,4=577,4(A)

Suy ra chọn biến dòng điện hạ thế có dòng định mức 600A > Ilvmax

Tương tự ta chọn cho các trạm biến áp khác ta có bảng tính như sau:

+ Trạm 1*560kVA sẽ chọn biến dòng hạ thế 1000A

+ Trạm 1*560kVA sẽ chọn biến dòng hạ thế 800A

+ Trạm 1*400kVA sẽ chọn biến dòng hạ thế 600A

+ Trạm 1*250kVA sẽ chọn biến dòng hạ thế 400A

e. Hệ thống đo đếm:

| CÔNG SUẤT TRẠM (KVA) | SỐ LƯỢNG TI | TỶ SỐ BIẾN ĐỔI (A/A) |
| --- | --- | --- |
| 1*630 | 03 | 1000/5A |
| 1*560 | 03 | 800/5A |
| 1*400 | 03 | 600/5A |
| 1*250 | 03 | 400/5A |

- Đo điện áp: lấy tín hiệu điện áp dây (pha) trực tiếp phía hạ thế của trạm.

- Đo đếm điện năng: Sử dụng 1 điện kế 3 pha 4 dây 5-20A-220 /380V.

- Vị trí đặt thùng điện kế và hộp máy cắt hạ thế: lắp tại trạm. Đáy thùng điện kế đặt cách mặt đất tối thiểu 2,5m.

4.2. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng:

4.2.1. Kiểu trạm XDM, cải tạo:

- Trạm trụ ghép, MBA đặt trên trụ BTLT đôi 14m.

- Trạm trụ thép tích hợp RMU 2L+1T kích thước 1300x1000mm.

- Theo thiết trí ban hành kèm văn bản số 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024:

+ Các kết cấu trên áp dụng cho trạm có công suất <=560kVA

+ Đối với các vị trí có công suất máy biến áp > 560kVA, MBA sử dụng phải có trọng lượng không lớn hơn 2.6 tấn.

- Kết cấu các TBA cải tạo trong công trình được thể hiện theo bảng bên dưới:

| STT | TÊN TRẠM BIẾN ÁP | DẠNG TRẠM |  | MBA HIỆN HỮU | MBA XDM - CẢI TẠO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HIỆN HỮU | XDM (CẢI TẠO) | (kVA) | (kVA) |
| Lề trái đường Trường Chinh, đoạn từ Cầu Tham Lương đến Ngã tư An Sương: |  |  |  |  |  |
| 1 | TBA Tham Lương 2B: | Trạm giàn | Trụ ghép | 400 | 400 (SDL) |
| 2 | TBA Lạc Quang 12: | Trạm giàn | Trụ ghép | 250 | 250 (SDL) |
| 3 | TBA Lạc Quang 13: | Trạm giàn | Trụ thép 2L+1T | 400 | 400 (SDL) |
| 4 | TBA Lạc Quang 10: | Trạm giàn | Trụ thép 2L+1T | 250 | 250 (SDL) |
| Lề phải đường Trường Chinh, đoạn từ Cầu Tham Lương đến Ngã tư An Sương: |  |  |  |  |  |
| 1 | TBA Tham lương 2: | Trạm giàn | Trụ thép 2L+1T | 250 | 250 (SDL) |
| 2 | TBA Bàu Nai 9A: | Trạm giàn | Trụ ghép | 250 | 250 (SDL) |

4.2.2. Giải pháp bố trí trạm XDM, cải tạo trên tổng mặt bằng:

- Bố trí trạm biến thế giữa tâm phụ tải đối với các TBA xây dựng mới (nếu có) và theo vị trí trạm hiện hữu.

4.2.3. Giải pháp trạm XDM, cải tạo phần xây dựng:

-  Cột: Sử dụng loại cột BTLT chiều cao 14m để lắp đặt trạm.

-  Móng bêtông trụ ghép 14m kích thước tiêu chuẩn 1300x1600x800mm đối với các vị trí trụ ghép trồng mới cho dạng trạm ngồi. Tái lập lại nền đường/vỉa hè hiện trạng.

- Móng TBA trụ thép tích hợp RMU 2L+1T: Sử dụng móng bê tông đúc tại chỗ mác 250, kích thước 1800x1600x1750mm. Phần bệ móng trạm nhô cao so với mặt đất 250mm. Lắp đặt sẵn bulong M22, cố định trên bệ móng phục vụ lắp đặt thân trạm trụ thép.

- Móng TBA trụ thép tích hợp RMU 1K+1T: Sử dụng móng bê tông đúc tại chỗ mác 250, kích thước 1500x1500x1750mm. Phần bệ móng trạm nhô cao so với mặt đất 250mm. Lắp đặt sẵn bulong M22, cố định trên bệ móng phục vụ lắp đặt thân trạm trụ thép.

4.2.4. Giải pháp kiến trúc kết cấu phần nhà: Phạm vi công trình không thiết kế phần kiến trúc, kết cấu trạm. Do đó không có giải pháp kỹ thuật cho phần này.

4.2.5. Giải pháp thoát nước, dầu máy biến thế:

Do trạm biến áp công suất từ 630kVA trở xuống và lắp ngoài trời, nên không tính toán hố thu dầu.

CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP

5.1. Các giải pháp kỹ thuật phần đường dây hạ thế:

Di dời tuyến dây hạ thế, hộp domino và phụ kiện từ vị trí trụ hiện hữu sang vị trí trụ trồng mới. Thay thế các hộp domino hiện hữu hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo kỹ thuật để đóng cắt, bảo vệ cho các nhánh mắc điện đến từng hộ dân. Sử dụng lại các hộp domino còn tốt.

    - Sử dụng kẹp IPC 95-95 loại 02 bulong siết đấu nối cáp ABC 4x95 rẽ nhánh

    - Sử dụng kẹp IPC 95-35 loại 02 bulong siết đấu nối cáp ABC 4x95 với dây tiếp địa

    - Sử dụng hộp Domino 9 cực 95mm2 đấu nối điện vào nhà

    - Sử dụng 1 kẹp treo cáp móc đơn cho vị trí góc từ 0 - 300

- Sử dụng 2 khóa néo cáp cho vị trí góc từ >600

    - Hộp Domino nối vào dây ABC hạ thế bằng dây đồng bọc 50mm2

Các loại kẹp sử dụng cho đường dây hạ thế như kẹp ngừng cáp, boulon móc ...chế tạo bằng thép mạ kẽm.

5.2. Các giải pháp kỹ thuật phần cáp ngầm hạ thế:

5.2.1. Lựa chọn cấp điện áp:

- Chọn cấp điện áp: 0,4kV, cùng cấp điện áp với hệ thống lưới điện hiện hữu

5.2.2. Lựa chọn cáp điện ngầm hạ thế:

- Đối với cáp ngầm ruột đồng:

+ Ưu điểm: cáp ngầm ruột đồng dẫn điện tốt do điện trở của đồng nhỏ; độ bền cơ học cao; đồng có tính chất dẻo nên dễ dàng uốn cong trong quá trình thi công kéo cáp. Bán kính cấp điện cho một trạm với khoảng cách xa hơn và dễ dàng chia tải cho các trạm lân cận với mất độ lớn

+ Khuyết điểm: chi phí đầu tư cao; trọng lượng riêng lớn

- Đối với cáp ngầm ruột nhôm:

+ Ưu điểm: Giá thành đầu tư thấp; trọng lương riêng nhẹ

+ Khuyết điểm: cáp nhôm dẫn điện thấp do điện trở của nhôm lớn; độ bền cơ học thấp; nhôm ít dẻo dai và cứng nên khả năng uốn cong khó trong quá trình thi công kéo cáp.Bán kính cấp điện cho một trạm với khoảng cách gần và khả năng chia tải cho các trạm lân cận không lớn.

Kết luận: Do chi phí đầu tư thấp và đảm bảo cung cấp điện ổn định nên chọn cáp ngầm hạ thế ruột nhôm.

- Loại cáp ngầm hạ thế:

+ Cáp đường trục, nhánh rẽ: Chọn cáp ngầm loại cáp hạ thế ruột nhôm 4 lõi cách điện XLPE có đai thép, vỏ PVC hoặc HDPE.

+ Cách điện của cáp điện ngầm được làm từ hợp chất  XLPE và phải có các thông số đúng với thông số kỹ thuật của vật tư và các quy định hiện hành khác của Tổng Công ty Điện Lực TPHCM.

- Cấp cách điện:

+ Hiện tại cấp điện áp của lưới điện khu vực đó là 0,4kV, chọn cấp điện áp là 0,4kV cho cáp ngầm kéo mới.

- Tiết diện cáp:

+ Cáp đường trục: Sử dụng cáp ngầm hạ thế ruột nhôm 3A240 + A120mm2 – XLPE – 0,6/1kV

+ Cáp mắc điện: Sử dụng cáp ngầm hạ thế ruột nhôm 2M10mm2 –XLPE – 0,6/1kV cho nhánh mắc điện 1 pha, 3M25+M16mm2 – XLPE – 0,6/1kV, 3M50+M25mm2 – XLPE – 0,6/1kV, 3M95+M50mm2 – XLPE – 0,6/1kV cho nhánh mắc điện 3 pha.

Cáp mắc điện áp dụng thiết trí ngầm 5396/EVNHCMC-KT ngày 14/08/2014 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM theo bảng như sau:

* Đối với hộp điện kế nằm trong nhà dân thì dời điện kế ra phía trước nhà để thuận tiện trong việc đấu nối vào lưới hạ thế ngầm kéo mới và thuận lợi trong quá trình ghi số điện và vận hành sau này.

- Phương án đặt cáp:

+ Cáp đường trục: Cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực D130/100 đi trong mương cáp.

+ Cáp nhánh mắc điện: Cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực D65/50 cho nhánh cáp mắc điện 3 pha tiết diện 3M25+M16mm2 và  đi D50/40 cho nhánh cáp mắc điện 1 pha 2M10mm2 chung trong mương cáp.

b. Phụ kiện cáp ngầm hạ thế:

1.Đầu cáp:

- Đối với cáp ngầm đường trục và nhánh rẽ  - Sử dụng hộp đầu cáp loại co nhiệt (heat shrink), loại dùng cho cáp 4 lõi có tiết diện 3A240+A120mm2, 3M95+M50mm2, 3M50+M25mm2, 3M25+M16mm2.

+ Các yêu cầu kỹ thuật chung: Cách điện tốt, làm việc ổn định trong suốt thời gian vận hành, khô ráo, không hút ẩm.

+ Loại cách điện của cáp: XLPE.

+ Hoạt động tốt trong điều kiện ẩm ướt.

c. Biện pháp bảo vệ:

- Bảo vệ tránh tác động cơ học:

+ Để bảo vệ cáp không bị chấn động do quá trình giao thông gây nên, cáp ngầm được đặt trong ống nhựa xoắn chịu lực.

+ Tính toán ống nhựa bảo vệ cáp :

Đường kính ống nhựa kéo cáp được tính toán lựa chọn theo bảng sau:

| STT | Tên cáp | Đường kính ngoài của cáp (mm) | Đường kính trong của ống yêu cầu (mm) | Đường kính ống xoắn chọn (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) = (1,5 ÷1,6)*(1) | (3) ≥ (2) |
| 1 | 3A240mm2+1A120mm2 | ~59 | 94.4 | 130/100 |
| 2 | 2M10mm2 | ~19 | 30.4 | 50/40 |
| 3 | 3M25+M16mm2 | ~26 | 41.6 | 65/50 |
| 4 | 3M50+M25mm2 | ~31 | 49.6 | 65/50 |
| 5 | 3M95+M50mm2 | ~40.5 | 64.8 | 85/65 |

- Đóng cắt bảo vệ tuyến cáp:

+ Cáp hạ thế đường trục: Đóng cắt tuyến cáp ngầm hạ thế bằng các MCCB, có sẵn trong tủ hiện hữu.

+ Cáp hạ thế mắc điện : Đóng cắt tuyến cáp ngầm hạ thế mắc điện bằng MCB lắp sẵn trong tủ hiện hữu.

d. Tủ điện hạ thế:

- Tủ hạ thế: Sử dụng lại tủ điện hạ thế hiện hữu.

5.3. Các giải pháp xây dựng phần đường dây hạ thế nổi:

- Phạm vi không thực hiện trồng mới trụ hạ thế. Đường dây hạ thế hiện hữu tại các vị trí trụ hạ thế hiện hữu sẽ được tái lập trên các trụ trung thế dự kiến xây dựng mới. Do đó, không có giải pháp xây dựng cho phần này.

5.4. Các giải pháp xây dựng phần đường cáp ngầm hạ thế:

- Tương tự các giải pháp đã nêu trong mục 5.2 CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG PHẦN ĐƯỜNG CÁP NGẦM TRUNG THẾ.

PHẦN II: TỔ CHỨC XÂY DỰNG

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ TỔ CHỨC XÂY DỰNG

Công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12” được lập dựa trên các cơ sở sau:

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016; luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018; luật số 40/2019/QH14 ngày 13/06/2019 và luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024;

- Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 11/2021/TTBXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây Dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/08/2024 của Bộ Xây Dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021;

- Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

- Căn cứ Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/09/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây Dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD nngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 05/2025/TT-BCTngày 01/02/2025 của Bộ Công thương về việc Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng;

- Căn cứ Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ;

- Căn cứ  Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ giao thông vận tải về việc Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ;

- Căn cứ Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ  Thông tư số 51/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ giao thông vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ;

- Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND TP Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035;

- Căn cứ văn bản số 1731/UBND-KHHTĐT ngày 17/03/2025 của UBND Quận 12 về việc chấp thuận đầu tư xây dựng công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12”;

- Căn cứ văn bản số 2463/QLDA ngày 25/11/2024 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Quận 12 v/v ý kiến hồ sơ thỏa thuận công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12”;

- Căn cứ văn bản số 3950/TTQLĐB-QLHT3 ngày 26/11/2024 của Trung Tâm Quản Lý Hạ Tầng Giao Thông Đường Bộ v/v có ý kiến về hướng tuyến và vị trí lắp đặt thiết bị cho công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12”;

- Căn cứ văn bản số 4587/TTHT-HTTN ngày 05/12/2024 của Trung Tâm Quản Lý Hạ Tầng Kỹ Thuật v/v có ý kiến về hướng tuyến công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12”;

- Căn cứ văn bản số 8695/TA-KT ngày 25/11/2024 của Công ty CP Cấp nước Trung An v/v thỏa thuận hướng tuyến xây dựng công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12”;

- Căn cứ văn bản số 8695/TA-KT ngày 25/11/2024 của Công ty CP Cấp nước Trung An v/v thỏa thuận hướng tuyến xây dựng công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12”;

- Căn cứ Phương án đầu tư số 1057/PA-PCAPĐ ngày 21/05/2024 và Phương án đầu tư hiệu chỉnh số 234/PA-PCAPĐ ngày 24/01/2025của Công ty Điện lực An Phú Đông;

- Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 2089/2024/HĐ-PCAPĐ-PTĐ ngày 10/09/2024 giữa chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông với Trung tâm Tư vấn & Phát triển điện về việc Tư vấn khảo sát lập BCNCKT công trình: “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12”;

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 1630/2025/HĐ-PCAPĐ-PTĐ ngày 11/7/2025 giữa Công ty Điện lực An Phú Đông với Trung tâm Tư vấn & Phát triển điện về việc Tư vấn khảo sát lập TKBVTC-TDT công trình: “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12”;

- Căn cứ hồ sơ BCNCKT “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12” được phê duyệt theo Quyết định số 791/QĐ-PCAPĐ ngày 16/04/2025 của Công ty Điện lực An Phú Đông;

- Căn cứ các kết quả khảo sát và thu thập số liệu tại thực địa do Trung tâm Tư vấn và Phát triển Điện thực hiện;

* Các tiêu chuẩn thiết kế áp dụng:

- Văn bản số 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2017 V/v Cập nhập quy cách kỹ thuật vật tư thiết bị.

- Quyết định số 2572/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

- Quyết định số 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024 của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM V/v phổ biến áp dụng bộ thiết trí lưới điện phân phối;

- Văn bản số 5916/QĐ-EVN ngày 28/08/2021 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam V/v: phổ biến áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở EVN.

- Văn bản số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM V/v phổ biến Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và Quy cách kỹ thuật (QCKT) tương ứng với TCCS.

- Quyết định số 3745/QĐ-EVNHCMC ngày 04/06/2013 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở bộ chỉ thị sự cố sử dụng cho lưới điện trung áp đến 24KV.

- Văn bản số 2577/EVNHCMC-KT ngày 02/6/2016 về việc áp dụng các bản vẽ thiết trí hộp công tơ lắp đặt ngoài nhà có cửa sổ đọc chỉ số bằng kính cường lực.

- Văn bản số 1248/EVNHCMC-KT ngày 28/03/2017 V/v áp dụng quy cách kỹ thuật tủ điện dùng cho lưới ngầm hạ thế.

- Văn bản số 850/EVNHCMC-KT ngày 19/03/2019 V/v áp dụng quy cách kỹ thuật  tủ RMU 24kV các loại.

- Văn bản số 1790/EVNHCMC-KT ngày 23/04/2020 V/v phổ biến áp dụng quy cách kỹ thuật tủ RMU 24 kV các loại; QCKT hệ thống Scada tủ RMU; QCKT chì ống trung thế.

- Văn bản số 5483/EVNHCMC-KT+KH ngày 10/12/2021 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về việc lựa chọn chức năng Scada và chỉ báo sự cố lưới điện ngầm cho các ngăn tủ RMU thuộc các dự án ĐTXD tại EVNHCMC;

- Văn bản số 959/EVNHCMC-KT ngày 16/3/2022 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về việc phổ biến quy cách kỹ thuật hộp nối cáp ngầm 22kVQCVN QTĐ 5:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.

- Quy phạm trang bị điện do Bộ công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006: Quy định chung (11TCN-18-2006); Hệ thống đường dây tải điện (11TCN-19-2006), Trang bị phân phối và trạm biến áp (11TCN-20-2006); Bảo vệ và tự động (11TCN-21-2006), cùng các quy trình hiện hành có liên quan.

- QCVN QTĐ 6:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 6: Vận hành sữa chữa trang thiết bị hệ thống điện.

- QCVN QTĐ 7:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 7: Thi công các công trình điện.

- QCVN QTĐ-8:2010/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp

- QCVN 25:2025/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện.

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- QCVN 08:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị.

- QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

- QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

- TCVN 5847:2016  xuất bản lần 2 vể việc cột điện bê tông cốt thép ly tâm.

- Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 37:2022/TCĐBVN Áo đường mềm – Yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế theo chỉ số kết cấu (SN);

- Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 38:2022/TCĐBVN Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế;

- Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 39:2022/TCĐBVN Thiết kế mặt đường BTXM thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông;

- Tiêu chuẩn tải trọng và tác động: TCVN 2737-2023;

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép: TCVN 5574-2018;

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép: TCVN 5575-2012;

- Tiêu chuẩn TCVN 1651-1:2018 Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn;

- Tiêu chuẩn TCVN 1651-2:2018 Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn;

- TCVN 9362:2012 - Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

- TCVN 4055 :2012 Tổ chức thi công;

- TCVN 9115 :2019 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép – quy phạm thi công;

- TCVN 7570 :2006 Cát xây dựng;

- TCVN 1771 :1987 Đá dăm dùng trong xây dựng;

- TCVN 5439 :2004 Xi măng – phân loại;

- TCVN 4878 :2009 Xi măng – phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu;

- TCVN 4506 :2012 Nước dùng trong bêtông và vữa;

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH

2.1. Đặc điểm kỹ thuật công trình công trình:

Công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12” được xây dựng với các đặc điểm sau:

- Địa bàn thực hiện dự án:

+ Công trình vỉa hè hai bên đường Trường Chinh và các khu vực hẻm lân cận thuộc Phường Đông Hưng Thuận (phường Tân Thới Nhất và Tân Hưng Thuận, Quận 12 cũ).

- Đặc điểm chính phần đường dây trung thế ngầm:

+ Thực hiện lắp đặt mới các tủ RMU phục vụ đóng cắt cho tuyến dây trung thế ngầm trên đường Trường Chinh, thay cho các thiết bị đóng cắt DS, LBS, Recloser đang lắp trên trụ hiện hữu.

+ Thực hiện kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2 màn chắn băng đồng, không thấm nước kết hợp sử dụng lại cáp ngầm 3M240 hiện hữu, làm hộp nối cáp trung thế phục vụ kết lưới mạch vòng trung thế giữa các tủ RMU.

+ Thực hiện kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2, 3M95mm2, 3M50mm2 màn chắn băng đồng, không thấm nước kết hợp sử dụng lại cáp ngầm 3M240mm2, 3M50mm2 hiện hữu, làm hộp nối cáp trung thế phục vụ kết lưới mạch vòng trung thế giữa các trạm biến áp.

- Đặc điểm chính phần đường dây trạm biến áp:

+ Thực hiện cải tạo các vị trí TBA hiện hữu từ trạm giàn sang trạm trụ ghép, sử dụng trụ BTLT 14m hoặc trạm trụ thép tích hợp RMU 1K+1T hoặc 2L+1T. Sử dụng lại MBA hiện hữu và tăng cường công suất một số vị trí TBA từ 250kVA lên 400kVA.

- Đặc điểm chính phần đường dây hạ áp ngầm:

+ Thực hiện cải tạo, kéo mới cáp ngầm hạ thế 3A240+A120 lõi nhôm, chống thấm nước tại các vị trí TBA cải tạo.

2.2. Đặc điểm địa hình khu vực xây dựng:

Công trình vỉa hè hai bên đường Trường Chinh và các khu vực hẻm lân cận, phường Tân Thới Nhất và Tân Hưng Thuận thuộc địa bàn Quận 12, TPHCM.

2.3. Đặc điểm địa chất, thuỷ văn khu vực xây dựng:

Các lớp đất từ bề mặt địa hình hiện hữu đến độ sâu 8,0m, độ sâu khoan lớn nhất, được phân bố và mô tả như sau:

Dựa vào kết quả hố khoan và tham khảo các tài liệu thu thập được, nền trạm có các loại đất tính từ trên xuống dưới

- Lớp 1: Là lớp đất trên mặt 0.5m. gồm đá 1 x 2cm trải trên nền trạm dày 0.15m, bên
dưới là lớp đất đắp á sét màu nâu vàng, trạng thái dẻo cứng. Đất có chỉ tiêu cơ lý thuộc loại tốt. Sức chịu tải 2,5-3,0kG/cm2.

- Lớp 2: A sét màu nâu - nâu đỏ. Trạng dẻo cứng, ít ẩm. Chiều dày 3.5m phân bố khá 
đồng đều trên toàn bộ trạm biến áp. Đâ't có chỉ tiêu cđ lý thuộc loại tốt. Sức chịu tải 2,64kG/cm2.

-	Lớp 3: Đất á sét màu xám trắng - nâu đỏ lẫn nhiều sạn laterit (30%), vón kết cứng
chắc. Trạng thái nửa cứng. Phân bố đồng đều trên toàn bộ khu vực trạm. Chiều dày 1,0-l,5m. Sức chịu tải của lớp đất này 3,0-3.5 kG/cm2.

-	Lớp 4: Á sét màu nâu vàng - xám trắng lẫn (2-5%) sạn laterit màu nâu đỏ, trạng thái dẻo cứng. Phân bố đồng đều trên toàn bộ khu vực trạm. Chiều dày 4.5-5.Om. Sức chịu tải của lớp đâ't này 2,5-3,0 kG/cm2.

2.4. Khối lượng công tác chủ yếu:

Công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12” được thực hiện với quy mô sau:

Bảng thống kê VTTB lắp mới:

| * Phần trung thế ngầm: |  |
| --- | --- |
| a. Thiết bị chính: |  |
| - Lắp mới tủ RMU 3L Scada loại ngoài trời không có chức năng scada+ phụ kiện | : 01 tủ |
| - Lắp mới tủ RMU 4L Scada loại ngoài trời có chức năng scada + phụ kiện | : 01 tủ |
| - Lắp mới tủ RMU 4L Scada loại ngoài trời có chức năng scada + phụ kiện (Vỏ tủ dự phòng thêm cho 1 ngăn L) | : 02 tủ |
| - Lắp mới tủ RMU 5L Scada loại ngoài trời có chức năng scada + phụ kiện | : 01 tủ |
| - Lắp mới tủ RMU 4L+1T Scada loại ngoài trời có chức năng scada + phụ kiện | : 01 tủ |
| - Lắp mới tủ RMU 4L+2T Scada loại ngoài trời có chức năng scada + phụ kiện | : 01 tủ |
| - Lắp mới tủ RMU 2L+1T loại trong nhà, lắp trong thân trụ thép + phụ kiện | : 03 tủ |
| - Lắp mới DS 3P 630A 24kV loại trong nhà | : 01 bộ |
| b. Vật liệu chính: |  |
| - Lắp đặt đầu cáp Tplug đôi 3M240mm2 24kV (Mua thêm) | : 07 bộ |
| - Lắp đặt đầu cáp Tplug đôi 3M50mm2 24kV (Mua thêm) | : 01 bộ |
| - Lắp đặt đầu cáp Tplug đơn 3M95mm2 24kV (Mua thêm) | : 04 bộ |
| - Lắp đặt đầu cáp Tplug đơn 3M50mm2 24kV (Mua thêm) | : 02 bộ |
| - Lắp đặt đầu cáp Tplug đơn 3M240mm2 24kV (Đi kèm tủ RMU) | : 20 bộ |
| - Lắp đặt đầu cáp Elbow 3M50mm2 24kV (Đi kèm tủ RMU) | : 06 bộ |
| - Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2-24kV lõi đồng, màn chắn băng đồng, chống thấm nước: | : 4404 mét |
| - Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M95mm2-24kV lõi đồng, màn chắn băng đồng, chống thấm nước: | : 703 mét |
| - Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M50mm2-24kV lõi đồng, màn chắn băng đồng, chống thấm nước: | : 191 mét |
| - Lắp đặt đầu cáp ngầm trong nhà co nhiệt 3M50mm2 24kV | : 01 bộ |
| - Lắp đặt đầu cáp ngầm ngoài trời co nhiệt 3M240mm2 24kV | : 32 bộ |
| - Lắp đặt đầu cáp ngầm ngoài trời co nhiệt 3M95mm2 24kV | : 14 bộ |
| - Lắp đặt đầu cáp ngầm ngoài trời co nhiệt 3M50mm2 24kV | : 10 bộ |
| - Lắp đặt hộp nối cáp ngầm loại đổ keo 3M240mm2 24kV | : 57 bộ |
| - Lắp đặt hộp nối cáp ngầm loại đổ keo 3M50mm2 24kV | : 06 bộ |
| * Phần trung thế nổi: |  |
| a. Thiết bị chính: |  |
| - Lắp mới DS 3P 630A 24kV | : 10 bộ |
| - Lắp mới LBFCO 1P 24kV 200A | : 42 bộ |
| - Lắp mới FCO 1P 24kV 100A | : 33 bộ |
| - Lắp mới LA 1P 18kV 10kA | : 24 bộ |
| b. Vật liệu chính: |  |
| - Dựng trụ và làm móng trụ BTLT đơn 14m | : 02 trụ |
| - Dựng trụ và làm móng trụ BTLT đôi 14m | : 04 trụ |
| - Lắp sứ đứng 24kV + ty | : 118 bộ |
| - Lắp sứ treo đơn polymer 24kV | : 06 bộ |
| - Lắp sứ treo đôi polymer 24kV | : 30 bộ |
| * Phần hotline: |  |
| a. Thiết bị chính: |  |
| - Lắp DS 3P 630A - TC live-line | : 01 bộ |
| b. Vật liệu chính: |  |
| - Dựng trụ và làm móng trụ BTLT đôi 14m | : 02 trụ |
| - Lắp sứ đứng 24kV + ty - TC live line | : 06 bộ |
| - Lắp sứ treo đôi polymer 24kV TC Live line | : 09 bộ |
| * Phần trạm biến áp: |  |
| a. Thiết bị chính: |  |
| - Lắp mới tủ hợp bộ hạ thế (MCCB 3P 600A + 4 MCCB 3P 250A) | : 12 tủ |
| a. Vật liệu chính: |  |
| - Cải tạo trạm biến áp 1x400kVA từ trạm giàn thành trạm trụ ghép | : 01 trạm |
| - Cải tạo trạm biến áp 1x250kVA từ trạm giàn thành trạm trụ ghép | : 02 trạm |
| - Cải tạo trạm biến áp 1x250kVA từ trạm giàn thành trạm trụ thép tích hợp RMU 2L+1T | : 02 trạm |
| - Cải tạo trạm biến áp 1x400kVA từ trạm giàn thành trạm trụ thép tích hợp RMU 2L+1T | : 01 trạm |
| - Lắp MCCB 3P 600A+phụ kiện | : 03 bộ |
| - Lắp MCCB 3P 300A+phụ kiện | : 14 bộ |
| - Lắp cáp đồng bọc hạ thế 240mm2 | : 497 mét |
| * Phần hạ thế ngầm: |  |
| a. Thiết bị chính: |  |
| b. Vật liệu chính: |  |
| - Kẻo rải cáp ngầm hạ thế lõi nhôm 3A240+A120mm2 | : 1285 mét |
| - Kẻo rải cáp ngầm hạ thế lõi đồng 3M95+M70mm2 | : 14 mét |
| - Kẻo rải cáp ngầm hạ thế lõi đồng 3M50+M25mm2 | : 09 mét |
| - Kẻo rải cáp ngầm hạ thế lõi đồng 3M25+M16mm2 | : 99 mét |
| - Kẻo rải cáp ngầm hạ thế lõi đồng 2M10mm2 | : 211 mét |
| - Lắp đặt hộp nối cáp ngầm hạ thế 3M95+M70mm2 | : 02 bộ |
| - Lắp đặt hộp nối cáp ngầm hạ thế 3M50+M25mm2 | : 01 bộ |
| - Lắp đặt hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3A240+A120mm2 (Kèm đầu cosse đồng nhôm) | : 50 bộ |
| - Lắp đặt hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3M95+M70mm2 (Kèm đầu cosse đồng) | : 02 bộ |
| - Lắp đặt hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3M50+M25mm2 (Kèm đầu cosse đồng) | : 01 bộ |
| - Lắp đặt hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3M25+M16mm2 (Kèm đầu cosse đồng) | : 10 bộ |
| * Phần viễn thông dùng riêng: |  |
| a. Thiết bị chính: |  |
| b. Vật liệu chính: |  |
| - Cáp quang ngầm đơn mode 12FO | : 2438 mét |
| - Cáp quang ngầm đơn mode 48FO | : 2059 mét |
| - Măng sông quang dạng mũ chụp cho cáp quang 48FO | : 02 bộ |
| - Măng sông quang dạng mũ chụp cho cáp quang 12FO | : 01 bộ |
| - Hầm Scada loại trên vỉa hè kt 700x250x850 | : 02 hầm |
| * Phần không điện: |  |
| - Đào và tái lập mương cáp, lỗ puly dưới đường BTNN loại II các loại | : 363 mét |
| - Đào và tái lập mương cáp, lỗ puly dưới đường BTXM các loại | : 417 mét |
| - Đào và tái lập mương cáp vỉa hè gach Terrazo các loại | : 2782.5 mét |
| - Đào và tái lập mương cáp vỉa hè BTXM các loại | : 126 mét |
| - Đào và tái lập mương cáp dưới hè đất tự nhiên các loại | : 06 mét |
| - Lắp ống xoắn HDPE D195/150 | : 4062.5 mét |
| - Lắp ống xoắn HDPE D160/125 | : 529.5 mét |
| - Lắp ống xoắn HDPE D130/100 | : 1181.5 mét |
| - Lắp ống xoắn HDPE D65/50 | : 84 mét |
| - Lắp ống xoắn HDPE D50/40 | : 178 mét |
| - Lắp ống xoắn HDPE D63 | : 2619 mét |
| - Lắp ống xoắn HDPE D90 | : 191 mét |
| - Làm móng TBA tích hợp RMU 2L+1T | : 03 Móng |
| - Làm móng tủ RMU 3 ngăn | : 01 Móng |
| - Làm móng tủ RMU 4 ngăn | : 01 Móng |
| - Làm móng tủ RMU 5 ngăn | : 03 Móng |
| - Làm móng tủ RMU 6 ngăn | : 01 Móng |

Bảng thống kê VTTB sử dụng lại, thu hồi:

| STT | Thiết bị - Vật liệu | Đơn vị | SDL | Thu hồi | Tháo dỡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phần trung thế ngầm |  |  |  |  |
|  | Thiết bị |  |  |  |  |
| 1 | Thu hồi tủ RMU ngoài trời 3L+2T | Bộ |  | 1,0 | 1,0 |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |
| 1 | Thu hồi ống thép tráng kẽm D150 | Mét |  | 425,0 | 425,0 |
| 2 | Thu hồi Ống thép tráng kẽm D90 | Mét |  | 80,0 | 80,0 |
| 3 | Thu hồi cáp ngầm 3M240-24kV | Mét |  | 1.353,0 | 1.353,0 |
| 4 | Thu hồi cáp ngầm 3M50-24kV | Mét |  | 698,0 | 698,0 |
| 5 | SDL cáp ngầm 3M240-24kV | Mét | 84,0 |  | 84,0 |
| 6 | SDL cáp ngầm 3M50-24kV | Mét | 37,0 |  | 37,0 |
| II | Phần trung thế nổi |  |  |  |  |
|  | Thiết bị |  |  |  |  |
| 1 | Thu hồi DS 3P 24kV - 630A od | Bộ |  | 15,0 | 15,0 |
| 2 | Thu hồi MBA 1P 12,7kV/0,23kV (Cấp nguồn) | Bộ |  | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Thu hồi REC 3P 24kV - 630A od | Bộ |  | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Thu hồi LBFCO 24kV-200A | Bộ |  | 9,0 | 9,0 |
| 5 | Thu hồi FCO 24kV-100A | Bộ |  | 49,0 | 49,0 |
| 6 | Thu hồi LA 18kV - 10kA | Bộ |  | 111,0 | 111,0 |
| 7 | SDL LBS 3P 24kv 630A od có chức năng Scada | Bộ | 4,0 |  | 4,0 |
| 8 | SDL FCO 1P 24kV | Bộ | 9,0 |  | 9,0 |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |
| 1 | Thu hồi trụ BTLT 12m | Trụ |  | 14,0 | 14,0 |
| 2 | Thu hồi trụ BTLT 10m | Trụ |  | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Thu hồi dây nhôm bọc ACV 240mm2 | Mét |  | 312,0 | 312,0 |
| 4 | Thu hồi dây nhôm bọc ACV 50mm2 | Mét |  | 330,0 | 330,0 |
| 5 | Thu hồi dây nhôm trần AC95mm2 | Mét |  | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Thu hồi dây nhôm trần AC50mm2 | Mét |  | 110,0 | 110,0 |
| 7 | Thu hồi dây đồng bọc 25mm2 - 24kV (Dây cò) | Mét |  | 264,0 | 264,0 |
| 8 | Thu hồi dây đồng bọc 240mm2-b 24kV | Mét |  | 126,0 | 126,0 |
| 9 | Thu hồi dây đồng bọc 25mm2-b 24kV | Mét |  | 90,0 | 90,0 |
| 10 | Thu hồi dây đồng trần 25mm2 - 24kV | Mét |  | 30,0 | 30,0 |
| 11 | Thu hồi xà lệch đơn 0,8m | Bộ |  | 7,0 | 7,0 |
| 12 | Thu hồi xà lệch đôi 0,8m | Bộ |  | 12,0 | 12,0 |
| 13 | Thu hồi xà lệch đơn 2,0m | Bộ |  | 7,0 | 7,0 |
| 14 | Thu hồi xà lệch kép 2,0m | Bộ |  | 8,0 | 8,0 |
| 15 | Thu hồi xà lệch kép 2,0m (2 tầng) | Bộ |  | 1,0 | 1,0 |
| 16 | Lắp giá đỡ viễn thông chứ D | Bộ |  | 22,0 | 22,0 |
| 17 | Thu hồi xà cân kép 2,4m | Bộ |  | 37,0 | 37,0 |
| 18 | Thu hồi xà đơn 2,8m | Bộ |  | 17,0 | 17,0 |
| 19 | Thu hồi xà đôi 2,8m | Bộ |  | 1,0 | 1,0 |
| 20 | Thu hồi sứ đứng 24kV | Bộ |  | 305,0 | 305,0 |
| 21 | Thu hồi sứ treo polymer 24kV | Bộ |  | 54,0 | 54,0 |
| 22 | Thu hồi bộ ngừng dây trung hòa | Bộ |  | 10,0 | 10,0 |
| 23 | Thu hồi Uclevis + ống chỉ | Bộ |  | 10,0 | 10,0 |
| 24 | SDL sứ đứng 24kV + ty | Bộ | 9,0 |  | 9,0 |
| III | Phần trạm biến áp |  |  |  |  |
|  | Thiết bị |  |  |  |  |
| 1 | SDL MBT 3 pha 630kVA (22/0.4kV) | Máy | 1,0 |  | 1,0 |
| 2 | SDL MBT 3 pha 400kVA (22/0.4kV) | Máy | 5,0 |  | 5,0 |
| 3 | SDL MBT 3 pha 250kVA (22/0.4kV) | Máy | 8,0 |  | 8,0 |
| 4 | Thu hồi tủ hạ thế hiện hữu | Bộ |  | 14,0 | 14,0 |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |
| 1 | SDL MCCB 250A+Hộp bảo vệ | Bộ | 1,0 |  | 1,0 |
| 2 | Thu hồi biến dòng điện hạ thế 1000/5A | Bộ |  | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Thu hồi biến dòng điện hạ thế 600/5A | Bộ |  | 15,0 | 15,0 |
| 4 | Thu hồi biến dòng điện hạ thế 400/5A | Bộ |  | 24,0 | 24,0 |
| 5 | Thu hồi điện kế 3P gián tiếp | Bộ |  | 14,0 | 14,0 |
| 6 | Thu hồi bộ giá đỡ MBA trạm giàn | Bộ |  | 15,0 | 15,0 |
| 7 | Thu hồi cáp đồng bọc hạ thế 240mm2 | Mét |  | 240,0 | 240,0 |
| 8 | Thu hồi kẹp ngừng cáp ABC | Mét |  | 4,0 | 4,0 |
| IV | Phần hạ thế ngầm |  |  |  |  |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |
| 1 | Thu hồi cáp ngầm hạ thế 3M50+M25 | Mét |  | 8,0 | 8,0 |
| 2 | Thu hồi cáp ngầm hạ thế 3M95+M70 | Mét |  | 247,0 | 247,0 |
| 3 | Thu hồi cáp ngầm hạ thế 3M150+M120 | Mét |  | 774,0 | 774,0 |
| V | Phần hạ thế nổi |  |  |  |  |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |
| 1 | SDL hộp domino+phụ kiện | Bộ | 8,0 |  | 8,0 |
| 2 | SDL thùng điện kế 3P treo trụ+phụ kiện | Bộ | 1,0 |  | 1,0 |
| 3 | SDL MCCB 3P+Hộp bảo vệ OD+phụ kiện | Bộ | 1,0 |  | 1,0 |
| 4 | SDL cáp duplex 2x11 | Mét | 355,0 |  | 355,0 |
| 5 | SDL cáp ABC4x50mm2 | Mét | 25,0 |  | 25,0 |
| 6 | Thu hồi trụ BTLT đơn 8,4m (chặt gốc) | Trụ |  | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Thu hồi kẹp ngừng cáp ABC | Bộ |  | 18,0 | 18,0 |
| 8 | Thu hồi kẹp treo cáp ABC | Bộ |  | 9,0 | 9,0 |
| 9 | Thu hồi MCCB 3P+Hộp bảo vệ OD | Bộ |  | 1,0 | 1,0 |
| 10 | Thu hồi cáp ABC 4x50 | Mét |  | 90,0 | 90,0 |
| 11 | Thu hồi cáp ABC 4x95 | Mét |  | 107,0 | 107,0 |
| VI | Phần thi công Liveline |  |  |  |  |
|  | Thiết bị |  |  |  |  |
| 1 | SDL REC 3P 630A - TC live-line | Bộ | 1,0 |  | 1,0 |
| 2 | SDL LA 1P 18kV - 10kA - TC live-line | Bộ | 3,0 |  | 3,0 |
| 3 | Thu hồi DS 3P 630A 24kV Live line | Bộ |  | 4,0 | 4,0 |
| 4 | Thu hồi FCO 1P 100A 24kV Live line | Bộ |  | 9,0 | 9,0 |
| 5 | Thu hồi LBFCO 1P 200A 24kV Live line | Bộ |  | 3,0 | 3,0 |
| 6 | Thu hồi LA 1P 18kV 10KA Live line | Bộ |  | 24,0 | 24,0 |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |
| 1 | Thu hồi trụ BTLT đơn 12m - Live line | Trụ |  | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Thu hồi xà lệch kép 2,0m - Liveline | Bộ |  | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Thu hồi xà đơn 2,8m-Live line | Bộ |  | 2,0 | 2,0 |
| 4 | Thu hồi xà cân đơn 2,4m-Liveline | Bộ |  | 2,0 | 2,0 |
| 5 | Thu hồi xà cân kép 2,4m-Live line | Bộ |  | 5,0 | 5,0 |
| 6 | Thu hồi sứ đứng 24kV + ty-Liveline | Bộ |  | 15,0 | 15,0 |
| 7 | Thu hồi sứ treo polymer 24kV-Liveline | Bộ |  | 12,0 | 12,0 |

CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG

3.1. Tổ chức công trường:

Căn cứ khối lượng công tác chủ yếu nêu trên và căn cứ vào điều kiện thực tế tại hiện trường. Đơn vị xây lắp phải sắp xếp và bố trí nhân lực hợp lý để phối hợp thực hiện công việc theo đúng tiến độ chung của dự án. Đồng thời phối hợp với các đơn vị thi công tại hiện trường không làm ảnh hưởng đến các đơn vị khác cùng tham gia thi công.

Để thuận lợi cho việc thi công dự kiến 1 đội thi công gồm 2 tổ, mỗi tổ 20 người. Để đáp ứng kịp tiến độ thi công yêu cầu thi công các công đoạn theo hình thức cuốn chiếu, dự kiến nhân lực thi công trên toàn tuyến với thời gian cao điểm là 40 người.

Đơn vị thi công phải dự trù đủ khối lượng vật tư sử dụng theo tiến độ thi công, thi công đến đâu thì tập kết vật tư đến đó; trường hợp vật tư không dùng hết thì ngay trong đêm phải vận chuyển đi nơi khác, không để rơi vãi trên mặt đường. Nghiêm cấm việc tập kết vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng tại những khu vực chưa thi công. Thời gian tập kết vật tư phục vụ thi công thực hiện theo đúng giấy phép được cấp.

Tất cả khối lượng vật liệu phục vụ thi công không được tập kết trực tiếptrên vỉa hè, dưới lòng đường. Thời gian được phép tập kết là thời gian được phép thi công theo giấy phép thi công nhưng không được tập kết trong khoảng thời gian từ 05 giờ 00 đến 22 giờ 00.

Tất cả khối lượng vật liệu (đất, đá,...) đào lên mà không sử dụng tại công trường phải được chuyển ngay lên phương tiện vận tải để vận chuyển ra khỏi công trường, không để đất đá dọc theo phui đào, đồng thời thu dọn sạch sẽ lòng, lề đường trong phạm vi công trường để đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Phương tiện vận tải để tập kết vật tư, vật liệu xây dựng và vận chuyển đất đào ra khỏi công trường phải được phủ kín bằng bạt để che chắn tránh rơi vãi dọc đường, đồng thời bắt buộc phải được rửa sạch bánh xe và phương tiện trước khi lưu thông ra khỏi công trường. Tuyệt đối không để vật tư trôi làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước công cộng.

Đơn vị thi công không được tổ chức trộn vữa bê tông xi măng trong phạm vi mặt đường và chỉ cho phép thực hiện trên vỉa hè, lề đường khi có tấm lót hoặc thùng trộn, tuyệt đối không được trộn trực tiếp trên mặt vỉa hè, lề đường. Sau khi hoàn tất công trường phải tiến hành làm vệ sinh và tẩy rửa mặt đường và lề đường, vỉa hè sạch sẽ, trả lại nguyên trạng.

3.2. Kho bãi, lán trại:

Việc thi công công trình diễn ra trên các con đường hiện hữu với mật độ xe cộ lưu thông rất lớn, nhất là xe tải. Vì vậy đơn vị xây lắp phải tính toán chuẩn bị kho bãi sao cho việc bố trí, gia công vật tư cũng như vận chuyển đến công trường thuận tiện nhất mà không nhất thiết phải lập kho bãi tại hiện trường.Trường hợp thi công kéo dài cần bố trí lán trại tạm để bảo vệ tài sản của mình trong quá trình thi công .Trường hợp này phải phối hợp với các đơn vị liên quan kể cả chính quyền sở tại để phối hợp.

3.3. Đường tạm thi công: Phạm vi công trình không xây dựng đường tạm phục vụ thi công.

3.4. Mặt bằng thi công:

Đối với tuyến cáp ngầm bố trí dọc theo bên đường, trên vỉa hè, hành lang thi công khoảng 3m (giữa 02 rào chắn) . Để không chiếm dụng nhiều không gian thi công, mặt bằng thi công đề nghị đơn vị thi công trong phạm vị hành lang thi công. Khi đó các phần việc đất đào mương cáp cần chuẩn bị xe  máy vận chuyển ngay không đổ trong hành lang thi công, bố trí rulô cáp nằm trong hành lang thi công. Bố trí nhân sự điều tiết giao thông trong quá trình đào, tái lập mương cáp, kéo rải cáp ngầm...

Đối với công tác trồng trụ, kéo rải dây trên trụ, đơn vị thi công bố trí vật tư, nhân lực và máy thi công tại các vị trí trụ theo thiết kế. Thực hiện trồng trụ và di chuyển máy thi công về nơi tập kết gần nhất sau khi thi công xong. Bố trí rào chắn, nhân sự điều tiết giao thông (Trường hợp thi công trên các tuyến đường có mật độ lưu thông cao). Đối với các vị trí đào hố móng trụ nhưng không xử lý kịp thời trong ngày, cần lập đầy cát vào hố, hoặc có biện pháp cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh.

Thực hiện thu dọn vật tư, phế thải, hoàn trả mặt bằng sau khi thi công xong từng hạng mục.

Khi thi công ban đêm, trong phạm vi công trường phải có đèn chiếu sáng và đèn cảnh báo, nếu không có nguồn điện hoặc điểm gắn đèn quá xa lưới điện hoặc kéo dây điện sẽ không đảm bảo an toàn giao thông thì cho phép thay thế bằng đèn sạc cảnh báo công trình, cách khoảng tối thiểu 10m/bóng.

3.5. Nguồn cung cấp vật tư thiết bị:

Theo hợp đồng mua sắm của Công ty Điện lực An Phú Đông và ĐVTC.

3.6. Công tác vận chuyển đường dài:

Vận chuyển đường dài: Các kết cấu bê tông được vận chuyển bằng đường bộ hoặc đường thủy đến vị trí thi công.

Vận chuyển vật tư thiết bị từ nguồn cung cấp theo kế hoạch của Công ty Điện lực An Phú Đông đến các kho bãi đã được chuẩn bị sẵn tại vị trí thi công.

Do dự án nằm ở vị trí giao thông thuận lợi về đường bộ nên sử dụng ôtô để vận chuyển vật tư thiết bị đến kho tạm. Việc vận chuyển vật tư thiết bị từ kho tạm đến công trường có thể sử dụng xe cải tiến để thực hiện kết hợp với thủ công.

3.7. Điện nước thi công:

* Nguồn điện:

a) Sử dụng máy phát điện hoặc đăng ký mua điện tại CTĐL quản lý địa bàn đang thi công. Không câu móc, đấu nối điện trực tiếp trên lưới điện hạ thế, tại các vị trí bảng điện trụ đèn chiếu sáng công cộng để phục vụ thi công.

b) Các đường dây điện phục vụ thi công phải đạt chất lượng, treo mắc lắp đặt đảm bảo an toàn điện, các dây dẫn phải được bao bọc cách điện cẩn thận nhằm tránh sự cố rò rỉ, chạm chập điện. Phải có thiết bị đóng ngắt chung và các thiết bị đóng ngắt phân đoạn để có thể cắt điện toàn bộ hay từng khu vực công trình khi cần thiết. Không cho phép sử dụng các nguồn điện để làm hàng rào bảo vệ công trường. Ưu tiên sử dụng dây dẫn bằng đồng nhiều sợi và bọc nhiều lớp.

c) Khi khu vực thi công ở vị trí hào sâu, chật hẹp, ẩm ướt (ví dụ: ở một số hầm nối cáp, cắt cáp xử lý sự cố…) nguồn điện sử dụng phải là nguồn độc lập, cách ly để đảm bảo an toàn. Nếu cần thiết trang bị thêm relay RCD (Residual Current Device) bảo vệ dòng rò. Ưu tiên sử dụng các thiết bị hoạt động bằng pin: máy cắt, máy khoan, cưa cầm tay…

* Nguồn nước:

a) Vận chuyển nước bằng xe để phục vụ thi công hoặc đăng ký mua nước qua thủy kế với Công ty Cấp nước quản lý địa bàn đang thi công. Nghiêm cấm lấy nước từ trụ cứu hỏa, từ các nguồn nước không đảm bảo chất lượng như ao, hồ, sông, rạch…

b) Các đường ống truyền dẫn nước phải đảm bảo chất lượng, không bị rò rỉ, không để nước tràn, lan ra mặt đường, ngõ hẻm…

CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH

4.1. Thi công phần trung thế nổi:

* Phần đào, lấp, đắp đất móng

- Đào móng chủ yếu bằng thủ công. Móng có độ sâu theo bản vẽ thiết kế. Móng được đào theo phương pháp thủ công bằng dụng cụ chuyên dụng. Hố móng được đào vừa đủ đường kính trụ và đào đủ độ sâu thiết kế, đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành. Đất thừa được vận chuyển đi đổ ở bãi thải.

- Bê tông đổ tại chỗ cho loại móng bê tông không cấp sử dụng bê tông M250, bê tông được thi công bằng thủ công, bê tông M250 đổ bằng máy trộn. Đầm nén bê tông bằng đầu dùi và đầm rung.

- Trong trường hợp móng trụ thi công sát với vị trí trụ điện hiện hữu, để đảm bảo an toàn, tránh gây sạt lở và đổ trụ hiện hữu, sử dụng cẩu kẹp giữ trụ trong suốt quá trình thi công ; đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận (có thể dùng cẩu kẹp trụ, cố định vị trí hiện hữu,…).

- Giải pháp thi công:

+ Lập rào cản đảm bảo an toàn giao thông khi thi công.

+ Lập bản và biển báo đặt cách mép móng 1 mét để tránh hoạt tải tác động lên thành móng.

+ Bố trí ván làm cầu cho dân qua lại.

+ Rào chắn phải bảo đảm chắt chắn, có biển báo và có đèn vào ban đêm .

+ Khối lượng đất đào phải di chuyển ngay thành đống lớn (dùng xe thô sơ) và dùng xe tải chuyển đi đổ để tránh ách tắt giao thông.

+ Trường hợp móng chưa được xử lý kịp phải lấp cát đầy để tránh việc sụp hố

+ An toàn cho người đi lại. Khi mật độ xe đông phải có người của đội hướng dẫn cho việc đi lại; không gây ùn tắt giao thông, va chạm.

+ Trong quá trình đào móng, nếu gặp chướng ngại vật phải báo ngay cho giám sát A-B để có ý kiến bàn bạc thống nhất giải quyết.

* Lắp dựng trụ:

- Cột trước khi đưa vào dựng phải kiểm tra chiều cao mã hiệu của cột (theo TSKT), độ cong và vết nứt trong phạm vi cho phép .

- Lỗ trụ được đào sâu đúng chiều sâu qui định, cột được chuyển vào vị trí lắp đặt và được dựng bằng cẩu, đổ bê tông móng trụ để chông lún, chống lật.

- Phương pháp thủ công kết hợp cơ giới: 01 xe cẩu 7 tấn chuyên dùng và phụ kiện.

- Lắp dựng cột: thủ công + kết hợp cơ giới.

- Dụng cụ: Buly, tời...

* Lắp đặt cách điện, phụ kiện, rải căng dây:

- Khi kéo căng dây qua chướng ngại vật phải làm giàn giáo chắc chắn. Những đoạn vượt ĐDK hiện hữu (nếu có) đang vận hành phải làm thủ tục cắt điện và thực sự an toàn mới được kéo căng dây.

- Trong quá trình thi công phải tuân thủ các quy trình, quy phạm của ngành điện. Phối hợp chặt chẽ với Điện lực An Phú Đông trong quá trình thi công.

- Cách điện được lắp ở trên cao bằng thủ công, công tác rải căng dây lấy độ võng trong từng khoảng néo tiến hành bằng thủ công kết hợp với cơ giới trên các đoạn địa hình thuận lợi.

- Trong quá trình thi công phải tuân thủ các qui định về kỹ thuật an toàn trong công tác xây dựng, như :

Đảm bảo qui trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam ban hành.

Phải kiểm tra sức khoẻ cho những công nhân làm việc ở trên cao, trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động.

Khi thi công trên cao phải đảm bảo các biện pháp an toàn trèo cao như mang mũ bảo hộ, đeo dây an toàn,… dụng cụ mang theo phải gọn gàng dễ thao tác. Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, khi trời có sương mù hoặc khi có gió từ cấp 5 trở lên.

Khi tuyến đường dây trên không đi gần các khu vực đông người phải chú ý biện pháp an toàn thi công cho người và tài sản ở phía bên dưới.

Khi kéo dây phải đảm bảo đúng qui trình công nghệ thi công, các vị trí néo hãm phải thật chắc chắn để tránh xảy ra tụt néo gây tai nạn. Các vị trí kéo dây vượt chướng ngại vật phải làm biển cấm, biển báo và Ba-ri-e.

Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị thi công trước khi vận hành. Kiểm tra kỹ các dây chằng, móc cáp trước khi cẩu lắp các cột nặng.

4.2. Thi công phần trạm biến áp:

Thi công  đào, đổ móng trạm.

- Trụ BTLT được sản xuất tại xưởng.

- Vận chuyển và lắp đặt trụ BTLT vào khu vực xây dựng móng trạm.

- Lắp đặt biển báo xung quanh khu vực đào móng trạm.

- Đào đất móng trạm theo đúng kích thước trong thiết kế.

- Đất đá sau khi được đào lên phải vận chuyển ngay đi nơi khác, tránh làm ảnh hưởng đến môi trường và các hộ dân xung quanh.

- Đổ bêtông cốt thép.

- Đảm bảo đủ thời gian cho kết cấu móng có thể chịu được lực tải.

- Trong trường hợp móng trạm thi công sát với vị trí trụ điện hiện hữu, để đảm bảo an toàn, tránh gây sạt lở và đổ trụ hiện hữu, sử dụng cẩu kẹp giữ trụ trong suốt quá trình thi công ; đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận (có thể dùng cẩu kẹp trụ, cố định vị trí hiện hữu,…).

Thi công lắp đặt đà, xà, thiết bị trên trạm:

- Dùng đà U160 –U10 lắp giá đỡ MBT 3 pha hoặc dùng giá treo MBA 1 pha chế tạo sẵn, đà lắp cách mặt đất theo khoảng cách trong bản vẽ thiết kế, các thiết bị đóng cắt, chống sét lắp trên đà sắt.

- Cố định MBA vào giá đỡ bằng cẩu kết hợp thủ công.

- Lắp cáp suất, thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đấu nối,…

4.3. Thi công phần cáp ngầm trung thế:

* Triển khai thi công đào mương cáp:

1. Tùy theo điều kiện cụ thể của địa hình, địa chất công trình, việc thi công đào đường được thực hiện bằng thủ công kết hợp với cơ giới để đẩy nhanh tiến độ. Ưu tiên sử dụng máy, phương tiện cơ giới để thi công.

2. Phải tiến hành đào thủ công trong các trường hợp phui đào nằm trong hành lang bảo vệ các công trình ngầm khác.

3. Trường hợp thi công đào đường bằng cơ giới phải tuân thủ theo các quy định sau:

a) Trước khi sử dụng máy đào, mép phui đào phải được cắt bằng máy, sau đó phá bằng thiết bị chuyên dụng hoặc sử dụng máy cào bóc mặt đường (lưu ý: phải đào thăm dò bằng thủ công, trước khi sử dụng máy đào).

b) Chiều rộng phui đào phải lớn hơn bề ngang gàu cuốc từ 40% - 50%, vệt gàu phải được chỉnh đúng giữa phui đào.

c) Máy đào phải được di chuyển theo chiều đào (xe đào không được di chuyển trên hai bên thành rãnh đã đào).

d) Trong quá trình đào, nếu phát hiện công trình ngầm thì Đơn vị thi công phải ngưng đào máy, áp dụng biện pháp thi công bằng thủ công để không làm hư hại các công trình ngầm khác.

4. Trong quá trình thi công đào đường mà cần phải bơm nước (nếu có) ra khỏi hố đào để thi công lắp đặt công trình, nước bơm từ hố đào lên phải có ống dẫn nước vào hệ thống thoát nước Thành phố, không được để nước chảy ra trên mặt đường. Đơn vị thi công phải dự trù các vị trí cắt mặt đường để đặt các ống dẫn nước tạm vào cống thoát nước chung trong quá trình thi công, các vị trí cắt mặt đường phải được tái lập hoàn chỉnh ngay sau khi thực hiện xong công tác lắp đặt ống dẫn nước tạm. Trường hợp khu vực thi công không có hệ thống thoát nước của Thành phố, Đơn vị thi công phải dùng phương tiện vận chuyển nước thải, nước bẩn ra khỏi công trường và đổ, xả đúng nơi quy định.

5. Khi đào phui tại đường hẹp, băng ngang đường hoặc tại giao lộ, bắt buộc13 phải thực hiện vào ban đêm (Lưu ý: trước khi đào phải tổ chức biện pháp thi công hợp lý để tránh làm cản trở, ách tắc giao thông).

6. Trong quá trình thi công, Đơn vị thi công phải có biện pháp gia cố vách phui đào, trường hợp phát hiện có hiện tượng rạn nứt vách phui đào, phải tạm ngưng thi công ngay và tìm biện pháp xử lý thích hợp, bảo đảm chống sạt lở phui đào. Tuyệt đối không được gây sụt lở xung quanh vách phui đào và khu vực lân cận.

* Công tác lắp đặt khối ống:

1. Nạo vét mương cáp, đầm chặt, kiểm tra lại cao độ mương, vách hầm phải đảm bảo theo yêu cầu thiết kế, có biện pháp chống lún sụt, sạt lở.

2. Khối ống (gối đỡ nếu có) phải được lắp đặt vững chắc theo đúng vị trí trong bản vẽ thiết kế thi công được duyệt. Mối nối giữa các ống phải được thực hiện chắc chắn bằng cách sử dụng các phụ kiện chuyên dùng.

3. Ngoài ra, nếu trong quá trình thi công có lắp đặt thêm hạng mục đặt ống chờ (ống dự phòng), yêu cầu:

a) Ống chờ phải được lắp đặt bên trên các ống có cáp để tránh bị các ống có cáp chèn, đè gây bẹp, tắc ống.

b) Ống chờ phải được bịt kín đầu ống bằng nắp bịt phù hợp nhằm ngăn ngừa đất, cát,... vào làm nghẹt ống.

4. Chủng loại khối ống lắp đặt trong công trình gồm có.

| STT | Tên cáp | Đường kính ngoài của cáp (mm) | Đường kính trong của ống yêu cầu (mm) | Đường kính ống xoắn chọn (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) = (1,5 ÷1,6)*(1) | (3) ≥ (2) |
| 1 | 3A240mm2+1A120mm2 | ~59 | 94.4 | 130/100 |
| 2 | 2M10mm2 | ~19 | 30.4 | 50/40 |
| 3 | 3M25+M16mm2 | ~26 | 41.6 | 65/50 |
| 4 | 3M50+M25mm2 | ~31 | 49.6 | 65/50 |
| 5 | 3M95+M50mm2 | ~40.5 | 64.8 | 85/65 |

- Giải pháp thi công:

Lập rào cản đảm bảo an toàn giao thông khi thi công  mương cáp.

Lập bản và biển báo đặt cách mép mương 1 mét để tránh hoạt tải tác động lên thành mương.

Bố trí ván làm cầu cho dân qua lại.

Rào chắn phải bảo đảm chắc chắn , có biển báo và có đèn vào ban đêm .

Khối lượng đất đào phải di chuyển ngay thành đống lớn (dùng xe thô sơ) và dùng xe tải chuyển đi đổ để tránh ách tắt giao thông.

Trường hợp mương cáp chưa được xử lý kịp phải lấp cát đầy để tránh việc sụp hố

An toàn cho người đi lại. Khi mật độ xe đông phải có người của đội hướng dẫn cho việc đi lại; không gây ùn tắt giao thông, va chạm.

Trong quá trình đào mương cáp, nếu gặp chướng ngại vật phải báo ngay cho giám sát A-B để có ý kiến bàn bạc thống nhất giải quyết.

+ Đào thủ công: Do đặc điểm địa hình Tp.HCM có nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu như cấp nước, thoát nước; đặc biệt là các tuyến ống nhánh nhà dân hiện hữu; để tránh gây hư hại và ảnh hưởng đến các tuyến ống hạ tầng hiện hữu cần thực hiện đào đất thủ công tại các vị trí giao chéo, tránh sử dụng máy móc.

Phần vỉa hè các tuyến đường có bố trí mương cáp tương đối hẹp, nhiều cây cối, hố ga, bậc cửa nhà dân.......Để tránh phá vỡ kết cấu gạch lát vỉa hè vùng lân cận, hư hại cây cối, hố ga cần thực hiện đào thủ công.

+ Đào đất bằng máy (ưu tiên): Phần mương cáp trung, hạ thế đi dưới lòng đường (phạm vi không giao chéo với hạ tầng ngầm) sử dụng máy móc hỗ trợ đào đất nhằm giảm thiểu chi phí và đẩy nhanh tiến độ thi công.

* Thiết kế tái lập mương cáp:

- Kết cấu tái thiết mặt đường bê tông nhựa Eyc <= 155Mpa :

- Bêtông nhựa nóng, chặt hạt mịn dày 5.0cm

- Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5 kg/m2

- Bêtông nhựa nóng, chặt hạt trung, dày 7,0cm

- Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 1,0 kg/m2

- Cấp phối đá dăm loại I, dày 40cm, K >= 0,98

- Vải địa kỹ thuật ngăn cách, chiều rộng vải địa bằng chiều rộng mương cáp

- Nền đắp cát K >= 0,98

- Kết cấu tái thiết đường BTXM:

- Bê tông đá 1x2 Mác 300 dày 10cm

- Cấp phối đá dăm loại 1 dày 20cm, K >= 0,98

- Vải địa kỹ thuật ngăn cách, chiều rộng vải địa bằng chiều rộng mương cáp

- Nền đất (hoặc cát) đầm chặt, K >= 0,98

- Kết cấu tái thiết vỉa hè gạch Terrazo:

- Gạch Terrazoo dày 3.0cm

- Vữa lót M75 dày 1.5cm

- Cấp phối đá dăm loại 2 dày 10cm, K>=0.95

- Nền đất (hoặc cát) đầm chặt, K >= 0,90

- Kết cấu tái thiết vỉa hè BTXM:

- Bê tông đá 1x2 Mác 200 dày 10cm

- Cấp phối đá dăm loại 2 dày 10cm, K>=0.95

- Nền đất (hoặc cát) đầm chặt, K >= 0,90

- Trong một số trường hợp đặc biệt, khi không đủ thời gian thực hiện ngay việc tái lập hoàn chỉnh, cho phép tái lập tạm mặt đường sau khi lắp đặt công trình ngầm để đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

a) Trường hợp tái lập tạm mặt đường chỉ được duy trì tối đa trong vòng 48 giờ, đồng thời phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện lưu thông. Kết cấu tái lập tạm phải bằng bê tông nhựa (chiều dày tối thiểu đạt 03 cm) hoặc các tấm thép chịu lực (bề mặt có gân tạo nhám tránh trơn trượt, đảm bảo độ êm thuận, không phát ra tiếng ồn khi các phương tiện lưu thông qua).

b) Trong trường hợp công trình đang thi công bị vướng mắc các công trình ngầm hiện hữu, phải chờ phối hợp với các Đơn vị chủ quản để di dời hoặc điều chỉnh thiết kế, nhà thầu thi công phải tái lập hoàn trả lại mặt đường để các phương tiện lưu thông được thuận lợi, kết cấu tái lập vẫn phải được thực hiện như kết cấu

tái lập hoàn chỉnh.

- Công tác tái lập hoàn chỉnh mặt đường phải được thực hiện ngay sau khi hoàn tất công tác lắp đặt công trình ngầm theo đúng giấy phép thi công trước khi bàn giao cho cơ quan quản lý đường bộ. Lớp bê tông nhựa phải đảm bảo êm thuận, đồng bộ, không được mô cao so với mặt đường hiện hữu.

- Chủ đầu tư và Đơn vị thi công có trách nhiệm tiến hành kiểm tra cường độ mặt đường sau khi tái lập (có sự tham gia của cơ quan quản lý đường bộ) trước khi tiến hành nghiệm thu bàn giao cho Đơn vị quản lý.

- Sau khi đường đã tái lập, đánh dấu tuyến cáp bằng mốc định vị cáp ngầm trong vòng 48 giờ. Chất liệu làm mốc định vị tùy thuộc vào đặc thù của tuyến đường, địa hình nhằm hạn chế mòn vẹt trong quá trình sử dụng, đảm bảo sử dụng lâu dài.

* Các lưu ý trong quá trình thi công kéo cáp:

- Khi thi công đặt ống luồn cáp phải để sợi dây mồi trong ống để luồn cáp lực.

- Đơn vị thi công cần phài phóng tuyến, kiểm tra chiều dài trước khi cắt cáp. Đảm bảo cáp sau khi cắt phải đủ dài để đấu nối từ từ hợp bộ trong nhà điều hành.

- Các ống nhựa dự phòng cần phải đặt sẵn dây mồi để luồn cáp cho các lộ ra đương xây dựng trong tương lai.

- Trong quá trình vận chuyển lắp đặt cáp phải đảm bảo các điều kiện thi công không để các tác động cơ học làm ảnh hưởng đến độ bền cơ điện của cáp theo đúng các quy định và hướng dẫn của nhà chế tạo cáp, theo đó:

+ Bán kính cong đảm bảo theo thiết trí 3791/EVNHCMC-KT 15x (d+D) ± 5% tương đương cáp 3M240mm2 là 1.5m ± 5%

+ Bán kính cong đảm bảo theo thiết trí 3791/EVNHCMC-KT 15x (d+D) ± 5% tương đương cáp 3M95mm2 là 1.1m ± 5%

+ Lực kép cáp T phải đảm bảo 2 điều kiện: T < 2000kg và T < Rx500

Trong đó:

T (kg)	: Lực kéo cáp.

R(m)	: Bán kính uốn cong phía trong của hào cáp, hoặc ống dẫn cáp.

500 (kg/m)	: Lực nén cho phép lên hông cáp khi kéo cáp trong hào hoặc trong ống dẫn có bán kính cong là R

- Tốc độ di chuyển của cáp khi được kéo không được lớn hơn 12m/ phút.

- Trong khi đặt ống không được để cát, đá, rác … lọt vào trong ống. Nếu đoạn mương đào trước khi đặt ống có nước thì phải có biện pháp để tránh nước lọt chảy vào mang theo cát, đá, rác … vào trong ống.

- Sau khi đặt xong các ống của đoạn tuyến: trong khi còn chờ kéo cáp, đầu ống ở hai phía của đoạn tuyến ( kể cả ống dự phòng) phải có biện pháp bịt kín hai đầu.

- Trước khi kéo cáp phải có biện pháp thông ống để đảm bảo trong ống không còn cát, đá, hoặc vật liệu khác có thể gây cản trở khi kéo cáp, hoặc làm hư hỏng cáp.

- Phải có puli truyền động đỡ ở các vị trí, đặc biệt tại các điểm bẻ góc.

- Không được để sợi cáp bị trầy xước trong suốt quá trình đặt cáp.

- Dùng rọ chụp đầu cáp và khớp xoay đế móc cáp vào dây thừng (bằng sợi tổng hợp, ít dãn và chịu nhiệt) khi kéo cáp.

- Đầu cáp chưa đấu nối phải luôn được bịt kín bằng nắp, phụ kiện bịt đầu cáp phù hợp.

- Luôn mang găng tay bảo vệ, tránh để bàn tay bị cuốn vào máy kéo cáp. Dùng bộ đàm để liên lạc thường xuyên nhằm kéo, kìm, hãm… kịp thời.

- Tại các vị trí: đấu nối, cáp đi vào trong trạm phải được chừa dự phòng bằng cách đánh bụng cáp trước.

- Khi thực hiện kéo cáp ngầm vào móng RMU, TBA, tủ hạ thế phải thực hiện theo đúng TKBVTC được duyệt, trường hợp vướng công trình ngầm, hạ tầng kỹ thuật khác,… không thể thực hiện theo TKBVTC, phải khảo sát lại và hiệu chỉnh thiết kế phù hợp với địa hình trở ngai, đồng thời phải có tính toán phù hợp để công trình đảm bảo chất lượng theo quy định. Nghiêm cấm việc đục phá kết cấu móng RMU, TBA, tủ hạ thế để luồn cáp ngầm vào bên trong.

- Trong quá trình thi công phải tuân thủ các quy trình quy phạm của ngành điện về thi công hệ thống cáp ngầm, phải tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý vận hành, phải kiểm tra lại hiện trường tránh trường hợp đào vào rãnh cáp hiện hữu.

- Sau khi hoàn tất phải tái lập lại mặt đường theo hiện trạng ban đầu.

* Các lưu ý trường hợp cáp ngầm kéo trong ống, hầm, hào kỹ thuật:

- Chỉ được phép kéo cáp, đặt cáp khi đã thi công mương cáp, lắp đặt ống luồn HDPE, hào kỹ thuật, hầm cáp... hoàn chỉnh, đúng thiết kế.

- Đối với trường hợp sử dụng ống HDPE, uPVC thẳng mềm dẻo có thể sử dụng không cần khớp nối (khi mua sắm cần khảo sát kỹ chiều dài lắp đặt để quy định chiều dài ống thích hợp) hoặc nối ống bằng phương pháp hàn nhiệt, phương pháp khớp nối.

- Đối với trường hợp sử dụng ống HDPE xoắn nên dùng loại ráp nối bằng măng sông nhằm đảm bảo độ kín của mối nối, trong quá trình thiết kế và mua sắm cần quy định số lượng và chủng loại phụ kiện kèm theo nhằm thuận tiện trong thi công và đảm bảo mỹ quan, cụ thể là các phụ kiện sau:

a) Măng sông dùng để nối ống nhựa xoắn với ống nhựa xoắn, nối ống nhựa xoắn với ống nhựa thẳng.

b) Nắp bịt đầu ống nhựa xoắn dùng để ngăn ngừa dị vật lọt vào trong ống.

c) Nút loe dùng bịt kín đầu ống tránh dị vật lọt vào ống làm xước hoặc hư hại cáp khi kéo cáp.

d) Mặt bích dùng để lắp ống nhựa xuyên qua công trình xây dựng.

e) Nút cao su chống thấm dùng để ngăn ngừa nước không xâm nhập vào đường ống.

g) Kẹp giữ ống nhựa vào tủ điện dùng để lắp ống nhựa xoắn vào tủ điện.

h) Gối đỡ dùng để đỡ cáp và tạo khoảng cách giữa các đường ống.

- Băng keo: Bộ băng keo gồm các băng cao su non, băng cao su lưu hóa và băng PVC dùng để làm kín mối nối giữa các ống xoắn, giữa ống xoắn và ống thẳng, giữa ống xoắn và phụ kiện.

- Khi lắp đặt ống trước và kéo cáp sau cần lưu ý tùy theo hướng tuyến có thẳng hay không, số vị trí uốn lượn, giao chéo, chiều dài tuyến, ... mà thiết kế số vị trí cố định ống thích hợp để có thể kéo cáp.

- Đầu ống phải trơn, nhẵn không gây xước cáp.

- Khi lắp đặt ống xong phải bố trí dây mồi và có nắp chụp bịt kín đầu ống (không để cát, đất, nước, dị vật lọt vào).

- Khi thi công rải ống luồn cáp ngầm dưới mương phải lấp từng lớp cát, đầm nén, làm phẳng đảm bảo đủ độ dày, độ nén, đồng thời đảm bảo các ống sau khi rải phải thẳng và khoảng cách (chiều cao, chiều ngang) giữa các ống theo đúng TKBVTC được duyệt và dễ dàng trong việc kéo cáp sau này.

- Khi kéo cáp luồn trong ống, phải dùng mỡ công nghiệp (vaseline) trung tính để bôi trơn, giảm lực ma sát gây phát nhiệt.

- Sử dụng các công cụ chuyên dùng đúng quy cách và phải được kiểm định đạt chất lượng và có tem kiểm định (đối với các thiết bị có yêu cầu kiểm định) để thực hiện các công đoạn thi công.

- Ống luồn cáp phải được lắp đặt ngay thẳng, hạn chế tối đa uốn lượn (trong trường hợp uốn lượn để tránh chướng ngại vật, tư vấn thiết kế phải đưa ra các biện pháp thi công hợp lý, khả thi). Phải định vị đường ống ngay ngắn trước khi tái lập theo đúng thiết kế.

- Chọn màu sắc và độ uốn cong của đoạn ống khi ngoi lên mặt đất phải phù hợp điều kiện kỹ thuật và cảnh quan môi trường.

* Thi công hộp đầu, hộp nối cáp:

- Yêu cầu chung:

a) Tuân thủ theo hướng dẫn của các nhà chế tạo và các quy định hiện hành của EVNHCMC.

b) Công nhân thi công phải được đào tạo chuyên ngành, có kinh nghiệm, phù hợp với danh sách trong hồ sơ dự thầu, danh sách công nhân phải được Chủ đầu tư chấp thuận trước khi thi công.

c) Phải có đầy đủ các trang thiết bị và thực hiện các bước theo hướng dẫn của nhà chế tạo.

d) Phải có đầy đủ những dụng cụ cần thiết gồm thước đo, kéo cắt cáp, dao gọt cáp phù hợp với chủng loại cáp, máy ép thủy lực, bộ khóa tube, hệ thống bình gas đèn khò có van an toàn, kềm, búa, giẻ lau, giấy nhám,… và những đồ nghề chuyên dùng khác tùy theo yêu cầu.

e) Việc thi công phải có lều bạt, đủ ánh sáng, có biện pháp ngăn ngừa nước, gió, bụi, ẩm.

g) Các vị trí nối cáp ở các đường cáp phải đảm bảo để cáp khỏi bị ẩm và không bị ảnh hưởng tác hại của môi trường xung quanh.

- Công tác chuẩn bị làm hộp nối cáp, đầu cáp:

a) Sử dụng đúng chủng loại vật tư, thiết bị và dụng cụ đồ nghề.

b) Đầu cáp khi chưa đấu nối phải luôn được bịt kín.

c) Trong trường hợp thi công hộp nối cáp dưới hầm cáp (giếng cáp) phải kiểm tra hiện trạng, kết cấu bên trong. Phải loại trừ tuyệt đối nước, dầu, xăng, khí độc, khí dễ cháy hoặc chất gây ô nhiễm khác ra khỏi môi trường làm việc trước khi thi công.

d) Kiểm tra nhiệt độ và dưỡng khí trước khi thi công, nếu cần thiết phải có biện pháp thông hơi bổ sung, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công nhân trong quá trình thi công.

- Thi công làm hộp nối cáp, đầu cáp:

a) Thực hiện tuần tự theo hướng dẫn của các nhà chế tạo.

b) Thi công đúng theo hướng dẫn của văn bản 492/KH-EVNHCMC ngày 18/02/2016 về việc thực hiện các giải pháp chất lượng trong công tác quản lý vận hành, ngăn ngừa sự cố các công trình lưới điện ngầm và các quy định khác của Tổng công ty.

c) Trong quá trình thi công cáp ngầm không được cắt phạm vào cáp và tạo những khuyết tật cho cáp ngầm.

d) Khi thực hiện cắt cáp, lớp bán dẫn bên ngoài lớp cách điện XLPE cần phải được gọt và chừa một lớp, độ dày lớp này có thể thay đổi tùy theo quy định của các nhà sản xuất cáp.

e) Đặc biệt lưu ý khi làm sạch bề mặt ngoài của lớp bán dẫn: Dùng khăn lau chùi theo 01 chiều duy nhất.

g) Khi thực hiện mối nối phải dùng kềm ép thủy lực với lực ép phù hợp với ống nối hoặc đầu cosse. Có thể sử dụng các ống nối, đầu cosse chuyên dụng nối ép bằng bulong siết bứt đầu. Việc thực hiện nối ép phải được thực hiện đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất hộp nối cáp, hộp đầu cáp.

h) Hộp nối cáp phải được kê lên bệ đỡ, không được đặt ở chỗ dốc đứng, mương nước xói, không được tạo ra lực căng cơ học tại mối nối.

- Công tác đấu nối vào trạm biến áp, RMU, trụ lưới nổi, tủ phân phối:

a) Thực hiện tuần tự theo hướng dẫn của các nhà chế tạo.

b) Thi công đúng theo quy định hướng dẫn của EVNHCMC.

c) Sử dụng đúng chủng loại vật tư và dụng cụ đồ nghề.

d) Phải kiểm tra nền móng, bệ máy trước khi thực hiện.

e) Cổ của cáp ngầm đi từ dưới sàn xuyên qua tủ hoặc bảng điện phải được cố định chắc chắn bằng kẹp ôm và măng sông đệm cáp... để trọng lượng bản thân của cáp không gây sức căng tác dụng vào đầu cáp.

g) Cáp trong các trạm phòng, trạm ngắt, phòng điều khiển cần tập trung đi trong hầm, khoang dưới mặt sàn và phải có biện pháp chống chuột, rắn, côn trùng... xâm nhập.

h) Không để vi phạm về bán kính cong cho phép của cáp ngầm khi vượt lên vị trí đấu nối.

i) Có thể dùng thiết bị đo đơn giản để kiểm tra sơ bộ kết quả, nhưng chỉ khi nào thử nghiệm đạt tiêu chuẩn mới cho phép đóng điện vận hành.

k) Cáp, phụ kiện trước khi đưa vào vận hành phải thực hiện thử nghiệm nghiệm thu theo quy định hiện hành của EVNHCMC.

l) Với cáp ngầm trung thế, điện trở tiếp đất phần màn chắn kim loại ở vị trí đấu nối cần đạt giá trị theo quy định tại Chương I.7 – Nối đất – Quy phạm trang bị điện ban hành theo Quyết định 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006.

m) Sử dụng vật liệu chuyên dụng (như keo, bột nở, sika chống thấm,…) để bịt kín các đầu ống và khe hở đế tủ phân phối hạ thế nhằm tránh động vật, côn trùng chui vào tủ

* Giao chéo với hạ tầng ngầm hiện hữu:

Căn cứ theo số liệu hạ tầng ngầm được cấp từ các đơn vị quản lý hạ tầng. Phạm vi khu vực thi công đào mương cáp tồn tài các hạ tầng ngầm như sau:

+ Ống cấp nước: Tiết diện ống D50, D100, D150, D200. Độ sâu ống cấp nước từ 0.5 đến 0.8m tuỳ vị trí

+ Ống thoát nước: Tiết diện ống D400,  D1200, D1500 cống hộp kích thước 1.6m, 2.0m đi dọc trên vỉa hè và dưới lòng đường các tuyến đường, độ sâu ống từ 0.5m đến 1.4m tuỳ vị trí.

+ Tuyến cáp ngầm hiện hữu, độ sâu chôn ống từ 0.5m đến 1.0m tuỳ vị trí

Biện pháp xử lý tại các vị trí giao chéo:

+ Tại các vị trí giao chéo, ĐVTC tiến hành đào thăm đò trước khi thi công nhằm xác định chính xác độ sâu của hạ tầng ngầm theo thực tế từng vị trí.

+ Công tác thi công tại các vị trí giao chéo được thực hiện hoàn toàn bằng thủ công, hạn thế thi công bằng cơ giới để tránh làm ảnh hướng đến hạ tầng ngầm.

+ Đối với tuyến ống cấp nước và thoát nước, khối ống viễn thông viên hữu: Khoảng cách giao chéo yêu cầu cần đạt tối thiếu 0.5m. Trường hợp vị trí giao chéo không đảm bảo yêu cầu nêu trên, cho phép giảm khoảng cách xuống còn 0.25m.

+ Đối với tuyến cáp ngầm hiện hữu: Khoảng cách giao chéo giữa 02 khối ống cáp ngầm trung thế hoặc giữa ống cáp ngầm trung thế và hạ thế yêu cầu đạt tối thiểu 0.25m  theo quy phạm. Giao chéo giữa 02 khối ống có cáp ngầm hạ thế  yêu cầu tối thiểu 0.1m theo quy phạm.

+ Đối với tuyến cống D1200, D1500, cống hộp 1.6m, 2.0m: Khoảng cách giao chéo yêu cầu tối thiểu 0.2m. Trường hợp vị trí giao chéo không đảm bảo yêu cầu nêu trên, ĐVTC cần thông báo đến đơn vị TVTK, TVGS và CĐT để tiến hành tổ chức kiểm tra hiện trường, thay đổi phương án nếu có.

+ Hạ tầng cây xanh hiện hữu: Tham khảo theo hướng dẫn 19602/SXD-HTKT ngày 13/12/2023 của Sở Xây Dựng.

Biện pháp xử lý tại các vị trí giao chéo khi ống cáp không đạt độ sâu theo quy định:

Căn cứ theo Quy phạm trang bị điện, độ sâu chôn ống cáp ngầm trung thế, hạ thế đường trục cần đảm bảo độ sâu tối thiểu 0.7m từ nền hiện hữu đến lưng ống. Khi tiến hành xử lý giao chéo với hạ tầng kỹ thuật, nếu độ sâu chôn ống cáp ngầm sau khi giao chéo không đạt độ sâu tối thiểu 0.7m thì tiến hành xử lý như sau:

+ Cáp ngầm độ sâu trong khoảng 500mm đến dưới 700mm: Lắp thêm tấm đan bê tông cốt thép có độ dày 50mm, chiều rông lót đan phủ rộng hai bên khu vực giao chéo mỗi bên thêm 1m, tấm đan được lắp đặt thẳng hàng, bằng phẳng, bên trên gắn băng cảnh báo, tái lập theo hiện trạng và đóng mốc định vị cáp ngầm.

+ Cáp ngầm độ sâu trong khoảng cáp ngầm có độ sâu dưới 500mm: Thay ống luồn cáp bằng ống nhựa HDPE phẳng có kích thước tương đương để tăng cường khả năng chịu lực cho cáp trong phạm vi đoạn giao chéo. Lắp thêm tấm đan bê tông cốt thép có độ dày 50mm, chiều rông lót đan phủ rộng hai bên khu vực giao chéo mỗi bên thêm 1m, tấm đan được lắp đặt thẳng hàng, bằng phẳng, bên trên gắn băng cảnh báo, tái lập theo hiện trạng và đóng mốc định vị cáp ngầm.

+ Tại các vị trí cục bộ, điểm rẽ nhánh đi vào trạm, tủ hạ thế, trụ điện...: Trường hợp cáp ngầm đi vào các vị trí trạm, tủ hạ thế, trụ điện... đoạn có chiều dài dưới 5m, độ sâu được phép giảm xuống còn 0.5m theo quy phạm , lắp thêm tấm đan bê tông cốt thép có độ dày 50mm dọc theo đoạn cáp vào trạm, tủ hạ thế, trụ điện.

Biện pháp bảo vệ cây xanh:

a. Xác định phạm vi ảnh hưởng đến cây xanh:

Hiện nay qua tham khảo các tài liệu về tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật của một số quốc gia phát triển thì có một số phương pháp để xác định các vùng rễ cây xanh. Vùng rễ cây xanh được chia thành 3 vùng như sau:

* Vùng trễ trong yếu:

Là vùng rễ quan trọng nhất của cây xanh. Vùng rễ trong yếu này phải được bảo vệ nghiệm ngặt. Bán kính tối thiểu vùng rễ trọng yếu của cây xanh được xác định tương đối là vùng bán kính 1m tính từ phần rìa của gốc cây.

Vùng rễ trọng yếu chỉ phù bề mặt bằng các vật liệu thân thiện, thoát nước, nhẹ, thông khí để đảm bảo sinh trưởng cây, mỹ quan.

Vùng rễ trọng yếu là vùng rễ có xung quanh gốc cây, bán kính tính từ rìa gốc cây 1 mét

* Vùng trễ an toàn:

Là vùng rễ đảm bảo cây xanh phát triển an toàn, đây là vùng rễ nâng đỡ cây, giúp cây đứng thẳng, trụ vững. Bán kính tối thiểu vùng rễ an toàn của cây xanh xác định tương đối bằng phương pháp như sau:

* Vùng trễ phát triển:

Là vùng rễ đảm bảo cây xanh phát triển bền vững. Vùng rễ phát triển của cây xanh có thể xác định tương đối bằng  phương pháp như sau:

b. Biện pháp bảo vệ chung:

* Đối với các vị trí phui đào mương cáp nằm dưới lòng đường, không  yêu cầu khoảng cách  từ vị trí phui đào đến cây xanh do lòng đường là kết cấu đầm chặt, nghèo oxy, do đó rễ cây không thế phát triển tại các khu vực này.

*Vùng trễ trong yếu:

- Không thực hiện bất kỳ hoạt động thi công nào trong vùng rễ này trừ khi có ý kiến của đơn vị quản lý cây xanh.

- Không được sử dụng máy thi công trong vùng rễ này.

- Không có bất kỳ thiết bị cơ giới, máy móc có trọng lượng lớn di chuyển trong vùng rễ này.

- Trong trường hợp để đồ vật hay chiếm dụng mặt bằng tạm thời thì phải có các giải pháp che chắn bề mặt để hạn chế việc nén đất, ảnh hưởng hệ rễ chính.

* Vùng trễ an toàn:

- Không thực hiện việc thi công bằng cơ giới trong vùng rễ này. Trong trường hợp bắt buộc phải đào thì thực hiện bằng thủ công.

- Không cắt các rễ cây có đường kính từ 3cm trở lên. Khi phát hiện rễ cây phải có biện pháp bảo vệ, hoặc báo cho cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý.

* Vùng trễ phát triển:

- Việc đào bới có thể thực hiện được trong vùng rễ này. Tuy nhiên phải thận trọng trong việc sử dụng các biện pháp thi công.

- Không cắt các rễ cây có đường kính từ 3cm trở lên. Trong trường hợp cần loại bỏ phải có ý kiến của đơn vị quản lý cây xanh.

c. Biện pháp xử lý khi  mương cáp đi qua vùng rễ cây xanh:

- ĐVTC phải thực hiện đào mương cáp hoàn toàn bằng thủ công, vừa đào vừa thăm dò bộ rễ cây để hạn chế làm đứt, gãy rễ cây quan trọng  (đường kính >= 3cm). Trình tự thi công tại các vị trí này như sau:

B1: ĐVTC tiến hành xác định vị trí phui đào mương cáp và vùng an toàn cây xanh (Theo danh sách thống kê cây xanh đính kèm)

B2: ĐVTC tiến hành phá dỡ lớp kết cấu vỉa hè đầm chặt (lớp gạch, lớp bê tông xi măng, lớp đá dăm) hiện trạng, có thể thực hiện hoàn toàn bằng thủ công hoặc sử dụng máy cơ giới cỡ nhỏ: máy khoan, máy đục…Đối với  các vị trí có rễ cây lộ thiên trên vỉa hè, thực hiện công tác này hoàn toàn bằng thủ công.

B3: ĐVTC tiến hành đào lớp đất tới độ sâu lắp đặt ống cáp ngầm theo thiết kế, vừa đào vừa thăm dò bộ rễ cây, công tác này thực hiện hoàn toàn bằng thủ công. ĐVTC đảm bảo không làm đứt, gãy rễ cây, đặc biết đối với các phần rễ cây có đường kính lớn hơn 3cm.

B4: ĐVTC tiến hành lắp đặt ống cáp ngầm theo độ sâu thiết kế. Tiến hành tái lập lại vỉa hè hiện trạng. Đối với các vị trí không có rễ cây, ĐVTC thực hiện tái lập, đầm chặt từng lớp bằng máy đầm cóc. Đối với các vị trí có rễ cây, ĐVTC thực hiện tái lập từng lớp hoàn toàn bằng thủ công

*Xử lý tại các vị trí cáp ngầm lên trụ hiện hữu:

Đánh giá thực trạng trụ hiện hữu:

- Quan sát bằng mắt xem trụ xem trụ có vết nứt hay không;

- Trụ có biến dạng (cong đầu trụ, lệch tâm, vỡ móng .v.v.) hay không;

- Trụ đứng thằng hay nghiêng do tác động cơ học của dây dẫn, của địa chất nền móng hay không;

- Mức độ phong hóa của bê tông, tình trạng chung của các trụ hiện hữu cùng tuyến;

- Cập nhật lý lịch lưới điện (nếu có thể được cung cấp từ Điện lực chủ quản).

Trường hợp trụ sử dụng lại là trụ đỡ, trụ néo thông thường:

- Thực hiện gia cố, mở rộng móng trụ hiện hữu nhằm tăng cường khả năng chịu lực của trụ khi thực hiện nâng cấp tuyến dây, gia cố móng trụ theo bản vẽ thiết kế.

- Bố trí cẩu có công suất phù hợp để giữ trụ trong quá trình gia cố móng nếu không gian cho phép, cẩu được tập kết ở vị trí gần nhất có thể nhưng không được ảnh hưởng giao thông, phải luôn túc trực 24/24 trong suốt quá trình thi công nhằm xử lý nhanh nhất, kịp thời khi xẩy ra sự cố lật trụ, nghiêng trụ .v.v. (nếu có).

- Trường hợp không có đủ không gian để bố trí cẩu giữ trụ hoặc việc bố trí cẩu giữ trụ gây ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của người dân xung quanh, thì cần có biện pháp thích hợp tại các vị trí trụ này: Chằng tạm bằng cáp thép qua các trụ kế cận, sử dụng cây chống bằng sắt hoặc gỗ…

Chi tiết phương án gia cố tăng cường móng tại các vị trí trụ như sau:

| STT | Vị trí trụ | Kết cấu | Hiện trạng mặt bằng/Giải pháp gia cố móng trụ | Loại móng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lề phải (Đoạn từ Cầu Tham Lương đến Ngã Tư An Sương) |  |  |  |  |
| 1 | Trụ Bàu Nai 32/1 | Trụ ghép hiện hữu | - Hiện trạng: + Trụ lên cáp ngầm hiện hữu. Dây nổi 1 mạch 3VXAs50+As50. + Trụ trong hẻm 320 Trường Chinh. Hẻm rộng 5m, đủ vị trí đặt cẩu. - Giải pháp cáp ngầm lên trụ: + Trong quá trình đào mương, đặt ống đến vị trí trụ. Đặt ống cách chân trụ từ 0.5m đến 1.0m tuỳ thuộc vào kích thước móng hiện hữu và không phá dỡ móng trụ + Trong quá trình kéo cáp, đưa cáp vào chân trụ, thực hiện đào, cấy thép và đổ bê tông gia cố móng trụ. + Sử dụng cẩu có tải trọng phù hợp để giữ trụ trong suốt quá trình thực hiện gia cố móng. + Bố trí phân luồng giao thông tại hẻm trong quá trình giữ trụ bằng cẩu. | Móng bê tông cốt thép, kích thước phù hợp với mặt bằng, hạ tầng hiện trạng. |
| 2 | Trụ Bàu Nai 33/1 | Trụ ghép hiện hữu | - Hiện trạng: + Trụ lên cáp ngầm hiện hữu. Dây nổi 1 mạch 3VXAs50+As50. + Trụ trong đường Đông Hưng Thuận 03. Hẻm rộng 6m, đủ vị trí đặt cẩu. - Giải pháp cáp ngầm lên trụ: + Trong quá trình đào mương, đặt ống đến vị trí trụ. Đặt ống cách chân trụ từ 0.5m đến 1.0m tuỳ thuộc vào kích thước móng hiện hữu và không phá dỡ móng trụ + Trong quá trình kéo cáp, đưa cáp vào chân trụ, thực hiện đào, cấy thép và đổ bê tông gia cố móng trụ. + Sử dụng cẩu có tải trọng phù hợp để giữ trụ trong suốt quá trình thực hiện gia cố móng. + Bố trí phân luồng giao thông tại hẻm trong quá trình giữ trụ bằng cẩu. | Móng bê tông cốt thép, kích thước phù hợp với mặt bằng, hạ tầng hiện trạng. |
| 4 | Trụ TBA Bàu Nai 5 | TBA Trụ ghép hiện hữu | - Hiện trạng: + Trụ lên cáp ngầm hiện hữu. Dây nổi 1 mạch 3VXAs50+As50. + Trụ trong đường Đông Hưng Thuận 32. Đường rộng 6m, đủ vị trí đặt cẩu. - Giải pháp cáp ngầm lên trụ: + Trong quá trình đào mương, đặt ống đến vị trí trụ. Đặt ống cách chân trụ từ 0.5m đến 1.0m tuỳ thuộc vào kích thước móng hiện hữu và không phá dỡ móng trụ + Trong quá trình kéo cáp, đưa cáp vào chân trụ, thực hiện đào, cấy thép và đổ bê tông gia cố móng trụ. + Thực hiện tháo dỡ tạm thời MBA để giảm tải trọng lên trụ. Cô lập thiết bị đóng cắt. Chạy máy phát cấp nguồn tạm thời trong quá trình gia cố móng. + Sử dụng cẩu có tải trọng phù hợp để giữ trụ trong suốt quá trình thực hiện gia cố móng. + Bố trí phân luồng giao thông tại hẻm trong quá trình giữ trụ bằng cẩu. | Móng bê tông cốt thép, kích thước phù hợp với mặt bằng, hạ tầng hiện trạng. |
| Lề trái (Đoạn từ Cầu Tham Lương đến Ngã Tư An Sương) |  |  |  |  |
| 1 | Trụ Lê Phan-32 | Trụ ghép hiện hữu | - Hiện trạng: + Trụ néo dừng 2 mạch. Dây nổi 1 mạch 3VXAs240+As95. + Trụ trong đường Tân Thới Nhất 17. Đường rộng 10m, đủ vị trí đặt cẩu. - Giải pháp cáp ngầm lên trụ: + Trong quá trình đào mương, đặt ống đến vị trí trụ. Đặt ống cách chân trụ từ 0.5m đến 1.0m tuỳ thuộc vào kích thước móng hiện hữu và không phá dỡ móng trụ + Trong quá trình kéo cáp, đưa cáp vào chân trụ, thực hiện đào, cấy thép và đổ bê tông gia cố móng trụ. + Sử dụng cẩu có tải trọng phù hợp để giữ trụ trong suốt quá trình thực hiện gia cố móng. + Bố trí phân luồng giao thông tại hẻm trong quá trình giữ trụ bằng cẩu. | Móng bê tông cốt thép, kích thước phù hợp với mặt bằng, hạ tầng hiện trạng. |
| 2 | Trụ LQ-9/20 | Trụ đơn hiện hữu | - Hiện trạng: + Trụ néo dừng 2 mạch. Dây nổi 1 mạch 3VXAs240+As95. + Trụ trong đường Tân Thới Nhất 17. Đường rộng 7m, đủ vị trí đặt cẩu. - Giải pháp cáp ngầm lên trụ: + Trong quá trình đào mương, đặt ống đến vị trí trụ. Đặt ống cách chân trụ từ 0.5m đến 1.0m tuỳ thuộc vào kích thước móng hiện hữu và không phá dỡ móng trụ + Trong quá trình kéo cáp, đưa cáp vào chân trụ, thực hiện đào, cấy thép và đổ bê tông gia cố móng trụ. + Sử dụng cẩu có tải trọng phù hợp để giữ trụ trong suốt quá trình thực hiện gia cố móng. + Bố trí phân luồng giao thông tại hẻm trong quá trình giữ trụ bằng cẩu.. | Móng bê tông cốt thép, kích thước phù hợp với mặt bằng, hạ tầng hiện trạng. |
| 3 | Trụ LQ-9/24/1 | Trụ đơn hiện hữu | - Hiện trạng: + Trụ lên cáp ngầm hiện hữu. Dây nổi 1 mạch 3VXAs50+As50. + Trụ trong đường Tân Thới Nhất 11. Đường rộng 6m, đủ vị trí đặt cẩu. - Giải pháp cáp ngầm lên trụ: + Trong quá trình đào mương, đặt ống đến vị trí trụ. Đặt ống cách chân trụ từ 0.5m đến 1.0m tuỳ thuộc vào kích thước móng hiện hữu và không phá dỡ móng trụ. + Trong quá trình kéo cáp, đưa cáp vào chân trụ, thực hiện đào, cấy thép và đổ bê tông gia cố móng trụ. + Sử dụng cẩu có tải trọng phù hợp để giữ trụ trong suốt quá trình thực hiện gia cố móng. + Bố trí phân luồng giao thông tại hẻm trong quá trình giữ trụ bằng cẩu.. | Móng bê tông cốt thép, kích thước phù hợp với mặt bằng, hạ tầng hiện trạng. |

Hình ảnh thực tế các vị trí trụ cáp ngầm hiện hữu:

| VỊ TRÍ ĐẶT CẨU Trụ LQ-9/20- Đường Tân Thới Nhất 13 | VỊ TRÍ ĐẶT CẨU Trụ LQ-9/24/1- Đường Tân Thới Nhất 11 |
| --- | --- |
| VỊ TRÍ ĐẶT CẨU Trụ Bàu Nai 33/1- Đường ĐHT 03 | VỊ TRÍ ĐẶT CẨU Trụ Bàu Nai 32/1- Hẻm 320 Trường Chinh |
| VỊ TRÍ ĐẶT CẨU Trụ Lê Phan-32 - ĐườngTân Thới Nhất 17 | VỊ TRÍ ĐẶT CẨU TBA Bàu Nai 9D – Hẻm 156 TrChinh |
| VỊ TRÍ ĐẶT CẨU TBA Bàu Nai 5 – Đông Hưng Thuận 32 |  |

* Các lưu ý trong quá trình thi công kéo cáp:

- Khi thi công đặt ống luồn cáp phải để sợi dây mồi trong ống để luồn cáp lực.

- Đơn vị thi công cần phài phóng tuyến, kiểm tra chiều dài trước khi cắt cáp. Đảm bảo cáp sau khi cắt phải đủ dài để đấu nối từ từ hợp bộ trong nhà điều hành.

- Các ống nhựa dự phòng cần phải đặt sẵn dây mồi để luồn cáp cho các lộ ra đương xây dựng trong tương lai.

- Trong quá trình vận chuyển lắp đặt cáp phải đảm bảo các điều kiện thi công không để các tác động cơ học làm ảnh hưởng đến độ bền cơ điện của cáp theo đúng các quy định và hướng dẫn của nhà chế tạo cáp, theo đó:

+ Đối với cáp 3M240mm2, không được để cáp bị uốn cong < 1 mét

+ Lực kép cáp T phải đảm bảo 2 điều kiện: T < 200kg và T < Rx50

Trong đó:

T (kg)	: Lực kéo cáp.

R(m)	: Bán kính uốn cong phía trong của hào cáp, hoặc ống dẫn cáp.

50 (kg/m)	: Lực nén cho phép lên hông cáp khi kéo cáp trong hào hoặc trong ống dẫn có bán kính cong là R

- Tốc độ di chuyển của cáp khi được kéo không được lớn hơn 12m/ phút.

- Trong khi đặt ống không được để cát, đá, rác … lọt vào trong ống. Nếu đoạn mương đào trước khi đặt ống có nước thì phải có biện pháp để tránh nước lọt chảy vào mang theo cát, đá, rác … vào trong ống.

- Sau khi đặt xong các ống của đoạn tuyến: trong khi còn chờ kéo cáp, đầu ống ở hai phía của đoạn tuyến ( kể cả ống dự phòng) phải có biện pháp bịt kín hai đầu.

- Trước khi kéo cáo phải có biện pháp thông ống để đảm bảo trong ống không còn cát, đá, hoặc vật liệu khác có thể gây cản trở khi kéo cáp, hoặc làm hư hỏng cáp.

- Tại các vị trí: đấu nối, cáp đi vào trong trạm phải được chừa dự phòng bằng cách đánh bụng cáp trước.

- Trong quá trình thi công phải tuân thủ các quy trình quy phạm của ngành điện về thi công hệ thống cáp ngầm, phải tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý vận hành, phải kiểm tra lại hiện trường tránh trường hợp đào vào rãnh cáp hiện hữu.

- Sau khi hoàn tất phải tái lập lại mặt đường theo hiện trạng ban đầu.

4.4. Giải pháp thi công chạy máy phát:

a. Thời gian cắt điện cho mỗi lần công tác:

Thời gian cắt điện cho mỗi lần công tác trong ngày theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và lịch cắt điện của Điện lực.

b. Phương án, kế hoạch cắt điện cho thi công:

Lập kế hoạch tiến độ thi công cụ thể theo từng ngày, tuần và đăng ký trước cho Điện lực. Sau khi thực hiện các bước bàn giao cụ thể cho việc cắt điện giữa các đơn vị liên quan, đơn vị thi công chúng tôi thực hiện kiểm tra và tiếp địa cho 2 đầu đoạn công tác đảm bảo an toàn.

Bố trí các nhóm công nhân thi công đúng chuyên môn, đảm bảo kỹ thuật cho từng hạng mục được thi công dứt điểm tránh tình trạng làm đi làm lại nhiều lần.

Trên cở sở lịch cắt điện đã được duyệt, thực hiện sắp xếp từng hạng mục công trình sẽ thi công cho từng vị trí, đảm bảo phù hợp và hợp lý cho việc kiểm tra trả điện đúng giờ.

+ Tổng số lần cắt điện phụ thuộc vào lịch công tác cụ thể của Công ty điện lực để phối hợp thi công. Trường hợp cắt điện đường trục trùng với nhánh rẽ thì số lần cắt điện trung thế có thể giảm lại. Thời gian công tác, bố trí cắt điện và nhân lực được thể hiện rõ hơn trong bảng tiến độ thi công chi tiết và bảng tiến độ tổng đính kèm.

b. Giải pháp thi công từng cung đoạn:

Trong quá trình thi công đơn vị thi công cần có giải pháp thi công cũng như phân bố công việc thi công cho hợp lý để giảm thiểu tối đa thời gian mất điện. Đồng thời đơn vị thi công cũng cần phải lên kế hoạch thi công phù hợp với lịch cắt điện cùa Công ty Điện lực An Phú Đông trong quá trình thi công đấu nối và chuyển tải. Ngoài ra đơn vị thi công cần tính toán và phân bố khối lượng thi công không cắt điện và thi công cắt điện dựa trên nội dung các công việc như sau:

Đặc thù công trình thực hiện cải tạo một số vị trí TBA hiện trạng là trạm giàn, vận hành lâu năm, trên tuyến đường Trường Chinh. Đồng thời, thực hiện lắp đặt bổ sung các tủ RMU, kéo mới cáp ngầm, sử dụng lại cáp ngầm hiện hữu phục vụ công tác đóng cắt, phân đoạn và kết lưới mạch vòng chính, mạch vòng con theo sơ đồ mạch vòng kín, vận hành hở.

Hiện trạng lưới điện trung áp trên tuyến đường Trường Chinh đã được ngầm hoá từ 2005. Tuyến chính sử dụng sợi cáp ngầm trung thế đôi 2x3M240mm2. Đóng cắt phân đoạn bằng DS, LBS, REC lắp trên trụ trạm giàn hiện hữu.

Dựa trên sơ đồ kết lưới hiện trang và sơ đồ kết lưới sau cải tạo được PC An Phú Đông chấp thuận. TVTK đưa ra một số giải pháp như sau :

- Thi công không cắt điện các hạng mục sau:

- Thi công trồng đoạn gốc các trụ 2 đoạn trồng dưới tuyến dây hiện hữu.

- Thi công móng tủ RMU, móng TBA trụ thép.

- Thi công đào, đặt ống, và tái lập mương cáp các phân đoạn.

- Thi công live-line các hạng mục sau:

- Thực hiện cô lập 1 sợi cáp ngầm trung thế 3M240mm2 hiện hữu, phục vụ kết lưới mạch vòng chính, liên kết giữa các tủ RMU lắp mới tại các vị trí trụ: Tham Lương 2, Bàu Nai 9B, Bàu Nai 9A, Bàu Nai 7, Bàu Nai 6, Bàu Nai 3, Trụ Giày Da, Bàu Nai 1, Trụ LBS Thiên Hoà+Bàu Nai, Trụ DS Hồng Y, Lạc Quang 12, Lạc Quang 13, Lạc Quang 6, Đàm Lợi (Trường hợp các vị trí đấu nối phức tạp, việc thi công Liveline không thể đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thì thực hiện cắt điện các TBA để thực hiện tách sợi cáp ngầm).

- Thực hiện trồng trụ, lắp đặt xà, sứ phụ kiện, đấu nối Liveline tại các vị trí trụ Lê Phan 32 (REC Cầu Tham Lương), trụ LQ-9/20 (REC Phan Huy Tô), trụ Nhị Xuân 88 (DS Bàu Nai 2).

- Thi công cắt điện, chạy máy phát các hạng mục sau:

- Thực hiện cắt điện, cô lập chạy máy phát các vị trí trạm, thi công từng cung đoạn. Trước khi triển khai thi công, ĐVTC cần phối hợp với TVTK và PC An Phú Đông thực hiện thống nhất giải pháp chuyển tải, phân chia cung đoạn phù hợp với thông số các tuyến dây tại thời điểm thi công

- Đối với các vị trí TBA có thực hiện gia cố móng trụ: Thực hiện chạy máy phát bổ sung trong quá trình gia cố móng trạm. Đối với các vị trí gia cố là TBA khách hàng, ĐVTC phối hợp với PC An Phú Đông thực hiện thoả thuận cắt điện tại thời điểm thi công.

- Đối với các vị trí TBA cải tạo thành trạm trụ ghép, trụ thép: Thực hiện chạy máy phát bổ sung trong quá trình thi công dựng trụ, làm móng trạm do vị trí lắp đặt, cải tạo có cáp ngầm hiện hữu đang vận hành.

- Đối với các TBA khách hàng: ĐVTC phối hợp với PC An Phú Đông thực hiện thoả thuận cắt điện.

- Trình tự đấu nối từng cung đoạn (TVTK đề xuất):

+ Lề phải đường Trường Chinh:

- ĐVTC phối hợp với với PC An Phú Đông xác định sợi cáp đấu nối giữa TBA Tham Lương 2-Bàu Nai 9B-Bàu Nai 9A-Bàu Nai 9-Bàu Nai 7-Bàu Nai 6-Bàu Nai 3-Trụ REC Giày Da-Bàu Nai 1 và 2 sợi cáp ngầm tủ RMU Bộ Binh đến TBA Bàu Nai 1 . Chuyển tải và cô lập, tách vận hành các sợi cáp này.

- Tiến hành chuyển tải, đấu nối và kết lưới mạch vòng chính giữa các tủ RMU: RMU Bộ Binh – RMU 744 Trường Chinh – RMU 464 Trường Chinh – RMU 222 Trường Chinh – RMU Cầu Tham Lương – Trụ Lê Phan 32 (REC Cầu Tham Lương).

- Tiến hành cô lập, thao tác thiết bị đóng cắt trên lưới, cắt điện chạy máy phát các trạm biến áp để tiến hành kết lưới cho mạch vòng con. Trong quá trình chạy máy phát, tiến hành lắp đặt VTTB và phụ kiện theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt. Quá trình thi công cuốn chiếu từng cung đoạn. Hoàn thành cung đoạn nào thì kết lưới mạch vòng đến cung đoạn đó. Thực hiện các cung đoạn theo thứ tự từ tủ RMU 744 Trường Chinh đổ về RMU Cầu Tham Lương.

+ Lề trái đường Trường Chinh:

- ĐVTC phối hợp với với PC An Phú Đông xác định sợi cáp đấu nối giữa Giếng T3-Trụ DS, LBS Bàu Nai-DS Hồng Y-Lạc Quang 12-Lạc Quang 13-RMU Lạc Quang 10 . Chuyển tải và cô lập, tách vận hành các sợi cáp này.

- Tiến hành chuyển tải, đấu nối và kết lưới mạch vòng chính giữa các tủ RMU: Trụ REC Phan Huy Tô – RMU Lạc Quang 10 XDM – RMU 153 Trường Chinh – RMU Cầu Tham Lương.

- Tiến hành cô lập, thao tác thiết bị đóng cắt trên lưới, cắt điện chạy máy phát các trạm biến áp để tiến hành kết lưới cho mạch vòng con. Trong quá trình chạy máy phát, tiến hành lắp đặt VTTB và phụ kiện theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt. Quá trình thi công cuốn chiếu từng cung đoạn. Hoàn thành cung đoạn nào thì kết lưới mạch vòng đến cung đoạn đó. Thực hiện các cung đoạn theo thứ tự từ tủ RMU 744 Trường Chinh đổ về RMU Cầu Tham Lương.

- Số lượng máy phát dự kiến như sau:

| STT | Hạng mục | Số lượng | Công suất MBA (KVA) | Công suất MP (KVA) | Số tiếng vận hành (ngày) | Số ngày thuê | Tổng số ca cần thuê |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Phần phục vụ thí nghiệm, xác định cô lập 1 sợi cáp ngầm phục vụ kết lưới mạch vòng chính giữa tủ các RMU. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Lề trái đường Trường Chinh (Đoạn từ Tham Lương đến An Sương) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Giếng T3 | 1,0 | 150,0 |  | - | - | - |
| 2 | Tham Lương 2B | 1,0 | 400,0 | 400,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| 3 | Thiên Nam Hoà 2 | 1,0 | 160,0 |  | - | - | - |
| 4 | Thiên Nam Hoà | 1,0 | 225,0 |  | - | - | - |
| 5 | Lạc Quang 12 | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| 6 | Lạc Quang 13A | 1,0 | 225,0 | 250,0 | - | - | - |
| 7 | Lạc Quang 13 | 1,0 | 400,0 | 400,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| 8 | Kim Tâm Hải | 1,0 | 1.260,0 |  | - | - | - |
| 9 | CC 8x Plus | 1,0 | 2.500,0 |  | - | - | - |
| 10 | Ngân hàng Ngoại Thương | 1,0 | 250,0 |  | - | - | - |
| 11 | Bệnh viện An Sương | 1,0 | 560,0 |  | - | - | - |
| 12 | Phan Huy Tô 2 | 1,0 | 320,0 | 300,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| 13 | Lạc Quang 10 | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| 14 | Lạc Quang 4 | 1,0 | 150,0 | 150,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| 15 | Lạc Quang 5 | 1,0 | 400,0 | 400,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| 16 | Lạc Quang 6 | 1,0 | 400,0 | 400,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| 17 | Lạc Quang 7 | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| 18 | Đàm Lợi | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| *Lề phải đường Trường Chinh (Đoạn từ Tham Lương đến An Sương) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tham Lương 2 | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| 2 | Bàu Nai 9G | 1,0 | 400,0 | 400,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| 3 | Bàu Nai 9C | 1,0 | 300,0 | 300,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| 4 | Bàu Nai 9B | 1,0 | 630,0 | 600,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| 5 | Bàu Nai 9A | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| 6 | Bàu Nai 9D | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| 7 | Bàu Nai 9H | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| 8 | Bàu Nai 9E | 1,0 | 400,0 | 400,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| 9 | Cty Thịnh Vượng | 1,0 | 225,0 |  | - | - | - |
| 10 | Bàu Nai 9 | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| 11 | Bàu Nai 8 | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| 12 | Bàu Nai 7 | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| 13 | Bàu Nai 7A | 1,0 | 400,0 | 400,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| 14 | Bàu Nai 7B | 1,0 | 400,0 | 400,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| 15 | Bàu Nai 6 | 1,0 | 400,0 | 400,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| 16 | Bàu Nai 6B | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| 17 | Bàu Nai 5 | 1,0 | 400,0 | 400,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| 18 | CS Tiến Thịnh | 1,0 | 400,0 |  | - | - | - |
| 19 | Bàu Nai 4 | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| 20 | Bàu Nai 3 | 1,0 | 400,0 | 400,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| 21 | Bàu Nai 1 | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| B. Phần kết lưới mạch vòng con, cải tạo trạm, thay thế VTTB trạm hiện hữu |  |  |  |  |  |  |  |
| *Lề trái đường Trường Chinh (Đoạn từ Tham Lương đến An Sương) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Giếng T3 | 1,0 | 150,0 |  | - | - | - |
| 2 | Tham Lương 2B | 1,0 | 400,0 | 400,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Thiên Nam Hoà 2 | 1,0 | 160,0 |  | - | - | - |
| 4 | Thiên Nam Hoà | 1,0 | 225,0 |  | - | - | - |
| 5 | Lạc Quang 12 | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | Lạc Quang 13A | 1,0 | 225,0 | 250,0 | - | - | - |
| 7 | Lạc Quang 13 | 1,0 | 400,0 | 400,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 |
| 8 | Kim Tâm Hải | 1,0 | 1.260,0 |  | - | - | - |
| 9 | CC 8x Plus | 1,0 | 2.500,0 |  | - | - | - |
| 10 | Ngân hàng Ngoại Thương | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 8,0 | - | - |
| 11 | Bệnh viện An Sương | 1,0 | 560,0 | 600,0 | 8,0 | - | - |
| 12 | Phan Huy Tô 2 | 1,0 | 320,0 | 300,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | Lạc Quang 10 | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 |
| 14 | Lạc Quang 4 | 1,0 | 150,0 | 150,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 |
| 15 | Lạc Quang 5 | 1,0 | 400,0 | 400,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 |
| 16 | Lạc Quang 6 | 1,0 | 400,0 | 400,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 |
| 17 | Lạc Quang 7 | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 |
| 18 | Đàm Lợi | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 |
| *Lề phải đường Trường Chinh (Đoạn từ Tham Lương đến An Sương) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tham Lương 2 | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Bàu Nai 9G | 1,0 | 400,0 | 400,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Bàu Nai 9C | 1,0 | 300,0 | 300,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Bàu Nai 9B | 1,0 | 630,0 | 600,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | Bàu Nai 9A | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 |
| 7 | Bàu Nai 9D | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | Bàu Nai 9H | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | Bàu Nai 9E | 1,0 | 400,0 | 400,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | Cty Thịnh Vượng | 1,0 | 225,0 |  | - | - | - |
| 11 | Bàu Nai 9 | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 |
| 12 | Bàu Nai 8 | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | Bàu Nai 7 | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 |
| 14 | Bàu Nai 7A | 1,0 | 400,0 | 400,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 |
| 15 | Bàu Nai 7B | 1,0 | 400,0 | 400,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 |
| 16 | Bàu Nai 6 | 1,0 | 400,0 | 400,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 |
| 17 | Bàu Nai 6B | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 |
| 18 | Bàu Nai 5 | 1,0 | 400,0 | 400,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 |
| 19 | CS Tiến Thịnh | 1,0 | 400,0 |  | - | - | - |
| 20 | Bàu Nai 4 | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 |
| 21 | Bàu Nai 3 | 1,0 | 400,0 | 400,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 |
| 22 | Bàu Nai 1 | 1,0 | 250,0 | 250,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 |

- Đối với với vị trí TBA nằm trong các tuyến đường, tuyến hẻm cấm tải trọng lớn hơn 5T, ĐVTC trước khi vận chuyển máy phát cần thực hiện làm việc với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý các tuyến đường, tuyến hẻm. Trường hợp không thể bố trí máy phát trong các tuyến đường, tuyến hẻm này, ĐVTC cần thông báo đến CĐT và TVTK để điều chỉnh giải pháp phù hợp.

CHƯƠNG 5: TIẾN ĐỘ THI CÔNG

- Căn cứ vào nhiệm vụ và kế hoạnh thi công công trình và nguồn cung cấp vật tư xây dựng;

- Căn cứ khả năng thi công của các đơn vị trong nước;

Bảng tiến độ thi công (dự kiến quý II/2026 hoàn thành)

| STT | Hạng mục | Thời gian thực hiện dự kiến | Kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập HSMT, tổ chức đấu thầu các gói thầu mua sắm VTTB, gói thầu thi công xây lắp, gói thầu TVGS… | 08/2025-08/2025 | Đấu thầu rỗng rãi trong nước |
| 2 | Xét thầu và lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm VTTB, gói thầu thi công xây lắp, gói thầu TVGS… | 09/2025-09/2025 | PC An Phú Đông tự thực hiện |
| 3 | Tổ chức bàn giao mặt bằng hướng tuyến theo thiết kế được duyệt. Chuẩn bị mặt bằng, chuẩn bị VTTB, nhân sự, máy móc thi công. | 09/2025-09/2025 | Theo kế hoạch tổ chức khởi công công trình của PC An Phú Đông |
| 4 | - Tổ chức thi công các hạng mục thuộc phần điện, phần không chuyên điện, lắp đặt thiết bị, thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB… - Giám sát thi công phần điện, phần không chuyên điện, phần lắp đặt thiết bị, phần làm hộp đầu cáp, hộp nối cáp… | 10/2025-03/2026 | Theo kế hoạch thi công của nhà thầu và lịch cắt điện của PC An Phú Đông |
| 5 | Nghiệm thu đóng điện bàn giao | 04/2026-05/2026 | PC An Phú Đông tự thực hiện |

# CHƯƠNG 6: BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC VÀ DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN, 
XE MÁY THI CÔNG

6.1. Biểu đồ nhân lực:

- Căn cứ vào quy mô công trình và kế hoạnh thi công công trình, nguồn cung cấp vật tư xây dựng;

- Căn cứ khả năng thi công của các đơn vị trong nước;

Dự kiến tiến độ của công trình như sau:

| STT | Hạng mục | Thời gian thực hiện dự kiến | Kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập HSMT, tổ chức đấu thầu các gói thầu mua sắm VTTB, gói thầu thi công xây lắp, gói thầu TVGS… | 08/2025-08/2025 | Đấu thầu rỗng rãi trong nước |
| 2 | Xét thầu và lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm VTTB, gói thầu thi công xây lắp, gói thầu TVGS… | 09/2025-09/2025 | PC An Phú Đông tự thực hiện |
| 3 | Tổ chức bàn giao mặt bằng hướng tuyến theo thiết kế được duyệt. Chuẩn bị mặt bằng, chuẩn bị VTTB, nhân sự, máy móc thi công. | 09/2025-09/2025 | Theo kế hoạch tổ chức khởi công công trình của PC An Phú Đông |
| 4 | - Tổ chức thi công các hạng mục thuộc phần điện, phần không chuyên điện, lắp đặt thiết bị, thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB… - Giám sát thi công phần điện, phần không chuyên điện, phần lắp đặt thiết bị, phần làm hộp đầu cáp, hộp nối cáp… | 10/2025-03/2026 | Theo kế hoạch thi công của nhà thầu và lịch cắt điện của PC An Phú Đông |
| 5 | Nghiệm thu đóng điện bàn giao | 04/2026-05/2026 | PC An Phú Đông tự thực hiện |

6.2. Dự trù phương tiện xe máy thi công:

Chia làm 3 tổ thi công:

- Tổ 1: Tối đa 25 người, chia làm hai đội: Đội đào lỗ và đội dựng cột, đổ bêtông.

- Tổ 2: Tối đa 25 người: Lắp đặt đà, sứ, kéo dây.

- Tổ 3: Đấu nối 5 người

Ngoài ra còn chuẩn bị đầy đủ các máy móc, thiết bị tối thiểu để thi công:

Xe cẩu.

Kìm ép thuỷ lực.

Buly, tời, kích để kéo dây, cuốc, xẻng, xà ben…

Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ an toàn lao động

# CHƯƠNG 7: BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG

## 7.1. An toàn giao thông:

- Lập rào cản đặt cách mép mương 1 mét để tránh hoạt tải tác động lên thành mương. Đặt rào cản hai đầu vị trí công tác, rào chắn có cờ đỏ 40x40cm.

- Thi công ban đêm phải treo đèn báo hiệu. Công nhân thi công ban đêm phải mặc áo phản quang.

- Khối lượng đất đào phải dùng xe tải chuyển để tránh ách tắc giao thông. Trường hợp mương cáp chưa xử lý phải lấp đầy.

- Làm việc trên công trường cần phải tuân theo các quy trình, quy phạm về xây dựng.

- Tại những tuyến đường có mặt đường hẹp, đường có mật độ phương tiện giao thông lớn, Đơn vị thi công công trình phải bố trí người hướng dẫn, điều khiển giao thông chuyên nghiệp để đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt.

## 7.2. An toàn lao động:

- Đơn vị thi công phải lập kế hoạch, tiến đô thi công cụ thể theo từng ngày, tuần và đăng ký trước với Công ty Điện lực An Phú Đông.

- Đơn vị thi công phải chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ , vật tư thiết bị, và nhân công trước khi thi công nhằm tránh tình trạng thiếu hụt trong quá trình thi công làm mất thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ công trình và thời gian mất điệt quá dài.

- Đơn vị thi công phải đăng ký cắt điện với Công ty Điện lực An Phú Đông lịch cắt điện đã đã được duyệt, tổ chức sắp xếp các hạng mục công trình nào sẽ được thi công vào các ngày cắt điện và những công việc nào sẽ được thực hiện trong những ngày không cắt điện cho thật hợp lý.

- Bố trí các nhóm công nhân thi công dứt điểm từng hạng mục của công trình để tránh tình trạng bỏ sót hoặc phải làm đi làm lại nhiều lần.

- Công nhân tham gia thi công trên công trường phải có thẻ an toàn đúng với loại hình công việc đang thực hiện, được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động (quần, áo, giày, mũ, găng tay…), áo phải được may hoặc dán vật liệu phản quang.

- Thi công đảm bảo đúng thiết kế, trường hợp trở ngại không thi công được đề nghị đơn vị thi công làm việc ngay với đơn vị thiết kế và các đơn vị liên quan để có giải pháp xử lý kịp thời.

- Khi thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình qui phạm của nhà nước.

- Trang bị bảo hộ lao động cá nhân đầy đủ.

- Thực hiện đúng các biện pháp an toàn đầy đủ như : Tiếp địa, rào chắn, biển báo kiểm tra định kỳ các dụng cụ tiếp xúc điện, chịu lực …

- Làm việc trên công trường cần phải tuân theo các quy trình, quy phạm về xây dựng đường dây trên không.

- Sử dụng xe, máy, cần cẩu… phải tuân theo các quy định an toàn từng loại thiết bị, khi căng dây, cần chú ý an toàn cho người và phương tiện giao thông qua lại.

- Công tác thử nghiệm, đấu nối, đóng điện cần tuân thủ các quy định an toàn điện.

- Trong quá trình thi công lắp, gia cố móng trụ phải có biện pháp thi công thích hợp, móng trụ phải đầm kỹ, chắc chắn.

QUYỂN I.2: LIỆT KÊ – TỔNG KÊ VẬT TƯ THIẾT BỊ