MỤC LỤC

QUYỂN I.3: ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VẬT TƯ – THIẾT BỊ	7

CHƯƠNG 1: TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH	7

1.1. Cơ sở pháp lý:	7

2.2. Địa điểm xây dựng công trình:	11

1.3. Quy mô công trình:	11

CHƯƠNG 2: ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VẬT TƯ – THIẾT BỊ	16

2.1. YÊU CẦU CHUNG CỦA VẬT TƯ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRÊN LƯỚI:	16

2.2. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA VẬT TƯ – THIẾT BỊ ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ:	19

2.2.1.	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA VT-TB ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ:	19

2.2.2.2.	Đặc tính kỹ thuật hộp nối cáp 3*240mm2- 24KV, 3*50mm2- 24KV:	39

2.2.1.3.	Đặc tính kỹ thuật của cáp nhôm bọc 240mm2:	47

2.2.1.4.	Đặc tính kỹ thuật của cáp nhôm trần 95mm2	54

2.2.1.5.	Đặc tính kỹ thuật của cáp đồng trần 25mm2; 50mm2	60

2.2.1.6.	Đặc tính kỹ thuật của cáp đồng bọc 25mm2, 50mm2, 240mm2	64

2.2.1.7.	Đặc tính kỹ thuật dây sắt mạ kẽm tiếp địa D8:	70

2.2.1.8.	Đặc tính kỹ thuật đầu cáp góc T-plug đơn 24kV:	71

2.2.1.9.	Đặc tính kỹ thuật đầu cáp góc T-plug đôi 24kV:	76

2.2.1.10.	Đặc tính kỹ thuật đầu cáp góc Elbow 24kV:	82

2.2.1.11.	Đặc tính kỹ thuật của silicon cách điện (dạng mỡ):	86

2.2.1.12.	Đặc tính kỹ thuật đầu cáp 3*240mm2 – OD, 3*50mm2– OD loại cho cáp màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng:	87

2.2.1.13.	Đặc tính kỹ thuật sứ đứng 22kV, sứ treo Polymer 24kV:	94

2.2.1.14.	Đặc tính kỹ thuật Uclevis:	109

2.2.1.15.	Đặc tính kỹ thuật sứ ống chỉ:	110

2.2.1.16.	Đặc tính kỹ thuật ngăn dao cắt tải 24kV-630A tủ RMU sử dụng ngoài trời:	112

2.2.1.17.	Đặc tính kỹ thuật của ngăn tủ dao cắt tải có bệ đỡ chì 24kV- 200A của tủ RMU sử dụng ngoài trời:		114

2.2.1.18.	Đặc tính kỹ thuật của Tủ RMU 2 ngăn LBS + 01 ngăn LBS có bệ đỡ chì và 1 ngăn thanh cái + 01 ngăn LBS có bệ đỡ chì (RMU lắp đặt trong thân trạm phân phối dạng trụ thép:	118

2.2.1.19.	Đặc tính kỹ thuật của vỏ tủ điện bảo vệ các ngăn tủ RMU 24kVcủa tủ RMU sử dụng ngoài trời:		125

2.2.1.20.	Đặc tính kỹ thuật bộ chỉ thị sự cố cáp ngầm cho tuyến dây 24kV trong hệ thống có trung tính nối đất trực tiếp (Loại cho đường dây nổi, lắp đặt tại đầu cáp ngầm ngoài trời trên trụ) :	128

2.2.1.21.	Đặc tính kỹ thuật hệ thống Scada:	131

2.2.1.22.	Đặc tính kỹ thuật bộ chỉ thị sự cố cáp ngầm trung thế :	135

2.2.1.23.	Đặc tính kỹ thuật của chì ống trung thế:	140

2.2.1.24.	Đặc tính kỹ thuật của chống sét van LA 10KA 18KV:	141

2.2.1.25.	Đặc tính kỹ thuật dao cách ly 630A loại sử dụng ngoài trời:	144

2.2.1.26.	Đặc tính kỹ thuật dao cách ly 630A loại sử dụng trong nhà:	148

2.2.1.27.	Đặc tính kỹ thuật của FCO 24kV, LBFCO 24kV, Fuselink cầu chì trung thế:	152

2.2.1.28.	Đặc tính kỹ thuật móc treo chữ U18:	166

2.2.1.29.	Đặc tính kỹ thuật Boulon các loại:	167

2.2.1.37.	Đầu cosse ép  đồng 25, 50, 240mm2 :	194

2.2.1.38.	Kẹp nối rẽ WR189, WR419, WR379, WR815, WR929:	197

2.2.1.39.	Đầu cosse ép Cu/Al 95mm2, 240mm2:	200

2.2.1.40.	Đặc tính kỹ thuật collier d150, d114:	202

2.2.1.41.	Đặc tính kỹ thuật giá đỡ đầu cáp ngầm:	203

2.2.1.42.	Thông số bảo vệ đánh dấu tuyến cáp:	205

2.2.1.43.	Thông số băng keo cách điện trung thế:	206

2.2.1.44.	Đặc tính kỹ thuật bảng chỉ danh đầu cáp:	211

2.2.1.45.	Thông số ống sắt tráng kẽm:	211

2.2.1.46.	Đặc tính kỹ thuật Đai thép 20x0,7mm và khóa đai:	213

2.2.1.47.	Đặc tính kỹ thuật cọc tiếp địa 2,4m:	214

2.2.2.	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA VẬT TƯ – THIẾT BỊ PHẦN TRẠM BIẾN ÁP:	216

2.2.2.1.	Đặc tính kỹ thuật tủ hạ thế hợp bộ cho TBA :	216

2.2.2.2.	Đặc tính kỹ thuật MCCB 3P :	227

2.2.2.3.	Đặc tính kỹ thuật cáp đồng bọc cách điện 0.6/1kV 240mm2, 300mm2 :	230

2.2.2.4.	Thông số bộ đà đỡ trạm trụ ghép:	233

2.2.2.5.	Thông số bộ đà đỡ trạm giàn:	234

2.2.2.6.	Thông số thân trạm trụ thép đỡ MBA:	237

2.2.2.7.	Thông số biến dòng hạ thế:	239

2.2.2.8.	Thông số nắp chụp bushing trung thế máy biến thế:	242

2.2.3.	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA VẬT TƯ – THIẾT BỊ ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP:	244

2.2.3.1.	Đặc tính kỹ thuật cáp ABC 4x95mm2:	244

2.2.3.2.	Đặc tính kỹ thuật cáp ngầm hạ thế chống thấm nước 4 lõi:	251

2.2.3.3.	Đặc tính kỹ thuật cáp ngầm hạ thế chống thấm nước 2 lõi:	261

2.2.3.4.	Đặc tính kỹ thuật hộp đầu cáp ngầm hạ thế các loại:	270

2.2.3.5.	Đặc tính kỹ thuật hộp nối cáp ngầm hạ thế các loại:	273

2.2.3.6.	Thông số kẹp ngừng cáp ABC 4x95mm2, 4x50mm2:	275

2.2.3.7.	Đặc tính kỹ thuật kẹp treo cáp ABC 4x95mm2:	277

2.2.3.8.	Đặc tính kỹ thuật kẹp IPC:	280

2.2.3.9.	Đặc tính kỹ thuật Bulong móc cáp ABC :	284

2.2.3.10.	Đặc tính kỹ thuật bảng chỉ danh dây mắc điện tại tủ:	286

2.2.3.11.	Đặc tính kỹ thuật bảng chỉ danh dây mắc điện tại nhà:	286

2.2.3.12.	Đặc tính kỹ thuật hộp điện kế 1P, 3P:	287

2.2.3.13.	Đặc tính kỹ thuật băng keo cách điện hạ thế:	292

2.2.4.	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VẬT TƯ – THIẾT BỊ PHẦN VIỄN THÔNG DÙNG RIÊNG:		294

2.2.4.1.	Thông số cáp quang ngầm 12FO, 48FO:	294

2.2.4.2.	Thông số măng sông mũ chụp 12FO, 48FO:	296

2.2.5.	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VẬT TƯ – THIẾT BỊ PHẦN XÂY DỰNG:	296

2.2.5.1.	Thông số ống nhựa chịu lực HDPE xoắn:	296

2.2.5.2.	Thông số ống nhựa chịu lực PVC phẳng:	300

2.2.5.3.	Thông số Vải Địa Kỹ Thuật:	306

2.2.5.4.	Đặc tính kỹ thuật băng cảnh báo cáp ngầm:	306

2.2.5.5.	Đặc tính kỹ thuật dấu hiệu cáp ngầm:	306

2.2.5.6.	Đặc tính kỹ thuật đối với gạch thẻ :	307

2.2.5.7.	Đặc tính kỹ thuật đối với gạch lát:	310

2.2.5.8.	Đặc tính kỹ thuật thép:	311

2.2.5.9.	Đặc tính kỹ thuật bê tông nhựa nóng:	312

2.2.5.10.	Đặc tính kỹ thuật đá 1x2:	312

2.2.5.11.	Đặc tính kỹ thuật đá 0x4	312

2.2.5.12.	Đặc tính kỹ thuật cát xây tô:	313

2.2.5.13.	Đặc tính kỹ thuật cát san lấp ( dùng để tái lập mương cáp):	316

2.2.5.14.	Đặc tính kỹ thuật xi măng PC40:	316

TẬP I: THUYẾT MINH TKBVTC

- QUYỂN I.3: ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VẬT TƯ – THIẾT BỊ

CHƯƠNG 1: TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH

1.1. Cơ sở pháp lý:

Công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12” được lập dựa trên các cơ sở sau:

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016; luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018; luật số 40/2019/QH14 ngày 13/06/2019 và luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Căn cứ Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024;

- Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 11/2021/TTBXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây Dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư 09/2024/TT-BXD ngày 30/08/2024 của Bộ Xây Dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021;

- Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

- Căn cứ Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/09/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây Dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD nngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 05/2025/TT-BCTngày 01/02/2025 của Bộ Công thương về việc Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng;

- Căn cứ Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ;

- Căn cứ  Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ giao thông vận tải về việc Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ;

- Căn cứ Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ  Thông tư số 51/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ giao thông vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ;

- Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND TP Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035;

- Căn cứ văn bản số 1731/UBND-KHHTĐT ngày 17/03/2025 của UBND Quận 12 về việc chấp thuận đầu tư xây dựng công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12”;

- Căn cứ văn bản số 2463/QLDA ngày 25/11/2024 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Quận 12 v/v ý kiến hồ sơ thỏa thuận công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12”;

- Căn cứ văn bản số 3950/TTQLĐB-QLHT3 ngày 26/11/2024 của Trung Tâm Quản Lý Hạ Tầng Giao Thông Đường Bộ v/v có ý kiến về hướng tuyến và vị trí lắp đặt thiết bị cho công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12”;

- Căn cứ văn bản số 4587/TTHT-HTTN ngày 05/12/2024 của Trung Tâm Quản Lý Hạ Tầng Kỹ Thuật v/v có ý kiến về hướng tuyến công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12”;

- Căn cứ văn bản số 8695/TA-KT ngày 25/11/2024 của Công ty CP Cấp nước Trung An v/v thỏa thuận hướng tuyến xây dựng công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12”;

- Căn cứ văn bản số 8695/TA-KT ngày 25/11/2024 của Công ty CP Cấp nước Trung An v/v thỏa thuận hướng tuyến xây dựng công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12”;

- Căn cứ Phương án đầu tư số 1057/PA-PCAPĐ ngày 21/05/2024 và Phương án đầu tư hiệu chỉnh số 234/PA-PCAPĐ ngày 24/01/2025của Công ty Điện lực An Phú Đông;

- Căn cứ nhiệm vụ thiết kế công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12” do Công ty Điện lực An Phú Đông lập;

- Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 2089/2024/HĐ-PCAPĐ-PTĐ ngày 10/09/2024 giữa chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông với Trung tâm Tư vấn & Phát triển điện về việc Tư vấn khảo sát lập BCNCKT công trình: “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12”;

- Căn cứ Quyết định số 2191/QĐ-PCAPĐ ngày 20/09/2024 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát xây dựng công trình: “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12”.

- Căn cứ Quyết định số 2203/QĐ-PCAPĐ ngày 23/09/2024 Về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng công trình: “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12”.

- Căn cứ văn bản số 3838/PCAPĐ-KHVT ngày 20/11/2024  của Công ty Điện lực An Phú Đông về việc chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát công trình: Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12;

- Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế cơ sở số 162/PT.CO-BCTT ngày 15/04/2025 của Công ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Xây Dựng Điện Phước Thịnh cho công trình : Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12;

- Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế cơ sở số 163/PT.CO-BCTT ngày 15/04/2025  của Công ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Xây Dựng Điện Phước Thịnh cho công trình : Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12;

- Căn cứ báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12” ngày 14/04/2025 của Phòng Quản lý đầu tư – Công ty Điện lực An Phú Đông ;

- Căn cứ quyết định phê duyệt số 791/QĐ-PCAPĐ ngày 16/04/2025 của Công ty Điện lực An Phú Đông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12”;

- Căn cứ quyết định số 1353/PCAPĐ-KHVT ngày 22/04/2025 của Công ty Điện lực An Phú Đông về việc chấp thuận nghiệm thu BCNCKT công trình: Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12

- Căn cứ các kết quả khảo sát và thu thập số liệu tại thực địa do Trung tâm Tư vấn và Phát triển Điện thực hiện;

* Các tiêu chuẩn thiết kế áp dụng:

- Văn bản số 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2017 V/v Cập nhập quy cách kỹ thuật vật tư thiết bị.

- Quyết định số 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam V/v: ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam;

- Quyết định số 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024 của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM V/v phổ biến áp dụng bộ thiết trí lưới điện phân phối;

- Văn bản số 3370/EVNHCMC-KT ngày 04/09/2018 V/v phổ biến và áp dụng quy cách kỹ thuật máy biến áp phân phối, mắt cắt tự đóng lại, dao cắt tải, cột điện bê tông ly tâm, máy cắt hạ thế.

- Văn bản số 5916/QĐ-EVN ngày 28/08/2021 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam V/v: phổ biến áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở EVN.

- Văn bản số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM V/v phổ biến Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và Quy cách kỹ thuật (QCKT) tương ứng với TCCS.

- Quyết định số 3745/QĐ-EVNHCMC ngày 04/06/2013 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở bộ chỉ thị sự cố sử dụng cho lưới điện trung áp đến 24KV.

- Văn bản số 2577/EVNHCMC-KT ngày 02/6/2016 về việc áp dụng các bản vẽ thiết trí hộp công tơ lắp đặt ngoài nhà có cửa sổ đọc chỉ số bằng kính cường lực.

- Văn bản số 1248/EVNHCMC-KT ngày 28/03/2017 V/v áp dụng quy cách kỹ thuật tủ điện dùng cho lưới ngầm hạ thế.

- Văn bản số 850/EVNHCMC-KT ngày 19/03/2019 V/v áp dụng quy cách kỹ thuật  tủ RMU 24kV các loại.

- Văn bản số 1790/EVNHCMC-KT ngày 23/04/2020 V/v phổ biến áp dụng quy cách kỹ thuật tủ RMU 24 kV các loại; QCKT hệ thống Scada tủ RMU; QCKT chì ống trung thế.

- Văn bản số 5483/EVNHCMC-KT+KH ngày 10/12/2021 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về việc lựa chọn chức năng Scada và chỉ báo sự cố lưới điện ngầm cho các ngăn tủ RMU thuộc các dự án ĐTXD tại EVNHCMC;

- Văn bản số 959/EVNHCMC-KT ngày 16/3/2022 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM về việc phổ biến quy cách kỹ thuật hộp nối cáp ngầm 22kVQCVN QTĐ 5:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.

- Quy phạm trang bị điện do Bộ công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006: Quy định chung (11TCN-18-2006); Hệ thống đường dây tải điện (11TCN-19-2006), Trang bị phân phối và trạm biến áp (11TCN-20-2006); Bảo vệ và tự động (11TCN-21-2006), cùng các quy trình hiện hành có liên quan.

- QCVN QTĐ 6:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 6: Vận hành sữa chữa trang thiết bị hệ thống điện.

- QCVN QTĐ 7:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 7: Thi công các công trình điện.

- QCVN QTĐ-8:2010/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp

- QCVN 25:2025/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện;

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- QCVN 08:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị;

- QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật;

- QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng;

- TCVN 5847:2016  xuất bản lần 2 vể việc cột điện bê tông cốt thép ly tâm;

- Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 37:2022/TCĐBVN Áo đường mềm – Yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế theo chỉ số kết cấu (SN);

- Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 38:2022/TCĐBVN Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế;

- Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 39:2022/TCĐBVN Thiết kế mặt đường BTXM thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông;

- Tiêu chuẩn tải trọng và tác động: TCVN 2737-2023;

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép: TCVN 5574-2018;

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép: TCVN 5575-2012;

- Tiêu chuẩn TCVN 1651-1:2018 Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn;

- Tiêu chuẩn TCVN 1651-2:2018 Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn;

- TCVN 9362:2012 - Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

- TCVN 4055 :2012 Tổ chức thi công;

- TCVN 9115 :2019 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép – quy phạm thi công;

- TCVN 7570 :2006 Cát xây dựng;

- TCVN 1771 :1987 Đá dăm dùng trong xây dựng;

- TCVN 5439 :2004 Xi măng – phân loại;

- TCVN 4878 :2009 Xi măng – phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu;

- TCVN 4506 :2012 Nước dùng trong bêtông và vữa;

1.2. Địa điểm xây dựng công trình:

Công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12” được xây dựng trong phạm vi vỉa hè hai bên đường Trường Chinh và các khu vực hẻm lân cận, phường Tân Thới Nhất và Tân Hưng Thuận thuộc địa bàn Quận 12, TPHCM.

1.3. Quy mô công trình:

Công trình “Nâng cấp, kiện toàn thiết bị đóng cắt và TBA đường Trường Chinh, Quận 12” được thực hiện với quy mô sau:

Bảng thống kê VTTB lắp mới:

| * Phần trung thế ngầm: |  |
| --- | --- |
| a. Thiết bị chính: |  |
| - Lắp mới tủ RMU 3L Scada loại ngoài trời không có chức năng scada+ phụ kiện | : 01 tủ |
| - Lắp mới tủ RMU 4L Scada loại ngoài trời có chức năng scada + phụ kiện | : 01 tủ |
| - Lắp mới tủ RMU 4L Scada loại ngoài trời có chức năng scada + phụ kiện (Vỏ tủ dự phòng thêm cho 1 ngăn L) | : 02 tủ |
| - Lắp mới tủ RMU 5L Scada loại ngoài trời có chức năng scada + phụ kiện | : 01 tủ |
| - Lắp mới tủ RMU 4L+1T Scada loại ngoài trời có chức năng scada + phụ kiện | : 01 tủ |
| - Lắp mới tủ RMU 4L+2T Scada loại ngoài trời có chức năng scada + phụ kiện | : 01 tủ |
| - Lắp mới tủ RMU 2L+1T loại trong nhà, lắp trong thân trụ thép + phụ kiện | : 03 tủ |
| - Lắp mới DS 3P 630A 24kV loại trong nhà | : 01 bộ |
| b. Vật liệu chính: |  |
| - Lắp đặt đầu cáp Tplug đôi 3M240mm2 24kV (Mua thêm) | : 07 bộ |
| - Lắp đặt đầu cáp Tplug đôi 3M50mm2 24kV (Mua thêm) | : 01 bộ |
| - Lắp đặt đầu cáp Tplug đơn 3M95mm2 24kV (Mua thêm) | : 04 bộ |
| - Lắp đặt đầu cáp Tplug đơn 3M50mm2 24kV (Mua thêm) | : 02 bộ |
| - Lắp đặt đầu cáp Tplug đơn 3M240mm2 24kV (Đi kèm tủ RMU) | : 20 bộ |
| - Lắp đặt đầu cáp Elbow 3M50mm2 24kV (Đi kèm tủ RMU) | : 06 bộ |
| - Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2-24kV lõi đồng, màn chắn băng đồng, chống thấm nước: | : 4404 mét |
| - Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M95mm2-24kV lõi đồng, màn chắn băng đồng, chống thấm nước: | : 703 mét |
| - Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M50mm2-24kV lõi đồng, màn chắn băng đồng, chống thấm nước: | : 191 mét |
| - Lắp đặt đầu cáp ngầm trong nhà co nhiệt 3M50mm2 24kV | : 01 bộ |
| - Lắp đặt đầu cáp ngầm ngoài trời co nhiệt 3M240mm2 24kV | : 32 bộ |
| - Lắp đặt đầu cáp ngầm ngoài trời co nhiệt 3M95mm2 24kV | : 14 bộ |
| - Lắp đặt đầu cáp ngầm ngoài trời co nhiệt 3M50mm2 24kV | : 10 bộ |
| - Lắp đặt hộp nối cáp ngầm loại đổ keo 3M240mm2 24kV | : 57 bộ |
| - Lắp đặt hộp nối cáp ngầm loại đổ keo 3M50mm2 24kV | : 06 bộ |
| * Phần trung thế nổi: |  |
| a. Thiết bị chính: |  |
| - Lắp mới DS 3P 630A 24kV | : 10 bộ |
| - Lắp mới LBFCO 1P 24kV 200A | : 42 bộ |
| - Lắp mới FCO 1P 24kV 100A | : 33 bộ |
| - Lắp mới LA 1P 18kV 10kA | : 24 bộ |
| b. Vật liệu chính: |  |
| - Dựng trụ và làm móng trụ BTLT đơn 14m | : 02 trụ |
| - Dựng trụ và làm móng trụ BTLT đôi 14m | : 04 trụ |
| - Lắp sứ đứng 24kV + ty | : 118 bộ |
| - Lắp sứ treo đơn polymer 24kV | : 06 bộ |
| - Lắp sứ treo đôi polymer 24kV | : 30 bộ |
| * Phần hotline: |  |
| a. Thiết bị chính: |  |
| - Lắp DS 3P 630A - TC live-line | : 01 bộ |
| b. Vật liệu chính: |  |
| - Dựng trụ và làm móng trụ BTLT đôi 14m | : 02 trụ |
| - Lắp sứ đứng 24kV + ty - TC live line | : 06 bộ |
| - Lắp sứ treo đôi polymer 24kV TC Live line | : 09 bộ |
| * Phần trạm biến áp: |  |
| a. Thiết bị chính: |  |
| - Lắp mới tủ hợp bộ hạ thế (MCCB 3P 600A + 4 MCCB 3P 250A) | : 12 tủ |
| a. Vật liệu chính: |  |
| - Cải tạo trạm biến áp 1x400kVA từ trạm giàn thành trạm trụ ghép | : 01 trạm |
| - Cải tạo trạm biến áp 1x250kVA từ trạm giàn thành trạm trụ ghép | : 02 trạm |
| - Cải tạo trạm biến áp 1x250kVA từ trạm giàn thành trạm trụ thép tích hợp RMU 2L+1T | : 02 trạm |
| - Cải tạo trạm biến áp 1x400kVA từ trạm giàn thành trạm trụ thép tích hợp RMU 2L+1T | : 01 trạm |
| - Lắp MCCB 3P 600A+phụ kiện | : 03 bộ |
| - Lắp MCCB 3P 300A+phụ kiện | : 14 bộ |
| - Lắp cáp đồng bọc hạ thế 240mm2 | : 497 mét |
| * Phần hạ thế ngầm: |  |
| a. Thiết bị chính: |  |
| b. Vật liệu chính: |  |
| - Kẻo rải cáp ngầm hạ thế lõi nhôm 3A240+A120mm2 | : 1285 mét |
| - Kẻo rải cáp ngầm hạ thế lõi đồng 3M95+M70mm2 | : 14 mét |
| - Kẻo rải cáp ngầm hạ thế lõi đồng 3M50+M25mm2 | : 09 mét |
| - Kẻo rải cáp ngầm hạ thế lõi đồng 3M25+M16mm2 | : 99 mét |
| - Kẻo rải cáp ngầm hạ thế lõi đồng 2M10mm2 | : 211 mét |
| - Lắp đặt hộp nối cáp ngầm hạ thế 3M95+M70mm2 | : 02 bộ |
| - Lắp đặt hộp nối cáp ngầm hạ thế 3M50+M25mm2 | : 01 bộ |
| - Lắp đặt hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3A240+A120mm2 (Kèm đầu cosse đồng nhôm) | : 50 bộ |
| - Lắp đặt hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3M95+M70mm2 (Kèm đầu cosse đồng) | : 02 bộ |
| - Lắp đặt hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3M50+M25mm2 (Kèm đầu cosse đồng) | : 01 bộ |
| - Lắp đặt hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3M25+M16mm2 (Kèm đầu cosse đồng) | : 10 bộ |
| * Phần viễn thông dùng riêng: |  |
| a. Thiết bị chính: |  |
| b. Vật liệu chính: |  |
| - Cáp quang ngầm đơn mode 12FO | : 2438 mét |
| - Cáp quang ngầm đơn mode 48FO | : 2059 mét |
| - Măng sông quang dạng mũ chụp cho cáp quang 48FO | : 02 bộ |
| - Măng sông quang dạng mũ chụp cho cáp quang 12FO | : 01 bộ |
| - Hầm Scada loại trên vỉa hè kt 700x250x850 | : 02 hầm |
| * Phần không điện: |  |
| - Đào và tái lập mương cáp, lỗ puly dưới đường BTNN loại II các loại | : 363 mét |
| - Đào và tái lập mương cáp, lỗ puly dưới đường BTXM các loại | : 417 mét |
| - Đào và tái lập mương cáp vỉa hè gach Terrazo các loại | : 2782.5 mét |
| - Đào và tái lập mương cáp vỉa hè BTXM các loại | : 126 mét |
| - Đào và tái lập mương cáp dưới hè đất tự nhiên các loại | : 06 mét |
| - Lắp ống xoắn HDPE D195/150 | : 4062.5 mét |
| - Lắp ống xoắn HDPE D160/125 | : 529.5 mét |
| - Lắp ống xoắn HDPE D130/100 | : 1181.5 mét |
| - Lắp ống xoắn HDPE D65/50 | : 84 mét |
| - Lắp ống xoắn HDPE D50/40 | : 178 mét |
| - Lắp ống xoắn HDPE D63 | : 2619 mét |
| - Lắp ống xoắn HDPE D90 | : 191 mét |
| - Làm móng TBA tích hợp RMU 2L+1T | : 03 Móng |
| - Làm móng tủ RMU 3 ngăn | : 01 Móng |
| - Làm móng tủ RMU 4 ngăn | : 01 Móng |
| - Làm móng tủ RMU 5 ngăn | : 03 Móng |
| - Làm móng tủ RMU 6 ngăn | : 01 Móng |

Bảng thống kê VTTB sử dụng lại, thu hồi:

| STT | Thiết bị - Vật liệu | Đơn vị | SDL | Thu hồi | Tháo dỡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phần trung thế ngầm |  |  |  |  |
|  | Thiết bị |  |  |  |  |
| 1 | Thu hồi tủ RMU ngoài trời 3L+2T | Bộ |  | 1,0 | 1,0 |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |
| 1 | Thu hồi ống thép tráng kẽm D150 | Mét |  | 425,0 | 425,0 |
| 2 | Thu hồi Ống thép tráng kẽm D90 | Mét |  | 80,0 | 80,0 |
| 3 | Thu hồi cáp ngầm 3M240-24kV | Mét |  | 1.353,0 | 1.353,0 |
| 4 | Thu hồi cáp ngầm 3M50-24kV | Mét |  | 698,0 | 698,0 |
| 5 | SDL cáp ngầm 3M240-24kV | Mét | 84,0 |  | 84,0 |
| 6 | SDL cáp ngầm 3M50-24kV | Mét | 37,0 |  | 37,0 |
| II | Phần trung thế nổi |  |  |  |  |
|  | Thiết bị |  |  |  |  |
| 1 | Thu hồi DS 3P 24kV - 630A od | Bộ |  | 15,0 | 15,0 |
| 2 | Thu hồi MBA 1P 12,7kV/0,23kV (Cấp nguồn) | Bộ |  | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Thu hồi REC 3P 24kV - 630A od | Bộ |  | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Thu hồi LBFCO 24kV-200A | Bộ |  | 9,0 | 9,0 |
| 5 | Thu hồi FCO 24kV-100A | Bộ |  | 49,0 | 49,0 |
| 6 | Thu hồi LA 18kV - 10kA | Bộ |  | 111,0 | 111,0 |
| 7 | SDL LBS 3P 24kv 630A od có chức năng Scada | Bộ | 4,0 |  | 4,0 |
| 8 | SDL FCO 1P 24kV | Bộ | 9,0 |  | 9,0 |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |
| 1 | Thu hồi trụ BTLT 12m | Trụ |  | 14,0 | 14,0 |
| 2 | Thu hồi trụ BTLT 10m | Trụ |  | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Thu hồi dây nhôm bọc ACV 240mm2 | Mét |  | 312,0 | 312,0 |
| 4 | Thu hồi dây nhôm bọc ACV 50mm2 | Mét |  | 330,0 | 330,0 |
| 5 | Thu hồi dây nhôm trần AC95mm2 | Mét |  | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Thu hồi dây nhôm trần AC50mm2 | Mét |  | 110,0 | 110,0 |
| 7 | Thu hồi dây đồng bọc 25mm2 - 24kV (Dây cò) | Mét |  | 264,0 | 264,0 |
| 8 | Thu hồi dây đồng bọc 240mm2-b 24kV | Mét |  | 126,0 | 126,0 |
| 9 | Thu hồi dây đồng bọc 25mm2-b 24kV | Mét |  | 90,0 | 90,0 |
| 10 | Thu hồi dây đồng trần 25mm2 - 24kV | Mét |  | 30,0 | 30,0 |
| 11 | Thu hồi xà lệch đơn 0,8m | Bộ |  | 7,0 | 7,0 |
| 12 | Thu hồi xà lệch đôi 0,8m | Bộ |  | 12,0 | 12,0 |
| 13 | Thu hồi xà lệch đơn 2,0m | Bộ |  | 7,0 | 7,0 |
| 14 | Thu hồi xà lệch kép 2,0m | Bộ |  | 8,0 | 8,0 |
| 15 | Thu hồi xà lệch kép 2,0m (2 tầng) | Bộ |  | 1,0 | 1,0 |
| 16 | Lắp giá đỡ viễn thông chứ D | Bộ |  | 22,0 | 22,0 |
| 17 | Thu hồi xà cân kép 2,4m | Bộ |  | 37,0 | 37,0 |
| 18 | Thu hồi xà đơn 2,8m | Bộ |  | 17,0 | 17,0 |
| 19 | Thu hồi xà đôi 2,8m | Bộ |  | 1,0 | 1,0 |
| 20 | Thu hồi sứ đứng 24kV | Bộ |  | 305,0 | 305,0 |
| 21 | Thu hồi sứ treo polymer 24kV | Bộ |  | 54,0 | 54,0 |
| 22 | Thu hồi bộ ngừng dây trung hòa | Bộ |  | 10,0 | 10,0 |
| 23 | Thu hồi Uclevis + ống chỉ | Bộ |  | 10,0 | 10,0 |
| 24 | SDL sứ đứng 24kV + ty | Bộ | 9,0 |  | 9,0 |
| III | Phần trạm biến áp |  |  |  |  |
|  | Thiết bị |  |  |  |  |
| 1 | SDL MBT 3 pha 630kVA (22/0.4kV) | Máy | 1,0 |  | 1,0 |
| 2 | SDL MBT 3 pha 400kVA (22/0.4kV) | Máy | 5,0 |  | 5,0 |
| 3 | SDL MBT 3 pha 250kVA (22/0.4kV) | Máy | 8,0 |  | 8,0 |
| 4 | Thu hồi tủ hạ thế hiện hữu | Bộ |  | 14,0 | 14,0 |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |
| 1 | SDL MCCB 250A+Hộp bảo vệ | Bộ | 1,0 |  | 1,0 |
| 2 | Thu hồi biến dòng điện hạ thế 1000/5A | Bộ |  | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Thu hồi biến dòng điện hạ thế 600/5A | Bộ |  | 15,0 | 15,0 |
| 4 | Thu hồi biến dòng điện hạ thế 400/5A | Bộ |  | 24,0 | 24,0 |
| 5 | Thu hồi điện kế 3P gián tiếp | Bộ |  | 14,0 | 14,0 |
| 6 | Thu hồi bộ giá đỡ MBA trạm giàn | Bộ |  | 15,0 | 15,0 |
| 7 | Thu hồi cáp đồng bọc hạ thế 240mm2 | Mét |  | 240,0 | 240,0 |
| 8 | Thu hồi kẹp ngừng cáp ABC | Mét |  | 4,0 | 4,0 |
| IV | Phần hạ thế ngầm |  |  |  |  |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |
| 1 | Thu hồi cáp ngầm hạ thế 3M50+M25 | Mét |  | 8,0 | 8,0 |
| 2 | Thu hồi cáp ngầm hạ thế 3M95+M70 | Mét |  | 247,0 | 247,0 |
| 3 | Thu hồi cáp ngầm hạ thế 3M150+M120 | Mét |  | 774,0 | 774,0 |
| V | Phần hạ thế nổi |  |  |  |  |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |
| 1 | SDL hộp domino+phụ kiện | Bộ | 8,0 |  | 8,0 |
| 2 | SDL thùng điện kế 3P treo trụ+phụ kiện | Bộ | 1,0 |  | 1,0 |
| 3 | SDL MCCB 3P+Hộp bảo vệ OD+phụ kiện | Bộ | 1,0 |  | 1,0 |
| 4 | SDL cáp duplex 2x11 | Mét | 355,0 |  | 355,0 |
| 5 | SDL cáp ABC4x50mm2 | Mét | 25,0 |  | 25,0 |
| 6 | Thu hồi trụ BTLT đơn 8,4m (chặt gốc) | Trụ |  | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Thu hồi kẹp ngừng cáp ABC | Bộ |  | 18,0 | 18,0 |
| 8 | Thu hồi kẹp treo cáp ABC | Bộ |  | 9,0 | 9,0 |
| 9 | Thu hồi MCCB 3P+Hộp bảo vệ OD | Bộ |  | 1,0 | 1,0 |
| 10 | Thu hồi cáp ABC 4x50 | Mét |  | 90,0 | 90,0 |
| 11 | Thu hồi cáp ABC 4x95 | Mét |  | 107,0 | 107,0 |
| VI | Phần thi công Liveline |  |  |  |  |
|  | Thiết bị |  |  |  |  |
| 1 | SDL REC 3P 630A - TC live-line | Bộ | 1,0 |  | 1,0 |
| 2 | SDL LA 1P 18kV - 10kA - TC live-line | Bộ | 3,0 |  | 3,0 |
| 3 | Thu hồi DS 3P 630A 24kV Live line | Bộ |  | 4,0 | 4,0 |
| 4 | Thu hồi FCO 1P 100A 24kV Live line | Bộ |  | 9,0 | 9,0 |
| 5 | Thu hồi LBFCO 1P 200A 24kV Live line | Bộ |  | 3,0 | 3,0 |
| 6 | Thu hồi LA 1P 18kV 10KA Live line | Bộ |  | 24,0 | 24,0 |
|  | Vật liệu |  |  |  |  |
| 1 | Thu hồi trụ BTLT đơn 12m - Live line | Trụ |  | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Thu hồi xà lệch kép 2,0m - Liveline | Bộ |  | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Thu hồi xà đơn 2,8m-Live line | Bộ |  | 2,0 | 2,0 |
| 4 | Thu hồi xà cân đơn 2,4m-Liveline | Bộ |  | 2,0 | 2,0 |
| 5 | Thu hồi xà cân kép 2,4m-Live line | Bộ |  | 5,0 | 5,0 |
| 6 | Thu hồi sứ đứng 24kV + ty-Liveline | Bộ |  | 15,0 | 15,0 |
| 7 | Thu hồi sứ treo polymer 24kV-Liveline | Bộ |  | 12,0 | 12,0 |

CHƯƠNG 2: ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VẬT TƯ – THIẾT BỊ

2.1. Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện:

Các quy cách kỹ thuật chung của lưới điện hiện hữu trên địa bàn TP.HCM có các đặc trưng  như sau :

| STT | CÁC CHỈ TIÊU | TRUNG THẾ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Điện áp danh định của hệ thống, kV | 22 kV |
| 2 | Loại trung tính | Nối đất trực tiếp |
| 3 | Điện áp cao nhất của thiết bị, kV | 24kV |
| 4 | Điện áp chịu xung sét danh định, kV | 125 |
| 5 | Điện áp chịu tần số công nghiệp, kV | 50 |

Các tiêu chuẩn sử dụng trong thiết kế:

- Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Công Ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh, theo các quyết định số:

+ Căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5847:2016 xuất bản lần 2 vể việc cột điện bê tông cốt thép ly tâm.

+ Căn cứ văn bản số 9030/EVNHCMC-KT ngày 20/11/2012 về việc sử dụng cáp ngầm nhôm hạ thế;

+ Quyết định số 3745/QĐ-EVNHCMC ngày 04/06/2013 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở bộ chỉ thị sự cố sử dụng cho lưới điện trung áp đến 24KV.

+ Căn cứ công văn 2577/EVNHCMC-KT ngày 02/6/2016 về việc áp dụng các bản vẽ thiết trí hộp công tơ lắp đặt ngoài nhà có cửa sổ đọc chỉ số bằng kính cường lực.

+ Căn cứ văn bản 2661/SCT-QLNL ngày 28/3/2017 của Sở Công thương về thiết kế mẫu trạm biến áp, tủ phân phối hạ thế trong lưới điện ngầm trung hạ thế;

+ Căn cứ văn bản số 4180/EVNHCMC-KT ngày 22/09/2017 V/v hướng dẫn lắp đặt, hạch toán thiết bị đo đếm trong các công trình ĐTXD.

+ Căn cứ Quyết định số 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB ngày 03/7/2006 của Công ty Điện lực TP.HCM về việc Ban hành Quy cách kỹ thuật vật tư thiết bị lưới điện;

+ Căn cứ văn bản số 4111/EVNHCMC-KT  ngày 25/08/2016  của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM về việc thay thế các dao cách ly lắp đặt trong nhà có khoảng cách rò 12.5mm/kV (340mm);

+ Căn cứ văn bản 10373/QĐ-EVNHCMC ngày 28/12/2012 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật tư thiết bị sử dụng cho lưới điện ngầm cấp điện áp từ 0.4kV đến 22kV và văn bản 4960/EVHCMC-KT ngày 28/07/2014 về việc hiệu chỉnh cơ sở vật tư thiết bị.

+ Căn cứ văn bản số 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2017 V/v Cập nhập quy cách kỹ thuật vật tư thiết bị.

+ Căn cứ VB số 959/ EVNHCMC-KT ngày 16/03/2022 của Tổng Công Ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh V/v phổ biến quy cách kỹ thuật hộp nối cáp ngầm ngầm 22kV;

+ Căn cứ QĐ số 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam V/v: ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam;

+ Căn cứ QĐ số 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024 của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM V/v phổ biến áp dụng bộ thiết trí lưới điện phân phối;

+ Căn cứ văn bản số 3370/EVNHCMC-KT ngày 04/09/2018 V/v phổ biến và áp dụng quy cách kỹ thuật máy biến áp phân phối, mắt cắt tự đóng lại, dao cắt tải, cột điện bê tông ly tâm, máy cắt hạ thế.

+ Căn cứ văn bản số 850/EVNHCMC-KT ngày 19/03/2019 V/v áp dụng quy cách kỹ thuật  tủ RMU 24kV các loại.

+ Căn cứ văn bản số 1790/EVNHCMC-KT ngày 23/04/2020 V/v phổ biến áp dụng quy cách kỹ thuật tủ RMU 24 kV các loại; QCKT hệ thống Scada tủ RMU; QCKT chì ống trung thế.

+ Căn cứ văn bản số 1248/EVNHCMC-KT ngày 28/03/2017 V/v áp dụng quy cách kỹ thuật tủ điện dùng cho lưới ngầm trung hạ thế.

+ Căn cứ văn bản số 4954/EVNHCMC-KT ngày 9/11/2017 V/v chỉnh trang các chân đế của tủ điện phân phối, tủ RMU.

+ Căn cứ VB số 5916/QĐ-EVN ngày 28/08/2021 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam V/v: phổ biến áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở EVN;

+ Căn cứ VB số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM V/v phổ biến Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và Quy cách kỹ thuật (QCKT) tương ứng với TCCS;

+ Đặc tính kỹ thuật vật tư – thiết bị phải đảm bảo bảo yêu cầu về kỹ thuật và thử nghiệm theo đúng yêu cầu của Công ty Điện Lực TP.HCM;

- Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng đường ô tô của Bộ GTVT (22TCN -223-95)

- Căn cứ quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của UBND Thành Phố về việc ban hành quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn TP.HCM.

* Danh mục vật tư – thiết bị :

| STT | Đặc tính kỹ thuật | Quy cách áp dụng |
| --- | --- | --- |
| A | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA VT-TB ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ: |  |
| 1 | Đặc tính kỹ thuật cáp ngầm XLPE 24KV 3M240mm2, 3M95mm2, 3M50mm2 loại chống thấm nước có màn chắn băng đồng: | 4553/EVNHCMC-KT |
| 2 | Đặc tính kỹ thuật hộp nối cáp 3*240mm2- 24KV, 3*50mm2- 24KV: | 959/EVNHCMC-KT |
| 3 | Đặc tính kỹ thuật của cáp nhôm bọc 240mm2: | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB |
| 4 | Đặc tính kỹ thuật của cáp nhôm trần 95mm2 | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB |
| 5 | Đặc tính kỹ thuật của cáp đồng trần 25mm2; 50mm2 | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB |
| 6 | Đặc tính kỹ thuật của cáp đồng bọc 25mm2, 50mm2, 240mm2 | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB |
| 7 | Đặc tính kỹ thuật dây sắt mạ kẽm tiếp địa D8: | TCVN |
| 8 | Đặc tính kỹ thuật đầu cáp góc T-plug đơn 24kV: | 4553/EVNHCMC-KT |
| 9 | Đặc tính kỹ thuật đầu cáp góc T-plug đôi 24kV: | 4553/EVNHCMC-KT |
| 10 | Đặc tính kỹ thuật đầu cáp góc Elbow 24kV: | 4553/EVNHCMC-KT |
| 11 | Đặc tính kỹ thuật của silicon cách điện (dạng mỡ): |  |
| 12 | Đặc tính kỹ thuật đầu cáp 3*240mm2 – OD, 3*50mm2– OD loại cho cáp màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng: | 4553/EVNHCMC-KT |
| 13 | Đặc tính kỹ thuật sứ đứng 22kV, sứ treo Polymer 24kV: | 4553/EVNHCMC-KT |
| 14 | Đặc tính kỹ thuật Uclevis: |  |
| 15 | Đặc tính kỹ thuật sứ ống chỉ: |  |
| 16 | Đặc tính kỹ thuật ngăn dao cắt tải 24kV-630A tủ RMU sử dụng ngoài trời: | 1790/EVNHCMC-KT |
| 17 | Đặc tính kỹ thuật của ngăn tủ dao cắt tải có bệ đỡ chì 24kV- 200A của tủ RMU sử dụng ngoài trời: | 1790/EVNHCMC-KT |
| 18 | Đặc tính kỹ thuật của Tủ RMU 2 ngăn LBS + 01 ngăn LBS có bệ đỡ chì và 1 ngăn thanh cái + 01 ngăn LBS có bệ đỡ chì (RMU lắp đặt trong thân trạm phân phối dạng trụ thép: | 1790/EVNHCMC-KT |
| 19 | Đặc tính kỹ thuật của vỏ tủ điện bảo vệ các ngăn tủ RMU 24kVcủa tủ RMU sử dụng ngoài trời: | 1790/EVNHCMC-KT |
| 20 | Đặc tính kỹ thuật bộ chỉ thị sự cố cáp ngầm cho tuyến dây 24kV trong hệ thống có trung tính nối đất trực tiếp (Loại cho đường dây nổi, lắp đặt tại đầu cáp ngầm ngoài trời trên trụ) : | 3745/QĐ-EVNHCMC |
| 21 | Đặc tính kỹ thuật hệ thống Scada: | 1790/EVNHCMC-KT |
| 22 | Đặc tính kỹ thuật bộ chỉ thị sự cố cáp ngầm trung thế : | 3745/QĐ-EVNHCMC |
| 23 | Đặc tính kỹ thuật của chì ống trung thế: | 1790/EVNHCMC-KT |
| 24 | Đặc tính kỹ thuật của chống sét van LA 10KA 18KV: | 4553/EVNHCMC-KT |
| 25 | Đặc tính kỹ thuật dao cách ly 630A loại sử dụng ngoài trời: | 761-TTr-KT-PP |
| 26 | Đặc tính kỹ thuật dao cách ly 630A loại sử dụng trong nhà: | 4111/EVNHCMC-KT |
| 27 | Đặc tính kỹ thuật của FCO 24kV, LBFCO 24kV, Fuselink cầu chì trung thế: | 4553/EVNHCMC-KT |
| 28 | Đặc tính kỹ thuật móc treo chữ U18: |  |
| 29 | Đặc tính kỹ thuật Boulon các loại: | 1337/QĐ-EVNHCMC |
| 30 | Đặc tính kỹ thuật Boulon ven răng hai đầu + đai ốc M16x300mm, M16x600mm: | 1337/QĐ-EVNHCMC |
| 31 | Tiêu chuẩn kỹ thuật đà 2.4m, 2.0m, 1.2m ,0.8m: | 1337/QĐ-EVNHCMC |
| 32 | Tiêu chuẩn kỹ thuật thanh chống 2.1m, 0.92m, 0.72m: | 1337/QĐ-EVNHCMC |
| 33 | Tiêu chuẩn kỹ thuật thanh liên kết đà hai/ba tầng 1.125mm, 1.275m: | 1337/QĐ-EVNHCMC |
| 34 | Tiêu chuẩn kỹ thuật trụ BTLT: | 3370/EVNHCMC-KT |
| 35 | Tiêu chuẩn kỹ thuật giáp níu: | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB |
| 36 | Tiêu chuẩn kỹ thuật giáp buộc đầu sứ (Phi kim loại): | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB |
| 37 | Đầu cosse ép đồng 25, 50, 240mm2 : | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB |
| 38 | Kẹp nối rẽ WR189, WR419, WR379, WR815, WR929: | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB |
| 39 | Đầu cosse ép Cu/Al 95mm2, 240mm2: | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB |
| 40 | Đặc tính kỹ thuật collier d150, d114: | 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB |
| 41 | Đặc tính kỹ thuật giá đỡ đầu cáp ngầm: |  |
| 42 | Thông số bảo vệ đánh dấu tuyến cáp: |  |
| 43 | Thông số băng keo cách điện trung thế: | 2550/EVNHCMC-KT |
| 44 | Đặc tính kỹ thuật bảng chỉ danh đầu cáp: |  |
| 45 | Thông số ống sắt tráng kẽm: |  |
| 46 | Đặc tính kỹ thuật Đai thép 20x0,7mm và khóa đai: |  |
| 47 | Đặc tính kỹ thuật cọc tiếp địa 2,4m: | 1337/QĐ-EVNHCMC |
| B | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA VẬT TƯ – THIẾT BỊ PHẦN TRẠM BIẾN ÁP: |  |
| 1 | Đặc tính kỹ thuật tủ hạ thế hợp bộ cho TBA: |  |
| 2 | Đặc tính kỹ thuật MCCB 3P : |  |
| 3 | Đặc tính kỹ thuật cáp đồng bọc cách điện 0.6/1kV 240mm2, 300mm2 : | 2580/EVNHCMC-KT |
| 4 | Thông số bộ đà đỡ trạm trụ ghép: |  |
| 5 | Thông số bộ đà đỡ trạm trụ giàn: |  |
| 6 | Thông số trụ thép đỡ MBA tích hợp RMU: |  |
| 7 | Thông số biến dòng hạ thế : | 5511/EVNHCMC-KT |
| 8 | Thông số nắp chụp bushing trung thế máy biến thế: |  |
| C | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA VẬT TƯ – THIẾT BỊ ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP: |  |
| 1 | Đặc tính kỹ thuật cáp ABC 4x95mm2: | 4205/QĐ-EVNHCMC |
| 2 | Đặc tính kỹ thuật cáp ngầm hạ thế chống thấm nước 4 lõi: | 4960/EVNHCMC-KT |
| 3 | Đặc tính kỹ thuật cáp ngầm hạ thế chống thấm nước 2 lõi: | 4960/EVNHCMC-KT |
| 4 | Đặc tính kỹ thuật hộp đầu cáp ngầm hạ thế các loại: | 10373/QĐ-EVNHCMC |
| 5 | Đặc tính kỹ thuật hộp nối cáp ngầm hạ thế các loại: | 10373/QĐ-EVNHCMC |
| 6 | Thông số kẹp ngừng cáp ABC 4x95mm2, 4x50mm2: | 4205/QĐ-EVNHCMC |
| 7 | Đặc tính kỹ thuật kẹp treo cáp ABC 4x95mm2: | 4205/QĐ-EVNHCMC |
| 8 | Đặc tính kỹ thuật kẹp IPC: | 5511/EVNHCMC-KT |
| 9 | Đặc tính kỹ thuật Bulong móc cáp ABC : | 1337/QĐ-EVNHCMC |
| 10 | Đặc tính kỹ thuật bảng chỉ danh dây mắc điện tại tủ: |  |
| 11 | Đặc tính kỹ thuật bảng chỉ danh dây mắc điện tại nhà: |  |
| 12 | Đặc tính kỹ thuật hộp điện kế 1P, 3P: |  |
| 13 | Đặc tính kỹ thuật băng keo cách điện hạ thế: |  |
| D | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VẬT TƯ – THIẾT BỊ PHẦN VIỄN THÔNG DÙNG RIÊNG: |  |
| 1 | Thông số cáp quang ngầm 12FO, 48FO |  |
| 2 | Thông số măng sông quang mũ chụp 12FO, 48FO |  |
| E | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VẬT TƯ – THIẾT BỊ PHẦN XÂY DỰNG: |  |
| 1 | Thông số ống nhựa chịu lực HDPE xoắn: | 5511/EVNHCMC-KT |
| 2 | Thông số ống nhựa chịu lực PVC phẳng: | 5511/EVNHCMC-KT |
| 3 | Thông số Vải Địa Kỹ Thuật: | TCVN |
| 4 | Đặc tính kỹ thuật băng cảnh báo cáp ngầm: | TCVN |
| 5 | Đặc tính kỹ thuật dấu hiệu cáp ngầm: | TCVN |
| 6 | Đặc tính kỹ thuật đối với gạch thẻ : | TCVN |
| 7 | Đặc tính kỹ thuật đối với gạch lát: | TCVN |
| 8 | Đặc tính kỹ thuật thép: | TCVN |
| 9 | Đặc tính kỹ thuật bê tông nhựa nóng: | TCVN |
| 10 | Đặc tính kỹ thuật đá 1x2: | TCVN |
| 11 | Đặc tính kỹ thuật đá 0x4 | TCVN |
| 12 | Đặc tính kỹ thuật cát xây tô: | TCVN |
| 13 | Đặc tính kỹ thuật cát san lấp ( dùng để tái lập mương cáp): | TCVN |
| 14 | Đặc tính kỹ thuật xi măng PC40: | TCVN |

2.2. Yêu cầu kỹ thuật của vật tư thiết bị:

### ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA VT-TB ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ:

### Đặc tính kỹ thuật cáp ngầm XLPE 24KV 3M240mm2, 3M95mm2, 3M50mm2 loại chống thấm nước có màn chắn băng đồng:

- PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy cách kỹ thuật này qui định các yêu cầu kỹ thuật đối với cáp ngầm 22 (24) kV loại 3 lõi, chống thấm nước, màn chắn băng đồng, cách điện rắn định hình bằng phương pháp đùn dùng để lắp đặt cố định.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

- THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT:

Trong quy cách kỹ thuật này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

- QCVN: Quy chuẩn Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dang một hệ thống điện.

- Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng.

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

- ĐIỀU KIỆN CHUNG

1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |

Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

3. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

- YÊU CẦU CHUNG

- Cấu trúc cáp

Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau:

- 03 ruột dẫn điện chống thấm nước.

- Lớp màn chắn của ruột dẫn điện.

- Lớp cách điện.

- Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

- Chất độn

- Lớp bọc bên trong (inner covering).

- Lớp bọc phân cách (separation sheath).

- Áo giáp.

- Lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Công nghệ sản xuất:

Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn.

- Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp)

Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng.

Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công.

Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp.

- Chiều dài cáp tham khảo:

+ cáp 3x25, 3x35, 3x50, 3x70, 3x95, 3x120, 3x150mm2: 500m

+ cáp 3x240, 3x185mm2: 250m

- ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Ruột dẫn điện:

- Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. Người mua có thể quy định cụ thể vật liệu chống thấm nước.

- Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| ##### Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện |  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện 20oC [/km] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng |
| 50 | 6 | 6 | 0,641 | 0,387 |
| 95 | 15 | 15 | 0,32 | 0,193 |
| 150 | 15 | 18 | 0,206 | 0,124 |
| 240 | 30 | 34 | 0,125 | 0,0754 |

- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:

| ##### Vật liệu vỏ bọc | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [C] |
| --- | --- |
| ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) | 90 |
| ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) | 90 |

- Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện:

Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện.

- Lớp cách điện:

- Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR.

- Chiều dày cách điện:

- Danh nghĩa (tn):

- Đối với cáp 12,7/22kV: 5,5 mm.

- Đối với cáp 20/35kV: 8,8mm.

- Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1

- Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15

Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang.

Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện.

- Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp:

| Điện áp định mức | 12,7 kV (Uo)/22 kV | 20 (Uo)/35 kV |
| --- | --- | --- |
| Điện áp cao nhất của hệ thống | 24 kV | 38,5 kV |
| Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo: |  |  |
| - Thử nghiệm điển hình | 05 pC | 05 pC |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 10 pC | 10 pC |
| Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: |  |  |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 3,5Uo trong 05 phút | 3,5Uo trong 05 phút |
| - Thử nghiệm điển hình | 4Uo trong 04 giờ | 4Uo trong 04 giờ |
| Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) | 125 kV | 180 kV |

- Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:

| ##### Vật liệu cách điện | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn [C] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) |
| Polyetylen khâu mạch (XLPE) | 90 | 250 |
| Cao su etylen propylen (EPR) | 90 | 250 |

- Màn chắn cách điện:

- Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

- Lớp phi kim loại phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được.

- Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại

- Bên ngoài lớp bán dẫn  định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước.

- Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước.

- Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng.

- Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau.

- Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm: Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại.

- Lớp bọc bên trong và chất độn:

- Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn.

- Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp bọc bên trong.

- Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện.

- Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong:

| Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi [mm] |  | Chiều dày của lớp bọc bên trong [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 25 | 1,0 |
| 25 | 35 | 1,2 |
| 35 | 45 | 1,4 |
| 45 | 60 | 1,6 |
| 60 | 80 | 1,8 |
| 80 |  | 2,0 |

- Lớp bọc phân cách:

- Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn.

- Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong.

- Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại.

- Vật liệu cấu tạo: PVC.

- Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp.

- Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét.

- Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm).

- Áo giáp:

###### Áo giáp làm bằng kim loại có thể là một trong 03 dạng sau: i) Áo giáp bằng sợi dây dẹt;  ii) Áo giáp bằng sợi dây tròn; iii) Áo giáp bằng dải băng kép.

- Áo giáp bằng sợi dây dẹt hoặc tròn:

- Áo giáp bằng sợi dây phải kín, tức là có khe hở nhỏ nhất giữa các sợi dây liền kề. Có thể sử dụng băng quấn bằng thép mạ kẽm có chiều dày danh nghĩa tối thiểu là 0,3 mm quấn xoắn ốc lên trên áo giáp bằng sợi dây thép dẹt và quấn lên trên áo giáp bằng sợi dây thép tròn, nếu cần thiết.

- Vật liệu:

+ Sợi dây tròn hoặc sợi dây dẹt phải là thép mạ kẽm, đồng hoặc đồng tráng thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Kích thước danh nghĩa của dây:

+ Dây tròn làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Đường kính danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 10 | 0,8 |
| 10 | 15 | 1,25 |
| 15 | 25 | 1,6 |
| 25 | 35 | 2,0 |
| 35 | 60 | 2,5 |
| 60 |  | 3,15 |

Đường kính dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh nghĩa 5%.

+  Đối với áo giáp bằng sợi dây dẹt và đường kính giả định bên dưới áo giáp lớn hơn 15 mm, chiều dày danh nghĩa của sợi dây dẹt bằng thép phải là 0,8 mm. Cáp có đường kính giả định bên dưới áo giáp đến và bằng 15 mm không được làm áo giáp bằng sợi dây dẹt.

Chiều dày dây dẹt dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh nghĩa 8%.

- Áo giáp bằng dải băng kép:

- Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng.

- Vật liệu:

+ Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Dải băng thép phải được cán nóng hoặc cán nguội có chất lượng thương phẩm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Chiều dày của dải băng [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
|  | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 |  | 0,8 | 0,8 |

Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp nên chọn theo dãy sau:

+ Băng quấn bằng thép: 0,2 - 0,5 - 0,8 mm.

+ Băng quấn bằng nhôm và hợp kim nhôm: 0,5 - 0,8 mm.

Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.

- Lớp vỏ bọc bên ngoài:

- Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: PVC loại ST2 hoặc PE loại ST7, do người mua quy định cụ thể.

- Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm.

- Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)5% với d là đường kính ruột dẫn và D là đường kính ngoài của cáp.

- Ký hiệu cáp:

Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV” hoặc “20/35kV”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm  vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo.

- Đánh dấu chiều dài:

- Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.

- Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUÂT:

| STT | Hạng mục |  |  |  | Yêu cầu |  | Chào thầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Điều kiện chung: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất |  |  |  | 45oC |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất |  |  |  | 0oC |  |  |  |
|  | Khí hậu |  |  |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |  |  |
|  | Độ ẩm cực đại |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển |  |  |  | Đến 1000 m |  |  |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống (kV) |  |  |  | 22 |  |  |  |
|  | Sơ đồ nối |  |  |  | 3 pha 4 dây |  |  |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính |  |  |  | Nối đất trực tiếp |  |  |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) |  |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Tần số (Hz) |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Yêu cầu chung: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cấu trúc cáp Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 03 ruột dẫn điện chống thấm nước. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp màn chắn của ruột dẫn điện. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp cách điện. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Chất độn |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp bọc bên trong (inner covering). |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp bọc phân cách (separation sheath). |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Áo giáp. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp vỏ bọc bên ngoài. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Công nghệ sản xuất: Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Chiều dài cáp tham khảo: + cáp 3x25, 3x35, 3x50, 3x70, 3x95, 3x120, 3x150mm2: 500m + cáp 3x240, 3x185mm2: 250m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chiều dài cáp trong mỗi bành (m) |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Đặc tính kỹ thuật của cáp |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ruột dẫn điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt: |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện tương ứng với tiết diện danh định của ruột dẫn điện: |  |  |  | Nhôm | Đồng |  |  |
|  | 50 mm2 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |
|  | 95 mm2 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |
|  | 240 mm2 |  |  |  | 30 | 34 |  |  |
|  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện 20oC [/km] tương ứng với tiết diện danh định của ruột dẫn điện: |  |  |  | Nhôm | Đồng |  |  |
|  | 50 mm2 |  |  |  | 0,641 | 0,387 |  |  |
|  | 95 mm2 |  |  |  | 0,32 | 0,193 |  |  |
|  | 240 mm2 |  |  |  | 0,125 | 0,0754 |  |  |
|  | Đường kính ruột dẫn điện[mm]: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép trong điều kiện làm việc bình thường và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) |  |  |  | 90C |  |  |  |
|  | ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) |  |  |  | 90C |  |  |  |
|  | - Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Độ dày trung bình của màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện (mm) |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Đường ngoài lớp màn chắn lõi [mm] đối với tiết diện ruột dẫn điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Lớp cách điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR. |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Chiều dày cách điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Danh nghĩa (tn) đối với cáp 12,7/22kV: |  |  |  | 5,5 mm |  |  |  |
|  | - Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1 |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15 |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp định mức |  |  |  | 12,7 kV (Uo)/22 kV |  |  |  |
|  | Điện áp cao nhất của hệ thống |  |  |  | 24 kV |  |  |  |
|  | Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Thử nghiệm điển hình |  |  |  | 05 pC |  |  |  |
|  | - Thử nghiệm thường xuyên |  |  |  | 10 pC |  |  |  |
|  | Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Thử nghiệm thường xuyên |  |  |  | 3,5Uo trong 05 phút |  |  |  |
|  | - Thử nghiệm điển hình |  |  |  | 4Uo trong 04 giờ |  |  |  |
|  | Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) |  |  |  | 125 kV |  |  |  |
|  | - Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện: |  |  |  | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) |
|  | Polyetylen khâu mạch (XLPE) |  |  |  | 90C | 250C |  |  |
|  | Cao su etylen propylen (EPR) |  |  |  | 90C | 250C |  |  |
|  | Đường kính ngoài lớp cách điện [mm] đối với tiết diện ruột dẫn điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Màn chắn cách điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp phi kim loại phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Độ dày trung bình của màn chắn bán dẫn của cách điện |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Đường kính ngoài màn chắn bán dẫn của cách điện đối với tiết diện ruột dẫn điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Đường kính ngoài màn chắn kim loại của cách điện đối với tiết diện ruột dẫn điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm: Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp bọc bên trong và chất độn: |  |  |  | Nhà thầu trình bày cụ thể có lớp bọc bên trong hay sử dụng lớp bọc phân cách thay cho lớp bọc bên trong như quy định tại mục 6. lớp bọc phân cách, khoản b “Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong”. |  |  |  |
|  | - Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp bọc bên trong. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Vật liệu sử dụng làm chất độn |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lớn hơn |  | Nhỏ hơn và bằng |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 mm |  | 1,0 mm |  |  |  |
|  | 25 mm |  | 35 mm |  | 1,2 mm |  |  |  |
|  | 35 mm |  | 45 mm |  | 1,4 mm |  |  |  |
|  | 45 mm |  | 60 mm |  | 1,6 mm |  |  |  |
|  | 60 mm |  | 80 mm |  | 1,8 mm |  |  |  |
|  | 80 mm |  |  |  | 2,0 mm |  |  |  |
|  | Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi của cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong đối với cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Đường kính ngoài lớp vỏ bọc bên trong đối với cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Lớp bọc phân cách: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong. |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại. |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Vật liệu cấu tạo: |  |  |  | PVC |  |  |  |
|  | - Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Đường kính dưới lớp vỏ bọc phân cách đối với cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách đối với cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm). |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Áo giáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Áo giáp làm bằng kim loại có thể là một trong 03 dạng sau: i) Áo giáp bằng sợi dây dẹt; ii) Áo giáp bằng sợi dây tròn; iii) Áo giáp bằng dải băng kép. |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Đường kính dưới lớp áo giáp đối với cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Áo giáp bằng sợi dây dẹt hoặc tròn: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Áo giáp bằng sợi dây phải kín, tức là có khe hở nhỏ nhất giữa các sợi dây liền kề. Có thể sử dụng băng quấn bằng thép mạ kẽm có chiều dày danh nghĩa tối thiểu là 0,3 mm quấn xoắn ốc lên trên áo giáp bằng sợi dây thép dẹt và quấn lên trên áo giáp bằng sợi dây thép tròn, nếu cần thiết. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Vật liệu: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Sợi dây tròn hoặc sợi dây dẹt phải là thép mạ kẽm, đồng hoặc đồng tráng thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | + Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Kích thước danh nghĩa của dây: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Dây tròn làm áo giáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đường kính giả định dưới lớp áo giáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |  | Đường kính danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp [mm] |  |  |  |
|  |  | 10 mm |  |  | 0,8 mm |  |  |  |
|  | 10 mm | 15 mm |  |  | 1,25 mm |  |  |  |
|  | 15 mm | 25 mm |  |  | 1,6 mm |  |  |  |
|  | 25 mm | 35 mm |  |  | 2,0 mm |  |  |  |
|  | 35 mm | 60 mm |  |  | 2,5 mm |  |  |  |
|  | 60 mm |  |  |  | 3,15 mm |  |  |  |
|  | Đường kính dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh nghĩa 5%. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | + Đối với áo giáp bằng sợi dây dẹt và đường kính giả định bên dưới áo giáp lớn hơn 15 mm, chiều dày danh nghĩa của sợi dây dẹt bằng thép phải là 0,8 mm. Cáp có đường kính giả định bên dưới áo giáp đến và bằng 15 mm không được làm áo giáp bằng sợi dây dẹt. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Chiều dày dây dẹt dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh nghĩa 8%. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Đường kính danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp đối với cáp [mm]: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Áo giáp bằng dải băng kép: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Vật liệu: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Dải băng thép phải được cán nóng hoặc cán nguội có chất lượng thương phẩm. |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | + Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  |  |  | Chiều dày của dải băng [mm] |  |  |  |
|  | Lớn hơn |  |  | Nhỏ hơn và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 0,2 | 0,5 |  |  |
|  | 30 |  |  | 70 | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 70 |  |  |  | 0,8 | 0,8 |  |  |
|  | Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp nên chọn theo dãy sau: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Băng quấn bằng thép: |  |  |  | 0,2 - 0,5 - 0,8 mm |  |  |  |
|  | + Băng quấn bằng nhôm và hợp kim nhôm |  |  |  | 0,5 - 0,8 mm |  |  |  |
|  | Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Chiều dày của dải băng làm áo giáp đối với cáp [mm]: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Lớp vỏ bọc bên ngoài: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đường kính dưới lớp vỏ bọc bên ngoài đối với cáp [mm]: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Vật liệu cấu tạo: PVC loại ST2 hoặc PE loại ST7, do người mua quy định cụ thể. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài đối với cáp [mm]: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 50 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 95 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)5% với d là đường kính ruột dẫn và D là đường kính ngoài của cáp. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Ký hiệu cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV” + vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Đánh dấu chiều dài: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |

- CÁC YÊU CẦU VỀ THỬ NGHIỆM

- Thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014 như sau:

- Thử nghiệm thường xuyên (routine tests):

- Đo điện trở ruột dẫn.

- Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo).

- Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút).

- Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable).

- Thử nghiệm điển hình (type test):

- Thử nghiệm điện tuần tự theo các bước sau:

- Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Đo tg.

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện  (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút).

- Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo).

- Thử nghiệm không điện:

- Đo chiều dày cách điện.

- Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2.

- Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại..

- Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test).

- Thử nghiệm tính kháng ôzôn của cách điện EPR.

- Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test).

- Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption).

- Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2).

- Đo hàm lượng bột than đen của vỏ bọc ngoài PE (vỏ bọc loại ST7).

- Thử nghiệm độ co ngót của  cách điện XLPE (shrinkage test).

- Thử nghiệm độ co ngót đối với vỏ bọc ngoài PE (shrinkage test).

- Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện.

- Thử nghiệm chống thấm nước.

### Đặc tính số kỹ thuật hộp nối cáp 3*240mm2- 24KV, 3*50mm2- 24KV:

- PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy cách kỹ thuật này qui định các yêu cầu kỹ thuật đối với hộp nối cáp ngầm 22 sử dụng ngoài trời.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

- THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT:

Trong quy cách kỹ thuật này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

- QCVN: Quy chuẩn Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dang một hệ thống điện.

- Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng.

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

- ĐIỀU KIỆN CHUNG

1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |

Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

3. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

- YÊU CẦU CHUNG

- Cấu trúc

Loại: Co nguội, co nóng hay đổ nhựa.

Hộp nối cáp 24kV có thể dùng để nối cáp ngầm 24kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 24kV cách điện XLPE hay EPR.

Hộp nối cáp bao gồm:

a. Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

Tổng tiết diện của các dây nối màn chắn đồng tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi.

Đối với hộp nối loại đổ nhựa, nhựa cách điện và chất đóng rắn được đóng gói sao cho người sử dụng dễ dàng trộn lẫn mà không cần thêm bất kỳ dụng cụ nào khác.

b. Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.

Cáp sau khi được nối có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi hộp nối cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đấu nối:

Loại: 24kV hoặc 35kV- 3x50, 3x95, 3x240,được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.

Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.

Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2.

- ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Đặc tính kỹ thuật

  - Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút (Uo=12,7kV).

  - Độ bền điện áp xung: 125kV

  - Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

  - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

  - Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

- Phụ kiện

- Đối với hộp nối cáp 3x240 mm² 	: 3 ống nối   240 mm².

- Đối với hộp nối cáp 3x95 mm² 	: 3 ống nối   95 mm².

- Đối với hộp nối cáp 3x50 mm² 	: 3 ống nối   50 mm².

Nhà sản xuất hộp nối cáp phải xác nhận chất lượng ống nối cung cấp kèm theo hộp nối cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp nối cáp cung cấp.

Người mua có thể quy định cụ thể loại ống nối (loại ép, loại xiết bứt đầu bu lông v.v.) và đường kính trong/ngoài phù hợp với lõi cáp ngầm sử dụng.

- BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

| TT | Hạng mục | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
|  | - Điều kiện chung: |  |  |
|  | 1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |  |
|  | Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |
|  | Độ ẩm cực đại | 100% |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan |  |  |
|  | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |  |
|  | Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |  |
|  | Tần số (Hz) | 50 |  |
|  | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. | Đáp ứng |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. | Đáp ứng |  |
|  | - Yêu cầu chung: |  |  |
|  | - Cấu trúc |  |  |
|  | - Loại: | Co nguội, co nóng hay đổ nhựa |  |
|  | - Hộp nối cáp 24kV có thể dùng để nối cáp ngầm 24kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 24kV cách điện XLPE hay EPR. | Đáp ứng |  |
|  | - Hộp nối cáp bao gồm: |  |  |
|  | a. Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. | Đáp ứng |  |
|  | Tổng tiết diện của các dây nối màn chắn đồng tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi. | Đáp ứng |  |
|  | Đối với hộp nối loại đổ nhựa, nhựa cách điện và chất đóng rắn được đóng gói sao cho người sử dụng dễ dàng trộn lẫn mà không cần thêm bất kỳ dụng cụ nào khác. | Đáp ứng |  |
|  | b. Các vải làm sạch và dung môi làm sạch. | Đáp ứng |  |
|  | - Cáp sau khi được nối có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. | Đáp ứng |  |
|  | - Mỗi hộp nối đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp. | Đáp ứng |  |
|  | - Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối: |  |  |
|  | - Loại: | 24kV - 3x50, 3x95, 3x240 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2. |  |
|  | - Vật liệu làm lõi cáp | Đồng |  |
|  | - Vật liệu cách điện | XLPE, EPR |  |
|  | - Độ dày của lớp cách điện: | 5,5 mm |  |
|  | - Màn chắn kim loại của cáp ngầm có màn chắn băng đồng: | Màn chắn bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng. |  |
|  | - Màn chắn kim loại của cáp ngầm có màn chắn sợi đồng: |  |  |
|  | Màn chắn kim loại bằng đồng gồm 2 lớp: |  |  |
|  | - Lớp sợi đồng: | Đáp ứng |  |
|  | + Tiết diện tối thiểu của lớp sợi đồng [mm2] đối với cáp: |  |  |
|  | 1x240mm2, 3x240mm2 | 54,3 mm2 |  |
|  | 1x95 mm2, 3x95 mm2 | 25,5 mm2 |  |
|  | 1x50mm2, 3x50mm2 | 13,0 mm2 |  |
|  | + Đường kính tối đa của sợi đồng đối với cáp[mm] |  |  |
|  | 1x240mm2, 3x240mm2 | 1,04 mm |  |
|  | 1x95 mm2, 3x95 mm2 | 0,85 mm |  |
|  | 1x50mm2, 3x50mm2 | 0,85 mm |  |
|  | - Lớp băng quấn ngoài lớp sợi đồng: |  |  |
|  | + Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm; | Đáp ứng |  |
|  | + Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,1 mm. | Đáp ứng |  |
|  | - Lớp giáp: | Theo IEC 60502-2. |  |
|  | - Đặc tính kỹ thuật: |  |  |
|  | - Đặc tính kỹ thuật |  |  |
|  | - Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút (Uo=12,7kV): | 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút |  |
|  | - Độ bền điện áp xung: | 125kV |  |
|  | - Phóng điện cục bộ: | tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo. |  |
|  | - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương. | Đáp ứng |  |
|  | - Mối nối có thể vận hành ở vị trí ướt. | Đáp ứng |  |
|  | - Phụ kiện |  |  |
|  | - Đối với hộp nối cáp 3x240 mm² | 3 ống nối 240 mm² |  |
|  | - Đối với hộp nối cáp 3x95 mm² | 3 ống nối 95 mm² |  |
|  | - Đối với hộp nối cáp 3x50 mm² | 3 ống nối 50 mm² |  |
|  | Nhà sản xuất hộp nối cáp phải xác nhận chất lượng ống nối cung cấp kèm theo hộp nối cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp nối cáp cung cấp. | Đáp ứng |  |
|  | Người mua có thể quy định cụ thể loại ống nối (loại ép, loại xiết bứt đầu bu lông v.v.) và đường kính trong/ngoài phù hợp với lõi cáp ngầm sử dụng. | Đáp ứng |  |

- CÁC YÊU CẦU VỀ THỬ NGHIỆM

- Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation)

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

### Đặc tính kỹ thuật của cáp nhôm bọc 240mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG :

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây nhôm lõi thép bọc 22kV  dùng cho đường dây tải điện trên không.

- TIÊU CHUẨN :

- TCVN 5064-1994: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không

- TCVN 5935: Cáp điện lực cách điện bằng điện môi rắn có điện áp danh định từ  1kV đến  30kV.

- MÔ TẢ :

Cấu trúc dây dẫn từ trong ra ngoài bao gồm ruột dẫn điện, màn chắn ruột dẫn điện, cách điện và vỏ bọc ngoài

A. Ruột dẫn điện:

1. Các thông số cơ bản:

- Vật liệu dẫn điện:  Nhôm.

- Mặt cắt danh định: 240/32mm², 50/8mm².

- Số lượng sợi cấu thành, đường kính sợi cấu thành và số lớp xoắn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Phần nhôm |  |  | Phần thép |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn |
| 240/32 | 24 | 3,6 | 2 | 7 | 2,4 | 1 |

2. Yêu cầu về kết cấu:

- Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm.

- Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt.

- Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2b.

- Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ.

- Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi.

- Đường kính ngoài của ruột dẫn điện 50/8-240/32 mm².

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính ngoài [mm] |
| --- | --- |
| 50/8 | 9,5-10 |
| 240/32 | 21,5-22,1 |

3. Yêu cầu đối với các sợi cấu thành:

3.1 Đặc tính cơ :

- Các sợi nhôm :

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính sợi nhôm [mm] | Sai số đường kính. không lớn hơn [mm] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Số lần bẻ cong mà không gãy, không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240/32 | 3,6 | 0,04 | 160 | 1,7 | 7 |

- Các sợi thép :

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/ Thép[mm²] | Đường kính sợi thép [mm} | Sai số đường kính, không lớn hơn [mm] | Ưng suất khi giãn 1%, không nhỏ hơn [N/mm²] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Khối lượng lớp mạ kẽm, không nhỏ hơn [g/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240/32 | 2,4 | 0,06 | 1166 | 1313 | 4 | 230 |

3.2 . Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 20C  theo bảng sau :

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Điện trở một chiều ở 20C , không lớn hơn [ / km] |
| --- | --- |
| 240/32 | 0,1182 |

3.3. Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau :

B. Màn chắn ruột dẫn điện:

- Vật liệu cấu tạo: Bán dẫn

- Yêu cầu chế tạo:

+ Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng.

+ Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối.

- Độ dày: ≥ 0,0635 mm

C. Cách điện:

- Vật liệu cấu tạo: XLPE màu tự nhiên.

- Yêu cầu chế tạo: Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng.

- Độ dày trung bình của lớp bọc cách điện XLPE: 5,5 mm

- Độ dày tối thiểu của lớp bọc cách điện tại một điểm bất kỳ: 5 mm

- Cấp cách điện: 12,7/22(24 )kV

- Điện áp thử tần số công nghiệp: 32 kVac/5 phút (thường xuyên), 38 kVac/4 giờ (điển hình),

- Điện áp thử xung: 125 kV.

- Nhiệt độ

+ Nhiệt độ làm việc liên tục: 90oC

+ Nhiệt độ khi ngắn mạch (5s): 250oC

D. Vỏ bọc ngoài:

- Vật liệu cấu tạo: HDPE màu đen bền với tia tử ngoại

- Yêu cầu chế tạo: Định hình bằng phương pháp đùn

- Độ dày trung bình  của lớp vỏ bọc HDPE: 1,2 mm

- Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại một điểm bất kỳ: 1 mm

- Ký hiệu trên bề mặt của lớp bọc cách điện:

+ Tên nhà sản xuất.

+ Năm sản xuất

+ Ký hiệu “ HCMC  PC – dây nhôm lõi thép-24kV XLPE/HDPE -1x [SIZE] mm²”

+ Cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài , số chữ số không quá 6, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5 mm. Mỗi bành cáp có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng .

+ Tất cả các ký hiệu trên phải in với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

E. Bành cáp:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành cáp: max. 2,5 m.

+ Bề rộng bành cáp      : max. 1,4 m.

- Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm.

- Chiều dài mỗi bành:

+ Đối với dây 50/8, 70/11, 95/16, 120/19, 150/19 mm²: không nhỏ hơn 2000 m

+ Đối với dây 185/24, 240/32 mm²: không nhỏ hơn  1000 m

- Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH :

1. Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở của dây dẫn

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao 32 kV trong 05 phút.

2. Thử nghiệm điển hình:

  - Thử nghiệm điện: (*)

- Thử chịu xung (125 kV, 1,2/50 s) tiếp theo thử điện áp tần số công nghiệp 32 kV  trong 15 phút.

- Thử điện áp cao xoay chiều tăng cao 38 kV trong 04 giờ.

  - Thử nghiệm không điện: (*)

- Đo điện trở của dây dẫn.

- Đo bội số bước xoắn của mỗi lớp.

- Thử nghiệm suất kéo đứt của sợi nhôm, sợi thép

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn

- Thử nghiệm suất kéo của sợi thép khi độ giãn dài là 1%

- Độ giãn dài tương đối của sợi thép

- Khối lượng tầng kẽm của sợi thép

- Thử nghiệm số lần bẻ gập của sợi nhôm

- Thử nghiệm độ bền chịu uốn của sợi thép

- Đo chiều dày của cách điện và vỏ bọc.

- Đo chiều dày của màn chắn ruột dẫn điện

- Thử để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa

- Thử để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa

- Thử lão hóa bổ sung trên các mẫu cáp hoàn chỉnh.

- Thử nóng cho cách điện XLPE.

- Thử ngâm nước đối với cách điện.

- Đo hàm lượng tro của vỏ bọc HDPE.

- Thử độ co ngót của  cách điện XLPE.

(*)	Các hạng mục bắt buộc thử nghiệm (Biên bản thử nghiệm điển hình phải đính kèm  theo hồ sơ dự thầu hoặc phải cung cấp trong trường hợp trúng thầu)

- BẢNG TÓM TẮT CC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu (nếu có) | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064, TCVN 5935 hoặc tương đương | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2000 |  |
|  | A. Ruột dẫn điện: |  |  |  |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm | (*) |
|  | Mặt cắt danh định [tiết diện phần nhôm/tiết diện phần thép]: | mm² mm² | 240/32 50/8 | (*) |
|  | Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2b. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | mm mm | 9,5-10 21,5-22,1 | (*) |
|  | Đặc tính kỹ thuật phần nhôm: |  |  |  |
|  | Số sợi nhôm/ đường kính sợi nhôm: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | [n]/mm [n]/mm | 6/3,2 24/3,60 | (*) |
|  | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | Lớp Lớp | 1 2 | (*) |
|  | Sai số đường kính sợi nhôm, không lớn hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | mm mm | 0,04 0,04 | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | N/mm² N/mm² | 165 160 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | % % | 1,7 1,7 | (*) |
|  | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | Lần Lần | 8 7 | (*) |
|  | Đặc tính kỹ thuật phần thép: |  |  |  |
|  | Số sợi thép/đường kính sợi thép: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | [n]/mm [n]/mm | 1/3,2 7/2,4 | (*) |
|  | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | Lớp Lớp | 0 1 | (*) |
|  | Sai số đường kính sợi thép, không lớn hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | mm mm | 0,07 0,06 | (*) |
|  | Ứng suất khi giãn 1% của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | N/mm² N/mm² | 1.098 1.166 | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | N/mm² N/mm² | 1.274 1.313 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi thép, không nhỏ hơn | % | 4 | (*) |
|  | Khối lượng lớp ma kẽm của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | g/m2 | 230 | (*) |
|  | Đặc tính kỹ thuật của dây nhôm lõi thép: |  |  |  |
|  | Điện trở DC của dây dẫn ở 20C, không lớn hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | / km / km | 0,5951 0,1182 | (*) |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn : - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 240/32mm² | N N | 17.112 75.050 | (*) |
|  | Dòng điện định mức: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | A | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | B. Màn chắn ruột dẫn điện: |  |  |  |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn | (*) |
|  | Yêu cầu chế tạo: + Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng. + Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối. |  | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày | mm | ≥0,0635 | (*) |
|  | C. Cách điện: |  |  | (*) |
|  | Vật liệu cấu tạo: |  | XLPE màu tự nhiên | (*) |
|  | Yêu cầu chế tạo: Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình của lớp cách điện XLPE | mm | 5,5 | (*) |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 5 | (*) |
|  | Cấp cách điện | kV | 12,7/22(24) | (*) |
|  | Điện áp thử - Chịu được 5 phút - 50Hz (thử thường xuyên) - Chịu được 4 giờ - 50Hz (thử điển hình) - Xung ( 1,2/50 s) | kV kV kV | 32 38 125 | (*) |
|  | Nhiệt độ - Nhiệt độ làm việc liên tục - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | 0C 0C | 90 250 | (*) |
|  | D. Vỏ bọc ngoài: |  |  |  |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | HDPE màu đen bền với tia tử ngoại | (*) |
|  | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn | (*) |
|  | Độ dày trung bình của lớp vỏ bọc HDPE | mm | 1,2 | (*) |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 1 | (*) |
|  | Ký hiệu trên bề mặt của lớp bọc cách điện |  | Như mô tả trong tiêu chuẩn | (*) |
|  | Mực in |  | Màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt | (*) |
|  | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc): - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | mm mm |  | (*) |
|  | E. Bành cáp: |  |  |  |
|  | Đường kính lớn nhất của bành cáp | m | 2,5 | (*) |
|  | Bề rộng lớn nhất của bành cáp | m | 1,4 | (*) |
|  | Lỗ giữa của bành cáp |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm | (*) |
|  | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành + Đối với dây 50/8 mm2 + Đối với dây 240/32 mm² |  | 2000 m 1000 m Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn. | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

### Đặc tính kỹ thuật của cáp nhôm trần 95mm2

- PHẠM VI ÁP DỤNG :

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây nhôm lõi thép trần dùng cho đường dây tải điện trên không.

- TIÊU CHUẨN :

- TCVN 5064-1994: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không

- MÔ TẢ :

1. Các thông số cơ bản :

- Vật liệu dẫn điện:  Nhôm.

- Mặt cắt danh định: 50/8, 70/11, 95/16, 120/19, 150/19, 185/24, 240/32, 330/43, 400/64mm².

- Số lượng sợi cấu thành, đường kính sợi cấu thành và số lớp xoắn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Phần nhôm |  |  | Phần thép |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn |
| 50/8 | 6 | 3,2 | 1 | 1 | 3,2 | 0 |
| 95/16 | 6 | 4,5 | 1 | 1 | 4,5 | 0 |
| 120/19 | 26 | 2,4 | 2 | 7 | 1,85 | 1 |

2. Yêu cầu về kết cấu:

- Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm.

- Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt.

- Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2b.

- Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ và được bôi mỡ hoặc không bôi mỡ chống gỉ. Lớp mỡ phải đồng đều không có chỗ khuyết.

- Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi.

- Đường kính ngoài của ruột dẫn điện 50/8- 240/32 mm².

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính ngoài [mm] |
| --- | --- |
| 50/8 | 9,5-10 |
| 95/16 | 13,4-13,8 |
| 120/19 | 14,8-15,3 |

3. Yêu cầu đối với các sợi cấu thành:

3.1 Đặc tính cơ :

- Các sợi nhôm :

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính sợi nhôm [mm] | Sai số đường kính. không lớn hơn [mm] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Số lần bẻ cong mà không gãy, không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/8 | 3,2 | 0,04 | 165 | 1,7 | 8 |
| 95/16 | 4,5 | 0,05 | 160 | 2,0 | 7 |
| 120/19 | 2,4 | 0,03 | 175 | 1,5 | 8 |

- Các sợi thép :

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/ Thép[mm²] | Đường kính sợi thép [mm} | Sai số đường kính, không lớn hơn [mm] | Ưng suất khi giãn 1%, không nhỏ hơn [N/mm²] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Khối lượng lớp mạ kẽm, không nhỏ hơn [g/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/8 | 3,2 | 0,07 | 1098 | 1274 | 4 | 230 |
| 95/16 | 4,545 | 0,08 | 1098 | 1176 | 4 | 250 |
| 120/19 | 1,85 | 0,06 | 1166 | 1313 | 4 | 190 |

3.2 . Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 20C  theo bảng sau :

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Điện trở một chiều ở 20C , không lớn hơn [ / km] |
| --- | --- |
| 50/8 | 0,5951 |
| 95/16 | 0,3007 |
| 120/19 | 0,2440 |

3.3. Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau :

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn [N] |
| --- | --- |
| 50/8 | 17.112 |
| 95/16 | 33.369 |
| 120/19 | 41.521 |

4. Bành cáp

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành cáp  : max. 2,5m.

+ Bề rộng bành cáp        : max. 1,4m.

- Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- Chiều di mỗi bành : không nhỏ hơn  2000m

- Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

1. Thử nghiệm thường xuyên :

- 	Đo điện trở của dây dẫn

- Đo đường kính của sợi nhôm, sợi thép

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn.

2. Thử nghiệm điển hình :

- 	Đo điện trở của dây dẫn. (*)

- 	Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp (*)

- 	Thử nghiệm lực kéo đứt  của sợi nhôm, sợi thép (*)

- 	Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn (*)

- 	Thử nghiệm lực kéo của sợi thép khi độ giãn dài 1% (*)

- 	Độ giãn dài tương đối của sợi thép (*)

- 	Khối lượng tầng kẽm của sợi thép (*)

- 	Thử nghiệm số lần bẻ gập của sợi nhôm (*)

- Thử nghiệm độ bền chịu uốn của sợi thép (*)

(*)	Các hạng mục bắt buộc thử nghiệm (Biên bản thử nghiệm điển hình phải đính kèm  theo hồ sơ dự thầu hoặc phải cung cấp trong trường hợp trúng thầu)

- BẢNG TÓM TẮT ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu (nếu có) | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064 hoặc tương đương | (*) |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm | (*) |
|  | Mặt cắt danh định | mm² | 50/8, 95/16, 120/19, mm2 | (*) |
|  | Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2b. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ và được bôi mỡ hoặc không bôi mỡ chống gỉ. Lớp mỡ phải đồng đều không có chỗ khuyết. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện 50/8-240/32 : - Dây dẫn 50/8mm² - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 120/19mm² | mm | 9,5-10 13,4-13,8 14,8-15,3 | (*) |
|  | Đặc tính kỹ thuật phần nhôm |  |  |  |
|  | Số sợi nhôm/đường kính sợi nhôm: - Dây dẫn 50/8mm² - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 120/19mm² | [n]/mm | 6/3,2 6/4,5 26/2,4 | (*) |
|  | Số lớp xoắn : - Dây dẫn 50/8mm² - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 120/19mm² | Lớp | 1 1 2 | (*) |
|  | Sai số đường kính sợi nhôm, không lớn hơn : - Dây dẫn 50/8mm² - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 120/19mm² |  | 0,04 0,05 0,03 | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn : - Dây dẫn 50/8mm² - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 120/19mm² | N/mm² | 165 160 175 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi nhôm, không nhỏ hơn : - Dây dẫn 50/8mm² - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 120/19mm² | % | 1,7 2,0 1,5 | (*) |
|  | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi nhôm, không nhỏ hơn : - Dây dẫn 50/8mm² - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 120/19mm² | Lần | 8 7 8 | (*) |
|  | Đặc tính kỹ thuật phần thép |  |  |  |
|  | Số sợi thép/đường kính sợi thép : - Dây dẫn 50/8mm² - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 120/19mm² | [n]/mm | 1/3,2 1/4,5 7/1,85 | (*) |
|  | Số lớp xoắn : - Dây dẫn 50/8mm² - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 120/19mm² | Lớp | 0 0 1 | (*) |
|  | Sai số đường kính sợi thép, không lớn hơn : - Dây dẫn 50/8mm² - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 120/19mm² | mm | 0,07 0,08 0,06 | (*) |
|  | Ứng suất khi giãn 1% của sợi thép, không nhỏ hơn - Dây dẫn 50/8mm² - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 120/19mm² | N/mm² | 1098 1098 1166 | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn : - Dây dẫn 50/8mm² - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 120/19mm² | N/mm² | 1274 1176 1313 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi thép, không nhỏ hơn | % | 4 | (*) |
|  | Khối lượng lớp ma kẽm của sợi thép, không nhỏ hơn : - Dây dẫn 50/8mm² - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 120/19mm² | g/m2 | 230 250 190 | (*) |
|  | Đặc tính kỹ thuật của ACSR |  |  |  |
|  | Điện trở DC của dây dẫn ở 20C, không lớn hơn : - Dây dẫn 50/8mm² - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 120/19mm² | / km | 0,5951 0,3007 0,2440 | (*) |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn : - Dây dẫn 50/8mm² - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 120/19mm² | N | 17.112 33.369 41.521 | (*) |
|  | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc): - Dây dẫn 50/8mm² - Dây dẫn 95/16mm² - Dây dẫn 120/19mm² |  | Nhà thầu phải phát biểu đường kính ngoài tối đa của các loại dây dẫn ở cột bên | (*) |
|  | Đường kính lớn nhất của bành cáp | m | 2,5 | (*) |
|  | Bề rộng lớn nhất của bành cáp | m | 1,4 | (*) |
|  | Lỗ giữa của bành cáp |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm | (*) |
|  | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành |  | 2000 Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn liên tục, không đứt đoạn | (**) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

### Đặc tính kỹ thuật của cáp đồng trần 25mm2; 50mm2

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây đồng trần.

- TIÊU CHUẨN:

TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không.

- MÔ TẢ:

- Các thông số cơ bản:

- Vật liệu dẫn điện: Đồng

- Mặt cắt danh định: 25 mm², 50 mm².

- Số lượng sợi cấu thành, đường kính sợi cấu thành và số lớp xoắn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 7 | 2,13 | 1 |
| 50 | 7 | 3,0 | 1 |

- Yêu cầu về kết cấu:

- Dây dẫn bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm.

- Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt.

- Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a.

Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy.

- Yêu cầu đối với các sợi cấu thành:

  - . Đặc tính cơ:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Đường kính sợi đồng [mm] | Sai số đường kính. không lớn hơn [mm] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Số lần bẻ cong mà không gãy, không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 2,13 | 0,02 | 400 | 1,0 | 6 |
| 50 | 3,0 | 0,02 | 400 | 1,0 | 7 |

  - . Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 200C  theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Điện trở một chiều ở 20(C, không lớn hơn [ / km] |
| --- | --- |
| 25 | 0,7336 |
| 50 | 0,3688 |

  - Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn [N] |
| --- | --- |
| 25 | 9463 |
| 50 | 17455 |

- Bành dây:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành dây: max. 2,5 m.

+ Bề rộng bành dây: max. 1,4 m.

- Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm.

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000 m.

- Đảm bảo trong mổi bành dây chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở của dây dẫn

2. Thử nghiệm điển hình:

- Đo điện trở của dây dẫn

- Đo đường kính của sợi đồng

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp , đường kính các lớp.

- Thử nghiệm suất kéo đứt của sợi đồng

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây

- Thử nghiệm độ dãn dài tương đối khi đứt của sợi đồng

- Thử nghiệm số lần bẻ cong của sợi đồng

- BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064, TCVN 5064/SĐ1. |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng |
|  | Mặt cắt danh định | mm² | 25, 38, 50, 75, 95 |
|  | Số lượng sợi cấu thành : - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 95mm² | Sợi | 7 7 19 |
|  | Đường kính sợi cấu thành : - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 95mm² | mm | 2,13 3,0 2,51 |
|  | Số lớp xoắn : - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 95mm² | Lớp | 1 1 2 |
|  | Dây dẫn bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm. |  | Đáp ứng |
|  | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng |
|  | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng |
|  | Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a. |  | Đáp ứng |
|  | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. |  | Đáp ứng |
|  | Sai lệch cho phép đối với đường kính sợi đồng, không lớn hơn : - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 95mm² | mm | 0,02 0,02 0,02 |
|  | Suất kéo đứt của sợi đồng, không nhỏ hơn : - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 95mm² | N/mm² | 400 400 400 |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi đồng, không nhỏ hơn : - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 95mm² | %. | 1,0 1,0 1,0 |
|  | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 95mm² | Lần. | 6 7 6 |
|  | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20(C, không lớn hơn : - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 95mm² | /Km | 0,7336 0,3688 0,1944 |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn : - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 95mm² | N | 9463 17455 37637 |
|  | Đường kính ngoài của dây : - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² - Dây dẫn 95mm² | mm | Nhà thầu phải trình bày thông số này ở cột bên cạnh |
|  | Đường kính lớn nhất của bành dây | m | 2,5 |
|  | Bề rộng lớn nhất của bành dây | m | 1,4 |
|  | Lỗ giữa của bành dây |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm |
|  | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành |  | 1000m Đảm bảo trong mỗi bành dây chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn. |

### Đặc tính kỹ thuật của cáp đồng bọc 25mm2, 50mm2, 240mm2

- PHAÏM VI AÙP DUÏNG:

Tieâu chuaån naøy ñöôïc aùp duïng cho daây ñoàng boïc trung theá söû duïng noái reõ töø löôùi trung theá ñeán thieát bò LBS, recloser, DS, bieán ñieän aùp, bieán doøng ñieän, maùy bieán theá, ...

- TIEÂU CHUAÅN:

TCVN 5935-1995: Caùp ñieän löïc caùch ñieän baèng ñieän moâi raén coù ñieän aùp danh ñònh töø 1kV ñeán 30 kV.

TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không.

- MOÂ TAÛ:

1. Các thông số cơ bản:

- Vật liệu dẫn đñiện : Đồng

- Mặt cắt danh định: 25mm2, 50mm2, 95mm2, 240mm2.

- Số lượng sợi cấu thaønh theo bảng sau:

| ##### Mặt cắt danh định ##### [ mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện |
| --- | --- |
| 25 | 7 |
| 50 | 19 |
| 95 | 19 |
| 240 | 61 |

2. Yeâu caàu veà lôùp maøn chaén ruoät daãn ñieän:

- Ruột dẫn điện của dây bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm.

- Ruột dẫn điện của dây phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau. Các lớp xoắn phải chặt.

- Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a.

- Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mốì nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy.

3. Yêu cầu đổì với các sơi cấu thành:

3.1. Đặc tính cơ:

| ##### Mặt cắt danh định ##### [ mm²] | ##### Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm2] | ##### Độ giãn dài ##### tương đối, không nhỏ hơn ##### [%] | ##### Số lần ##### bẻ cong mà không gãy , không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 400 | 1,0 | 6 |
| 50 | 400 | 1,0 | 6 |
| 95 | 400 | 1,0 | 6 |
| 240 | 400 | 1,0 | 6 |

3.2. Điện trở một chiều của dây ồ nhiệt độ 20°c theo bảng sau:

| ##### Mặt cắt danh định ##### [ mm²] | Điện trở một chiều ở 20°c, không lớn hơn [Ω/km] |
| --- | --- |
| 25 | 0,7270 |
| 50 | 0,3870 |
| 95 | 0,1930 |
| 240 | 0,0754 |

3.3. Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau:

| ##### Mặt cắt danh định ##### [ mm²] | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn [N] |
| --- | --- |
| 25 | 9.463 |
| 50 | 17.455 |
| 95 | 37.637 |
| 240 | 93.837 |

4. Yêu cầu về lớp màn chắn ruột dẫn điện:

- Vật liệu cấu tạo: Bán dẫn

- Yêu cầu chế tạo:

+ Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương phpa1 đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng.

+ Màn chắn bán dẫn phải dể dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối.

- Độ dày: ≥0,0635mm

5. Yêu cầu về lớp cách điện:

- Ruột dẫn điện được bọc cách điện XLPE màu tự nhiên.

- Lớp bọc được thực hiện bằng phương pháp đùn.

Độ dày trung bình của lớp bọc cách điện XLPE: 5,5 mm

- Ñoä daøy toái thieåu cuûa lôùp boïc caùch ñieän taïi moät ñieåm baát kyø 	: 5 mm

- Caáp caùch ñieän						:12,7/22(24) kV

- Ñieän aùp thöû taàn soá coâng nghieäp:  30 kV AC/5phuùt (thöôøng xuyeân), 38 kV AC/4giôø (ñieån hình),

- Ñieän aùp thöû xung: 125 kV.

- Nhieät ñoä

. Nhieät ñoä laøm vieäc lieân tuïc		: 90OC

. Nhieät ñoä khi taûi cöôõng böùc		: 105OC

. Nhieät ñoä khi ngaén maïch			: 250OC

6. Yeâu caàu veà lôùp voû boïc ngoaøi:

- Vaät lieäu laøm voû boïc ngoaøi: HDPE maøu đñen beàn vôùi tia töû ngoaïi.

- Lôùp boïc ñöôïc thöïc hieän baèng phöông phaùp ñuøn.

- Ñoä daøy trung bình  cuûa lôùp voû boïc HDPE					: 1,2 mm

- Ñoä daøy toái thieåu cuûa lôùp voû boïc HDPE taïi moät ñieåm baát kyø	: 1 mm

7. Kyù hieäu treân beà maët cuûa lôùp voû boïc ngoaøi:

- Teân nhaø saûn xuaát.

- Naêm saûn xuaát

- Kyù hieäu “ HCMC  PC - CU-22(24) kV XLPE/HDPE -1x [SIZE] mm²”

- Daây phaûi ñöôïc ñaùnh soá thöù töï caùch khoaûng moãi meùt chieàu daøi , soá chöõ soá khoâng quaù 6, chieàu cao moãi chöõ soá khoâng ñöôïc nhoû hôn 5 mm . Moãi baønh daây coù theå baét ñaàu töø moät soá nguyeân baát kyø, soá nhoû nhaát naèm trong cuøng.

- Taát caû caùc kyù hieäu treân phaûi ñöôïc thöïc hieän baèng phöông phaùp in phun vaø in vôùi möïc in maøu traéng beàn vôùi ñieàu kieän thôøi tieát khaéc nghieät.

8. Baønh daây:

- Kích thöôùc khoâng ñöôïc vöôït quaù caùc giaù trò sau:

+ Ñöôøng kính baønh daây: max. 2,5 m.

+ Beà roäng baønh daây      : max. 1,4 m.

- Loã giöõa cuûa baønh daây phaûi ñöôïc gia cöôøng baèng 1 taám theùp coù ñoä daøy khoâng ít hôn 10 mm vaø coù theå gaén vôùi truïc coù ñöôøng kính 95 mm.

- Chieàu daøi moãi baønh daây khoâng nhoû hôn 1000 m. Ñaûm baûo moãi baønh chæ goàm moät ñoaïn daây lieân tuïc, khoâng ñöùt ñoaïn.

- CAÙC HAÏNG MUÏC THÖÛ NGHIEÄM:

1. Thöû nghieäm thöôøng xuyeân:

- Ño ñieän trôû cuûa daây daãn

- Thöû ñieän aùp xoay chieàu taêng cao 30 kV trong 05 phuùt.

- Thöû nghieäm ñieån hình:

  - Thöû nghieäm ñieän:

- Thöû chòu xung (125 kV, 1.2/50 s) tieáp theo thöû ñieän aùp taàn soá coâng nghieäp 30 kV trong 15 phuùt.

- Thöû ñieän aùp cao xoay chieàu taêng cao 38 kV trong 04 giôø.

  - Thöû nghieäm khoâng ñieän:

- Ño ñieän trôû cuûa daây daãn.

- Ño chieàu daøi böôùc xoaén cuûa moãi lôùp, ñöôøng kính caùc lôùp

- Thöû nghieäm löïc keùo ñöùt  cuûa sôïi ñoàng

- Thöû nghieäm löïc keùo ñöùt cuûa daây daãn

- Thöû nghieäm soá laàn beû gaäp cuûa sôïi ñoàng

- Ño chieàu daøy cuûa caùch ñieän.

- Thöû ñeå xaùc ñònh tính chaát cô hoïc cuûa caùch ñieän tröôùc vaø sau khi laõo hoùa.

- Thöû ñeå xaùc ñònh tính chaát cô cuûa voû boïc tröôùc vaø sau khi laõo hoùa.

- Thöû laõo hoùa boå sung treân caùc maãu daây hoaøn chænh.

- Thöû noùng cho caùch ñieän XLPE vaø voû boïc ngoaøi SE1.

- Thöû ngaâm nöôùc ñoái vôùi caùch ñieän.

- Ño haøm löôïng tro cuûa voû boïc PE

- Thöû ñoä co ngoùt cuûa  caùch ñieän XLPE.

- BAÛNG TOÙM TAÉT CAÙC THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT:

| # STT | MOÂ TAÛ | ÑÔN VÒ | YEÂU CAÀU | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  | ##### Nhà thầu phải trình bày các thông số này | ##### (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này | ##### (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” | ##### (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu | (*) |
|  | Tieâu chuaån saûn xuaát vaø thöû nghieäm |  | TCVN 5064, TCVN 5935 hoặc töông ñöông | (*) |
|  | Vaät lieäu daãn ñieän |  | Ñoàng | (*) |
|  | Mặt cắt danh định | mm2 | 25, 50, 70, 95, 120, 150, 240 | (*) |
|  | Soá tao toái thieåu caáu thaønh: - Daây 25 mm² - Daây 50 mm² - Daây 95 mm² - Daây 240 mm² | Sôïi Sôïi Sôïi Sôïi | 7 19 19 61 | (*) |
|  | Ruột dẫn điện của dây bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Ruột dẫn điện của dây phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bội sô" bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng lsợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây 25 mm2 - Dây 50 mm2 - Dây 95 mm2 - Dây 240 mm2 | N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 | 400 400 400 400 400 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây 25 mm2 - Dây 50 mm2 - Dây 95 mm2 - Dây 240 mm2 | % % % % | 1,0 1,0 1,0 1,0 | (*) |
|  | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây 25 mm2 - Dây 50 mm2 - Dây 95 mm2 - Dây 240 mm2 | Lần Lần Lần Lần | 6 6 6 6 | (*) |
|  | Ñieän trôû moät chieàu cuûa daây daãn ôû 20C, khoâng lôùn hôn: - Daây 25 mm² - Daây 50 mm² - Daây 95 mm² - Daây 240 mm² | /Km /Km /Km /Km | 0,727 0,387 0,193 0,0754 | (*) |
|  | Lực kéo đứt của dây: - Dây 25 mm2 - Dây 50 mm2 - Dây 95 mm2 - Dây 240 mm2 | N N N N | 9.463 17.455 37.637 93.837 | (*) |
|  | Ñöôøng kính ngoaøi toái ña cuûa daây (keå caû lôùp boïc caùch ñieän vaø lôùp voû boïc): - Daây 25 mm² - Daây 50 mm² - Daây 95 mm² - Daây 240 mm² | mm mm mm mm |  | (*) |
|  | Maøn chaén ruoät daãn ñieän |  |  |  |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn | (*) |
|  | Yêu cầu chế tạo + Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng. + Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối. |  | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày | mm | ≥0,0635 | (*) |
|  | Caùch ñieän |  |  |  |
|  | Vaät lieäu caùch ñieän |  | XLPE maøu töï nhieän , beân ngoaøi boïc moät lôùp HDPE maøu ñen beàn vôùi tia töû ngoaïi | (*) |
|  | Ñoä daøy trung bình cuûa lôùp caùch ñieän XLPE | mm | 5,5 | (*) |
|  | Ñoä daøy toái thieåu cuûa lôùp caùch ñieän XLPE taïi 1 ñieåm baát kyø | mm | 5 | (*) |
|  | Caáp caùch ñieän | kV | 12,7/22(24) | (*) |
|  | Ñieän aùp thöû - Chòu ñöôïc 5 phuùt - 50Hz (thöû thöôøng xuyeân) - Chòu ñöôïc 4 giôø - 50Hz (thöû ñieån hình) - Xung | kV kV kV | 30 38 125 | (*) |
|  | Nhieät ñoä - Nhieät ñoä laøm vieäc lieân tuïc - Nhieät ñoä khi taûi cöôõng böùc - Nhieät ñoä khi ngaén maïch | OC OC OC | 90 105 250 |  |
|  | Voû boïc ngoaøi: |  |  |  |
|  | Vaät lieäu cheá taïo |  | HDPE maøu ñen beàn vôùi tia töû ngoaïi | (*) |
|  | Ñoä daøy trung bình cuûa lôùp voû boïc HDPE | mm | 1,2 | (*) |
|  | Ñoä daøy toái thieåu cuûa lôùp voû boïc HDPE taïi 1 ñieåm baát kyø | mm | 1 | (*) |
|  | Kyù hieäu treân beà maët caùch ñieän - Teân nhaø saûn xuaát. - Naêm saûn xuaát - Kyù hieäu “ HCMC PC - CU-22(24) kV XLPE/HDPE -1x [SIZE] mm²” - Daây phaûi ñöôïc ñaùnh soá thöù töï caùch khoaûng moãi meùt chieàu daøi , soá chöõ soá khoâng quaù 6, chieàu cao moãi chöõ soá khoâng ñöôïc nhoû hôn 5 mm . Moãi baønh daây coù theå baét ñaàu töø moät soá nguyeân baát kyø, soá nhoû nhaát naèm trong cuøng. |  | Ñaùp öùng Ñaùp öùng Ñaùp öùng Ñaùp öùng | (*) |
|  | Phöông phaùp thöïc hieän |  | In phun vôùi möïc in maøu traéng beàn vôùi ñieàu kieän thôøi tieát khaéc nghieät | (*) |
|  | Ñöôøng kính lôùn nhaát cuûa baønh daây | m | 2,5 | (*) |
|  | Beà roäng lôùn nhaát cuûa baønh daây | m | 1,4 | (*) |
|  | Loã giöõa cuûa baønh daây |  | Gia cöôøng baèng theùp taám coù beà daøy khoâng ít hôn 10 mm vaø coù theå gaén vaøo truïc coù ñöôøng kính 95 mm | (*) |
|  | Chieàu daøi daây quaán treân moãi baønh | m | 1000 . Ñaûm baûo trong moãi baønh chæ goàm moät ñoaïn daây lieân tuïc , khoâng ñöùt ñoaïn. | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

### Đặc tính kỹ thuật dây sắt mạ kẽm tiếp địa D8:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho dây tiếp địa sắt mạ kẽm d8.

II. MÔ TẢ:

- Đường kính: 8mm

- Bề mặt của sắt tròn phải trơn, nhẵn, không có vết xướt và khuyết tật

- Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm: 55m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền

III. CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM :

1. Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra bên ngoài (trơn nhẵn, không có vết xước, khuyết tật...)

- Đo kích thước

2. Thử nghiệm điển hình:

- Thử nghiệm độ dày trung bình của lớp mạ kẽm

3. Thử nghiệm nghiệm thu:

- Thử nghiệm độ dày trung bình của lớp mạ kẽm

IV. BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| Stt | Nội dung yêu cầu | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục | Dây tiếp địa sắt mạ Zn đk 8mm | (*) |
| 2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 3 | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 4 | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 5 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
| 6 | Đường kính | 8mm | (*) |
| 7 | Bề mặt của sắt tròn phải trơn, nhẵn, không có vết xướt và khuyết tật | Đáp ứng | (*) |
| 8 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | 55m | (*) |
| 9 | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền | Đáp ứng | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

### Đặc tính kỹ thuật đầu cáp góc T-plug đơn 24kV:

- PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy cách kỹ thuật này qui định các yêu cầu kỹ thuật đối với hộp đầu cáp góc T plug loại đơn.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

- YÊU CẦU CHUNG

- Cấu trúc:

Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng trong nhà.

Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để có thể đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp một lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp một lõi và 1 T-plug để có thể đấu một cáp ngầm trung thế một lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng.

Đối với hộp đầu cáp góc sử dụng cho cáp 3 lõi: Người mua phải quy định cụ thể khoảng cách tối thiểu từ bushing của ngăn đầu cáp đến chạc ba (chia cáp 3 lõi thành 3 cáp 1 lõi).

Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV hoặc 35kV-3x50, 3x95, 3x240mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.

Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.

Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2.

- ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

  - Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút (Uo=12,7kV).

  - Độ bền điện áp xung: 125kV

  - Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

  - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

  - Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV.

  - Nhà sản xuất T-plug phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp.

- BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| TT | Hạng mục | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
|  | - Điều kiện chung: |  |  |
|  | 1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |  |
|  | Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |
|  | Độ ẩm cực đại | 100% |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan |  |  |
|  | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |  |
|  | Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |  |
|  | Tần số (Hz) | 50 |  |
|  | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. | Đáp ứng |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. | Đáp ứng |  |
|  | - Yêu cầu chung: |  |  |
|  | - Cấu trúc |  |  |
|  | - Loại: | Co nguội, co nóng, sử dụng trong nhà. |  |
|  | - Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để có thể đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện. | Đáp ứng |  |
|  | - Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp một lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp một lõi và 1 T-plug để có thể đấu một cáp ngầm trung thế một lõi vào một ngăn tủ điện. |  |  |
|  | - Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. | Đáp ứng |  |
|  | - T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng. | Đáp ứng |  |
|  | - Đối với hộp đầu cáp góc sử dụng cho cáp 3 lõi: Người mua phải quy định cụ thể khoảng cách tối thiểu từ bushing của ngăn đầu cáp đến chạc ba (chia cáp 3 lõi thành 3 cáp 1 lõi). | Đáp ứng |  |
|  | - Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc. | Đáp ứng |  |
|  | - Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối: |  |  |
|  | - Loại: | 24kV -3x50, 3x95, 3x240 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2. |  |
|  | - Vật liệu làm lõi cáp | Đồng |  |
|  | - Vật liệu cách điện | XLPE, EPR |  |
|  | - Độ dày của lớp cách điện: | 5,5 mm |  |
|  | - Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm. | Đáp ứng |  |
|  | - Lớp giáp: | Theo IEC 60502-2. |  |
|  | - Đặc tính kỹ thuật: |  |  |
|  | - Đặc tính kỹ thuật |  |  |
|  | - Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút (Uo=12,7kV): | 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút |  |
|  | - Độ bền điện áp xung: | 125kV |  |
|  | - Phóng điện cục bộ: | tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo. |  |
|  | - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương. | Đáp ứng |  |
|  | - Khoảng cách rò tối thiểu:. | 20 mm/kV |  |
|  | - Nhà sản xuất T-plug phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp. | Đáp ứng |  |

- CÁC YÊU CẦU VỀ THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

- Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 4:

- Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ:

- Điện trở màn chắn (screen resistance).

- Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current).

- Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation).

- Lực thao tác (Operating force).

- Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point).

### Đặc tính kỹ thuật đầu cáp góc T-plug đôi 24kV:

- PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy cách kỹ thuật này qui định các yêu cầu kỹ thuật đối với hộp đầu cáp góc T plug loại đôi.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

- YÊU CẦU CHUNG

- Cấu trúc:

Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng trong nhà.

Hộp đầu cáp góc T-plug loại đôi bao gồm 01 hộp đầu cáp góc T-plug thứ nhất và 01 đầu cáp góc T-plug thứ hai đấu vào đầu cáp góc T-plug thứ nhất để có thể đấu 02 cáp ngầm trung thế vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp góc T-plug thứ nhất dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để có thể đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp góc T-plug thứ hai dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để có thể đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào đầu cáp góc T-plug thứ nhất.

Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng.

Đối với hộp đầu cáp góc sử dụng cho cáp 3 lõi: Người mua phải quy định cụ thể khoảng cách tối thiểu từ bushing của ngăn đầu cáp đến chạc ba (chia cáp 3 lõi thành 3 cáp 1 lõi).

Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV hoặc 35kV-3x50, 3x95, 3x240 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.

Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.

Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2.

- ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

  - Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút (Uo=12,7kV).

  - Độ bền điện áp xung: 125kV

  - Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

  - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

  - Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV.

  - Nhà sản xuất T-plug phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp.

- BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| TT | Hạng mục | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
|  | - Điều kiện chung: |  |  |
|  | 1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |  |
|  | Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |
|  | Độ ẩm cực đại | 100% |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan |  |  |
|  | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |  |
|  | Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |  |
|  | Tần số (Hz) | 50 |  |
|  | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. | Đáp ứng |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. | Đáp ứng |  |
|  | - Yêu cầu chung: |  |  |
|  | - Cấu trúc |  |  |
|  | - Loại: | Co nguội, co nóng, sử dụng trong nhà. |  |
|  | - Hộp đầu cáp góc T-plug loại đôi bao gồm 01 hộp đầu cáp góc T-plug thứ nhất và 01 đầu cáp góc T-plug thứ hai đấu vào đầu cáp góc T-plug thứ nhất để có thể đấu 02 cáp ngầm trung thế vào một ngăn tủ điện. | Đáp ứng |  |
|  | - Hộp đầu cáp góc T-plug thứ nhất dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để có thể đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện. |  |  |
|  | - Hộp đầu cáp góc T-plug thứ hai dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để có thể đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào đầu cáp góc T-plug thứ nhất. |  |  |
|  | - Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. |  |  |
|  | - T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng. |  |  |
|  | - Đối với hộp đầu cáp góc sử dụng cho cáp 3 lõi: Người mua phải quy định cụ thể khoảng cách tối thiểu từ bushing của ngăn đầu cáp đến chạc ba (chia cáp 3 lõi thành 3 cáp 1 lõi). |  |  |
|  | - Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc. |  |  |
|  | - Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối: |  |  |
|  | - Loại: | 24kV -3x50, 3x95, 3x120, 3x240 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2. |  |
|  | - Vật liệu làm lõi cáp | Đồng |  |
|  | - Vật liệu cách điện | XLPE, EPR |  |
|  | - Độ dày của lớp cách điện: | 5,5 mm |  |
|  | - Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm. | Đáp ứng |  |
|  | - Lớp giáp: | Theo IEC 60502-2. |  |
|  | - Đặc tính kỹ thuật: |  |  |
|  | - Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút (Uo=12,7kV): | 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút |  |
|  | - Độ bền điện áp xung: | 125kV |  |
|  | - Phóng điện cục bộ: | tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo. |  |
|  | - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương. | Đáp ứng |  |
|  | - Khoảng cách rò tối thiểu:. | 20 mm/kV |  |
|  | - Nhà sản xuất T-plug phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp. | Đáp ứng |  |

- CÁC YÊU CẦU VỀ THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

- Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

- Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 4:

- Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ:

- Điện trở màn chắn (screen resistance).

- Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current).

- Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation).

- Lực thao tác (Operating force).

- Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point).

### Đặc tính kỹ thuật đầu cáp góc Elbow 24kV:

- PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy cách kỹ thuật này qui định các yêu cầu kỹ thuật đối với hộp đầu cáp góc Elbow.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

- YÊU CẦU CHUNG

- Cấu trúc:

Hộp đầu cáp góc Elbow dùng cho cáp ba lõi bao gồm 01 hộp đầu cáp thẳng và 3 elbows để đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng trong nhà.

Elbow được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện.

Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV hoặc 35kV-3x50, 3x95, 3x240 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.

Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.

Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2.

- ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

  - Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút (Uo=12,7kV).

  - Độ bền điện áp xung: 125kV

  - Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

  - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

  - Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV.

  - Nhà sản xuất T-plug phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp.

- BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| TT | Hạng mục | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
|  | - Điều kiện chung: |  |  |
|  | 1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |  |
|  | Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |
|  | Độ ẩm cực đại | 100% |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan |  |  |
|  | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |  |
|  | Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |  |
|  | Tần số (Hz) | 50 |  |
|  | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. | Đáp ứng |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. | Đáp ứng |  |
|  | - Yêu cầu chung: |  |  |
|  | - Cấu trúc |  |  |
|  | - Hộp đầu cáp góc Elbow dùng cho cáp ba lõi bao gồm 01 hộp đầu cáp thẳng và 3 elbows để đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện. | Đáp ứng |  |
|  | - Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. | Đáp ứng |  |
|  | - Loại: | Co nguội, co nóng, sử dụng trong nhà. |  |
|  | - Elbow được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện. | Đáp ứng |  |
|  | - Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc. | Đáp ứng |  |
|  | - Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối: |  |  |
|  | - Loại: | 24kV -3x50, 3x95, 3x240 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2. |  |
|  | - Vật liệu làm lõi cáp | Đồng |  |
|  | - Vật liệu cách điện | XLPE, EPR |  |
|  | - Độ dày của lớp cách điện: | 5,5 mm |  |
|  | - Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm. | Đáp ứng |  |
|  | - Lớp giáp: | Theo IEC 60502-2. |  |
|  | - Đặc tính kỹ thuật: |  |  |
|  | - Đặc tính kỹ thuật |  |  |
|  | - Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút (Uo=12,7kV): | 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút |  |
|  | - Độ bền điện áp xung: | 125kV |  |
|  | - Phóng điện cục bộ: | tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo. |  |
|  | - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương. | Đáp ứng |  |
|  | - Khoảng cách rò tối thiểu:. | 20 mm/kV |  |

- CÁC YÊU CẦU VỀ THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

- Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 4:

- Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ:

- Điện trở màn chắn (screen resistance).

- Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current).

- Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation).

- Lực thao tác (Operating force).

- Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point).

### Đặc tính kỹ thuật của silicon cách điện (dạng mỡ):

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho Silicon cách điện (dạng mỡ).

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

Din 51757 hoặc tương đương.

- MÔ TẢ:

- Chức năng: Sử dụng cho hộp đầu cáp, hộp nối cáp, T-Plug, Elbow, … Lấp đầy khoảng hỡ không khí và làm trơn bề mặt lớp XLPE của sợi cáp ngầm

- Màu sắc: Màu trắng ngà

- Hình dạng: Hỗn hợp nhão

- Mùi: Không mùi

- Tỷ trọng: 1g/cm3 tại 25OC

- Nhiệt độ làm việc: -40OC ÷ 210OC

- Độ hòa tan: Không hòa tan trong nước

- Đóng gói: 60gram trong ống nhựa

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

Không yêu cầu thử nghiệm

- BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu |  |
| 4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | Din 51757 hoặc tương đương |  |
| 5 | Chức năng | Sử dụng cho hộp đầu cáp, hộp nối cáp, T-Plug, Elbow, … Lấp đầy khoảng hỡ không khí và làm trơn bề mặt lớp XLPE của sợi cáp ngầm |  |
| 6 | Màu sắt | Màu trắng ngà |  |
| 7 | Hình dạng | Hỗn hợp nhão |  |
| 8 | Mùi | Không mùi |  |
| 9 | Tỷ trọng | 1g/cm3 tại 25OC |  |
| 10 | Nhiệt độ làm việc | -40OC ÷ 210OC |  |
| 11 | Độ hòa tan | Không hòa tan trong nước |  |
| 12 | Đóng gói | 60gram trong ống nhựa |  |

### Đặc tính kỹ thuật đầu cáp 3*240mm2 – OD, 3*50mm2– OD loại cho cáp màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng:

- PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy cách kỹ thuật này qui định các yêu cầu kỹ thuật đối với hộp đầu cáp ngầm 22 sử dụng ngoài trời.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

- THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT:

Trong quy cách kỹ thuật này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

- QCVN: Quy chuẩn Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dang một hệ thống điện.

- Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng.

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

- ĐIỀU KIỆN CHUNG

1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |

Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

3. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

- YÊU CẦU CHUNG

- Cấu trúc

Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng ngoài trời.

Hộp đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm.

Hộp đầu cáp bao gồm:

- Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

- Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi.

- Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.

Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV hoặc 35kV-3x25, 3x35, 3x50, 3x70, 3x95, 3x120, 3x150, 3x185, 3x240, 3x300, 3x400 mm², 1x25, 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150, 1x185, 1x240, 1x300, 1x400, 1x500, 1x630 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.

Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.

Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2.

- ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Đặc tính kỹ thuật

  - Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút (Uo=12,7kV).

  - Độ bền điện áp xung: 125kV

  - Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

  - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

  - Khoảng cách rò tối thiểu: 25 mm/kV hoặc 31 mm/kV.

  - Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

- Phụ kiện

- Đối với hộp đầu cáp 3x240 mm² 	: 3 đầu cosses  240 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 3x150 mm² 	: 3 đầu cosses  150 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 3x120 mm² 	: 3 đầu cosses  120 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 3x95 mm² 	: 3 đầu cosses  95 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 3x50 mm² 	: 3 đầu cosses  50 mm².

Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp.

Người mua có thể quy định cụ thể loại đầu cosse (loại ép, loại xiết bứt đầu bu lông v.v.), số lỗ bắt bu lông và khoảng cách giữa 2 lỗ bắt bu lông tại bản cực (phù hợp với thiết bị đóng cắt mua sắm) và đường kính trong/ngoài phù hợp với lõi cáp ngầm sử dụng.

- BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

| TT | Hạng mục | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
|  | - Điều kiện chung: |  |  |
|  | 1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |  |
|  | Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |
|  | Độ ẩm cực đại | 100% |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan |  |  |
|  | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |  |
|  | Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |  |
|  | Tần số (Hz) | 50 |  |
|  | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. | Đáp ứng |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. | Đáp ứng |  |
|  | - Yêu cầu chung: |  |  |
|  | - Cấu trúc |  |  |
|  | - Loại: | Co nguội, co nóng, sử dụng ngoài trời. |  |
|  | - Hộp đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm. | Đáp ứng |  |
|  | - Hộp đầu cáp bao gồm: |  |  |
|  | - Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. | Đáp ứng |  |
|  | - Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi. | Đáp ứng |  |
|  | - Các vải làm sạch và dung môi làm sạch. | Đáp ứng |  |
|  | - Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. | Đáp ứng |  |
|  | - Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. | Đáp ứng |  |
|  | - Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối: |  |  |
|  | - Loại: | 24kV - 3x50, 3x95, 3x240 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2. |  |
|  | - Vật liệu làm lõi cáp | Đồng |  |
|  | - Vật liệu cách điện | XLPE, EPR |  |
|  | - Độ dày của lớp cách điện: | 5,5 mm |  |
|  | - Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm. | Đáp ứng |  |
|  | - Lớp giáp: | Theo IEC 60502-2. |  |
|  | - Đặc tính kỹ thuật: |  |  |
|  | - Đặc tính kỹ thuật |  |  |
|  | - Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút (Uo=12,7kV): | 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút |  |
|  | - Độ bền điện áp xung: | 125kV |  |
|  | - Phóng điện cục bộ: | tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo. |  |
|  | - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương. | Đáp ứng |  |
|  | - Khoảng cách rò tối thiểu:. | 25 mm/kV hoặc 31 mm/kV |  |
|  | - Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt. | Đáp ứng |  |
|  | - Phụ kiện |  |  |
|  | - Đối với hộp đầu cáp 3x240 mm² | 3 đầu cosses 240 mm² |  |
|  | - Đối với hộp đầu cáp 3x95 mm² | 3 đầu cosses 95 mm² |  |
|  | - Đối với hộp đầu cáp 3x50 mm² | 3 đầu cosses 50 mm² |  |
|  | Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp. | Đáp ứng |  |
|  | Người mua có thể quy định cụ thể loại đầu cosse (loại ép, loại xiết bứt đầu bu lông v.v.), số lỗ bắt bu lông và khoảng cách giữa 2 lỗ bắt bu lông tại bản cực (phù hợp với thiết bị đóng cắt mua sắm) và đường kính trong/ngoài phù hợp với lõi cáp ngầm sử dụng. | Đáp ứng |  |

- CÁC YÊU CẦU VỀ THỬ NGHIỆM

- Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử ngâm nước (immersion test).

- Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút  (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 4:

- Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

### Đặc tính kỹ thuật sứ đứng 22kV, sứ treo Polymer 24kV:

- PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy cách kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với cách điện đường dây có cấp điện áp 22 kV trong  Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trược thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

- THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT:

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

1. EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

3. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

4. ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

5. Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là một giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

6. Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

7. Giá trị định mức (rated value): Là giá trị của một đại lượng, thường do nhà chế tạo ấn định cho điều kiện vận hành quy định đối với một phần tử, một thiết bị hoặc dụng cụ (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

8. Chuỗi cách điện (Insulator String): Là chuỗi một hoặc nhiều đơn vị cách điện được dùng để đỡ mềm và căng néo cho dây dẫn điện trên không.

9. Cách điện cứng (Rigid Insulator): Một cách điện cứng được dùng để đỡ cứng cho dây dẫn điện trên không.

10. Sự phóng điện bề mặt (Flashover): Là phóng điện đánh thủng bề mặt ngoài phần cách điện, kết nối tia lửa điện giữa các bộ phận ở trạng thái bình thường khi có một điện áp làm việc giữa chúng.

11. Sự đánh thủng cách điện (Puncture): Là phóng điện đánh thủng đi qua phần cách điện cứng của một cách điện.

12. Điện áp đánh thủng cách điện (Puncture Voltage): Là điện áp gây ra chọc thủng một chuỗi cách điện hoặc cách điện cứng dưới các điều kiện thử nghiệm quy định.

13. Điện áp chịu đựng xung trạng thái khô (Dry Impulse Withstand Voltage): Là điện áp xung danh định tiêu chuẩn 1,2/50μs cách điện sẽ phải chịu đựng, dưới điều kiện khô mà không xảy ra sự đánh thủng cách điện.

14. Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trạng thái ướt (Wet Power Frequency Withstand Voltage): Là điện áp tần số 50Hz mà cách điện sẽ phải chịu đựng dưới điều kiện ẩm ướt trong một khoảng thời gian mà không xảy ra sự phóng điện bề mặt hay sự đánh thủng cách điện.

15. Điện áp phóng điện tần số công nghiệp trạng thái ướt (Wet Power Frequency Flashover Voltage): Là giá trị trung bình số học của các điện áp đo được gây ra phóng điện bề mặt của cách điện trong điều kiện thử nghiệm quy định.

16. Tải trọng phá hủy cơ điện (Electromechanical Failing Load): Là tải trọng cực đại mà cách điện có thể đạt được khi thử nghiệm dưới điều kiện quy định.

17. SFL (Specified minimum (Electro) Mechanical Failing Load): Tải trọng phá hủy cơ (cơ điện) nhỏ nhất danh định.

18. SML (Specified Mechanical Load): Tải trọng cơ khí danh định.

19. Cách điện đường dây trên không được chia làm 02 loại theo thiết kế của chúng, cụ thể như sau:

- Cách điện loại A (Class A): một cách điện hoặc một phần tử của cách điện mà chiều dài của đường dẫn đánh thủng ngắn nhất qua vật liệu cách điện rắn ít nhất bằng nửa khoảng cách phóng điện hồ quang. Một ví dụ của cách điện loại A là cách điện thân dài với các phụ kiện ngoài.

- Cách điện loại B (Class B): một cách điện hoặc một phần tử của cách điện mà chiều dài của đường dẫn đánh thủng ngắn nhất qua vật liệu cách điện rắn bé hơn nửa khoảng cách phóng điện hồ quang. Một ví dụ của cách điện loại B là cách điện cap and pin.

20. Routine test: thử nghiệm xuất xưởng là thử nghiệm thường xuyên được thực hiện bởi nhà sản xuất nhằm loại bỏ các cách điện bị khiếm khuyết và được thực hiện trong quá trình chế tạo. Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện đối tất cả cách điện trước khi đưa ra thị trường.

21. Type test: thử nghiệm điển hình là thử nghiệm nhằm kiểm tra các đặc tính cơ bản của một cách điện, các đặc tính này phụ thuộc chủ yếu vào thiết kế của chúng. Các thử nghiệm này thường được thực hiện trên một số lượng nhỏ các cách điện và chỉ thực hiện một lần đối với một thiết kế mới hoặc quy trình sản xuất mới và sau đó chỉ thực hiện lặp lại khi có sự thay đổi về thiết kế hoặc quy trình sản xuất.

22. Design test: thử nghiệm thiết kế là thử nghiệm nhằm đánh giá sự phù hợp của thiết kế, vật liệu chế tạo và quy trình sản xuất.

23. Sample test: thử nghiệm mẫu là thử nghiệm được thực hiện nhằm kiểm tra các đặc tính của cách điện có bị thay đổi do quá trình sản xuất và chất lượng của các vật liệu cấu thành. Các thử nghiệm mẫu được sử dụng như các thử nghiệm nghiệm thu trên một mẫu của cách điện được lấy ngẫu nhiên từ một lô hàng đã đạt các yêu cầu thử nghiệm xuất xưởng tương ứng.

24. ANSI (American National Standards Institute): Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ.

25. Quy định về tiêu chuẩn tương đương: là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế được nêu ra. Chi tiết về sự khác biệt nội dung tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích theo Quy phạm trang bị điện năm 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) hoặc theo các tiêu chuẩn quốc tế được nêu ra ở phần IV các phụ lục tài liệu tham khảo.

- ĐIỀU KIỆN CHUNG

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý:

- Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

- Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha/1pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 24 |
| Điện áp chịu đựng xung sét (BIL) (kV) | ≥ 125 |
| Tần số (Hz) | 50 |

- YÊU CẦU CHUNG

1. Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

2. Yêu cầu khác:

  - Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Cách điện đường dây phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

  - Các chi tiết bằng thép (ty sứ, các bulông, ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm.

  - Ghi nhãn cách điện: Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được.

  - Đóng gói cách điện: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, carton v.v. đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

3. Quy định mẫu thử cho thử nghiệm mẫu (sample tests):

Đối với thử nghiệm mẫu, có 02 loại kích cỡ mẫu được sử dụng là E1 và E2. Khi số cách điện lớn hơn 10.000 cái thì chúng được chia thành các lô bằng nhau với số lượng trong khoảng từ 2.000 đến 10.000 cái. Kết quả thử nghiệm được đánh giá riêng cho từng lô.

Số lượng cách điện dùng cho thử nghiệm mẫu không bao gồm trong số lượng cách điện chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mỗi lô hàng | Kích cỡ mẫu |  |
| --- | --- | --- |
|  | E1 | E2 |
| N < 300 | Theo thỏa thuận |  |
| 300 < N < 2.000 | 4 | 3 |
| 2.000 < N < 5.000 | 8 | 4 |
| 5.000 < N < 10.000 | 12 | 6 |

Căn cứ quy mô, khối lượng các loại cách điện cần mua để lựa chọn số lượng mẫu thử nghiệm và các yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng, thí nghiệm điển hình, thí nghiệm mẫu phù hợp.

- Cách điện đứng bằng gốm 22 kV

1. Mô tả chung:

a. Cách điện đỡ là loại Line Post/Pin Post không có ty ngầm trong lòng cách điện.

b. Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1):

- Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn.

- Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.

- Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau:

+ Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm.

+ Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm).

+ Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc.

+ Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.

+ Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.

c. Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.

d. Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v.

e. Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép v.v.) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng Đặc tính kỹ thuật.

f. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành.

2. Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

- Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

- Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1.

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests).

c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại mục IV.3 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) (E2).

- Thí nghiệm lực chịu đựng cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) (E1).

- Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).

- Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).

- Thử nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho cách điện Toughened glass.

- Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1) cho cách điện Ceramic material.

4. Bảng Đặc tính kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/Pin Post | Lựa chọn theo tính toán thiết kế |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 24 |  |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 | Tùy theo môi trường khu vực thiết kế |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 | Hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 |  |
| 12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế |  |
| 13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế |  |
| 14 | Đường kính ty sứ | mm | 16 hoặc 20 hoặc 24 | Hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế |
| 15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ | Lựa chọn theo tính toán thiết kế |
| 16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ | Lựa chọn theo tính toán thiết kế |
| 17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |
| 18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

5. Bảng yêu cầu kỹ thuật

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |  |
| 1 | 1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |  |  |
|  | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |  |
|  | Độ ẩm tương đối cao nhất | % | 100 |  |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | Đến 1.000 |  |  |
|  | Vận tốc gió lớn nhất | km/h | 160 |  |  |
|  | Lưu ý: - Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  | Đáp ứng |  |  |
| 2 | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống | kV | 22 |  |  |
|  | Sơ đồ nối |  | 3 pha/1pha |  |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính |  | Trung tính nối đất trực tiếp |  |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 24 |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (BIL) | kV | ≥ 125 |  |  |
|  | Tần số | Hz | 50 |  |  |
| B | YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |  |
| 1 | 1. Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: |  |  |  |  |
|  | - Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | - Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | - Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng. |  | Đáp ứng |  |  |
| 2 | 2. Yêu cầu khác: |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | - Cách điện đường dây phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | - Các chi tiết bằng thép (ty sứ, các bulông, ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | - Ghi nhãn cách điện: Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | - Đóng gói cách điện: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, carton v.v. đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. |  | Đáp ứng |  |  |
| 3 | 3. Quy định mẫu thử cho thử nghiệm mẫu (sample tests): |  |  |  |  |
|  | Đối với thử nghiệm mẫu, có 02 loại kích cỡ mẫu được sử dụng là E1 và E2. Khi số cách điện lớn hơn 10.000 cái thì chúng được chia thành các lô bằng nhau với số lượng trong khoảng từ 2.000 đến 10.000 cái. Kết quả thử nghiệm được đánh giá riêng cho từng lô. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Số lượng cách điện dùng cho thử nghiệm mẫu không bao gồm trong số lượng cách điện chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Số lượng mẫu thử như sau: |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Số lượng mỗi lô hàng |  | Kích cỡ mẫu |  |  |
|  |  |  | E1 | E2 |  |
|  | N < 300 |  | Theo thỏa thuận | Theo thỏa thuận |  |
|  | 300 < N < 2.000 |  | 4 | 3 |  |
|  | 2.000 < N < 5.000 |  | 8 | 4 |  |
|  | 5.000 < N < 10.000 |  | 12 | 6 |  |
|  | Căn cứ quy mô, khối lượng các loại cách điện cần mua để lựa chọn số lượng mẫu thử nghiệm và các yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng, thí nghiệm điển hình, thí nghiệm mẫu phù hợp. |  | Đáp ứng |  |  |
| C | Mô tả chung: |  |  |  |  |
| 1 | a. Cách điện đỡ là loại Line Post/Pin Post không có ty ngầm trong lòng cách điện. |  | Đáp ứng |  |  |
| 2 | b. Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1): |  |  |  |  |
|  | - Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | - Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | - Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau: |  |  |  |  |
|  | + Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | + Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm). |  | Đáp ứng |  |  |
|  | + Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | + Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | + Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | c. Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | d. Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | e. Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép v.v.) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng Đặc tính kỹ thuật. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | f. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành. |  | Đáp ứng |  |  |
| D | Tiêu chuẩn chế tạo |  | Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương. |  |  |
| E | Yêu cầu về thí nghiệm: |  | Đáp ứng mục V.3 |  |  |
| F | Đặc tính kỹ thuật |  |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |  |  |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/Pin Post (Lựa chọn theo tính toán thiết kế) |  |  |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 24 |  |  |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 (Tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |  |  |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 (Hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế) |  |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 |  |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65 |  |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 |  |  |
| 12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế |  |  |
| 13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế |  |  |
| 14 | Đường kính ty sứ | mm | 16 hoặc 20 hoặc 24 (Hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế) |  |  |
| 15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ (Lựa chọn theo tính toán thiết kế) |  |  |
| 16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ (Lựa chọn theo tính toán thiết kế) |  |  |
| 17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |  |
| 18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |  |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |  |

- Cách điện Poymer 22 kV

1. Mô tả chung:

a. Cách điện là loại cách điện Polymer (silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV).

b. Chất lượng bề mặt cách điện (theo tiêu chuẩn IEC 61109):

- Không được có các khuyết tật sau: Các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

- Các khiếm khuyết trên bề mặt cách điện phải tuân thủ theo quy định sau:

+ Các khiếm khuyết thuộc trên bề mặt phải có tổng diện tích nhỏ hơn 25 mm2 (tổng diện tích vùng khiếm khuyết không được vượt quá 0,2% tổng diện tích bề mặt cách điện) và có độ sâu nhỏ hơn 1mm.

+ Không được có vết nứt ở chân tán cách điện, đặc biệt là phần tiếp giáp với chân kim loại.

+ Không bị phân tách hoặc thiếu liên kết giữa phần vỏ và khớp nối kim loại.

+ Không bị phân tách hoặc các khiếm khuyết liên kết giữa phần tán cách điện và bề mặt phần vỏ bọc.

+ Khe nối đúc không được nhô lên quá 1mm so với bề mặt vỏ bọc.

c. Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện phải được mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85m. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá huỷ cơ học của cách điện.

d. Chuỗi cách điện treo phải đảm bảo có thể một đầu bắt vào xà và một đầu bắt vào khoá néo (đỡ) dây dẫn.

2. Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện polymer được chế tạo theo tiêu chuẩn ANSI C29.13, IEC 61109, IEC 61952  hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Thí nghiệm đặc tính cơ (Mechanical routine test).

- Kiểm tra ngoại quan (visual examination).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau (tiêu chuẩn ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương):

- Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét ở điều kiện/trạng thái khô (Dry lightning impulse withstand voltage test).

- Thử nghiệm tần số công nghiệp ở điều kiện/trạng thái ướt (Wet power frequency test).

- Thử nghiệm chứng minh giới hạn phá hủy và thử nghiệm tính bó sát giữa bề mặt phần kim loại và vỏ cách điện (Damage limit proof test and test of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing).

c. Yêu cầu về thí nghiệm thiết kế (Design test): quy định thử nghiệm này nhằm đánh giá sự phù hợp của thiết kế, vật liệu chế tạo và quy trình sản xuất. Các thử nghiệm thiết kế được thực hiện tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Thử nghiệm bề mặt tiếp xúc và kết nối của các phần kim loại (Tests on interfaces and connections of end fittings).

- Thử nghiệm vật liệu các tán và khoang của cách điện (Tests on shed and housing material).

- Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests on core material).

- Thử nghiệm tải của lõi lắp theo thời gian (Assembled core load-time test).

d. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại mục IV.3 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước (verification of dimensions) (E1+E2).

- Kiểm tra hệ thống khóa (verification of the locking system) (E2).

- Kiểm tra độ bám chặt bề mặt giữa bề mặt phụ kiện kim loại 2 đầu và vỏ cách điện (verification of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing) (E2).

- Kiểm tra lực phá hủy cơ (verification of the specified mechanical load, SML) (E1).

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ (galvanizing test) (E2).

4. Bảng Đặc tính kỹ thuật

a. Chuỗi cách điện treo polymer 22 kV:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C29.13, IEC 61109 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Polymer |  |
| 6 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | kN | ≥ 70 hoặc ≥ 120 | hoặc giá trị khác theo tính toán thiết kế |
| 7 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥24 |  |
| 8 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 | Tùy theo môi trường khu vực thiết kế |
| 9 | Kích thước: - Chiều dài cách điện - Đường kính lỗ (upper/lower end fittings) | mm mm | Nêu cụ thể | Lựa chọn theo tính toán thiết kế |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 130 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 100 |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 190 |  |
| 13 | Mô tả chi tiết: |  |  |  |
|  | - Vòng treo/chốt bi |  | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85µm. + Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bi. + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue) |  |
|  | - Số tán cách điện | tán | Nêu cụ thể |  |
|  | - Đường kính lõi chịu lực | mm | Nêu cụ thể | Lựa chọn theo tính toán thiết kế |
| 14 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

### Đặc tính kỹ thuật Uclevis:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho Uclevis kết hợp với sứ ống chỉ để đỡ dây dẫn hoặc chịu lực kéo của dây dẫn nhỏ.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Vật liệu chế tạo Uclevis bao gồm :

+ Chi tiết A: Ty Uclevis dài 110mm làm bằng thép CT3 tròn 10 - 12mm tráng kẽm . Một đầu ty là mũ chận, đầu kia khoan lỗ có chốt cài.

+ Chi tiết B: Tole 3mm chấn hình 3x8x30 mm tráng kẽm, được uốn thành hình chữ U có chìều dài mỗi cạnh là 100mm. Kích thước chi tiết xen hình vẽ.

- Sức chịu kéo: 1350 Kg.

- Độ dày tối thiều của lớp mạ kẽm :  55m.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm sức chịu kéo. (*)

- Thử nghiệm độ dày và lớp mạ kẽm:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp mạ (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp mạ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5408 hoặc tương đương |
|  | Vật liệu : + Chi tiết A + Chi tiết B |  | Thép tròn CT3 10-12mm Tole 3mm chấn hình 3*8*30 |
|  | Sức chịu kéo | Kg | 1350 |
|  | Độ dày tối thiều của lớp mạ kẽm: | m | 55 |
|  | Bản vẽ kích thước Uclevis và mẫu chào thầu |  | Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

### Đặc tính kỹ thuật sứ ống chỉ:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho sứ ống chỉ.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 4759	: Sứ đỡ đường dây điện áp từ 1 đến 35KV.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Loại	: Đỡ đường dây bên hông sứ, kiểu ống (spool insulator).

- Điều kiện sử dụng	: lắp đặt ngoài trời.

- Vật liệu cấu thành	: sứ

- Bề mặt sứ ống chỉ phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt nhăn.

- Kích thước:

+	Chiều cao tối đa của sứ	: 72mm

+	Đường kính ngoài tối đa của sứ	: 72mm

+	Đường kính trong tối đa của sứ	: 20mm

+	Bán kính tối đa của phần đỡ dây bên hông sứ	: 16mm

- Trọng lượng của sứ	: 0,4kg

- Trên bề mặt sứ cách điện phải chỉ dẫn các nội dung sau:

+	Tên sản phẩm.

+	Tên cơ sở sản xuất.

+	Năm sản xuất.

- Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền trong quá trình vận hành sứ ngoài trời.

- Đặc tính kỹ thuật:

- Lực phá hủy cơ học quy định khi uốn:  15KN

- Độ bền điện áp tần số 50Hz ở trạng thái khô trong một phút:  25kV

- Độ bền điện áp tần số 50Hz ở trạng thái ướt trong một phút:  12kV

- Chiều dài dòng rò điện:  50mm

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra bề mặt sứ cách điện bằng cách mắt thường.

- Kiểm tra kích thước, trọng lượng.

- Thử nghiệm điển hình:

- Thử nghiệm bằng dòng tia lửa điện liên tục.

- Thử tính chịu nhiệt.

- Thử nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn.

- Thử nghiệm điện áp duy trì ở tần số 50Hz trong trạng thái khô và trạng thái ướt trong 1 phút.

- Thử nghiệm chiều dài dòng rò điện.

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  |  |
| 2 | Nước sản xuất |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  |  |
| 4 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 4759:1993 hoặc tương đương |
| 6 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |  |
| 7 | Loại sứ |  | Đỡ đường dây bên hông sứ, kiểu ống |
| 8 | Điều kiện sử dụng |  | Lắp đặt ngoài trời |
| 9 | Vật liệu cấu thành |  | Sứ |
| 10 | Bề mặt sứ phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt nhăn |  | Đáp ứng |
| 11 | Kích thước: - Chiều cao tối đa của sứ - Đường kính ngoài tối đa của sứ - Đường kính trong tối đa của sứ - Bán kính tối đa của phần đỡ dây bên hông sứ | mm mm mm mm | 72 70 20 16 |
| 12 | Trọng lượng của sứ | Kg | 0,4 |
| 13 | Trên bề mặt sứ cách điện phải chỉ dẫn các nội dung: - Tên sản phẩm - Tên cơ sở sản xuất - Năm sản xuất |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
| 14 | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền trong quá trình vận hành sứ ngoài trời |  | Đáp ứng |
| 15 | Lực phá hủy cơ học quy định khi uốn | KN | 15 |
| 16 | Độ bền điện áp tần số 50Hz ở trạng thái khô trong một phút | kV | 25 |
| 17 | Độ bền điện áp tần số 50Hz ở trạng thái ướt trong một phút | kV | 12 |
| 18 | Chiều dài dòng rò điện | mm | 50 |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

### Đặc tính kỹ thuật ngăn dao cắt tải 24kV-630A tủ RMU sử dụng ngoài trời:

- PHẠM VI SỬ DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho các ngăn tủ dao cắt tải 24kV-630A của tủ RMU sử dụng ngoài trời.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

IEC 62271-200: High-voltage switchgear and controlgear – Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV.

- THỬ NGHIỆM:

- Thử nghiệm thường xuyên:

Thử nghiệm điện môi trên mạch điện chính (Dielectric test on the main circuit)

Thử nghiệm trên mạch nhị thứ nếu có (Tests on auxiliary and control circuits)

Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)

Kiểm tra sự rò rỉ thùng khí SF6 hay chân không (Tightness test)

Kiểm tra thiết kế (Design and visual checks)

Đo phóng điện nội bộ (Partial discharge measurement)

Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation tests)

- Thử nghiệm điển hình:

- Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests)

Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)

- Kiểm tra độ tăng nhiệt (Temperature-rise tests).

- Kiểm tra khả năng ổn định nhiệt và ổn định động (Short-time withstand current and peak withstand current tests)

- Kiểm tra độ kín (Verification of the protection)

Kiểm tra sự rò rỉ thùng khí SF6 hay chân không (Tightness test)

Kiểm tra mạch nhị thứ nếu có (Additional tests on auxiliary and control circuits)

Đo phóng xạ đối với buồng ngắt chân không nếu có (X-radiation test procedures for vacuum interrupters)

- Kiểm tra khả năng đóng và cắt (Verification of making and breaking capacities)

Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation tests)

- Thử nghiệm chịu áp suất đối với ngăn thiết bị đóng cắt (Pressure withstand test for gas-filled compartments)

- Thử nghiệm sự cố hồ quang phát sinh bên trong ngăn tủ (Internal arcing test)

- BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 62271-200 |
| 2. | Ngăn tủ dao cắt tải dùng để đóng và cắt phụ tải và có thể kết nối thanh cái với các ngăn tủ điện khác về cả hai phía trái và phải. | Đáp ứng |
| 3. | Cấu trúc: - Kích thước tối đa: + Ngang + Sâu + Cao Trường hợp ngăn tủ không có chức năng SCADA: Trường họp ngăn tủ có chức năng SCADA: - Điêu kiện sử dụng - Môi trường cách điện của ngăn thanh cái và thiết bị đóng cắt: - Cấp an toàn khi sự cô phát sinh hồ quang bên trong ngăn tủ: + Trường hợp vỏ tủ lắp đặt các ngăn tủ điện đạt cấp an toàn IAC-AB + Trường hợp vỏ tủ lắp đặt các ngăn tủ điện không đạt cấp an toàn IAC-AB | 350mm 800mm 1400mm 1850mm Trong nhà Khí SF6 IAC AFL- không hạn chế tiêp cận ngăn tủ từ mặt trước và hai mặt bên. IAC AFLR- không hạn chế tiếp cận ngăn tủ từ mặt trước, hai mặt bên và mặt sau. |
|  | - Yêu cầu về liên tục cung cấp điện: - Các dao căt tải của ngăn tủ sử dụng loại đóng cắt 3 vị trí ON/OFF/EARTH. - Tât cả các sứ cách điện đều là loại nhựa đúc. - Các đầu nối của mỗi pha: + Trường hợp đầu nối với cáp 3 lõi: có thể nối với 2 cáp 3P 24kV-3x240mm2. + Trường hợp đâu nối với cáp 1 lõi: có thể nối với 2 cáp 1 p 24kV-lx240mm2. - Thanh cái - Môi trường đóng cắt của dao cắt tải - Ngăn tủ dao cắt tải phải có: + Khả năng lắp đặt mô tơ để đóng cắt dao cắt tải. Điện áp vận hành mô tơ phải là điện áp một chiều 24VDC. +Các liên động cơ khí nhằm ngăn cản các thao tác sai. + Bộ chỉ thị vị trí đóng/cắt/nối đất của các dao cắt tải tại 3 vị trí ON/OFF/EARTH. + Đèn báo tình trạng có điện của từng pha + Bộ chỉ thị tình trạng áp suất khí SF6. | LSC2 Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đơn Khí SF6 hoặc chân không. Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
| 4. | Đặc tính kỹ thuật - Điện áp định mức: - Tần số định mức: - Dòng điện định mức: - Độ bền điện áp xung: - Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô trong 1phút: - Khả năng đóng, cắt dòng định mức: - Khả năng ổn định nhiệt Ith: - Khả năng ổn định động(trị đỉnh): - Số chu kỳ thao tác đóng cắt(C-O) ở dòng điện định mức mà không cần bảo trì: | 24kV 50Hz 630A 125kV 50kV 630A 25kA/1s hoặc 20kA/3s 62,5kA (Ith=25kA/1s hay 50kA( Ith=20 kA/3s) 100 |
| 5 | Phụ kiện - Bộ đầu cáp trong nhà: + Trường hợp đấu nối với cáp 3 lõi: 01 Bộ đầu cáp trong nhà 3P 24kV-3x240mm2. + Trường hợp đấu nối với cáp 1 lõi: 03 Bộ đầu cáp trong nhà 1P 24kV-1x240mm2. Ghi chú: Cung cấp bộ đầu cáp với đầy đủ các phụ kiện để đấu nối cáp ngầm vào ngăn tủ sao cho người mua không phải mua thêm bất kỳ vật tư nào. -Đối với tủ gồm nhiều ngăn tủ lắp ghép với nhau: + 01 bộ cần thao tác. + 01 bộ thanh cái. + Tất cả các ngăn đường dây có bộ chỉ thị sự cố 3 pha. + 01 bộ side wall. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |

### Đặc tính kỹ thuật của ngăn tủ dao cắt tải có bệ đỡ chì 24kV- 200A của tủ RMU sử dụng ngoài trời:

- PHẠM VI SỬ DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho các ngăn tủ dao cắt tải có bệ đỡ chì 24kV- 200A của tủ RMU sử dụng ngoài trời.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

IEC 62271-200: High-voltage switchgear and controlgear – Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV.

- MÔ TẢ:

Ngăn tủ dao cắt tải có bệ đỡ chì dùng để đóng, cắt và bảo vệ máy biến thế và có thể kết nối thanh cái với các ngăn tủ điện khác về cả hai phía trái và phải.

- Cấu trúc:

- Kích thước tối đa:

+ Ngang: 430mm

+ Sâu: 870mm

+ Cao:

. Trường hợp ngăn tủ không có chức năng SCADA: 1600mm

. Trường hợp ngăn tủ có chức năng SCADA: 1900mm

- Điều kiện sử dụng: ngoài trời

- Môi trường làm việc tại TP.HCM:

+ Biên độ: không vượt quá 1.000m trên mặt nước biển.

+ Nhiệt độ tối đa của môi trường xung quanh: 45°c.

+ Nhiệt độ trung bình của môi trường xung quanh: 35°c.

+ Độ ẩm: tối đa 100%.

+ Khí hậu: nhiệt đới, nóng ẩm.

+ Bức xạ mặt trời: 1.000 w/m2.

+ Tốc độ gió tối đa: 160 km/h.

- Môi trường cách điện của ngăn thanh cái và thiết bị đóng cắt: khí SF6

- Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong ngăn tủ:

+ Trường hợp vỏ tủ lắp đặt các ngăn tủ điện đạt cấp an toàn IAC-AB: IAC AFL-không hạn chế tiếp cận ngăn tủ từ mặt trước và  mặt bên.

+ Trường hợp vỏ tủ lắp đặt các ngăn tủ điện không đạt cấp an toàn IAC-AB: IAC AFLR-không hạn chế tiếp cận ngăn tủ từ mặt trước, mặt bên và mặt

sau.

- Hướng thoát hồ quang khi có sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ: hướng xuống đáy tủ

- Yêu cầu về liên tục cung cấp điện: LSC 2

- Các dao cắt tải của ngăn tủ sử dụng loại đóng cắt 3 vị trí ON/OFF/EARTH.

- Ngăn tủ dao cắt tải có bệ đỡ chì để bảo vệ máy biến thế sử dụng chì ống loại cắt nhanh sản xuất theo IEC60282-1. Khi chì ống nổ, một chốt búa (striker fuse) từ bên trong chì ống sẽ phụt ra và tác động vào cơ cấu mở dao cắt tải.

- Tất cả các sứ cách điện đều là loại nhựa đúc.

- Các đầu nối của mỗi pha: có thể nối với cáp 3 lõi 24kV-3x25mm2.

- Thanh cái: đơn

- Môi trường đóng cắt của dao cắt tải: khí SF6 hoặc chân không.

- Ngăn tủ dao cắt tải có bệ đỡ chì ống phải có:

+ Các liên động cơ khí nhằm ngăn cản các thao tác sai.

+ Bộ chỉ thị vị trí đóng/cắt/nối đất của các dao cắt tải tại 3 vị trí ON/OFF/EARTH.

+ Đèn báo tình trạng có điện của từng pha.

+ Bộ chỉ thị tình trạng áp suất khí SF6.

- Đặc tính kỹ thuật:

- Điện áp định mức: 24kV

- Tần số định mức: 50Hz

- Dòng điện định mức:

+ Dao cắt tải: 200A

+ Thanh cái: 630A

- Độ bền điện áp xung: 125kV

- Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô trong 1 phút: 50kV

- Khả năng đóng, cắt dòng định mức: 200A

- Khả năng ổn định nhiệt Ith (trị hiệu dụng): 25kA/1s hoặc 20kA/3s

- Khả năng ổn định động (trị đỉnh): 62,5kA (Ith=25kA/1s) hay 50kA (Ith=20 kA/3s)

- Độ bền điện của Dao cắt tải: Class E3

- Độ bền cơ của Dao cắt tải: Class M1

- Phụ kiện:

- 01 bộ đầu cáp trong nhà 3P 24kV-3x50mm2.

Ghi chú: Cung cấp bộ đầu cáp với đầy đủ các phụ kiện để đấu nối cáp ngầm vào ngăn tủ sao cho người mua không phải mua thêm bất kỳ vật tư nào.

- Đối với tủ gồm nhiều ngăn tủ lắp ghép với nhau:

+ 01 bộ cần thao tác.

+ 01 bộ thanh cái.

+ 01 bộ chỉ thị sự cố 3 pha.

+ 01 bộ side wall.

- THỬ NGHIỆM:

      - Thử nghiệm thường xuyên:

Thử nghiệm điện môi trên mạch điện chính (Dielectric test on the main circuit)

Thử nghiệm trên mạch nhị thứ nếu có (Tests on auxiliary and control circuits)

Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)

Kiểm tra sự rò rỉ thùng khí SF6 hay chân không (Tightness test)

Kiểm tra thiết kế (Design and visual checks)

Đo phóng điện nội bộ (Partial discharge measurement)

Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation tests)

      - Thử nghiệm điển hình:

- Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests)

Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)

- Kiểm tra độ tăng nhiệt (Temperature-rise tests).

- Kiểm tra khả năng ổn định nhiệt và ổn định động (Short-time withstand current and peak withstand current tests)

- Kiểm tra độ kín (Verification of the protection)

Kiểm tra sự rò rỉ thùng khí SF6 hay chân không (Tightness test)

Kiểm tra mạch nhị thứ nếu có (Additional tests on auxiliary and control circuits)

Đo phóng xạ đối với buồng ngắt chân không nếu có (X-radiation test procedures for vacuum interrupters)

- Kiểm tra khả năng đóng và cắt (Verification of making and breaking capacities)

Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation tests)

- Thử nghiệm chịu áp suất đối với ngăn thiết bị đóng cắt (Pressure withstand test for gas-filled compartments)

Thử nghiệm sự cố hồ quang phát sinh bên trong ngăn tủ (Internal arcing test)

- BẢNG TÓM TẮT ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 62271-200 |
| 2. | Ngăn tủ dao cắt tải dùng để đóng và cắt phụ tải và có thể kết nối thanh cái với các ngăn tủ điện khác về cả hai phía trái và phải. | Đáp ứng |
| 3. | Cấu trúc: - Kích thước tối đa: + Ngang + Sâu + Cao Trường hợp ngăn tủ không có chức năng SCADA: Trường họp ngăn tủ có chức năng SCADA: - Điêu kiện sử dụng - Môi trường cách điện của ngăn thanh cái và thiết bị đóng cắt: - Cấp an toàn khi sự cô phát sinh hồ quang bên trong ngăn tủ: + Trường hợp vỏ tủ lắp đặt các ngăn tủ điện đạt cấp an toàn IAC-AB + Trường hợp vỏ tủ lắp đặt các ngăn tủ điện không đạt cấp an toàn IAC-AB - Yêu cầu về liên tục cung cấp điện: - Các dao căt tải của ngăn tủ sử dụng loại đóng cắt 3 vị trí ON/OFF/EARTH. - Ngăn tủ dao cắt tải có bệ đỡ chì để bảo vệ máy biến thế được sử dụng với chì ống loại cắt nhanh săn xuất theo IEC 60282-1. Khi chì ống nổ, một chốt búa (striker fuse) từ bên trong chì ống sẽ phụt ra và tác động vào cơ cấu mở dao cắt tải. - Tât cả các sứ cách điện đều là loại nhựa đúc. - Các đầu nối của mỗi pha: có thể nối với cáp 3P 24kV-3x50mm2 - Thanh cái - Môi trường đóng cắt của dao cắt tải - Ngăn tủ dao cắt tải+chì ống phải có: +Các liên động cơ khí nhằm ngăn cản các thao tác sai. + Bộ chỉ thị vị trí đóng/cắt/nối đất của các dao cắt tải tại 3 vị trí ON/OFF/EARTH. + Đèn báo tình trạng có điện của từng pha + Bộ chỉ thị tình trạng áp suất khí SF6. | 430mm 800mm 1400mm 1850mm Trong nhà Khí SF6 IAC AFL- không hạn chế tiêp cận ngăn tủ từ mặt trước và hai mặt bên. IAC AFLR- không hạn chế tiếp cận ngăn tủ từ mặt trước, hai mặt bên và mặt sau. LSC2 Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đơn Khí SF6 hoặc chân không. Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
| 4. | Đặc tính kỹ thuật - Điện áp định mức: - Tần số định mức: - Dòng điện định mức: + Dao cắt tải + Thanh cái - Độ bền điện áp xung: - Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô trong 1phút: - Khả năng đóng, cắt dòng định mức: - Khả năng ổn định nhiệt Ith: - Khả năng ổn định động(trị đỉnh): - Số chu kỳ thao tác đóng cắt(C-O) ở dòng điện định mức mà không cần bảo trì: | 24kV 50Hz 200A 650A 125kV 50kV 200A 25kA/1s hoặc 20kA/3s 62,5kA ( Ith=25kA/1s hay 50kA( Ith=20 kA/3s) 100 |
| 5 | Phụ kiện - 01 bộ đầu cáp trong nhà 3P 24kV-3x50mm2 Ghi chú: Cung cấp bộ đầu cáp với đầy đủ các phụ kiện để đấu nối cáp ngầm vào ngăn tủ sao cho người mua không phải mua thêm bất kỳ vật tư nào. -Đối với tủ gồm nhiều ngăn tủ lắp ghép với nhau: + 01 bộ cần thao tác. + 01 bộ thanh cái. + Tất cả các ngăn đường dây có bộ chỉ thị sự cố 3 pha. + 01 bộ side wall. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |

### Đặc tính kỹ thuật của Tủ RMU 2 ngăn LBS + 01 ngăn LBS có bệ đỡ chì và 1 ngăn thanh cái + 01 ngăn LBS có bệ đỡ chì (RMU lắp đặt trong thân trạm phân phối dạng trụ thép:

- PHẠM VI SỬ DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho tủ RMƯ 24kV loại không mở rộng, lắp đặt trong thân trạm phân phối dạng cột thép.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

IEC 62271-200: High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kv and up to and including 52 kV.

- MÔ TẢ:

Ngăn tủ dao cắt tải có bệ đỡ chì dung để đóng/cắt phụ tải, bảo vệ máy biến thế và có thể kết nối thanh cái với các ngăn tủ điện khác về cả hai phía trái và phải.

1. Cấu trúc:

“ Điều kiện sử dụng: trong thân trạm phân phối dạng cột thép (trạm vận hành ngoài trời).

-	Môi trường làm việc tại TP.HCM:

+ Biên độ: không vượt quá 1.000m trên mặt nước biển.

+ Nhiệt độ tối đa của môi trường xung quanh: 45°c.

+ Nhiệt độ trung bình của môi trường xung quanh: 35°c.

+ Độ ẩm: tối đa 100%.

+ Khí hậu: nhiệt đới, nóng ẩm.

+ Bức xạ mặt trời: 1.000W/m2.

+ Tốc độ gió tối đa: 160km/h.

-	Loại: ldiông mở rộng

-	Thanh cái: đơn

-	Môi trường cách điện của thanh cái và thiết bị đóng cắt: khí SF6

-	Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ:

+ Trường hợp vỏ tủ lắp đặt các ngăn tủ điện đạt cấp an toàn IAC-AB: IAC AFL-không hạn chế tiếp cận ngăn tủ từ mặt trước và mặt bên.

+ Trường hợp vỏ tủ lắp đặt các ngăn tủ điện không đạt cấp an toàn IAC-AB: IAC AFLR-không hạn chế tiếp cận ngăn tủ từ mặt trước, mặt bên và mặt	 sau.

-	Hướng thoát hồ quang khi có sự cố phát sinh hồ quang bên trong các ngăn tủ:

hướng xuống đáy tủ,

-	Tất cả các sứ cách điện đều là loại nhựa đúc.

-	Cấu hình tủ gồm:

+ Loại 1 (02 ngăn): 01 ngăn thanh cái (đấu cáp đôi) và 01 ngăn dao cắt tải 24kV-200A + chì ống;

+ Loại 2 (03 ngăn): 02 ngăn dao cắt tải 24kV-630A và 01 ngăn dao cắt tải 24kV-200A + chì ống.

-	Kích thước tối đa (Ngang X Sâu X Cao):

+ Loại 1 (02 ngăn): 830mm X 870mm X 1600mm

+ Loại 2 (03 ngăn): 1190mm X 870mm x1600mm

2.	Thông số kỵ thuât chung:

-	Điện áp định mức: 24kv

-	Tần số định mức: 50Hz

-	Dòng đỉện định mức thanh, cái: 630A

-	Độ bền điện áp xung: 1251cV

-	Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô trong 01 phút: 50kV

-	Khả năng ổn định nhiệt Ith (trị hiệu dụng): 25kA/ls hoặc 20kA/3s

-	Khả năng ổn định động (trị đỉnh): 62,5kA (Ith=25kA/1 s) hay 5 OkA (Ith=20 kA/3 s)

-	Các đầu nối của mỗi pha:

+ Ngăn dao cắt tải: có thể nối với 2 cáp 3 pha 24kV-3x240mm2 hoặc 2 cáp 1 pha 24kV-lx240mm2

+ Ngăn dao cắt tải có bệ đỡ chì ống: có thể nối với 1 cáp 3 pha	24kV-3x50mm2

+ Ngăn thanh cái: có thể nối với 2 cáp 3 pha 24kV-3x240mm2	 hoặc 2 cáp 1 pha

24kV“lx240mm2

a.	Ngăn dao cắt tải

-	Khả năng đóng/cắt dòng định, mức: 630A

-	Độ bền cơ khí: Class MI

-	Độ bền điện: Class E3

-	Loại đóng cắt 3 vị trí ON/OFF/R ARTH

-	Môi trường đóng cắt của dao cắt tải: khí SF6 hoặc chân không

-	Yêu cầu về liên tục cung cấp điện: LSC 2

-	Ngăn dao cắt tải phải có:

+ Các liên động cơ khí nhằm ngăn cản các thao tác sai.

+ Bộ chỉ thị vị trí đóng/cắt/nốỉ đất của các dao cắt tải tại 3 vị trí ON/OFF/EARTH.

+ Đèn báo tình trạng có điện của từng pha.

+ Bộ chỉ thị tình trạng áp suất khí SF6.

b.	Ngăn dao cắt tải kèm bệ đỡ chì ống

-	Khả năng đóng/cắt dòng định mức: 200A

-	Độ bền cơ khí: Class MI

-	Độ bền điện: Class E3

-	Loại đóng cắt 3 vị trí ON/OFF/EARTH

-	Môi trường đóng cắt của dao cắt tải: khí SF6 hoặc chân không

-	Yêu cầu về liên tục cung cấp điện: LSC 2

-	Dao cắt tải + chì ống để bảo vệ máy biến thế được sử dụng với chì ống loại cắt nhanh sản xuất theo IEC60282-1. Khi chì ống nổ, một chốt búa (striker fuse) từ bên trong chì ống sẽ phụt ra và tác động vào cơ cấu mở dao cắt tải.

-	Ngăn dao cắt tải kèm chì ống phải có :

+ Các liên động cơ khí nhằm ngăn cản các thao tác sai.

+ Bộ chỉ thị vị trí đóng/cắt/nối đất của các dao cắt tải tại 3 vị trí ON/OFF/EARTH.

+ Đèn báo tình trạng có điện của từng pha.

+ Bộ chỉ thị tình trạng áp suất khí SF6.

c.	/ Ngăn thanh cái “ Sự liên tục cung cấp điện: LSC 1

-	Ngăn tủ thanh cái phải được trang bị:

+ Cơ cấu liên động hoặc khóa nhằm không cho phép mở ngăn đầu cáp khi đầu cáp đang mang điện.

+ Đèn báo tình trạng có điện của từng pha.

+ Bộ chỉ thị tình trạng áp suất khí SF6.

3.	Phu kiện:

-	Loại 1 (02 ngăn):

+ 01 Hộp đầu cáp trong nhà 24kV-3x50mm2 + 02 Hộp đầu cáp trong nhà 24kV-3x240mm2 + 01 bộ cần thao tác + 01 bộ chỉ thị sự cố 3 pha.

-	Loại 2 (03 ngăn):

+ 01 Hộp đầu cáp trong nhà 24kV-3x50mm2 + 02 Hộp đầu cáp trong nhà 24kV-3x240mm2 + 01 bộ cần thao tác

+ 01 bộ chỉ thị sự cố 3 pha; hoặc 02 bộ chỉ thị sự cố 3 pha (nếu có).

Ghi chú:

-	Cung cấp hộp đầu cáp vớỉ đầy đủ các phụ kiện để đấu nối cáp ngầm vào tủ sao cho người mua không phải mua thêm bất kỳ vật tư nào.

4.	Các yêu cầu khác

-	Có văn bản của nhà sản xuất xác nhận:

+ Tủ RMU và các phụ kiện được lắp đặt trong thân trạm phân phối dang cột thép (như bản vẽ đính kèm), hoàn toàn phù họp với điều kiện môi trường, khí hậu, thông số lưới điện để vận hành ổn định, an toàn, tin cậy trên lưới điện của Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Các bộ đầu cáp, bộ chỉ thị sự cố (nếu có) chào thầu (nhà sản xuất, mã hiệu, nước sản xuất) phù hợp để lắp đặt và vận hành với tủ RMU.

+ Các ngăn chì của tủ RMU tương thích vận hành với tất cả các loại chì ống sản xuất theo tiêu chuẩn IEC.

- THỬ NGHIỆM:

      - Thử nghiệm thường xuyên:

-	Thử nghiệm điện môi trên mạch điện chính (Dielectric test on the main circuit);

-	Thử nghiệm trên mạch nhị thứ nếu có (Tests on auxiliary and control circuits);

-	Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit);

-	Kiểm tra sự rò rỉ thùng khí SF6 hay chân không (Tightness test);

-	Kiểm tra thiết kế (Design and visual checks);

-	Đo phóng điện nội bộ (Partial discharge measurement);

-	Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation tests).

      - Thử nghiệm điển hình:

-	Thừ nghiệm điện môi (Dielectric tests);

-	Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit);

-	Kiểm tra độ tăng nhiệt (Temperature-rise tests);

-	Kiểm tra khả năng ổn định nhiệt và ổn định động	(Short-time withstand current

and peak withstand current tests);

-	Kiểm tra độ kin (Verification of the protection);

-	Kiểm tra sự rò rỉ thùng khí SF6 hay chân không (Tightness test);

-	Kiểm tra mạch nhị thứ nếu có (Additional tests on auxiliary and control circuits);

-	Đo phóng xạ đối với buồng ngắt chân không nếu có (X-radiation test procedures for vacuum interrupters);

-	Kiểm tra khả năng đóng và cắt (Verification of making and breaking capacities);

-	Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation tests);

-	Thử nghiệm chịu áp suất đối với ngăn thiết bị đóng cắt (Pressure withstand	test

for gas-filled compartments);

-	Thử nghiệm sự cố hồ quang phát sinh bên trong ngăn tủ (Internal arcing test).

- BẢNG TÓM TẮT ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 62271-200 |
|  | - Cấu trúc: |  |
|  | - Điều kiện sử dụng | Trong thân trạm phân phối dạng cột thép (trạm vận hành ngoài trời) |
|  | - Môi trường làm việc tại TP.HCM: + Biên độ: + Nhiệt độ tối đa của môi trường xung quanh: + Nhiệt độ trung bình của môi trường xung quanh: + Độ ẩm: + Khí hậu: + Bức xạ mặt trời: + Tốc độ gió tối đa: | Không vượt quá 1.000m trên mặt nước biển 45°c 35°c Tối đa 100% Nhiệt đới, nóng ẩm. 1.000 w/m2 160 km/h |
|  | Loại | Không mở rộng |
|  | Thanh cái | Đơn |
|  | Môi trừờng cách điện của thanh cái và thiết bị đóng cắt | Khí SF6 |
|  | Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ: + Trường hợp yỏ tủ lắp đặt các ngăn tủ điện đạt cấp an toàn IAC-AB: IAC AFL“không hạn chế tiếp cận ngăn tủ từ mặt trước và mặt bên. + Trường hợp vỏ tủ lắp đặt các ngăn tủ điện không đạt cấp an toàn IAC-AB: IAC AFLR-không hạn chế tiếp cận ngăn tủ từ mặt trước, mặt bên và mặt sau. | Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Hướng thoát hồ quang khi có sự cố phát sinh hồ quang bên trong các ngăn tủ | Hướng xuống đáy tủ |
|  | Tất cả các sứ cách điện đều là loại nhựa đúc | Đáp ứng |
|  | Cấu hình tủ gồm: - Loại 1 (02 ngăn): + 01 ngăn thanh cái (đấu cáp đôi) + 01 dao cắt tải 24KV-200A + chì ống - Loại 2 (03 ngăn): + 01 dao cắt tải 24kV-200A + chì ống + 02 dao cắt tải 24kV-630A | Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Kích thước tổng tối đa (Ngang X Sâu X Cao): “ Loại 1 (02 ngăn): + Ngang: 830mm + Sâu: 870mm + Cao: 1600mm - Loại 2 (03 ngăn): + Ngang: 1190mm + Sâu: 870mm + Cao: 1600mm | Đáp ứng Đáp ứng |
| - 3 | - Đặc tính kỹ thuật chung |  |
|  | Điện áp định mức | 24kV |
|  | Tân sô đinh mức | 50Hz |
|  | Dòng điện định mức thanh cái | 630A |
|  | Độ bền điện áp xung | 125kV |
|  | Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô trong Olphut | 50kV |
|  | Khả năng ổn định nhiệt Ith (trị hiệu dụng) | 25 kA/ls hoặc 20 kA/3s * |
|  | Khả năng ổn định động (trị đỉnh) | 62,5 kA (Ir=25 kA/ls) hay 50 kA (Ith-20 kA/3s) |
|  | Các đầu nối của mỗi pha: + Ngăn dao cắt tải: có thể nối với 2 cáp 3 pha 24kV- 3x240mm2 hoặc 2 cáp 1 pha 24kV-lx240mm2 + Ngán dao cắt tải có bệ đỡ chì ống: có thể nổi với 1 cáp 3 pha 24kV-3x50mm2 + Ngăn thanh cái: có thể nối với 2 cáp 3 pha 24kV- 3x240mm2 hoặc 2 cáp 1 pha 24kV-lx240mm2 | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | - Ngăn dao cắt tải |  |
|  | Khả năng đóng/cắt dòng định mức | 630A |
|  | Đô bền cơ khí | Class MI |
|  | Độ bền điện | Class E3 |
|  | Loại đóng cắt 3 vị ừí ON/OFF/EARTH | Đáp ứng |
|  | Môi trường đóng cắt của dao cắt tải | Khí SF6 hoặc chân không |
|  | Yêu cầu về liên tục cung cấp điện | LSC 2 |
|  | Ngăn dao cắt tải phải có: + Các liên động cơ khí nhằm ngăn cản các thao tác sai. + Bộ chỉ thị vị trí đóng/cắt/nối đất của các dao cắt tải tại 3 vị trí ON/OFF/EARTH. + Đèn báo tình trạng có điện của từng pha. + Bộ chỉ thị tình trạng áp suất khí SF6 | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | - Ngăn dao cắt tải kèm bệ đỡ chì ống |  |
|  | Khả năng đóng/cắt dòng định mức | 200A |
|  | Độ bền cơ khí | ClassMl |
|  | Đô bền điên | Class E3 |
|  | Loại đóng cắt 3 vị trí ON/OFF/EARTH | Đáp ứng |
|  | Môi trường đóng căt của dao căt tải | Khí SF6 hoặc chân không |
|  | Yêu cầu về liên tục cung cấp điện | LSC2 |
|  | Dao Gắt tải + chì ống để bảo vệ máy biến thế được sử dụng với chì ống loại cắt nhanh sản xuất theo IEC60282-1. Khi chì ống nổ, một chốt búa (sừiker fuse) từ bên trong chì ống sẽ phụt ra và tác động vào cơ cấu mở dao cắt tải | Đáp ứng |
|  | Ngăn dao cắt tải phải có: + Các liên động cơ khí nhằm ngăn cản các thao tác sai. + Bộ chỉ thị vị trí đóng/cắt/nối đất của các dao cắt tải tại 3 vị trí ON/OFF/EARTH. + Đèn báo tình trạng có điện của từng pha. + Bộ chỉ thị tình trạng áp suất khí SF6 | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | - Ngăn thanh cái |  |
|  | Sự liên tục cung cấp điện | LSC 1 |
|  | Ngăn tủ thanh cái phải được trang bị: + Cơ cấu liên động hoặc khóa nhằm không cho phép mở ngăn đầu cáp khi đầu cáp đang mang điện. + Đòn báo tình trạng có điện của từng pha. + Bộ chỉ thị tình trạng áp suất khí SF6. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Phụ kiện (accessories): Cung cấp bộ đầu cáp với đầy đủ các phụ kiện để đấu nối cáp ngầm vào ngăn tủ sao cho ngưòi mua không phải mua thêm bất kỳ vật tư nào. | Đáp ứng |
|  | “ Đối với tủ có cấu hình loại 1 + 01 Hộp đầu cáp trong nhà 24kV“3x50mm2 + 02 Hộp đầu cáp trong nhà 24kV-3x240mm2 + 01 bộ cần thao tác + 01 bộ chi thị sự cố 3 pha | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | - Đối với tủ có cấu hình loại 2 + 01 Hộp đầu cáp trong nhà 24kV-3x50mm2 + 02 Hộp đầu cáp trong nhà 24kV-3x240mm2 + 01 bộ cần thao tác + 01 bộ chỉ thị sự cố 3 pha loại 1 và 02 bộ chỉ thị sự cố 3 pha loại 2. | Đáp úng Đáp úng Đáp ứng Đáp ứng |
| - 6 | Các yêu cầu khác - Có văn bản của nhà sản xuất xác nhận: + Tủ RMU và các phụ kiện được lắp đặt trong thân trạm phân phối dạng cột thép (như bản vẽ đính kèm), hoàn toàn phù hợp với điều kiện môi trường, khí hậu, thông số lưới điện để vận hành ổn định, an toàn, tin cậy trên lưới điện của Thành phố Hồ Chí Minh; + Các bộ đầu cáp, bộ chỉ thị sự cố (nếu có) chào thầu (nhà sản xuất, mã hiệu, nước sản xuất) phù họp đế lắp đặt và vận hành với tủ RMU; + Các ngăn chì của tủ RMU tương thích vận hành với tất cả các loại chì ống sản xuất theo tiêu chuẩn IEC. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |

### Đặc tính kỹ thuật của vỏ tủ điện bảo vệ các ngăn tủ RMU 24kVcủa tủ RMU sử dụng ngoài trời:

- PHẠM VI SỬ DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho vỏ tủ điện bảo vệ các ngăn tủ RMU 24kVcủa tủ RMU sử dụng ngoài trời.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

- IEC 62271-200: High-voltage switchgear and controlgear – Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV.

- IEC 60694: Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear standards.

- MÔ TẢ:

- Điều kiện vận hành:

Vỏ tủ điện được thiết kế và chế tạo để vận hành ngoài trời trên phạm vi  TP.HCM ở các điều kiện sau:

+ Biên độ: Không vượt quá 1000m trên mặt nước biển

+ Nhiệt độ tối đa của môi trường xung quanh: 45C

+ Nhiệt độ trung bình của môi trường xung quanh: 35C

+ Độ ẩm:  100%

+ Khí hậu: Nhiệt đới, nóng ẩm

+ Bức xạ mặt trời:  1000W/m2

+ Tốc độ gió tối đa: 160km/h

- Đặc tính kỹ thuật:

- Vỏ tủ điện được thiết kế, chế tạo với độ kín, độ thông thoáng phù hợp nhằm phòng tránh động vật xâm phạm và tác động của con người, đảm bảo các ngăn RMU bên trong vỏ tủ vận hành an toàn, liên tục theo điều kiện mồi trường thực tế tại vị trí lắp đặt trên địa bàn TP HCM

- Độ kín vỏ tủ: nhà sản xuất phát biểu.

- Kích thước tối đa của vỏ tủ, đảm bảo:

+ Khoảng cách từ tủ RMU 24kV (bao gồm các ngăn tủ đã lắp ghép) đến mặt trước, mặt sau và 2 mặt bên của vỏ tủ: 100mm.

+ Khoảng cách từ nóc tủ RMU 24kV (bao gồm các ngăn tủ đã lắp ghép) đến nóc của vỏ tủ: 200mm (bao gồm cả độ dốc mái).

- Vật liệu chế tạo: kim loại không gỉ hoặc sơn tĩnh điện.

- Vỏ tủ điện phải có các vị trí tiếp địa bên trong tủ.

- Cửa vỏ tủ có cơ cấu tự khép lại.

- Nóc vỏ tủ được thiết kế chống thấm nước, có độ dốc phù hợp, đảm bảo không đọng nước trên nóc tủ

- Độ bền va đập của phần vỏ, cửa, cánh tản nhiệt: chịu được năng lượng va đập 20J.

- Cấp an toàn: Trong trường hợp cấp an toàn của các ngăn tủ 24kV lắp đặt bên trong vỏ tủ là  IAC AFL (không hạn chế tiếp cận tủ từ mặt trước và hai mặt bên) thì vỏ tủ phải đạt cấp an toàn IAC-AB theo IEC 62271-200.

- Mặt trước của vỏ tủ có ký hiệu sau:

+ “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HỒ CHÍ MINH”

+ Ký hiệu nhà sản xuất, năm sản xuất

+ “TỦ ĐIỆN TRUNG THẾ”

Độ cao chữ tối thiểu là 20mm.

- Mặt sau của vỏ tủ có ký hiệu biển báo sau:

Ghi chú: Viền của biển báo và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.

- Các yêu cầu khác:

- Có văn bản của nhà sản xuất xác nhận: tủ RMU và các phụ kiện, vỏ tủ chào thầu hoàn toàn phù hợp với điều kiện môi trường, khí hậu, thông số lưới điện để vận hành ổn định, an toàn, tin cậy trên lưới điện của Thành phố Hồ Chí Minh.

- THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra độ kín (Verification of the protection)  theo IEC 60694

- Kiểm tra độ bền va đập (mechanical impact test) theo IEC 60694

Thử nghiệm sự cố hồ quang phát sinh bên trong tủ (Internal arcing test) nếu có yêu cầu IAC-AB theo IEC 62271-200.

- BẢNG TÓM TẮT ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 62271-200, IEC 60694 |
| 2. | Điều kiên vân hành: Vỏ tủ điện được thiết kế và chế tạo để vận hành ngoài trời trên phạm vi TP.HCM ở các điêu kiện sau: |  |
|  | + Biên độ: Không vượt quá 1000m trên mặt nước biển. | Đáp ứng |
|  | + Nhiệt độ tối đa của môi trường xung quanh: 40°C | Đáp ứng |
|  | + Nhiệt độ trung bình của môi trường xung quanh:35°c | Đáp ứng |
|  | + Độ ẩm: 95% | Đáp ứng |
|  | + Khí hậu: Nhiệt đới | Đáp ứng |
|  | + Bức xạ mặt trời: 1000w/m2 | Đáp ứng |
|  | + Tốc độ gió tối đa: 34m/s | Đáp ứng |
| 3. | Thông số kỹ thuât: |  |
|  | - Tùy nhu cầu sử dụng, người mua quy định rõ kích thước của vỏ tủ. | Đáp ứng |
|  | . Khoảng cách từ tủ trung thế 24kV (bao gồm các ngăn tủ đã lắp ghép) đến mặt trước, mặt sau và 2 mặt bên của vỏ tủ: | 100mm |
|  | . Khoảng cách từ nóc tủ trung thê 24kV (bao gồm các ngăn tủ đã lắp ghép) đên nóc của vỏ tủ (bao gồm cả độ dốc mái): | 200mm |
|  | - Vật liệu chế tạo: | Kim loại không gỉ hoặc sơn tĩnh điện |
|  | - Tủ điện phải có các vị trí tiếp địa bên trong tủ. | Đáp ứng |
|  | - Độ kín | IP 33 |
|  | - Nóc vỏ tủ được thiết kế chống thấm nước và phải có độ dốc 2%, không động nước trên nóc tủ | Đáp ứng |
|  | - Độ bền va đập của phần vỏ, cửa, cánh tản nhiệt | Chịu được năng lượng va đập 20J |
|  | - - Cấp an toàn: Trong trường hợp cấp an toàn của các ngăn tủ 24kV lấp đặt bên trong vỏ tủ là IAC AFL (không hạn chế tiếp cận tủ từ mặt trước và hai mặt bên) thì vỏ tủ phải đạt cấp an toàn IAC-AB theo IEC 62271-200. | Đáp ứng |
|  | - Mặt trước của vỏ tủ có ký hiệu sau: |  |
|  | + “TỒNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HỒ CHÍ MINH” | Đáp ứng |
|  | + Ký hiệu nhà sản xuất, năm sản xuất | Đáp ứng |
|  | +“TỦ ĐIỆN TRUNG THẾ” | Đáp ứng |
|  | Độ cao chữ tôi thiểu là 20mm. | Đáp ứng |
|  | - Mặt sau của vỏ tủ có ký hiệu biển báo sau | Đáp ứng |
|  | 240mm |  |
|  | Ghi chú: Viền của biển báo và hình tia chóp màu đỏ tươi, nền màu trăng, chừ màu đen. |  |

### Đặc tính kỹ thuật bộ chỉ thị sự cố cáp ngầm cho tuyến dây 24kV trong hệ thống có trung tính nối đất trực tiếp (Loại cho đường dây nổi, lắp đặt tại đầu cáp ngầm ngoài trời trên trụ) :

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho bộ chỉ thị sự cố tuyến dây nổi 24kV trong hệ thống có trung tính nối đất trực tiếp.

- TIÊU CHUẨN:

IEEE 495:  IEEE Guide for Testing Faulted Circuit Indicators.

- MÔ TẢ:

- Bộ chỉ thị sự cố được lắp đặt trực tiếp trên tuyến dây trung thế nổi (dây pha) nhằm nhận biết và khoanh vùng sự cố pha – pha, hoặc pha – đất.

- Môi trường làm việc:

- Độ cao: đến 40m so với mực nước biển

- Nhiệt độ môi trường cao nhất: 40C

- Nhiệt độ môi trường trung bình trong năm: 30C

- Độ ẩm tương đối cao nhất: 95%

- Khí hậu: nhiệt đới, nhiễm mặn, ô nhiễm công nghiệp

- Bức xạ mặt trời: 1000W/m2

- Vận tốc gió lớn nhất: 30m/s

- Tần suất sét đánh: 120 ngày/1 năm

- Đặc điểm lưới điện trung thế:

-  Điện áp định mức: 22(24) kV

- Tần số định mức: 50 Hz

- Trung tính: Nối đất trực tiếp

- Đường kính dây dẫn lắp đặt: Lắp tại đầu cáp ngầm trung thế 3M240mm2, 3M95mm2 trên trụ BTLT.

- Dụng cụ lắp đặt bộ chỉ thị sự cố lên dây trung thế nổi: Sào cách điện.

- Bộ chỉ thị sự cố phải được cố định (kẹp) chắc chắn  vào đường dây và chịu được sức gió nhỏ nhất 150km/h.

- Vỏ ngoài của bộ chỉ thị sự cố được làm bằng vặt liệu nhựa chịu lực, bền với tia cực tím và có khả năng chống cháy.

Mức bảo vệ chống sự xâm nhập từ môi trường bên ngoài: IP54 hoặc hơn

- Trọng lượng: Không lớn hơn 850g

- Hiển thị sự cố bằng cờ và đèn nháy. Việc hiển thị sự cố có thể phát hiện bằng mắt từ khoảng cách ít nhất 100m ban ngày, 300m ban đêm.

- Có tính năng phát hiện và phân biệt dạng sự cố vĩnh cửu (permanent fault),  thoáng qua (temporary current) và tình trạng quá dòng do đóng cắt (transient current) thiết bị.

+ Các loại sự cố này sẽ được chỉ thị bằng các tín hiệu cờ và đèn nháy khác nhau về màu sắc hoặc tần số nhấp nháy.

+ Các dạng sự cố vĩnh cửu, thoáng qua  và tình trạng quá dòng do đóng cắt thiết bị (transient current) được bộ chỉ thị sự cố nhận biết bằng thời gian cài đặt.

- Dòng điện phát hiện sự cố (trip current): từ 100-800 A (có thể cài đặt trị số bằng tay theo nhiều cấp, ví dụ 100-200-500-800 A, …).

- Dòng điện ổn định nhiệt: 25 kA/170 ms

- Khả năng chịu điện áp xung: 125 kV

- Thời gian tác động (delay response time) có thể cài đặt được từ 50ms đến 300 ms.

- Phương thức trả về trạng thái ban đầu sau khi tác động báo sự cố bằng cả hai cách là cài đặt thời gian và bằng tay

- Cài đặt thời gian: Có thể cài đặt thời gian từ 18h.

- Bằng tay:  Sào thao tác.

- Nguồn nuôi: Battery có tuổi thọ ít nhất 10 năm (thời gian nuôi bộ chỉ thị trong tình trạng không báo sự cố).

- Chức năng điều khiển từ xa (remote control): Không

- THỬ NGHIỆM THIẾT KẾ (DESIGN TEST):

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (temperature cycling)

- Thử nghiệm vận hành ngoài trời (outdoor weathering of plastic test)

- Thử sương muối (salt spray test)

- Thử chống va đập (impact resistance test)

- Thử nghiệm ổn định nhiệt (short time current test)

- Thử nghiệm ảnh hưởng đến bộ chỉ thị sự cố khi pha gần với  pha lắp bộ chỉ thị bị sự cố ngắn mạch (Effect of current from adjacent conductor)

- Thử nghiệm dòng tác động (trip test)

- Thử nghiệm trả về trạng thái ban đầu (reset test)

- Thử nghiệm thời gian tác động (time current test)

- Thử nghiệm độ bền cách điện (dielectric test)

- Thử nghiệm cấp bảo vệ chống xâm nhập từ môi trường ngoài

- Thử nghiệm thao tác đóng, mở ngàm kẹp cố định bộ chỉ thị sự cố vào dây

Thử thao tác 50 lần đóng mở. Sau khi kết thúc đóng mở lần thứ 50, kẹp vẫn còn khả năng kẹp cố định bộ chỉ thị sự cố vào dây.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu | ##### Nhà thầu phải trình bày các thông số này | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEEE 495 hoặc tương đương | (*) |
|  | Bộ chỉ thị sự cố được lắp đặt trực tiếp trên tuyến dây trung thế nổi (dây pha) nhằm nhận biết và khoanh vùng sự cố pha – pha, hoặc pha – đất. | Đáp ứng | (*) |
|  | Môi trường làm việc: - Độ cao: - Nhiệt độ môi trường cao nhất - Nhiệt độ môi trường trung bình trong năm - Độ ẩm tương đối cao nhất - Khí hậu: nhiệt đới, nhiễm mặn, ô nhiễm công nghiệp - Bức xạ mặt trời: - Vận tốc gió lớn nhất: - Tần suất sét đánh: | đến 40m so với mực nước biển 40C 30C 95% Đáp ứng 1000W/m2 30m/s 120 ngày/1 năm | (*) |
|  | Đặc điểm lưới điện trung thế nổi: Điện áp định mức: Tần số định mức: Trung tính: Đường kính dây dẫn: | 22(24) kV 50 Hz Nối đất trực tiếp Người mua phải quy định cụ thể đường kính dây đẫn sử dụng dự kiến lắp bộ chỉ thị sự cố (ví dụ: dây nhôm lõi thép bọc 22(24) kV có đường kính ngoài 36 mm, …) | (*) |
|  | Dụng cụ lắp đặt bộ chỉ thị sự cố lên dây trung thế nổi | Sào cách điện. | (*) |
|  | Bộ chỉ thị sự cố phải được cố định (kẹp) chắc chắn vào đường dây và chịu được sức gió nhỏ nhất 150km/h. |  | (*) |
|  | Vỏ ngoài của bộ chỉ thị sự cố được làm bằng vặt liệu nhựa chịu lực, bền với tia cực tím và có khả năng chống cháy. Mức bảo vệ chống sự xâm nhập từ môi trường bên ngoài: | Đáp ứng IP54 | (*) |
|  | Trọng lượng | Không lớn hơn 850g | (*) |
|  | Hiển thị sự cố bằng cờ và đèn nháy | Việc hiển thị sự cố có thể phát hiện bằng mắt từ khoảng cách ít nhất 100m ban ngày, 300m ban đêm. | (*) |
|  | Có tính năng phát hiện và phân biệt dạng sự cố vĩnh cửu (permanent fault), thoáng qua (temporary current) và tình trạng quá dòng do đóng cắt (transient current) thiết bị. Các loại sự cố này sẽ được chỉ thị bằng các tín hiệu cờ và đèn nháy khác nhau về màu sắc hoặc tần số nhấp nháy. Các dạng sự cố vĩnh cửu, thoáng qua và tình trạng quá dòng do đóng cắt thiết bị (transient current) được bộ chỉ thị sự cố nhận biết bằng thời gian cài đặt. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Dòng điện phát hiện sự cố (trip current) | từ 100-800 A (có thể cài đặt trị số bằng tay theo nhiều cấp, ví dụ 100-200-500-800 A, …) | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt | 25 kA/170 ms | (*) |
|  | Khả năng chịu điện áp xung | 125 kV | (*) |
|  | Thời gian tác động (delay response time) | Có thể cài đặt được từ 40ms đến 300 ms. | (*) |
|  | Phương thức trả về trạng thái ban đầu sau khi tác động báo sự cố bằng cả hai cách là cài đặt thời gian và bằng tay: - Cài đặt thời gian - Bằng tay: | Đáp ứng Có thể cài đặt thời gian từ 18h. Sào thao tác. | (*) |
|  | Nguồn nuôi | Battery có tuổi thọ ít nhất 10 năm (thời gian nuôi bộ chỉ thị trong tình trạng không báo sự cố). | (*) |
|  | Chức năng điều khiển từ xa (remote control) | Các chức năng cài đặt, kiểm tra, đọc thông số (dòng điện), trả về trạng thái ban đầu sau khi tác động báo sự cố có thể thực hiện bằng bộ điều khiển từ xa. Người mua phải quy định rõ bộ chỉ thị sự cố có chức năng điều khiển từ xa hay không đồng thời quy định cụ thể phương thức truyền thông GSM, RF, … và số lượng bộ điều khiển từ xa. | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

### Đặc tính kỹ thuật hệ thống Scada:

- PHẠM VI SỬ DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho hệ thống SCADA của tủ trung thế 24kV.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

- IEC 61000-4 “Electromagnetic compatibility (EMC) hoặc tương đương

- IEC 60068-2 Environmental testing - Part 2 hoặc tương đương.

- IEC 60255-5 Electrical Relays - Part 5: Insulation coordination for measuring relays and protection equipment - Requirements and tests hoặc tương dương.

- IEC 60255-27 Measuring relays and protection equipment - Part 27: Product safety requirements hoặc tương đương.

- IEC 60870-5-101 Transmission Protocols - companion standards especially for basic telecontrol tasks

- IEC 60870-5-103 Transmission Protocols - Companion standard for the informative interface of protection equipment

- 1EC 60870-5-104 : IEC 60870-5-104 Transmission Protocols - Network access for IEC 60870-5-101 using standard transport profiles

- Hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương.

- THỬ NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN:

1. Các hạng mục thử nghiệm điển hình đối với RTU:

- Thử nghiệm cách điện theo IEC 60255-5 hoặc tương đương.

- Thử nghiệm điện từ theo IEC 61000-4 hoặc tương đương.

- Thử nghiệm môi trường theo IEC 60068-2 hoặc tương đương.

- Thử nghiệm an toàn sản phẩm: IEC 60255-27 hoặc tương đương.

2. Giấy chứng nhận RTU phù hợp với tiêu chuấn IEC 60870-5-104.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SÓ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiêu chuấn sản xuất và thử nghiệm: IEC 60255-5, IEC 61000-4, IEC 60068-2, IBC 60255-27, IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-103 | Đáp ứng |
| 2. | Yêu cầu về phân cứng: - Các ngàn tủ dao cắt tải, ngàn tủ dao cắt tải phân đoạn và ngăn tủ máy cắt có điều khiên SCADA phải được trang bị mô tơ. Điện áp vận hành của mô tơ phải là điện áp một chiều 24VDC. Tùy nhu cầu sử dụng, chủ đầu tư phải quy định cụ thế về số ngăn tủ dao cắt tải, ngăn tủ dao cắt tải phân đoạn, ngăn tủ máy cắt có điêu khiên SCADA. Lưu ý: ngăn tủ dao cắt tải có bệ đờ chì không điều khiển SCADA | Đáp ứng |
|  | - Biến điện áp 3 pha tại các ngăn tủ dao cắt tải, ngăn tủ dao cắt tải phân đoạn và ngăn tủ máy cắt có điều khiển SCADA. | Đáp ứng |
|  | - Biến dòng điện 3 pha tại các ngăn tủ dao cắt tải, ngăn tủ dao cắt tải phân đoạn và ngăn tủ máy cắt có điều khiển SCADA. | Đáp ứng |
|  | - Bộ chỉ báo sự cố (Fault Indicator) tại các ngăn tủ dao cắt tải, ngăn tủ dao cắt tải phân đoạn có điêu khiển SCADA. | Đáp ứng |
|  | - 01 khóa tổng (Local/Remote) để phân quyền điêu khiên cho tủ trung thê tại chỗ/từ xa. | Đáp ứng |
|  | - Thiết bị RTU để thu thập và truvền tín hiệu SCADA về Trung tâm Điều độ HTĐ TP.HCM. | Đáp ứng |
|  | - Bộ sạc chuyển đổi nguồn AC/DC dùng để sạc cho ắc quy cấp nguồn cho hệ thông SCADA (mô tơ, thiết bị RTU, thiết bị viễn thông, bộ chỉ báo sự cố, các mô-đun I/O.. Nguồn AC được lấy từ lưới hạ thế. | Đáp ứng |
|  | - Ắc quy đế duy trì hoạt động của hệ thống SCADA (giám sát, đo lường, điều khiển) trong 48h trong trường hợp mất nguồn chính. Ngoài việc duy trì hoạt động của hệ thống SCADA, ắc quy phải đảm bảo cho phép đóng, cắt (C-O) 10 lần liên tục. | Đáp ứng |
|  | - Ắc quy phải đáp ứng yêu cầu trên trong thời gian tối thiểu 02 năm. | Đáp ứng |
|  | - Bộ sạc và ăc quy có chế độ tự kiêm tra dung lượng của ắc quy theo chu kỳ định sẵn đê báo lôi nếu dung lượng thấp. | Đáp ứng |
|  | - Vị trí lắp đặt thiết bị viễn thông: bố trí các thiết bị viễn thông truyền dẫn tín hiệu SCADA và máng cáp phù hợp, đảm bảo: - Đối với RMU trong nhà: sử dụng tủ VTDR của người mua, tách rời với RMU. - Đối với RMU ngoài trời: tại mặt bên của vỏ tủ RMU mở một khung cửa sổ theo yêu cầu kỹ thuật và hình minh họa đính kèm tại phụ lục. Đồng thời, bên trong vỏ tủ RMU bố trí máng dẫn cáp quang từ dưới bệ tủ RMU đến khung đặt tủ VTDR. - Bố trí vị trí đấu nối để cung cấp nguồn AC, DC cho thiết bị viễn thông và bố trí máng cáp dẫn để lắp đặt, cố định dây nguồn, cáp tín hiệu RTU từ RMU đến vị trí lắp đặt thiết bị viễn thông. | Đáp ứng |
| 3. | Yêu cầu về thiết bị RTU |  |
|  | - Đảm bảo thu thập đủ số lượng tín hiệu đo lường, trạng thái, điều khiển theo yêu cầu trong phần III.4 (yêu cầu về tín hiệu SCADA) và có thể mở rộng I/O theo dạng module khi cần thiết. | Đáp ứng |
|  | - Protocol: |  |
|  | - Slave: IEC 60870-5-104 | Đáp ứng |
|  | - Master: Modbus RTU, Modbus TCP, IEC 60870-5-103 | Đáp ứng |
|  | - Số cổng giao tiếp: cổng serial ≥ 02, cổng Ethernet ≥ 02 | Đáp ứng |
|  | - Nguồn nuôi: | 24VDC |
|  | - Phẩn mềm và bản quyền sử dụng (license): | Đáp ứng |
|  | - Phần mềm cấu hình RTU kèm theo bản quyền sử dụng không giới hạn thời gian. | Đáp ứng |
|  | -Phần mềm phải có khả năng truy cập từ xa để cấu hình, chẩn đoán lỗi và quản lý RTU từ Trung Tâm. | Đáp ứng |
|  | - Bản quyền sử dụng không siới hạn thời gian cho các protocol theo yêu cầu trên. | Đáp ứng |
|  | - Đồng bộ thời gian: thiết bị RTU phải có tính năng đồng bộ thời gian qua SCADA theo 2 giao thức IEC 60870-5-104. | Đáp ứng |
|  | - Có hỗ trợ tính năng giao diện WEB để: |  |
|  | - Theo dõi trạng thái hoạt động RTU. | Đáp ứng |
|  | - Theo dõi các thông số cài dặt mạng. | Đáp ứng |
|  | - Tải về các logs file và file lưu trữ (archive) | Đáp ứng |
|  | - LED hiển thị: |  |
|  | - Trạng thái RTU. | Đáp ứng |
|  | - Trạng thái cảnh báo (Alarm). | Đáp ứng |
|  | - Trạng thái nguồn cung câp (AC Power). | Đáp ứng |
|  | - Trạng thái ắc quy (Battery Alarm). | Đáp ứng |
|  | - Trạng thái đường truyền (Communication). | Đáp ứng |
|  | - Vỏ thiết bị RTU đạt tiêu chuẩn IP 2X. | Đáp ứng |
|  | - Thiết bị RTU đáp ứng các tiêu chuân sau: |  |
|  | - Cách điện: theo IEC 60255-5 hoặc tương đương. - Điện từ: theo IEC 61000-4 hoặc tương đương. - Môi trường: theo IEC 60068-2 hoặc tương đương. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | - An toàn sản phẩm: IEC 60255-27 hoặc tương đương. | Đáp ứng |
| 4. | Yêu cầu về bộ chỉ báo sự cố (Fault Indicator): |  |
|  | - Người mua phải quy định cụ thể số bộ chỉ báo sự cố để lắp đặt cho ngăn tủ dao cắt lải, ngăn tủ dao cắt tải phân đoạn có điều khiển SCADA. | Đáp ứng |
|  | - Chức năng: phát hiện dòng ngăn mạch pha - pha, pha – đất. | Đáp ứng |
|  | - Protocol: Modbus hoặc IEC. | Đáp ứng |
|  | - Có khả năng reset từ xa thông qua RTU hoặc reset tự động sau khoảng thời gian cài đặt. | Đáp ứng |
|  | - Có các đèn LED đê hiển thị trạng thái vận hành và cảnh báo. | Đáp ứng |
| 5. | Yêu cầu về danh sách tín hiệu SCADA: |  |
|  | - Tín hiệu chung của tủ điện trung thế có trang bị SCADA: | Đáp ứng |
|  | Tín hiệu ngõ vào 01 bit: | Đáp ứng |
|  | - Mất nguồn AC cấp cho bộ sạc. - Ắc quy bị lồi. - Mở cửa tủ. - Khóa Từ xa/Tại chỗ. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | - Tín hiệu cho 01 ngăn tủ dao cắt tải, 01 ngăn tủ dao cắt tải phân đoạn và 01 ngăn tủ máy cắt có điều khiển SCADA. |  |
|  | - Tín hiệu ngõ vào 02 bit: - Tín hiệu Close/Open của dao cắt tải hoặc máy cắt. | Đáp ứng Đáp ứng |
|  | - Tín hiệu Close/Open của tiếp địa. | Đáp ứng |
|  | - Tín hiệu Close/Open của dao cách ly (nếu có). | Đáp ứng |
|  | - Tín hiệu ngõ vào 01 bit: | Đáp ứng |
|  | - DC Fault | Đáp ứng |
|  | - Tín hiệu bảo vệ 50, 51, 50 N, 51N (cho relay của ngăn tủ máy cắt ) | Đáp ứng |
|  | - Tín hiệu phát hiện sự cố (tín hiệu pickup của relay): thời gian duy trì tín hiệu này phải đạt tối thiểu 5 phút và có thê hiệu chỉnh được - phục vụ cho DAS/DMS. | Đáp ứng |
|  | - Tín hiệu có điện từng pha. | Đáp ứng |
|  | - Tín hiệu tình trạng áp suất khí SF6. | Đáp ứng |
|  | - Tín hiệu canh báo sự cố từng pha từ bộ Fault Indicator. | Đáp ứng |
|  | • Tín hiệu điều khiển 02 bit: Đóng/cắt dao cắt tải, máy cắt. | Đáp ứng |
|  | • Tín hiệu điều khiển 01 bit: | Đáp ứng |
|  | - Reset các bộ chỉ báo sự cố đối với ngăn tủ dao cắt tải, ngăn tủ dao cắt tải phân đoạn | Đáp ứng |
|  | - Reset tín hiệu lockout relay đối với ngăn tủ máy cắt |  |
|  | • Tín hiệu đo lường (analog): |  |
|  | - Dòng điện từng pha. | Đáp ứng |
|  | - Điện áp từng pha. | Đáp ứng |
|  | - Các giá trị P, Q, cos φ từng pha. | Đáp ứng |
|  | - Các giá trị P, Q, Tổng. | Đáp ứng |
|  | c. Tín hiệu cho các ngăn tủ dao cắt tải, ngăn tủ dao cắt tải phân đoạn và các ngăn tủ dao cắt tải có bệ đỡ chì không có điều khiên SCADA |  |
|  | • Tín hiệu ngõ vào 02 bit: |  |
|  | - Tín hiệu Close/Open của dao cắt tải. | Đáp ứng |
|  | - Tín hiệu Close/Open của tiếp địa. | Đáp ứng |

### Đặc tính kỹ thuật bộ chỉ thị sự cố cáp ngầm trung thế :

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho bộ chỉ thị sự cố cáp ngầm 24kV trong hệ thống có trung tính nối đất trực tiếp hoặc nối đất qua điện trở.

- TIÊU CHUẨN:

- IEEE 495 – 2007 IEEE Guide for Testing Faulted Circuit Indicators.

- IEC 6044-1: Current transformers.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

- Thử nghiệm thiết kế đối với bộ xử lý tín hiệu:

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (temperature cycling)

- Thử nghiệm ổn định nhiệt (short time current test)

- Thử nghiệm dòng tác động (trip test)

- Thử nghiệm trả về trạng thái ban đầu (reset test)

- Thử nghiệm thời gian tác động (time current test)

- Thử nghiệm độ bền cách điện (dielectric test)

- Thử nghiệm cấp bảo vệ chống xâm nhập từ môi trường ngoài

- Thử nghiệm biến dòng điện:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra việc ghi nhãn trên các đầu nối.

- Thử cách điện tần số công nghiệp cuộn sơ cấp và đo lường phóng điện cục bộ.

- Thử cách điện tần số công nghiệp giữa các bộ phận và cuộn thứ cấp.

- Thử quá điện áp giữa các vòng dây.

- Thử nghiệm cấp chính xác.

- Thử nghiệm điển hình:

- Thử dòng điện ngắn hạn

- Thử độ tăng nhiệt

- Thử điện áp xung cuộn sơ cấp

- Thử cấp chính xác

- BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEEE 495 hoặc tương đương |
|  | Bộ chỉ thị sự cố cáp ngầm trung thế bao gồm bộ xử lý tín hiệu, 03 biến dòng điện và bộ đèn báo sự cố. |  |
|  | Điều kiện vận hành: | Trong nhà. Mô tả cụ thể vị trí lắp đặt của bộ chỉ thị sự cố bao gồm vị trí lắp đặt của Bộ xử lý tín hiệu và bộ đèn báo sự cố. |
|  | Đặc điểm lưới điện trung thế có cáp ngầm: + Điện áp định mức: + Tần số định mức: + Trung tính: | 22(24) kV 50 Hz Nối đất trực tiếp hoặc qua điện trở |
|  | Phân loại bộ chỉ thị sự cố: - Loại 1 (xem hình 1): - Loại 2 (xem hình 2): - Loại 3 (xem hình 3): | - Yêu cầu cụ thể loại bộ chỉ thị sự cố. - Phát hiện sự cố ngắn mạch pha-đất và pha-pha, loại này sử dụng 03 biến dòng điện, mỗi biến dòng điện được lắp đặt trên 1 pha (lấy tín hiệu dòng của cả 03 pha). - Phát hiện sự cố ngắn mạch pha-đất và pha-pha, loại này sử dụng 03 biến dòng điện, 02 biến dòng điện được lắp đặt trên 02 pha (lấy tín hiệu dòng của 02 pha) và 01 biến dòng điện được lắp đặt trên cả 3 pha (lấy tín hiệu dòng thứ tự không) Phát hiện sự cố ngắn mạch pha-đất, loại này sử dụng 01 biến dòng điện được lắp đặt trên cả 3 pha (lấy tín hiệu dòng thứ tự không) |
|  | Nguồn điện chính cung cấp cho bộ chỉ thị sự cố: Trong trường hợp tại vị trí lắp đặt không có nguồn điện 220Vac hoặc khi nguồn điện 220Vac bị sự cố, nguồn battery dự phòng sẽ cung cấp điện cho bộ xử lý tín hiệu và đèn chỉ thị | 220Vac5%, 50 Hz 0,2 Hz Đáp ứng |
|  | Bộ xử lý tín hiệu bao gồm vỏ hộp chứa nguồn battery và bộ vi xử lý. | Đáp ứng |
|  | Vỏ hộp: - Mức độ bảo vệ - Kích thước hộp: - Vật liệu chế tạo: - Hộp được cung cấp kèm theo bộ ốc vít để lắp cố định hộp trên tường trạm, … Người mua phải mô tả cụ thể vị trí lắp đặt của Bộ xử lý tín hiệu. - Mặt ngoài hộp có các ký hiệu sau: + TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM + Ký hiệu của nhà sản xuất + Bộ chỉ thị sự cố cáp ngầm trung thế + Độ cao tối thiểu của các ký hiệu: 20mm - Mặt đáy hộp có lỗ cho phép luồn cáp nhị thứ nhận tín hiệu từ biến dòng điện và cáp nguồn 220Vac. | IP2X Yêu cầu cụ thể kích thước tối đa của hộp. Vật liệu bền chịu lực như nhựa composite, polycacbonat, … Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | - Nguồn Battery cấp điện cho bộ vi xử lý và bộ đèn báo sự cố trong trường hợp nguồn điện chính bị sự cố: - Có tuổi thọ ít nhất 10 năm (thời gian nuôi bộ vi xử lý trong tình trạng không báo sự cố) - Loại battery | Đáp ứng Đáp ứng Thông dụng trên thị trường Việt Nam |
|  | Bộ xử lý tin hiệu nhằm giám sát, thu nhận và phân tích tín hiệu từ 03 biến dòng điện và gửi tín hiệu điều khiển tới bộ đèn báo sự cố. - Có tính năng phát hiện và phân biệt dạng sự cố ngắn mạch pha-pha và pha-đất. Các dạng sự cố này sẽ được chỉ thị bằng các tín hiệu cờ và đèn nháy khác nhau về màu sắc hoặc tần số nhấp nháy. - Dòng điện phát hiện sự cố (trip current) ngắn mạch pha-pha (đối với loại 1 và 2) - Dòng điện phát hiện sự cố (trip current) ngắn mạch pha-đất (đối với loại 1, 2 và 3) bằng tín hiệu dòng điện thứ tự không (residual zero-sequence current) - Thời gian tác động (delay response time) - Phương thức trả về trạng thái ban đầu bằng cả ba cách sau (cách nào xảy ra trước cũng sẽ trả về trạng thái ban đầu): - Cài đặt theo thời gian: - Bằng tay. - Khôi phục điện áp vận hành - Khả năng chịu điện áp xung: - Dòng điện ổn định nhiệt: - Màn hình hiển thị: - Chức năng điều khiển từ xa (remote control): | Đáp ứng Từ 225÷700 A (có thể cài đặt trị số bằng tay theo nhiều cấp, ví dụ 225-300-400-500-700 A, …). Từ 20÷160 A (có thể cài đặt trị số bằng tay theo nhiều cấp, ví dụ 20--30-40-50-60,…). - Có thể cài đặt được từ 60 ms đến 300 ms. - Đáp ứng - Có thể cài đặt thời gian từ 2h4h - Đáp ứng - Đáp ứng 5 kV 25 kA/170 ms - Hiển thị giá trị tức thời của dòng điện các pha, có thể hiển thị các giá trị dòng điện sự cố mới nhất. - Các chức năng cài đặt, kiểm tra, đọc thông số (dòng điện), trả về trạng thái ban đầu sau khi tác động báo sự cố có thể thực hiện bằng bộ điều khiển từ xa. - Người mua phải quy định rõ bộ chỉ thị sự cố có chức năng điều khiển từ xa hay không đồng thời quy định cụ thể phương thức truyền thông GSM, RF, … và số lượng bộ điều khiển từ xa. |
|  | Biến dòng điện: - Loại: - Biến dòng điện phải có cấp chính xác và tỉ số biến phù hợp với bộ xử lý tín hiệu. - Số lượng: + Đối với loại 1 và 2: + Đối với loại 3: - Đường kính tối thiểu của biến dòng điện: | Split core, cho phép lắp đặt biến dòng vào đầu cáp ngầm mà không cần tháo đầu cáp ra khỏi vị trí lắp đặt hiện hữu. Đáp ứng 03 cái 01 cái Người mua phải quy định cụ thể đường kính tối thiểu nhằm đảm bảo các biến dòng điện được lắp đặt trên cổ của đầu cáp ngầm 22(24) kV để đo lường tín hiệu dòng điện của ba pha. |
|  | Bộ đèn báo sự cố: - Khoảng cách nhận biết khi đèn báo sự cố - Mức độ bảo vệ: | - Tùy thuộc vị trí lắp đặt của bộ đèn báo sự cố trong nhà hay ngoài trời, người mua quy định cụ thể khoảng cách tối đa có thể phát hiện đèn báo sự cố bằng mắt. IP54, có thể lắp đặt ngoài trời. |
|  | Phụ kiện | - Cáp nguồn cung cấp cho hộp dò sự, cáp nối từ biến dòng điện đến Bộ xử lý tín hiệu và cáp nối từ Bộ xử lý tín hiệu đến đèn báo. Tùy thuộc vị trí lắp đặt của Bộ xử lý tín hiệu và bộ đèn báo, người mua quy định cụ thể chiều dài của các loại cáp nối. |

(*): Là các yêu cầu cơ bản.

  - Loại 1 (xem hình 1): Phát hiện sự cố ngắn mạch pha-đất và pha-pha, loại này sử dụng 03 biến dòng điện, mỗi biến dòng điện được lắp đặt trên 1 pha (lấy tín hiệu dòng của cả 03 pha).

Biến dòng điện

Biến dòng điện

Hình 1

  - Loại 2 (xem hình 2): Phát hiện sự cố ngắn mạch pha-đất và pha-pha, loại này sử dụng 03 biến dòng điện, 02 biến dòng điện được lắp đặt trên 02 pha (lấy tín hiệu dòng của 02 pha) và 01 biến dòng điện được lắp đặt trên cả 3 pha (lấy tín hiệu dòng thứ tự không):

Biến dòng điện

Hình 2

  - Loại 3 (xem hình 3): Phát hiện sự cố ngắn mạch pha-đất, loại này sử dụng 01 biến dòng điện được lắp đặt trên cả 3 pha (lấy tín hiệu dòng thứ tự không):

Biến dòng điện

Hình 3

### Đặc tính kỹ thuật của chì ống trung thế:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho chì ống 24kV dùng trong tủ RMU để bảo vệ máy biến thế có công suất đến 1600kVA

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- IEC 60282-1 : High voltage fuses-current limiting fuses hoặc tương đương

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Loại: back-up fuses.

- Chì ống sử dụng trong tủ RMU để bảo vệ máy biến thế.

- Khi dây chì chảy, một chốt búa (striker fuse) từ bên trong chì ống sẽ phụt ra để tác động vào cơ cấu mở thiết bị đóng cắt mắc nối tiếp với chì ống. Ống chì phải còn nguyên vẹn sau khi tác động (trừ chốt búa).

- Chức năng: Bảo vệ ngắn mạch cho máy biến thế phân phối 22/0,4kV.

- Đặc tính kỹ thuật:

- Điện áp định mức (pha – đất)			: 12,7kV

- Tần số								: 50Hz

- Dòng điện định mức: do nguời mua lựa chọn tuơng ứng với gam công suất và cấp điện áp của máy biến thế cần bảo vệ, thuộc dãy R10 quy định trong IEC 60282-1 (các số 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8 và bội số 10 của chúng)

- Dòng điện cắt ngắn mạch tối đa (maximum breaking current)	: 40 kA

- Các đường đặc tính bảo vệ (Time-Current Characteristics Curve) và kích thước của cầu chì ống trung thế theo tiêu chuẩn IEC60282-1.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử độ tăng nhiệt độ và tổn hao (Temperature rise testsand power disspation measurement) (*)

- Thử đặc tính thời gian – dòng điện (Test for Time - Current characteristics). (*)

- Thử khả năng cắt (Breaking tests) (*)

- Thử chức năng chốt búa (Tests of strikers). (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hạng mục |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO Đơn vị ban hành Giấy chứng nhận |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60282-1 hoặc tương đương | (*) |
| II | Cấu tạo |  |  |  |
| 1 | Loại: back-up fuses. |  | Đáp ứng | (*) |
| 2 | Chì ống sử dụng trong tủ RMU để bảo vệ máy biến thế. |  | Đáp ứng | (*) |
| 3 | Khi dây chì chảy, một chốt búa (striker fuse) từ bên trong chì ống sẽ phụt ra để tác động vào cơ cấu mở thiết bị đóng cắt mắc nối tiếp với chì ống. Ống chì phải còn nguyên vẹn sau khi tác động (trừ chốt búa). |  | Đáp ứng | (*) |
| 4 | Chức năng của Cầu chì ống trung thế: |  | Bảo vệ ngắn mạch cho máy biến thế 22/0,4kV | (*) |
| III | Đặc tính kỹ thuật |  |  |  |
| 1 | Điện áp định mức (pha – đất) | kV | 12,7 | (*) |
| 2 | Tần số | Hz | 50 | (*) |
| 3 | Dòng định mức (In) | A | Theo hồ sơ thiết kế | (*) |
| 4 | Dòng điện cắt ngắn mạch tối đa (maximum breaking current) | kA | 40 | (*) |
| 5 | Dòng điện cắt ngắn mạch tối thiếu (minimum breaking current) |  | Nhà thầu phát biểu |  |
| 6 | Các đuờng đặc tính bảo vệ và kích thước phù họp với IEC 60282-1. |  | Nhà thầu phải cung cấp trong hồ sơ thầu. | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

### Đặc tính kỹ thuật của chống sét van LA 10KA 18KV:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho chống sét van trung thế một pha 18 kV lắp đặt ngoài trời, loại oxít kim loại, không khe hở.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- IEC 60099-4:2006- Metal-oxide surge arresters without gaps for-a.c. Systems.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Chống sét van trung thế là loại 1 pha, vỏ bọc bằng nhựa bên ngoài, vận hành ngoài trời

- Trong trường hợp chống sét van trung thế bị hư hỏng, phần đấu nối vào dây tiếp địa sẽ bị rời ra.

- Đặc tính kỹ thuật:

- Chức năng: Chống quá điện áp cho lưới điện trung thế có trung tính nối đất trực tiếp

- Điện áp định mức (Ur):  18Kv (sử dụng cho lưới điện 22kV pha – pha)

- Điện áp làm việc liên tục lớn nhất (MCOV): >13,98kV

- Tần số định mức: 50Hz

- Dòng điện xả định mức (8/20 s ): 10KA

- Điện áp tối đa khi dòng định mức 10KA, 8/20 s : 59kV

- Phân loại (linẹ discharge class): class 1, 2, 3 (tùy nhu cầu sử dụng, người mua phải xác định rõ mua loại class 1 hoặc 2 hoặc 3)

- Chế độ vận hành : Heavy duty

- Khoảng cách rò tối thiểu : 600mm

- Cách điện của vỏ bọc ngoài :

+ Độ bền điện áp xung định mức: 125kV

+ Độ bền điện áp tần số công nghiệp :

Khô: 	50kV - 01 phút

Ướt : 	50kV - 10 giây

- Phụ kiện:

- 01 đầu nối dây pha bằng đồng tiết diện 50mm2 vào thiết bị chống quá điện áp

- 01 đấu nối dây tiếp địa bằng đồng 50mm2 vào thiết bị chống quá điện áp

- 01 bộ giá đỡ để lắp giá đỡ cách điện vào đà (cross-arm bracket)

- 01 nắp chụp (bird cap)

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Thử điện áp dư (Residual voltage test)

- Thử phóng điện cục bộ (internal discharge test)

- Kiểm tra rò rỉ điện (Leakage check for arrester with sealed housing)

- Thử nghiệm điển hình:

- Kiểm tra độ bền cách điện (Insulation withstand test on the arrester housing). (*)

- Thử điện áp dư (Residual voltage tests). (*)

- Thử khả năng chịu dòng xung 2000µs (Long duration current impulse tests). (*)

- Thử chu kỳ vận hành (Operating duty tests). (*)

+ Đối với class 1 : High current impulse operating duty test

+ Đối với class 2, 3 : Switching surge operating duty test

- Thử phóng điện cục bộ (Partial discharge test). (*)

- Thử lão hóa thời tiết (weather ageing test)

- Thử nghiệm ngắn mạch (short circuit test)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện.

- THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU:

- Hạng mục thử: Phóng điện cục bộ (Partial discharge test)

- Số lượng mẫu:

+ Trường hợp số lượng mua sắm > 200 : số lượng mẫu thử là 10 mẫu mỗi loại

+ Trường hợp số lượng mua sắm từ 100 đến 200: số lượng mẫu thử là 05 mẫu mỗi loại.

+ Trường hợp số lượng mua sắm từ 20 đến < 100: số lượng mẫu thử là 5% (làm tròn về cận dưới) mẫu mỗi loại.

+ Trường hợp số lượng mua sắm từ < 20: số lượng mẫụ thử là 01 mẫu mỗi loại.

- BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phải phát biểu |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phải phát biểu |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phải phát biểu |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng |
|  | Cam kết cung cấp bổ sung biên bản thử nghiệm điển hình của các hạng mục thử nghiệm còn thiếu nếu có (ngoại trừ các hạng mục thử nghiệm bắt buộc được đánh dấu *) | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60099-1 hay IEC 60099-4 hoặc tương đương |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu phải phát biểu |
|  | Tổ chức ban hành giấy chứng nhận quản lý chất lượng | Nhà thầu phải phát biểu |
|  | - Cấu tạo : - Thiết bị chống quá điện áp là loại một pha, vỏ bọc ngoài bằng nhựa và có thể vận hành ngoài trời. - Trong trường hợp tiết bị chống quá điện áp bị hư hỏng, phần đấu nối vào dây tiếp địa sẽ bị rớt ra. | Đáp ứng Đáp ứng |
|  | - Đặc tính kỹ thuật : - Chức năng : - Điện áp định mức (Ur): + Loại 1 (sử dụng cho lưới điện 15 kV pha-pha): + Loại 2 (sử dụng cho lưới điện 22 kV pha-pha) : - Điện áp làm việc liên tục cực đại (MCOV) : + Loại 1 : + Loại 2 : - Tần số định mức : - Dòng điện xả định mức (dạng sóng 8/20 s ) : - Điện áp tối đa khi xả dòng định mức 10KA, 8/20 s : + Loại 1 : + Loại 2 : - Chế độ vận hành : - Mức năng lượng hấp thụ tồi đa - Khoảng cách rò tối thiểu : - Cách điện của vỏ bọc ngoài : + Độ bền điện áp xung : + Độ bền điện áp tần số công nghiệp : . Ở điều kiện khô trong 1 phút . Ở điều kiện ướt trong 10s | Bảo vệ chống quá điện áp cho lưới điện có trung tính nối đất trực tiếp. 12kV 18kV Nhà thầu phải chào chính xác thông số này [kV] > 9,54kV > 13,98 kV 50Hz 10KA Nhà thầu phải chào chính xác thông số này [kV] 39,2kV 58,8 kV Heavy duty Nhà thầu phải chào chính xác thông số này [kJ/kV] 25mm/kV 125kV 50kV 50kV |
|  | - Phụ kiện : - 01 đầu nối dây pha bằng đồng tiết diện 50mm2 vào thiết bị chống quá điện áp - 01 đầu nối dây tiếp bằng địa đồng 50mm2 vào thiết bị chống quá điện áp - 01 giá đỡ cách điện (insulated hanger) - 01 bộ giá đỡ để lắp giá đỡ cách điện vào đà (cross-arm bracket) - 01 nắp bịt tại vị trí đấu nối dây pha | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |

### Đặc tính kỹ thuật dao cách ly 630A loại sử dụng ngoài trời:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho dao cách ly ba pha 22 (24)kV-630A lắp đặt ngoài trời.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

IEC 62271-102: High voltage switchgear and controlgear – Alternating Current disconnectors and earthing switches.

- MÔ TẢ:

- Điều kiện vận hành:

Dao cách ly 3 pha 22(24)kV-630A được thiết kế và chế tạo để vận hành ngoài trời trên phạm vi TP.HCM ở các điều kiện sau:

- Biên độ: Không vượt quá 1000m trên mặt nước biển.

- Nhiệt độ tối đa của môi trường xung quanh: 40C.

- Nhiệt độ trung bình của môi trường xung quanh: 35C.

- Độ ẩm:  95%.

- Khí hậu: Nhiệt đới.

- Bức xạ mặt trời:  1000W/m2

- Tốc độ gió tối đa: 34m/s.

- Số ngày bão mỗi năm: 120 ngày.

- Cấu trúc:

- Dao cách ly được chế tạo đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Để đóng cắt không tải đồng thời cả 3 pha

+ Tạo khoảng hở cách ly trông thấy được khi cắt

+ Các dao cách ly của các pha phải được lắp đặt trên cùng 1 khung đỡ

+ Cách điện của dao cách ly bằng sứ hay nhựa và phải vuông góc với khung của dao cách ly.

+ Đóng cắt thẳng đứng (lưỡi dao đóng cắt luôn nằm trong mặt phẳng vuông góc với khung của dao cách ly).

+ Số lưỡi dao đóng cắt chính : 01 (không chấp nhận loại centre-break)

+ Có thể lắp đặt cả hai cách nằm ngang hay thẳng đứng trên trụ bê tông ly tâm 12m tại vị trí như bản vẽ đính kèm.

+ Tiếp điểm: mạ bạc

+ Đầu nối có thể nối với đầu cosse bằng 02 bu lông M10 (khoảng cách giữa 2 tâm lổ là 32mm)

- Đặc tính kỹ thuật:

- Điện áp định mức: 22 (24)kV

- Tần số: 50Hz

- Dòng điện liên tục định mức (In): 630A

- Khả năng ổn định nhiệt Ith (trị hiệu dụng) : 25kA/1s hoặc 20kA/3s

- Khả năng ổn định động (trị đỉnh) : 62,5kA (Ith=25kA/1s) hay 50kA (Ith=20kA/3s)

- Độ bền điện áp xung: 125kV

- Độ bền điện áp tần số công nghiệp định mức :

+ Ở điều kiện Khô 1 phút: 50kV

+ Ở điều kiện Ướt 10 giây: 50kV

- Khoảng cách rò tối thiểu: 25mm/kV (600mm)

- Số chu kỳ thao tác cơ khí mà không cần bảo trì: 1000 chu kỳ

- Yêu cầu về cách điện Polymer (Trường hợp DS sử dụng cách điện polymer).

- Cách điện polymer là loại cách điện được chế tạo bằng vật liệu silicon rubber hoặc hỗn hợp silicon có đặc tính tương đương.

- Vật cách điện polymer được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61109.

- Lõi cách điện được chế tạo bằng sợi thủy tinh.

- Cánh cách điện và lõi được đúc liền bằng vật liệu polymer.

- Phụ kiện:

- 01 bộ truyền động cơ khí bao gồm cả thanh truyền động dài 8m và cần thao tác, thích hợp lắp đặt dao cách ly cả hai cách nằm ngang hay thẳng đứng trên trụ bê tông ly tâm 12m tại vị trí như bản vẽ đính kèm.

- 06 đầu nối dây nhôm lõi thép 240/32mm2 vào dao cách ly.

Đầu cosse 240/32mm2 có 02 lổ với  đường kính lổ 12mm (khoảng cách giữa 2 tâm lổ là 32mm) để có thể lắp đầu cosse vào bar đồng của thiết bị bằng 02 bu lông M10.

- 01 bộ giá đỡ bao gồm đầy đủ bu lông, rông đền để lắp đặt dao cách ly cả hai cách nằm ngang hay thẳng đứng trên trụ bê tông ly tâm 12m tại vị trí như bản vẽ đính kèm.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Thử độ bền điện môi (Dielectric Tests) (*)

- Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)  (*)

- Thử thao tác cơ khí (Mechanical Operating tests) (*)

- Thử nghiệm điển hình:

- Thử độ bền điện môi (Dielectric tests) (*)

- Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)  (*)

- Thử độ tăng nhiệt độ (Temperature rise tests) (*)

- Thử dòng điện ổn định nhiệt và ổn định động (Short time and peak withstand current tests) (*)

- Thử thao tác cơ khí (Operating and mechanical endurance tests) (*)

- Thao tác ở nhiệt độ tới hạn (Operation at temperature limits)

- Thử nghiệm vật liệu cách điện polymer (trường hợp DS cách điện polymer) theo tiêu chuẩn IEC 61109  (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

| STT | # Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | # Hạng mục |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO Đơn vị ban hành Giấy chứng nhận |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 5 | Thời hạn bảo hành kể từ ngày phát hành biên bản nghiệm thu hàng hóa thuộc đợt giao hàng cuối cùng |  | Nhà thầu phát biểu, đồng thời cung cấp văn bản cam kết bảo hành | (*) |
| 6 | Các yêu cầu kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” | (*) |
| 7 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 62271-102 | (*) |
| II | Cấu trúc |  |  |  |
| 1 | Dao cách ly 3 pha 22(24)kV-630A loại kín được thiết kế và chế tạo để vận hành ngoài trời trên phạm vi TP.HCM ở các điều kiện sau: - Biên độ: Không vượt quá 1000m trên mặt nước biển. - Nhiệt độ tối đa của môi trường xung quanh: 40C. - Nhiệt độ trung bình của môi trường xung quanh: 35C. - Độ ẩm: 95%. - Khí hậu: Nhiệt đới. - Bức xạ mặt trời: 1000W/m2 - Tốc độ gió tối đa: 34m/s. - Số ngày bão mỗi năm: 120 ngày. |  | Đáp ứng | (*) |
| 2 | Dao cách ly được chế tạo đảm bảo các yêu cầu sau: - Để đóng cắt không tải đồng thời cả 3 pha - Tạo khoảng hở cách ly trông thấy được khi cắt - Các dao cách ly của các pha phải được lắp đặt trên cùng 1 khung đỡ - Cách điện của dao cách ly bằng sứ hay nhựa và phải vuông góc với khung của dao cách ly. - Đóng cắt thẳng đứng (Lưỡi dao đóng cắt luôn nằm trong 1 mặt phẳng vuông góc với khung đỡ của dao cách ly) - Số lưỡi dao đóng cắt chính: 01 (không chấp nhận loại centre-break) - Có thể lắp đặt cả hai cách nằm ngang hay thẳng đứng trên trụ bê tông ly tâm 12m tại vị trí như bản vẽ đính kèm. - Tiếp điểm: mạ bạc - Đầu nối có thể nối với đầu cosse bằng 02 bu lông M10 (khoảng cách giữa 2 tâm lổ là 32mm) |  | Đáp ứng | (*) |
| III | Đặc tính kỹ thuật |  |  |  |
| 1 | Điện áp định mức | kV | 22 (24) | (*) |
| 2 | Tần số | Hz | 50 | (*) |
| 3 | Dòng liên tục định mức (In) | A | 630 | (*) |
| 4 | Dòng điện ổn định nhiệt định mức | kA/s | 25/1 hoặc 20/3 | (*) |
| 5 | Dòng điện ổn định động định mức | kA | 62,5 hoặc 50 | (*) |
| 6 | Độ bền điện áp xung sét định mức | kV | 125 | (*) |
| 7 | Độ bền điện áp tần số công nghiệp định mức: + Ở điều kiện Khô 1 phút + Ở điều kiện Ướt 10 giây | kV | 50 50 | (*) |
| 8 | Khoảng cách rò tối thiểu | mm/ kV | 25 | (*) |
| 9 | Số chu kỳ thao tác cơ khí mà không cần bảo trì: | Chu kỳ | 1000 | (*) |
| IV | Phụ kiện : |  |  |  |
| 1 | 01 bộ truyền động cơ khí bao gồm cả thanh truyền động dài 8m và cần thao tác, thích hợp lắp đặt dao cách ly cả hai cách nằm ngang hay thẳng đứng trên trụ bê tông ly tâm 12m tại vị trí như bản vẽ đính kèm. | Bô | 01 | (*) |
| 2 | 06 đầu nối dây nhôm lõi thép 240/32mm2 vào dao cách ly. Đầu cosse 240/32mm2 có 02 lổ với đường kính lổ 12mm (khoảng cách giữa 2 tâm lổ là 32mm) để có thể lắp đầu cosse vào bar đồng của thiết bị bằng 02 bu lông M10. | Cái | 06 | (*) |
| 3 | 01 bộ giá đỡ bao gồm đầy đủ bu lông, rông đền để lắp đặt dao cách ly cả hai cách nằm ngang hay thẳng đứng trên trụ bê tông ly tâm 12m tại vị trí như bản vẽ đính kèm | Bộ | 01 | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử:

+ Số lượng mua sắm < 100 cái :  01 cái

+ Số lượng mua sắm  ≥ 100 cái :  03 cái

- Hạng mục thử nghiệm:

+ Thử độ bền điện môi (Dielectric Tests)

+ Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)

+ Thử thao tác cơ khí (Mechanical Operating tests)

### Đặc tính kỹ thuật dao cách ly 630A loại sử dụng trong nhà:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho dao cách ly ba pha 22 (24)kV-630A lắp đặt trong nhà.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

IEC 62271-102: High voltage switchgear and controlgear – Alternating Current disconnectors and earthing switchs.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc:

Loại : Vận hành trong nhà

Dao cách ly được chế tạo đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Để đóng cắt không tải đồng thời cả 3 pha

+ Tạo khoảng hở cách ly trông thấy được khi cắt

+ Các dao cách ly của các pha phải được lắp đặt trên cùng 1 khung đỡ

+ Cách điện của dao cách ly bằng sứ hoặc nhựa phải vuông góc với khung đỡ của dao cách ly.

+ Công nghệ đúc cách điện phải là công nghệ đúc trong chân không (vacuum cast).

+ Công nghệ phối trộn các thành phần nhựa epoxy (epoxy resin) và chất đóng rắn (hardener) là công nghệ trộn tĩnh (static mixer): không sử dụng cơ cấu cánh khuấy vật liệu trong bình trộn vật liệu như trộn động (trộn mẻ) thông thường  nhằm hạn chế sự thay đổi nhiệt độ và độ nhớt của hỗn hợp trong quá trình khuấy trộn.

+ Đóng cắt thẳng đứng (Lưỡi dao đóng cắt luôn nằm trong 1 mặt phẳng vuông góc với khung đỡ của dao cách ly

+ Số lưỡi dao đóng cắt chính: 01 (không chấp nhận loại centre-break)

+ Dao cách ly lắp đặt lắp đặt thẳng đứng trên tường bê tông

+ Tiếp điểm: mạ bạc

+ Đầu nối có thể nối với đầu cosse bằng 02 bu lông M10 (khoảng cách giữa 2 tâm lổ là 32mm)

+ Kích thước:

- Độ rộng tối đa của khung dao cách ly (nhìn từ bên hông): 1100mm

- Độ dài tối đa của thanh truyền động 3 pha: 1300mm

- Đặc tính kỹ thuật:

- Điện áp định mức: 22 (24)kV

- Tần số: 50Hz

- Dòng điện liên tục định mức (In): 630A

- Dòng điện ổn định nhiệt định mức Ith (trị hiệu dụng): 25kA/1s hoặc 20kA/3s

- Dòng điện ổn định động (trị đỉnh): 62,5KA (Ith=25kA/1s) hay 50kA (Ith=20kA/3s)

- Độ bền điện áp xung: 125kV

- Độ bền điện áp tần số công nghiệp định mức điều kiện Khô 1 phút: 50kV

- Khoảng cách rò tối thiểu: 480mm

- Số chu kỳ thao tác cơ khí mà không cần bảo trì: 1000 chu kỳ

- Yêu cầu về cách điện Polymer (Trường hợp DS sử dụng cách điện polymer).

- Cách điện polymer là loại cách điện được chế tạo bằng vật liệu silicon rubber hoặc hỗn hợp silicon có đặc tính tương đương.

- Vật cách điện polymer được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61109.

- Lõi cách điện được chế tạo bằng sợi thủy tinh.

- Cánh cách điện và lõi được đúc liền bằng vật liệu polymer.

- Phụ kiện:

- 01 bộ truyền động cơ khí bao gồm cả thanh truyền động dài 2,5m và cần thao tác, thích hợp lắp đặt trên tường bê tông.

- 06 đầu nối dây đồng 240mm2 vào dao cách ly.

Đầu cosse 240mm2 có 02 lổ với  đường kính lổ 12mm (khoảng cách giữa 2 tâm lổ là 32mm) để có thể lắp đầu cosse vào bar đồng của thiết bị bằng 02 bu lông M10.

- 01 bộ giá đỡ bao gồm đầy đủ bu lông, rông đền để lắp đặt dao cách ly trên tường bê tông.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Thử độ bền điện môi (Dielectric Tests) (*)

- Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)  (*)

- Thử thao tác cơ khí (Mechanical Operating tests) (*)

- Thử nghiệm điển hình:

- Thử điện môi (Dielectric tests) (*)

- Thử độ tăng nhiệt độ (Temperature rise tests) (*)

- Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)  (*)

- Thử dòng điện ổn định nhiệt và ổn định động (Short time and peak withstand current tests) (*)

- Thử thao tác cơ khí (Operating and mechanical endurance tests) (*)

- Thử nghiệm vật liệu cách điện polymer (trường hợp DS cách điện polymer) theo tiêu chuẩn IEC 61109  (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

| STT | # Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | # Hạng mục |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO Đơn vị ban hành Giấy chứng nhận |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 5 | Thời hạn bảo hành kể từ ngày phát hành biên bản nghiệm thu hàng hóa thuộc đợt giao hàng cuối cùng |  | Nhà thầu phát biểu, đồng thời cung cấp văn bản cam kết bảo hành | (*) |
| 6 | Các yêu cầu kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” | (*) |
| 7 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 62271-102 | (*) |
| II | Cấu trúc |  |  |  |
| 1 | Dao cách ly được chế tạo đảm bảo các yêu cầu sau: + Để đóng cắt không tải đồng thời cả 3 pha + Tạo khoảng hở cách ly trông thấy được khi cắt + Các dao cách ly của các pha phải được lắp đặt trên cùng 1 khung đỡ + Cách điện của dao cách ly bằng sứ hoặc nhựa phải vuông góc với khung đỡ của dao cách ly. + Công nghệ đúc cách điện phải là công nghệ đúc trong chân không (vacuum cast). + Công nghệ phối trộn các thành phần nhựa epoxy (epoxy resin) và chất đóng rắn (hardener) là công nghệ trộn tĩnh (static mixer): không sử dụng cơ cấu cánh khuấy vật liệu trong bình trộn vật liệu như trộn động (trộn mẻ) thông thường nhằm hạn chế sự thay đổi nhiệt độ và độ nhớt của hỗn hợp trong quá trình khuấy trộn. + Đóng cắt thẳng đứng (Lưỡi dao đóng cắt luôn nằm trong 1 mặt phẳng vuông góc với khung đỡ của dao cách ly + Số lưỡi dao đóng cắt chính: 01 (không chấp nhận loại centre-break) + Dao cách ly lắp đặt lắp đặt thẳng đứng trên tường bê tông + Tiếp điểm: mạ bạc + Đầu nối có thể nối với đầu cosse bằng 02 bu lông M10 (khoảng cách giữa 2 tâm lổ là 32mm) |  | Đáp ứng | (*) |
|  | + Kích thước: - Độ rộng tối đa của khung dao cách ly (nhìn từ bên hông): - Độ dài tối đa của thanh truyền động 3 pha: | Mm mm | 1100 1300 | (*) |
| 2 | Khung lắp đặt có điểm nối đất an toàn bằng boulong, nối được với dây đồng có tiết diện đến 50mm2 |  | Đáp ứng | (*) |
| III | Đặc tính kỹ thuật |  |  |  |
| 1 | Điện áp định mức | kV | 22 (24) | (*) |
| 2 | Tần số | Hz | 50 | (*) |
| 3 | Dòng liên tục định mức (In) | A | 630 | (*) |
| 4 | Dòng điện ổn định nhiệt định mức | kA/s | 25/1 hoặc 20/3 | (*) |
| 5 | Dòng điện ổn định động định mức | kA | 62,5 hoặc 50 | (*) |
| 6 | Độ bền điện áp xung sét định mức | kV | 125 | (*) |
| 7 | Độ bền điện áp tần số công nghiệp định mức: + Ở điều kiện Khô 1 phút | kV | 50 | (*) |
| 8 | Khoảng cách rò tối thiểu | mm | 480 | (*) |
| 9 | Số chu kỳ thao tác cơ khí mà không cần bảo trì: | chu kỳ | 1000 | (*) |
| IV | Phụ kiện : |  |  |  |
| 1 | - 01 bộ truyền động cơ khí bao gồm cả thanh truyền động dài 2,5m và cần thao tác, thích hợp lắp đặt trên tường bê tông. | Bộ | 01 | (*) |
| 2 | - 06 đầu nối dây đồng 240mm2 vào dao cách ly. Đầu cosse 240mm2 có 02 lổ với đường kính lổ 12mm (khoảng cách giữa 2 tâm lổ là 32mm) để có thể lắp đầu cosse vào bar đồng của thiết bị bằng 02 bu lông M10. | Bộ | 01 | (*) |
|  | - 01 bộ giá đỡ bao gồm đầy đủ bu lông, rông đền để lắp đặt dao cách ly trên tường bê tông | Bộ | 01 | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử:

+ Số lượng mua sắm < 100 cái :  01 cái

+ Số lượng mua sắm  ≥ 100 cái :  03 cái

- Hạng mục thử nghiệm:

+ Thử độ bền điện môi (Dielectric Tests) (*)

+ Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)  (*)

+ Thử thao tác cơ khí (Mechanical Operating tests)

### Đặc tính kỹ thuật của FCO 24kV, LBFCO 24kV, Fuselink cầu chì trung thế:

- YÊU CẦU CHUNG CỦA FCO 22kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

1. Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Yêu cầu kỹ thuật của dây chì: Theo quy định tại mục III-điều kiện chung

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng, bao gồm các hạng mục sau đây:

-  Kiểm tra ngoại quan (Visual inspection).

-  Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút (Power-frequency withstand voltage test).

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation test).

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho FCO và phần cách điện Polymer, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

b.1. Đối với FCO:

-  Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).

-  Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

-  Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).

-  Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

b.2. Đối với cách điện Polymer:

-  Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test).

-  Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu.

-  Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217.

-  Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material).

-  Thử chống cháy (Flammability test).

c. Thử nghiệm nghiệm thu sự phù hợp (Conformance test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên FCO từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục sau:

-  Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp - khô (Power-frequency dry-withstand voltage test).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

              - Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

              - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

              - Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

- BẢNG YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA FCO 22kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |
|  | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha) | kV | > 24 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | 100 |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | 200 |
|  | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 12 |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | > 10 |
|  | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 8,0 |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | > 7,1 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 125 |
|  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | > 50 |
|  | Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |
| 13.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40 |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 25 |
| 13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |
| 13.3 | Đầu cực đấu nối |  | Các đầu nối là loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze): + Đối với FCO-100A: Sử dụng cho dây dẫn tiết diện đến 50mm². + Đối với FCO-200A: Sử dụng cho dây dẫn tiết diện đến 95mm². |
| 13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |
|  | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại mục IV.3 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục IV.4 |

- BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA FCO 22kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |
| 1 | - Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |  |
|  | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |
|  | Độ ẩm tương đối cao nhất | % | 100 |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | Đến 1.000 |  |
|  | Vận tốc gió lớn nhất | km/h | 160 |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  | Đáp ứng |  |
| 2 | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống | kV | 22 |  |
|  | Sơ đồ |  | 3 pha |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính |  | Trung tính nối đất trực tiếp |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 24 |  |
|  | Tần số | Hz | 50 |  |
| 3 | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. |  | Đáp ứng |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. |  | Đáp ứng |  |
|  | - YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |
| 4 | 1. Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Yêu cầu kỹ thuật của dây chì theo quy định tại mục IX |  | Đáp ứng |  |
| 5 | 2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương. |  | Đáp ứng |  |
| 6 | 3. Các yêu cầu về thử nghiệm: |  | Đáp ứng mục IV.3 |  |
|  | 4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật: |  |  |  |
| 7 | Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: |  | Đáp ứng |  |
| 8 | - Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng. |  | Đáp ứng |  |
| 9 | - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện. |  | Đáp ứng |  |
| 10 | - Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |  | Đáp ứng |  |
|  | 5. Yêu cầu khác: |  |  |  |
| 11 | a. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. |  | Đáp ứng |  |
| 12 | b. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. |  | Đáp ứng |  |
| 13 | c. Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng. |  | Đáp ứng |  |
|  | - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |  |
|  | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha) | kV | > 24 |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A |  |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | 100 |  |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | 200 |  |
|  | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms |  |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 12 |  |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | > 10 |  |
|  | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms |  |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 8,0 |  |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | > 7,1 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 125 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | > 50 |  |
|  | Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |  |
| 13.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40 |  |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 25 hoặc > 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |  |
| 13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |  |
| 13.3 | Đầu cực đấu nối |  | Các đầu nối là loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze): + Đối với FCO-100A: Sử dụng cho dây dẫn tiết diện đến 50mm². + Đối với FCO-200A: Sử dụng cho dây dẫn tiết diện đến 95mm². |  |
| 13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |  |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |  |
|  | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm: |  | Theo yêu cầu tại mục IV.A.3 |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục IV.A.4 |  |

- YÊU CẦU CHUNG CỦA DÂY CHÌ SỬ DỤNG CHO FCO, LBFCO 22kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

1. Dây chì (Fuse link) thuộc loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV.

2. Dây chì được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng.

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)

-  Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time-Current tests).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

-  Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength).

c. Thử nghiệm nghiệm thu (Sample test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên dây chì từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với hạng mục sau:

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị.

- Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current characteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- BẢNG YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY CHÌ (FUSE LINK) SỬ DỤNG CHO FCO, LBFCO 22kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV. |
|  | Chiều dài tổng thể |  | > 23 inch (584 mm) hoặc > 32 inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  | Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối (Chọn cỡ chì tham khảo trong dải 1K, 2K, 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 65K, 80K, 100K, 140K, 200K) |
|  | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. |
|  | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. |
|  |  |  | - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. |
|  |  |  | - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện. |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại mục VII.3 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục VII.4 |

- BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY CHÌ (FUSE LINK) SỬ DỤNG CHO FCO, LBFCO 22kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

| TT |  | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |
| 1 |  | - Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |
|  |  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |  |
|  |  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |  |
|  |  | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |
|  |  | Độ ẩm tương đối cao nhất | % | 100 |  |
|  |  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | Đến 1.000 |  |
|  |  | Vận tốc gió lớn nhất | km/h | 160 |  |
|  |  | Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  | Đáp ứng |  |
| 2 |  | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |
|  |  | Điện áp danh định của hệ thống | kV | 22 |  |
|  |  | Sơ đồ |  | 3 pha |  |
|  |  | Chế độ nối đất trung tính |  | Trung tính nối đất trực tiếp |  |
|  |  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 24 |  |
|  |  | Tần số | Hz | 50 |  |
| 3 |  | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |  |
|  |  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. |  | Đáp ứng |  |
|  |  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. |  | Đáp ứng |  |
|  |  | - YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |
| 4 |  | 1. Dây chì (Fuse link) thuộc loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV. |  | Đáp ứng |  |
| 5 |  | 2. Dây chì được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương. |  | Đáp ứng |  |
| 6 |  | 3. Các yêu cầu về thử nghiệm: |  | Đáp ứng mục VII.3 |  |
|  |  | 4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật: |  |  |  |
|  |  | Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: |  |  |  |
| 7 |  | - Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng. |  | Đáp ứng |  |
| 8 |  | - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị. |  | Đáp ứng |  |
| 9 |  | - Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current characteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp. |  | Đáp ứng |  |
| 10 |  | - Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |  | Đáp ứng |  |
|  |  | 5. Yêu cầu khác: |  |  |  |
| 11 |  | - Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. |  | Đáp ứng |  |
| 12 |  | - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. |  | Đáp ứng |  |
|  | - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Chủng loại |  |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV |  |
|  | Chiều dài tổng thể |  |  | > 23 inch (584 mm) hoặc > 32 inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng |  |
|  | Tần số định mức |  | Hz | 50 |  |
|  | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  |  | Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối (Chọn cỡ chì tham khảo trong dải 1K, 2K, 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 65K, 80K, 100K, 140K, 200K) |  |
|  | Đầu chì |  |  | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. |  |
|  | Ống giấy bảo vệ chì |  |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. |  |
|  |  |  |  | - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. |  |
|  |  |  |  | - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |  |
|  | Nhãn thiết bị |  |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện. |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  |  | Theo yêu cầu tại mục VII.3 |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  |  | Theo yêu cầu tại mục VII.4 |  |

### Đặc tính kỹ thuật móc treo chữ U18:

- Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm:

TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- Các hạng mục thử nghiệm:

- Thử lực phá hủy. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ kẽm:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp mạ. (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp mạ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*)	: Các hạng mục bắt buộc thử khi mua sắm hàng hóa (Biên bản thử nghiệm   điển hình phải đính kèm theo hồ sơ chào háng).

- Bảng tóm tắt các Đặc tính kỹ thuật:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 4 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 5 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 TCVN 5408 | (*) |
| 7 | - Vật liệu: - Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3 dùng để sản xuất boulon + Nhà sản xuất thép CT3 + Bản sao chứng chỉ ISO 9001 của nhà máy sản xuất thép CT3 - Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép CT3 sản xuất khi giao hàng trong trường hợp được chọn trúng thầu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. Nhà thầu phải trình bày tên nhà máy sản xuất thép CT3 ở cột bên Cung cấp trong hồ sơ dự thầu Đáp ứng | (*) |
| 8 | Bề mặt của móc treo chữ U phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng | (*) |
| 9 | Cấu trúc |  | Móc treo có dạng chữ U với chốt | (*) |
| 10 | Đường kính chốt | mm | 16 | (*) |
| 11 | Khoảng cách từ trục tâm chốt đến đáy móc U | mm | 50 | (*) |
| 12 | Khoảng cách giữa 2 cạnh song song của móc U | mm | 25 | (*) |
| 13 | Lực phá hủy | KN | 75 | (*) |
| 14 | Độ dày trung bình tối thiểu của lớp tráng kẽm | m | 55 | (*) |
| 15 | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng | (*) |

### Đặc tính kỹ thuật Boulon các loại:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho bu lông M12x40, M12x150, M16x50, M16x60, M16x250, M16x300, M16x350mm

- TIÊU CHUẨN:

TCVN 1916 – 1995	: Bu lông, Vít, Vít cấy và Đai ốc - Yêu cầu kỹ thuật.

- MÔ TẢ:

1. Cấu tạo:

- Bề mặt của bu lông, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật

- Bu lông bao gồm:

+ Bu lông	: 01 M12x40, M12x150, M16x50, M16x60, M16x250, M16x300, M16x350mm.

+ Lông đền	: 02 lông đền vuông 14 cho bu lông M12x40, M12x150mm

02 lông đền vuông 18 cho bu lông M16x50, M16x60, M16x250, M16x300, M16x350mm

+ Đai ốc	: 01 cái M12 cho bu lông M12x40, M12x150mm

01 cái M16 cho bu lông M16x50, M16x60, M16x250, M16x300, M16x350mm

- Kích thước:

+ Đường kính thân bu lông:

. Đối với bu lông M12x40, M12x150: 12mm0,3mm

. Đối với bu lông M16x50, M16x60, M16x250, M16x300, M16x350: 16mm0,4mm

+ Chiều dài	:

. Đối với bu lông M12x40: 40mm

. Đối với bu lông M12x150: 150mm

. Đối với bu lông M16x50: 50mm

. Đối với bu lông M16x60: 60mm

. Đối với bu lông M16x250: 250mm

. Đối với bu lông M16x300: 300mm

. Đối với bu lông M16x350: 350mm

- Bu lông phải có chiều dài ven răng tối thiểu là 50% chiều dài bu lông.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm: 55 m

- Trên bề mặt đầu bu lông phải có ký hiệu của nhà sản xuất (nổi hay chìm)

2. Đặc tính kỹ thuật:

- Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng:

+ Đối với bu lông M12x40, M12x150: 3125kG

+ Đối với bu lông M16x50, M16x60, M16x250, M16x300, M16x350: 5600 kG

- Giới hạn bền đứt 	:	≥ 400N/mm²

- Giới hạn chảy	: 	≥  240N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt	:	≥  22%

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

a) Thử nghiệm điển hình:

- Kiểm tra dạng ngoài của bulông  và đai ốc được tiến hành không sử dụng dụng cụ phóng đại

- Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của bulông theo TCVN 4795

- Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của đai ốc theo TCVN 4796

- Kiểm tra kích thước của bulông và đai ốc

- Kiểm tra độ nhám bề mặt

- Độ nhám ren bulông

- Độ nhám ren bulông và đai ốc

- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392 (*)

- Thử tải trọng phá hỏng của bulông (*)

- Thử tải trọng cho đai ốc (*)

(*): Các hạng mục bắt buộc thử nghiệm khi mua sắm hàng hóa

b) Thử nghiệm nghiệm thu:

- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392

- BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| # STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | Nhà thầu phải trình bày thông số này | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1916-95 hoặc tương đương | (*) |
|  | 1. Cấu tạo: |  |  |  |
|  | Bề mặt của bu lông, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bu lông phải bao gồm: - Bu lông - Lông đền : + Bu lông M12x40, M12x150mm + Bu lông M16x50, M16x60, M16x250, M16x300, M16x350mm - Đai ốc +Bu lông M12x40, M12x150mm + Bu lông M16x50, M16x60, M16x250, M16x300, M16x350mm |  | 01 M12x40, M12x150, M16x50, M16x60, M16x250, M16x300, M16x350mm 02 lông đền vuông 14 02 lông đền vuông 18 01 cái M12 01 cái M16 | (*) |
|  | Kích thước: + Đường kính thân bu lông: . Bu lông M12x40, M12x150 . Bu lông M16x50, M16x60, M16x250, M16x300, M16x350mm + Chiều dài : . Đối với bu lông M12x40 . Đối với bu lông M12x150 . Đối với bu lông M16x50 . Đối với bu lông M16x60 . Đối với bu lông M16x250 . Đối với bu lông M16x300 . Đối với bu lông M16x350 | mm mm mm | 120,3 160,4; 40 150 50 60 250 300 350 | (*) |
|  | Chiều dài ven răng tối thiểu. | mm | 50% chiều dài bu lông | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | m | 55 | (*) |
|  | Trên bề mặt đầu bu lông phải có ký hiệu của nhà sản xuất (nổi hay chìm) |  | Đáp ứng | (*) |
|  | 2. Đặc tính kỹ thuật: |  |  |  |
|  | Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng: + bu lông M12x40, M12x150 + bu lông M16x50, M16x60, M16x250, M16x300, M16x350: | kG | 3125 5600 | (*) |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm² | ≥ 400 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | ≥ 240 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt. | % | ≥ 22 | (*) |

(*): Là yêu cầu cơ bản

### Đặc tính kỹ thuật Boulon ven răng hai đầu + đai ốc M16x300mm, M16x600mm:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho bu lông ven răng hai đầu 16x300, 16x600.

- TIÊU CHUẨN:

TCVN 1916 – 1995: Bu lông, Vít, Vít cấy và Đai ốc - Yêu cầu kỹ thuật.

- MÔ TẢ:

1. Cấu tạo:

- Bề mặt của bu lông, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Bu lông phải được ven răng ở 2 đầu với chiều dài ven răng mỗi đầu là 200mm.

- Bu lông bao gồm:

+ Bu lông	: 01 bu lông 16x300mm hoặc 16x600mm.

+ Lông đền	: 04 lông đền vuông 18

+ Đai ốc	: 04 cái

- Kích thước:

+ Đường kính thân bu lông:  16mm0,4mm

+ Chiều dài	:

. Đối với bu lông 16x300: 300mm

. Đối với bu lông 16x600: 600mm

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm: 55m

- Phần  giữa bu lông không ven răng phải có ký hiệu của nhà sản xuất (nổi hay chìm)

2. Đặc tính kỹ thuật:

- Sức chịu kéo tối thiểu không bị tuột răng: 5600 kG

- Giới hạn bền đứt 		: ≥ 400N/mm²

- Giới hạn chảy		: ≥ 240N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		: ≥ 22%

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

a) Thử nghiệm điển hình:

- Kiểm tra dạng ngoài của bulông và đai ốc được tiến hành không sử dụng dụng cụ phóng đại

- Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của bulông theo TCVN 4795

- Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của đai ốc theo TCVN 4796

- Kiểm tra kích thước của bulông và đai ốc

- Kiểm tra độ nhám bề mặt

- Độ nhám ren bulông

- Độ nhám ren bulông và đai ốc

- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392 (*)

- Thử tải trọng phá hỏng của bulông (*)

- Thử tải trọng cho đai ốc (*)

(*): Các hạng mục bắt buộc thử nghiệm khi mua sắm hàng hóa

b) Thử nghiệm nghiệm thu:

- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392

V. BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| # STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | Nhà thầu phải trình bày thông số này | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1916-95 hoặc tương đương | (*) |
|  | 1. Cấu tạo: |  |  |  |
|  | Bề mặt của bu lông, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bu lông phải được ven răng ở 2 đầu với chiều dài ven răng mỗi đầu là 200mm. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bu lông phải bao gồm: + Bu lông + Lông đền : + Đai ốc |  | 01 bu lông 16x300mm hoặc 01 bu lông 16x600mm 04 lông đền vuông 18 04 cái | (*) |
|  | Kích thước: + Đường kính thân bu lông + Chiều dài . Đối với bu lông 16x300 | mm mm | 160,4 300 | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | m | 55 | (*) |
|  | 2. Đặc tính kỹ thuật: |  |  |  |
|  | Phần giữa bu lông không ven răng phải có ký hiệu của nhà sản xuất (nổi hay chìm) |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Sức chịu kéo tối thiểu không bị tuột răng | kG | 5600 | (*) |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm² | ≥ 400 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | ≥ 240 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt. | % | ≥ 22 | (*) |

(*): Là yêu cầu cơ bản

### Đặc tính kỹ thuật đà 2.4m, 2.0m, 1.2m ,0.8m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho, đà cân 2.4m ,đà lệch 2.0m, 0.8m, 1.2m.

    - TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

    - MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước  :  75mm x 75mm x 8mm

- Chiều dài	  : 2400mm, 1200mm, 800mm

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :	70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Đặc tính kỹ thuật :

- Giới hạn bền đứt 				:  380N/mm²

- Giới hạn chảy					:   250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt	:   26%

    - YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử uốn 1800

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt . (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện.

    - BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |  | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  |  | (*) |
|  | Nước sản xuất |  |  | (*) |
|  | Mã hiệu |  |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 - 75 TCVN 1656 - 93 TCVN 5408 – 91 hoặc tương đương | (*) |
|  | Kích thước | mm | 75 x 75 x 8 | (*) |
|  | Chiều dài: | mm | 2400, 2000, 1200, 800 | (*) |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | m | 70 | (*) |
|  | Trên bề mặt đà phải có ký hiệu của nhà sản xuất và năm sàn xuất (nổi hay chiều) |  | Đáp ứng |  |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm² | ≥ 380 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | ≥250 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | ≥ 26 | (*) |

(*)	: Là các yêu cầu cơ bản

### Đặc tính kỹ thuật thanh chống 2.1m, 0.92m, 0.72m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho thanh chống L50x50x5 - 0,72m; 2,1m và thanh chống dẹp 60x6-0,92m

- TIÊU CHUẨN

- TCVN 1765 – 75	: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656 – 93	: Thép góc cạnh đều cán nóng – Cỡ, thông số kích thước.

- TCVN 5408 – 2007	: Bảo vệ ăn mòn – Lớp phủ mạ kẽm nóng – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- TIÊU CHUẨN:

- TCVN 1765 - 1975    : Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656 – 1993 : Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 6283-3 - 1997 : Thép thanh cán nóng - Kích thước của thép dẹt.

- TCVN 5408 - 2007  : Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo :

- Kích thước:

+ Đối với thanh chống 0,72m; 2,1m: 50mm x 50mm x 5mm

+ Đối với thanh chống 0,92m: 60mm x 6mm

- Chiều dài :

+ Loại L50x50x5: 720mm, 2100mm.

+ Loại dẹp 60x6: 920mm

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt vào đà và trụ phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của thanh chống phải trơn nhẵn , không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm : 70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

2. Đặc tính kỹ thuật :

- Giới hạn bền đứt 		:	≥ 380N/mm²

- Giới hạn chảy		: 	≥ 250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:	≥ 26%

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM :

III.1. THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH

1. Thử nghiệm thường xuyên :

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài (trơn nhẵn ,không có vết xước, khuyết tật ...).

- Đo kích thước.

2. Thử nghiệm điển hình :

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử uốn 1800 . (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt . (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*)	: Các hạng mục bắt buộc thử khi mua sắm hàng hóa.

III.2. THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Độ dày trung bình của lớp mạ.

- Độ bền bám dính của lớp mạ.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| Stt | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục |  |  | (*) |
| 2 | Nhà sản xuất |  |  | (*) |
| 3 | Nước sản xuất |  |  | (*) |
| 4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 - 1975 TCVN 1656 – 1993 TCVN 6283-3 - 1997 TCVN 5408 – 2007 hoặc tương đương | (*) |
| 5 | Kích thước + Đối với thanh chống 0,72m; 2,1m + Đối với tahnh chống 0,92m | mm | 50 x 5 0 x 5 60 x 6 | (*) |
| 6 | Chiều dài: + Loại L50x50x5 + Loại dẹp 60x6 | mm | 720; 2100 920 | (*) |
| 7 | Bề mặt của thanh chống phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật. |  | Đáp ứng | (*) |
| 8 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | m | 70 | (*) |
| 9 | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng | (*) |
| 10 | Giới hạn bền đứt | N/mm² | 380 | (*) |
| 11 | Giới hạn chảy | N/mm² | 250 | (*) |
| 12 | Độ dãn dài tương đối khi đứt. | % | 26 | (*) |

(*): Là các yêu cầu cơ bản

- CÁC YÊU CẦU THỬ NGHIỆM

- Thử nghiệm thường xuyên:

  - Kiểm tra hình dáng bên ngoài (trơn nhẵn, không có vết xước, khuyết tật…)

  - Đo kích thước.

- Thử nghiệm điển hình:

  - Giới hạn bền đứt. (*)

  - Giới hạn chảy. (*)

  - Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

  - Thử uốn 1800.

  - Thử nghiệm độ dày lớp mạ của thanh chống:

  - Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy.

  - Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt.

  - Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

  - Khối lượng lớp phủ.

  - Độ bền bám dính của lớp mạ (*).

(*)	: Các hạng mục bắt buộc thử nghiệm khi mua sắm hàng hóa

### Đặc tính kỹ thuật thanh liên kết đà hai/ba tầng 1.125mm, 1.275m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho thanh liên kết đà hai/ba tầng L50x50x5 dài 1.125m và 1.275m

- TIÊU CHUẨN

- TCVN 1765 – 75	: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656 – 93	: Thép góc cạnh đều cán nóng – Cỡ, thông số kích thước.

- TCVN 5408 – 2007	: Bảo vệ ăn mòn – Lớp phủ mạ kẽm nóng – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- TIÊU CHUẨN:

- TCVN 1765 - 1975    : Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656 – 1993 : Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 6283-3 - 1997 : Thép thanh cán nóng - Kích thước của thép dẹt.

- TCVN 5408 - 2007  : Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo :

- Kích thước: L50mm x 50mm x 5mm

- Chiều dài : 1.125m, 1.275m

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt vào đà và trụ phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của thanh chống phải trơn nhẵn , không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm : 70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

2. Đặc tính kỹ thuật :

- Giới hạn bền đứt 		:	≥ 380N/mm²

- Giới hạn chảy		: 	≥ 250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:	≥ 26%

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM :

IV.1. THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH

1. Thử nghiệm thường xuyên :

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài (trơn nhẵn ,không có vết xước, khuyết tật ...).

- Đo kích thước.

2. Thử nghiệm điển hình :

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử uốn 1800 . (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt . (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*)	: Các hạng mục bắt buộc thử khi mua sắm hàng hóa.

IV.2. THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Độ dày trung bình của lớp mạ.

- Độ bền bám dính của lớp mạ.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| Stt | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục |  |  | (*) |
| 2 | Nhà sản xuất |  |  | (*) |
| 3 | Nước sản xuất |  |  | (*) |
| 4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 - 1975 TCVN 1656 – 1993 TCVN 6283-3 - 1997 TCVN 5408 – 2007 hoặc tương đương | (*) |
| 5 | Kích thước | mm | L50 x 50 x 5 | (*) |
| 6 | Chiều dài: + Loại L50x50x5 | mm | 1125, 1275 | (*) |
| 7 | Bề mặt của thanh chống phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật. |  | Đáp ứng | (*) |
| 8 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | m | 70 | (*) |
| 9 | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng | (*) |
| 10 | Giới hạn bền đứt | N/mm² | 380 | (*) |
| 11 | Giới hạn chảy | N/mm² | 250 | (*) |
| 12 | Độ dãn dài tương đối khi đứt. | % | 26 | (*) |

(*): Là các yêu cầu cơ bản

- CÁC YÊU CẦU THỬ NGHIỆM

- Thử nghiệm thường xuyên:

  - Kiểm tra hình dáng bên ngoài (trơn nhẵn, không có vết xước, khuyết tật…)

  - Đo kích thước.

- Thử nghiệm điển hình:

  - Giới hạn bền đứt. (*)

  - Giới hạn chảy. (*)

  - Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

  - Thử uốn 1800.

  - Thử nghiệm độ dày lớp mạ của thanh chống:

  - Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy.

  - Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt.

  - Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

  - Khối lượng lớp phủ.

  - Độ bền bám dính của lớp mạ (*).

(*)	: Các hạng mục bắt buộc thử nghiệm khi mua sắm hàng hóa

### Đặc tính kỹ thuật trụ BTLT:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho các loại trụ điện bê tông cốt thép ứng lực trước và không ứng lực trước sản xuất theo phương pháp ly tâm.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

TCVN 5847-2016: Trụ điện bê tông cốt thép ly tâm.

- MÔ TẢ:

- Phân loại:

    - Mục đích sử dụng: Truyền dẫn, phân phối điện (trụ nhóm I)

- Trạng thái ứng suất: Cốt thép không ứng lực trước hoặc cốt thép ứng lực trước.

- Hình dạng: Trụ điện bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11% và 1,33% theo chiều dài trụ.

- Ký hiệu sản phẩm:

Các sản phẩm trụ điện bê tông được ký hiệu bằng các chữ cái và số theo trình tự qui ước như sau:

- Trạng thái ứng suất của kết cấu trụ:

+ Trụ điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước: NPC;

+ Trụ điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước: PC.

- Nhóm theo mục đích sử dụng: Trụ điện bê tông nhóm I

- Kích thước cơ bản:

+ Chiều dài trụ : 14m

+ Đường kính ngoài đầu trụ điện nhóm I, mm:

- Cột 14m	: 190 mm;

- Tải trọng và mô men uốn thiết kế (kN)

- Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016.

Ví dụ: "PC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016" được hiểu là loại trụ điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu trụ 190 mm, tải trọng thiết kế 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016.

- Yêu cầu kỹ thuật:

4.1. Yêu cầu về vật liệu

4.1.1. Xi măng

Xi măng dùng để sản xuất trụ điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực.

4.1.2. Cốt liệu

Các loại cốt liệu dùng để sản xuất trụ điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế.

4.1.3. Nước

Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012.

4.1.4. Phụ gia

Phụ gia bê tông dùng để sản xuất trụ điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014.

4.1.5. Cốt thép

- Cốt thép ứng lực trước (PC) phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2018; TCVN 1651-2:2018 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

4.1.6. Bê tông

Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo trụ điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với trụ điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với trụ điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993.

4.2. Yêu cầu về kích thước, tải trọng và mô men uốn thiết kế

4.2.1.  Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các loại trụ điện bê tông cốt thép ly tâm   được quy định như sau:

| Kích thước |  |  | Tải trọng thiết kế, kN, không nhỏ hơn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều dài trụ L [m] | Chiều cao điểm chất tải kể từ mặt đất [m] | Chiều sâu chôn đất h1 [m] | Đường kính ngoài đầu trụ [mm] |  |
|  |  |  | 160 | 190 |
| 14 | 11,35 | 2,4 | - | 8,5 |
| 16 | 13,25 | 2,5 | - | 9,2 |

4.2.2. Sai lệch kích thước

Mức sai lệch kích thước cho phép của trụ điện bê tông được quy định như sau:

| Sai lệch kích thước |  | Mức cho phép |
| --- | --- | --- |
| 1. Sai lệch chiều dài trụ L, mm | Đối với trụ có L ≤ 14 m | + 25 -10 |
|  | Đối với trụ có L > 14 m | + 50 -10 |
| 2. Sai lệch đường kính ngoài, mm |  | + 4 -2 |
| 3. Sai lệch chiều dày dột, mm |  | + 7 -5 |

4.2.4. Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép

Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại:

- Bề mặt thân trụ: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường;

- Bề mặt đỉnh trụ: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm;

- Bề mặt đáy trụ: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm.

4.2.5. Các lỗ trụ:

- Các lỗ trụ bao gồm lỗ để leo trụ và bắt thiết bị, lỗ tiếp địa và lỗ bắt ngáng bê tông: Vị trí và kích thước như bản vẽ đính kèm.

4.3. Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép

4.3.1. Độ nhẵn bề mặt

Bề mặt ngoài trụ điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm.

Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của trụ và mặt mút được qui định như sau:

| Bề mặt | Kích thước, không lớn hơn (Đơn vị tính bằng milimet) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lỗ rỗ |  | Vết lồi, lõm |
|  | Đường kính | Chiều sâu |  |
| Mặt ngoài trụ | 10 | 5 | 2 |
| Mặt mút trụ | 8 | 3 | 2 |

4.3.2. Nứt bề mặt

Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vét nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân trụ.

4.3.3. Lớp phủ bảo vệ trụ

Trên bề mặt trụ điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy trụ lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất (h1).

4.4. Yêu cầu về khả năng chịu tải

4.4.1. Độ bền uốn nứt

Khi thử uốn nứt các trụ điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế, và vết nứt không được phát triển nối nhau vòng quanh thân trụ.

Đối với các trụ điện bê tông ứng lực trước, sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05 mm.

4.4.2. Độ bền uốn gãy

Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của trụ điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế.

Chú thích: Hệ số tải trọng k lớn hơn hoặc bằng 2. Trong các trường hợp thiết kế chỉ định hoặc có thỏa thuận riêng, hệ số k có thể nhỏ hơn 2.

4.4.3 Ghi nhãn:

4.4.3.1. Ký hiệu đúc chìm

- Ký hiệu trụ điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính điện trụ, vuông góc với chiều dài thân trụ bằng chữ in hoa, ghi rõ:

  - Tên viết tắt của cơ sở sản xuất;

  - Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC);

  - Chiều dài trụ;

  - Tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế.

  - Tên viết tắt của Tổng Công ty Điện lực TPHCM: EVNHCMC.

VÍ DỤ: TP-PC.12-3,5 EVNHCMC được hiểu là trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước, sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất trụ điện và cơ khí Tiền Phong, dài 12, tải trọng thiết kế 3,5 kN, chủ sở hữu là Tổng Công ty Điện lực TPHCM.

Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân trụ: màu đen đậm, không tan trong nước.

- Qui cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được qui định như sau:

| Chỉ tiêu | Kích thước [mm] | Mức sai lệch [mm] |
| --- | --- | --- |
| Chiều cao chữ và số | 50 | ±5 |
| Chiều rộng chữ | 20 | ±2 |
| Chiều rộng nét chữ | 6 | ±2 |
| Chiều sâu in chìm | 3 | ±1 |
| Khoảng cách giữa 2 chữ in | 10 | ±2 |
| Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy trụ | 3000 | ±50 |

4.4.3.2. Nhãn mác in trên trụ

- Nhãn mác in gồm các thông tin sau:

  - Ký hiệu nhận biết của sản phẩm;

  - Ngày, tháng, năm sản xuất;

  - Số lô sản phẩm;

  - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng.

- Nhãn mác được thể hiện bằng chữ in hoa trên bề mặt chính thân trụ, ở vị trí dễ nhìn, không cùng vị trí ký hiệu trụ in chìm.

- Cỡ chữ nhãn mác cần đảm bảo nhìn rõ bằng mắt thường ở khoảng cách tối thiểu 1000 mm.

- Vật liệu dùng in nhãn mác đảm bảo không bị hòa tan trong nước và không phai màu.

- THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

1. Lấy mẫu

Mẫu thử được lấy theo lô, cỡ lô kiểm tra là 100 sản phẩm. Nếu số lượng của lô sản xuất lớn hơn 100 sản phẩm thì sẽ chia thành các lô nhỏ không quá 100 sản phẩm. Nếu số lượng không đủ 100 sản phẩm cũng được tính là một lô.

Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước được thực hiện cho từng lô. Từ lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5% sản phẩm đại diện cho lô để thử. Với lô nhỏ dưới 100 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5% sản phẩm nhưng không ít hơn 3 sản phẩm để thử.

Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô. Từ mỗi lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng kích thước và cường độ bê tông để thử. Trường hợp lô nhỏ hơn 50 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 1 sản phẩm để thử. Các sản phẩm sau khi thử uốn nứt tại tải trọng thiết kế hoặc mô men uốn thiết kế, sẽ thử tiếp uốn gãy tới tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn nếu có yêu cầu.

2. Xác định kích thước và mức sai lệch kích thước

3. Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật

4. Xác định cường độ bê tông

5. Xác định khả năng chịu tải

5.1. Thử uốn nứt

5.2. Thử uốn gãy

- BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ |  |  |  |  |  |  |  |  | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhà thầu phát biểu | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: |  |  |  |  |  |  |  |  | TCVN 5847-2016 | (*) |
|  | - Phân loại: - Mục đích sử dụng: Truyền dẫn, phân phối điện (trụ nhóm I) - Trạng thái ứng suất: Cốt thép không ứng lực trước hoặc cốt thép ứng lực trước. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | - Hình dạng: Trụ điện bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11% và 1,33% theo chiều dài trụ. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | - Ký hiệu sản phẩm: Các sản phẩm trụ điện bê tông được ký hiệu bằng các chữ cái và số theo trình tự qui ước như sau: - Trạng thái ứng suất của kết cấu trụ: - Trụ điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước: NPC; - Trụ điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước: PC. - Nhóm theo mục đích sử dụng: Trụ điện bê tông nhóm I - Kích thước cơ bản: - Chiều dài trụ, m:14; 16 - Đường kính ngoài đầu trụ điện nhóm I, mm: - Cột 14m, 16m: 190mm - Tải trọng và mô men uốn thiết kế (kN) - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016. Ví dụ: "PC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016" được hiểu là loại trụ điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu trụ 190 mm, tải trọng thiết kế 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | - Yêu cầu kỹ thuật: 4.1. Yêu cầu về vật liệu 4.1.1. Xi măng Xi măng dùng để sản xuất trụ điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | 4.1.2. Cốt liệu Các loại cốt liệu dùng để sản xuất trụ điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế. 4.1.3. Nước Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012. 4.1.4. Phụ gia Phụ gia bê tông dùng để sản xuất trụ điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014. 4.1.5. Cốt thép - Cốt thép ứng lực trước (PC) phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. - Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2018; TCVN 1651-2:2018 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. - Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. 4.1.6. Bê tông Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo trụ điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với trụ điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với trụ điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | 4.2. Yêu cầu về kích thước, tải trọng và mô men uốn thiết kế 4.2.1. Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các loại trụ điện bê tông cốt thép ly tâm được quy định như sau |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Kích thước |  |  |  |  |  | Tải trọng thiết kế, kN, không nhỏ hơn |  |  |  | (*) |
|  | Chiều dài trụ L [m] | Chiều cao điểm chất tải kể từ mặt đất [m] |  | Chiều sâu chôn đất h1 [m] |  |  | Đường kính ngoài đầu trụ [mm] |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 160 |  | 190 | Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | 14 | 11,35 |  | 2,4 |  |  |  |  | 8,5 |  |  |
|  | 16 | 13,25 |  | 2,5 |  |  |  |  | 9,2 |  |  |
|  | - Sai lệch kích thước Mức sai lệch kích thước cho phép của trụ điện bê tông được quy định như sau: - Sai lệch chiều dài trụ L, mm - Đối với trụ có L ≤ 14 m - Đối với trụ có L > 14 m - Sai lệch đường kính ngoài, mm - Sai lệch chiều dày dột, mm |  |  |  |  |  |  |  |  | Mức cho phép + 25 -10 + 50 -10 + 4 -2 + 7 -5 | (*) |
|  | - Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại: - Bề mặt thân trụ: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường; - Bề mặt đỉnh trụ: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm; - Bề mặt đáy trụ: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | 4.2.5. Các lỗ trụ: Các lỗ trụ bao gồm lỗ để leo trụ và bắt thiết bị, lỗ tiếp địa và lỗ bắt ngáng bê tông: Vị trí và kích thước như bản vẽ đính kèm. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | 4.3. Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép 4.3.1. Độ nhẵn bề mặt - Bề mặt ngoài trụ điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm. - Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của trụ và mặt mút được qui định như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt |  | Kích thước, không lớn hơn (Đơn vị tính bằng milimet) |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  |  |  | Lỗ rỗ |  |  |  |  | Vết lồi, lõm |  |  |  |
|  |  |  | Đường kính |  | Chiều sâu |  |  |  |  |  |  |
|  | Mặt ngoài trụ |  | 10 |  | 5 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Mặt mút trụ |  | 8 |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 4.3.2. Nứt bề mặt Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vét nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân trụ. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | 4.3.3. Lớp phủ bảo vệ trụ Trên bề mặt trụ điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy trụ lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất (h1). |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | 4.4. Yêu cầu về khả năng chịu tải 4.4.1. Độ bền uốn nứt - Khi thử uốn nứt các trụ điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế, và vết nứt không được phát triển nối nhau vòng quanh thân trụ. - Đối với các trụ điện bê tông ứng lực trước, sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | 4.4.2. Độ bền uốn gãy - Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của trụ điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế. - Chú thích: Hệ số tải trọng k lớn hơn hoặc bằng 2. Trong các trường hợp thiết kế chỉ định hoặc có thỏa thuận riêng, hệ số k có thể nhỏ hơn 2. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | 4.4.3 Ghi nhãn: 4.4.3.1. Ký hiệu đúc chìm - Ký hiệu trụ điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính điện trụ, vuông góc với chiều dài thân trụ bằng chữ in hoa, ghi rõ: - Tên viết tắt của cơ sở sản xuất; - Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC); - Chiều dài trụ; - Tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế. - Tên viết tắt của Tổng Công ty Điện lực TPHCM: EVNHCMC. VÍ DỤ: TP-PC.12-3,5 EVNHCMC được hiểu là trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước, sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất trụ điện và cơ khí Tiền Phong, dài 12, tải trọng thiết kế 3,5 kN, chủ sở hữu là Tổng Công ty Điện lực TPHCM. Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân trụ: sơn màu đen đậm, không tan trong nước. - Qui cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được qui định như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Chỉ tiêu |  |  |  |  | Kích thước [mm] |  |  | Mức sai lệch [mm] | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | Chiều cao chữ và số |  |  |  |  | 50 |  |  | ±5 |  |  |
|  | Chiều rộng chữ |  |  |  |  | 20 |  |  | ±2 |  |  |
|  | Chiều rộng nét chữ |  |  |  |  | 6 |  |  | ±2 |  |  |
|  | Chiều sâu in chìm |  |  |  |  | 3 |  |  | ±1 |  |  |
|  | Khoảng cách giữa 2 chữ in |  |  |  |  | 10 |  |  | ±2 |  |  |
|  | Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy trụ |  |  |  |  | 3000 |  |  | ±50 |  |  |
|  | 4.4.3.2. Nhãn mác in trên trụ - Nhãn mác in gồm các thông tin sau: - Ký hiệu nhận biết của sản phẩm; - Ngày, tháng, năm sản xuất; - Số lô sản phẩm; - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng. - Nhãn mác được thể hiện bằng chữ in hoa trên bề mặt chính thân trụ, ở vị trí dễ nhìn, không cùng vị trí ký hiệu trụ in chìm. - Cỡ chữ nhãn mác cần đảm bảo nhìn rõ bằng mắt thường ở khoảng cách tối thiểu 1000 mm. - Vật liệu dùng in nhãn mác đảm bảo không bị hòa tan trong nước và không phai màu. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |

(*)	: Là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

### Đặc tính kỹ thuật giáp níu:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho giáp níu dùng cho đường dây trên không

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.3: Insulator and conductor fittings for overhead power lines.-Performance and general requirements for helical fittings.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) hay cáp thép trần.

- Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành.

- Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu.

- Vật liệu cấu tạo :

+ Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế.

+ Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc.

+ Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời.

- Tất cả các phần của giáp níu phải được bọc lớp bán dẫn và có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55m.

- Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ :

+ Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn.

+ Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn.

- Đặc tính kỹ thuật:

- Dây nhôm lõi thép sử dụng với giáp níu:

| Tiết diện dây [mm2] | 240/32 | 150/19 | 120/19 | 95/16 | 70/11 | 50/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] | 21,5- 22,1 | 16,5- 17,2 | 14,8- 15,3 | 13,4- 13,8 | 11,2-11,7 | 9,5- 10 |
| Độ dày lớp bọc 22kV - Cách điện XLPE - Vỏ ngoài HDPE | 5,5 mm 1,2 mm |  |  |  |  |  |
| Đường kính ngoài của dây bọc 22KV [mm] | 34,9- 35,5 | 29,9- 30,6 | 28,2- 28,7 | 26,8- 27,2 | 24,6- 25,1 | 23,1- 23,4 |
| Lực kéo đứt [kN] | 75,1 | 46,3 | 41,5 | 33,4 | 24,1 | 17,1 |

- Cáp thép trần sử dụng với giáp níu:

| Tiết diện dây [mm2] | 70 |
| --- | --- |
| Số tao/đường kính mỗi tao [mm] | 7/3,5 |
| Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm] | 10,5 |
| Lực kéo đứt [kN] | 75,8 |

- Giáp níu :

- Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand).

- Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength):  85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút.

- Phụ kiện :

- Yếm dạng U (clevis thimble) với kích thước phù hợp với lích thước dây sử dụng với giáp níu.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS1154.3 |
| 2. | Mô tả: |  |
| 3. | Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) hay cáp thép trần. |  |
| 4. | Giáp níu | được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành. |
| 5. | Giáp níu | phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu |
| 6. | Vật liệu cấu tạo : | + Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế. |
|  |  | + Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. |
|  |  | + Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời. |
| 7. | Tất cả các phần của giáp níu | phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. |
|  |  | Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55mm. |
| 8. | Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ : | + Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn. |
|  |  | + Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn. |
|  | Đặc tính kỹ thuật : |  |
| 9. | Dây dẫn sử dụng với giáp níu : |  |
|  | Thông số dây nhôm lõi thép bọc 22kV: | Đáp ứng phần III, mục 2.a |
|  | - Tiết diện dây [mm²] |  |
|  | - Đường kính ngoài tối đa của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] |  |
|  | - Độ dày lớp bọc 22kV [mm]: |  |
|  | + Cách điện XLPE |  |
|  | + Vỏ ngoài HDPE |  |
|  | - Đường kính ngoài tối đa của dây bọc 22kV[mm] |  |
|  | - Lực kéo đứt [kN] |  |
| 10. | Thông số cáp thép trần : |  |
|  | - Tiết diện dây [mm²] |  |
|  | - Số tao/đường kính mỗi tao [mm] |  |
|  | - Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm] |  |
|  | - Lực kéo đứt [kN] |  |
|  | Giáp níu : |  |
| 11. | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây | Hướng phải (right hand). |
| 12. | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) | 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút. |
| 13. | Phụ kiện : | Yếm dạng U (clevis thimble) với kích thước phù hợp với lích thước dây sử dụng với giáp níu. |
|  |  | Yếm dạng U (clevis thimble). |

### Đặc tính kỹ thuật giáp buộc đầu sứ (Phi kim loại):

- PHẠM VI ÁP DỤNG :

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho giáp buộc đầu sứ dùng cho đường dây trên không.

- TIÊU CHUẨN :

AS 1154.3 : Insulator and conductor fittings for overhead power lines.-Performance and general requirements for helical fittings.

- ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

Mô tả :

- Giáp buộc được sử dụng để buộc dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) vào đỉnh vật cách điện đỡ.

- Phân loại :

+ Loại 1 : Giáp buộc dây trên đầu vật cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với  đường dây có góc đến 10o.

+ Loại 2 : Giáp buộc dây trên đầu vật cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với  đường dây có góc đến 20o, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 10o.

- Giáp buộc được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn, vật cách điện đỡ và đảm bảo an toàn trong vận hành.

- Giáp buộc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu.

- Vật liệu cấu tạo :

+ Giáp buộc có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp buộc đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế.

+ Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc.

+ Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời.

- Tất cả các phần của giáp buộc phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55m.

- Giáp buộc phải có các ký hiệu chỉ mã hiệu của giáp buộc, cỡ dây và cổ sứ (đối với giáp buộc cổ sứ) sử dụng với giáp buộc và mã màu cho dây dẫn.

Đặc tính kỹ thuật :

- Sứ sử dụng với giáp buộc :

- Đường kính cổ sứ đỡ (Line post insulator) 	: 23/4  33/8 inches (70-86mm)

- Dây nhôm lõi thép sử dụng với giáp buộc :

| Tiết diện dây [mm2] | 120/19 | 95/16 | 50/8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] | 14,8-15,3 | 13,4-13,8 | 9,5-10 |
| Độ dày lớp bọc 22kV - Cách điện XLPE - Vỏ ngoài HDPE | 5,5 mm 1,2 mm | 5,5 mm 1,2 mm | 5,5 mm 1,2 mm |
| Đường kính ngoài của dây bọc 22KV [mm] | 28,2-28,7 | 36,8-27,2 | 23,1-23,4 |
| Lực kéo đứt [kN] | 41,5 | 33,4 | 17,1 |

- Giáp buộc :

- Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand).

- Sức chịu kéo tối thiểu của giáp buộc sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải đủ để giữ  đoạn dây dẫn bị đứt trong một khoảng trụ 60 m: Nhà thầu phải phát biểu thông số này để làm cơ sở đánh giá kết quả thử nghiệm điển hình và thử nghiệm nghiệm thu theo AS 1154, mục 3.3.1.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM

1/ Thử nghiệm điển hình:

  - Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh

  - Thử nghiệm lực phá hủy sau khi lắp đặt hoàn chỉnh

2/ Thử nghiệm nghiệm thu:

  - Thử nghiệm lực phá hủy sau khi lắp đặt hoàn chỉnh

- BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

| STT | Nội dung yêu cầu | Yêu cầu |  |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |  |  |  |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế | Nhà thầu phải trình bày thông số này |  |  |  |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |  |  |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) | Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS1154.3 hoặc tương đương |  |  |  |
|  | Mô tả : |  |  |  |  |
|  | Giáp buộc được sử dụng để buộc dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) vào đỉnh vật cách điện đỡ. | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Phân loại : + Loại 1 : Giáp buộc dây trên đầu vật cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 10o. + Loại 2 : Giáp buộc dây trên đầu vật cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 20o, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 10o. | Nhà thầu phải trình bày rõ giáp buộc chào thầu thuộc loại nào trong 02 loại yêu cầu trong hồ sơ mời thầu |  |  |  |
|  | Giáp buộc được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn, vật cách điện đỡ và đảm bảo an toàn trong vận hành. | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Giáp buộc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu. | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Vật liệu cấu tạo : + Giáp buộc có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp buộc đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế. + Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. + Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |  |  |
|  | Tất cả các phần của giáp buộc phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55m. | Đáp ứng Đáp ứng |  |  |  |
|  | Giáp buộc phải có các ký hiệu chỉ mã hiệu của giáp buộc, cỡ dây và cổ sứ (đối với giáp buộc cổ sứ) sử dụng với giáp buộc và mã màu cho dây dẫn. | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Đặc tính kỹ thuật : |  |  |  |  |
|  | Sứ sử dụng với giáp buộc : |  |  |  |  |
|  | Đường kính cổ sứ đỡ (Line post insulator) | 23/4 33/8 inches (70-86mm) |  |  |  |
|  | Dây nhôm lõi thép sử dụng với giáp buộc |  |  |  |  |
|  | Thông số dây nhôm lõi thép : - Tiết diện dây [mm2] - Đường kính ngoài tối đa của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] - Độ dày lớp bọc 22kV [mm]: + Cách điện XLPE + Vỏ ngoài HDPE - Đường kính ngoài tối đa của dây bọc 22KV[mm] - Lực kéo đứt [kN] | 120/19 14,8-15,3 5,5 1,2 28,2-28,7 41,5 | 95/16 13,4-13,8 5,5 1,2 36,8-27,2 33,4 | 50/8 9,5-10 5,5 1,2 23,1-23,4 17,1 |  |
|  | Giáp buộc : |  |  |  |  |
|  | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây | Hướng phải (right hand). |  |  |  |
|  | Sức chịu kéo tối thiểu của giáp buộc sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải đủ để giữ đoạn dây dẫn bị đứt trong một khoảng trụ 60m. | Nhà thầu phải phát biểu thông số này để làm cơ sở đánh giá kết quả thử nghiệm điển hình và thử nghiệm nghiệm thu theo AS 1154, mục 3.3.1. |  |  |  |
|  | Hàng hóa mua sắm trong đợt đấu thầu đợt này | Loại giáp buộc đầu sứ phi kim loại |  |  |  |

### Đặc tính kỹ thuật đầu cosse ép  đồng 25, 50, 240mm2 :

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đầu cosse sử dụng để nối cáp đồng có tiết diện 25mm², 50mm², 300mm² vào bản cực thiết bị bằng đồng.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.1-1985 : Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 3624 : Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc:

- Loại: Nối thẳng (straight palm), ép bằng kềm ép thủy lực

- Vật liệu chế tạo: Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng.

- Sử dụng nối cáp có đặc tính sau: Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm, phù hợp sử dụng để nối với cáp đồng có tiết diện: 25mm², 50mm², 300mm²

- Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa .

- Bề mặt của phần tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, khơng bị rỗ mặt.

- Kích thước:

+ Đường kính lỗ bắt bulông

| 25mm² | 50mm² | 300mm² |
| --- | --- | --- |
| 9mm | 11mm | 19mm |

+ Số lỗ bắt bulông  :

| 25mm² | 50mm² | 300mm² |
| --- | --- | --- |
| 01mm | 01mm | 02mm |

+ Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông 	:

| 25mm² | 50mm² | 300mm² |
| --- | --- | --- |
| 2,5mm | 3,5mm | 8mm |

+ Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng phải bằng tiết diện cáp

+ Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp đồng  	:

| 25mm² | 50mm² | 300mm² |
| --- | --- | --- |
| 25mm | 40mm | 70mm |

Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu sau :

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của đầu cosse

+ Các vị trí ép

+ Cỡ đai ép

+ Cỡ cáp sử dụng [mm²]

- Đặc tính kỹ thuật :

- Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây:

| 25mm² | 50mm² | 300mm² |
| --- | --- | --- |
| 5,1kA | 7,8kA | 31,2kA |

- Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương .

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài. (*)

- Kiểm tra kích thước. (*)

- Thử chu kỳ nhiệt (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu

- BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  |  |  |  | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |  |  |  | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |  |  |  | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu |  |  |  |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong phần “CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng |  |  |  |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 1154.1 - 85 TCVN 3624 – 81 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |  |  |  | (*) |
|  | Vật liệu | Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng |  |  |  |  | (*) |
|  | Loại | Nối thẳng (straight palm), một đầu nối với bản đồng siết bằng boulon và một đầu nối với cáp đồng ép bằng kềm thủy lực |  |  |  |  | (*) |
|  | Cáp đấu nối | Cáp đồng nhiều tao xoắn tròn đồng tâm |  |  |  |  | (*) |
|  | Loại 1: | Sử dụng cho cáp có tiết diện 300mm2 |  |  |  |  | (*) |
|  | Loại 2: | Sử dụng cho cáp có tiết diện 240mm2 |  |  |  |  | (*) |
|  | Loại 3: | Sử dụng cho cáp có tiết diện 150mm2 |  |  |  |  | (*) |
|  | Loại 4: | Sử dụng cho cáp có tiết diện 120mm2 |  |  |  |  | (*) |
|  | Loại 5: | Sử dụng cho cáp có tiết diện 95mm2 |  |  |  |  | (*) |
|  | Loại 6: | Sử dụng cho cáp có tiết diện 70mm2 |  |  |  |  | (*) |
|  | Loại 7: | Sử dụng cho cáp có tiết diện 50mm2 |  |  |  |  | (*) |
|  | Loại 8: | Sử dụng cho cáp có tiết diện 25mm2 |  |  |  |  | (*) |
|  | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa. | Đáp ứng |  |  |  |  | (*) |
|  | Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt | Đáp ứng |  |  |  |  | (*) |
|  | Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt phẳng tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải bằng tiết diện cáp. | Đáp ứng |  |  |  |  | (*) |
|  | Kích thước phần nối với bản đồng: | Loại 1, 2 | Loại 3,4,5 | Loại 6 | Loại 7 | Loại 8 | (*) |
|  | + Đường kính lỗ bắt bulông [mm] | 19,0 | 13,0 | 13,0 | 10,0 | 9,0 |  |
|  | + Số lỗ bắt bulông | 01 (một) |  |  |  |  |  |
|  | + Bề dày tối thiểu phần bắt boulon [mm] | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 4,5 | 2,5 |  |
|  | Kích thước phần nối ép với cáp đồng: | Loại 1,2 | Loại 3,4,5 | Loại 6 | Loại 7 | Loại 8 | (*) |
|  | + Chiều dài tối thiểu phần nối ép với cáp đồng [mm]. | 70,0 | 70,0 | 50,0 | 40,0 | 25,0 |  |
|  | + Bề dày tối thiểu phần ép với cáp đồng [mm] | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 |  |
|  | Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu: + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu của đầu cosse + Cỡ cáp sử dụng (mm2) + Cỡ đai ép | Đáp ứng |  |  |  |  | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Loại 1: | ≥ 31,2KA |  |  |  |  |  |
|  | Loại 2: | ≥ 24,9KA |  |  |  |  |  |
|  | Loại 3: | ≥ 15,6KA |  |  |  |  |  |
|  | Loại 4: | ≥ 12,5KA |  |  |  |  |  |
|  | Loại 5: | ≥ 9,9KA |  |  |  |  |  |
|  | Loại 6: | ≥ 7,2KA |  |  |  |  |  |
|  | Loại 7: | ≥ 5,2KA |  |  |  |  |  |
|  | Loại 8: | ≥ 2,6KA |  |  |  |  |  |
|  | Điện trở tiếp xúc của mối nối so với điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương | ≥ 75 % |  |  |  |  | (*) |

### Đặc tính kỹ thuật kẹp nối rẽ WR189, WR419, WR379, WR815, WR929:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho kẹp nối rẽ dạng chữ H dùng cho dây dẫn trên không.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154: Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- MÔ TẢ:

- Kẹp nối rẽ dùng để nối rẽ : dây đồng, dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép (ACSR).

- Kiểu : Dạng chữ H, loại ép bằng kềm thủy lực.

- Vật liệu cấu thành	: hợp kim nhôm đồng nhất.

- Bên trong 02 rãnh của kẹp nối rẽ phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hoá.

- Cái nối rẽ có 2 rãnh A và B với 2 kích cỡ như sau:

| Loại | Rãnh A |  | Rãnh B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiết diện dây [mm2] | Đường kính dây [mm] | Tiết diện dây [mm2] | Đường kính dây [mm] |
| 1 | 25-50/8 | 6,9-10 | 25-50/8 | 6,9-10 |
| 2 | 50/8-70/11 | 9,5-11,7 | 50/8-70/11 | 9,5-11,7 |
| 3 | 95/16 | 13,4-13,8 | 25-50/8 | 6,9-10 |
| 4 | 95/16 | 13,4-13,8 | 50/8-70/11 | 9,5-11,7 |
| 5 | 70/11-95/16 | 11,2-13,8 | 70/11-95/16 | 11,2-13,8 |
| 6 | 70/11-95/16 | 11,2-13,8 | 25-50/8 | 6,9-10 |
| 7 | 120/19-240/32 | 11,2-13,8 | 25-50/8 | 6,9-10 |
| 8 | 120/19-240/32 | 14,8-22,1 | 70/11-95/16 | 10,6-13,8 |
| 9 | 120/19-240/32 | 14,8-22,1 | 95/16-150/19 | 13,4-17,2 |
| 10 | 150/19-240/32 | 16,5-22,1 | 150/19-240/32 | 16,5-22,1 |

- Điện trở mối nối với dây dẫn của mỗi rãnh nối không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương .

- Trên bề mặt kẹp nối và hộp chứa kẹp  phải có các ký hiệu sau :

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của kẹp nối rẽ.

+ Cỡ dây sử dụng [mm2]

+ Các vị trí ép.

+ Cỡ đai ép

- Dòng điện ổn định nhiệt:

+ Khi sử dụng với dây nhôm lõi thép : 62 x tiết diện phần nhôm của nhánh rẽ lớn nhất

+ Khi sử dụng với dây đồng : 104 x tiết diện dây đồng của nhánh rẽ lớn nhất

- Nhiệt độ ổn định khi kẹp nối rẽ mang dòng điện định mức	: 900C

- Nhà thầu có thể chào các dạng mối nối khác đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật trong phần mô tả nêu trên và chứng minh sự tiện lợi, đơn giản trong lúc thi công lắp đặt.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử chu kỳ nhiệt (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện

- BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  |  |
|  | Nơi sản xuất |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624 AS 1154 |  |
|  | Kẹp nối rẽ dùng để nối rẽ : dây đồng, dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép (ACSR 50/8, 70/11, 95/16, 120/19, 185/24, 240/32). |  |  |  |
|  | Kiểu |  | Dạng chữ H , loại ép bằng kềm thủy lực. |  |
|  | Vật liệu cấu thành |  | Hợp kim nhôm đồng nhất |  |
|  | Bên trong 02 rãnh của kẹp nối rẽ phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hoá. |  |  |  |
|  | Điện trở mối nối với dây dẫn của mỗi rãnh nối không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương . |  |  |  |
|  | Trên bề mặt kẹp nối và hộp chứa kẹp phải có các ký hiệu sau : + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu của kẹp nối rẽ + Cỡ dây sử dụng [mm2] + Các vị trí ép. + Cỡ đai ép |  |  |  |
|  |  |  | Tiết diện [mm2] | đường kính [mm] |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 1: - Rãnh A - Rãnh B |  | 25-50/8 25-50/8 | 6,9-10 6,9-10 |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 2: - Rãnh A - Rãnh B |  | 50/8-70/11 50/8-70/11 | 9,5-11,7 9,5-11,7 |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 3: - Rãnh A - Rãnh B |  | 95/16 25-50/8 | 13,4-13,8 6,9-10 |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 4: - Rãnh A - Rãnh B |  | 95/16 50/8-70/11 | 13,4-13,8 9,5-11,7 |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 5: - Rãnh A - Rãnh B |  | 70/11-95/16 70/11-95/16 | 11,2-13,8 11,2-13,8 |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 6: - Rãnh A - Rãnh B |  | 120/19-240/32 25-50/8 | 14,8-22,1 6,9-10 |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 7: - Rãnh A - Rãnh B |  | 120/19-240/32 70/11-95/16 | 14,8-22,1 10,6-13,8 |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 8: - Rãnh A - Rãnh B |  | 120/19-240/32 95/16-150/19 | 14,8-22,1 13,4-17,2 |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 9: - Rãnh A - Rãnh B |  | 150/19-240/32 150/19-240/32 | 16,5-22,1 16,5-22,1 |

### Đặc tính kỹ thuật đầu cosse ép Cu/Al 95mm2, 240mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG :

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho đầu cosse sử dụng để nối đầu cáp nhôm  vào bản cực thiết bị bằng đồng.

- TIÊU CHUẨN :

- AS 1154.1-1985 : Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 3624 - 81 : Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- MÔ TẢ :

1. Cấu trúc :

- Loại : Nối thẳng (straight palm), một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp nhôm ép bằng kềm thủy lực.

- Vật liệu chế tạo : Hợp kim đồng nhôm  đồng nhất  hoặc bản cực nối vào thanh đồng bằng đồng và phần thân nối vào dây nhôm bằng nhôm

- Sử dụng nối cáp  có đặc tính nối với cáp nhôm ABC, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm:

+ Loại 1: nối cho cáp 50mm²

+ Loại 2: nối cho cáp 70mm²

+ Loại 3: nối cho cáp 95mm²

- Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa.

- Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt

- Kích thước phần nối với bản đồng :

- Đường kính lỗ bắt bulông 			: 12-13mm

- Số lỗ bắt bulông 					: 01

- Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông 		: 6mm

- Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện  và mặt tiếp xúc với bản đồng  phải bằng tiết diện cáp

- Kích thước phần nối với cáp nhôm :

- Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp nhôm  	: 40mm

- Đường kính lỗ đấu cáp phải phù hợp để đấu cáp nhôm tiết diện tượng ứng

- Trọng lượng tối thiểu: 80 gam

- Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu sau :

- Tên nhà sản xuất

- Mã hiệu của đầu cosse

- Các vị trí ép

- Cỡ đai ép

- Cỡ cáp sử dụng [mm²]

2. Đặc tính kỹ thuật :

- Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây:

+ Loại 1 : ≥ 3,0kA

+ Loại 2 : ≥ 4,3kA

+ Loại 3 : ≥ 5,8kA

- Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm điển hình:

- Thử chu kỳ nhiệt (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

(*) Các hạng mục bắt buộc thử nghiệm (Biên  bản thử nghiệm điển hình phải đính kèm  theo hồ sơ dự thầu hoặc phải cam kết cung cấp trong trường hợp trúng thầu)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu (nếu có) | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624 – 81, AS 1154.1-85 hoặc tương đương | (*) |
|  | Loại |  | Nối thẳng (straight palm),một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp nhôm ép bằng kềm thủy lực. | (*) |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Hợp kim đồng nhôm đồng nhất hoặc bản cực nối vào thanh đồng bằng đồng và phần thân nối vào dây nhôm bằng nhôm | (*) |
|  | Sử dụng nối cáp có đặc tính nối với cáp nhôm ABC, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm : + Loại 1: + Loại 2: + Loại 3: |  | Đáp ứng nối cho cáp 95mm² nối cho cáp 150/19mm² nối cho cáp 240/32mm² | (*) |
|  | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt |  | Đáp ứng | (*) |
|  | - Kích thước phần nối với bản đồng: + Đường kính lỗ bắt bulông + Số lỗ bắt bulông + Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông + Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng - Kích thước phần nối với cáp nhôm : + Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp nhôm + Đường kính lỗ đấu cáp phải phù hợp để đấu cáp nhôm tiết diện tương ứng | mm mm mm² mm | 12-13 01 6-8 Bằng tiết diện cáp 40-70 Đáp ứng | (*) |
|  | Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu đầu cosse + Cỡ cáp sử dụng [mm²] + Các vị trí ép + Cỡ đai ép |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây. Loại 1: Loại 2: Loại 3: | kA kA kA | ≥ 5,8 ≥ 9,1 ≥ 14,6 | (*) |
|  | Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương . |  | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

### Đặc tính kỹ thuật collier d150, d114:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho collier kẹp ống @ 114 dùng để giữ ống sắt hoặc ống nhựa PVC vào thân trụ điện.

II. MÔ TẢ:

- Vật liệu chế tạo: Sắt la 40x4 được tráng kẽm (55m) chống rỉ sét.

- Collier bao gồm:

* Collier @114 bao gồm:

+ 2 chi tiết A và B có chiều dài và kích thước lỗ theo bản vẽ quy cách thiết kế.

+ 2 bulông 12x100 + 02 rondell tròn 24-14 2,5mm.

+ 2 bulông 12x40 + 02 rondell tròn 24-14 2,5mm.

III. CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra bên ngoài (trơn nhẵn, không có vết xước, khuyết tật…)

- Đo kích thước.

2. Thử nghiệm điển hình:

- Thử nghiệm độ dày trung bình lớp mạ kẽm.(*)

(*)	: Các hạng mục bắt buộc thử nghiệm nghiệm thu khi mua sắm hàng hóa (Biên bản thử nghiệm   điển hình phải đính kèm theo hồ sơ chào hàng).

IV. BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| STT | MỔ TẢ | ĐVT | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 - 75 TCVN 1656 - 93 TCVN 5408 – 91 |
|  | Vật liệu: | mm | Sắt la 40x4 |
|  | - Collier @114, @150 mỗi lọai bao gồm: |  | + 2 chi tiết A và B có chiều dài và kích thước lỗ theo bản vẽ đính kèm. + 2 bulông 12x100 + 02 rondell tròn 24-14 2,5mm. + 2 bulông 12x40 + 02 rondell tròn 24-14 2,5mm. |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | m | 55 |
|  | Mặt ngoài của ống phải trơn láng, không bị phồng rộp. |  | Đáp ứng |

### Đặc tính kỹ thuật giá đỡ đầu cáp ngầm:

Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm:

- TCVN 1765-1975: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 7571 - 2006: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 6283-1997: Thép thanh cán nóng - Kích thước của thép dẹp.

- TCVN 5408-2007: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

Các hạng mục thử nghiệm:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử uốn 1800

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt . (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

Bảng tóm tắt các Đặc tính kỹ thuật:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |  | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  |  | (*) |
|  | Nước sản xuất |  |  | (*) |
|  | Mã hiệu |  |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 | (*) |
|  | Vật liệu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng | (*) |
|  | Kích thước thép góc: - Loại 70x70x7mm dài - Loại 60x60x6mm dài | mm mm | 500 200 | (*) |
|  | Kích thước thép dẹp: - Loại 80x8mm dài - Loại 60x6mm dài | mm mm | 400 250 | (*) |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt giá đỡ hộp đầu cáp trung thế vào trụ phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm của đà | m | 70 | (*) |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm² | 380 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | 250 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 26 | (*) |
|  | Phụ kiện: |  |  |  |
|  | Boulon |  | 02 boulon M16x250mm 02 boulon M12x50mm | (*) |
|  | Rondell |  | 04 rondell vuông 18 02 rondell vuông 14 | (*) |
|  | Đai ốc |  | 02 cái M16 02 cái M12 | (*) |

### Đặc tính kỹ thuật bảo vệ đánh dấu tuyến cáp:

Đánh dấu tuyến cáp gồm có băng cảnh báo và dấu  hiệu cáp ngầm được được qui định như sau:

a-Băng cảnh báo cáp ngầm:

a.1-Cấu tạo băng cảnh báo   :

- Vật liệu chế tạo băng bằng nhựa

- Bề rộng băng  	: 150mm

- Bề dầy băng     : 0,5mm

- Màu nền băng	 : Vàng

-Màu chữ: Đen gồm 3 hàng chữ theo thứ thự từ trên xuống‘’CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM cỡ 15mm; CÓ CÁP ĐIỆN LỰC BÊN DƯỚI; NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI- cỡ 25mm”

a.2- Lắp  đặt :

Đặt trong lòng đất dọc theo tuyến cáp ngầm nhằm cảnh báo có hệ thống cáp ngầm điện lực đi dưới băng cảng báo. Việc đặt băng cảnh báo thực hiện như sau :

- Độ cao của băng cảnh báo: đặt cách mặt long đường, mặt lề đường tối thiểu 450mm.

- Số lượng:

* Hệ thống có 1 cáp ngầm: rãi 1 băng dọc chiều dài cáp

* Hệ thống có trên 1 cáp ngầm: rãi 2 băng cảnh báo ở 2 bên hệ thống cáp ngầm dọc chiều dài cáp, khoảng cách tối đa giữa 2 băng là 20cm

b -Dấu hiệu cáp ngầm:

Mốc định vị cáp ngầm đặt dọc theo tuyến cáp trên mặt đường phải đúng theo qui định 2677/QĐ-EVN-D(LHCM-KT ngày 27/5/2005 của Công ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh.

* Vị trí lắp đặt:

1-Vị trí đầu và cuối tuyến cáp

2- Đoạn thẳng nối giữa 2 trụ mốc phải tương đối trùng với tuyến cáp nằm dưới đất

Lưu ý:

- Nếu hệ thống tuyến cáp có bề ngang d<= 2m thì dấu hiệu định vị cáp ngầm phải được đặt ngay tâm tuyến cáp.

- Nếu hệ thống tuyến cáp có bề ngang 2m,<d<=4m thì phải đặt 2 dấu hiệu định vị cáp ngầm trên cùng một đường thẳng vuông góc với tuyến cáp. Dấu hiệu này cách dấu hiệu kia không quá 2 mét và cách mép ngoài sợi cáp ngoài cùng không quá 1 mét.

3-Đối với đoạn cáp thẳng : khoảng cách giữa 2 mốc không quá 20m

4-Tại các vị trí bẻ góc: qui định như sau:

- 02 mốc nằm tại 2 tiếp điểm là vị trí đường cáp thẳng tiếp tuyến với đường tròn có cung là cung uốn cong của đường cáp.

- 01 mốc nằm tại 2 điểm giữa của cung uốn cong của đường cáp.

- Nếu tại vị trí bẻ góc tuyến cáp còn đi thẳng thì đặt thêm 01 mốc.

### Đặc tính kỹ thuật băng keo cách điện trung thế:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho băng bọc cách điện 24kV dùng để bọc kín các mối nối dẫn điện.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

ASTM D4388-08: Standard Specification for Nonmetallic Semi-Conducting and Electrically Insulating Rubber Tapes.

ASTM D4325-13: Standard Test Methods for Nonmetallic Semi-Conducting and Electrically Insulating Rubber Tapes

ASTM D2301-10: Standard Specification for Vinyl Chloride Plastic Pressure-Sensitive Electrical Insulating Tape

ASTM D1000-17: Standard Test Methods for Pressure-Sensitive Adhesive-Coated Tapes Used for Electrical and Electronic Applications

Hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương

- MÔ TẢ:

  - Cấu trúc:

Băng bọc cách điện sử dụng để bọc các mối nối dẫn điện của dây bọc trên không hay tại đầu cực máy biến thế nhằm tái tạo lớp bọc cách điện 24kV. Băng bọc cách điện bao gổm 2 loại băng là:

+ Băng cách điện có tác dụng tái tạo lớp cách điện 24kV tại vị trí mối nối.

+ Băng bọc ngoài có tác dụng tái tạo lớp vỏ bọc bên ngoài của dây bọc 24kV, có khả năng vận hành ở điều kiện thời tiết ngoài trời.

Ghi chú: Có thể tích hợp chất năng băng cách điện và băng bọc ngoài thành một băng

Các băng cách điện, băng bọc ngoài hoặc băng tích hợp chức năng băng cách điện và băng bọc ngoài được quấn thành từng cuộn. Trong đó chiều dài cách điện cần bọc bằng băng là 300mm.

Nhà thầu phải trình bày cụ thể các thông số sau đối với mỗi loại băng (băng cách điện hoặc băng tích hợp chức năng băng cách điện và băng bọc ngoài; băng bọc ngoài):

Vật liệu chế tạo

Chiều dài mỗi cuộn (m)

Chiều rộng (mm)

Chiều dày (mm)

Độ dãn dài tối đa cho phép:

+ khi thi công (%)

+ Khi đứt (%)

Bước quán chồng mí khi thi công (%)

Số lớp băng sau khi quấn hoàn chỉnh tại một vị trí bất kỳ trên mối nối nhằm đảm bảo vận hành ở cấp điện áp ≥ 24kV

  - Đặc tính kỹ thuật:

      - Đối với băng cách điện hoặc băng tích hợp chức năng băng cách điện và băng bọc ngoài:

Độ dày băng: ≤ 0,76mm ± 10%

Độ bền chịu kéo tối thiểu (minimum tesile strength): 1,7MPa

Độ bền điện môi tối thiểu (minimum dielectric strength): 20 kV/mm

Ozone resitant: Đáp ứng

Nhiệt độ làm việc:

+ Hoạt động bình thường: đến 900C

+ Quá tải: đến 1300C

+ Ngắn mạch: đến 2500C

      - Đối với băng bọc ngoài:

Sử dụng băng bọc ngoài loại 1:

|  | Loại 1 |
| --- | --- |
| Độ dày trung bình (mm) | 0,178 ±0,025 |
| Độ bền chịu kéo tối thiểu (minimum tesile strength) (N/10mm) | 27 |
| Điện áp phóng điện tối thiểu (minimum dielectric breakdown) (kV): + điều kiện chuẩn (standard conditions) + điều kiện ướt (wet conditions) | 7 6,3 |
| Chống cháy | Ngừng cháy sau ≤ 4s |

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM

I.V.1. Thử nghiệm điển hình:

- Đối với băng cách điện (thử theo ASTM D4325-13):

- Đo kích thước dài, rộng và độ dày.

- Độ bền chịu kéo và độ giãn dài (tensile strength and elongation)

- Thử điện áp phóng điện (dielectric strength)

- Thử nóng (heat exposure)

- Đối với băng bọc ngoài (thử theo ASTM D1000-17):

- Đo kích thước dài, rộng và độ dày.

- Độ bền chịu kéo và độ giãn dài (tensile strength and elongation)

- Độ bám dính (adhesion strength to steal and backing)

- Thử điện áp đánh thủng (dielectric breakdown voltage)

- Thử chóng cháy (flammability)

- Đối với băng tích hợp chức năng băng cách điện và băng bọc ngoài

    - Thử theo ASTM D4325-13:

- Đo kích thước dài, rộng và độ dày.

- Độ bền chịu kéo và độ giãn dài (tensile strength and elongation)

- Thử điện áp phóng điện (dielectric strength)

- Thử nóng (heat exposure)

    - Thử theo ASTM D1000-17:

- Độ bám dính (adhesion strength to steal and backing)

- Thử chóng cháy (flammability)

I.V.2. Thử nghiệm nghiệm thu:

- Đo kích thước dài, rộng và độ dày.

- Độ bền chịu kéo và độ giãn dài (tensile strength and elongation)

- Độ bám dính (adhesion strength to steal and backing)

V. BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| # STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Nhà sản xuất + Băng cách điện + Băng bọc ngoài ### Nước sản xuất + Băng cách điện + Băng bọc ngoài ### Mã hiệu + Băng cách điện + Băng bọc ngoài |  |  |
| 2. | Yêu cầu kỹ thuật chung | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |
| 3. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | ASTM D4388-08, ASTM D4325-13, ASTM D2301-10, ASTM D1000-17, hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương |  |
| 4. | - Cấu trúc: Băng bọc cách điện sử dụng để bọc các mối nối dẫn điện của dây bọc trên không hay tại đầu cực máy biến thế nhằm tái tạo lớp bọc cách điện 24kV. Băng bọc cách điện bao gổm 2 loại băng là: + Băng cách điện có tác dụng tái tạo lớp cách điện 24kV tại vị trí mối nối. + Băng bọc ngoài có tác dụng tái tạo lớp vỏ bọc bên ngoài của dây bọc 24kV, có khả năng vận hành ở điều kiện thời tiết ngoài trời. Ghi chú: Có thể tích hợp chất năng băng cách điện và băng bọc ngoài thành một băng Các băng cách điện, băng bọc ngoài hoặc băng tích hợp chức năng băng cách điện, băng bọc ngoài được quấn thành từng cuộn. Chiều dài cách điện cần bọc bằng băng | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Nhà thầu phải ghi chú rõ trường hợp này Đáp ứng 300mm |  |
|  | - Đối với băng cách điện hoăc băng tích hợp chức năng băng cách điện và băng bọc ngoài: ### Vật liệu chế tạo ### Chiều dài mỗi cuộn (m) ### Chiều rộng (mm) ### Chiều dày (mm) ### Độ dãn dài tối đa cho phép: + khi thi công (%) + Khi đứt (%) ### Bước quán chồng mí khi thi công (%) ### Số lớp băng sau khi quấn hoàn chỉnh tại một vị trí bất kỳ trên mối nối nhằm đảm bảo vận hành ở cấp điện áp ≥ 24kV | Nhà thầu phải trình bày đầy đủ các thông số ở cột bên |  |
|  | - Đối với băng bọc ngoài: ### Vật liệu chế tạo ### Chiều dài mỗi cuộn (m) ### Chiều rộng (mm) ### Chiều dày (mm) ### Độ dãn dài tối đa cho phép: + khi thi công (%) + Khi đứt (%) ### Bước quán chồng mí khi thi công (%) ### Số lớp băng sau khi quấn hoàn chỉnh tại một vị trí bất kỳ trên mối nối nhằm đảm bảo vận hành ở cấp điện áp ≥ 24kV | Nhà thầu phải trình bày đầy đủ các thông số ở cột bên |  |
| 5. | - Đặc tính kỹ thuật |  |  |
|  | - Đối với băng cách điện hoặc băng tích hợp chức năng băng cách điện và băng bọc ngoài: ### Độ dày băng ### Độ bền chịu kéo tối thiểu (minimum tesile strength): ### Độ bền điện môi tối thiểu (minimum dielectric strength): ### Ozone resitant: ### Nhiệt độ làm việc: + Hoạt động bình thường: + Quá tải: + Ngắn mạch: | ≤ 0,76mm ± 10% 1,7MPa 20 kV/mm Đáp ứng đến 900C đến 1300C đến 2500C |  |
|  | - Đối với băng bọc ngoài: - Độ bền chịu kéo tối thiểu (minimum tesile strength) (N/10mm) - Độ bền chịu kéo tối thiểu (minimum tesile strength) (N/10mm) - Điện áp phóng điện tối thiểu (minimum dielectric breakdown) (kV): + điều kiện chuẩn (standard conditions) + điều kiện ướt (wet conditions) - Chống cháy | Loại 1 0,178 ±0,025 27 7 6,3 Ngừng cháy sau ≤ 4s |  |
| 6. | Biên bản thử nghiệm điển hình của băng cách điện và băng bọc ngoài | Cung cấp các các biên bản thử nghiệm do đơn vị thử nghiệm độc lập được chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ ISO 17025 ban hành đối với các hạng mục trình bày tại mục IV |  |

### Đặc tính kỹ thuật bảng chỉ danh đầu cáp:

- Vật liệu chế tạo: Bakilit dày 1mm

- Kích thước: 200 mm x 300mm và 100mmx150mm

- Nền: Nền xanh, viền trắng

- Bên trong bảng: Ghi tên tuyến cáp, hướng cáp đi (đến),

- Cỡ chữ: Chữ trắng, in chìm (Cỡ  chữ thích hợp).

### Đặc tính kỹ thuật ống sắt tráng kẽm:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho ống thép mạ kẽm, dùng để bọc cáp ngầm dựng tại trụ BTLT.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 5890: Vật liệu kim loại, ống, thử nong rộng.

- TCVN 5891: Vật liệu kim loại, ống (mặt cắt ngang), thử uốn.

- TCVN 5894: Ống thép, hệ thống dung sai.

- TCVN 1829: Ống kim loại, phương pháp thử cuốn mép.

- TCVN 1830: Ống kim loại, phương pháp thử nén bẹp;

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- ASTM A53: Ống dẫn nước, gas, dẫn khí, hơi nước và dầu áp suất thấp

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn cáp vào.

- Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như lồi lõm, phồng rộp, nứt, vỡ, …

- Các đầu ống phải cắt vuông góc với trục ống và phải thẳng nhẵn,  không sắc cạnh..

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Đặc tính kỹ thuật:

- Chiều dài ống: 6m/1 ống

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :	  150m

- Kích thước ống:

| Đường kính trong danh nghĩa (Nominal size) | Đường kính ngoài trung bình [mm] (Outside diameter) | Độ dày thành ống [mm] (Wall thickness) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kích thước | Kích thước | Dung sai |
| 15 | 21,34 | 2,108 | ±8% |
| 25 | 33,40 | 2,769 | ±8% |
| 32 | 42,16 | 2,769 | ±8% |
| 80 | 88,90 | 3,048 | ±8% |
| 90 | 101,60 | 3,048 | ±8% |
| 100 | 114,30 | 3,048 | ±8% |
| 150 | 168,28 | 3,404 | ±8% |
| 200 | 219,08 | 3,759 | ±8% |

- Giới hạn bền đứt 						:  380 N/mm²

- Giới hạn chảy							:  250 N/mm²

- Độ dãn dài tương đối (Elongation %)		:   26%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra bề mặt

- Kiểm tra kích thước (*)

- Giới hạn bền đứt (*)

- Giới hạn chảy (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện .

- BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  |  |
| 3 | Nước sản xuất |  |  |
| 4 | Mã hiệu |  |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 1477 AS 1462 |
| 6 | Vật liệu |  | Thép ống tráng kẽm nóng |
| 7 | Đường kính trong + Ống sắt tráng kẽm Φ90 : + Ống sắt tráng kẽm Φ114 : + Ống sắt tráng kẽm Φ150 : | mm mm mm | 85 105 140 |
| 8 | Đường kính ngoài + Ống sắt tráng kẽm Φ90 : + Ống sắt tráng kẽm Φ114 : + Ống sắt tráng kẽm Φ150 : | mm mm mm | 90 114 150 |
| 9 | Chiều dài hữu dụng không kể phần ghép nối + Ống sắt tráng kẽm Φ90 : + Ống sắt tráng kẽm Φ114 : + Ống sắt tráng kẽm Φ150 : | mm mm mm | 6000 6000 6000 |
| 10 | Mặt ngoài của ống phải trơn láng, không bị phồng rộp. |  |  |
| 11 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm của ống sắt | m | 55 |
| 12 | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  |  |
| 13 | Bản vẽ kích thước của ống sắt tráng kẽm |  | Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu |
| 14 | Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V. |  | Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu |
| 15 | Biên bản thử nghiệm thường xuyên đáp ứng yêu cầu ở phần IV, mục 1 |  | Bắt buộc cung cấp trong trường hợp trúng thầu |

### Đặc tính kỹ thuật đai thép 20x0,7mm và khóa đai:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠNVỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Phải trình bày |
|  | Nhà sản xuất |  | Phải trình bày |
|  | Nước sản xuất |  | Phải trình bày |
|  | Mã hiệu |  | Phải trình bày |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Đai thép gồm đai và khóa đai |  | Đáp ứng |
|  | Trình bày đầy đủ các qui định bảo hành theo yêu cầu của hồ sơ |  | Bắt buộc |
|  | Vật liệu: bằng thép không rỉ, đảm bảo chịu được các điều kiện khắc nghiệt của môi trường, chịu được nhiệt độ, chống ăn mòn của hóa chất+ Các Đặc tính kỹ thuật: - Kích thước chiều bảng: 20mm - Kích thước chiều dày: 0,7mm - Độ bền kéo: 854 daN/mm2 |  | Đáp ứng |

### Đặc tính kỹ thuật cọc tiếp địa 2,4m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho cọc tiếp địa dài  n x 2,4m

- TIÊU CHUẨN:

UL 467 :  Grounding and bonding equipment

- MÔ TẢ:

Cọc tiếp địa dài 2,4m bao gồm cọc thép, bulông hướng cọc,  bulông đóng cọc và  khớp nối.

Cọc tiếp địa có chiều dài  là n x 2,4 m (n là số nguyên) bao gồm:

+ 01 cọc tiếp địa 2,4m,

+ n-1 cọc thép,

+ n-1 khớp nối.

- Cọc thép (Earthing rod) :

- Cấu trúc từ trong ra ngoài: Lõi thép, lớp nikel, lớp đồng nguyên chất.

- Lớp đồng bên ngoài phủ lên lõi thép tạo thành sự kết dính bền vững giữa đồng và thép.

- Độ dày tối thiểu của lớp đồng	: 0,25mm

- Chiều dài tối thiểu của cọc tiếp địa: 2,4 m

- Đường kính tối thiểu của cọc thép : 14,2 mm

- Lực kéo đứt (tensile strength) 	: 75.000 psi

- Giới hạn chảy (yield strenth) 	: 64. 000psi

- Cả hai đầu cọc được ven răng để có thể nối với nhau bằng khớp nối và có thể nối với bulông đóng cọc và bulông hướng cọc ở hai đầu.

- Ký hiệu trên cọc Đường kính cọc, chiều dài cọc, logo của nhà chế tạo, ký hiệu UL

- Đóng gói: 10 cọc/ bó

- Bulông hướng cọc (driving point) :

- Bulông hướng cọc được kết nối với cọc thép để hướng cọc đi sâu vào đất dưới tác động của lực đóng tác dụng lên bulông đóng cọc.

- Phần dưới  của bulông hướng cọc phải có dạng hình nón với góc nghiêng của đáy hình nón là 60.

- Phần trên của bulông hướng cọc phải  được ven răng bên trong để có thể kết nối với cọc thép

- Bulông đóng cọc (driving bolt) :

- Bulông đóng cọc được kết nối với cọc thép và chịu lực đóng cọc trực tiếp bằng búa.

- Phần dưới  của bulông đóng cọc phải  được ven răng bên trong để có thể kết nối với cọc thép.

- Phần trên của bulông đóng cọc phải  đảm bảo độ bền cơ cho phép đóng cọc trực tiếp bằng búa

- Khớp nối (coupling unit) :

- Khớp nối  được ven răng bên trong cho phép kết nối  2 cọc thép lại với nhau để gia tăng chiều dài của cọc tiếp địa.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo độ dày của lớp đồng (*)

- Thử dòng 5000A trong 9s (*)

- Thử lực kéo đứt và giới hạn chảy

(*) Các hạng mục bắt buộc thử nghiệm (Biên  bản thử nghiệm điển hình phải đính kèm  theo hồ sơ dự thầu hoặc phải cam kết cung cấp trong trường hợp trúng thầu)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu đề xuất | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu đề xuất | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu đề xuất (nếu có) | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | UL 467 hoặc tương đương | (*) |
|  | Cọc tiếp địa 2,4m bao gồm cọc thép, bulông hướng cọc, bulông đóng cọc, khớp nối và kẹp tiếp địa. Cọc tiếp địa có chiều dài là n x 2,4 m (n là số nguyên) bao gồm : + 01 cọc tiếp địa 2,4m, + n-1 cọc thép, + n-1 khớp nối. | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Cọc thép (Earthing rod) : |  | (*) |
|  | Cấu trúc từ trong ra ngoài | Lõi thép, lớp nikel, lớp đồng nguyên chất. | (*) |
|  | Lớp đồng bên ngoài phủ lên lõi thép tạo thành sự kết dính bền vững giữa đồng và thép. | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ day tối thiểu của lớp đồng | 0,25mm | (*) |
|  | Chiều dài tối thiểu của cọc tiếp địa | 2,4 m | (*) |
|  | Đường kính tối thiểu của cọc thép | 14,2 mm | (*) |
|  | Lực kéo đứt (tensile strength) | 75.000 psi | (*) |
|  | Giới hạn chảy (yield strenth) | 64. 000psi | (*) |
|  | Cả hai đầu cọc được ven răng để có thể nối với nhau bằng khớp nối và có thể nối với bulông đóng cọc và bulông hướng cọc ở hai đầu. | Đáp ứng | (*) |
|  | Ký hiệu trên cọc Đường kính cọc, chiều dài cọc, logo của nhà chế tạo, ký hiệu UL | Đáp ứng | (*) |
|  | Đóng gói | 10 cọc/ bó | (*) |
|  | Bulông hướng cọc (driving point) : |  | (*) |
|  | Bulông hướng cọc được kết nối với cọc thép để hướng cọc đi sâu vào đất dưới tác động của lực đóng tác dụng lên bulông đóng cọc | Đáp ứng | (*) |
|  | Phần dưới của bulông hướng cọc phải có dạng hình nón với góc nghiêng của đáy hình nón là 60. | Đáp ứng | (*) |
|  | Phần trên của bulông hướng cọc phải được ven răng bên trong để có thể kết nối với cọc thép | Đáp ứng | (*) |
|  | Bulông đóng cọc (driving bolt) |  | (*) |
|  | Bulông đóng cọc được kết nối với cọc thép và chịu lực đóng cọc trực tiếp bằng búa. | Đáp ứng | (*) |
|  | Phần dưới của bulông đóng cọc phải được ven răng bên trong để có thể kết nối với cọc thép. | Đáp ứng | (*) |
|  | Phần trên của bulông đóng cọc phải đảm bảo độ bền cơ cho phép đóng cọc trực tiếp bằng búa | Đáp ứng | (*) |
|  | Khớp nối (coupling unit) : |  | (*) |
|  | Khớp nối được ven răng bean trong cho phép kết nối 2 cọc thép lại với nhau để gia tăng chiều dài của cọc tiếp địa. | Đáp ứng | (*) |

(*)	: Là các yêu cầu cơ bản

(**)	: Là các yêu cầu không cơ bản

### ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA VẬT TƯ – THIẾT BỊ PHẦN TRẠM BIẾN ÁP:

### Đặc tính kỹ thuật tủ hạ thế hợp bộ cho TBA :

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho Tủ phân phối điện hạ thế tổng sử dụng cho trạm biến áp để đóng cắt và bảo vệ hạ thế 3 pha của trạm biến áp.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

- TCVN 6592-2: Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp –áptômát.

- BS EN 13601: Copper and copper alloys-copper rod, bar and wire for general electrical purposes.

- IEC 60439-5: Particular requirements for assemblies intended to be installed outdoors in public places - Cable distribution cabinets for power distribution in networks.

- IEC 60898: Electrical accessories – Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations

- IEC 60947-1: Low-voltage switchgear and controlgear – Part 1: General rules.

- IEC 60947-2: Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit breakers.

- ĐIỀU KIỆN CHUNG

Chỉ áp dụng cho các máy cắt hạ thế; đối với vỏ tủ, hệ thống thanh cái và phụ kiện không áp dụng

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |

- Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 0,38 |  |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha | 1 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 0,4 | ≥ 0,23 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 |

- Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

- Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

- Yêu cầu khác:

  - Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- MÔ TẢ:

- Phân loại: Loại tủ phân phối điện hạ thế tổng, gồm 7 loại:

+ Loại : 1 MCCB 600A + 4 MCCB 250A.

Tủ phân phối điện hạ thế tổng sử dụng cho trạm biến áp bao gồm:

- Vỏ tủ.

- 01 máy cắt hạ thế 3 pha tổng đóng cắt và bảo vệ phía thứ cấp máy biến áp dùng cho các loại tủ:

* Loại tủ đơn:

+ Loại : 1 MCCB 600A (Có vị trí dự phòng để lắp thêm 1 MCCB 600A)

- Các máy cắt hạ thế 3 pha đóng cắt và bảo vệ cho lộ ra dùng cho các loại tủ:

* Loại tủ đơn:

+ Loại : 4 MCCB 250A

- Các kết nối dẫn điện bên trong tủ bằng thanh đồng bản

Lưu ý: Nhà thầu phải thiết kế và cung cấp tủ mẫu cho chủ đầu tư xem xét phê duyệt trước khi sản xuất (nếu trúng thầu), trong đó lưu ý thiết kế đảm bảo lắp đặt đầy đủ thiết bị để vận hành an toàn, kể cả vị trí dự phòng sẵn sàng để người mua có thể lắp thêm các máy cắt hạ thế sau này mà không cần bổ sung phụ kiện.

IV.1. Vỏ tủ:

  - Cấu trúc:

- Vật liệu: Nhựa tăng cường sợi thủy tinh

- Phương pháp chế: Phương pháp ép nóng.

- Bên trong vỏ tủ phải có khung thép mạ kẽm nhúng nóng hay khung thép không gỉ V30 dày 03 mm nhằm tăng cường khả năng chịu lực và cho phép lắp cố định hệ thống thanh cái, máy cắt hạ thế, kết cấu cố định cáp (ví dụ: đai, móc…). Khung thép có thể lắp đặt cố định vào trụ bê tông ly tâm.

- Bề mặt bên trong và ngoài tủ phải phẳng. Bề mặt bên trong phải có gân nhằm tăng cường khả năng chịu lực của tủ.

- Màu của vỏ tủ: Trắng sữa.

- Cửa tủ có dạng bản lề, cho phép khóa bằng chìa khóa chìm (mỗi tủ được cung cấp kèm theo 1 chìa khóa), có thêm pát thép không rỉ để bắt bulon 12x40, đồng thời có ron cao su để chống nước mưa. Bên trong cửa tủ phải có khung thép chịu lực nhằm đảm bảo độ bền cơ.

- Đáy tủ có  lỗ cho phép cáp như sau:

+ Luồn 07 sợi cáp đồng bọc 240mm2 và 06 sợi cáp đồng hoặc nhôm có tiết diện đến 95mm2

Lưu ý: Các vị trí lỗ này được thiết kế sao cho đảm bảo độ kín cho tủ khi lưu kho và cho phép người sử dụng có thể dễ dàng đột lỗ mà không cần bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào.

- Mặt trước của vỏ tủ có ký hiệu sau:

+ “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HỒ CHÍ MINH”

+ Ký hiệu nhà sản xuất, năm sản xuất”

+ ‘TỦ ĐIỆN HẠ THẾ”

Độ cao chữ tối thiểu là 20mm.

- Ký hiệu biển báo sau:

Ghi chú: Viền của biển báo và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.

- Mặt bên trong cửa tủ phải có sơ đồ mạch điện.

- Mặt trên của vỏ tủ phải có độ dốc 2%

  - Đặc tính kỹ thuật:

- Cấp chống cháy: FH2-40

- Tủ được thiết kế có thể lắp đặt ngoài trời và có các khe tản nhiệt nhằm đảm bảo khả năng vận hành đúng định mức của  thiết bị lắp đặt bên trong.

- Độ kín của tủ khi chưa đột lổ bắt dây: IP 33

- Độ dày tối thiểu tại vị trí bất kỳ:  05 mm

- Mức cách điện:  3 kV/min

- Độ bền va đâp tại bất kỳ vị trí nào của vỏ tủ: 20J.

  - Kích thước:

+ Cao 	:  1250 mm

+ Ngang	:    600 mm

+ Sâu	:    500 mm

* Tiêu chí thử nghiệm vỏ tủ:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài ( sạch, nhẵn và không có khuyết tật ...).

- Đo kích thước.

2. Thử nghiệm điển hình:

- Đo độ dày của hộp.

- Thử nghiệm độ bền cơ :

+ Thử nghiệm tải tỉnh (static load withstand)

+ Thử nghiệm chống sốc (shock load withstand)

+ Thử nghiệm chống xoắn (Torsional withstand)

+ Thử nghiệm chống va đập (impact force withstand)

+ Thử độ bền của cửa tử (door strength)

+ Thử chống xâm nhập của vật kim loại (metal insert strength)

+ Thử sốc cơ gây ra bởi vật có cạnh sắc nhọn (resistance to mechanical shock impacts induced by sharp-edged objects)

+ Thử độ bền cơ của đáy tủ (test of mechanical strength of the base)

- Thử khả năng chịu nhiệt bất thường (Verification of resistance to abnormal heat).

- Thử chống cháy (Verification of category of flammability).

- Thử chịu nhiệt khô (Dry heat test).

- Thử nghiệm độ bền điện (Verification of dielectric properties).

- Thử chống ăn mòn và lão hóa (Verification of corrosion and ageing resistance).

- Thử độ kín của tủ

3. Thử nghiệm nghiệm thu:

- Đo độ dày trung bình của vỏ tủ.

- Thử nghiệm độ bền cơ.

- Thử chống cháy.

IV.2. Máy cắt (Molded Case Circuit Breaker) :

Đối với máy cắt hạ thế MCCB 3 cực 250A, 600A

- Yêu cầu chung

1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

-  Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

i. Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

-  Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

-  Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

-  Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

-  Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)).

-  Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

-  Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

-  Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

ii. Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

-  Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

-  Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

-  Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

-  Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

-  Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

iii. Trình tự thử nghiệm  – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

-  Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

-  Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định  (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

-  Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

-  Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

c. Thử nghiệm nghiệm thu:

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCCB

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
|  | Số cực |  | 03 cực |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |
|  | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | 0,7÷1xIn |
|  | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |
|  | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 690 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): + MCCB 03 cực: | A | 250, 400, 500, 600, 800, 1000 |
|  | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh) |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |
|  | MCCB có In = 250A | “ | > 36 |
|  | MCCB có In = 400A, 500A, 600, 800A | “ | > 50 |
|  | MCCB có In = 1000A | “ | > 65 |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu | Lần | (không tải/có tải ở dòng định mức) |
|  | MCCB có In = 250A | “ | 7.000/1.000 |
|  | MCCB có In = 400A, 500A, 600A | “ | 4.000/1.000 |
|  | MCCB có In = 800A, 1000A | “ | 2.500/500 |
|  | Phụ kiện đi kèm: |  |  |
|  | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |
|  | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |
|  | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) |
|  | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực) |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Nhà thầu tự chào |
|  | Bề rộng của MCCB | mm | Nhà thầu tự chào |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |
|  | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại mục IV.2.A.3 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục III.4 |

- Kiểu lắp đặt : Cố định (fixed type).

  - Hệ thống thanh cái:

- Hệ thống thanh cái 3 pha được bọc cách điện và cho phép đấu nối cáp vào thanh cái bằng đầu cosse và bu lông. Phải có tấm ngăn cách giữa các pha bằng vật liệu cách điện.

- Phía dưới đáy tủ có thêm 1 thanh đồng bản nguội để đấu dây trung hòa của máy biến thế và của máy phát điện

+ Đồng mạ thiếc hoặc nikel

+ Điện trở suất: 1,754x10-8 Ωm

- Hệ thống thanh cái được lắp đặt bên trong tủ có khả năng chịu được dòng điện ổn định động  52,5 kA.

- Dòng điện định mức của thanh cái được lựa chọn phù hợp với dòng định mức của máy biến áp (có tính đến MCCB dự phòng lắp thêm trong tương lai) và phải đảm bảo mật độ dòng điện là 2A/mm2

  - Phụ kiện:

+ Tấm mica trong để che các thanh cái trừ vị trí MCCB

+ Giá để gắn tủ vào trụ bằng bu lông với khoảng cách giữa 2 lỗ trụ liên tiếp là 425mm.

+ Khóa mở cửa tủ.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ĐIỀU KIỆN CHUNG (Chỉ áp dụng cho các máy cắt hạ thế; đối với vỏ tủ, hệ thống thanh cái và phụ kiện không áp dụng) |  |  |  |  |
| 1 | 1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |  |  |
|  | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |  |
|  | Độ ẩm tương đối cao nhất | % | 100 |  |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | Đến 1.000 |  |  |
| 2 | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống | kV | 0,38 | 0,38 |  |
|  | Sơ đồ |  | 3 pha | 1 pha |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính |  | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 0,4 | ≥ 0,23 |  |
|  | Tần số | Hz | 50 | 50 |  |
| 3 | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. |  | Đáp ứng |  |  |
| 4 | 4. Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị: |  |  |  |  |
|  | Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: |  |  |  |  |
|  | - Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | - Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |  | Đáp ứng |  |  |
| 5 | 5. Yêu cầu khác: |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết |  | Đáp ứng |  |  |
|  | - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | II. Yêu cầu chung |  |  |  |  |
|  | II.1. Mô tả |  |  |  |  |
|  | Phân loại: Loại tủ phân phối điện hạ thế tổng: + Loại : 1 MCCB 600A + 4 MCCB 250A. |  | ## Đáp ứng |  |  |
|  | Tủ phân phối điện hạ thế tổng sử dụng cho trạm biến áp bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vỏ tủ. |  | ## Đáp ứng |  |  |
|  | 01 máy cắt hạ thế 3 pha tổng đóng cắt và bảo vệ phía thứ cấp máy biến áp dùng cho các loại tủ: + Loại: 1 MCCB 600A. |  | ## Đáp ứng |  |  |
|  | - Các máy cắt hạ thế 3 pha đóng cắt và bảo vệ cho lộ ra dùng cho các loại tủ: + Loại : 4 MCCB 250A |  | ## Đáp ứng |  |  |
|  | Các kết nối dẫn điện bên trong tủ bằng thanh đồng bản |  | ## Đáp ứng |  |  |
|  | Cấu trúc tủ điện đấu nối tham khảo theo sơ đồ nguyên lý đính kèm |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Lưu ý: Nhà thầu phải thiết kế và cung cấp tủ mẫu cho chủ đầu tư xem xét phê duyệt trước khi sản xuất (nếu trúng thầu), trong đó lưu ý thiết kế đảm bảo lắp đặt đầy đủ thiết bị để vận hành an toàn, kể cả vị trí dự phòng sẵn sàng để người mua có thể lắp thêm các máy cắt hạ thế sau này mà không cần bổ sung phụ kiện. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | II. 1. Vỏ tủ: |  |  |  |  |
|  | - Cấu trúc |  |  |  |  |
|  | Vật liệu |  | ## Nhựa tăng cường sợi thủy tinh. |  |  |
|  | Phương pháp chế tạo |  | ## Phương pháp ép nóng. |  |  |
|  | Bên trong vỏ tủ phải có khung thép mạ kẽm nhúng nóng hay khung thép không gỉ V30 dày 03mm nhằm tăng cường khả năng chịu lực và cho phép lắp cố định hệ thống thanh cái, máy cắt hạ thế, kết cấu cố định cáp (ví dụ: đai, móc…). Khung thép có thể lắp đặt cố định vào trụ bê tông ly tâm |  | ## Đáp ứng |  |  |
|  | Bề mặt bên trong và ngoài tủ phải phẳng. Bề mặt bên trong phải có gân nhằm tăng cường khả năng chịu lực của tủ. |  | ## Đáp ứng |  |  |
|  | Màu của vỏ tủ |  | ## Trắng sữa. |  |  |
|  | Cửa tủ có dạng bản lề, cho phép khóa bằng chìa khóa chìm (mỗi tủ được cung cấp kèm theo 1 chìa khóa), có thêm pát thép không rỉ để bắt bulon 12x40, đồng thời có ron cao su để chống nước mưa. Bên trong cửa tủ phải có khung thép chịu lực nhằm đảm bảo độ bền cơ. |  | ## Đáp ứng |  |  |
|  | Đáy tủ có lỗ cho phép cáp như sau: + Luồn 07 sợi cáp đồng bọc 240mm2 và 06 sợi cáp đồng hoặc nhôm có tiết diện đến 95mm2 Lưu ý: Các vị trí lổ này được thiết kế sao cho đảm bảo độ kín cho tủ khi lưu kho và cho phép người sử dụng có thể dể dàng đột lổ mà không cần bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào. |  | ## Đáp ứng |  |  |
|  | - Mặt trước của vỏ tủ có ký hiệu sau: + “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HỒ CHÍ MINH” + Ký hiệu nhà sản xuất, năm sản xuất” + ‘TỦ ĐIỆN HẠ THẾ” Độ cao chữ tối thiểu là 20mm. - Hai mặt trước và sau của vỏ tủ có ký hiệu biển báo sau: Ghi chú: Viền của biển báo và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen. |  | ## Đáp ứng ## Đáp ứng ## Đáp ứng ## Đáp ứng ## Đáp ứng ## Đáp ứng ## Đáp ứng |  |  |
|  | Mặt bên trong cửa tủ phải có sơ đồ mạch điện. |  | ## Đáp ứng |  |  |
|  | Mặt trên của vỏ tủ phải có độ dốc 2% |  | ## Đáp ứng |  |  |
|  | - Đặc tính kỹ thuật: |  |  |  |  |
|  | Cấp chống cháy |  | ## FH2-40 |  |  |
|  | Tủ được thiết kế có thể lắp đặt ngoài trời và có các khe tản nhiệt nhằm đảm bảo khả năng vận hành đúng định mức của thiết bị lắp đặt bên trong. |  | ## Đáp ứng |  |  |
|  | Độ kín của tủ khi chưa đột lổ bắt dây |  | ## IP 33 |  |  |
|  | Độ dày tối thiểu tại vị trí bất kỳ | ## mm | ## 05 |  |  |
|  | Mức cách điện | ## kV/min | ## 3 |  |  |
|  | Độ bền va đâp tại bất kỳ vị trí nào của vỏ tủ | ## J | ## 20 |  |  |
|  | Kích thước tối đa: + Cao : + Ngang : + Sâu : | ## mm | ## 1200 650 400 |  |  |
|  | II.2.Máy cắt (Molded Case Circuit Breaker): |  |  |  |  |
|  | Đối với máy cắt hạ thế MCCB 3 cực 250A,600A |  |  |  |  |
|  | 1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho: MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | 2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | * Đặc tính kỹ thuật |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |  |
|  | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |  |
|  | Số cực |  | 03 cực |  |  |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |  |
|  | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | 0,7÷1xIn |  |  |
|  | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |  |  |
|  | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 690 |  |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |  |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |  |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) + MCB 3 cực: | A | 250, 400, 500, 600, 800, 1000 |  |  |
|  | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh) |  |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |  |  |
|  | MCCB có In = 250A | “ | > 36 |  |  |
|  | MCCB có In = 400A, 500A, 600, 800A | “ | > 50 |  |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |  |  |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu | Lần | (không tải/có tải ở dòng định mức) |  |  |
|  | MCCB có In = 250A | “ | 7.000/1.000 |  |  |
|  | MCCB có In = 400A, 500A, 600A | “ | 4.000/1.000 |  |  |
|  | Phụ kiện đi kèm: |  |  |  |  |
|  | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |  |  |
|  | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |  |  |
|  | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) |  |  |
|  | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực) |  |  |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Nhà thầu tự chào |  |  |
|  | Bề rộng của MCCB | mm | Nhà thầu tự chào |  |  |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |  |  |
|  | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại mục IV.2.A.3 |  |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục III.4 |  |  |
|  | Kiểu lắp đặt |  | Cố định (fixed type) |  |  |
|  | III. Hệ thống thanh cái: |  |  |  |  |
|  | Hệ thống thanh cái 3 pha được bọc cách điện và cho phép đấu nối cáp vào thanh cái bằng đầu cosse và bu lông. Phải có tấm ngăn cách giữa các pha bằng vật liệu cách điện. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Phía dưới đáy tủ có thêm 1 thanh đồng bản nguội để đấu dây trung hòa của máy biến thế và của máy phát điện |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Vật liệu làm thanh cái: + Đồng mạ thiếc hoặc nikel + Điện trở suất: 1,754x10-8 Ωm |  | Đáp ứng Đáp ứng |  |  |
|  | Hệ thống thanh cái được lắp đặt bên trong tủ có khả năng chịu được dòng điện ổn định động 52,5 kA. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Dòng điện định mức của thanh cái được lựa chọn phù hợp với dòng định mức của máy biến áp (có tính đến MCCB dự phòng lắp thêm trong tương lai) và phải đảm bảo mật độ dòng điện là 2A/mm2 |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Phụ kiện: + Tấm mica trong để che các thanh cái trừ vị trí MCCB + Giá để gắn tủ vào trụ bằng bu lông với khoảng cách giữa 2 lỗ trụ liên tiếp là 425mm. + Khóa mở cửa tủ. |  | Đáp ứng |  |  |

### Đặc tính kỹ thuật MCCB 3P :

- PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy cách kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với máy cắt hạ áp dùng trên lưới điện hạ áp trong Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trược thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC).

- THUẬT NGHỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Trong quy cách kỹ thuật này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

- MCB (Miniature Circuit Breaker): Máy cắt (Áp tô mát) hạ áp cỡ nhỏ.

- MCCB (Molded Case Circuit Breaker): Máy cắt (Áp tô mát) hạ áp loại vỏ đúc.

- ACB (Air Circuit Breaker): Máy cắt hạ áp cách điện không khí.

- MBA: Máy biến áp

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

- ĐIỀU KIỆN CHUNG

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |

- Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 0,38 |  |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha | 1 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 0,4 | ≥ 0,23 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 |

- Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

- Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

- Yêu cầu khác:

  - Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- MÁY CẮT HẠ ÁP – MCCB: 3 cực 150, 200, 250, 400, 500, 600, 800A

- Yêu cầu chung

1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

  - MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 1 pha.

  - MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực hoặc 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

-  Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

                - Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

  - Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

  - Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

  - Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

  - Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A.

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

                - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

  - Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

  - Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

                - Trình tự thử nghiệm  – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

  - Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định  (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Ghi chú: Trình tự thử nghiệm ở Mục iii) trên là không áp dụng cho MCCB có Ics = Icu.

- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
|  | Số cực |  | 02 cực, 03 cực hoặc 04 cực phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của Đơn vị. |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |
|  | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In. - MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In. |
|  | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |
|  | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 690 hoặc > 800 (Tùy chọn theo nhu cầu sử dụng của đơn vị) |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, đơn vị lựa chọn loại MCCB với dòng định mức phù hợp |
| 13.1 | MCCB 02 cực |  | 50, 63, 80 (75), 100, 125 (120), 160, 200, 250, 320 (315), 400 |
| 13.2 | MCCB 03 cực/04 cực |  | 50, 63, 80 (75), 100, 125 (120), 160, 200, 250, 320 (315), 400, 630 (600), 800, 1.000, 1.250 (1.200), 1.600, 2.000, 2.500, 3.200 |
|  | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |
| 15.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | > 25 |
| 15.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | > 36 |
| 15.3 | MCCB có In = 320 ÷ 800 A |  | > 50 |
| 15.4 | MCCB có In > 1.000 A |  | > 65 |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức) |
| 17.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | 8.500/1.500 |
| 17.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | 7.000 /1.000 |
| 17.3 | MCCB có In = 320 ÷ 630 A |  | 4.000/1.000 |
| 17.4 | MCCB có 630 < In < 2.500 A |  | 2.500/500 |
| 17.5 | MCCB có In > 2.500 A |  | 1.500/500 |
|  | Phụ kiện đi kèm: |  |  |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |
|  |  |  | 04 miếng (Đối với MCCB 2 cực) |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |
|  |  |  | 02 miếng (Đối với MCCB 2 cực) |
| 18.5 | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCCB bằng điện |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |
|  | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |
|  | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại khoản 3 Điều 6 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại khoản 4 Điều 3 |

### Đặc tính kỹ thuật cáp đồng bọc cách điện 0.6/1kV 240mm2, 300mm2 :

- PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho dây đồng bọc hạ thế sử dụng đấu nối giữa các thiết bị điện hạ thế, không sử dụng cho lưới điện hạ thế trên không.

- TIÊU CHUẨN:

TCVN 6610-1:2014: Cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V-Yêu cầu chung.

TCVN 6610-3:2000: Cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V-Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định.

TCVN 6612:2007: Ruột dẫn của cáp cách điện

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm điện:

- Điện trở ruột dẫn

- Thử nghiệm điện áp ở 2500V

- Điện trở cách điện ở 70°C

- Các yêu cầu đề cập đến đặc tính kết cấu và kích thước:

- Kiểm tra sự phù họp với các yêu cầu về kết cấu

- Đo chiều dày cách điện.

- Đo đường kính ngoài

- Tính chất cơ học của cách điện:

- Thử nghiệm kéo trước lão hóa

- Thử nghiệm kéo sau lão hóa

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng

- Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao.

- Độ đàn hồi và độ bền va đập ở nhiệt độ thấp.

- Thử nghiệm sốc nhiệt.

- Thử nghiệm chịu ngọn lửa.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN6610-1:2014; TCVN6610-3:2000; TCVN 6612:2007 |
|  | 1. Ruột dẫn điện: |  |  |
|  | - Cấp: - Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thuờng: - Vật liệu dẫn điện: - Ruột dẫn điện đuợc bện tròn ép chặt: |  | cấp 2 theo TCVN 6612:2007. 70°C Đồng ủ. Đáp ứng |
|  | Số lượng sợi không phủ tối thiểu trong ruột dẫn điện: - Dây 120mm2 - Dây 240 mm2 - Dây 300 mm2 | Sợi Sợi Sợi | 18 34 34 |
|  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn ở 20°C: - Dây 120mm2 - Dây 240 mm2 - Dây 300 mm2 | Q/km Q/km Q/km | 0,153 0,0754 0,0601 |
|  | Đường kính lớn nhất của ruột dẫn tròn: - Dây 120mm2 - Dây 240 mm2 - Dây 300 mm2 | mm mm mm | 14,5 20,6 23.1 |
|  | 2. Cách điện: |  |  |
|  | - Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn. - Điện áp danh định |  | Đáp ứng 450/750V |
|  | Chiều dày cách điện (giá trị quyđịnh): - Dây 120mm2 - Dây 240 mm2 - Dây 300 mm2 | mm mm mm mm | 1,6 2,2 2,4 |
|  | Chiều dày cách điện không được nhỏ hơn yêu cầu nêu trên. Tuy nhiên, chiều dày tại một vị trí nào đó có thể nhỏ hơn giá trị quy định, với điều kiện đáp ứng theo TCVN 6610- 1:2014. |  | Đáp ứng |
|  | Điện áp thử nghiệm xoay chiều trong 5 phút - 50Hz: - Dây 120 mm2 - Dây 240 mm2 - Dây 300 mm2 | V V V | 2500 2500 2500 |
|  | Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70°C: - Dây 120 mm2 - Dây 240 mm2 - Dây 300 mm2 | MΩ.km MΩ.km MΩ.km | 0,0032 0,0032 0,0030 |
|  | Màu sắc của cách điện |  | Xám nhẹ |
|  | Ký hiệu trên bề mặt của lớp cách điện: + Đánh dấu mét: trên bề mặt dây phải đuợc đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. số đánh dấu không được quá 6 chữ số, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hcm 5 mm. Mỗi bành dây có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. + Tên nhà sản xuất. + Năm sản xuất. + Ký hiệu “UV PVC - 450/750 V - CU - lx [tiết diện ruột dẫn] mm2 Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài dây với mực in bền với điều kiện thời tiết. |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | 3. Bành dây: |  |  |
|  | Kích thước không được vượt quá các giá trị sau: + Đường kính + Bề rộng Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm (mô tả tham khảo). Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000 m (nếu số luợng mua> 1000m). Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn | m m | 2,5 1,4 Nhà thầu mô tả rõ nội dung này Đáp ứng Đáp ứng |

### Thông số bộ đà đỡ trạm trụ ghép:

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 |
|  | 1. Cấu tạo: |  |
|  | Vật liệu | Thép CT3 tráng kẽm nóng |
|  | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép |
|  | Kích thước thép góc: + Thép góc U100 : 100x46x4,5mm + Thép góc U160 : 160x68x5,0mm | Đáp ứng |
|  | Bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm các chi tiết sau: + Chi tiết 1: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,5m + Chi tiết 2: Đà thép U160x68x5,0 dài 1,457m + Chi tiết 3: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,7m + Chi tiết 4: Đà thép U100x46x4,5 dài 1,1 m + Chi tiết 5: Đà thép U160x68x5,0 dài 1,7m + Chi tiết 6: Đà thép U160x68x5,0 dài 2,1m + Chi tiết 7: Đà thép U160x68x5,0 dài 1,1m + Chi tiết 8: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,7m (4 lỗ) | 02 cái 01 cái 02 cái 06 cái 02 cái 02 cái 01 cái 01 cái |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm | Đáp ứng |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật | Đáp ứng |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | 70m |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền | Đáp ứng |
|  | 2. Đặc tính kỹ thuật |  |
|  | Giới hạn bền đứt | 380 N/mm² |
|  | Giới hạn chảy | 250 N/mm² |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | 26 % |
|  | 3. Phụ kiện |  |
|  | Phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm: Boulon VRS 16*700 Boulon VRS 16*400 Boulon 16*50 Boulon 16*100 Rondell vuông d18 | 06 cái 09 cái 22 cái 04 cái 74 cái |
|  | Tất cả các phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép phải phù hợp tiêu chuẩn TCVN 1916, 4795, 5408. Đặc tính kỹ thuật buolon: + Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng: 5600kG + Giới hạn bền đứt: 400N/mm² + Giới hạn chảy: 240N/mm² + Độ dãn dài tương đối khi đứt: 22% | Đáp ứng |

### Thông số bộ đà đỡ trạm giàn:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật cơ sở này áp dụng cho bộ đà máy biến thế trạm giàn trụ pi ().

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước thép góc:

+ Thép góc U100		: 100x46x4,5mm

+ Thép góc U160		: 160x68x5,0mm

- Bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm các chi tiết sau:

+ Chi tiết 1: Đà thép U160x68x5,0 dài 3,0m				: 02 cái

+ Chi tiết 2: Đà thép U100x46x4,5 dài 1,1 m			: 02 cái

+ Chi tiết 3: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,5m				: 04 cái

- Vị trí và kích thước các lỗ để lắp đặt phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :	70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Đặc tính kỹ thuật :

- Giới hạn bền đứt 				:  380N/mm²

- Giới hạn chảy					   250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:   26%

- Phụ kiện:

Phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm:

- Buolon 16*400				: 04 cái

- Buolon VRS 16*400			: 04 cái

- Rondell vuông				: 16 cái

Tất cả các phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép phải phù hợp tiêu chuẩn TCVN 1916, 4795, 5408. Đặc tính kỹ thuật buolon:

+ Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng		: 5600kG

+ Giới hạn bền đứt					:  400N/mm2

+ Giới hạn chảy					:  240N/mm2

+ Độ dãn dài tương đối khi đứt			:  22%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử uốn 1800

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt . (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

| STT | # Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 | (*) |
|  | 1. Cấu tạo: |  |  |
|  | Vật liệu | Thép CT3 tráng kẽm nóng | (*) |
|  | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép | (*) |
|  | Kích thước thép góc: + Thép góc U100 : 100x46x4,5mm + Thép góc U160 : 160x68x5,0mm | Đáp ứng | (*) |
|  | Bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm các chi tiết sau: +Chi tiết 1: Đà thép U160x68x5,0 dài 3,0m + Chi tiết 2: Đà thép U100x46x4,5 dài 1,1m + Chi tiết 3: Đà thép U100x46x4,5 dài 0,5 m | 02 cái 02 cái 04 cái | (*) |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | 70m | (*) |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền | Đáp ứng | (*) |
|  | 2. Đặc tính kỹ thuật |  |  |
|  | Giới hạn bền đứt | 380 N/mm2 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | 250 N/mm2 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | 26 % | (*) |
|  | 3. Phụ kiện |  |  |
|  | Phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép bao gồm: Boulon 16*400 Boulon VRS 16*400 Rondell vuông d18 | 04 cái 04 cái 16 cái | (*) |
|  | Tất cả các phụ kiện kèm theo bộ đà đỡ máy biến thế trạm giàn trụ ghép phải phù hợp tiêu chuẩn TCVN 1916, 4795, 5408. Đặc tính kỹ thuật buolon: + Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng: 5600kG + Giới hạn bền đứt: 400N/mm2 + Giới hạn chảy: 240N/mm2 + Độ dãn dài tương đối khi đứt: 22% | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ (*)

### Thông số thân trạm trụ thép đỡ MBA:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn cơ sở này được áp dụng cho thân trụ (1000 x 1000 x 3100) mm và (1300 x 1000 x 3100) mm

- TIÊU CHUẨN:

- TCVN 1765 - 75   : Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 5408 - 91   : Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

1. Cấu tạo :

- Kích thước thân trụ tối đa (dài x rộng x cao):

- Loại 1: 1.000mm x 1.000mm x 3.100mm

- Loại 2: 1.300mm x 1.000mm x 3.100mm

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt bulong móng, giá đỡ RMU, cửa cáp trung thế, cửa cáp hạ thế, cửa tủ và các chi tiết phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của thân trụ phải trơn nhẵn , không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày tối thiểu lớp tráng kẽm: 150 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

2. Đặc tính kỹ thuật:

- Giới hạn bền đứt 		:	 380N/mm²

- Giới hạn chảy		: 	 250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:	 26%

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM :

1. Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài (trơn nhẵn, không có vết xước, không khuyết tật ...)

- Đo kích thước.

2. Thử nghiệm điển hình:

- Đo kích thước

- Giới hạn bền đứt.	(*)

- Giới hạn chảy.(*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt.(*)

- Thử nghiệm độ dày của lớp mạ:

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt .(*)

+ Độ dày tối thiểu của lớp mạ.(*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ.(*)

- Kiểm tra bề mặt của mối hàn.(*)

- Kiểm tra độ kín (*).

(*)	: Các hạng mục bắt buộc thử nghiệm khi mua sắm hàng hóa

- BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |  |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765: 1975 TCVN 5408:2007 Hoặc tương đương |  |
|  | Vật liệu |  |  |  |
|  | - Vật liệu |  | - Thép CT3 tráng kẽm nóng |  |
|  | - Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3 dùng để sản xuất |  | - Nhà thầu phải trình bày tên nhà máy sản xuất thép CT3 ở cột bên |  |
|  | - Nhà sản xuất thép CT3 |  | - Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO sản xuất |  |
|  | - Bản sao chứng chỉ ISO của nhà máy sản xuất thép CT3 |  | - Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |  |
|  | - Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép CT3 sản xuất khi giao hàng trong trường hợp được chọn trúng thầu |  | - Đáp ứng |  |
|  | Kích thước tối đa (dài x rộng x cao): |  |  |  |
|  | Loại 1 | mm | 1.000 x 1.000 x 3.100 |  |
|  | Loại 2 | mm | 1.300 x 1.000 x 3.100 |  |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt đế betong |  | Đáp ứng |  |
|  | Bề mặt của trụ thép phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng |  |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp tráng kẽm | m | 150 |  |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng |  |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm² | 380 |  |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | 250 |  |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 26 |  |
|  | Khả năng chịu tải trong 15phút | kgf | 6000 |  |
|  | Chiều dày các vị trí trên thân trụ thép - Thân trụ - Mặt bích trên - Mặt bích dưới - Cửa thân trụ | mm mm mm mm | 5 10 10 2 |  |
|  | - Bề mặt mối hàn không có nứt bề mặt |  | Đáp ứng |  |
|  | - Độ bền cơ của vỏ ngoài của trạm : + Tốc độ gió tác động lên bên ngoài thân trụ: 34m/s + Độ bền va đập của phần, cửa, cánh tản nhiệt: |  | Đáp ứng Chịu được năng lượng va đập 20J |  |
|  | - Độ kín: |  | IP 33 |  |
|  | - Nhiệt độ tối đa của vỏ ngoài của trạm: |  | 70C |  |
|  | Các phụ kiện kèm theo: + Tấm đỡ máy biến thế bằng tole nhúng nóng dày tối thiểu 5mm + Vành che máy biến thế 1400 x1400 x 150 (3 tầng) tole dày tối thiểu 3mm + Hộp điện kế tole dày tối thiểu 2mm lắp trên cánh cửa + Tấm tole dày tối thiểu 2mm lắp MCCB phân phối các lộ ra + Đế đặt tủ RMU khung sắt L50x5 mạ nóng kích thước 1000x1000x500 có ray để kéo ra được. + 02 Thanh U lỗ dày tole tối thiểu 3mm để lắp MCCB tổng + 02 Thanh U lỗ cặp bên thân trạm để đai cố định cáp ngầm hạ thế lên MCCB + Collier để cố định cáp ngầm trung thế lên máy biến thế + 2 Gía đỡ đầu cáp trung thế + 01 Bộ khung bulong móng + 01 Tấm bakelit dày 10mm kích thước (1000x1000) + 02 Tấm bakelit dày 10mm kích thước (1000x500) + 02 Tấm mica trong dày 5mm kích thước (1000x400) + Bulong các loại để lắp đặt các phụ kiện vào thân trụ sao cho người mua không phải mua thêm bất kỳ bulong nào |  | Đáp ứng |  |

### Thông số biến dòng hạ thế:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng máy biến dòng hạ thế 1 pha, sử dụng với các thiết bị đo đếm điện năng.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- IEC 60044-1 : Current transformers.

- MÔ TẢ:

  - Cấu tạo:

- Máy biến dòng đo lường thuộc kiểu 1 pha hình xuyến, cách điện bằng nhựa epoxy (epoxy resin) lắp đặt ngoài trời, có tính chất cơ và điện tốt, có khả năng chịu được sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, có khả năng chống tia cực tím (ví dụ như cyloaliphatic epoxy resin,...)

- Máy biến dòng đo lường có 1 cuộn thứ cấp.

- Các đầu đấu dây phía thứ cấp được đặt trong hộp đấu dây gắn trên bề mặt của thân máy. Các đầu đấu dây phía thứ cấp được làm bằng hợp kim đồng mạ nikel. Hộp đấu dây được chế tạo bằng vật liệu không bị oxy hoá và có vị trí để niêm phong.

- Nameplate của máy biến dòng đo lường phải được gắn cố định trên thân máy và hiển thị một số thông tin cơ bản như: cấp chính xác; nhà sản xuất; mã hiệu, số sản xuất; năm sản xuất và sơ đồ đấu dây.

- Đường kính trong của vòng xuyến:

| Dòng điện sơ cấp định mức [A] | Đường kính trong tối thiểu của vòng xuyến [mm] |
| --- | --- |
| 400 | 80 |
| 600 | 80 |
| 800 | 80 |
| 1000 | 80 |

  - Đặc tính kỹ thuật:

- Điện áp vận hành cao nhất của biến dòng điện: 418 V (pha-pha).

- Tần số định mức: 50 Hz

- Dòng điện sơ cấp định mức (In):100; 150; 200; 250; 400; 500; 600; 800; 1000; 1200; 1500A

- Dòng điện thứ cấp định mức: 5 A

- Độ bền điện áp tần số công nghiệp trong 1 phút: 3 kV

- Điện áp cách điện giữa các vòng dây thứ cấp trong 1 phút: 4,5 kV (peak).

- Điện áp cách điện xung: 6 kV

- Hệ số dòng điện: 1,2

- Dòng điện ổn định nhiệt trong 1 giây (Ith): 80 In hoặc 25kA

- Dòng điện ổn định động (Idyn): 2,5 Ith

- Cấp chính xác: 0,5

- Tải định mức (burden) tối thiểu:

+ Đối với dòng điện sơ cấp < 200A: 05 VA

+ Đối với dòng điện sơ cấp  200A: 10 VA

- Nhiệt độ môi trường: 0 - 40C

- Độ ẩm môi trường: 0 - 95 %

  - Phụ kiện :

- Đầy đủ bulông, đai ốc, lông đền để đấu nối máy biến áp với dây cáp điện.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra ghi nhãn trên các đầu nối. (*)

- Thử cách điện tần số công nghiệp cuộn thứ cấp. (*)

- Thử quá điện áp của vòng dây thứ cấp. (*)

- Thử cấp chính xác. (*)

- Thử nghiệm điển hình:

- Thử dòng diện ngắn hạn. (*)

- Thử độ tăng nhiệt. (*)

- Thử cách điện trong môi trường ẩm ướt. (*)

- Thử cấp chính xác. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO Đơn vị ban hành Giấy chứng nhận |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Thời hạn bảo hành kể từ ngày phát hành biên bản nghiệm thu hàng hóa thuộc đợt giao hàng cuối cùng |  | Nhà thầu phát biểu, đồng thời cung cấp văn bản cam kết bảo hành | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60044-1 | (*) |
|  | Cấu tạo |  |  |  |
|  | Máy biến dòng đo lường thuộc kiểu 1 pha hình xuyến, cách điện bằng nhựa epoxy (epoxy resin) lắp đặt ngoài trời, có tính chất cơ và điện tốt, có khả năng chịu được sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, có khả năng chống tia cực tím (ví dụ như cyloaliphatic epoxy resin,...) |  | Đáp ứng Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật về loại nhựa sử dụng để chứng ming khả năng chống tia cực tím | (*) |
|  | Máy biến dòng có một cuộn thứ cấp |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các đầu đấu dây phía thứ cấp được đặt trong hộp đấu dây gắn trên bề mặt của thân máy. Các đầu đấu dây phía thứ cấp được làm bằng hợp kim đồng mạ nikel. Hộp đấu dây được chế tạo bằng vật liệu không bị oxy hoá và có vị trí để niêm phong. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Nameplate của máy biến dòng đo lường phải được gắn cố định trên thân máy và hiển thị một số thông tin cơ bản như: cấp chính xác; nhà sản xuất; mã hiệu, số sản xuất; năm sản xuất và sơ đồ đấu dây. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Đường kính trong tối thiểu của vòng xuyến: - 400A - 600A - 800A - 1000A | mm | 50 80 80 80 |  |
|  | Đặc tính kỹ thuật |  |  |  |
|  | Điện áp vận hành cao nhất của biến dòng điện | Vac | 418 (pha-pha). | (*) |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 | (*) |
|  | Dòng điện sơ cấp định mức (In): 400; 600; 800; 1000 | A | Nhà thầu phải phát biểu dòng điện sơ cấp định mức của các biến dòng chào thầu | (*) |
|  | Dòng điện thứ cấp định mức : | A | 5 | (*) |
|  | Độ bền điện áp tần số công nghiệp trong 1 phút: | kV | 3 | (*) |
|  | Điện áp cách điện giữa các vòng dây trong 1 phút: | kV | 4,5 (peak). | (*) |
|  | Điện áp cách điện xung: | kV | 6 | (*) |
|  | Hệ số dòng điện: |  | 1,2 | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 1 giây (Ith) : A |  | 80 In hoặc 25kA | (*) |
|  | Dòng điện ổn định động (Idyn): |  | 2,5 Ith | (*) |
|  | Tải định mức (burden) tối thiểu: + Đối với I sơ cấp < 200A: + Đối với I sơ cấp 200A: | VA VA | 05 10 | (*) |
|  | Cấp chính xác |  | 0,5 | (*) |
|  | Nhiệt độ môi trường làm việc | oC | 0 - 40 | (*) |
|  | Độ ẩm môi trường làm việc | % | 0 – 95 | (*) |
|  | Phụ kiện : |  | Đầy đủ bulông, đai ốc, lông đền để đấu nối máy biến dòng với dây cáp điện. |  |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Kiểm tra ghi nhãn trên các đầu nối. (*)

- Thử cách điện tần số công nghiệp cuộn thứ cấp. (*)

- Thử quá điện áp của vòng dây thứ cấp. (*)

- Thử cấp chính xác. (*)

### Thông số nắp chụp bushing trung thế máy biến thế:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho Nắp chụp đầu cực MBT.

- TIÊU CHUẨN:

IEC 62217:  Polymeric insulators for indoor and outdoor use with a nominal voltage > 1000V-General definitions, test methods and acceptance criteria.

- MÔ TẢ:

Bọc cách điện được chế tạo để bọc đầu cực MBT nhằm  ngăn ngừa sự cố do động vật hay vật lạ làm ngắn mạch pha-đất hay pha-pha.

- Cấu trúc:

  - Phân loại:

+ Loại 1: Bọc đầu cực sơ cấp máy biến thế. Loại này được thiết kế để bọc toàn bộ phần đấu dây và ít nhất 1 đĩa trên cùng của vật cách điện xuyên.

  - Bọc cách điện được chế tạo bằng công nghệ đúc, không cho phép lắp ráp dưới bất kỳ hình thức nào.

  - Bọc cách điện phải có cấu trúc định vị  đảm bảo không bị dịch chuyển khỏi thiết bị  được bọc trong quá trình vận hành do rung động (ví dụ như cấu trúc định vị bằng nút cài, …).

  - Khi lắp đặt bọc cách điện vào đầu cực thiết bị, không cần tháo đầu cực thiết bị ra khỏi vị trí lắp đặt.

- Đặc tính kỹ thuật:

  - Điện áp vận hành liên tục: 22(24)kV

  - Độ bền điện áp tần số công nghiệp:

+ Ở trạng thái khô: 50kV/1 phút

+ Ở trạng thái ướt: 50kV/10 giây

  - Cấp chống cháy: HB40 và V-0

  - Nhiệt độ vận hành cho phép:

+ Liên tục: 90oC

+ Ngắn hạn trong 5s: 250oC

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

a) Thử nghiệm điển hình:

1. Thử nghiệm điện môi 50kV/1 phút ở trạng thái khô và 50kV/10 giây ở trạng thái ướt (*)

2. Thử nghiệm độ cứng của vật liệu chế tạo bọc cách điện (hardness test) (*)

3. Thử nghiệm lão hóa do thời tiết (accelerated weathering test) (*)

4. Thử nghiệm vết và ăn mòn (tracking and erosion test)

5. Thử chống cháy (flammability test) (*)

(*): Các hạng mục bắt buộc thử khi mua sắm hàng hóa

b) Thử nghiệm nghiệm thu:

- Thử nghiệm độ cứng của vật liệu chế tạo bọc cách điện (hardness test)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| # STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu | Nhà thầu phải trình bày các thông số này | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế | Nhà thầu phải trình bày thông số này | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 21217 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương | (*) |
|  | Bọc cách điện được chế tạo để bọc đầu cực MBT nhằm ngăn ngừa sự cố do động vật hay vật lạ làm ngắn mạch pha-đất hay pha-pha | Đáp ứng | (*) |
|  | Cấu trúc: |  |  |
|  | Phân loại: + Loại 1: Bọc đầu cực sơ cấp máy biến thế. Loại này được thiết kế để bọc toàn bộ phần đấu dây và ít nhất 1 đĩa trên cùng của vật cách điện xuyên. | Đáp ứng | (*) |
|  | Bọc cách điện được chế tạo bằng công nghệ đúc, không cho phép lắp ráp dưới bất kỳ hình thức nào. | Đáp ứng | (*) |
|  | Bọc cách điện phải có cấu trúc định vị đảm bảo không bị dịch chuyển khỏi thiết bị được bọc trong quá trình vận hành do rung động (ví dụ như cấu trúc định vị bằng nút cài, …). | Đáp ứng | (*) |
|  | Khi lắp đặt bọc cách điện vào đầu cực thiết bị, không cần tháo đầu cực thiết bị ra khỏi vị trí lắp đặt | Đáp ứng |  |
|  | Đặc tính kỹ thuật: |  |  |
|  | Điện áp vận hành liên tục | 22(24)kV | (*) |
|  | Độ bền điện áp tần số công nghiệp: + Ở trạng thái khô: + Ở trạng thái ướt: | 50kV/1 phút 50kV/10 giây | (*) |
|  | Cấp chống cháy: | HB40 và V-0 | (*) |
|  | Nhiệt độ vận hành cho phép + Liên tục: + Ngắn hạn trong 5s | 90oC 250oC | (*) |

(*) : Các yêu cầu cơ bản.

### ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA VẬT TƯ – THIẾT BỊ ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP:

### Đặc tính kỹ thuật cáp ABC 4x95mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG :

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho cáp xoắn treo hạ thế điện áp làm việc đến 0,6/1 KV.

- TIÊU CHUẨN :

- TCVN 6447 : Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1kV

- AS 3560: Electric cables XLPE insulated Areial bundle – For working voltages up to and including 0.6/1kV

- MÔ TẢ :

Cáp ABC hạ thế có các đặc điểm sau :

1. Loại : Cáp xoắn treo với dây pha và dây trung tính có cùng tiết diện .

2. Cách điện: XLPE.

3. Ruột dẫn điện: Gồm nhiều tao dây được xoắn đồng tâm và nén chặt.

4. Tiết diện danh định của lõi : 4x95 mm2.

5. Vật liệu dẫn điện : Nhôm (ứng suất kéo đứt tối thiểu 140Mpa).

6. Các ký hiệu trên bề mặt dây pha:

- Đánh dấu mét : Mỗi sợi dây pha phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số. Mỗi bành cáp có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

- Tên nhà sản xuất

- Năm sản xuất

- Ký hiệu : “EVNHCMC  - 0,6/1kV - ABC 4 [Cỡ cáp]mm2 - XLPE” .

Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method)  với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có độ cao không nhỏ hơn 5mm và nằm giữa các số đánh dấu pha.

7. Phân biệt các pha với nhau :

7.1. Các pha sẽ được phân biệt bằng một trong hai cách sau :

a. Phân biệt bằng những gân nổi dài liên tục và được đánh số màu trắng dọc theo chiều dài cáp.

+ Quy định cho các gân nổi : gân nổi của tất cả các pha giống nhau, có kích thước cho trong bảng 1. Riêng dây trung tính có các gân nổi cách khoảng đều nhau, số lượng gân nổi được cho trong bảng 2.

+ Các pha có số gân nổi được cho như sau : pha thứ nhất có một gân nổi, pha thứ hai có hai gân nổi và pha thứ ba có ba gân nổi.

| Bảng 1 | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) |
| --- | --- | --- |
| Kích thước gân nổi của dây pha | 1,0 + 0,2 | 0,5 + 0,1 |
| Kích thước gân nổi của dây trung tính | 0,5 + 0,2 | 0,3 + 0,1 |

Bảng 2

| Cỡ cáp (mm2) | 50 | 95 |
| --- | --- | --- |
| Số gân nổi | 16 | 20 |

b. Phân biệt bằng các sọc màu liên tục dọc theo chiều dài, cách nhau 120O. Sọc màu xanh ứng với pha thứ nhất, sọc màu vàng ứng với pha thứ hai và sọc màu đỏ ứng với pha thứ ba. Dây trung tính không có sọc.

7.2. Quy định đánh số trên sợi cáp: các số 1, 2, 3 của các pha tương ứng được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt , có độ cao không nhỏ hơn 5mm và các số được đánh cách khoảng là 100mm.

8. Yêu cầu kỹ thuật :

| Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Tiết diện của dây dẫn [mm2] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 95 |
| Số lõi | lõi |  | 4 |
| Số tao của mỗi lõi | sợi |  | 19±1 |
| Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC | /Km |  | 0,32 |
| Điện trở xoay chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 80oC | /Km |  | 0,398 |
| Nhiệt độ làm việc liên tục lớn nhất | oC |  | 80 |
| Dòng điện tải liên tục cho phép trên mỗi pha | A |  | Tối thiểu 225 |
| Đường kính của ruột dẫn điện - Tối thiểu - Tối đa | mm mm |  | 11,3 11,9 |
| Đường kính lớn nhất của lõi (không tính đến các gân nổi) | mm |  | 15,9 |
| Đường kính tính toán lớn nhất của vòng tròn ngoại tiếp 4 lõi | mm |  | 38,4 |
| Độ dày tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ (không được đo tại vị trí có đánh số) | mm |  | 1,43 |
| Độ dày trung bình tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ (không được đo tại vị trí có đánh số) | mm |  | 1,7 |
| Độ dày tối đa của cách điện tại một điểm bất kỳ (không tính đến các gân nổi) | mm |  | 2,3 |
| Bán kính uốn cong tối thiểu của lõi | mm |  | 95 |
| Bán kính uốn cong tối thiểu của cáp | mm |  | 345 |
| Lực kéo đứt tối thiểu MBL của cáp (dựa trên ứng suất kéo đứt của lõi hợp kim nhôm là 140 Mpa) | kN |  | 53,2 |
| Lực căng làm việc tối đa của cáp trong thời gian ngắn (28% MBL) | kN |  | 14,9 |
| Lực căng làm việc thường xuyên tối đa của cáp (18%MBL) | kN |  | 9,6 |
| Lực kết dính tối thiểu của cách điện | Kg |  | 190 |
| Khối lượng tương đối của cáp | Kg/m |  | 1,35 |
| Chiều dài mỗi bành cáp | m |  | 500 |

-  Bành cáp :

+ Trong mỗi bành cáp phải đảm bảo chỉ gồm 1 đoạn cáp liên tục.

+ Đường kính :  2500mm.

+ Chiều rộng  :  1400mm.

+ Bành cáp được làm bằng vật liệu sao cho có thể lưu trữ ngoài trời trong 2 năm mà không bị hư hỏng trong điều kiện khí hậu ở Việt Nam.

+ Lỗ giữa bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM :

1. Thử nghiệm thường xuyên :

- Đo điện trở cáp.

- Thử phóng điện 20kVac trong thời gian không ít hơn 50 ms

2. Thử nghiệm điển hình :

2.1. Thử nghiệm đối với ruột dẫn điện :

- Đo điện trở ruột dẫn điện.  (*)

- Thử lực kéo đứt. (*)

2.2. Thử nghiệm đối với lớp cách điện :

- Thử  độ bền cơ trước lão hóa. (*)

- Thử  độ bền cơ sau lão hóa. (*)

- Đo hàm lượng cacbon trong cách điện.

- Đo độ phân tán của cac bon trong cách điện.

- Đo độ dày cách điện. (*)

2.3. Thử nghiệm đối với lõi cáp :

- Đo điện trở cách điện ở 20C. (*)

- Đo điện trở cách điện ở 90C. (*)

- Đo sự gia tăng điện dung sau khi ngâm nước ở 20C.

2.4. Thử nghiệm đối với cáp :

- Thử nghiệm điện thế tăng cao. (*)

(*) Các hạng mục bắt buộc thử nghiệm (Biên bản thử nghiệm điển hình phải đính kèm  theo hồ sơ dự thầu hoặc phải cung cấp trong trường hợp trúng thầu)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu (nếu có) | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 6447, AS3560 hoặc tương đương | (*) |
|  | Loại: |  | Cáp xoắn treo với dây pha và dây trung tính có cùng tiết diện. | (*) |
|  | Cách điện |  | XLPE | (*) |
|  | Ruột dẫn điện: |  | Gồm nhiều tao dây được xoắn đồng tâm và nén chặt. | (*) |
|  | Tiết diện danh định của lõi |  | 4x50,4x95mm2 | (*) |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm (ứng suất kéo đứt tối thiểu 140Mpa) | (*) |
|  | Các ký hiệu trên bề mặt dây pha: - Đánh dấu mét : - Tên nhà sản xuất - Năm sản xuất - Ký hiệu Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có độ cao không nhỏ hơn 5mm và nằm giữa các số đánh dấu pha. |  | Mỗi sợi dây pha phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số. Mỗi bành cáp có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. Đáp ứng Đáp ứng “EVNHCMC PC - 0.6/1KV - ABC 4x95 mm2 - XLPE” . Đáp ứng | (*) |
|  | Các pha sẽ được phân biệt bằng một trong hai cách sau : a. Phân biệt bằng những gân nổi dài liên tục và được đánh số màu trắng dọc theo chiều dài cáp. - Quy định cho các gân nổi + Gân nổi của tất cả các pha giống nhau, có kích thước như sau: - Kích thước gân nổi của dây pha: - Chiều rộng - Chiều cao - Kích thước gân nổi của dây trung tính: - Chiều rộng - Chiều cao + Riêng dây trung tính có các gân nổi cách khoảng đều nhau, số lượng gân nổi của các lõi có tiết diện [mm2]. 50 95 - Các pha có số gân nổi được cho như sau : pha thứ nhất có một gân nổi, pha thứ hai có hai gân nổi và pha thứ ba có ba gân nổi. b. Phân biệt bằng các sọc màu liên tục dọc theo chiều dài, cách nhau 120O . Sọc màu xanh ứng với pha thứ nhất, sọc màu vàng ứng với pha thứ hai và sọc màu đỏ ứng với pha thứ ba. Dây trung tính không có sọc. | mm mm mm mm | Đáp ứng Đáp ứng 1,0±0,2 0,5±0,1 0,6±0,2 0,3±0,1 Đáp ứng 16 20 Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Quy định đánh số trên sợi cáp |  | các số 1, 2, 3 của các pha tương ứng được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt , có độ cao không nhỏ hơn 5mm và các số được đánh cách khoảng là 100mm. | (*) |
|  | Số lõi | Lõi | 4 | (*) |
|  | Số tao của mỗi lõi: | Sợi | 4x95mm2. 19. | (*) |
|  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC | /Km | 4x95mm2. 0,32. |  |
|  | Điện trở xoay chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 80oC | /Km | 4x95mm2. 0,398. | (*) |
|  | Nhiệt độ làm việc liên tục lớn nhất | oC | 80 | (*) |
|  | Dòng điện tải liên tục cho phép trên mỗi pha | A | 4x95mm2. ≥ 225. | (*) |
|  | Đường kính của ruột dẫn điện - Tối thiểu - Tối đa | mm mm | 4x95mm2. 11,3. 11,9. | (*) |
|  | Đường kính lớn nhất của lõi (không tính đến các gân nổi) | mm | 4x95mm2. 15,9. | (**) |
|  | Đường kính tính toán lớn nhất của vòng tròn ngoại tiếp 4 lõi | mm | 4x95mm2. 38,4. | (**) |
|  | Độ dày tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ (nhưng không được đo tại vị trí có đánh số) | mm | 4x95mm2. 1,43. | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ không kể đến các gân nổi (nhưng không được đo tại vị trí có đánh số) | mm | 4x95mm2. 1,7. | (*) |
|  | Độ dày tối đa của cách điện tại một điểm bất kỳ (không tính đến các gân nổi) | mm | 4x95mm2. 2,3. | (*) |
|  | Bán kính uốn cong tối thiểu của lõi | mm | 4x95mm2. 95. | (*) |
|  | Bán kính uốn cong tối thiểu của cáp | mm | 4x95mm2. 345. | (*) |
|  | Tải trọng thực tối đa lớn nhất của cáp xoắn (dựa trên ứng suất căng tối đa của cách điện XLPE tại kẹp ngừng là 40 Mpa) | KN | 4x95mm2. 15,2. | (*) |
|  | Lực kéo đứt tối thiểu MBL của cáp xoắn (dựa trên ứng suất kéo đứt của lõi hợp kim nhôm là 140 Mpa) | KN | 4x95mm2. 53,2. | (*) |
|  | Lực căng làm việc tối đa của cáp xoắn trong thời gian ngắn (28% MBL) | KN | 4x95mm2. 14,9. | (*) |
|  | Lực căng làm việc thường xuyên tối đa (18%MBL) | KN | 4x95mm2. 9,6. | (*) |
|  | Lực kết dính tối thiểu của cách điện | Kg | 4x95mm2. 190. | (*) |
|  | Khối lượng tương đối của cáp | Kg/m | 4x95mm2. 1,35. | (**) |
|  | Chiều dài mỗi bành cáp | m | 4x95mm2. 500. | (**) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

### Đặc tính kỹ thuật cáp ngầm hạ thế chống thấm nước 4 lõi:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này qui định các yêu cầu về kết cấu, kích thước và thử nghiệm cho cáp ngầm hạ thế 1kV - 4 lõi loại chống thấm nước, cách điện rắn định hình bằng phương pháp đùn dùng để lắp đặt cố định.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- IEC 60502-1: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um=1,2 kV) up to 30 kV (Um=36 kV) – Part 1 – Cables for rated voltages of 1 kV (Um=1,2 kV) and 3 kV (Um=3,6 kV).

- MÔ TẢ:

Cấu trúc cơ bản (từ trong ra ngoài):  Ruột đồng hoặc nhôm vặn xoắn đồng tâm và nén chặt, lớp cách điện, chất độn và lớp bọc bên trong, lớp giáp bảo vệ, lớp vỏ bọc ngoài cùng.

- Ruột dẫn điện

- Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn.

- Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| ##### Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [ mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện |  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC [/km] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng |
| 6 | Không sử dụng | 6 | Không sử dụng | 3,08 |
| 10 | 6 | 6 | 3,08 | 1,83 |
| 16 | 6 | 6 | 1,91 | 1,15 |
| 25 | 6 | 6 | 1,2 | 0,727 |
| 35 | 6 | 6 | 0,868 | 0,524 |
| 50 | 6 | 6 | 0,641 | 0,387 |
| 70 | 12 | 12 | 0,443 | 0,268 |
| 95 | 15 | 15 | 0,32 | 0,193 |
| 120 | 15 | 18 | 0,253 | 0,153 |
| 150 | 15 | 18 | 0,206 | 0,124 |
| 185 | 30 | 30 | 0,164 | 0,0991 |
| 240 | 34 | 34 | 0,125 | 0,0754 |

- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:

| ##### Vật liệu vỏ bọc | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [C] |
| --- | --- |
| ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) | 90 |
| ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) | 90 |

- Lớp cách điện :

- Lớp cách điện được định hình bên ngoài ruột dẫn bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR.

- Chiều dày danh định theo bảng sau:

| ##### Tiết diện danh định của ruột dẫn điện ##### [ mm²] | Chiều dày danh định của lớp cách điện (Dcđ) [mm] |  |
| --- | --- | --- |
|  | XLPE | EPR |
| 6 | 0,7 | 1,0 |
| 10 | 0,7 | 1,0 |
| 16 | 0,7 | 1,0 |
| 25 | 0,9 | 1,2 |
| 35 | 0,9 | 1,2 |
| 50 | 1,0 | 1,4 |
| 70 | 1,1 | 1,6 |
| 95 | 1,1 | 1,6 |
| 120 | 1,2 | 1,6 |
| 150 | 1,4 | 1,8 |
| 185 | 1,6 | 2,0 |
| 240 | 1,7 | 2,2 |

Chiều dày trung bình không được nhỏ hơn chiều dày danh định.

Chiều dày tại một điểm bất kỳ có thể nhỏ hơn giá trị danh định với điều kiện là sự sai khác không được vược quá 0,1 mm+10% Dcđ .

- Độ bền điện áp :

+ Điện áp định mức 			: 0,6/1 kV

+ Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp :

- Thử nghiệm thường xuyên 	: 3,5 kV trong 05 phút

- Thử nghiệm điển hình		: 2,4 kV trong 04 giờ

- Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:

+ Làm việc bình thường : 90C

+ Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) : 250C

- Lớp bọc bên trong và chất độn :

- Khoảng trống giữa các lõi được đùn đầy bằng chất độn và có một lớp bọc bên trong được bọc phủ lên các lõi.

- Lớp bọc bên trong có thể được tạo thành bằng phương pháp đùn.

- Vỏ bọc bên trong và chất độn phải là các vật liệu thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và phải tương đương với vật liệu cách điện. Cho phép dùng một vòng xoắn mở bằng băng quấn thích hợp làm nút buộc trước khi tạo hình vỏ bọc bên trong bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong: PVC.

- Chiều dày lớp vỏ bọc bên trong được định hình bằng phương pháp đùn:

| Đường kính giả định của đđường tròn ngoại tiếp 4 lõi [mm] |  | Chiều dày của lớp bọc bên trong [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 25 | 1,0 |
| 25 | 35 | 1,2 |
| 35 | 45 | 1,4 |
| 45 | 60 | 1,6 |
| 60 | 80 | 1,8 |
| 80 |  | 2,0 |

- Áo giáp :

Áo giáp làm bằng kim loại có thể là một trong 03 dạng sau :

+ Áo giáp bằng dây dẹt.

+ Áo giáp bằng dây tròn.

+ Áo giáp bằng băng quấn kép.

- Áo giáp kim loại được áp vào lớp bọc bên trong.

- Áo giáp bằng dây dẹt hoặc tròn :

- Áo giáp làm bằng dây phải kín, có nghĩa là chỉ còn khe hở rất nhỏ giữa các dây kề nhau. Có thể dùng một vòng xoắn kiểu băng quấn bằng thép mạ có chiều dày danh định nhỏ nhất là 0,3mm quấn đè lên trên áo giáp bằng dây thép dẹt và trên áo giáp bằng dây thép tròn, nếu cần.

- Vật liệu :

+ Dây dẹt hoặc dây tròn phải là thép mạ, đồng, đồng mạ thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Kích thước danh định của dây :

+ Dây tròn làm áo giáp:

| Đường kính giả đđịnh dưới lớp áp giáp [mm] |  | Đường kính danh đđịnh tối thiểu của dây tròn làm áo giáp [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 10 | 0,8 |
| 10 | 15 | 1,25 |
| 15 | 25 | 1,6 |
| 25 | 35 | 2,0 |
| 35 | 60 | 2,5 |
| 60 |  | 3,15 |

Đường kính dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 5%.

+  Dây làm áo giáp loại dẹt : 0,8mm. Chiều dày dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 8%.

- Áo giáp bằng băng quấn :

- Áo giáp làm bằng băng quấn cần được quấn chồng thành hai lớp do vậy lớp băng quấn bên ngoài phải đè lên khe hở giữa 02 vòng kề nhau của lớp băng quấn bên trong. Khe hở giữa các vòng quấn kề nhau của từng dãy băng không được vượt quá 50% chiều rộng của băng quấn.

- Vật liệu :

+ Các băng quấn phải là thép, thép mạ, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Các băng quấn thép có thể được cán nóng hay cán nguội và có chất lượng thương phẩm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Kích thước danh định của băng quấn dùng làm áo giáp :

| Đường kính giả đđịnh dưới lớp áp giáp [mm] |  | Chiều dày của băng quấn [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
|  | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 |  | 0,8 | 0,8 |

Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.

- Lớp vỏ bọc bên ngoài

- Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: PVC loại ST2  hoặc HDPE loại ST7.

- Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1 mm và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm.

- Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)5% với d là đường kính lõi và D là đường kính ngoài của cáp

- Ký hiệu cáp:

Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “0,6/1 kV-XLPE (EPR)”+ loại và vật liệu làm vỏ bọc bên trong + “/” loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm  vỏ bọc + “3x...+1x... mm²” + CU + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo.

- Đánh dấu chiều dài:

+ Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.

+  Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

- Bành cáp :

- Chiều dài cáp trong mỗi bành:  Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp.

| Tiết diện cáp ngầm [ mm²] | Chiều dài tối thiểu của cáp trong mỗi bành [m] (giá trị tham khảo) |
| --- | --- |
| 3x16+1x10, 3x25+1x16, 3x50+1x25, 3x95 + 1x70 | 500 |
| 3x240+1x120 | 250 |

- Bành cáp :

+ Đường kính ngoài tối đa : 2.5m

+ Bề rộng tối đa : 1.4m

+ Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

+ Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

  - Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở của ruột dẫn điện.

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao 3,5kV trong 05 phút.

  - Thử nghiệm điển hình :

- Thử nghiệm điện:

- Thử điện áp cao xoay chiều tăng cao 2,4kV trong 04 giờ. (*)

- Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ phòng

- Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ làm việc

- Thử nghiệm không điện:

- Đo chiều dày của cách điện và vỏ bọc. (*)

- Thử để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa. (*)

- Thử để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa. (*)

- Thử lão hóa bổ sung trên các mẫu cáp hoàn chỉnh. (*)

- Thử tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2

- Thử khả năng chịu đựng của cách điện và vỏ bọc ở nhiệt độ cao.

- Thử khả năng chống nứt của vỏ bọc PVC (thử sốc nhiệt - heat shock test)(*)

- Thử khả năng chịu ôzon đối với cách điện EPR

- Thử nóng (hot set test) cho cách điện XLPE và EPR. (*)

- Thử hấp thụ nước (water absorption) đối với cách điện. (*)

- Thử độ bắt lửa (đối với vỏ bọc loại ST2) nếu có yêu cầu cụ thể.

- Đo hàm lượng cacbon trong vỏ bọc loại ST7. (*)

- Thử độ co ngót (shrinkage test)của  cách điện XLPE. (*)

- Thử độ co ngót (shrinkage test)của vỏ bọc loại ST7. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

| ## STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |  |  | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO Đơn vị ban hành Giấy chứng nhận |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Thời hạn bảo hành kể từ ngày phát hành biên bản nghiệm thu hàng hóa thuộc đợt giao hàng cuối cùng |  | Nhà thầu phát biểu, đồng thời cung cấp văn bản cam kết bảo hành |  |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60502-1 |  |  | (*) |
|  | Cấu trúc |  |  |  |  |  |
|  | Cấu trúc cơ bản (từ trong ra ngoài): |  | Ruột đồng hoặc nhôm vặn xoắn đồng tâm và nén chặt, lớp cách điện, chất độn và lớp bọc bên trong, lớp giáp bảo vệ, lớp vỏ ngoài cùng. |  |  | (*) |
|  | 1. Ruột dẫn điện: |  |  |  |  |  |
|  | Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện đối với ruột dẫn có tiết diện [ mm²]: + 10 + 16 + 25 + 50 + 70 + 95 + 120 + 240 |  | Đồng 6 6 6 6 12 15 18 34 | Nhôm 6 6 6 6 12 15 15 34 |  | (*) |  |
|  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC đối với ruột dẫn có tiết diện [ mm²]: + 10 + 16 + 25 + 50 + 70 + 95 + 120 + 240 | /km | Đồng 1,83 1,15 0,727 0,387 0,268 0,193 0,153 0,0754 | Nhôm 3,08 1,91 1,2 0,641 0,443 0,32 0,253 0,125 |  | (*) |  |
|  | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép tương ứng với vỏ bọc ngoài PVC loại ST2 hoặc HDPE loại ST7 được sử dụng | C | 90 |  |  | (*) |
|  | 2. Lớp cách điện: |  |  |  |  |  |
|  | Lớp cách điện được định hình bên ngoài ruột dẫn bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE hay EPR |  |  | (*) |
|  | Đường kính lõi có tiết diện [mm²]: + 10 + 16 + 25 + 50 + 70 + 95 + 120 + 240 | mm | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Chiều dày danh định của lớp cách điện đối với từng ruột dẫn có tiết diện (Dcđ) [ mm²]: - Vật liệu cách điện XLPE : + 10 + 16 + 25 + 50 + 70 + 95 + 120 + 240 | mm | Cách điện XLPE 0,7 0,7 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,7 |  | Cách điện EPR 1,0 1,0 1,2 1,4 1,6 1,6 1,6 2,2 | (*) |
|  | Chiều dày trung bình không được nhỏ hơn chiều dày danh định. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Chiều dày tại một điểm bất kỳ có thể nhỏ hơn giá trị danh định với điều kiện là sự sai khác không được vược quá 0,1 mm+10% Dcđ . |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Độ bền điện áp: + Điện áp định mức + Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: . Thử nghiệm thường xuyên . Thử nghiệm điển hình | kV | 0,6/1 3,5 kV/5phút 2,4 kV (4Uo) /4giờ |  |  | (*) |
|  | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện: + Làm việc bình thường + Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) | C | 90 250 |  |  | (*) |
|  | 3. Chất độn và lớp bọc bên trong |  |  |  |  |  |
|  | Khoảng trống giữa các lõi được đùn đầy bằng chất độn và có một lớp bọc bên trong được bọc phủ lên các lõi. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Lớp bọc bên trong có thể được tạo thành bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Vỏ bọc bên trong và chất độn phải là các vật liệu thích hợp thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và phải tương đương với vật liệu cách điện. Cho phép dùng một vòng xoắn mở bằng băng quấn thích hợp làm nút buộc trước khi tạo hình vỏ bọc bên trong bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Vật liệu làm chất độn |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Vật liệu làm vỏ bọc bên trong |  | PVC |  |  | (*) |
|  | Đường kính ngoài lớp cách điện của lõi có tiết diện [mm2]: + 10 + 16 + 25 + 50 + 70 + 95 + 120 + 240 | mm | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Đường kính ngoài giả định Dgd của đường tròn ngoại tiếp 4 lõi [mm] đối với cáp: + 3x25 + 1x16 + 3x50 + 1x25 + 3x95 + 1x70 + 3x240 + 1x120 |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Độ dày của lớp vỏ bọc bên trong đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 3x25 + 1x16 + 3x50 + 1x25 + 3x95 + 1x70 + 3x240 + 1x120 | mm | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | 4. Áo giáp: |  |  |  |  |  |
|  | Áo giáp làm bằng kim loại có thể là một trong 03 dạng sau: - Áo giáp bằng dây dẹt. - Áo giáp bằng dây tròn. - Áo giáp bằng băng quấn kép. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Áo giáp kim loại được áp vào lớp bọc bên trong. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Đường kính dưới lớp áo giáp kim loại của cáp có tiết diện [mm2]: + 3x25 + 1x16 + 3x50 + 1x25 + 3x95 + 1x70 + 3x240 + 1x120 | mm | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | - Áo giáp bằng dây dẹt hoặc tròn: |  |  |  |  |  |
|  | Áo giáp làm bằng dây phải kín, có nghĩa là chỉ còn khe hở rất nhỏ giữa các dây kề nhau. Trong trường hợp cần thiết, có thể dùng một vòng xoắn kiểu băng quấn bằng thép mạ có chiều dày danh định nhỏ nhất là 0,3mm quấn đè lên trên áo giáp bằng dây thép dẹt và trên áo giáp bằng dây thép tròn. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Vật liệu |  | Dây dẹt hoặc dây tròn phải là thép mạ, đồng, đồng mạ thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm. |  |  | (*) |
|  | Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Đường kính danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 3x25 + 1x16 + 3x50 + 1x25 + 3x95 + 1x70 + 3x240 + 1x120 Đường kính dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 5%. | mm | Nhà thầu phát biểu Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Chiều dày dây dùng làm áo giáp loại dẹt Chiều dày dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 8%. | mm | 0,8 Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | b. Áo giáp bằng băng quấn: |  |  |  |  |  |
|  | Áo giáp làm bằng băng quấn cần được quấn chồng thành hai lớp do vậy lớp băng quấn bên ngoài phải đè lên khe hở giữa 02 vòng kề nhau của lớp băng quấn bên trong. Khe hở giữa các vòng quấn kề nhau của từng dãy băng không được vượt quá 50% chiều rộng của băng quấn. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Vật liệu: Các băng quấn phải là thép, thép mạ, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Các băng quấn thép có thể được cán nóng hay cán nguội và có chất lượng thương phẩm. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Chiều dày của băng quấn khi lớp giáp bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 3x25 + 1x16 + 3x50 + 1x25 + 3x95 + 1x70 + 3x240 + 1x120 | mm | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Chiều dày của băng quấn khi lớp giáp bằng thép hoặc thép mạ đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 3x25 + 1x16 + 3x50 + 1x25 + 3x95 + 1x70 + 3x240 + 1x120 Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%. | mm | Nhà thầu phát biểu Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | 5. Lớp vỏ bọc bên ngoài: |  |  |  |  |  |
|  | Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | PVC loại ST2 hoặc HDPE loại ST7 |  |  | (*) |
|  | Đường kính dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp có tiết diện [mm2]: + 3x25 + 1x16 + 3x50 + 1x25 + 3x95 + 1x70 + 3x240 + 1x120 |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 3x25 + 1x16 + 3x50 + 1x25 + 3x95 + 1x70 + 3x240 + 1x120 Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm. | mm | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Đường kính ngoài của cáp (D) có tiết diện [mm2]: + 3x25 + 1x16 + 3x50 + 1x25 + 3x95 + 1x70 + 3x240 + 1x120 | mm | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: |  | 15x(d+D)5% với d là đường kính lõi và D là đường kính ngoài của cáp |  |  | (*) |
|  | Ký hiệu cáp: |  | Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “0,6/1 kV-XLPE (EPR)” + loại và vật liệu làm vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc + “3x...+1x... mm²” + CU + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo |  |  | (*) |
|  | Đánh dấu chiều dài: + Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm. + Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. |  | ##### Đáp ứng Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | 6. Bành cáp: |  |  |  |  |  |
|  | Chiều dài tối thiểu của cáp trong mỗi bành đối với cáp: + 3x25 + 1x16 + 3x50 + 1x25 + 3x95 + 1x70 + 3x240 + 1x120 | m | Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp. Giá trị tham khảo 500 500 250 250 |  |  |  |
|  | Đường kính ngoài tối đa | m | 2,5 |  |  | (*) |
|  | Bề rộng tối đa | m | 1,4 |  |  | (*) |
|  | Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường |  | bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm |  |  | (*) |
|  | Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Đo điện trở của ruột dẫn điện.

- Đo chiều dày của cách điện và vỏ bọc.

- Thử điện áp cao xoay chiều tăng cao 2,4kV trong 04 giờ.

- Thử nghiệm chống thấm nước.

### Đặc tính kỹ thuật cáp ngầm hạ thế chống thấm nước 2 lõi:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách này qui định các yêu cầu về kết cấu, kích thước và thử nghiệm cho cáp ngầm hạ thế 1kV - 2 lõi loại chống thấm nước, cách điện rắn định hình bằng phương pháp đùn dùng để lắp đặt cố định.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- IEC 60502-1: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um=1,2 kV) up to 30 kV (Um=36 kV) – Part 1 – Cables for rated voltages of 1 kV (Um=1,2 kV) and 3 kV (Um=3,6 kV).

- MÔ TẢ:

Cấu trúc cơ bản (từ trong ra ngoài):  Ruột đồng hoặc nhôm vặn xoắn đồng tâm và nén chặt, lớp cách điện, chất độn và lớp bọc bên trong, lớp giáp bảo vệ, lớp vỏ bọc ngoài cùng.

- Ruột dẫn điện

- Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn.

- Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [ mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện |  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC [/km] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng |
| 10 | 6 | 6 | 3,08 | 1,83 |
| 16 | 6 | 6 | 1,91 | 1,15 |

- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:

| Vật liệu vỏ bọc | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [C] |
| --- | --- |
| ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) | 90 |
| ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) | 90 |

- Lớp cách điện :

- Lớp cách điện được định hình bên ngoài ruột dẫn bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR.

- Chiều dày danh định theo bảng sau:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [ mm²] | Chiều dày danh định của lớp cách điện (Dcđ) [mm] |  |
| --- | --- | --- |
|  | XLPE | EPR |
| 10 | 0,7 | 1,0 |
| 16 | 0,7 | 1,0 |

Chiều dày trung bình không được nhỏ hơn chiều dày danh định.

Chiều dày tại một điểm bất kỳ có thể nhỏ hơn giá trị danh định với điều kiện là sự sai khác không được vược quá 0,1 mm+10% Dcđ .

- Độ bền điện áp :

+ Điện áp định mức 			: 0,6/1 kV

+ Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp :

- Thử nghiệm thường xuyên 	: 3,5 kV trong 05 phút

- Thử nghiệm điển hình		: 2,4 kV trong 04 giờ

- Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:

+ Làm việc bình thường : 90C

+ Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) : 250C

- Lớp bọc bên trong và chất độn :

- Khoảng trống giữa các lõi được đùn đầy bằng chất độn và có một lớp bọc bên trong được bọc phủ lên các lõi.

- Lớp bọc bên trong có thể được tạo thành bằng phương pháp đùn.

- Vỏ bọc bên trong và chất độn phải là các vật liệu thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và phải tương đương với vật liệu cách điện. Cho phép dùng một vòng xoắn mở bằng băng quấn thích hợp làm nút buộc trước khi tạo hình vỏ bọc bên trong bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong: PVC.

- Chiều dày lớp vỏ bọc bên trong được định hình bằng phương pháp đùn: 1mm

- Áo giáp :

Áo giáp làm bằng kim loại có thể là một trong 03 dạng sau :

+ Áo giáp bằng dây dẹt.

+ Áo giáp bằng dây tròn.

+ Áo giáp bằng băng quấn kép.

- Áo giáp kim loại được áp vào lớp bọc bên trong.

- Áo giáp bằng dây dẹt hoặc tròn :

- Áo giáp làm bằng dây phải kín, có nghĩa là chỉ còn khe hở rất nhỏ giữa các dây kề nhau. Có thể dùng một vòng xoắn kiểu băng quấn bằng thép mạ có chiều dày danh định nhỏ nhất là 0,3mm quấn đè lên trên áo giáp bằng dây thép dẹt và trên áo giáp bằng dây thép tròn, nếu cần.

- Vật liệu :

+ Dây dẹt hoặc dây tròn phải là thép mạ, đồng, đồng mạ thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Kích thước danh định của dây :

+ Dây tròn làm áo giáp:

| Đường kính giả đđịnh dưới lớp áp giáp [mm] |  | Đường kính danh đđịnh tối thiểu của dây tròn làm áo giáp [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 10 | 0,8 |
| 10 | 15 | 1,25 |
| 15 | 25 | 1,6 |

Đường kính dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 5%.

+  Dây làm áo giáp loại dẹt : 0,8mm. Chiều dày dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 8%.

- Áo giáp bằng băng quấn :

- Áo giáp làm bằng băng quấn cần được quấn chồng thành hai lớp do vậy lớp băng quấn bên ngoài phải đè lên khe hở giữa 02 vòng kề nhau của lớp băng quấn bên trong. Khe hở giữa các vòng quấn kề nhau của từng dãy băng không được vượt quá 50% chiều rộng của băng quấn.

- Vật liệu :

+ Các băng quấn phải là thép, thép mạ, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Các băng quấn thép có thể được cán nóng hay cán nguội và có chất lượng thương phẩm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Kích thước danh định của băng quấn dùng làm áo giáp :

| Đường kính giả định dưới lớp áp giáp [mm] | Chiều dày của băng quấn [mm] |  |
| --- | --- | --- |
| Nhỏ hơn và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
| 30 | 0,2 | 0,5 |

Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.

- Lớp vỏ bọc bên ngoài

- Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: PVC loại ST2  hoặc HDPE loại ST7.

- Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1 mm và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm.

- Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)5% với d là đường kính lõi và D là đường kính ngoài của cáp

- Ký hiệu cáp:

Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “0,6/1 kV-XLPE (EPR)”+ loại và vật liệu làm vỏ bọc bên trong + “/” loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm  vỏ bọc + “2x…mm²” + CU/AL + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo.

- Đánh dấu chiều dài:

+ Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.

+  Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

- Bành cáp :

- Chiều dài cáp trong mỗi bành:  Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp.

| Tiết diện cáp ngầm [ mm²] | Chiều dài tối thiểu của cáp trong mỗi bành [m] (giá trị tham khảo) |
| --- | --- |
| 2x10, 2x16 | 1000 |

- Bành cáp :

+ Đường kính ngoài tối đa : 2,5m

+ Bề rộng tối đa : 1,4m

+ Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

+ Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở của ruột dẫn điện.

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao 3,5kV trong 05 phút.

- Thử nghiệm điển hình :

- Thử nghiệm điện:

- Thử điện áp cao xoay chiều tăng cao 2,4kV trong 04 giờ. (*)

- Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ phòng

- Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ làm việc

- Thử nghiệm không điện:

- Đo chiều dày của cách điện và vỏ bọc. (*)

- Thử để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa. (*)

- Thử để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa. (*)

- Thử lão hóa bổ sung trên các mẫu cáp hoàn chỉnh. (*)

- Thử tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2

- Thử khả năng chịu đựng của cách điện và vỏ bọc ở nhiệt độ cao.

- Thử khả năng chống nứt của vỏ bọc PVC (thử sốc nhiệt - heat shock test). (*)

- Thử khả năng chịu ôzon đối với cách điện EPR

- Thử nóng (hot set test) cho cách điện XLPE và EPR. (*)

- Thử hấp thụ nước (water absorption) đối với cách điện. (*)

- Thử độ bắt lửa (đối với vỏ bọc loại ST2) nếu có yêu cầu cụ thể.

- Đo hàm lượng cacbon trong vỏ bọc loại ST7. (*)

- Thử độ co ngót (shrinkage test)của cách điện XLPE. (*)

- Thử độ co ngót (shrinkage test)của vỏ bọc loại ST7. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

| ## STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |  |  | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO Đơn vị ban hành Giấy chứng nhận |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Thời hạn bảo hành kể từ ngày phát hành biên bản nghiệm thu hàng hóa thuộc đợt giao hàng cuối cùng |  | Nhà thầu phát biểu, đồng thời cung cấp văn bản cam kết bảo hành |  |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60502-1 Hoặc tương đương |  |  | (*) |
|  | Cấu trúc |  |  |  |  |  |
|  | Cấu trúc cơ bản (từ trong ra ngoài): |  | Ruột đồng hoặc nhôm vặn xoắn đồng tâm và nén chặt, lớp cách điện, chất độn và lớp bọc bên trong, lớp giáp bảo vệ, lớp vỏ ngoài cùng. |  |  | (*) |
|  | 1. Ruột dẫn điện: |  |  |  |  |  |
|  | Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện đối với ruột dẫn có tiết diện [ mm²]: + 10 + 16 |  | Đồng 6 6 6 | Nhôm Không sử dụng 6 6 |  | (*) |  |
|  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC đối với ruột dẫn có tiết diện [ mm²]: + 10 + 16 | /km | Đồng 1,83 1,15 | Nhôm 3,08 1,91 |  | (*) |  |
|  | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép tương ứng với vỏ bọc ngoài PVC loại ST2 hoặc HDPE loại ST7 được sử dụng | C | 90 |  |  | (*) |
|  | 2. Lớp cách điện: |  |  |  |  |  |
|  | Lớp cách điện được định hình bên ngoài ruột dẫn bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE hay EPR |  |  | (*) |
|  | Đường kính lõi có tiết diện [mm²]: + 10 + 16 | mm | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Chiều dày danh định của lớp cách điện đối với từng ruột dẫn có tiết diện (Dcđ) [ mm²]: - Vật liệu cách điện XLPE : + 10 + 16 | mm | Cách điện XLPE 0,7 0,7 |  | Cách điện EPR 1,0 1,0 | (*) |
|  | Chiều dày trung bình không được nhỏ hơn chiều dày danh định. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Chiều dày tại một điểm bất kỳ có thể nhỏ hơn giá trị danh định với điều kiện là sự sai khác không được vược quá 0,1 mm+10% Dcđ . |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Độ bền điện áp: + Điện áp định mức + Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: . Thử nghiệm thường xuyên . Thử nghiệm điển hình | kV | 0,6/1 3,5 kV/5phút 2,4 kV (4Uo) /4giờ |  |  | (*) |
|  | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện: + Làm việc bình thường + Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) | C | 90 250 |  |  | (*) |
|  | 3. Chất độn và lớp bọc bên trong |  |  |  |  |  |
|  | Khoảng trống giữa các lõi được đùn đầy bằng chất độn và có một lớp bọc bên trong được bọc phủ lên các lõi. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Lớp bọc bên trong có thể được tạo thành bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Vỏ bọc bên trong và chất độn phải là các vật liệu thích hợp thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và phải tương đương với vật liệu cách điện. Cho phép dùng một vòng xoắn mở bằng băng quấn thích hợp làm nút buộc trước khi tạo hình vỏ bọc bên trong bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Vật liệu làm chất độn |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Vật liệu làm vỏ bọc bên trong |  | PVC |  |  | (*) |
|  | Đường kính ngoài lớp cách điện của lõi có tiết diện [mm2]: + 10 + 16 | mm | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Độ dày của lớp vỏ bọc bên trong | mm | 1 |  |  | (*) |
|  | 4. Áo giáp: |  |  |  |  |  |
|  | Áo giáp làm bằng kim loại có thể là một trong 03 dạng sau: - Áo giáp bằng dây dẹt. - Áo giáp bằng dây tròn. - Áo giáp bằng băng quấn kép. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Áo giáp kim loại được áp vào lớp bọc bên trong. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Đường kính dưới lớp áo giáp kim loại của cáp có tiết diện [mm2]: + 2x10 + 2x16 | mm | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | - Áo giáp bằng dây dẹt hoặc tròn: |  |  |  |  |  |
|  | Áo giáp làm bằng dây phải kín, có nghĩa là chỉ còn khe hở rất nhỏ giữa các dây kề nhau. Trong trường hợp cần thiết, có thể dùng một vòng xoắn kiểu băng quấn bằng thép mạ có chiều dày danh định nhỏ nhất là 0,3mm quấn đè lên trên áo giáp bằng dây thép dẹt và trên áo giáp bằng dây thép tròn. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Vật liệu |  | Dây dẹt hoặc dây tròn phải là thép mạ, đồng, đồng mạ thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm. |  |  | (*) |
|  | Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Đường kính danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 2x10 + 2x16 Đường kính dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 5%. | mm | Nhà thầu phát biểu Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Chiều dày dây dùng làm áo giáp loại dẹt Chiều dày dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 8%. | mm | 0,8 Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | b. Áo giáp bằng băng quấn: |  |  |  |  |  |
|  | Áo giáp làm bằng băng quấn cần được quấn chồng thành hai lớp do vậy lớp băng quấn bên ngoài phải đè lên khe hở giữa 02 vòng kề nhau của lớp băng quấn bên trong. Khe hở giữa các vòng quấn kề nhau của từng dãy băng không được vượt quá 50% chiều rộng của băng quấn. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Vật liệu: Các băng quấn phải là thép, thép mạ, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Các băng quấn thép có thể được cán nóng hay cán nguội và có chất lượng thương phẩm. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Chiều dày của băng quấn khi lớp giáp bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 2x 6 + 2x10 + 2x16 + 2x25 | mm | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Chiều dày của băng quấn khi lớp giáp bằng thép hoặc thép mạ đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 2x10 + 2x16 Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%. | mm | Nhà thầu phát biểu Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | 5. Lớp vỏ bọc bên ngoài: |  |  |  |  |  |
|  | Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | PVC loại ST2 hoặc HDPE loại ST7 |  |  | (*) |
|  | Đường kính dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp có tiết diện [mm2]: + 2x10 + 2x16 |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 2x10 + 2x16 Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm. | mm | Nhà thầu phát biểu Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Đường kính ngoài của cáp (D) có tiết diện [mm2]: + 2x10 + 2x16 | mm | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: |  | 15x(d+D)5% với d là đường kính lõi và D là đường kính ngoài của cáp |  |  | (*) |
|  | Ký hiệu cáp: |  | Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “0,6/1 kV-XLPE (EPR)” + loại và vật liệu làm vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc + “2x... mm²” + CU/AL + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo |  |  | (*) |
|  | Đánh dấu chiều dài: + Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm. + Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. |  | Đáp ứng Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | 6. Bành cáp: |  |  |  |  |  |
|  | Chiều dài tối thiểu của cáp trong mỗi bành đối với cáp: + 2x10 + 2x16 | m | Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp. Giá trị tham khảo 1000 1000 |  |  |  |
|  | Đường kính ngoài tối đa | m | 2,5 |  |  | (*) |
|  | Bề rộng tối đa | m | 1,4 |  |  | (*) |
|  | Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường |  | bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm |  |  | (*) |
|  | Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Đo điện trở của ruột dẫn điện.

- Đo chiều dày của cách điện và vỏ bọc. (*)

- Thử điện áp cao xoay chiều tăng cao 2,4kV trong 04 giờ. (*)

- Thử nghiệm chống thấm nước. (*)

### Đặc tính kỹ thuật hộp đầu cáp ngầm hạ thế các loại:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn cơ sở này áp dụng cho hộp đầu cáp ngầm 1 kV.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc:

  - Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng ngoài trời

  - Hộp đầu cáp có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 1 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng.

  - Hộp đầu cáp bao gồm:

+ Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp dùng trong đấu nối.

+ Các giẻ lau và dung môi làm sạch.

  - Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

  - Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

  - Loại: 0.6/1 kV-2x6, 2x10, 2x16, 4x6, 4x10, 3x16+1x10, 3x25+1x16, 3x50+1x25mm2, 3x70+1x35 mm2, 3x95+1x50mm2, 3x120+1x70 mm2, 3x150+1x95 mm2, 3x185+1x95 mm2, 3x240+1x120 mm2  được chế tạo theo IEC 60502-1.

  - Vật liệu làm ruột dẫn điện:  Đồng hoặc nhôm (khi mua sắm phải yêu cầu cụ thể đồng hoặc nhôm)

  - Vật liệu cách điện: XLPE hay EPR

  - Lớp giáp:  Theo IEC 60502-1

- Đặc tính kỹ thuật:

  - Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô: 4 kV/1phút

  - Điện trở cách điện:  10 M

  - Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

  - Khoảng cách rò tối thiểu: 25 mm/ kV

- Phụ kiện:

Khi nối cáp đồng với áptômát hay thanh cái bằng đồng, phụ kiện đầu cosse làm bằng đồng.

Khi nối cáp nhôm với áptômát hay thanh cái bằng đồng, phần phụ kiện đầu cosse nối với lõi cáp nhôm làm bằng nhôm và phần phụ kiện đầu cosse nối với áptômát hay thanh cái bằng đồng làm bằng đồng.

+ Đối với hộp đầu cáp 3x25+1x16 mm2: 3 đầu cosses 25mm2 và 1 đầu cosse 16 mm2

+ Đối với hộp đầu cáp  3x50+1x25 mm2: 3 đầu cosses 50 mm2 và 1 đầu cosse  25 mm2

+ Đối với hộp đầu cáp  3x95+1x70mm2: 3 đầu cosses 95 mm2 và 1 đầu cosse 70 mm2

+ Đối với hộp đầu cáp  3x240+1x120mm2: 3 đầu cosses 240 mm2 và 1 đầu cosse 120 mm2

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

Các hạng mục thử nghiệm điển hình phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế tương ứng.

- THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU:

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm theo trình tự thử nghiệm theo mục B và C.

- Trình tự thử 1: Thử độ tăng nhiệt

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC ở 4 kV/1 phút (AC voltage withstand test)

- Đo điện trở cách điện ở điện áp > 100V khi ngâm trong nước (Insulation resistance test in water bath)

- Thử điện áp AC 4 kV/1 phút khi ngâm trong nước (AC voltage test in water bath)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | Chàu thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu | ##### Nhà thầu phải trình bày các thông số này | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng. Nhà thầu phải trình bày thông tin này ở cột bên | (*) |
|  | - Cấu trúc: |  | (*) |
|  | Loại | Co nguội, co nóng, sử dụng ngoài trời | (*) |
|  | Hộp đầu cáp có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 1 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng. | Đáp ứng | (*) |
|  | Hộp đầu cáp bao gồm: + Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp dùng trong đấu nối. + Các giẻ lau và dung môi làm sạch | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. | Đáp ứng | (*) |
|  | Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. | Đáp ứng | (*) |
|  | - Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối: |  |  |
|  | Loại | 0.6/1 kV-3x25+1x16, 3x50+1x25 mm2, 3x95+1x70 mm2, 3x240+1x120mm2 được chế tạo theo IEC 60502-1. | (*) |
|  | Vật liệu làm ruột dẫn điện: | Đồng hoặc nhôm (khi mua sắm phải yêu cầu cụ thể đồng hoặc nhôm) | (*) |
|  | Vật liệu cách điện: | XLPE hay EPR | (*) |
|  | Lớp giáp | Theo IEC 60502-1 | (*) |
|  | - Đặc tính kỹ thuật: |  |  |
|  | Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô | 4 kV/10 M1phút | (*) |
|  | Điện trở cách điện | 10 M | (*) |
|  | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt. | Đáp ứng | (*) |
|  | Khoảng cách rò tối thiểu | 25 mm/ kV | (*) |
|  | - Phụ kiện: |  |  |
|  | Khi nối cáp đồng với áptômát hay thanh cái bằng đồng, phụ kiện đầu cosse làm bằng đồng. Khi nối cáp nhôm với áptômát hay thanh cái bằng đồng, phần phụ kiện đầu cosse nối với lõi cáp nhôm làm bằng nhôm và phần phụ kiện đầu cosse nối với áptômát hay thanh cái bằng đồng làm bằng đồng. | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | + Đối với hộp đầu cáp 3x25+1x16 mm2 + Đối với hộp đầu cáp 3x50+1x25 mm2 + Đối với hộp đầu cáp 3x95+1x70mm2 + Đối với hộp đầu cáp 3x240+1x120mm2 | 3 đầu cosses 25 mm2 và 1 đầu cosse 16 mm2 3 đầu cosses 50 mm2 và 1 đầu cosse 25 mm2 3 đầu cosses 95 mm2 và 1 đầu cosse 50 mm2 3 đầu cosses 240 mm2 và 1 đầu cosse 120 mm2 | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Thử độ tăng nhiệt (Temperature rise test) (*)

- Thử điện áp AC ở 4 kV/1 phút (AC voltage withstand test)  (*)

- Thử điện áp AC 4 kV/1 phút khi ngâm trong nước (AC voltage test in water bath) (*)

### Đặc tính kỹ thuật hộp nối cáp ngầm hạ thế các loại:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn cơ sở này áp dụng cho hộp nối cáp ngầm 1 kV.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

VDE 0278-3: Power cable accessories with rated voltage up to 30 kV-Joint 1 kV.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc:

  - Loại: Co nguội hay co nóng.

  - Hộp nối cáp có thể dùng để nối cáp ngầm 1 kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 1 kV  cách điện XLPE hay EPR.

  - Hộp nối cáp bao gồm:

+ Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

+ Các giẻ lau và dung môi làm sạch.

  - Cáp sau khi được nối có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

  - Mỗi hộp nối đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

  - Loại: 0.6/1 kV-3x25+1x16mm2, 3x50+1x25mm2, 3x95+1x70mm2, 3x240+1x120mm2  được chế tạo theo IEC 60502-1.

  - Vật liệu làm ruột dẫn điện: Đồng hoặc nhôm (khi mua sắm phải yêu cầu cụ thể đồng hoặc nhôm)

  - Vật liệu cách điện: XLPE hay EPR

  - Lớp giáp:  Theo IEC 60502-1

- Đặc tính kỹ thuật:

  - Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô: 4 kV/1phút

  - Điện trở cách điện:  10 M

  - Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

- Phụ kiện:

Khi nối cáp đồng với cáp đồng, phụ kiện ống nối làm bằng đồng.

Khi nối cáp nhôm với cáp nhôm, phụ kiện ống nối làm bằng nhôm

+ Đối với hộp nối cáp 3x25+1x16mm2: 3 ống nối 25 mm2 và 1 ống nối 16mm2

+ Đối với hộp nối cáp 3x50+1x25 mm2: 3 ống nối 50mm2 và 1 ống nối 25 mm2

+ Đối với hộp nối cáp 3x95+1x50mm2: 3 ống nối 95 mm2 và 1 ống nối  70mm2

+ Đối với hộp nối cáp 3x240+1x120mm2: 3 ống nối 240mm2 và 1 ống nối 120mm2

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Trình tự thử 1:

- Thử độ tăng nhiệt (Temperature rise test)

- Trình tự thử2:

- Thử điện áp AC ở 4 kV/1 phút (AC voltage withstand test)

- Thử chu kỳ tải  (Cyclic loading test)

- Thử chu kỳ tải kết hợp với thử nghiệm dòng rò khi ngâm trong nước (Cyclic loading test with leak test in water bath)

- Đo điện trở cách điện ở điện áp > 100V khi ngâm trong nước (Insulation resistance test in water bath)

- Thử điện áp AC 4 kV/1 phút khi ngâm trong nước (AC voltage test in water bath)

- THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU:

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm theo trình tự thử nghiệm theo mục B và C.

- Trình tự thử 1: Thử độ tăng nhiệt

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC ở 4 kV/1 phút (AC voltage withstand test)

- Đo điện trở cách điện ở điện áp > 100V khi ngâm trong nước (Insulation resistance test in water bath)

- Thử điện áp AC 4 kV/1 phút khi ngâm trong nước (AC voltage test in water bath)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu | ##### Nhà thầu phải trình bày các thông số này | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | VDE 0278-3 hoặc tương đương | (*) |
|  | - Cấu trúc: |  |  |
|  | Loại | Co nguội hay co nóng | (*) |
|  | Hộp nối cáp có thể dùng để nối cáp ngầm 1 kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 1 kV cách điện XLPE hay EPR. | Đáp ứng | (*) |
|  | Hộp nối cáp bao gồm: + Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. + Các giẻ lau và dung môi làm sạch. | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Cáp sau khi được nối có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. | Đáp ứng | (*) |
|  | Mỗi hộp nối đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp. | Đáp ứng | (*) |
|  | - Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối: |  |  |
|  | Loại: | 0.6/1 kV- 3x25+1x16mm2, 3x50+1x25mm2, 3x95+1x70mm2, 3x240+1x120mm2 được chế tạo theo IEC60502-1. | (*) |
|  | Vật liệu làm ruột dẫn điện: | Đồng hoặc nhôm (khi mua sắm phải yêu cầu cụ thể đồng hoặc nhôm) | (*) |
|  | Vật liệu cách điện | XLPE hay EPR | (*) |
|  | Lớp giáp | Theo IEC 60502-1 | (*) |
|  | - Đặc tính kỹ thuật: |  |  |
|  | Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô | 4 kV/1phút | (*) |
|  | Điện trở cách điện | 10 M | (*) |
|  | Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt. |  | (*) |
|  | - Phụ kiện: |  |  |
|  | Khi nối cáp đồng với cáp đồng, phụ kiện ống nối làm bằng đồng. Khi nối cáp nhôm với cáp nhôm, phụ kiện ống nối làm bằng nhôm | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | + Đối với hộp nối cáp 3x25+1x16 mm2 + Đối với hộp nối cáp 3x50+1x25 mm2 + Đối với hộp nối cáp 3x95+1x70mm2 + Đối với hộp nối cáp 3x240+1x120 mm2 | 3 ống nối 25 mm2 và 1 ống nối 16mm2 3 ống nối 50 mm2 và 1 ống nối 25 mm2 3 ống nối 95 mm2 và 1 ống nối 70 mm2 3 ống nối 240 mm2 và 1 ống nối 120 mm2 | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

### Thông số kẹp ngừng cáp ABC 4x95mm2, 4x50mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG :

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho kẹp ngừng cáp ABC hạ thế dùng tại các trụ dừng và trụ góc trên 60o.

- TIÊU CHUẨN :

- AS 3766 : Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables.

- TCVN 5408 : Bảo vệ chống ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử .

- BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Phát biểu |
|  | Nước sản xuất |  | Phát biểu |
|  | Mã hiệu |  | Phát biểu |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766 TCVN 5408 |
|  | Kẹp ngừng có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cả 3 loại cáp có tiết diện 4x50mm2, 4x70mm2, 4x95mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 60o mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp. |  | Đáp ứng |
|  | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện. |  | Đáp ứng |
|  | Kẹp ngừng ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu lông thép |  | Đáp ứng |
|  | Giữa các ngàm kẹp phải có lò xo để tự mở ra khi mở 02 bu lông siết nhằm dễ dàng đặt cáp ABC vào. |  | Đáp ứng |
|  | Bu lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu lông móc và 02 bu lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khoá (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin). |  | Đáp ứng |
|  | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành |  | Đáp ứng |
|  | Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng |
|  | Chiều dày thanh thép tối thiểu là 3,5mm |  | Đáp ứng |
|  | Lực phá hủy tối thiểu trong 1 phút (thử nghiệm theo phần 2, mục 5 bảng 2.1 của tiêu chuẩn AS3766) | KN | 45,2 |
|  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 4 |
|  | Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm | m | 55 |

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH :

  - Thử nghiệm tỉnh (static test) theo AS 3766. (*)

  - Thử nghiệm động (dynamic test) theo AS 3766. (*)

  - Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (temperature cycle test) theo AS 3766. (*)

  - Thử nghiệm lực phá hủy (failling load test) theo AS 3766. (*)

  - Thử nghiệm độ dày lớp mạ kẽm theo TCVN 5408 :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp mạ đánh giá bằng mắt.

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp mạ.

(*)	: Các hạng mục bắt buộc thử nghiệm.

### Đặc tính kỹ thuật kẹp treo cáp ABC 4x95mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho kẹp treo của cáp xoắn treo hạ thế ABC dùng tại các trụ góc đến 30o  hoặc các trụ trung gian.

- TIÊU CHUẨN:

- AS 3766: Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables.

- TCVN 5408: Bảo vệ chống ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

  - Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 4x95mm2.

  - Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc.

  - Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

  - Bu lông không rời hẳn ra khỏi thân kẹp khi được tháo.

  - Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ  hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành.

  - Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp.

  - Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ.

- Đặc tính kỹ thuật:

  - Tải theo phương thẳng đứng  (thử nghiệm theo phần 4, mục 2 của bảng 4.1 tiêu chuẩn AS 3766):

+ Đối với kẹp treo dùng cho cáp 4x95mm²	: 9,00 kN trong 12 giờ

  - Tải phá hủy tối thiểu (thử nghiệm theo phần 4, mục 6 của bảng 4.1 tiêu chuẩn AS 3766):

- Khi kẹp treo chưa siết ốc: 3 kN

- Khi kẹp treo đã siết ốc: 12 kN

  - Độ bền điện áp giữa các phần mang điện: 4kV trong 1 phút

  - Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 2OC trong 168 giờ không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa (phương pháp thử tuân theo tiêu chuẩn AS 1660.2).

  - Độ dãn dài khi đứt  của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 2OC trong 168 giờ không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa (phương pháp thử tuân theo tiêu chuẩn AS 1660.2).

  - Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm: 55m

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

a.Thử nghiệm lão hóa về nhiệt của vòng đệm cao su:

  - Thử nghiệm lực kéo đứt trước khi lão hóa (*)

  - Thử nghiệm độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa (*)

  - Thử nghiệm lực kéo đứt sau khi lão hóa (*)

  - Thử nghiệm độ dãn dài khi đứt sau khi lão hóa (*)

b. Thử nghiệm toàn bộ kẹp treo:

  - Thử nghiệm độ bền cơ ở trạng thái tĩnh (Static test) theo AS 3766 (*)

  - Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) theo AS 3766. (*)

  - Thử nghiệm độ trượt của dây (Slip test) theo AS 3766. (*)

  - Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp treo ở vị trí mở chưa siết ốc (Open clamp test) theo AS3766.

  - Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp treo ở vị trí đóng đã siết ốc (Failling load test) theo AS3766. (*)

  - Thử nghiệm độ bền điện của cách điện (Durability test) theo AS 3766. (*)

  - Thử nghiệm độ dày lớp mạ kẽm theo TCVN 5408:

- Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

- Chất lượng bề mặt lớp mạ đánh giá bằng mắt . (*)

- Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

- Khối lượng lớp mạ (*)

- Độ bền bám dính của lớp mạ (*)

(*) Các hạng mục bắt buộc thử nghiệm (Biên  bản thử nghiệm điển hình phải đính kèm  theo hồ sơ dự thầu hoặc phải cam kết cung cấp trong trường hợp trúng thầu)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên (nếu có) | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 5408 hoặc tương đương | (*) |
|  | Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 4x95mm2 |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép , bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bu lông không rời hẳn ra khỏi thân kẹp khi được tháo |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tải theo phương thẳng đứng trong 12 giờ (thử theo phần 4, mục 2 của bảng 4.1 tiêu chuẩn AS 3766): + Đối với kẹp treo dùng cho cáp 4x95mm²: | kN | 9,00 | (*) |
|  | Tải phá hủy tối thiểu (thử nghiệm theo phần 4, mục 6 của bảng 4.1 tiêu chuẩn AS 3766): + Khi kẹp treo chưa siết ốc + Khi kẹp treo đã siết ốc | kN kN | 03 12 | (*) |
|  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 4 | (*) |
|  | Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 2OC trong 168 giờ |  | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa | (*) |
|  | Độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 2OC trong 168 giờ |  | Không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa | (*) |
|  | Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm | m | ≥ 55 | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản.

(**): là các yêu cầu không cơ bản

### Đặc tính kỹ thuật kẹp IPC:

- PHẠM VI ỨNG DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho nối bọc cách điện (IPC-Insulating Piercing Connector) dùng cho cáp xoắn treo hạ thế (cáp ABC-Aerial bundled cable).

- TIÊU CHUẨN:

NF C 33-020:2013: Insulated cables and their accessories for power systems – Insulation piercing branch-connectors for overhead distributions and services with bundle assembled cores, of rated voltage 0,6/1 kV.

- MÔ TẢ:

Nối bọc cách điện dùng để nối cáp xoắn treo  hạ thế với cáp xoắn treo hạ thế hoặc cáp bọc cách điện hạ thế (cáp đồng hoặc nhôm) mà không phải lột bỏ lớp cách điện của cáp.

- Điều kiện vận hành:

  - Độ cao: 40m so với mực nước biển

  - Nhiệt độ môi trường cao nhất: 40C

  - Nhiệt độ môi trường trung bình trong năm: 30C

  - Độ ẩm tương đối cao nhất: 95%

  - Khí hậu: Nhiệt đới

  - Môi trường: Nhiễm mặn, ô nhiểm công nghiệp

  - Bức xạ mặt trời: 1000W/m2

  - Vận tốc gió lớn nhất: 30m/s

- Cấu tạo:

  - Nối bọc cách điện là loại nối kẹp xuyên qua cách điện (Insulation Piercing Type) của cáp xoắn treo hạ thế hoặc cáp bọc cách điện hạ thế. Độ dày lớp cách điện của cáp ABC được quy định trong bảng 1.

| Tiết diện cáp (mm2) | 16 | 35 | 50 | 95 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ dày tối đa của lớp cách điện tại một điểm bất kỳ (mm) | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |

Bảng 1: Độ dày lớp cách điện của các loại cáp ABC

  - Vật liệu cách điện và nắp bịt đầu cáp của nối bọc cách điện phải bền với các tác dụng cơ học, thời tiết, tia cực tím và lão hoá

  - Các răng kim loại phải được làm bằng đồng mạ thiếc hoặc hợp kim đồng mạ thiếc với độ dày lớp thiếc mạ từ 3-8 µm.

  - Phần nối rẽ nhánh của nối bọc cách điện phải có nắp bịt đầu cáp. Nắp bịt đầu cáp không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng.

  - Nối bọc cách điện được thiết kế để đấu nối và tháo bỏ bằng bu-lông. Khi đấu nối, đầu bu-lông có cấu trúc lục giác siết bứt đầu.

  - Mô-men để siết bứt đầu bu-lông không được lớn hơn 20Nm với tất cả các loại nối bọc cách điện. Đầu siết bứt của bu-lông có đường kính 13 hoặc 17mm.

  - Bu-lông, đai ốc và long-đen (nếu có) phải được chế tạo từ các vật liệu chống ăn mòn (thép không rỉ, thép mạ...).

  - Bề mặt bên trong nối bọc cách điện phải được bôi hợp chất (compound) chống ôxi-hoá.

  - Sau khi thi công lắp đặt, nối bọc cách điện phải hoàn toàn chống thấm nước.

- Yêu cầu kỹ thuật:

  - Các loại nối bọc cách điện và các tiết diện cáp tương ứng được mô tả trong bảng 2:

| Loại nối bọc cách điện | Trục chính (mm2) | Nhánh rẽ (mm2) |
| --- | --- | --- |
| IPC 95 - 95 | 35 - 95 | 35 - 95 |

Bảng 2: Các loại nối bọc cách điện

  - Dòng điện vận hành liên tục của các nối bọc cách điện được quy định mô tả trong bảng 3:

| Loại nối bọc cách điện | Trục chính (A) | Nhánh rẽ (A) |
| --- | --- | --- |
| IPC 95 - 95 | 225 | 225 |

Bảng 3: Dòng điện vận hành liên tục của các loại nối bọc cách điện

- Các thử nghiệm phải tuân theo tiêu chuẩn NF C 33-020: Insulated cables and their accessories for power systems – Insulation piercing branch-connectors for overhead distributions and services with bundle assembled cores, of rated voltage 0,6/1 kV.

Trong đó:

  - Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước:

+ Ngâm nước 30 phút

+ Thử với điện áp 6kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút

  - Thử nghiệm lão hoá thời tiết:

  - Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước như trên;

  - Tiến hành lão hoá trong 6 tuần với các tác động của tia cực tím, độ ẩm, phun nước, nhiệt độ, mỗi tuần gồm 4 chu kỳ lão hoá liên tiếp;

  - Thời gian chờ sau lão hoá ở môi trường phòng thí nghiệm: ít nhất 24h nhưng không quá 72h;

  - Thử nghiệm độ bền điện môi trong không khí với điện áp  6kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút;

  - Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước với điện áp  1kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút

  - Thử nghiệm lão hoá điện: 1000 chu kỳ với mạch thử nghiệm gồm 6 nối bọc cách điện.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

1. Thử nghiệm cơ khí (Mechanical Test)

  - Thử nghiệm siết bu-lông và chức năng siết bứt đầu bu-lông (Shear head function’s test and connector bolt tightening test)

  - Thử nghiệm cơ khí đối với cáp trục chính (Test for mechanical damage to the main conductor)

  - Thử nghiệm kéo đối với cáp nhánh rẽ (Branch cable pull-out test)

  - Thử nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ thấp (Low temperature impact test)

2. Thử nghiệm độ bền điện môi (Dielectric voltage test)

3. Thử nghiệm lắp đặt ở nhiệt độ thấp (Low temperature assembly test)

4. Thử nghiệm lão hoá thời tiết (Climatic ageing Test)

5. Thử nghiệm ăn mòn (Corrosion test)

6. Thử nghiệm lão hoá điện (Electrical ageing test)

(*) Các hạng mục bắt buộc thử nghiệm (Biên  bản thử nghiệm điển hình phải đính kèm  theo hồ sơ dự thầu hoặc phải cam kết cung cấp trong trường hợp trúng thầu)

V. BẢNG TÓM TẮT ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu | Nhà thầu phải trình bày các thông số này ở cột bên |  | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế | Nhà thầu phải trình bày thông số này ở cột bên |  | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  | (*) |
|  | Tên tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | NF C 33-020 |  | (*) |
|  | Nối bọc cách điện dùng để nối cáp xoắn treo hạ thế với cáp xoắn treo hạ thế hoặc cáp bọc cách điện hạ thế (cáp đồng hoặc nhôm) mà không phải lột bỏ lớp cách điện của cáp. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | - Điều kiện vận hành: - Độ cao: - Nhiệt độ môi trường cao nhất: - Nhiệt độ môi trường trung bình trong năm: - Độ ẩm tương đối cao nhất: - Khí hậu: - Môi trường: - Bức xạ mặt trời: - Vận tốc gió lớn nhất: | 40m so với mực nước biển 40C 30C 95% Nhiệt đới Nhiễm mặn, ô nhiểm công nghiệp 1000W/m2 30m/s |  | (*) |
|  | - Cấu tạo: |  |  |  |
|  | Nối bọc cách điện là loại nối kẹp xuyên qua cách điện (Insulation Piercing Type) của cáp xoắn treo hạ thế hoặc cáp bọc cách điện hạ thế. Độ dày tối đa của lớp cách điện của cáp ABC có tiết diện [mm2]: + 95 | Đáp ứng 2,1 mm |  | (*) |
|  | Vật liệu cách điện và nắp bịt đầu cáp của nối bọc cách điện phải bền với các tác dụng cơ học, thời tiết, tia cực tím và lão hoá. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Các răng kim loại phải được làm bằng đồng mạ thiếc hoặc hợp kim đồng mạ thiếc với độ dày lớp thiếc mạ từ 3-8 µm. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Phần nối rẽ nhánh của nối bọc cách điện phải có nắp bịt đầu cáp. Nắp bịt đầu cáp không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Nối bọc cách điện được thiết kế để đấu nối và tháo bỏ bằng bu-lông. Khi đấu nối, đầu bu-lông có cấu trúc lục giác siết bứt đầu. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Mô-men để siết bứt đầu bu-lông không được lớn hơn 20Nm với tất cả các loại nối bọc cách điện. Đầu siết bứt của bu-lông có đường kính 13 hoặc 17mm. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Bu-lông, đai ốc và long-đen (nếu có) phải được chế tạo từ các vật liệu chống ăn mòn (thép không rỉ, thép mạ...). | Đáp ứng |  | (*) |
| 9. | Bề mặt bên trong nối bọc cách điện phải được bôi hợp chất (compound) chống ôxi-hoá. | Đáp ứng |  | (*) |
| 10. | Sau khi thi công lắp đặt, nối bọc cách điện phải hoàn toàn chống thấm nước. | Đáp ứng |  | (*) |
| 13. | Các loại nối bọc cách điện: IPC 95 - 95 | Trục chính (mm²) 35 - 95 | Nhánh rẽ (mm²) 35 - 95 | (*) |
| 14. | Dòng điện vận hành liên tục: IPC 95 - 95 | Trục chính (A) 225 | Nhánh rẽ (A) 225 | (*) |
| 15. | Các thử nghiệm điển hình phải tuân theo tiêu chuẩn NF C 33-020:2013 | Đáp ứng |  | (*) |
| 16. | Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước: - Ngâm nước 30 phút - Thử với điện áp 6kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút | Đáp ứng |  | (*) |
| 17. | Thử nghiệm lão hoá thời tiết: - Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước (6kV trong 1 phút); - Tiến hành lão hoá trong 6 tuần với các tác động của tia cực tím, độ ẩm, phun nước, nhiệt độ, mỗi tuần gồm 4 chu kỳ lão hoá liên tiếp; - Thời gian chờ sau lão hoá ở môi trường phòng thí nghiệm: ít nhất 24h nhưng không quá 72h; - Thử nghiệm độ bền điện môi trong không khí với điện áp 6kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút; - Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước với điện áp 1kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút | Đáp ứng |  | (*) |
| 18. | Thử nghiệm lão hoá điện: 1000 chu kỳ với mạch thử nghiệm gồm 6 nối bọc cách điện. | Đáp ứng |  | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản.

(**): là các yêu cầu không cơ bản

### Đặc tính kỹ thuật Bulong móc cáp ABC :

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho boulon móc cáp ABC 16*350 sử dụng để treo kẹp treo cáp, kẹp ngừng cáp ABC hạ thế.

- TIÊU CHUẨN:

TCVN 1916 – 1995	: Bu lông, Vít, Vít cấy và Đai ốc - Yêu cầu kỹ thuật.

- MÔ TẢ:

1. Cấu tạo:

- Bề mặt của bu lông, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật

- Một đầu của bu lông được xoắn lại để treo kẹp treo cáp, kẹp ngừng cáp ABC hạ thế

+ Đường kính trong: 38mm

+ Bước xoắn, độ hở: 22mm

- Một bản thép định vị vuông cong 60x60x4mm (bán kính cong 120mm) được hàn vào bu lông móc, cách tâm của đầu xoắn 80mm có tác dụng chống quay bu lông móc.

- Bu lông phải có chiều dài ven răng tối thiểu là 150mm, bao gồm:

+ Bu lông	: 01 bu lông 16x350mm.

+ Lông đền	: 01 lông đền vuông cong 60x60x4mm

+ Đai ốc	: 01 cái M16

- Kích thước:

+ Đường kính: 16mm  0,4mm

+ Chiều dài tối thiểu: 250mm (kể từ miếng thép định vị đến chân bu lông)

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm: 55 m

- Trên bề mặt đầu bu lông phải có ký hiệu của nhà sản xuất (nổi hay chìm)

2. Đặc tính kỹ thuật:

- Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng:	5600 kG

- Giới hạn bền đứt 	:	≥ 400N/mm²

- Giới hạn chảy	: 	≥  240N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt	:	≥  22%

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

a) Thử nghiệm điển hình:

- Kiểm tra dạng ngoài của bulông  và đai ốc được tiến hành không sử dụng dụng cụ phóng đại

- Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của bulông theo TCVN 4795

- Kiểm tra khuyết tật  bề mặt của đai ốc theo TCVN 4796

- Kiểm tra kích thước của bulông và đai ốc

- Kiểm tra độ nhám bề mặt

- Độ nhám ren bulông

- Độ nhám ren bulông và đai ốc

- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392 (*)

- Thử tải trọng phá hỏng của bulông (*)

- Thử tải trọng cho đai ốc (*)

(*): Các hạng mục bắt buộc thử nghiệm khi mua sắm hàng hóa

b) Thử nghiệm nghiệm thu:

- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392

- BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| # STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | Nhà thầu phải trình bày thông số này | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1916-95 hoặc tương đương | (*) |
|  | 1. Cấu tạo: |  |  |  |
|  | Bề mặt của bu lông, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Một đầu của bu lông được xoắn lại để treo kẹp treo cáp, kẹp ngừng cáp ABC hạ thế + Đường kính trong + Bước xoắn, độ hở | mm mm | Đáp ứng 38 22 | (*) |
|  | Một bản thép định vị vuông cong 60x60x4mm (bán kính cong 120mm) được hàn vào bu lông móc, cách tâm của đầu xoắn 80mm có tác dụng chống quay bu lông móc. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bu lông phải có chiều dài ven răng tối thiểu là 150mm, bao gồm: + Bu lông + Lông đền + Đai ốc |  | Đáp ứng 01 bu lông 16x350mm. 01 lông đền vuông cong 60x60x4mm 01 cái M16 | (*) |
|  | - Kích thước: + Đường kính: + Chiều dài tối thiểu: | mm mm | 16 0,4 250 (kể từ miếng thép định vị đến chân bu lông) | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm: 55 | m | 55 |  |
|  | Trên bề mặt đầu bu lông phải có ký hiệu của nhà sản xuất (nổi hay chìm) |  | Đáp ứng | (*) |
|  | 2. Đặc tính kỹ thuật: |  |  |  |
|  | Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng: | kG | 5600 | (*) |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm² | ≥ 400 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | ≥ 240 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt. | % | ≥ 22 | (*) |

(*): Là yêu cầu cơ bản

### Đặc tính kỹ thuật bảng chỉ danh dây mắc điện tại tủ:

- Vật liệu chế tạo: Tole dày 0,75mm

- Kích thước: 20 mm x 30mm

- Nền: Nền xanh, viền trắng

- Bên trong bảng: đến nhà số ….

- Cỡ chữ: Chữ trắng, in chìm (Cỡ chữ thích hợp).

### Đặc tính kỹ thuật bảng chỉ danh dây mắc điện tại nhà:

- Vật liệu chế tạo: Tole dày 0,75mm

- Kích thước: 20 mm x 30mm

- Nền: Nền xanh, viền trắng

- Bên trong bảng: Từ tủ …. đến

- Cỡ chữ: Chữ trắng, in chìm (Cỡ chữ thích hợp).

### Đặc tính kỹ thuật hộp điện kế 1P, 3P:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho hộp bảo vệ điện kế 1 pha và 3 pha.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- Văn bản 5396/EVNHCMC-KT ngày 14/08/2014 của Tổng công ty Điện lực TpHCM về việc “Áp dụng các bản vẽ thiết trí trạm treo, trạm phân phối hợp bộ , mắc điện nổi và ngầm, hệ thống điện cao ốc sử dụng busway, hầm và hào cáp đúc sẵn và bố trí cáp lên trụ”

- “Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản hộp công tơ và qui định lắp đặt” của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (ban hành kèm quyết định số 1744/EVN/KTLĐ ngày 25/9/2000).

- IEC 60529 : Degrees of protection provided by enclosures (IP code)

- IEC 60439-5 : Particular requirements for assemblies intended to be installed outdoors in public places - Cable distribution cabinets for power distribution in networks.

- MÔ TẢ:

Hộp bảo vệ điện kế bao gồm đế hộp, nắp hộp và cửa sổ đọc chỉ số công tơ.

- Cấu tạo:

- Phân loại:

+ Loại 1: Hộp công tơ 1 pha lắp đặt ngoài trời.

+ Loại 2: Hộp công tơ 3 pha lắp đặt ngoài trời.

- Vật liệu: Nhựa tăng cường sợi thủy tinh

- Phương pháp chế tạo: Phương pháp ép nóng.

- Bề mặt bên trong và ngoài hộp phải phẳng.

- Lắp đặt hộp công tơ: Lắp đặt cố định trên tường hay treo trên cột bê-tông hình trụ có đường kính 200-300mm sao cho công tơ điện luôn ở vị trí thẳng đứng.

- Lắp đặt công tơ vào hộp công tơ: Mặt đế hộp công tơ được thiết kế cho phép lắp đặt cố định công tơ bên trong hộp tại 03 vị trí, trong đó có 01 vị trí cố định trên gối đỡ và 02 vị trí di động nhằm đảm bảo có thể lắp đặt được mọi công tơ có kích thước lắp đặt h-20mm,+10mm và d±10mm như sau (xem bản vẽ đính kèm, trên bản vẽ là một ví dụ về thiết kế 02 vị trí di động trên 02 thanh ray, mỗi thanh ray có thể trượt trên 02 gối đỡ cố định).

+ Đối với hộp công tơ loại 1 : h = 145mm và d = 100mm

+ Đối với hộp công tơ loại 2 : h = 240mm và d = 170mm

- Thanh ray làm bằng thép không rỉ hay thép mạ với độ dày tối thiểu là 3mm nhằm đảm bảo kết cấu chắc chắn khi cố định công tơ trên thanh ray.

- Hộp công tơ được thiết kế đáp ứng được các yêu cầu sau:

+ Đảm bảo an toàn cho con người.

+ Đảm bảo điều kiện vận hành của công tơ và áptomát.

+ Đảm bảo chống lấy cắp điện.

+ Tránh được tác động của thời tiết, chống bắt bụi.

- Ốc vít và các chi tiết có đường ren ốc của hộp bảo vệ điện kế phải theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).

- Trên mặt ngoài của hộp bảo vệ điện kế phải có biểu tượng của EVN, có nhẵn mác ghi rõ nơi sản xuất và năm sản xuất.

- Đế hộp và nắp hộp được chế tạo bằng cùng một loại vật liệu tổng hợp. Độ dày của phần đế hộp và nắp hộp tại vị trí bất kỳ là 03mm ± 0,1mm.

- Cửa sổ đọc chỉ số công tơ được chế tạo bằng kính cường lực, không bị vàng úa, rạn nứt, đọng hơi nước trong mọi điều kiện môi trường ở Việt Nam. Độ dày của phần cửa sổ tại một vị trí bất kỳ là 05mm ± 0,1mm.

- Nhà thầu phải thiết kế cụ thể cấu tạo lắp ghép phần cửa sổ với nắp hộp nhằm đảm bảo cấu trúc chắc chắn và độ kín.

- Màu của đế hộp và nắp hộp được đồng nhất là màu trắng kem.

- Hộp bảo vệ công tơ phải có bao gói để bảo vệ khi vận chuyển và khi bảo quản trong kho.

- Kích thước (theo bản vẽ đính kèm):

- Sai số các kích thước:

+ Bao ngoài là -01mm, +03mm..

+ Các kích thước khác là ±0,2mm.

- Đặc tính kỹ thuật cơ bản:

- Độ kín của hộp khi chưa đột lổ bắt dây: IP 43 theo IEC 60529 (bản vẽ đính kèm chỉ đưa ra ví dụ về cấu tạo lắp ghép giữa phần nắp và phần hộp. Nhà thầu phải thiết kế cụ thể cấu tạo này nhằm đảm bảo độ kín).

- Độ bền va đâp tại bất kỳ vị trí nào của hộp bảo vệ: 20J.

- Cấp chống cháy của hộp (bao gồm cả phần đế hộp, phần nắp hộp và phần cửa sổ đọc chỉ số): FH 2-40.

- Hộp công tơ được lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời, cố định trên tường hay trên trụ với các điều kiện môi trường như sau:

- Nhiệt độ:

+ Trung bình		: 300C

+ Cực đại ngoài nắng 	: 700C

+ Cực đại trong râm 	: 400C

- Độ ẩm:

+ Trung bình		: 80%

+ Cực đại		 	: 95%

- Tốc độ gió cực đại 		: 150km/h

- Thời gian nắng trung bình	: 10 giờ/ngày

- Độ nhiễm muối: nhiễm muối trung bình ngày các vùng ven biển 3-4mgCl-/m2

- Phụ kiện:

- Bộ ốc vít để lắp đặt cố định hộp công tơ vào tường nhà khách hàng.

- Vít dùng để gắn nắp hộp vào đế hộp. Đầu của vít có lổ 3 để niêm chì, kích thước của vít phải phù hợp với thiết kế của hộp nhằm đảm bảo khả năng niêm chì hộp công tơ sau khi lắp đặt hoàn chỉnh.

- Bộ ốc vít để bắt cố định công tơ (vị trí lắp đặt trên công tơ có đường kính 06mm) tại 03 vị trí, trong đó có một vị trí cố định trên gối đỡ và 02 vị trí trên thanh ray.

- Riêng đối với số lượng phụ kiện giá treo hộp công tơ lên cột bê tông: Đơn vị tổ chức mua sắm sẽ yêu cầu cụ thể trong hồ sơ mời thầu theo nhu cầu.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

a. Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài (sạch, nhẵn và không có khuyết tật ...).

- Đo kích thước.

b. Thử nghiệm điển hình:

- Đo độ dày của hộp. (*)

- Thử nghiệm độ bền cơ (*):

+ Thử nghiệm tải tỉnh (static load withstand)

+ Thử nghiệm chống sốc (shock load withstand)

+ Thử nghiệm chống xoắn (Torsional withstand)

+ Thử nghiệm chống va đập (impact force withstand)

+ Thử độ bền của cửa tử (door strength)

+ Thử chống xâm nhập của vật kim loại (metal insert strength)

+ Thử sốc cơ gây ra bởi vật có cạnh sắc nhọn (resistance to mechanical shock impacts induced by sharp-edged objects)

+ Thử độ bền cơ của đáy tủ (test of mechanical strength of the base)

- Thử khả năng chịu nhiệt bất thường (Verification of resistance to abnormal heat). (*)

- Thử chống cháy (Verification of category of flammability). (*)

- Thử chịu nhiệt khô (Dry heat test). (*)

- Thử nghiệm độ bền điện (Verification of dielectric properties). (*)

- Thử chống ăn mòn và lão hóa (Verification of corrosion and ageing resistance). (*)

- Thử độ kín của tủ (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Hạng mục |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60529; IEC 60439-5 | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
|  | Hộp bảo vệ điện kế bao gồm đế hộp, nắp hộp và cửa sổ đọc chỉ số công tơ. | Đáp ứng | (*) |
|  | Phân loại: + Loại 1: Hộp công tơ 1 pha lắp đặt ngoài trời. + Loại 2: Hộp công tơ 3 pha lắp đặt ngoài trời. | Đáp ứng | (*) |
|  | Vật liệu | Nhựa tăng cường sợi thủy tinh (Composite) | (*) |
|  | Phương pháp chế tạo | Phương pháp ép nóng. | (*) |
|  | Bề mặt bên trong và ngoài hộp phải phẳng. | Đáp ứng |  |
|  | Lắp đặt hộp công tơ: Lắp đặt cố định trên tường hay treo trên cột bê-tông hình trụ có đường kính 200-300mm sao cho công tơ điện luôn ở vị trí thẳng đứng | Đáp ứng | (*) |
|  | Lắp đặt công tơ vào hộp công tơ: Mặt đế hộp công tơ được thiết kế cho phép lắp đặt cố định công tơ bên trong hộp tại 03 vị trí, trong đó có 01 vị trí cố định trên gối đỡ và 02 vị trí di động nhằm đảm bảo có thể lắp đặt được mọi công tơ có kích thước lắp đặt h-20mm,+10mm và d±10mm như sau (xem bản vẽ đính kèm, trên bản vẽ là một ví dụ về thiết kế 02 vị trí di động trên 02 thanh ray, mỗi thanh ray có thể trượt trên 02 gối đỡ cố định). + Đối với hộp công tơ loại 1 : h = 145mm và d = 100mm + Đối với hộp công tơ loại 2 : h = 240mm và d = 170mm | Đáp ứng | (*) |
|  | Thanh ray làm bằng thép không rỉ hay thép mạ với độ dày tối thiểu là 3mm nhằm đảm bảo kết cấu chắc chắn khi cố định công tơ trên thanh ray. | Đáp ứng | (*) |
|  | Hộp công tơ được thiết kế đáp ứng được các yêu cầu sau: + Đảm bảo an toàn cho con người. + Đảm bảo điều kiện vận hành của công tơ và áptomát. + Đảm bảo chống lấy cắp điện. + Tránh được tác động của thời tiết, chống bắt bụi. | Đáp ứng | (*) |
|  | Ốc vít và các chi tiết có đường ren ốc của hộp bảo vệ điện kế phải theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) | Đáp ứng | (*) |
|  | Trên mặt ngoài của hộp bảo vệ điện kế phải có biểu tượng của EVNHCMC, có nhãn mác ghi rõ nơi sản xuất và năm sản xuất | Đáp ứng | (*) |
|  | - Đế hộp và nắp hộp được chế tạo bằng cùng một loại vật liệu tổng hợp. - Loại vật liệu tổng hợp chế tạo đế hộp và nắp hộp - Độ dày trung bình của phần đế hộp và nắp hộ tại vị trí bất kỳ là 03mm - Sai số cho phép của độ dày | Nhựa bền với các điều kiện khí hậu Việt Nam. Nhà thầu phải phát biểu Nhà thầu phải phát biểu ± 0,1mm | (*) |
|  | - Cửa sổ đọc chỉ số công tơ được chế tạo bằng kính cường lực, không bị vàng úa, rạn nứt, đọng hơi nước trong mọi điều kiện môi trường ở Việt Nam. - Loại vật liệu tổng hợp chế tạo cửa sổ đọc chỉ số điện kế - Độ dày trung bình của phần cửa sổ tại một vị trí bất kỳ - Sai số cho phép của độ dày | Đáp ứng Nhà thầu phải phát biểu 05mm ± 0,1mm | (*) |
|  | Nhà thầu phải thiết kế cụ thể cấu tạo lắp ghép phần cửa sổ với nắp hộp nhằm đảm bảo cấu trúc chắc chắn và độ kín | Cung cấp bảng vẽ thiết kế đính kèm | (*) |
|  | Màu của đế hộp và nắp hộp được đồng nhất là màu trắng kem | Đáp ứng | (*) |
|  | Hộp công tơ phải có bao gói để bảo vệ khi vận chuyển và khi bảo quản trong kho | Đáp ứng | (*) |
|  | Kích thước: - Sai số của các kích thước: + Bao ngoài là + Các kích thước khác - Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải cung cấp bản vẽ thiết kế chi tiết với đầy đủ kích thước chế tạo | Tham khão bản vẽ đính kèm -01mm, +03mm ± 0,2mm Nhà thầu có thể cung cấp hộp bảo vệ có kích thước phù hợp để lắp đặt công tơ Đáp ứng | (*) |
|  | Đặc tính kỹ thuật cơ bản |  |  |
|  | Độ kín của hộp khi chưa đột lổ bắt dây: | IP 43 theo IEC 60529 (bản vẽ đính kèm chỉ đưa ra ví dụ về cấu tạo lắp ghép giữa phần nắp và phần hộp. Nhà thầu phải thiết kế cụ thể cấu tạo này nhằm đảm bảo độ kín) Cung cấp bản vẽ thiết kế đính kèm | (*) |
|  | Độ bền va đập | 10J | (*) |
|  | Cấp chống cháy của hộp (bao gồm cả phần đế hộp, phần nắp hộp và phần cửa sổ đọc chỉ số): | FH 2-100mm theo IEC 439-5 | (*) |
|  | Vị trí lắp đặt | Trong nhà hoặc ngoài trời , cố định trên tường hay trên trụ | (*) |
|  | Hộp bảo vệ điện kế có khả năng chịu được các điều kiện môi trường như sau: |  | (*) |
|  | Nhiệt độ: - Trung bình - Cực đại ngoài nắng - Cực đại trong râm | 300C 700C 400C | (*) |
|  | Độ ẩm: - Trung bình - Cực đại | 80% 95% | (*) |
|  | Tốc độ gió cực đại | 150km/giờ | (*) |
|  | Thời gian nắng trung bình | 10 giờ/ngày | (*) |
|  | Độ nhiểm muối | Nhiễm muối trung bình ngày các vùng ven biển 3-4mgCl-/m2 | (*) |
|  | Phụ kiện: |  |  |
|  | Bộ ốc vít để lắp đặt cố định hộp công tơ vào tường nhà khách hàng. | Đáp ứng | (*) |
|  | Vít dùng để gắn nắp hộp vào đế hộp. Đầu của vít có lỗ Ø3 để niêm chì kích thước vít phải phù hợp với thiết kế của hộp nhằm đảm bảo khả năng niêm chì hộp công tơ sau khi lắp đặt hoàn chỉnh. | Đáp ứng | (*) |
|  | Bộ ốc vịt để bắt cố định công tơ (vị trí lắp đặt trên công tơ có đường kính 6mm) tại 03 vị trí, trong đó có một vị trí cố định trên gối đỡ và 02 vị trí trên thanh ray. Đối với số lượng phụ kiện giá treo hộp công tơ lên cột bê tông | Đáp ứng Đơn vị tổ chức mua sắm sẽ yêu cầu cụ thể trong hồ sơ mời thầu theo nhu cầu | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Đo độ dày của hộp. (*)

- Thử nghiệm độ bền cơ (*):

- Thử chống cháy (Verification of category of flammability). (*)

- Thử nghiệm độ bền điện (Verification of dielectric properties). (*)

- Thử độ kín của tủ (*)

### Đặc tính kỹ thuật băng keo cách điện hạ thế:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG:
Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho băng keo cách điện hạ thế dùng để bọc kín các
mối nối điện hạ thế
II. TIÊU CHUẨN:
TCVN 5631 – 1991 về băng dính cách điện
TCVN 7919-2 : 2008 về vật liệu cách điện – đặc tính độ bền nhiệt
III. MÔ TẢ:
- Băng keo cách điện được thiết kế để bọc kín các mối nối điện hạ thế.
- Băng keo cách điện có cấu trúc dạng băng quấn kết dính được quấn thành từng
cuộn.
- Vật liệu: bằng nhựa PVC và bền với điều kiện thời tiết tại Việt Nam
- Bề rộng : 19 ± 1 mm
- Bề dày : 0.15 ± 0.02 mm
- Chiều dài toàn bộ: ≥ 10 ± 0.5 m

IV. CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

IV.1. THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH

- Đo chiều dày lớp băng dính

- Xác định đặc tính độ bền nhiệt của vật liệu cách điện

- Thử chịu nhiệt 1000C trong 4 giờ
IV.2. THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU
- Thử chịu nhiệt 1000C trong 4 giờ
V. BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |  |
| 2. | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế | Nhà thầu phải trình bày thông số này |  |
| 3. | Yêu cầu kỹ thuật chung | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |
| 4. | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) | Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |  |
| 5. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 5631 – 1991; TCVN 7919-2 : 2008 hoặc tương đương |  |
| 6. | Băng cách điện được thiết kế để bọc kín các mối nối điện hạ thế. | Đáp ứng |  |
| 7. | Băng cách điện có cấu trúc dạng băng quấn kết dính được quấn thành từng cuộn. | Đáp ứng |  |
| 8. | Vật liệu: bằng nhựa PVC và bền với điều kiện thời tiết tại Việt Nam | Đáp ứng |  |
| 9. | Bề rộng | 19 ± 1 mm |  |
| 10. | Bề dày | 0.15 ± 0.02 mm |  |
| 11. | Chiều dài toàn bộ |  |  |

### ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VẬT TƯ – THIẾT BỊ PHẦN VIỄN THÔNG DÙNG RIÊNG:

### Đặc tính cáp quang ngầm 12FO, 48FO:

| STT | HẠNG MỤC | YÊU CẦU KỸ THUẬT | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Cáp quang luồng ống phi kim loại |  |  |
|  |  | Cáp quang ngầm, đơn mode. |  |
|  |  | Đáp ứng bằng hoặc cao hơn tiêu chuẩn TCN 68-160:1996. |  |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  |  | Tất cả sản phẩm tham gia dự thầu phải có catalogue của nhà sản xuất có hình ảnh minh họa để nêu rõ các đặt tính của sản phẩm (Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt). Có giấy chứng nhận hoặc giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hỗ trợ cho gói thầu. |  |
| II | Đặt tính kỹ thuật sợi quang | Sử dụng sợi quang, chuẩn ITU-T G.652D |  |
| 1 | Đường kính trường mode (μm) | 9.2 ± 0.4 tại 1310 nm |  |
| 2 | Sai số đồng tâm của đường kính trường mode (μm) | ≤ 0,5 |  |
| 3 | Đường kính lớp vỏ phản xạ (μm) | 125 ± 0,7 |  |
| 4 | Độ mở số (NA) | 0,14 |  |
| 5 | Độ không tròn đều lớp phản xạ (%) | ≤ 0,7 % |  |
| 6 | Bước sóng cắt | λcc <= 1260 nm |  |
| 7 | Bước sóng tán sắc về không | 1300 ≤ λ0 ≤ 1324 nm |  |
| 8 | Biến dạng chỉ số chiết suất | Dạng bậc thang |  |
| 9 | Độ dốc tán sắc 0 | ≤ 0.092 Ps/nm²km |  |
| 10 | Chiều dài xoắn của sợi | ≥ 4m |  |
| 11 | Hệ số tán sắc phân cực (PMD) | ≤ 0,1 ps/sqrt(Km) |  |
| 12 | Hệ số suy hao (dB/km) | ≤ 0,35 tại 1310 nm ≤ 0.24 tại 1550 nm |  |
| 13 | Hệ số tán sắc ( ps/nm.km) | 1285 – 1330nm, ≤3.5 |  |
|  |  | ≤18 tại 1550nm |  |
| 14 | Điểm tăng suy hao đột biến (dB) | ≤0.1 |  |
| 15 | Đường kính lớp bảo vệ | 242µm ± 5µm |  |
| 16 | Chịu được tải trọng kéo | 0.7 GPa (700 N/mm2) |  |
| 17 | Tải trọng phá hỏng sợi quang | ≥ 5.25 GPa (5,250 N/mm2) |  |
| III | Đặc tính kỹ thuật của cáp quang |  |  |
|  |  | Đối với cáp 12FO: 2 ống x 6 sợi quang/ống. Đối với cáp quang 24FO: 4 ống x 6 sợi quang/ống Đối với cáp 48FO: 4 ống x 12 sợi quang/ống. Đối với cáp quang 96 FO: 8 ống x 12 sợi quang/ống |  |
| 2 | Bố trí màu | Tuân theo chuẩn màu TIA/EIA-598-A |  |
|  |  | Bao gồm: |  |
|  |  | - Sợi quang đặt trong các ống lỏng hoặc khô. |  |
|  |  | - Có sợi chống thấm nước. |  |
| 3 | Cấu trúc cáp. | - Dây gia cường trung tâm phi kim loại-FRP. |  |
|  |  | - Có băng bảo vệ chống thấm nước |  |
|  |  | - Ống độn (nếu có). |  |
|  |  | - Vỏ bọc ngoài HDPE, có sọc nhận dạng màu cam chạy dọc thân cáp |  |
| 4 | Bán kính uốn cong nhỏ nhất | 20 lần đường kính của cáp |  |
|  | khi lắp đặt |  |  |
| 5 | Bán kính uốn cong nhỏ nhất | 10 lần đường kính của cáp |  |
|  | sau khi sử dụng |  |  |
| 6 | Lực kéo cho phép lớn nhất khi | ≥ 2.000N |  |
|  | lắp đặt |  |  |
| 7 | Lực kéo cho phép lớn nhất sau | ≥ 1.500N |  |
|  | khi lắp đặt |  |  |
| 8 | Khả năng chịu nén khi lắp đặt | ≥ 2.000N/10cm |  |
| 9 | Bộ phận ứng xuất | - Các sợi nằm thả lỏng tại trung tâm ống lỏng, ống lỏng được đổ đầy hợp chất đông đặc. |  |
|  |  | - Thành phần gia cường trung tâm là thể rắn, phi kim, FRP. |  |
|  |  | - Nhựa HDPE chứa carbon màu đen chất lượng cao chịu được tác động của tia cực tím, chứa các chất chống oxy hóa (antioxindant) thích hợp, không có khả năng phát triển nấm mốc, không chứa thành phần kim loại, chiều dày vỏ cáp ≥ 1.5mm |  |
| 10 | Vỏ bọc ngoài của cáp | - Vỏ dạng tròn đều, không có chỗ rỗ, điểm nối, đoạn chắp vá hay bất kỳ các khiếm khuyết khác. |  |
| 11 | Điện áp tối đa có thể đi chung với đường dây điện lực | 22KV |  |
| 12 | Dải nhiệt độ làm việc | 0°C ÷70°C |  |
| 13 | Sợi quang dùng trong cáp | Không có mối nối |  |
|  |  | Dấu không thể tẩy xoá được in trên cáp tại các khoảng cách trung bình có chiều dài là 1m, trên thân cáp có 1 đường màu cam để nhận diện. |  |
|  |  | Chữ in trên cáp bao gồm các nội dung sau: EVNHCMC – mã cáp/số sợi quang |  |
| 14 | Đánh dấu | – tháng/ năm sản xuất – số thứ tự mét cáp. (VD: EVNHCMC-DU48FO-09/2014-0001m) |  |

### Đặc tính măng sông mũ chụp 12FO, 48FO:

| STT | HẠNG MỤC | YÊU CẦU KỸ THUẬT | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất liệu | Nhựa cứng chắc chắn, có đai khóa để cố định nắp chụp với phần thân đế, có đai bằng thép để cố định. |  |
| 2 | Kiểu dáng | Dạng Măng sông mủ chụp |  |
| 3 | Dung lượng | Phù hợp theo chủng loại cáp. |  |
| 4 | Cổng cáp | 04 cổng, đảm bảo độ kín khi chưa sử dụng. |  |
|  |  | Cổng cáp vào ra cố định, cáp vào/ra chắc chắn bằng co nhiệt hoặc cơ khí. |  |
| 5 | Tính tái sử dụng | Sản phẩm đã sử dụng có thể tháo lắp và tái sử dụng (chỉ phải thay ống co nhiệt). |  |
| 6 | Ống co nhiệt | Chiều dài tối thiểu 40mm. |  |
| 7 | Khay hàn | Bằng nhựa, dung lượng 12 mối hàn/khay. |  |
| 8 | Phụ kiện | Đầy đủ phụ kiện đi kèm: khay hàn, ống co nhiệt, ốc cài, … |  |
| 9 | Môi trường sử dụng | Treo. |  |

### ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VẬT TƯ – THIẾT BỊ PHẦN XÂY DỰNG:

### Đặc tính kỹ thuật ống nhựa chịu lực HDPE xoắn:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho ống nhựa xoắn HDPE, chịu lực, dùng để bọc cáp hoặc đặt ngầm trong đất.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- KSC 8455:2005: Corrugated hard polyethylene pipe.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu chế tạo:  Nhựa PE tỷ trọng cao, nguyên chất (HDPE) có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế.

- Màu của ống nhựa:  Màu cam.

- Màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường.

- Trên mặt ngoài của ống nhựa,  dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI”  bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí  cách khoảng 1m.

- Độ cao của chữ in:

+ Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm: 10 mm.

+ Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên: 15 mm

- Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn vào.

- Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như nứt, vỡ, …

- Mặt cắt vuông góc với trục của ống phải có hình tròn.

- Dây mồi để kéo cáp luồn ống:

+ Dây mồi phải lắp sẳn bên trong ống và được cố định vào 2 đầu của bành ống.

+ Dây mồi phải liên tục, không có mối nối

+ Kích thước dây mồi:

Đối với ống có đường kính trong không lớn hơn 80mm: Dây thép 1,6mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,2 mm

Đối với ống có đường kính từ 100mm trở lên: Dây thép 2,0mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,3mm

- Đặc tính kỹ thuật:

- Kích thước ống:

| Đường kính danh nghĩa của ống: | Đường kính trong d [mm] | Đường kính ngoài D [mm] | Độ dày thành ống [mm] | Bước ren [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 302,0 | 402,0 | 1,50,3 | 100,5 |
| 40 | 402,0 | 53,52,0 | 1,50,3 | 130,8 |
| 50 | 502,5 | 64,52,0 | 1,70,3 | 171,0 |
| 65 | 652,5 | 84,52,5 | 2,00,3 | 211,0 |
| 80 | 803,0 | 1053,0 | 2,10,3 | 251,0 |
| 90 | 903,5 | 1103,0 | 2,10,3 | 251,0 |
| 100 | 1004,0 | 1304,0 | 2,20,4 | 301,0 |
| 125 | 1254,0 | 1604,0 | 2,40,4 | 381,0 |
| 150 | 1504,0 | 1884,0 | 2,80,4 | 451,5 |
| 175 | 1754,0 | 2304,0 | 3,51,0 | 551,5 |
| 200 | 2004,0 | 2604,0 | 4,01,5 | 601,5 |

- Độ bền nén :

+ Lực nén tối thiểu: 170 x R [N] với R = (D+d)/4 [cm]

+ Tỉ lệ biến đổi đường kính ngoài trước và sau khi nén < 3,5%

- Độ bền kéo: > 2000 N/cm2

- Độ bền điện tối thiểu: 10 kV /1 phút

- Độ bền đối với hóa chất ăn mòn:

Biến đổi khối lượng  đối với:

+ Dung dịch NaCl 10% 	: trong phạm vi  0,5 g/m2

+ Dung dịch H2SO4 30% 	: trong phạm vi  0,5 g/m2

+ Dung dịch HNO3 40% 	: trong phạm vi  1,0 g/m2

+ Dung dịch NaOH 40% 		: trong phạm vi  0,5 g/m2

+ Dung dịch Ethyl Alcolhol 95%	: trong phạm vi  4 g/m2

- Khả năng chống cháy: Các tia lửa phải tắt một cách tự nhiên qui định theo IEC 61386-1.

- Nhiệt độ hóa mềm của vật liệu:  75 0C

- Chiều dài ống xoắn: Tùy nhu cầu sử dụng, yêu cầu chiều dài bành ống cho phù hợp.

- Phụ kiện:

+ Măng sông dùng để nối thẳng ống nhựa xoắn với ống nhựa xoắn có kích thước bằng nhau: 02 măng sông/100m ống.

+ Nắp bịt đầu ống nhựa xoắn dùng để ngăn ngừa dị vật lọt vào ống xoắn: 02 nắp bịt/100m ống.

+ Băng keo sử dụng làm kín mối nối măng sông: 01 cuộn băng keo đủ sử dụng cho 02 măng sông/100m ống

+ Nút cao su chống thấm dùng để ngăn ngừa nước không xâm nhập vào đường ống: 01 nút cao su/500m ống.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nén (compressions test) (*)

- Thử va đập (shock test) (*)

- Thử kéo (tensile force) (*)

- Thử chống ăn mòn hóa học (Chemicals résistance test) (*)

- Thử chổng cháy (risk of lire) (*)

- Kiểm tra cấu trúc, ký hiệu và kích thước (structure, markings and dimensions)

- Thử nghiệm độ bền điện áp (Voltage resitance test)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

| # STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  |  |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phát biểu |  |  |  | (*) |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |  |  | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |  |  | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu |  |  |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu phát biểu |  |  |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng |  |  |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | KSC 8455:2005:Corrugated hard polyethylene pipe |  |  |  | (*) |
|  | Vật liệu | Nhựa PE tỷ trọng cao, nguyên chất (HDPE) có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế. |  |  |  | (*) |
|  | Màu của ống nhựa: | - Màu cam - Màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường. |  |  |  | (*) |
|  | - Trên mặt ngoài của ống nhựa, dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI” bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí cách khoảng 1m. - Độ cao của chữ in: + Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm. + Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên. | Đáp ứng 10 mm 15 mm |  |  |  | (*) |
|  | Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn vào. | Đáp ứng |  |  |  | (*) |
|  | Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như nứt, vỡ, … | Đáp ứng |  |  |  | (*) |
|  | Mặt cắt vuông góc với trục của ống phải có hình tròn | Đáp ứng |  |  |  | (*) |
|  | Dây mồi để kéo cáp luồn ống: - Dây mồi phải lắp sẳn bên trong ống và được cố định vào 2 đầu của bành ống. - Dây mồi phải liên tục, không có mối nối - Kích thước dây mồi: + Đối với ống có đường kính trong không lớn hơn 80mm + Đối với ống có đường kính từ 100mm trở lên | Đáp ứng Đáp ứng Dây thép 1,6mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,2 mm Dây thép 2,0mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,3mm |  |  |  | (*) |
|  | Đường kính danh nghĩa của ống: | Đường kính trong d [mm] | Đường kính ngoài D [mm] | Độ dày thành ống [mm] | Bước ren [mm] | (*) |
|  | 30 | 302,0 | 402,0 | 1,50,3 | 100,5 |  |
|  | 40 | 402,0 | 53,52,0 | 1,50,3 | 130,8 |  |
|  | 50 | 502,5 | 64,52,0 | 1,70,3 | 171,0 |  |
|  | 65 | 652,5 | 84,52,5 | 2,00,3 | 211,0 |  |
|  | 80 | 803,0 | 1053,0 | 2,10,3 | 251,0 |  |
|  | 90 | 903,5 | 1103,0 | 2,10,3 | 251,0 |  |
|  | 100 | 1004,0 | 1304,0 | 2,20,4 | 301,0 |  |
|  | 125 | 1254,0 | 1604,0 | 2,40,4 | 381,0 |  |
|  | 150 | 1504,0 | 1884,0 | 2,80,4 | 451,5 |  |
|  | 175 | 1754,0 | 2304,0 | 3,51,0 | 551,5 |  |
|  | 200 | 2004,0 | 2604,0 | 4,01,5 | 601,5 |  |
|  | Độ bền nén: - Lực nén tối thiểu [N] - Tỉ lệ biến đổi đường kính ngoài trước và sau khi nén [%] | 170 x R với R = (D+d)/4 [cm] < 3,5 |  |  |  | (*) |
|  | Độ bền kéo [N/cm2] | > 2000 |  |  |  | (*) |
|  | Độ bền điện tối thiểu [ kV/phút] | 10/1 |  |  |  | (*) |
|  | Độ bền đối với hóa chất ăn mòn: - Dung dịch NaCl 10% - Dung dịch H2SO4 30% - Dung dịch HNO3 40% - Dung dịch NaOH 40% - Dung dịch Ethyl Alcolhol 95% | Biến đổi khối lượng [g/m2] trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 1,0 trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 4 |  |  |  | (*) |
|  | Khả năng chống cháy | Các tia lửa phải tắt một cách tự nhiên qui định theo IEC 61386-1 |  |  |  | (*) |
|  | Nhiệt độ hóa mềm của vật liệu: | 750C |  |  |  | (*) |
|  | Chiều dài ống xoắn | Tùy nhu cầu sử dụng, yêu cầu chiều dài bành ống cho phù hợp |  |  |  |  |
|  | Phụ kiện |  |  |  |  |  |
|  | Măng sông dùng để nối thẳng ống nhụa xoắn với ống nhựa xoắn có kích thước bằng nhau nhau. | 02 măng sông/100m ống. |  |  |  | (*) |
|  | Nắp bịt đầu ống nhựa xoắn dùng để ngăn ngừa dị vật lọt vào ống xoắn. | 02 nắp bịt/100m ống. |  |  |  | (*) |
|  | Băng keo sử dụng làm lán mối nối măng sông: | 01 cuộn băng keo đủ sử dụng cho 02 măng sông/100m ống |  |  |  | (*) |
|  | Nút cao su chống thấm dùng để ngăn ngừa nước không xâm nhập vào đường ống: | 01 nút cao su/500m ống |  |  |  | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Tính chịu nén (*)

- Tính chịu kéo (*)

- Thử nghiệm tính chống cháy  (*)

### Đặc tính kỹ thuật ống nhựa chịu lực PVC phẳng:

Cấu tạo:

- Vật liệu:  Nhựa nguyên chất PVC có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế.

- Màu của ống nhựa:  Tùy nhu cầu sử dụng để đưa ra yêu cầu khi mua sắm. Riêng đối với các ống sử dụng cho nhánh mắc điện có màu xám.

- Màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường.

- Trên mặt ngoài của ống nhựa,  dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI”  bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí cách khoảng 1m.

- Độ cao của chữ in:

- Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm: 10 mm.

- Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên: 15 mm

- Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn cáp vào.

- Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như lồi lõm, phồng rộp, nứt, vỡ, …

- Các đầu ống phải có cạnh bo tròn.

- Chiều dài hữu dụng không kể phần ghép nối ở 20C : 6m + 0,05m

- Một đầu ống phải có dạng socket để nối với các ống khác.

Đặc tính kỹ thuật:

- Kích thước ống:

| Đường kính danh nghĩa của ống (nominal size) theo AS 1477.1: | Đường kính ngoài trung bình [mm] |  | Độ dày thành ống [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa |
| 10 | 17,0 | 17,3 | 1,4 | 1,7 |
| 15 | 21,2 | 21,5 | 1,4 | 1,7 |
| 20 | 26,6 | 26,9 | 1,4 | 1,7 |
| 25 | 33,4 | 33,7 | 1,4 | 1,7 |
| 32 | 42,1 | 42,4 | 1,7 | 2,1 |
| 40 | 48,1 | 48,4 | 1,9 | 2,3 |
| 50 | 60,2 | 60,5 | 2,4 | 2,8 |
| 65 | 75,2 | 75,5 | 3,0 | 3,5 |
| 80 | 88,7 | 89,1 | 3,5 | 4,1 |
| 100 | 114,1 | 114,5 | 4,5 | 5,2 |
| 125 | 140,0 | 140,4 | 5,5 | 6,3 |
| 150 | 160,0 | 160,5 | 6,3 | 7,1 |
| 175 | 200,0 | 200,5 | 7,1 | 8,0 |
| 200 | 225,0 | 225,6 | 7,9 | 8,9 |
| 225 | 250,0 | 250,7 | 8,8 | 9,9 |
| 250 | 280,0 | 280,8 | 9,9 | 11,1 |

- Kích thước socket của ống:

| Kích thước socket của ống có đường kính danh nghĩa: | Chiều dài socket [mm] | Đường kính trong trung bình phần chân [mm] |  | Đường kính trong trung bình phần miệng [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa |
| 10 | 25 3 | 16,7 | 16,9 | 17,4 | 17,6 |
| 15 | 38 3 | 20,9 | 21,1 | 21,6 | 21,8 |
| 20 | 38 3 | 26,2 | 26,5 | 27,0 | 27,3 |
| 25 | 38 3 | 33,0 | 33,3 | 33,8 | 34,1 |
| 32 | 38 3 | 41,7 | 42,0 | 42,5 | 42,8 |
| 40 | 51 3 | 47,7 | 48,0 | 48,5 | 48,8 |
| 50 | 64 3 | 59,8 | 60,1 | 60,6 | 60,9 |
| 65 | 64 3 | 74,8 | 75,1 | 75,6 | 75,9 |
| 80 | 76 3 | 88,3 | 88,6 | 89,2 | 89,5 |
| 100 | 102 3 | 113,5 | 113,8 | 114,8 | 115,1 |
| 125 | 127 3 | 139,4 | 139,7 | 140,7 | 141,0 |
| 150 | 127 3 | 159,4 | 159,7 | 160,8 | 161,1 |
| 175 | 152 5 | 199,4 | 199,7 | 200,8 | 201,1 |
| 200 | 152 5 | 224,3 | 224,7 | 225,9 | 226,3 |
| 225 | 178 5 | 249,2 | 249,6 | 251,1 | 251,5 |
| 250 | 203 5 | 279,1 | 279,6 | 281,3 | 281,8 |

- Độ bền cơ: Chịu nén ngang (flattening properties) sao cho khoảng cách giữa hai tấm nén bằng 402% đường kính ngoài tối thiểu mà không bị nứt hoặc vỡ.

- Độ bền va đập:

| Độ bền va đập ở 20C từ độ cao 2÷2,1m của ống có đường kính danh nghĩa: | Trọng lượng búa [kg] | Số lần va đập |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0,50 | 1 |
| 15 | 0,75 | 1 |
| 20 | 1,00 | 1 |
| 25 | 1,25 | 1 |
| 32 | 1,38 | 1 |
| 40 | 1,50 | 1 |
| 50 | 1,75 | 3 |
| 65 | 2,00 | 3 |
| 80 | 2,25 | 4 |
| 100 | 2,75 | 6 |
| 125 | 3,25 | 8 |
| 150 | 3,50 | 8 |
| 175 | 3,75 | 10 |
| 200 | 5,00 | 12 |
| 225 | 5,75 | 14 |
| 250 | 6,25 | 16 |

- Sự hồi nhiệt của ống:  5%

- Độ bền đối  H2SO4 và Acetone: Theo BS 3505

- Nhiệt độ hóa mềm của vật liệu:  75 0C

Các hạng mục thử nghiệm điển hình:

- Kiểm tra kích thước (tiêu chuẩn AS 1462.1).

- Thử khả năng chịu nén ngang (tiêu chuẩn AS 1462.2).

- Thử độ bền va đập ở 200 C (tiêu chuẩn AS 1462.3-section4).

- Thử sự hồi của vật liệu  (tiêu chuẩn AS 1462.4).

- Xác định nhiệt độ hóa mềm (tiêu chuẩn AS 1462.5).

- Thử độ bền đối với sự ăn mòn của acetone và  sulphuric acid (theo tiêu chuẩn BS 3505)

- Bảng tóm tắt Đặc tính kỹ thuật:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng IOS Đơn vị ban hành Giấy chứng nhận |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thời hạn bảo hành kể từ ngày phát hành biên bản nghiệm thu hàng hóa thuộc đợt giao hàng cuối cùng |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung | Đáp ứng “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn SX và thử nghiệm | AS 1477.1, AS 1462, BS 3505 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vật liệu | Nhựa nguyên chất PVC có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Màu của ống nhựa | - Riêng đối với các ống sử dụng cho nhánh mắc điện có màu xám. - Màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Trên mặt ngoài của ống nhựa, dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI” bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí cách khoảng 1m. - Độ cao của chữ in: + Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm. + Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên. | Đáp ứng 10 mm 15 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn cáp vào. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như lồi lõm, phồng rộp, nứt, vỡ, … | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Các đầu ống phải có cạnh bo tròn. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chiều dài hữu dụng không kể phần ghép nối ở 20C [m] | 6 + 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Một đầu ống phải có dạng socket để nối với các ống khác | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đường kính danh nghĩa của ống (nominal size) theo AS 1477.1: | Đường kính ngoài trung bình [mm] |  |  |  | (*) |  |  |  |
|  |  | Tối thiểu | Tối đa |  |  | Tối thiểu |  | Tối đa |  |
|  | 10 | 17,0 | 17,3 |  |  | 1,4 |  | 1,7 |  |
|  | 15 | 21,2 | 21,5 |  |  | 1,4 |  | 1,7 |  |
|  | 20 | 26,6 | 26,9 |  |  | 1,4 |  | 1,7 |  |
|  | 25 | 33,4 | 33,7 |  |  | 1,4 |  | 1,7 |  |
|  | 32 | 42,1 | 42,4 |  |  | 1,7 |  | 2,1 |  |
|  | 40 | 48,1 | 48,4 |  |  | 1,9 |  | 2,3 |  |
|  | 50 | 60,2 | 60,5 |  |  | 2,4 |  | 2,8 |  |
|  | 65 | 75,2 | 75,5 |  |  | 3,0 |  | 3,5 |  |
|  | 80 | 88,7 | 89,1 |  |  | 3,5 |  | 4,1 |  |
|  | 100 | 114,1 | 114,5 |  |  | 4,5 |  | 5,2 |  |
|  | 125 | 140,0 | 140,4 |  |  | 5,5 |  | 6,3 |  |
|  | 150 | 160,0 | 160,5 |  |  | 6,3 |  | 7,1 |  |
|  | 175 | 200,0 | 200,5 |  |  | 7,1 |  | 8,0 |  |
|  | 200 | 225,0 | 225,6 |  |  | 7,9 |  | 8,9 |  |
|  | 225 | 250,0 | 250,7 |  |  | 8,8 |  | 9,9 |  |
|  | 250 | 280,0 | 280,8 |  |  | 9,9 |  | 11,1 |  |
|  | Kích thước socket của ống có đường kính danh nghĩa: | Chiều dài socket [mm] |  | Đường kính trong trung bình phần chân [mm] |  |  | Đường kính trong trung bình phần miệng [mm] |  |  |
|  |  |  |  | Tối thiểu | Tối đa |  | Tối thiểu |  | Tối đa |
|  | 10 | 25 3 |  | 16,7 | 16,9 |  | 17,4 |  | 17,6 |
|  | 15 | 38 3 |  | 20,9 | 21,1 |  | 21,6 |  | 21,8 |
|  | 20 | 38 3 |  | 26,2 | 26,5 |  | 27,0 |  | 27,3 |
|  | 25 | 38 3 |  | 33,0 | 33,3 |  | 33,8 |  | 34,1 |
|  | 32 | 38 3 |  | 41,7 | 42,0 |  | 42,5 |  | 42,8 |
|  | 40 | 51 3 |  | 47,7 | 48,0 |  | 48,5 |  | 48,8 |
|  | 50 | 64 3 |  | 59,8 | 60,1 |  | 60,6 |  | 60,9 |
|  | 65 | 64 3 |  | 74,8 | 75,1 |  | 75,6 |  | 75,9 |
|  | 80 | 76 3 |  | 88,3 | 88,6 |  | 89,2 |  | 89,5 |
|  | 100 | 102 3 |  | 113,5 | 113,8 |  | 114,8 |  | 115,1 |
|  | 125 | 127 3 |  | 139,4 | 139,7 |  | 140,7 |  | 141,0 |
|  | 150 | 127 3 |  | 159,4 | 159,7 |  | 160,8 |  | 161,1 |
|  | 175 | 152 5 |  | 199,4 | 199,7 |  | 200,8 |  | 201,1 |
|  | 200 | 152 5 |  | 224,3 | 224,7 |  | 225,9 |  | 226,3 |
|  | 225 | 178 5 |  | 249,2 | 249,6 |  | 251,1 |  | 251,5 |
|  | 250 | 203 5 |  | 279,1 | 279,6 |  | 281,3 |  | 281,8 |
|  | Độ bền cơ | Chịu nén ngang (flattening properties) sao cho khoảng cách giữa hai tấm nén bằng 402% đường kính ngoài tối thiểu mà không bị nứt hoặc vỡ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Độ bền va đập ở 20C từ độ cao 2÷2,1m của ống có đường kính danh nghĩa: | Trọng lượng búa [kg] |  |  |  | Số lần va đập |  |  |  |
|  | 10 | 0,50 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 15 | 0,75 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 20 | 1,00 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 25 | 1,25 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 32 | 1,38 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 40 | 1,50 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 50 | 1,75 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 65 | 2,00 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 80 | 2,25 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 100 | 2,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 125 | 3,25 |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 150 | 3,50 |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 175 | 3,75 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 200 | 5,00 |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 225 | 5,75 |  |  |  | 14 |  |  |  |
|  | 250 | 6,25 |  |  |  | 16 |  |  |  |
|  | Sự hồi nhiệt của ống | 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Độ bền đối H2SO4 và Acetone | Theo BS 3505 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhiệt độ hóa mềm của vật liệu [0C] | 75 |  |  |  |  |  |  |  |

### Đặc tính kỹ thuật vải địa kỹ thuật:

- Vải địa kĩ thuật l tấm vải có tính thấm, khi sử dụng lót trong đất nó có khả năng phân cách, lọc, bảo vệ, gia cường và thoát nước. Loại vải này thường được sản xuất từ polypropylene hoặc polyester và được sử dụng nhiều trong các ngành kĩ thuật như thủy lợi, giao thông, môi trường.

- Vải địa kĩ thuật thường được thi công theo các trình tự sau:

- Chuẩn bị nền đường: phát quang những cây cối, bụi rậm, dãy cỏ trong phạm vi thi công. Gốc cây đào sâu 0.6m dưới mặt đất. Nền đường cần có độ dốc để thoát nước khi mưa.

- Trải vải địa kĩ thuật trên nền đường, lớp vải nọ nối tiếp lớp vải kia theo một khoảng phủ bì tùy thuộc vào sức chịu lực của đất :

- Sức chịu lực của đất:

| CBR | Vải không khâu | Vải khâu |
| --- | --- | --- |
| < 1 | 120 cm | 22 cm |
| 1 - 2 | 91 cm | 15 cm |
| 2 - 3 | 76 cm | 8 cm |
| >3 | 60 cm | 8 cm |

- Sau cùng trải và cán đá dăm hoặc đá sỏi.

Ghi chú: đối với vải không khâu, được khuyến cáo không nên trải quá 8m trước khi đổ đá để tránh khoảng phủ bì bị tách rời.

### Đặc tính kỹ thuật băng cảnh báo cáp ngầm:

- Cấu tạo băng cảnh báo:

- Vật liệu chế tạo băng bằng nhựa

- Bề rộng băng  		: 150mm

- Bề dầy băng     		: 0,5mm

- Màu nền băng		: Vàng

- Màu chữ: Đen gồm 3 hàng chữ theo thứ thự từ trên xuống “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM cỡ 15mm; CÓ CÁP ĐIỆN LỰC BÊN DƯỚI; NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI- cỡ 25mm”

- Lắp  đặt:

- Đặt trong lòng đất dọc theo tuyến cáp ngầm nhằm cảnh báo có hệ thống cáp ngầm điện lực đi dưới băng cảng báo. Việc đặt băng cảnh báo thực hiện như sau:

- Độ cao của băng cảnh báo: đặt cách mặt long đường, mặt lề đường tối thiểu 450mm.

- Số lượng:

- Hệ thống có 1 cáp ngầm: rãi 1 băng dọc chiều dài cáp

- Hệ thống có trên 1 cáp ngầm: rãi 2 băng cảnh báo ở 2 bên hệ thống cáp ngầm dọc chiều dài cáp, khoảng cách tối đa giữa 2 băng là 20cm

### Đặc tính kỹ thuật dấu hiệu cáp ngầm:

Mốc định vị cáp ngầm đặt dọc theo tuyến cáp trên mặt đường phải đúng theo qui định của EVNHCMC.

- Cấu tạo:

- Vật liệu chế tạo bằng sứ tráng men

- Đường kính: 80mm

- Chiều cao: 40mm

- Viền xung quanh nét 1mm – Cỡ chữ 35 bold “CÁP ĐIỆN LỰC”, đường viền, mũi tên và các chữ đều màu xanh tím và chìm 1mm. phần rổng bên trong của mốc báo hiệu cáp được điền đầy bằng xi măng cát.

- Vị trí lắp đặt:

- Vị trí đầu và cuối tuyến cáp

- Đoạn thẳng nối giữa 2 cột mốc phải tương đối trùng với tuyến cáp nằm dưới đất

- Lưu ý:

- Nếu hệ thống tuyến cáp có bề ngang d<= 2m thì dấu hiệu định vị cáp ngầm phải được đặt ngay tâm tuyến cáp.

- Nếu hệ thống tuyến cáp có bề ngang 2m,<d<=4m thì phải đặt 2 dấu hiệu định vị cáp ngầm trên cùng một đường thẳng vuông góc với tuyến cáp. Dấu hiệu này cách dấu hiệu kia không quá 2 mét và cách mép ngoài sợi cáp ngoài cùng không quá 1 mét.

- Đối với đoạn cáp thẳng: khoảng cách giữa 2 mốc không quá 20m

- Tại các vị trí bẻ góc: qui định như sau:

- 02 mốc nằm tại 2 tiếp điểm là vị trí đường cáp thẳng tiếp tuyến với đường tròn có cung là cung uốn cong của đường cáp.

- 01 mốc nằm tại 2 điểm giữa của cung uốn cong của đường cáp.

- Nếu tại vị trí bẻ góc tuyến cáp còn đi thẳng thì đặt thêm 01 mốc.

### Đặc tính kỹ thuật đối với gạch thẻ :

- Thỏa mãn yêu cầu TCVN 6477:2016.

- Kích thước gạch thẻ sử dụng cho công trình: (180x80x40) mm

- Gạch sử dụng cho công trình có mác >=M75.

- Phân loại, hình dạng và ký hiệu

- Phân loại

- Theo đặc điểm cấu tạo, gạch bê tông được phân thành gạch đặc (GĐ) và gạch rỗng (GR) như ví dụ ở Hình 1.

- Theo mục đích sử dụng, gạch bô tông được phân thành gạch thường (xây có trát), gồm gạch đặc thường (GĐt), gạch rỗng thường (GRt) và gạch trang trí (xây không trát), gồm gạch đặc trang trí (GĐtt), gạch rỗng trang trí (GRtt).

- Theo mác gạch, gạch bê tông được phân thành các loại M3,5; M5,0; M7,5; M10,0: M12,5; M15,0; và M20,0.

- Hình dạng

- Ví dụ về hình dạng của gạch bê tông được thể hiện ở Hình 1.

| CHÚ DẪN: 1a-gạch rỗng; | 1b-gạch đặc. |
| --- | --- |

Hình 1 - Ví dụ về hình dạng cơ bản của gạch bê tông

- Ký hiệu

- Ký hiệu kích thước cơ bản

- Ký hiệu kích thước cơ bản của viên gạch bê tông được thể hiện ở Hình 2.

|  | CHÚ DẪN: 1 - thành ngang; 2 - thành dọc; | l - chiều dài; b - chiều rộng; h - chiều cao; t - chiều dày thành. |
| --- | --- | --- |

Hình 2 - Ký hiệu kích thước cơ bản của viên gạch bê tông

- Ký hiệu sản phẩm

- Ký hiệu viên gạch bê tông được ghi theo thứ tự sau: loại-mác-chiều dàixchiều rộngxchiều cao-số hiệu tiêu chuẩn.

Ví dụ:

- Gạch bê tông đặc thường, mác 7,5 MPa, chiều dài 220 mm, chiều rộng 105 mm, chiều cao 60 mm, phù hợp với TCVN 6477:2016 được ký hiệu: GĐt-M7,5-220x105x60-TCVN 6477:2016.

- Gạch bê tông rỗng trang trí, mác 10,0 MPa, chiều dài 210 mm, chiều rộng 100 mm, chiều cao 60 mm, phù hợp với TCVN 6477:2016 được ký hiệu: GRtt-M10,0-210x100x60-TCVN 6477:2016.

- Yêu cầu kỹ thuật

- Kích thước và mức sai lệch

- Yêu cầu kích thước của các loại gạch và mức sai lệch cho phép được quy định trong Bảng sau.

Kích thước và mức sai lệch kích thước của viên gạch bê tông

Kích thước tính bằng milimet

| Chiều dài, l | Mức sai lệch cho phép | Chiều rộng, b | Mức sai lệch cho phép | Chiều cao, h | Mức sai lệch cho phép | Chiều dày thành ở vị trí nhỏ nhất, t, không nhỏ hơn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Gạch block sản xuất theo công nghệ rung ép | Gạch ống sản xuất theo công nghệ ép tĩnh |
| 390 | ± 2 | 80 ÷ 200 | ± 2 | 60 ÷ 190 | ± 3 | 20 | 10 |
| 220 |  | 105 |  | 60 |  |  |  |
| 210 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 95 |  |  |  |  |  |
| CHÚ THÍCH: Có thể sản xuất các loại gạch bê tông có kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng. |  |  |  |  |  |  |  |

- Yêu cầu ngoại quan

- Màu sắc của viên gạch trang trí trong cùng một lô phải đồng đều.

- Khuyết tật ngoại quan được quy định tại Bảng sau.

Khuyết tật ngoại quan cho phép

| Loại khuyết tật | Mức cho phép theo loại gạch |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gạch thường | Gạch trang trí |  |
| 1. Độ cong vênh trên bề mặt, mm, không lớn hơn. | 3 | 1* |  |
| 2. Số vết sứt vỡ ở các góc cạnh sâu (5 ÷ 10) mm, dài (10 ÷ 15) mm, không lớn hơn. | 2 | 0 |  |
| 3. Vết sứt vỡ sâu hơn 10 mm, dài hơn 15 mm. | Không cho phép |  |  |
| 4. Số vết nứt có chiều dài đến 20 mm, không lớn hơn. | 1 |  | 0 |
| 5. Vết nứt dài hơn 20 mm. | Không cho phép |  |  |
| * không áp dụng đối với gạch trang trí có bề mặt sần sùi hoặc Iượn sóng. |  |  |  |

- Độ rỗng của viên gạch không lớn hơn 65 %.

- Yêu cầu về tính chất cơ lý

- Cường độ chịu nén, khối lượng, độ hút nước và độ thấm nước của viên gạch bê tông như quy định trong Bảng sau.

Yêu cầu cường độ chịu nén, độ hút nước và độ thấm nước

| Mác gạch | Cường độ chịu nén, MPa |  | Khối lượng viên gạch, kg, không lớn hơn | Độ hút nước, % khối lượng, không lớn hơn | Độ thấm nước, L/m2.h, không lớn hơn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trung bình cho ba mẫu thử, không nhỏ hơn | Nhỏ nhất cho một mẫu thử |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gạch xây không trát | Gạch xây có trát |
| M3,5 | 3,5 | 3,1 | 20 | 14 | 0,35 | 16 |
| M5,0 | 5,0 | 4,5 |  |  |  |  |
| M7,5 | 7,5 | 6,7 |  | 12 |  |  |
| M10,0 | 10,0 | 9,0 |  |  |  |  |
| M12,5 | 12,5 | 11,2 |  |  |  |  |
| M15,0 | 15,0 | 13,5 |  |  |  |  |
| M20,0 | 20,0 | 18,0 |  |  |  |  |

### Đặc tính kỹ thuật đối với gạch lát:

Gạch lát trong công trình sử dụng loại gạch Terazol có kích thước 400x400x30mm, màu sắc , chủng loại sử dụng đúng theo hiện trạng tại công trường,

- Các chỉ tiêu cơ lý phải đảm bảo đúng trong quy định trong TCVN 7744:2013.

- Kích thước và chủng loại :

+ Hình dạng cơ bản: gạch terazo thường có hình vuông, hình chữ nhật.

+ Kích thước cơ bản của sản phẩm theo Bảng 1.

Bảng 1 - Kích thước cơ bản của gạch terazo

Kích thước tính bằng milimét

| Kích thước cạnh bên | Hình vuông |  | Hình chữ nhật |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200 x 200 250 x 250 300 x 300 333 x 333 | 400 x 400 500 x 500 600 x 600 - | 250 x 500 300 x 600 400 x 600 - |
| Chiều dày *) |  |  |  |
| *) Do nhà sản xuất quy định |  |  |  |

+ Gạch terazo có kiểu dáng, kích thước khác với Bảng 1 được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng nhưng phải đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật.\

- Yêu cầu ngoại quan:

+ Màu sắc của sản phẩm trong cùng một lô phải đồng đều.

+ Khuyết tật ngoại quan cho phép của sản phẩm được quy định ở Bảng 2.

Bảng 2 - Khuyết tật ngoại quan

| Loại khuyết tật | Mức |
| --- | --- |
| 1. Vết lồi lõm lớp mặt, kích thước không lớn hơn 1 mm, số vết, không lớn hơn * | 1 |
| 2. Vết nứt, vết rạn lớp mặt có chiều dài không quá 20 mm, số vết, không lớn hơn | 1 |
| 3. Vết nứt, vỡ cạnh lớp mặt sâu không quá 1 mm, dài không quá 10 mm, số vết, không lớn hơn | 1 |
| CHÚ THÍCH: *) Không áp dụng cho các loại sản phẩm có bề mặt không phẳng |  |

+ Sai lệch cho phép về kích thước và hình dạng của sản phẩm phải phù hợp với quy định ở Bảng 3.

Bảng 3 - Sai lệch cho phép về kích thước và hình dạng của sản phẩm

| Tên chỉ tiêu | Mức |
| --- | --- |
| 1. Sai lệch chiều dài cạnh, %, không lớn hơn | 0,3 |
| 2. Sai lệch chiều dày viên gạch, mm - đối với chiều dày < 40 mm, không lớn hơn - đối với chiều dày ≥ 40 mm, không lớn hơn | ± 2 ± 3 |
| 3. Sai lệch độ thẳng cạnh, %, không lớn hơn | 0,3 |
| 4. Sai lệch độ phẳng mặt, %, không lớn hơn | 0,3 |
| 5. Chiều dày lớp mặt, mm, không nhỏ hơn - đối với sản phẩm không lát trực tiếp lên lớp nền - đối với sản phẩm lát trực tiếp lên lớp nền | 4 8 |

- Yêu cầu kỹ thuật đối với gạch terazo ngoại thất

+ Yêu cầu chỉ tiêu cơ lý của gạch terazo ngoại thất phải phù hợp với quy định ở Bảng 5, Bảng 6.

Bảng 5 - Chỉ tiêu độ chịu mài mòn và độ bền uốn của gạch terazo ngoại thất

| Tên chỉ tiêu | Mức chỉ tiêu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 |
| 1. Độ chịu mài mòn - mài mòn sâu, mm, không lớn hơn a) - mài mòn mất khối lượng bề mặt, g/cm2, không lớn hơn | 20 0,4 | 23 0,45 | 26 0,5 |
| 2. Độ bền uốn, MPa |  |  |  |
| - trung bình, không nhỏ hơn | 5,0 | 4,0 | 3,5 |
| - của từng mẫu, không nhỏ hơn | 4,0 | 3,2 | 2,8 |
| CHÚ THÍCH: Độ chịu mài mòn lựa chọn một trong số những phương pháp trên; a) Áp dụng cho bề mặt phẳng, Phương pháp thử theo Phụ lục A TCVN 7744:2013; |  |  |  |

Bảng 6 - Chỉ tiêu bền thời tiết của gạch terazo ngoại thất a)

| Tên chỉ tiêu | Mức chỉ tiêu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Loại 1 | Loại 2 |
| 1. Mất khối lượng sau khi thử băng giáb) - Giá trị trung bình, kg/m2, không lớn hơn - Giá trị của mẫu đơn, kg/m2, không lớn hơn | 1 1,5 | Không cần xác định |
| 2. Độ hút nước bề mặt theo khối lượng, %, không lớn hơn | Không cần xác định | 6 |
| CHÚ THÍCH: a) Chỉ thử khi có yêu cầu b) Phương pháp thử theo Phụ lục B TCVN 7744:2013. |  |  |

### Đặc tính kỹ thuật thép:

Thép sử dụng là loại thép tròn cán nóng, khối lượng riêng  7850Kg/cm3, cốt thép phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 1651:2018, các loại cốt thép và các chỉ tiêu về cường độ của cốt thép cho trong bảng sau:

| Đường kính | Loại thép | Rs (kg/cm2) | Rsc (kg/cm2) | Rsw (kg/cm2) | Es(kg/cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф6, Ф8 | CB240-T | 2250 | 2250 | 1750 | 2,1x10^6 |
| Ф ≥ 10 | CB300-V | 2800 | 2800 | 2250 | 2,1x10^6 |

Thép hình, thép tấm sử dụng cần phải đảm bảo cả về tính năng cơ học và thành phần hoá học theo các tiêu chuẩn có liên quan. Chỉ tiêu về cường độ của thép như sau :

|  | T<=20mm |  |  |  | 20mm < T <= 20mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mác thép | FY | F | FV | FC | FY | F | FV | FC | E |
|  | Kg/cm2 |  |  |  | Kg/cm2 |  |  |  |  |
| CCT34 | 2200 | 2100 | 1326 | 3619 | 2300 | 2200 | 1326 | 3619 | 2,1x10^6 |

### Đặc tính kỹ thuật bê tông nhựa nóng:

Bê tông nhựa nóng hạt mịn dung loại BTNC 9.5, bê tông nhựa nóng hạt trung dùng loại BTNC 19, các chỉ tiêu cơ lý phải đáp ứng đày đủ theo quy định trong bảng II-2a tiêu chuẩn 22TCN 249-98 như: độ rỗng cốt liệu, độ rỗng còn dư, độ ngâm nước, độ nở, cường độ nén….

### Đặc tính kỹ thuật đá 1x2:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 7572:2006 TCVN 7570:2006 |
| 2 | Độ ẩm | % | ≤ 0,2 |
| 3 | Khối lượng thể tích xốp + Không lèn chặt + Lèn chặt | Kg/m3 | 1450 1580 |
| 4 | Khối lượng thể tích: + Ở trạng thái khô + Ở trạng thái bảo hòa nước – khô bề mặt | g/cm3 | 2,82 2,84 |
| 5 | Độ hút nước | % | ≥ 0,7 |
| 6 | Khối lượng riêng | g/cm3 | 2,88 |
| 7 | Độ mài mòn trong tang quay | % | 12,7 |
| 8 | Độ nén dập trong xi lanh ở trạng thái bão hòa nước | % | 7,9 |
| 9 | Hàm lượng bụi, bùn, sét bẩn | % | 0,6 |
| 10 | Hàm lượng hạt thoi dẹt | % | 11,1 |
| 11 | Hàm lượng hạt mềm yếu và phong hóa | % | 0 |
| 12 | Hàm lượng anhydric sunfuric | % | 0,034 |

### Đặc tính kỹ thuật đá 0x4

Đá 0x4 sử dụng tái lập mặt đường cỡ hạt danh định lờn nhất từ 25mm –37,5mm đáp ứng quy định 22TCN334-06 của Bộ GTVT

| Thành phần hạt của cấp phối đá dăm (0x4) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kích cỡ mắt sàng vuông (mm) | Tỷ lệ lọt sàng % theo khối lượng của cấp phối |  |
|  | Dmax=37,5mm | Dmax=25mm |
| 50 | 100 | - |
| 37,5 | 95 - 100 | 100 |
| 25 | - | 79 – 90 |
| 19 | 58 - 78 | 67 – 83 |
| 9,5 | 39 - 59 | 49 – 64 |
| 4,75 | 24 - 39 | 34 – 54 |
| 2,36 | 15 - 30 | 25 – 40 |
| 0,425 | 19-Jul | 12 – 24 |
| 0,075 | 12-Feb | 2 – 12 |

| Các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu của vật liệu CPĐD: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Đạt | Phương pháp |
|  |  |  | thí nghiệm |
| 1 | Độ hao mòn Los-Angeles của cốt liệu (LA), % |  | 22 TCN 318-04 |
| 2 | Chỉ số sức chịu tải CBR tại độ chặt K98, ngâm nước 96 giờ,% | Không quy định | 22 TCN 332-05 |
| 3 | Giới hạn chảy (WL), % |  | AASHTO T89-02(*) |
| 4 | Chỉ số dẻo (IP), % |  | AASHTO T90-02(*) |
| 5 | Chỉ số PP = Chỉ số dẻo IP x % lượng lọt qua sàng 0,075 mm |  |  |
| 6 | Hàm lượng hạt thoi dẹt, % |  | TCVN 1772-87(**) |
| 7 | Độ chặt đầm nén (Kyc), % | ≥ 98 | 22TCN 333-05 (phương pháp II-D) |
| Ghi chú: |  |  |  |
| (*) |  | Giới hạn chảy, giới hạn dẻo được xác định bằng thí nghiệm với thành phần hạt lọt qua sàng 0,425mm. |  |
| (**) |  | Hạt thoi dẹt là hạt có chiều dày hoặc chiều ngang nhỏ hơn hoặc bằng 1/3 chiều dài; |  |
|  |  | Thí nghiệm được thực hiện với các cỡ hạt có đường kính lớn hơn 4.75mm và chiếm trên 5% khối lượng mẫu; |  |
|  |  | Hàm lượng hạt thoi dẹt của mẫu lấy bằng bình quân gia quyền của các kết quả đã xác định cho từng cỡ hạt. |  |

### Đặc tính kỹ thuật cát xây tô:

- Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho cát nghiền được sản xuất bằng cách nghiền các loại đá tự nhiên có cấu trúc đặc chắc đến các cỡ hạt đạt yêu cầu dùng để chế tạo bê tông và vữa.

- Yêu cầu kỹ thuật

- Theo giá trị mô đun độ lớn, cát nghiền được phân ra hai nhóm chính:

- Cát thô khi mô đun độ lớn trong khoảng từ lớn hơn 2,0 đến 3,3.

- Cát mịn khi mô đun độ lớn trong khoảng từ 0,7 đến 2,0.

- Thành phần hạt của cát nghiền, biểu thị qua lượng sót tích lũy trên sàng, nằm trong phạm vi quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 - Thành phần hạt của cát nghiền

| Kích thước lỗ sàng |  | Lượng sót tích lũy trên sàng, % theo khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cát thô | Cát mịn |
| 2,5 mm |  | Từ 0 đến 25 | 0 |
| 1,25 mm |  | Từ 15 đến 50 | Từ 0 đến 15 |
| 630 m |  | Từ 35 đến 70 | Từ 5 đến 35 |
| 315 m |  | Từ 65 đến 90 | Từ 10 đến 65 |
| 140 m |  | Từ 80 đến 95 | Từ 65 đến 85 |
| CHÚ THÍCH: | - Lượng sót riêng trên mỗi sàng không được lớn hơn 45 %. - Đối với các kết cấu bê tông chịu mài mòn và chịu va đập, hàm lượng hạt lọt qua sàng có kích thước lỗ sàng 140 m không được lớn hơn 15 %. |  |  |

- Cát thô được sử dụng chế tạo bê tông và vữa. Cát mịn chỉ được sử dụng chế tạo vữa.

- Hàm lượng hạt trên sàng có kích thước lỗ sàng 5 mm đối với cát nghiền dùng chế tạo vữa, phần trăm theo khối lượng, không lớn hơn 5 %.

- Hàm lượng hạt lọt qua sàng có kích thước lỗ sàng 75 m, phần trăm theo khối lượng, không lớn hơn:

- Đối với cát thô: 16 %

- Đối với cát mịn: 25 %

CHÚ THÍCH: Đối với các kết cấu bê tông chịu mài mòn và chịu va đập, hàm lượng hạt qua sàng có kích thước lỗ sàng 75 m không được lớn hơn 9 %.

- Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể, có thể sử dụng cát nghiền có hàm lượng hạt lọt qua sàng có kích thước lỗ sàng 140 m và 75 m khác với các quy định trên nếu kết quả thí nghiệm cho thấy không ảnh hưởng đến chất lượng bê tông và vữa.

- Hàm lượng hạt sét không lớn hơn 2 %.

- Hàm lượng clorua trong cát nghiền, tính theo ion Cl- tan trong axit, quy định trong Bảng 3.9. Cát nghiền được sử dụng khi khả năng phản ứng kiềm - silic của cát kiểm tra theo phương pháp hóa (TCVN 7572-14:2006) nằm trong vùng cốt liệu vô hại. Khi kết quả kiểm tra khả năng phản ứng kiềm - silic của cát nghiền nằm trong vùng có khả năng gây hại thì phải thí nghiệm kiểm tra bổ sung theo phương pháp thanh vữa (TCVN 7572-14:2006) để đảm bảo chắc chắn vô hại.

Cát nghiền được coi là không có khả năng xảy ra phản ứng kiềm - silic nếu biến dạng () ở tuổi 6 tháng xác định theo phương pháp thanh vữa nhỏ hơn 0,1 %.

Bảng 2 - Hàm lượng ion Cl- trong cát nghiền

| Loại bê tông và vữa | Hàm lượng ion Cl- tan trong axit, % theo khối lượng, không lớn hơn |
| --- | --- |
| Bê tông dùng trong các kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước | 0,01 |
| Bê tông dùng trong các kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và vữa thông thường | 0,05 |
| CHÚ THÍCH: Cát nghiền có hàm lượng ion Cl- lớn hơn giá trị quy định ở Bảng 2 có thể được sử dụng nếu tổng hàm lượng ion Cl- trong 1 m3 bê tông từ tất cả các nguồn vật liệu chế tạo không vượt quá 0,6 kg. |  |

- Phương pháp thử

- Lấy mẫu thử theo TCVN 7572-1:2006.

- Xác định thành phần hạt theo TCVN 7572-2:2006.

- Xác định hàm lượng sét theo TCVN 344:1986.

CHÚ Ý: Khi tiến hành lấy 100 mL nước đục ở độ sâu 100 mm và 100 mL nước cất phải định lượng bằng pipét 100 mL để đảm bảo độ chính xác.

- Xác định khả năng phản ứng kiềm - silic trong cát nghiền bằng phương pháp hóa học theo TCVN 7572-14:2006.

- Xác định khả năng phản ứng kiềm - silic trong cát nghiền bằng phương pháp thanh vữa theo TCVN 7572-14:2006.

- Xác định hàm lượng ion Cl- theo TCVN 7572-15:2006.

- Xác định hàm lượng hạt nhỏ hơn 75m

    - Nguyên tắc

Hàm lượng hạt nhỏ hơn 75 m, xác định bằng phương pháp sàng ướt qua sàng có kích thước lỗ sàng 75 m, là khối lượng mẫu mất đi sau khi sàng ướt, tính bằng phần trăm khối lượng mẫu ban đầu.

    - Thiết bị, dụng cụ

- Cân kỹ thuật, độ chính xác 0,1 g.

- Bộ sàng hai cái, sàng dưới có kích thước lỗ 75 m, sàng trên có kích thước lỗ 1,25 mm.

- Thùng đựng mẫu có kích thước đủ để chứa mẫu và nước, cho phép khi khuấy không làm mất mẫu và nước.

- Khay đựng mẫu bằng kim loại.

- Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh và ổn định nhiệt độ ở (110  5) oC.

    - Cách tiến hành

- Mẫu thử được lấy theo TCVN 7572-1:2006. Sấy khô mẫu đến khối lượng không đổi ở nhiệt độ (110  5) oC. Để nguội mẫu đến nhiệt độ phòng thí nghiệm. Sàng loại bỏ cỡ hạt lớn hơn 5 mm. Cân lấy khoảng 300 g mẫu, chính xác đến 0,1 g được khối lượng m1.

- Cho mẫu thử vào thùng đựng mẫu và đổ nước đủ để phủ kín mẫu. Khuấy mạnh vừa đủ để phân tách hoàn toàn các hạt mịn nhỏ hơn 75 m khỏi các hạt thô, làm cho các hạt mịn ở dạng lơ lửng. Ngay sau đó gạn đổ nước rửa có chứa các hạt lơ lửng và các chất rắn đã hòa tan vào bộ sàng, sàng có kích thước lỗ 1,25 mm nằm ở trên và sàng có kích thước lỗ 75 m nằm ở dưới. Đổ cẩn thận để tránh làm mất các hạt thô trong mẫu thử.

- Đổ thêm nước vào trong thùng, khuấy mẫu và gạn đổ nước như trước. Lặp lại quá trình này cho đến khi nước rửa trong thì dừng.

- Đổ tất cả mẫu đã rửa sạch và các hạt còn lại trên các sàng vào khay sạch. Sấy khô mẫu đã rửa đến khối lượng không đổi ở nhiệt độ (110  5) oC, cân mẫu chính xác đến 0,1 g được khối lượng m2.

    - Biểu thị kết quả

Hàm lượng hạt nhỏ hơn 75 m (M), tính bằng phần trăm (%), chính xác đến 0,1 g, theo công thức:

Trong đó:

m1: khối lượng mẫu sấy khô trước khi rửa, tính bằng g

m2: khối lượng mẫu sấy khô sau khi rửa, tính bằng g

Kết quả thử hàm lượng hạt nhỏ hơn 75 m tính bằng trung bình cộng của hai lần thử song song. Nếu kết quả giữa hai lần thử chênh lệch nhau quá 1 %, cần tiến hành thử lần thứ ba và kết quả trung bình được lấy từ hai giá trị gần nhau.

- Vận chuyển và bảo quản

- Mỗi lô cát nghiền phải có giấy chứng nhận chất lượng kèm theo, trong đó ghi rõ:

- Tên cơ sở cung cấp, địa chỉ, điện thoại, fax;

- Loại đá gốc tự nhiên dùng sản xuất cát nghiền;

- Số lô và khối lượng;

- Kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu, tính chất của cát nghiền.

- Cát nghiền được vận chuyển bằng xà lan, tàu hỏa, ôtô hoặc bằng các phương tiện khác mà không làm biến đổi các tính chất cơ, lý và hóa học của cát nghiền.

- Cát nghiền có thể được bảo quản ở kho có mái che hoặc sân bãi nơi khô ráo.

- Khi vận chuyển và bảo quản cát nghiền phải để riêng từng loại, tránh để lẫn tạp chất.

### Đặc tính kỹ thuật cát san lấp ( dùng để tái lập mương cáp):

- Cát lấp mương cáp

– Mục đích: Dùng để san lấp mương cáp, mặt bằng, nền đường giúp ổn định nền đường làm cho nền móng công trình vững hơn, chống lún, ma sát tốt hơn, cũng như thoát nước tốt hơn

– Mô tả:

+ Màu sắc: cát có màu xám.

+ Kích thước: cát hạt mịn

+ Tính đồng nhất: kích thước hạt không đồng đều, có thể lẫn sỏi hạt lớn.

- Biện pháp thi công:

- Căn cứ Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số TCXDVN104: 2007 "Đường đô thị -

Yêu cầu thiết kế" ban hành kèm Quyết định số 22/2007/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Đối với công tác thi công đắp nền cát chỉ được tiến hành sau khi hoàn thành công tác đào bóc đất không thích hợp và bố trí ống, gối cáp theo yêu cầu thiết kế.
         - Lấp cát: Đầm nén lớp cát lót , lắp đặt ống và cấu kiện khác, lấp cát, có tưới nước từng lớp 20cm theo thiết kế và dùng máy đầm cóc đầm chặt đạt hệ số K=>0,98 (theo TCXDVN-104/2007 về đường đô thị).

Lưu ý: 
	- Việc đầm nén nền chỉ tiến hành khi độ ẩm của vật liệu nằm trong phạm vi cho phép so với độ ẩm tối ưu. Nếu vật liệu đắp khô quá thì tưới nước thêm và đầm chặt.
Ngoài ra cây cối, gốc cây, cỏ hoặc các vật liệu không thích hợp khác không được để lại trong cát lấp.

### Đặc tính kỹ thuật xi măng PC40:

Sản phẩm Xi măng Pooclăng hỗn hợp PCB40 đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6260:1997
Đặc tính ưu việt của Xi măng PC 40

- Tăng thêm độ dẻo của vữa bê tông

- Tăng cường tính chống thấm, chống xâm thực đối với môi trường

- Tăng độ bền vững theo thời gian

- Phù hợp với khí hậu nhiệt đới của Việt

- Độ mịn cao

- Có màu xanh xám – đen

- Tốc độ phát triển cường độ ban đầu nhanh

- Thời gian ninh kết: - Bắt đầu khoảng 120 – 170 phút

- Kết thúc sau 3 – 4 giờ

- Rất phù hợp cho các công trình cần tháo dỡ cốp pha nhanh.

Yêu cầu về thi công nhằm đảm bảo chất lượng kỹ thuật:

- Biện pháp thi công: do đơn vị thi công cung cấp sau khi ký hợp đồng xây lắp.

- Kiểm tra tại hiện trường:

- Kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao động cho công trình và an toàn cho các công trình lân cận do doanh nghiệp xây dựng lập;

- Kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng tại hiện trường thông qua chứng chỉ chất lượng của nơi sản xuất và kết quả thí nghiệm, kiểm nghiệm chất lượng của cơ quan chức năng hợp chuẩn thực hiện. Không cho phép đưa vào công trường các vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng không phù hợp với tiêu chuẩn, chất lượng và quy cách đã nêu trong hồ sơ thiết kế, hợp đồng;

- Kiểm tra sự phù hợp về thiết bị thi công và nhân lực của doanh nghiệp xây dựng được chọn với hồ sơ dự thầu;

- Kiểm tra và ghi chép các diễn biến xảy ra hàng ngày trên công trường vào sổ nhật ký công trình;

- Kiểm tra và giám sát thường xuyên, liên tục có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình, triển khai các công việc tại hiện trường để đôn đốc, nhắc nhở đơn vị thi công thực hiện theo đúng thiết kế được duyệt và các yêu cầu của hợp đồng xây lắp;

- Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh;

- Tiến hành kiểm tra đối với chất lượng bên ngoài, bên trong của sản phẩm và kích thước hình học của cấu kiện dựa theo quy phạm tiêu chuẩn;

- Kiểm tra về chất lượng, khối lượng, tiến độ xây dựng các công việc, từng bộ phận, giai đoạn xây lắp, từng hạng mục công trình và công trình để thực hiện nghiệm thu theo quy định;

- Khi kiểm tra chất lượng nếu có nghi ngờ về tài liệu chất lượng thì cán bộ giám sát yêu cầu đơn vị thi công làm rõ thêm.

- Khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng cung cấp thì giám sát tự thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng;

- Tổ chức kiểm định sản phẩm xây dựng khi cần thiết và phải thực hiện theo quy định của các tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng;

- Từ chối nghiệm thu các sản phẩm của công tác thi công xây lắp, các giai đoạn xây lắp, chạy thử thiết bị không đảm bảo chất lượng. Lý do từ chối phải thể hiện bằng văn bản;

- Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công;

- Kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công từng công việc, từng bộ phận, từng giai đoạn, từng hạng mục công trình và công trình đưa vào sử dụng;

- Tập hợp, kiểm tra tài liệu nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng.

- Thời điểm bắt buộc phải kiểm tra chất lượng:

- Trước khi khởi công;

- Khi nghiệm thu chuyển giao nối tiếp công việc;

- Khi nghiệm thu các bộ phận công trình khuất lấp;

- Trước khi thi công trở lại những công việc mà trước đó đã bị đình chỉ hoặc bị ngừng thi công.

- Sau khi công việc hoặc bộ phận công trình đã được giám sát kiểm tra, xác nhận đạt yêu cầu chất lượng mới kí biên bản nghiệm thu.

- Phương pháp kiểm tra chất lượng:

- Việc kiểm tra được tiến hành theo ca, kíp làm việc hoặc theo toàn bộ công việc, bằng ba phương thức: bằng mắt, đo thực tế và bằng lấy mẫu thí nghiệm.

- Thực hiện kiểm tra bằng các phương pháp: xem, sờ, gõ, soi.

- Kiểm tra bằng cách xem: Căn cứ vào tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật kiểm tra bằng mắt ở bên ngoài.

- Kiểm tra bằng cách sờ: Kiểm tra bằng cảm giác của tay chủ yếu dùng kiểm tra hạng mục trang trí.

- Kiểm tra bằng cách gõ: Dùng công cụ kiểm tra tính chất âm thanh, qua âm thanh xác định được độ đặc chắc của kết cấu, chi tiết.

- Kiểm tra bằng cách soi: Kiểm tra đối với các bộ phận của công trình khó nhìn thấy hoặc bị tối. Có thể dùng kính phản xạ hoặc đèn chiếu.

- Kiểm tra bằng cách đo đạc thực tế: Dùng dụng cụ để đo đếm, thông qua số liệu đo thực tế đối chiếu với sai số cho phép tại các quy phạm thi công và tiêu chuẩn chất lượng quy định để xem xét, đánh giá.

- Kiểm tra bằng cách lấy mẫu thí nghiệm: Tiến hành các công tác lấy mẫu thí nghiệm theo tiêu chuẩn kỹ thuật để có số liệu đánh giá chất lượng. Quy cách và số lượng mẫu cần kiểm tra: theo quy định nhà nước và theo yêu cầu của đơn vị thực hiện thí nghiệm.

- Xử lý tình huống khi công việc không đảm bảo chất lượng:

Đơn vị giám sát nếu phát hiện thấy công trình, công việc thi công không đảm bảo chất lượng thì trước tiên phải thông báo cho đơn vị thi công tạm ngừng việc thi công, yêu cầu đơn vị thi công báo cáo cụ thể về tình trạng sai sót về chất lượng và mức độ nghiêm trọng, sau đó phải báo cáo đơn vị quản lý công trình, đơn vị thiết kế cùng tìm nguyên nhân và bàn biện pháp xử lý, khắc phục để đảm bảo chất lượng công trình. Sau khi xử lý đạt yêu cầu kỹ thuật và được đơn vị giám sát chất lượng kiểm tra, xác nhận đã xử lý xong mới được thi công tiếp.

Trường hợp xét thấy công việc thi công không đảm bảo chất lượng, tổng tiến độ của dự án bị kéo dài thì tư vấn giám sát báo cáo chủ đầu tư để quyết định việc xử lý theo hợp đồng đã ký kết.

Theo quy đinh của hợp đồng, nhà thầu phải chịu một phần trách nhiệm kinh tế, đồng thời xử lý phạt tiền, cảnh cáo, kỷ luật, cho đến tước bỏ chứng chỉ kỹ sư giám sát đối với đương sự trong trường hợp công việc thi công không đảm bảo chất lượng.

- Yêu cầu thí nghiệm để kiểm tra vật tư, vật liệu, thiết bị theo các Đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị nêu ở trên làm cơ sở nghiệm thu đưa vào thi công xây dựng công trình:

Các Công ty Điện lực (bên mua) và nhà thầu (bên bán) sẽ thương thảo để chọn đơn vị thử nghiệm độc lập, hợp pháp để kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá và cấp chứng thư chất lượng cho toàn bộ lô hàng để làm cơ sở nghiệm thu hợp đồng giữa bên mua và bên bán.

Việc thử nghiệm sẽ được thực hiện trên mẫu được chọn ngẫu nhiên từ lô hàng với sự chứng kiến của bên mua, bên bán và đơn vị thử nghiệm. Bên mua sẽ tiến hành nghiệm thu lô hàng sau khi có chứng thư công nhận lô hàng đạt chất lượng do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp. Số lượng mẫu: do đơn vị thử nghiệm độc lập đề xuất hoặc theo thỏa thuận giữa bên bán và bên mua.

Những mẫu thử nghiệm không còn giá trị sử dụng sau quá trình thử nghiệm sẽ không được tính vào số lượng giao hàng. Số lượng mẫu thử cho từng đợt giao hàng, phương pháp thử nghiệm và đánh giá chất lượng lô hàng sẽ do đơn vị thử nghiệm quyết định.

Toàn bộ chi phí liên quan đến công tác thử nghiệm nghiệm thu do bên bán chịu.

Xử lý tình huống khi thí nghiệm không đảm bảo chất lượng: bên bán chịu trách nhiệm thu hồi toàn bộ lô hàng và cấp lại lô hàng khác, trường hợp trễ thời hạn cung cấp hàng sẽ xử phạt theo quy định hợp đồng.

- Yêu cầu về công tác hoàn thiện và bảo dưỡng:

- Yêu cầu nhà thầu thi công sửa chữa, hoàn thiện các sai sót, các khiếm khuyết còn tồn tại (nếu có). Nêu rõ thời gian nhà thầu phải hoàn thành.

- Yêu cầu nhà thầu kiểm tra, bảo dưỡng theo quy định của nhà nước hoặc thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết.

- Sau thời gian bảo hành công trình, chủ quản lý sử dụng công trình hoặc người được ủy quyền bảo trì tổ chức thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa công trình theo quy định bảo trì công trình xây dựng trong Tổng công ty Điện lực Tp.HCM ban hành kèm theo Quyết định 3179/QĐ-EVNHCMC ngày 15/5/2013 và quy định tại Nghị định 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010.

- Trình tự kiểm tra, nghiệm thu:

- Tuân thủ quy định về giám sát chất lượng các công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 8926/QĐ-EVNHCMC ngày 16/11/2012

- Tuân thủ quy định về nghiệm thu công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 8925/QĐ-EVNHCMC ngày 16/11/2012

- Tuân thủ Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Trình tự kiểm tra, nghiệm thu:

- Đối với thi công xây dựng:

- Kiểm tra đối tượng nghiệm thu tại hiện trường: công việc xây dựng;

- Kiểm tra các kết quả thử nghiệm, đo lường mà nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện để xác định chất lượng và khối lượng của VTTB, cấu kiện xây dựng;

- Đánh giá sự phù hợp của công việc xây dựng so với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật;

- Nghiệm thu cho phép thực hiện công việc tiếp theo. Kết quả nghiệm thu phần xây dựng được lập thành biên bản theo mẫu quy định ban hành kèm quyết định 8925/QĐ-EVNHCMC ngày 16/11/2012.

- Đối với công tác lắp đặt tĩnh thiết bị tại công trường

- Kiểm tra các bản vẽ BCNCKT ;

- Kiểm tra các tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành, lý lịch VTTB

- Kiểm tra biên bản nghiệm thu hệ thống phòng chữa cháy (nếu có);

- Kiểm tra biên bản thay đổi thiết kế và VTTB (nếu có);

- Kiểm tra sổ nhật ký công trình;

- Kiểm tra các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng có liên quan đến việc lắp đặt và bao che VTTB;

- Đối với các VTTB đã sử dụng rồi, khi lắp đặt lại phải có 1ý lịch thiết bị từ cơ sở cũ kèm theo;

- Sau khi đã nghiên cứu hồ sơ nghiệm thu và thực địa nếu thấy thiết bị lắp đặt đúng thiết kế và phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành thì lập và ký biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh lập theo mẫu quy định ban hành kèm theo Quyết định 8925/QĐ-EVNHCMC ngày 16/11/2012, cho phép tiến hành chạy thử không tải.

- Nếu phát hiện thấy 1 số khiếm khuyết thì các bên tham gia nghiệm thu yêu cầu nhà thầu lắp máy tiến hành sửa chữa, hoàn chỉnh và hẹn ngày nghiệm thu lại. Nếu những khiếm khuyết đó không ảnh hưởng tới việc chạy thử máy thì vẫn có thể lập và ký biên bản nghiệm thu tĩnh cùng tập phụ lục những khiếm khuyết và định thời hạn hoàn thành. Phía nhận thầu lắp máy phải nghiêm chỉnh thực hiện công việc khắc phục các khiếm khuyết trên đúng thời hạn.

11. Danh mục hồ sơ, tài liệu nghiệm thu thi công xây dựng:

Trước khi nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng; nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng, chủ đầu tư, đơn vị giám sát và đơn vị thi công công trình phải lập biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu và danh mục hồ sơ, tài liệu sau:

A. Hồ sơ pháp lý:

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, từng dự án thành phần hoặc tiểu dự án của cấp có thẩm quyền .

Văn bản chấp thuận của các cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền về việc cho phép sử dụng công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào:

- Sử dụng nguồn nước;

- Thoát nước, đấu nối vào hệ thống nước thải chung (nếu có);

- An toàn giao thông (nếu có).

Hợp đồng xây dựng (ghi số, ngày, tháng của hợp đồng) giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu tư vấn thực hiện khảo sát xây dựng, thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng chính, giám sát thi công xây dựng, kiểm định chất lượng (nếu có), kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp và cũng như hợp đồng giữa nhà thầu chính (tư vấn, thi công xây dựng) và các nhà thầu phụ (tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng).

Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng.

Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của cấp có thẩm quyền phê duyệt kèm theo phần thiết kế cơ sở theo quy định; (nếu có)

Kết quả thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, BCNCKT  của chủ đầu tư kèm theo hồ sơ thiết kế theo quy định;

Biên bản kiểm tra sự tuân thủ quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư trước khi nghiệm thu giai đoạn xây dựng, nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.

B. Tổng hợp tài liệu quản lý chất lượng:

- Bản vẽ hoàn công các hạng mục và toàn bộ công trình về lưới điện trung hạ thế, kết cấu, lắp đặt thiết bị, hệ thống kỹ thuật công trình, hoàn thiện... (có danh mục bản vẽ kèm theo).

- Các chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng xác nhận chất lượng vật  liệu sử dụng trong công trình để thi công các phần: san nền , gia cố nền , cọc , đài cọc , kết cấu ngầm và kết cấu thân, cơ điện và hoàn thiện ...

- Các phiếu kiểm tra xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng trong công trình để thi công các phần: san nền , gia cố nền , cọc , đài cọc , kết cấu ngầm và kết cấu thân , cơ điện và hoàn thiện ... do một tổ chức chuyên môn hoặc một tổ chức khoa học có tư cách pháp nhân, năng lực và sử dụng phòng thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện .

- Các chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng xác nhận chất lượng VTTB sử dụng trong công trình.

- Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị nhập khẩu sử dụng trong hạng mục công trình này của các tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân được nhà nước quy định. (nếu có)

- Các tài liệu, biên bản nghiệm thu chất lượng các công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị (có danh mục biên bản nghiệm thu công tác xây dựng kèm theo).

- Các biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động và liên động không tải, nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải, báo cáo kết quả kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành thử  thiết bị (không tải và có tải).

- Biên bản kiểm định môi trường, môi sinh (đối với các công trình thuộc dự án phải lập báo cáo  đánh giá tác động môi trưòng).

- Báo cáo kết quả các thí nghiệm hiện trường (gia cố nền, sức chịu tải của cọc móng; chất lượng bê tông cọc, lưu lượng giếng, điện trở của hệ thống chống sét cho công trình và cho thiết bị, kết cấu chịu lực, thử tải bể chứa, thử tải ống cấp nước-chất lỏng ....).

- Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng đường hàn của các mối nối: cọc , kết cấu kim loại, đường ống áp lực (dẫn hơi, chất lỏng), bể chứa bằng kim loại...

- Các tài liệu đo đạc, quan trắc lún và biến dạng các hạng mục công trình, toàn bộ công trìnhvà các công trình lân cận trong phạm vi lún ảnh hưởng trong quá trình xây dựng (độ lún, độ nghiêng, chuyển vị ngang, góc xoay...)

- Nhật ký thi công xây dựng công trình.

- Lý lịch VTTB lắp đặt trong công trình; hướng dẫn hoặc quy trình vận hành khai thác công trình; quy trình bảo hành và bảo trì thiết bị và công trình.

- Văn bản (biên bản) nghiệm thu, chấp thuận hệ thống kỹ thuật, công nghệ đủ điều kiện sử dụng của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về:

- Chất lượng sản phẩm nước sinh hoạt;

- Sử dụng các chất chống thấm thi công các hạng mục công trình cấp nước;

- Phòng cháy chữa cháy, nổ;

- Chống sét;

- Bảo vệ môi trường;

- An toàn lao động, an toàn vận hành;

- Thực hiện giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng);

- Chỉ giới đất xây dựng;

- Đấu nối với công trình kỹ thuật hạ tầng (cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông...);

- An toàn giao thông (nếu có);

- Thông tin liên lạc (nếu có).

- Chứng chỉ sự phù hợp từng công việc (thiết kế, thi công xây dựng) của các hạng mục công trình, toàn bộ công trình do các tổ chức tư vấn  kiểm định độc lập cấp cấp trước khi chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình và toàn bộ công trình .

- Bảng kê các thay đổi so với thiết kế (kỹ thuật, bản vẽ thi công) đã được phê duyệt.

- Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có)

- Báo cáo của tổ chức tư vấn kiểm định đối với những bộ phận, hạng mục công trình hoặc công trình có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng trước khi chủ đầu tư nghiệm thu (nếu có).

- Biên bản nghiệm thu giai đoạn xây dựng.

- Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình, nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng

- Yêu cầu về đo đạc và xác định khối lượng nghiệm thu, thanh quyết toán:

Nhà thầu thi công có trách nhiệm lập bảng kê khối lượng VTTB đã thi công lắp đặt, lập hồ sơ hoàn công theo quy định.

Đơn vị tư vấn giám sát chịu trách nhiệm xác nhận tiến độ, khối lượng, chất lượng thi công xây lắp trong nhật ký thi công và lập báo cáo giám sát xác nhận tiến độ, khối lượng, chất lượng thi công từng bộ phận, giai đoạn xây lắp, từng hạng mục công trình và công trình do đơn vị thi công đã thực hiện, để chủ đầu tư tổ chức kiểm tra và nghiệm thu theo quy định.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng. Trong đó, xác nhận khối lượng nghiệm thu, thanh quyết toán cho nhà thầu theo biên bản xác nhận khối lượng xây lắp hoàn thành, biên bản xác nhận khối lượng nhân công – máy thi công đã thực hiện, biên bản hoàn nhập vật tư thiết bị mới không sử dụng (đối với vật tư thiết bị A cấp), biên bản thu hồi,….

- Các yêu cầu khác có liên quan: không có.

- Công tác lập và phê duyệt chỉ dẫn kỹ thuật

  - Chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt chỉ dẫn kỹ thuật cùng với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế khác triển khai sau thiết kế cơ sở.

  - Trong quá trình thi công xây dựng công trình, trường hợp cần thiết các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng công trình có thể trình chủ đầu tư phê duyệt bổ sung các nội dung chi tiết của chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở thi công, nghiệm thu.

  - Bắt buộc thực hiện lập chỉ dẫn kỹ thuật đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II. Đối với các công trình còn lại, chỉ dẫn kỹ thuật có thể được lập riêng hoặc quy định trong thuyết minh thiết kế xây dựng công trình và trong quy trình giám sát và kiểm soát chất lượng công trình xây dựng.