CHƯƠNG V

QUY CÁCH KỸ THUẬT

A. YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

- Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu:

- Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật theo mẫu quy định tại Quy cách kỹ thuật.

- Bản sao Catalog của thiết bị chào thầu.

- Bản sao Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất.

- Văn bản cam kết thời gian bảo hành tối thiểu 02 năm kể từ ngày đồng ý nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật trước khi giao hàng (ít nhất 7 ngày)

- Bản sao giấy chứng nhận chất lượng và số lượng cho hàng hóa trong hợp đồng.

- Bản sao của catalog của thiết bị bao gồm đầy đủ các thông số kỹ thuật.

- Bản sao giấy chứng nhận bảo hành do nhà thầu phát hành.

- Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật đi kèm theo mỗi sản phẩm khi giao hàng

- Bản chính giấy chứng nhận chất lượng và số lượng của loại thiết bị giao hàng hoặc bản sao y được nhà sản xuất hoặc đại diện hợp pháp của nhà sản xuất xác nhận.

- Bản chính catalog của thiết bị bao gồm đầy đủ các thông số kỹ thuật.

- Bản chính giấy chứng nhận bảo hành do nhà thầu phát hành.

- Yêu cầu về nghiệm thu

- Tiến hành thử nghiệm tại Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM (Bên mua) các mục sau:

| STT | Hạng mục bắt buộc thực hiện | Nội dung kiểm tra thử nghiệm | Yêu cầu về kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra ngoại quan | - Pin không móp méo, trầy xước - Dây hàn chắc chắn - Jack cắm nguyên vẹn, không nứt gãy | Đạt |
| 2 | Kiểm tra kết nối | - Phải kết nối được với công tơ điện tử hiệu Hữu Hồng và hoat động tốt. | Đạt |
| 3 | Kiểm tra điện áp (khi giao hàng) | - Số lượng thử mẫu: 20 viên/đợt - Điện áp pin: ≥ 3,6 V | Đạt |
| 4 | Kiểm tra việc lắp pin vào công tơ | - Số lượng thử mẫu: 10 viên - Pin được lắp vào công tơ thử hoạt động trong vòng 3 ngày. Sau đó kiểm tra lại điện áp. Điện áp pin: ≥ 3,6 V | Đạt |

- Mọi chi phí trong quá trình nghiệm thu, kiểm định, hiệu chuẩn, hướng dẫn sử dụng do nhà thầu chi trả.

B. QUY CÁCH KỸ THUẬT CỤ THỂ

- PHẠM VI:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho pin của công tơ điện tử.

- TIÊU CHUẨN:

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12668-4 (hoặc IEC 60086-4) an toàn của pin lithium.

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7079-11 (hoặc IEC 60079-11) an toàn tia lửa – Dạng bảo vệ “i”.

- Các tiêu chuẩn khác có liên quan.

- MÔ TẢ:

1. Chức năng:

Pin cung cấp nguồn để hiển thị màn hình khi không có nguồn điện xoay chiều cung cấp cho công tơ điện tử hiệu Hữu Hồng, pin được sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

- Thông số kỹ thuật:

- Loại pin: Lithium (Li-SOCI2) hoặc tương đương.

- Tên pin: ER14250 hoặc tương đương.

- Điện áp định mức: 3,6V.

- Dung lượng định mức: 1,2Ah (ở 20°C ± 2°C, xả ở 1 mA cho đến khi điện áp giảm ở 2,0V).

- Dòng xả liên tục: ≥ 20mA.

- Dòng tối đa: ≥ 100 mA.

- Nhiệt độ làm việc: Từ ≤ -55°C đến ≥ +85°C.

- Kích thước pin:

- Chiều dài: 24,85 mm ± 0,3 mm;

- Đường kính: 14,24mm ± 0,1 mm.

- Pin có dây nối điện cực dùng cho công tơ hiệu Hữu Hồng. Thiết kế và kích thước theo hình ảnh đính kèm tại mục V.

- Bề mặt pin phải có thông tin nhà sản xuất, loại pin, cỡ (size) pin, năm sản xuất, nước sản xuất.

- BẢNG TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pin cho công tơ điện tử hiệu Hữu Hồng |  |
| 1.1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể |
| 1.2 | Nước sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể |
| 1.3 | Mã hiệu sản phẩm | Nhà thầu chào cụ thể |
| 1.4 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: | Đáp ứng |
|  | Catalog thiết bị chào thầu thể hiện tuân thủ theo tiêu chuẩn: - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12668-4 (hoặc IEC 60086-4) an toàn của pin lithium. - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7079-11 (hoặc IEC 60079-11) an toàn tia lửa – Dạng bảo vệ “i”. |  |
| 1.5 | Các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng | Nhà thầu chào cụ thể |
| 1.6 | Tổ chức chứng nhận quản lý chất lượng | Nhà thầu chào cụ thể |
| 1.7 | Chức năng pin | Pin cung cấp cho công tơ điện tử hiệu Hữu Hồng để hiển thị màn hình khi không có nguồn điện xoay chiều cung cấp |
| 1.8 | Loại pin: | Lithium (Li-SOCl2) hoặc tương đương |
| 1.9 | Năm sản xuất | Từ năm 2025 trở về sau |
| 1.10 | Tên pin | ER14250 hoặc tương đương |
| 1.11 | Điện áp định mức | 3,6V |
| 1.12 | Dung lượng định mức | 1,2Ah (ở 20°C ± 2°C, xả ở 1 mA cho đến khi điện áp giảm ở 2,0V) |
| 1.13 | Dòng xả liên tục | ≥ 20 mA |
| 1.14 | Dòng tối đa | ≥ 100 mA |
| 1.15 | Nhiệt độ hoạt động | Từ ≤ -55°C đến ≥ +85°C |
| 1.16 | Kích thước pin | Chiều dài: 24,85 mm ± 0,3 mm |
|  |  | Đường kính: 14,24mm ± 0,1 mm |
| 1.17 | Pin có dây nối điện cực dùng cho công tơ hiệu Hữu Hồng. Thiết kế và kích thước theo bảng vẽ đính kèm tại mục V. (nhà thầu cung cấp hàng hóa đúng mẫu jack cắm mà chủ đàu tư đang sử dụng khi tiến hành thương thảo hợp đồng) | Đáp ứng |
| 1.18 | Bề mặt pin phải có thông tin nhà sản xuất, loại pin, cỡ (size) pin, năm sản xuất, nước sản xuất. | Đáp ứng |
| 1.19 | Thời gian bảo hành tối thiểu 02 năm kể từ ngày đồng ý nghiệm thu đưa vào sử dụng | Đáp ứng |

- HÌNH ẢNH PIN LẮP ĐẶT CHO CÔNG TƠ HIỆU HỮU HỒNG