TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT MÁY CẮT HẠ ÁP CỠ NHỎ – MCB

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Chủng loại | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Số cực | Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng thực tế, vị trí lắp đặt, Đơn vị lựa chọn chủng loại MCB với số cực phù hợp. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | MCB 1 cực |  |  |  |  |
|  | MCB 2 cực |  |  |  |  |
|  | MCB 3 cực |  |  |  |  |
|  | MCB 4 cực |  |  |  |  |
| 7 | Thao tác đóng cắt | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/ 3 pha) | 230/400 VAC | Như yêu cầu hoặc cao hơn |  | Không như yêu cầu hoặc thấp hơn |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 9 | Tần số định mức | 50 Hz | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) (A) | Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, Đơn vị lựa chọn loại MCB với dòng định mức phù hợp, theo các dải sau: 10, 16, 20, 25, 32 (30), 40, 50, 63 (60), 80, 100, 125 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | > 6 kA | > 6 |  | < 6 |
| 12 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức (kA) |  |  |  |  |
| 12.1 | Trường hợp Icn = 6 kA | Ics = 100% Icn | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12.2 | Trường hợp 6 kA < Icn < 10 kA | Ics = 75% Icn, nhưng không nhỏ hơn 6 kA | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12.3 | Trường hợp Icn > 10 kA | Ics = 50% Icn, nhưng không nhỏ hơn 7,5 kA | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 13 | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | > 4.000 lần | > 4.000 |  | < 4.000 |
| 14 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | > 4 kVp | > 4 |  | < 4 |
| 15 | Đặc tính cắt theo IEC 60898 | (Đơn vị tùy chọn đặc tính cắt theo nhu cầu sử dụng) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  |  | Loại B (Trên 3 In đến 5 In) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  |  | Loại C (Trên 5 In đến và bao gồm 10 In) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  |  | Loại D (Trên 10 In đến và bao gồm 20 In) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút (áp dụng đối với MCB có trang bị mạch phụ và mạch điều khiển) | > 2 kV | > 2 |  | < 2 |
| 17 | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt | 1,13 In trong thời gian t < 1h (đối với MCB có In ≤ 63A) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  |  | 1,13 In trong thời gian t < 2h (đối với MCB có In > 63A) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 18 | Đầu nối dây | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25mm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19 | Bề rộng của MCB (mm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 20 | Phụ kiện đi kèm MCB (Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCB bằng điện | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 21 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 22 | Đóng gói | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 23 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |
| 23.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 1 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 23.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 23.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 3 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 24 | Chứng chỉ chất lượng | Theo yêu cầu tại Phần IV (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 25 | Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo | Đáp ứng yêu cầu tại Phần V (Phần đặc tính kỹ thuật) (Tài liệu bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt được cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |