TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT TỦ ĐẤU DÂY NGOÀI TRỜI (MARSHALLING KIOSK – MK)

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Loại tủ | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III. Yêu cầu chung | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Cấp bảo vệ tối thiểu | IP 55 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Kích thước | (mm) |  |  |  |
|  | Chiều rộng | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Chiều dài | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Chiều cao | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 7 | MCB |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Chủng loại | Bảo vệ bằng nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước, đóng cắt bằng tay | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Dòng điện định mức In | Theo thiết kế | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch [kA] | > 6 | > 6 |  | < 6 |
|  | Thao tác đóng cắt | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ | > 01 (NO/NC) | > 01 (NO/NC) |  | < 01 (NO/NC) |
|  | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | > 4.000 lần | > 4.000 lần |  | < 4.000 lần |
| 8 | Hàng kẹp |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 9 | Cáp điều khiển |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 10 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 (Cung cấp kèm theo HSDT) | ISO 9001 | Tiêu chuẩn tương đương | Không có ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn tương đương |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 11 | Tài liệu kỹ thuật | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III - Mục 7 Tài liệu Tiếng Anh/ Tiếng Việt (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Kiểm tra, thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III - Mục 5 – Phần đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |