TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

CÁP NGẦM MỘT PHA 24kV RUỘT ĐỒNG - CÁCH ĐIỆN XLPE - BỌC GIÁP NHÔM [CXV/S/DATA]

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 5935-2/ IEC 60502-2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Loại cáp ngầm | Cáp ngầm 1 lõi, ruột đồng mềm, cách điện XLPE, có màn chắn kim loại, bọc giáp bằng băng nhôm, vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, có kí hiệu CXV/S/DATA | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Điện áp định mức [pha/dây (tối đa)] | 12,7/22(24) kV | Như yêu cầu hoặc cao hơn |  | Không như yêu cầu hoặc thấp hơn |
| 7 | Tiết diện danh định cho một lõi |  |  |  |  |
|  | CXV/S/DATA -25mm2 | 25 mm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | CXV/S/DATA -35mm2 | 35 mm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | CXV/S/DATA -50mm2 | 50 mm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | CXV/S/DATA -70mm2 | 70 mm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
|  | CXV/S/DATA -95mm2 | 95 mm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | CXV/S/DATA -120mm2 | 120 mm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | CXV/S/DATA -150mm2 | 150 mm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | CXV/S/DATA -185mm2 | 185 mm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | CXV/S/DATA -240mm2 | 240 mm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | CXV/S/DATA -300mm2 | 300 mm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | CXV/S/DATA -400mm2 | 400 mm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | CXV/S/DATA -500mm2 | 500 mm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | CXV/S/DATA -630mm2 | 630 mm2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Ruột dẫn | Sợi đồng mềm, tiết diện tròn được xoắn đồng tâm và ép chặt (cấp 2 theo IEC 60228) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Màn chắn ruột dẫn | Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
|  |  | dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện. |  |  |  |
| 10 | Lớp cách điện | Lớp cách điện XLPE được định hình bên ngoài lớp màn chắn ruột dẫn bằng phương pháp đùn, có chiều dày danh định  5,5mm và giá trị sai biệt  0,1mm + 10% chiều dày danh định. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Màn chắn cách điện | Màn chắn cách điện phải được làm bằng vật liệu phi kim loại, lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Màn chắn kim loại | Màn chắn kim loại được làm bằng một lớp băng đồng với bề dày danh định tối thiểu lớp băng  0,127 mm. Bề rộng tối thiểu của băng đồng  12,5 mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Lớp bọc phân cách | Được làm bằng vật liệu PVC định hình bằng phương pháp đùn, đảm bảo phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
|  |  | Bề dày danh định lớp bọc phân cách > 1,2 mm. |  |  |  |
| 14 | Giáp bảo vệ | Giáp bảo vệ phải được làm bằng băng nhôm và được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng. Bề dày danh định mỗi lớp băng tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 5935-2/ IEC 60502-2. Bề dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Vỏ cáp | Được làm bằng vật liệu PVC (loại ST2) có phụ gia chống lão hóa, bền với tia tử ngoại. Bề dày danh định vỏ cáp tối thiểu 1,8mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Số sợi tối thiểu của mỗi ruột dẫn theo IEC 60288: | Sợi |  |  |  |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
|  | CXV/S/DATA -25mm2 | 6 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | CXV/S/DATA -35mm2 | 6 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | CXV/S/DATA -50mm2 | 6 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | CXV/S/DATA -70mm2 | 12 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | CXV/S/DATA -95mm2 | 15 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | CXV/S/DATA -120mm2 | 18 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | CXV/S/DATA -150mm2 | 18 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | CXV/S/DATA -185mm2 | 30 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | CXV/S/DATA -240mm2 | 34 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | CXV/S/DATA -300mm2 | 34 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | CXV/S/DATA -400mm2 | 53 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | CXV/S/DATA -500mm2 | 53 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | CXV/S/DATA -630mm2 | 53 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 17 | Điện trở ruột dẫn tối đa ở 20C (theo IEC 60228) theo tiết diện: | /km |  |  |  |
|  | CXV/S/DATA -25mm2 | 0,727 |  0,727 |  | > 0,727 |
|  | CXV/S/DATA -35mm2 | 0,524 |  0,524 |  | > 0,524 |
|  | CXV/S/DATA -50mm2 | 0,387 |  0,387 |  | > 0,387 |
|  | CXV/S/DATA -70mm2 | 0,268 |  0,268 |  | > 0,268 |
|  | CXV/S/DATA -95mm2 | 0,193 |  0,193 |  | > 0,193 |
|  | CXV/S/DATA -120mm2 | 0,153 |  0,153 |  | > 0,153 |
|  | CXV/S/DATA -150mm2 | 0,124 |  0,124 |  | > 0,124 |
|  | CXV/S/DATA -185mm2 | 0,0991 |  0,0991 |  | > 0,0991 |
|  | CXV/S/DATA -240mm2 | 0,0754 |  0,0754 |  | > 0,0754 |
|  | CXV/S/DATA -300mm2 | 0,0601 |  0,0601 |  | > 0,0601 |
|  | CXV/S/DATA -400mm2 | 0,047 |  0,047 |  | > 0,047 |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
|  | CXV/S/DATA -500mm2 | 0,0366 |  0,0366 |  | > 0,0366 |
|  | CXV/S/DATA -630mm2 | 0,0283 |  0,0283 |  | > 0,0283 |
| 18 | Nhiệt độ làm việc cho phép của cáp ngầm: | C |  |  |  |
|  | Liên tục | 90 |  90 |  | < 90 |
|  | Ngắn mạch trong 5 giây | 250 |  250 |  | < 250 |
| 19 | Điện áp thử: |  |  |  |  |
|  | Tần số công nghiệp trong 5 phút | 42 kVrms | > 42 |  | < 42 |
|  | Tần số công nghiệp trong 4 giờ | 48 kVrms | > 48 |  | < 48 |
|  | Xung | 125 kVp | > 125 |  | < 125 |
| 20 | Bán kính cong tối thiểu của cáp | 10D (D: Đường kính ngoài cáp) (mm) |  10D |  | < 10D |
| 21 | Chiều dài danh định cuộn cáp | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 22 | Đánh dấu cáp ngầm | Theo yêu cầu tại mục III-6.1 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 23 | Ghi nhãn, bao gói và vận chuyển | Theo yêu cầu tại mục III-6.2 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 24 | Chứng chỉ chất lượng | Theo yêu cầu tại Phần III- mục 7 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 25 | Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo | Đáp ứng yêu cầu tại Phần IV (Tài liệu bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt được cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 26 | Thử nghiệm |  |  |  |  |
| 26.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại mục III-5.1 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 26.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại mục III-5.2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 26.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại mục III-5.3 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |