# TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT CÁP NHỊ THỨ

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3- 24 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Loại cáp | Cáp hạ áp 0,6/1kV, ruột đồng mềm, nhiều lõi, cách điện và vỏ bọc ngoài làm bằng vật liệu PVC chậm bắt lửa (FR-PVC) với lớp băng đồng chống nhiễu dùng đấu nối trên các mạch nhị thứ (đo lường, điều khiển, bảo vệ,..) trong TBA 110kV | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Điện áp định mức [pha/dây (tối đa)] | 0,6/1 kV | Như yêu cầu hoặc cao hơn |  | Không như yêu cầu hoặc thấp hơn |
| 6 | Ruột dẫn | Sợi đồng mềm, xoắn đồng tâm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Lớp cách điện | Làm bằng vật liệu PVC chậm bắt lửa (FR- PVC) bọc quanh từng lõi dẫn tạo thành lớp cách điện chính định hình bằng phương pháp đùn, chiều dày  1,0mm và giá trị sai biệt  0,1mm+10% | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
|  |  | chiều dày danh định. |  |  |  |
| 8 | Vật liệu độn | Làm bằng vật liệu PP hoặc PVC điền đầy giữa các lõi | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Lớp băng đồng chống nhiễu | Bề dày danh định tối thiểu 0,05mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Vỏ cáp | Làm bằng vật liệu PVC chậm bắt lửa (FR- PVC), màu đen với bề dày danh định vỏ cáp tối thiểu 1,8mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Số sợi của mỗi lõi dẫn theo IEC 60288: | Nhà thầu nêu cụ thể các thông số của các chủng loại cáp cung cấp vào Bảng danh mục cáp đính kèm trong Phần đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Điện trở lõi dẫn tối đa ở 20C (theo IEC 60228) |  |  |  |  |
| 13 | Nhiệt độ làm việc cho phép của cáp: | C |  |  |  |
|  | Liên tục | 70 |  70 |  | < 70 |
|  | Ngắn mạch trong 5 giây | 160 |  160 |  | < 160 |
| 14 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 5 phút | 3,5 kVrms | > 3,5 |  | < 3,5 |
| 15 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 4 giờ | 2,4 kVrms | > 2,4 |  | < 2,4 |

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 16 | Đánh dấu cáp | Theo yêu cầu tại mục II-5.1 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17 | Ghi nhãn, bao gói và vận chuyển | Theo yêu cầu tại mục II-5.2 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18 | Tài liệu kỹ thuật (catalogue, bản vẽ,…) | Tiếng Anh/ Tiếng Việt (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 (Cung cấp kèm theo HSDT) | ISO 9001 | Tiêu chuẩn tương đương | Không có ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 20 | Thử nghiệm |  |  |  |  |
| 20.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại mục II-4.1 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 20.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại mục II-4.2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 20.3 | Thử nghiệm nghiệm thu, giao hàng | Theo yêu cầu tại mục II-4.3 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |