## TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

## ĐẦU COSSE ÉP ĐỒNG

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | C 35 | “ | “ |  | “ |
|  | C 50 | “ | “ |  | “ |
|  | C 70 | “ | “ |  | “ |
|  | C 95 | “ | “ |  | “ |
|  | C 120 | “ | “ |  | “ |
|  | C 150 | “ | “ |  | “ |
|  | C 185 | “ | “ |  | “ |
|  | C 240 | “ | “ |  | “ |
|  | C 300 | “ | “ |  | “ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiết, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây |  |  |  |
|  | C 35 | 1 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C 50 | 2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C 70 | 2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C 95 | 2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C 120 | 2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C 150 | 2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C 185 | 3 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C 240 | 3 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C 300 | 3 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Tiết diện của dây dẫn [mm2] |  |  |  |  |
|  | C 35 | 35 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C 50 | 50 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C 70 | 70 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C 95 | 95 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C 120 | 120 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C 150 | 150 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C 185 | 185 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C 240 | 240 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C 300 | 300 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Đường kính của dây dẫn [mm] |  |  |  |  |
|  | C35 | 7,50 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C50 | 9,00 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C70 | 10,70 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C95 | 12,60 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C120 | 14,00 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C 150 | 15,80 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C 185 | 17,60 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C 240 | 19,90 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C 300 | 20,10 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Đường kính trong của lỗ đầu cosse [mm] |  |  |  |  |
|  | C 35 | 7,80 8,50 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C 50 | 9,30 10,00 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C 70 | 11,30 12,20 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C 95 | 13,00 14,10 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C120 | 14,60 15,50 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C 150 | 16,80 18,00 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C 185 | 18,00 19,00 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C 240 | 20,50 21,50 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C 300 | 21,50 23,00 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A] |  | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | C 35 | 220 | ≥ 220 |  | < 220 |
|  | C 50 | 270 | ≥ 270 |  | < 270 |
|  | C 70 | 340 | ≥ 340 |  | < 340 |
|  | C 95 | 340 | ≥ 340 |  | < 340 |
|  | C 120 | 420 | ≥ 420 |  | < 420 |
|  | C 150 | 540 | ≥ 540 |  | < 540 |
|  | C 185 | 540 | ≥ 540 |  | < 540 |
|  | C 240 | 630 | ≥ 630 |  | < 630 |
|  | C 300 | 630 | ≥ 630 |  | < 630 |
| 13 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [kA/2s] |  |  |  |  |
|  | C 35 | 3,6 | ≥ 3,6 |  | < 3,6 |
|  | C 50 | 5,6 | ≥ 5,6 |  | < 5,6 |
|  | C 70 | 7,3 | ≥ 7,3 |  | < 7,3 |
|  | C 95 | 9,9 | ≥ 9,9 |  | < 9,9 |
|  | C 120 | 12,5 | ≥ 12,5 |  | < 12,5 |
|  | C 150 | 15,6 | ≥ 15,6 |  | < 15,6 |
|  | C 185 | 19,2 | ≥ 19,2 |  | < 19,2 |
|  | C 240 | 24,9 | ≥ 24,9 |  | < 24,9 |
|  | C 300 | 31,2 | ≥ 31,2 |  | < 31,2 |
| 14 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Ghi nhãn | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất, - Mã hiệu của sản phẩm; - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. - Có các vị trí ép phải được khắc chìm. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ dư thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  |
| 17.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 1 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 17.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 3 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |