TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

CÁCH ĐIỆN POLYMER 110KV

# CÁCH ĐIỆN POLYMER 110KV:

| TT | Tiêu chí |  |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C29.13, IEC 61109 hoặc tương đương | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 5 | Chủng loại |  | Cách điện polymer | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 123 | ≥ 123 |  | < 123 |
| 7 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz/01 phút) ở trạng thái ướt. | kVr ms | ≥ 230 | ≥ 230 |  | < 230 |
| 8 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVp eak | ≥ 550 | ≥ 550 |  | < 550 |
| 9 | Khả năng chịu tải cơ học (SML): |  |  | 110 ÷ 145 |  | < 110 hoặc > 145 |
|  | - Cách điện đỡ | kN | ≥ 70 Hoặc theo tính toán thiết kế (120- 400) kN | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | - Cách điện néo | kN | ≥ 120 Hoặc theo tính toán thiết kế (120- | Như yêu cầu |  | Không như yêu |

| TT | Tiêu chí |  |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
|  |  |  | 400) kN |  |  | cầu |
| 10 | Chiều dài đường rò cách điện | mm/ kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 Tùy theo môi trường khu vực thiết kế | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Yêu cầu của cách điện |  | Sản xuất theo phương pháp đúc liền khối (one-shot injecting moulding) - không theo phương pháp gắn các tán riêng lẻ, có đặc tính chống thấm nước, chống lão hoá. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Số cánh cách điện | Cánh | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 13 | Đường kính cánh thay đổi (cánh lớn/cánh nhỏ) theo IEC 60185 |  | Đáp ứng để tránh hiện tượng bắt cầu giữa các cánh khi trời mưa | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Đường kính cánh lớn | mm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 15 | Đường kính cánh nhỏ | mm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 16 | Số lượng cánh lớn | Cánh | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 17 | Số lượng cánh nhỏ | Cánh | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 18 | Tổng trọng lượng cách điện | kg | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 19 | Vật liệu của tai cách điện chịu thời tiết |  | Cao su silicon với khối lượng silicon ít nhất là 65% (Xác nhận bởi nhà sản xuất | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

| TT | Tiêu chí |  |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
|  |  |  | hoặc thể hiện trong bản vẽ, catalogue của nhà sản xuất) |  |  |  |
| 20 | Vật liệu của lõi cách điện |  | Sợi thuỷ tinh gia cường E-CR, chống ăn mòn, không chứa Bo và Flo | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 21 | Kiểu khớp nối móc treo đầu tròn với đường kính ty (ball and socket coupling) (IEC 60120) | mm | ≥ 16 (Làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc vật liệu chống ăn mòn phù hợp). Lựa chọn theo tính toán thiết kế | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 22 | Loại chốt chẻ bằng thép không gỉ |  | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 23 | Trọn bộ phụ kiện đi kèm để lắp đặt theo bản vẽ thiết kế |  | Đáp ứng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 24 | Ký hiệu trên cách điện |  | Mã hiệu, NSX, năm sản xuất, tải trọng cơ học. Ký hiệu phải rõ ràng, không tẩy xoá được, không phai màu theo thời gian. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |