TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT PHỤ KIỆN MBA LỰC 110KV

  - Bảng tiêu chí đánh giá xuất xứ phụ kiện máy biến áp:

| STT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 14 | Tủ điều khiển, kiểm soát tại chỗ | Nêu cụ thể mã hiệu, nhà sản xuất, nước sản xuất | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 15 | Tủ điều khiển kiểm soát từ xa máy biến áp | Nêu cụ thể mã hiệu, nhà sản xuất, nước sản xuất | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 27 | Đồng hồ nhiệt độ dầu tại MBA | Nêu cụ thể mã hiệu, nhà sản xuất, nước sản xuất | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 28 | Đồng hồ nhiệt độ cuộn dây tại MBA | Nêu cụ thể mã hiệu, nhà sản xuất, nước sản xuất | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |

Bảng tiêu chí đánh giá thông số kỹ thuật phụ kiện máy biến áp:

| STT | Tiêu chuẩn |  | Đánh giá |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô Tả | Yêu cầu | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |
| 34 | Tủ điều khiển, kiểm soát tại chổ | Yêu cầu theo mục III-8.1 - Phần đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Kích thước (Dài – Rộng – Cao) (mm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Độ dày | > 2mm | > 2mm |  | < 2mm |
|  | Màu sơn phủ bên ngoài | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 35 | Tủ điều khiển, kiểm soát từ xa | Yêu cầu theo mục III-8.2- Phần đặc tính kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Kích thước tối đa (WxHxD: Rộng– Cao – Sâu) (mm) | Nêu cụ thể (Tối đa: W700xH2200x D800; (H: 2200mm = tủ 2100mm + đế 100mm) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Độ dày | > 2mm | > 2mm |  | < 2mm |
| j) | Đồng hồ nhiệt độ dầu tại MBA | -Bù nhiệt độ môi trường (ambient temperature compensation) -Có 4 tiếp điểm có thể hiệu chỉnh theo nhiệt độ (2 cho bảo vệ và 2 cho hệ thống làm mát) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| k) | Đồng hồ nhiệt độ cuộn dây tại MBA | -Bù nhiệt độ môi trường (ambient temperature compensation) -Có 4 tiếp điểm có thể hiệu chỉnh theo nhiệt độ (2 cho bảo vệ và 2 cho hệ thống làm mát) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |