Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

Các đặc điểm kỹ thuật, quy mô chủ yếu của Gói thầu 01: Thi công xây lắp và cung cấp VTTB cho dự án “Cải tạo tủ điều khiển – bảo vệ đặt ngoài trời, tủ AC – DC, hoàn thiện hệ thống điều khiển máy tính tại TBA 110kV Đông Thạnh” gồm những nội dung chính như sau:

- Lắp đặt mới 02 nhà Bay (vị trí ngoài sân ngắt 110kV tại ngăn lộ 171 và 172) sử dụng để lắp đặt các tủ điều khiển bảo vệ cho các ngăn 110kV (bao gồm báo khói, báo nhiệt, hệ thống điều hòa, chiếu sáng, camera và khóa cửa dùng mật khẩu cơ học ngoài trời).

- Xây dựng mương cáp nhị thứ đến 02 nhà Bay.

- Thay mới các tủ điều khiển bảo vệ cho các ngăn 110kV, cụ thể bao gồm: Ngăn đường dây 110kV (02 tủ); Ngăn MBA 110kV (02 tủ) và ngăn phân đoạn 110kV (01 tủ). Hệ thống relay bảo vệ trong tủ đáp ứng quy định 2896/QĐ-EVN-KTLĐ-TĐ:

- Nhà Bay 1 (Tủ ĐK – BV ngăn 171, 131, 112)

Tủ ĐKBV 171 bao gồm: 01 Relay F21 (có chức năng 87L), 01 Relay 67/67N, 01 BCU, 01 mutimeter, 01 đồng hồ đo đếm điện năng.

Tủ ĐKBV 131 bao gồm: 01 Relay 87T, 01 Relay 67/67N, 01 Relay 50/51, 01 Relay F90, 01 BCU, 01 mutimeter, 01 đồng hồ đo đếm điện năng.

Tủ ĐKBV 112 bao gồm: 02 Relay 87B, 01 Relay 21/21N, 01 BCU, 02 mutimeter.

- Nhà Bay 2 (Tủ ĐK – BV 172, 132)

Tủ ĐKBV 172 bao gồm: 01 Relay F21 (có chức năng 87L), 01 Relay 67/67N, 01 BCU, 01 mutimeter, 01 đồng hồ đo đếm điện năng

Tủ ĐKBV 132 bao gồm: 01 Relay 87T, 01 Relay 67/67N, 01 Relay 50/51, 01 Relay F90, 01 BCU, 01 mutimeter, 01 đồng hồ đo đếm điện năng

- Cải tạo hệ thống SCADA bao gồm:

- 01 Hệ thống Gateway (đáp ứng thu thập các tín hiệu SCADA tại trạm):

06 cổng kết nối RJ45 cho giao thức IEC 60870-5-104

02 cổng kết nối RJ45 cho giao thức IEC 61850.

02 cổng kết nối Serial cho giao thức IEC 101/103, Modbus.

- 02 Máy tính Server/HIS/HMI chuẩn công nghiệp.

- 01 Máy tính Engineering chuẩn công nghiệp

- 06 màn hình 27",

- 04 bộ chuột và bàn phím và loa.

- Bộ phần mềm có bản quyền cho 02 HMI/Gateway/Server tối thiểu 4000 datapoint.

- Bộ phần mềm Antivirus có bản quyền (tối thiểu 3 năm)

- Thiết bị đồng bộ thời gian cho các máy tính server và các thiết bị IED theo giao thức NTP.

- 02 Ethernet Bay Switch tại các tủ điều khiển bảo vệ 110kV.

- 02 Ethernet Switch tại các tủ hợp bộ 24kV.

- 02 Ethernet Main Switch tại tủ máy tính Server.

- 01 PoE Switch tại tủ COM cho hệ thống Camera.

- 01 Ethernet Switch tại tủ COM cho hệ thống đo đếm công tơ vận hành trạm.

- Hệ thống cáp quang và cáp mạng mức Station Bus đáp ứng quy định 1603/QĐ-EVN.

- Vỏ tủ và trọn bộ phụ kiện hoàn thiện cho tủ: MCB, relay phụ, cáp mạng, cáp nhị thứ, hàng kẹp, nhãn mác, ....

- Thay mới các tủ AC-DC đáp ứng theo quy định 1468/QĐ-EVN.

- Cấu hình và thử nghiệm hệ thống SCADA.

- Lập phương thức đóng điện và trị số relay bảo vệ.

Lưu ý:

Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với các Nhà thầu liên quan khác của
công trình trong quá trình thực hiện gói thầu này.

Nhà thầu phải cung cấp tài liệu hướng dẫn lắp đặt, thí nghiệm, vận hành thử nghiệm, nghiệm thu của tất cả các thiết bị theo hợp đồng một cách đầy đủ, rõ ràng, chi tiết, dễ hiểu để cho các nhà thầu chuyên nghiệp về lắp đặt thiết bị có thể tiến hành công tác lắp đặt, thí nghiệm, chạy thử mà không phụ thuộc vào sự hướng dẫn của chuyên gia nhà máy chế tạo tại hiện trường.

Đối với những thiết bị cần thiết phải có mặt của chuyên gia nhà thầu giám sát quá trình lắp ráp, thí nghiệm, hiệu chỉnh và chạy thử thì nhà thầu phải đảm bảo cho các chuyên gia có mặt trên công trường để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phải đưa ra các khuyến nghị sửa chữa bằng văn bản tới Chủ đầu tư trong trường hợp nhà thầu lắp thực hiện không đúng yêu cầu đã được hướng dẫn. Trường hợp nếu chuyên gia không đưa ra các chỉ dẫn, khuyến cáo chủ đầu tư kịp thời thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng thiết bị đã lắp ráp.

Chi tiết theo Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc tại chương IV và Bản vẽ đính kèm HSMT.

Phạm vi công việc đã bao gồm các nội dung, chi phí sau:

- Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định và chi phí dự phòng.

- Thuế VAT cho  gói thầu là 10%.

- Chi phí phát quang dọn dẹp mặt bằng, chuẩn bị mặt bằng phục vụ việc thi công, chi phí chống sạt lở, chi phí khác (nếu có) để xin chi phí thực hiện phân luồng giao thông phục vụ thi công vượt đường, vượt nhà cửa công trình, vượt sông khi kéo dây dẫn, chi phí liên quan đến chuyển đổi đấu nối lưới điện cao thế phục vụ thi công.

- Chi phí vật tư, vật liệu phụ (kể cả hao hụt), ván khuôn (coffa), nhân công, máy thi công, chi phí vận chuyển VTTB đến chân công trường, chi phí vận chuyển đất, chi phí thu hồi VTTB (dây sứ, phụ kiện lưới điện hiện hữu) đưa về kho do chủ đầu tư chỉ định ngoại trừ phần thanh lý tại công trường.

- Các chi phí trực tiếp khác; chi phí chung, thuế, phí, lệ phí (nếu có), lãi của nhà thầu và chi phí dự phòng.

- Các chi phí khác được phân bổ trong đơn giá dự thầu như mượn đất phục vụ thi công, xây bến bãi chứa VTTB, lập hàng rào phân cách khu vực thi công, nhà ở công nhân, kho xưởng, điện nước, trang bị các dụng cụ thi công để phục vụ thi công, kể cả việc sửa chữa đền bù đường có sẵn mà xe, thiết bị thi công của nhà thầu thi công vận chuyển vật liệu đi lại trên đó.

- Các chi phí thực hiện giám sát, quan trắc theo các kế hoạch quản lý xã hội và môi trường, chi phí quản lý sức khỏe và an toàn lao động, an toàn giao thông theo quy định hiện hành; chi phí bảo hiểm mà nhà thầu phải mua, các chi phí chống sạt lở hố đào trong quá trình thi công.

- Các chi phí liên quan đến quá trình cắt điện, chờ cắt điện để thi công xây dựng, thí nghiệm hiệu chỉnh nghiệm thu đóng điện.

- Các chi phí xử lý trường hợp bất thường trong thời gian đóng điện công trình (từng giai đoạn, hoặc đóng điện nghiệm thu) như sự cố, sai thứ tự pha, sai đồng vị...theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc Hội đồng nghiệm thu.

- Các chi phí liên quan trong quá trình xin cấp phép thi công xây dựng, nghiệm thu công trình với các đơn vị liên quan (Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương), chi phí nghiệm thu hoàn thành công trình; xin thỏa thuận biện pháp thi công và ký quỹ (nếu có).

- Chi phí phê duyệt mẫu với cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền đối với biến dòng điện, biến điện áp, công tơ đo đếm 110 kV.

- Chi phí phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện hệ thống cấp, thoát nước, v.v… (nếu có).

- Công tác thử nghiệm vật liệu, thử mẫu, thí nghiệm VTTB theo quy định chỉ dẫn kỹ thuật trong Hồ sơ thầu và theo đúng quy định hiện hành. Tất cả chi phí này do nhà thầu chịu.

- Chi phí lập, báo cáo, quản lý môi trường theo yêu cầu HSMT bao gồm trong giá dự thầu (nếu có).

- Chi phí dọn dẹp công trường khi hoàn thành.

- Các chi phí Bảo hiểm khác thuộc trách nhiệm của nhà thầu theo quy định.

- Chi phí thực hiện số lần cắt điện trong phương án thi công bao gồm trong giá dự thầu.

- Những công việc mang tính chất phục vụ cho công tác thi công mà không nêu trong bảng tiên lượng thì được hiểu là nhà thầu phải thực hiện và chi phí đã nằm trong giá dự thầu.

- Về công tác liên quan đến đào, đắp đất bao gồm: xác định cấp đất, phục vụ công tác đổ bê tông, đắp bờ bao và đặc biệt là các giải pháp cho việc thi công, cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, bảo vệ cảnh quan môi trường, chống sạt lỡ mương cáp trong quá trình thi công..., Nhà thầu tự tính toán, kiểm tra xem xét điều kiện thực tế tại hiện trường để đưa ra biện pháp cho phù hợp theo biện pháp thi công của mình và tất cả các chi phí này phải bao gồm trong giá chào thầu.

- Đối với dây dẫn nhà thầu tự tính toán chiều dài phù hợp để thi công sản xuất và lắp đặt, các hao hụt về chiều dài dây dẫn, nhà thầu tự tính toán để đưa vào đơn giá dự thầu, Chủ đầu tư chỉ xác nhận khối lượng VTTB theo thực tế hoàn thành thi công lắp đặt đưa vào sử dụng trên công trường.

- Nhà thầu chào Đơn giá dự thầu phải căn cứ vào các yếu tố nêu trong Bảng Dữ liệu đấu thầu, Dữ liệu hợp đồng để chào đúng, đủ trong Đơn giá Dự thầu. Ngoài ra lưu ý thêm :

    - Các khối lượng tính theo đơn vị như trụ, vị trí, hệ thống…: nhà thầu phải căn cứ theo các Bản vẽ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật liên quan nêu trong E-HSMT và biện pháp thi công phù hợp với thực tế hiện trường để chào giá tổng hợp dự thầu.

    - Đối với khối lượng cốt thép bê tông là khối lượng tạo nên thành phẩm (khối lượng hao hụt trong quá trình gia công nhà thầu phải tính và phân bổ vào đơn giá chào thầu).

    - Các công tác phần xây dựng được hiểu bao gồm cả phần gia công và lắp đặt hoàn chỉnh.

    - Công tác lắp đặt các thiết bị, vật tư đã bao gồm các chi phí: Tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển, các loại thuế và phí khác (kẻ cả phí bảo hiểm vận chuyển), các công tác liên quan theo hướng dẫn của nhà thầu (bôi mỡ tiếp xúc, căn chỉnh thiết bị, đánh số thiết bị, cung cấp và lắp đặt biển báo pha, biển báo thiết bị theo quy định, vệ sinh thiết bị, …) để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đưa thiết bị vào đóng điện nghiệm thu.

    - Phần xây dựng móng đã bao gồm chi phí đường tạm, phát quang, biện pháp thi công, …

    - Giá chào thầu của nhà thầu phải bao gồm tất cả các hạng mục bao gồm những nội dung công việc phục vụ công tác thi công của Nhà thầu như: Đền bù phục vụ thi công (bao gồm các công việc như: Thiệt hại trong công tác vận chuyển vật tư vật liệu; Thiệt hại hoa màu đối với công tác đào diện tích phần đất mượn tạm xung quanh bị ảnh hưởng và đối tượng, mật độ cây trồng trên phần đất bị ảnh hưởng; Thiệt hại tại bãi tập kết vật liệu: diện tích bãi tập kết vật liệu phù hợp cho từng vị trí móng và đối tượng, mật độ cây trồng; Thiệt hại đối với công tác kéo rãi căng dây các đoạn tuyến đi qua vườn cây trồng, đối tượng không thuộc diện giải phóng hành lang: vệt kéo dây hợp lý và đối tượng, mật độ cây trồng,...); Công trình tạm thi công; Mặt bằng tập kết vật liệu; Kho bãi, lán trại tạm, chi phí tiếp nhận và bảo quản VTTB bên mời thầu cấp, kể cả các khoản phí, lệ phí (nếu có) liên quan đến công tác đảm bảo cho công tác thi công của Nhà thầu mà không đòi hỏi bất kỳ các chi phí phát sinh thêm.

* Các hạng mục khác theo hồ sơ thiết kế được duyệt và được nêu trong bảng tiên lượng của HSMT.

2. Thời hạn hoàn thành.

- Thời gian hoàn thành: 180 ngày (Nhà thầu phải có bảng tiến độ chi tiết cho công trình từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình).

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Thời gian hoàn thành: 180 ngày (Nhà thầu phải có bảng tiến độ chi tiết cho công trình từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình).

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Yêu cầu về cung cấp, lắp đặt hàng hóa; yêu cầu về cung cấp các dịch vụ kèm theo;

  - Yêu cầu chung

Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu

Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu sau đây (xem tiêu chí đánh giá về kỹ thuật để biết yêu cầu về các tài liệu này):

- Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật đáp ứng các thông số quy định theo đúng yêu cầu trong Chương V E-HSMT với các thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

- Bảng kê nguồn gốc, xuất xứ của tất cả các VTTB chào thầu;

- Catalog/Tài liệu kỹ thuật của các VTTB theo bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật.

- Biên bản thử nghiệm điển hình (BBTNĐH) của VTTB như yêu cầu tại Mục 3 -Chương III.

- Tài liệu về tính đáp ứng đối với thiết bị relay bảo vệ như yêu cầu tại Mục 3 -Chương III.

- Giấy chứng nhận quản lý chất lượng (ISO) còn hiệu lực của Nhà sản xuất VTTB chính.

- Các tài liệu chứng minh nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu tại Mục 3 - Chương III của E-HSMT, bao gồm: Giải pháp kỹ thuật; biện pháp tổ chức thi công; tiến độ thi công; biện pháp bảo đảm chất lượng; vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động.

- Văn bản cam kết thời hạn bảo hành lớn hơn hoặc bằng 03 năm (36 tháng) được tính từ ngày Chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu công trình xây dựng đã hoàn thành để đưa vào sử dụng. Nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì, năng lực cung cấp các dịch vụ sau bán hàng, cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế, khả năng lắp đặt hàng hóa.

- Các tài liệu khác:

- Văn bản cam kết cử nhân sự hướng dẫn, giám sát lắp đặt và thực hiện dịch vụ đào tạo chuyển giao công nghệ sau khi dự án hoàn tất đối với Rơle bảo vệ, BCU, hệ thống điều khiển máy tính, bao gồm các nội dung sau:

- Chuyển giao công nghệ, chuyển giao phần mềm (có bản quyền không giới hạn thời gian) phục vụ cấu hình rơle;

- Đào tạo và cấp chứng chỉ hoàn thành quá trình đào tạo để chủ đầu tư có thể tự thực hiện (gồm vận hành, cải tạo,bảo trì, bảo dưỡng và mở rộng trong tương lai) sau khi nhận chuyển giao.

- Cung cấp dịch vụ đào tạo chuyển giao công nghệ theo công việc (On-Job Training).

- Nhân sự có chứng chỉ đào tạo và chuyển giao công nghệ của nhà sản xuất cho các Vật tư thiết bị chính (Rơle bảo vệ, BCU, hệ thống điều khiển máy tính).

- Nhân sự đã từng là phụ trách đào tạo chuyển giao công nghệ của tối thiểu 01 hợp đồng tương tự, trong đó bao gồm công việc lắp đặt thiết bị Rơle bảo vệ, Thiết bị điều khiển mức ngăn BCU, hệ thống điều khiển máy tính trong trạm biến áp có cấp điện áp ≥ 110kV.

- Văn bản cam kết tuyệt đối tuân thủ các chính sách về an toàn thông tin (ATTT) theo quyết định số 717/QĐ-EVN ngày 31/05/2025, bao gồm các nội dung sau:

+ Đối với công cụ, phần mềm liên quan đến các hệ thống giám sát, điều khiển lưới điện: Yêu cầu phải có đầy đủ license của nhà sản xuất.

+ Việc chuyển giao công nghệ, chuyển giao license của các công cụ, phần mềm nêu trên phải được cấp phép bằng văn bản của nhà sản xuất hoặc thỏa thuận giữa nhà thầu và nhà sản xuất hoặc bằng các hồ sơ tương đương khác và đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng. Đồng thời, nhân sự thực hiện việc xây dựng, truy cập sửa đổi, nâng cấp, mở rộng, bảo trì các hệ thống giám sát điều khiển cần được đào tạo, cấp chứng chỉ và cấp phép của nhà sản xuất.

+ Cung cấp văn bản cam kết của nhà sản xuất hoặc thỏa thuận giữa nhà thầu và nhà sản xuất hoặc bằng các hồ sơ tương đương khác về Phần mềm Relay bảo vệ, BCU, hệ thống điều khiển máy tính phải tuân thủ các quy định về an toàn thông tin theo quyết định số 717/QĐ-EVN ngày 31/05/2025.

Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trước khi giao hàng:

a.	Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ bản chính của các tài liệu sau:

(1)	Biên bản thử nghiệm thường xuyên (xuất xưởng):

- Biên bản thử nghiệm thường xuyên phải do chính nhà sản xuất thực hiện trên mỗi sản phẩm trước khi xuất xưởng.

- Có đầy đủ các hạng mục và kết quả thử nghiệm đáp ứng quy định trong HSMT tại phần quy cách kỹ thuật.

(2)	Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng:

- Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng các VTTB chính phải do chính nhà sản xuất thực hiện.

- Nhà sản xuất phải chứng nhận toàn bộ các vật tư thiết bị cung cấp theo hợp đồng chưa qua sử dụng và có chất lượng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật qui định trong hợp đồng.

- Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu là hàng ngoại nhập) của VTTB chính.

(3)	Giấy chứng nhận bảo hành.

(4)	Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu là vật tư ngoại nhập).

(5)	Bản vẽ lắp đặt vật tư thiết bị (nếu có phần lắp đặt vật tư thiết bị) do nhà sản xuất phát hành:

- Bản vẽ lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị.

- Bản vẽ đấu nối mạch nhất thứ và nhị thứ (nếu có).

- Bản vẽ kích thước với đầy đủ danh mục và số lượng các chi tiết (giá đỡ, các chi tiết của giá đỡ,...)

(6)	Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt tuổi thọ của thiết kế.

(7)	Hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau khi lắp đặt.

(8)	Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).

(9)	Hướng dẫn chi tiết về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời sự bất thường, nguy cơ hư hỏng của thiết bị.

(10)Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa thiết bị vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thực hiện), các thông số và cách đánh giá đế đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.

(11)Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; thay thế linh phụ kiện; sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận đế đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng.

(12)Nêu những yêu cầu về đào tạo, trang bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; nêu khuyến cáo những linh phụ kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.

b.	Tiến độ cung cấp và xem xét tài liệu:

- Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu trước khi giao hàng để Chủ đầu tư xem xét và có ý kiến.

- Tiến độ cung cấp tài liệu của Nhà thầu và phúc đáp của Chủ đầu tư:

- Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu kỹ thuật trước ngày giao hàng lần đầu tiên 07 ngày.

- Chủ đầu tư phải phúc đáp bằng văn bản trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Nhà thầu.

- Nếu bất kỳ Biên bản thử nghiệm thường xuyên nào không đáp ứng các yêu cầu qui định trong hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận các sản phẩm tương ứng với Biên bản thử nghiệm thường xuyên không đạt yêu cầu, bất kỳ một sự hiệu chỉnh nào trên Biên bản thử nghiệm thường xuyên đã được cung cấp cho Chủ đầu tư đều không chấp nhận và Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng hóa khác đạt chất lượng để thay thế, mọi chi phí liên quan do bên bán chi trả.

Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật kèm theo hàng hóa khi giao hàng:

Đính kèm theo hàng hóa khi giao hàng, Bên bán phải cung cấp bản chính các tài liệu sau:

(1)	Biên bản thử nghiệm thường xuyên;

(2)	Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng;

(3)	Giấy chứng nhận bảo hành sản phẩm;

(4)	Catalog của nhà sản xuất;

(5)	Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu là vật tư ngoại nhập);

(6)	Sơ đồ mạch nhất thứ (nếu có).

(7)	Sơ đồ mạch nhị thứ (nếu có).

(8)	Các bản vẽ liên quan.

Thử nghiệm thường xuyên, xuất xưởng (kiểm tra FAT):

Nhà cung cấp có trách nhiệm thực hiện các thử nghiệm thường xuyên, xuất xưởng trước khi giao hàng.

Nhà cung cấp thực hiện kiểm tra thông lệ theo yêu cầu kỹ thuật và đặc tính kỹ thuật thử nghiệm của Nhà cung cấp với sự chứng kiến của Chủ đầu tư. Nhà cung cấp sẽ cung cấp cho Chủ đầu tư các quyền truy xuất sử dụng để xác định hoặc đánh giá việc tuân thủ các quy định của kỹ thuật này hoặc cung cấp các đặc tính kỹ thuật hoặc Chủ đầu tư chứng kiến ​​kiểm tra thử nghiệm tại xưởng của nhà cung cấp. Nhà cung cấp phải có trách nhiệm trình kết quả thử nghiệm thông lệ trong vòng mười lăm (15) ngày sau khi thực hiện các thử nghiệm.

Thử nghiệm xuất xưởng của nhà máy (FAT).

Trước khi vận chuyển và kiểm tra cuối cùng của các VTTB (Hệ thống Điều khiển bảo vệ), kiểm tra sau đây gọi là thử nghiệm xuất xưởng của nhà máy (FAT) phải được thực hiện bởi các Nhà cung cấp tại nhà máy và sẽ được sự chứng kiến ​​của Chủ đầu tư. Tất cả các chi phí cho cán bộ của Chủ đầu tư (04 người) tham gia chứng kiến trong các lần thử nghiệm xuất xưởng (FAT) như vé máy bay khứ hồi, vận chuyển đi lại, chỗ ăn ở,...Nhà cung cấp phải chịu. Thời gian chứng kiến nghiệm thu không dưới 03 ngày.

Nhà cung cấp thực hiện các bài thử nghiệm được yêu cầu theo các tiêu chuẩn quy định và kiểm soát chất lượng và chương trình vận hành, cũng như toàn bộ chương trình thử nghiệm, trước khi chứng kiến FAT​​, phải loại trừ và sửa chữa tất cả các lỗi được phát hiện để hoàn thành tốt nhất cho thiết bị của Nhà cung cấp, không có lỗi về chức năng hoặc lỗi thủ tục xảy ra trong thử nghiệm FAT. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu thực hiện lại toàn bộ thử nghiệm khi thử nghiệm chưa đạt yêu cầu.

Khi bắt đầu chứng kiến FAT, tất cả các thiết bị sẽ được đưa về một nơi, tích hợp và cài đặt/cấu hình tại khu vực nhà máy phải càng tương tự với cấu hình tại công trường của dự án càng tốt và bất kỳ thiết bị và phần mềm cần thiết cho vận hành thích hợp của thiết bị phải đạt hình thức cuối cùng của nó, không được thay đổi trong suốt quá trình FAT cho đến khi nghiệm thu vận hành tại công trường.

Thử nghiệm nghiệm thu

(1)	Trong quá trình thương thảo hợp đồng, Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ thương thảo để chọn một trong các đơn vị thử nghiệm độc lập với nhà thầu, có năng lực và tư cách pháp nhân (Công ty Thí nghiệm điện lực TP.HCM, Quatest 1, Quatest 2, Quatest 3,...) để thử nghiệm nghiệm thu, làm cơ sở nghiệm thu hợp đồng giữa Chủ đầu tư và nhà thầu.

(2)	Mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên từ lô hàng với sự chứng kiến giữa Chủ đầu tư, Nhà thầu và đơn vị thí nghiệm.

(3)	Những mẫu thử nghiệm bị hư hỏng hay biến dạng không được tính vào số lượng giao hàng

(4)	Chủ đầu tư sẽ phát hành biên bản nghiệm thu hàng hóa sau khi có biên bản thử nghiệm nghiệm thu với kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu

(5)	Toàn bộ chi phí liên quan đến công tác thử nghiệm nghiệm thu do nhà thầu chi trả.

Thông số kỹ thuật vật  tư thiết bị

Vỏ tủ điều khiển bảo vệ và chi tiết thiết bị trong tủ điều khiển bảo vệ

Tuân thủ theo Quy cách kỹ thuật vỏ tủ điều khiến - bảo vệ - đo lường được ban hành theo văn bản 2550/EVNHCMC-KT ngày 5/6/2020 của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh.

Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm

- TCVN 4255:2008: Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài.

- TCVN 7994-1:2009: Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 1: tủ điện được thử nghiệm điển hình và tủ điện được thử nghiệm điển hình từng phần. Hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương.

Mô tả

###### Điều kiện vận hành

- Vỏ tủ được thiết kế và chế tạo để vận hành trong nhà, tại phòng điều khiển của các trạm biến áp 110kV, 220kV. Tủ điện hoạt động với nhiệt độ môi trưởng dùng cho lắp đặt trong nhà: đáp ứng theo Tiêu chuẩn TCVN 7994- 1:2009.

###### Mô tả chung

- Vỏ tủ được thiết kế, chế tạo với độ thông thoáng phù hợp đảm bảo tránh động vật xâm nhập và tác động của con người, đảm bảo thiết bị bên trong vỏ tủ vận hành an toàn, liên tục theo điều kiện môi trường thực tế tại vị trí lắp đặt.

- Người mua quy định chi tiết việc lắp đặt các thiết bị, phụ kiện bên trong vỏ tù phù hợp với nhu cầu sử dụng như:

- Số lượng, chủng loại các thiết bị lắp đặt bên trong tú: thiết bị điều khiển, bảo vệ, đo lường, thiết bị cảnh báo âm thanh, đèn chỉ thị, test block, nút nhấn, công tác, ...

- Điện áp làm việc của các thiết bị bên trong:

- Các yêu cầu về điều kiện làm việc của thiết bị chính như: Relay, BCL, CB hạ thế;

- Sơ đồ đấu dây, mạch nhị thứ, chủng loại cáp nhị thức yêu cầu đầu dãy hoàn chính hay một phần:

- Số lượng và kích cỡ hàng kẹp

- Nhãn hiệu tủ ghi chức năng của tủ

- Các chi tiết khác phù hợp với tự hiện hữu áp dụng trong trường thể, sửa chữa vỏ tủ).

- Dụng cách ly bên trong tủ (theo TCTN 7994-1:2009);

- Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (theo TCVN 7994-1:2009);

- Các yêu cầu liên quan đến khả năng tiến cập để bảo trì (theo TCVN 7994-1:2009).

###### Yêu cầu kỹ thuật

- Loại: tủ điện kiểu khối.

- Độ kín vỏ tủ: tối thiểu IP 41.

- Vật liệu chế tạo: kim loại không gỉ hoặc sơn tĩnh điện.

- Độ dày vỏ tủ: ≥ 1,2 mm.

- Màu sơn: ghi xám.

- Cửa tủ phải có bản lề để mở hết cánh.

- Cửa tủ phải có tay khóa khóa bằng chìa. Có các vị trí tiếp địa bên trong tủ và cửa tủ.

- Vách ngăn giữa các khoang tủ phải được khoan lỗ để thông hơi.

- Cửa tủ phải có ô kính với kích cỡ phù hợp để quan sát trạng thái làm việc, các chỉ thị của thiết bị nằm trong tủ. Có điện trở sưởi, điều chỉnh được nhiệt độ.

- Có đèn chiếu sáng, tự bật/tắt tương ứng với trạng thái mở đóng của cửa tủ.

- Nguồn điện cho điện trở sưởi và chiếu sáng: 220VAC (+10%; -15%).

- Tất cả cáp đều đi vào tủ từ bên dưới đáy tủ.

- Điện áp cấp cho mạch điều khiển: 110VDC

- Tủ được thiết kế dạng khung, với khung giá lắp thiết bị thiết kế dạng rack 19" với các module tiêu chuẩn hóa; do người mua quy định theo nhu cầu thực tế.

- Kích thước tối đa của tủ: 800x800x2200 (Rộng x Sâu x Cao).

Kiểm tra - thử nghiệm

- Kiểm tra độ kín vỏ tủ theo TCVN 4255:2008;

- Kiểm tra các kích thước tủ, độ dày vỏ tủ;

- Kiểm tra ngoại quan (các yêu cầu nêu trong phần mô tả);

- Các thử nghiệm điển hình (điện áp định mức, điện áp chịu xung, ...): do người mua quy định theo nhu cầu thực thế theo TCVN 7994-1:2009

Bản tóm tắt thông số kỹ thuật

- Tủ điều khiển bảo vệ ngăn đường dây 110kV

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Tủ |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 7994-1:2009 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương |  |
| 4 | Điều kiện vận hành |  |  |
|  | Vỏ tủ được thiết kế và chế tạo để vận hành trong nhà | Đáp ứng |  |
|  | Tủ điện hoạt động với nhiệt độ môi trường dùng cho lắp đặt trong nhà: đáp ứng theo Tiêu chuẩn TCVN 7994-1:2009 | Đáp ứng |  |
| 5 | Mô tả chung |  |  |
|  | Vỏ tủ được thiết kế, chế tạo với độ thông thoáng phù hợp đảm bảo tránh động vật xâm nhập và tác động của con người, đảm bảo thiết bị bên trong vỏ tủ vận hành an toàn, liên tục theo điều kiện môi trường thực tế tại vị trí lắp đặt. | Đáp ứng |  |
|  | Các thiết bị, phụ kiện bên trong vỏ tủ phù hợp với nhu cầu sử dụng như: + Số lượng, chủng loại các thiết bị lắp đặt bên trong tủ: thiết bị điều khiển, bảo vệ, đo lường, thiết bị cảnh báo âm thanh, đèn chỉ thị, test block, nút nhấn, công tắc, ... theo thiết kế; + Điện áp sấy, chiếu sáng 220VAC. Điều khiển, tín hiệu cấp nguồn Relay, BCU, Switch: 110Vdc. + Sơ đồ đấu dây, mạch nhị thứ, chủng loại cáp nhị thứ; yêu cầu đấu dây hoàn chỉnh. + Hàng kẹp đáp ứng đầy đủ chức năng và dự phòng, chủng loại và dòng định mức phù hợp với mạch chức năng. + Nhãn hiệu tủ ghi chức năng của tủ; + Dạng cách ly bên trong tủ (theo TCVN 7994-1:2009); + Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu chảy (theo TCTN 7994-1-2009); + Các yêu cầu liên quan đến khả năng tiếp cận để bảo trì (theo TCTN 7994-1-2009). | Đáp ứng |  |
| 6 | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | Loại: | Tủ điện khối |  |
|  | Độ kín vỏ tủ: | Tối thiểu IP 41 |  |
|  | Vật liệu chế tạo: | Kim loại không gỉ hoặc sơn tĩnh điện |  |
|  | Độ dày vỏ tủ: | ≥ 1,2 mm |  |
|  | Màu sơn: | Ghi sám |  |
|  | Cửa tủ phải có bản lề để mở hết cánh. Cửa tủ phải có tay khóa, khóa bằng chìa. | Đáp ứng |  |
|  | Có các vị trí tiếp địa bên trong tủ và cửa tủ. | Đáp ứng |  |
|  | Vách ngăn giữa các khoang tủ phải được khoan lỗ để thông hơi. | Đáp ứng |  |
|  | Cửa tủ phải có ô kính với kích cỡ phù hợp để quan sát trạng thái làm việc, các chỉ thị của thiết bị năm trong tủ. Có điện trở sưởi, điều chỉnh được nhiệt độ. | Đáp ứng |  |
|  | Có đèn chiếu sáng, tự bật/tắt tương ứng với trạng thái mở/đóng của cửa tủ. | Đáp ứng |  |
|  | Nguồn điện cho điện trở sưởi và chiếu sáng: 220VAC (+10%; -15%) | Đáp ứng |  |
|  | Tất cả cáp đều đi vào tủ từ bên dưới đáy tủ | Đáp ứng |  |
|  | Điện áp cấp cho mạch điều khiển: 110Vdc | Đáp ứng |  |
|  | Tủ được thiết kế dạng khung, với khung giá lắp thiết bị thiết kế dạng rack 19" với các module tiêu chuẩn hóa | Đáp ứng |  |
|  | Kích thước tối đa của tủ (RxSxC) | 800x800x2200 |  |
| B | Các thiết bị lắp trên tủ |  |  |
| 1 | Relay bảo vệ so lệch đường dây (F87L) |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Đặc tính kỹ thuật relay | Đáp ứng theo đặc tính kỹ thuật relay F87L |  |
| 2 | Relay bảo vệ quá dòng có hướng (F67) |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Đặc tính kỹ thuật relay | Đáp ứng theo đặc tính kỹ thuật relay F67 |  |
| 3 | Bộ điều khiển mức ngăn (BCU) |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Đặc tính kỹ thuật BCU | Đáp ứng theo đặc tính kỹ thuật BCU |  |
| 4 | Relay cắt, khóa (F86) |  |  |
|  | Số lượng | Nêu cụ thể |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại Relay (Cơ điện hay số) | Nêu cụ thể |  |
|  | Số tiếp điểm đầu ra | Đáp ứng mạch chức năng |  |
|  | Nguồn cung cấp | 110 Vdc |  |
|  | Thời gian cắt (ms) | Nêu cụ thể |  |
|  | Giải trừ tín hiệu: chốt cơ, giải trừ cơ và điện, từ xa và tại chỗ | Đáp ứng |  |
|  | Độc lập với các relay bảo vệ khác | Đáp ứng |  |
| 5 | Relay giám sát mạch cắt (F74) |  |  |
|  | Số lượng | Nêu cụ thể |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại Relay (Cơ điện hay số) | Nêu cụ thể |  |
|  | Số tiếp điểm đầu ra | Đáp ứng đủ cho mạch chức năng |  |
|  | Nguồn cung cấp | 110 Vdc |  |
|  | Độc lập với các relay bảo vệ khác | Đáp ứng |  |
| 6 | Công tơ đo đếm điện năng (Tariff Meter) | Đảm bảo kết nối với hệ thống đo đếm xa hiện hữu |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62052 hoặc tương đương |  |
|  | Loại | Công tơ đo đếm điện năng kỹ thuật số, nhiều biểu giá |  |
|  | Cấp chính xác |  |  |
|  | -Watt-hour meter | 0,5 |  |
|  | -Var-hour meter | 2 |  |
|  | Nguồn điện cung cấp | Nguồn cung cấp AC từ PT hoặc nguồn DC bên ngoài (nêu rõ nguồn cấp và giá trị) |  |
|  | Dòng điện định mức (In) | 1 A |  |
|  | Điện áp định mức (Un) | 110 Vac |  |
|  | Cổng giao tiếp | RS232/RS485 và RJ-45 |  |
|  | Kết nối với hệ thống SCADA | Modbus RTU/TCP |  |
| 7 | Thiết bị IP Serial | Đảm bảo kết nối với hệ thống đo đếm xa hiện hữu |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại | Chuyển đổi từ RS485 sang Ethernet Kết nối công tơ lên hệ thống đo xa |  |
|  | Nguồn | Kèm theo bộ nguồn |  |
| 8 | Hợp bộ đo lường đa chức năng |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại | Số, đa chức năng |  |
|  | Cấp chính xác | 1,5 |  |
|  | Nguồn điện cung cấp | Nguồn cung cấp AC từ PT hoặc nguồn DC bên ngoài (nêu rõ nguồn cấp và giá trị) |  |
|  | Dòng điện định mức (In) | 1 A |  |
|  | Điện áp định mức (Un) | 110 Vac |  |
|  | Đo các thông số (I, V, P, Q, f, cosọ ...) | Đáp ứng |  |
|  | Cổng giao tiếp | RS232/RS485 |  |
|  | Kết nối với hệ thống SCADA | Modbus RTU/TCP |  |
| 9 | Relay trung gian, relay thời gian |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại Relay (Cơ điện hay số) | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Khối thử nghiệm (Test block) |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 11 | MCB, MCCB |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Dòng điện định mức (In) | 2 ~ 32A (phù hợp với mạch nguồn) |  |
|  | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | 10kA |  |
| 12 | Hàng kẹp |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 13 | Khóa điều khiển, chỉ thị dao cách ly, dao nối đất, máy cắt |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Cáp điều khiển |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Phụ kiện |  |  |
|  | Các phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh và vận hành tủ (test block, sấy, đèn, nút nhấn, ...) theo đúng chức năng theo thiết kế | Đáp ứng |  |

- Tủ điều khiển bảo vệ ngăn máy biến áp 110kV

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Tủ |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 7994-1:2009 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương |  |
| 4 | Điều kiện vận hành |  |  |
|  | Vỏ tủ được thiết kế và chế tạo để vận hành trong nhà | Đáp ứng |  |
|  | Tủ điện hoạt động với nhiệt độ môi trường dùng cho lắp đặt trong nhà: đáp ứng theo Tiêu chuẩn TcVN 7994-1:2009 | Đáp ứng |  |
| 5 | Mô tả chung |  |  |
|  | Vỏ tủ được thiết kế, chế tạo với độ thông thoáng phù hợp đảm bảo tránh động vật xâm nhập và tác động của con người, đảm bảo thiết bị bên trong vỏ tủ vận hành an toàn, liên tục theo điều kiện môi trường thực tế tại vị trí lắp đặt. | Đáp ứng |  |
|  | Các thiết bị, phụ kiện bên trong vỏ tủ phù hợp với nhu cầu sử dụng như: + Số lượng, chủng loại các thiết bị lắp đặt bên trong tủ: thiết bị điều khiển, bảo vệ, đo lường, thiết bị cảnh báo âm thanh, đèn chỉ thị, test block, nút nhấn, công tắc, ... theo thiết kế; + Điện áp sấy, chiếu sáng 220VAC. Diều khiển, tín hiệu cấp nguồn Relay, BCU, Switch: 110Vdc. + Sơ đồ đấu dây, mạch nhị thứ, chủng loại cáp nhị thứ; yêu cầu đấu dây hoàn chỉnh. + Hàng kẹp đáp ứng đầy đủ chức năng và dự phòng, chủng loại và dòng định mức phù hợp với mạch chức năng. + Nhãn hiệu tủ ghi chức năng của tủ; + Dạng cách ly bên trong tủ (theo TCVN 7994-1:2009); + Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu chảy (theo TCTN 7994-1-2009); + Các yêu cầu liên quan đến khả năng tiếp cận để bảo trì (theo TCTN 7994-1-2009). | Đáp ứng |  |
| 6 | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | Loại: | Tủ điện khối |  |
|  | Độ kín vỏ tủ: | Tối thiểu IP 41 |  |
|  | Vật liệu chế tạo: | Kim loại không gỉ hoặc sơn tĩnh điện |  |
|  | Độ dày vỏ tủ: | ≥ 1,2 mm |  |
|  | Màu sơn: | Ghi sám |  |
|  | Cửa tủ phải có bản lề để mở hết cánh. Cửa tủ phải có tay khóa, khóa bằng chìa. | Đáp ứng |  |
|  | Có các vị trí tiếp địa bên trong tủ và cửa tủ. | Đáp ứng |  |
|  | Vách ngăn giữa các khoang tủ phải được khoan lỗ để thông hơi. | Đáp ứng |  |
|  | Cửa tủ phải có ô kính với kích cỡ phù hợp để quan sát trạng thái làm việc, các chỉ thị của thiết bị năm trong tủ. Có điện trở sưởi, điều chỉnh được nhiệt độ. | Đáp ứng |  |
|  | Có đèn chiếu sáng, tự bật/tắt tương ứng với trạng thái mở/đóng của cửa tủ. | Đáp ứng |  |
|  | Nguồn điện cho điện trở sưởi và chiếu sáng: 220VAC (+10%; -15%) | Đáp ứng |  |
|  | Tất cả cáp đều đi vào tủ từ bên dưới đáy tủ | Đáp ứng |  |
|  | Điện áp cấp cho mạch điều khiển: 110Vdc | Đáp ứng |  |
|  | Tủ được thiết kế dạng khung, với khung giá lắp thiết bị thiết kế dạng rack 19" với các module tiêu chuẩn hóa | Đáp ứng |  |
|  | Kích thước tối đa của tủ (RxSxC) | 800x800x2200 |  |
| B | Các thiết bị lắp trên tủ |  |  |
| 1 | Relay bảo vệ so lệch MBA (F87T) |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Đặc tính kỹ thuật relay | Đáp ứng theo đặc tính kỹ thuật relay F87T |  |
| 2 | Relay bảo vệ quá dòng có hướng (F67) |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Đặc tính kỹ thuật relay | Đáp ứng theo đặc tính kỹ thuật relay F67 |  |
| 3 | Relay bảo vệ quá dòng (F50) |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Đặc tính kỹ thuật relay | Đáp ứng theo đặc tính kỹ thuật relay F50 |  |
| 4 | Relay điều áp (F90) |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Đặc tính kỹ thuật relay | Đáp ứng theo đặc tính kỹ thuật relay F90 |  |
| 5 | Bộ điều khiển mức ngăn (BCU) |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Đặc tính kỹ thuật BCU | Đáp ứng theo đặc tính kỹ thuật BCU |  |
| 6 | Relay cắt, khóa (F86) |  |  |
|  | Số lượng | Nêu cụ thể |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại Relay (Cơ điện hay số) | Nêu cụ thể |  |
|  | Số tiếp điểm đầu ra | Đáp ứng mạch chức năng |  |
|  | Nguồn cung cấp | 110 Vdc |  |
|  | Thời gian cắt (ms) | Nêu cụ thể |  |
|  | Giải trừ tín hiệu: chốt cơ, giải trừ cơ và điện, từ xa và tại chỗ | Đáp ứng |  |
|  | Độc lập với các relay bảo vệ khác | Đáp ứng |  |
| 7 | Relay giám sát mạch cắt (F74) |  |  |
|  | Số lượng | Nêu cụ thể |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại Relay (Cơ điện hay số) | Nêu cụ thể |  |
|  | Số tiếp điểm đầu ra | Đáp ứng đủ cho mạch chức năng |  |
|  | Nguồn cung cấp | 110 Vdc |  |
|  | Độc lập với các relay bảo vệ khác | Đáp ứng |  |
| 8 | Công tơ đo đếm điện năng (Tariff Meter) | Đảm bảo kết nối với hệ thống đo đếm xa hiện hữu |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62052 hoặc tương đương |  |
|  | Loại | Công tơ đo đếm điện năng kỹ thuật số, nhiều biểu giá |  |
|  | Cấp chính xác |  |  |
|  | -Watt-hour meter | 0,5 |  |
|  | -Var-hour meter | 2 |  |
|  | Nguồn điện cung cấp | Nguồn cung cấp AC từ PT hoặc nguồn DC bên ngoài (nêu rõ nguồn cấp và giá trị) |  |
|  | Dòng điện định mức (In) | 1 A |  |
|  | Điện áp định mức (Un) | 110 Vac |  |
|  | Cổng giao tiếp | RS232/RS485 và RJ-45 |  |
|  | Kết nối với hệ thống SCADA | Modbus RTU/TCP |  |
| 9 | Thiết bị IP Serial | Đảm bảo kết nối với hệ thống đo đếm xa hiện hữu |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại | Chuyển đổi từ RS485 sang Ethernet |  |
|  |  | Kết nối công tơ lên hệ thống đo xa |  |
|  | Nguồn | Kèm theo bộ nguồn |  |
| 10 | Hợp bộ đo lường đa chức năng |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại | Số, đa chức năng |  |
|  | Cấp chính xác | 1,5 |  |
|  | Nguồn điện cung cấp | Nguồn cung cấp AC từ PT hoặc nguồn DC bên ngoài (nêu rõ nguồn cấp và giá trị) |  |
|  | Dòng điện định mức (In) | 1 A |  |
|  | Điện áp định mức (Un) | 110 Vac |  |
|  | Đo các thông số (I, V, P, Q, f, cosọ ...) | Đáp ứng |  |
|  | Cổng giao tiếp | RS232/RS485 |  |
|  | Kết nối với hệ thống SCADA | Modbus RTU/TCP |  |
| 11 | Relay trung gian, relay thời gian |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại Relay (Cơ điện hay số) | Nêu cụ thể |  |
| 12 | Khối thử nghiệm (Test block) |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 13 | MCB, MCCB |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Dòng điện định mức (In) | 2 ~ 32A (phù hợp với mạch nguồn) |  |
|  | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | 10kA |  |
| 14 | Hàng kẹp |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Khóa điều khiển, chỉ thị dao cách ly, dao nối đất, máy cắt |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 16 | Cáp điều khiển |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Đồng hồ hiển thị nhiệt độ và nấc phân áp |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nguồn | 24Vdc hoặc 110Vdc |  |
|  | Tín hiệu đầu vào | 4-20mA và PT100 (Phù hợp với MBA) |  |
|  | Tín hiệu đầu ra | 4-20mA |  |
|  | Kết nối với hệ thống SCADA | Modbus RTU/TCP |  |
| 18 | Phụ kiện |  |  |
|  | Các phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh và vận hành tủ (test block, sấy, đèn, nút nhấn, ...) theo đúng chức năng theo thiết kế | Đáp ứng |  |

- Tủ điều khiển bảo vệ ngăn phân đoạn 110kV

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Tủ |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 7994-1:2009 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương |  |
| 4 | Điều kiện vận hành |  |  |
|  | Vỏ tủ được thiết kế và chế tạo để vận hành trong nhà | Đáp ứng |  |
|  | Tủ điện hoạt động với nhiệt độ môi trường dùng cho lắp đặt trong nhà: đáp ứng theo Tiêu chuẩn TcVN 7994-1:2009 | Đáp ứng |  |
| 5 | Mô tả chung |  |  |
|  | Vỏ tủ được thiết kế, chế tạo với độ thông thoáng phù hợp đảm bảo tránh động vật xâm nhập và tác động của con người, đảm bảo thiết bị bên trong vỏ tủ vận hành an toàn, liên tục theo điều kiện môi trường thực tế tại vị trí lắp đặt. | Đáp ứng |  |
|  | Các thiết bị, phụ kiện bên trong vỏ tủ phù hợp với nhu cầu sử dụng như: + Số lượng, chủng loại các thiết bị lắp đặt bên trong tủ: thiết bị điều khiển, bảo vệ, đo lường, thiết bị cảnh báo âm thanh, đèn chỉ thị, test block, nút nhấn, công tắc, ... theo thiết kế; + Điện áp sấy, chiếu sáng 220VAC. Diều khiển, tín hiệu cấp nguồn Relay, BCU, Switch: 110Vdc. + Sơ đồ đấu dây, mạch nhị thứ, chủng loại cáp nhị thứ; yêu cầu đấu dây hoàn chỉnh. + Hàng kẹp đáp ứng đầy đủ chức năng và dự phòng, chủng loại và dòng định mức phù hợp với mạch chức năng. + Nhãn hiệu tủ ghi chức năng của tủ; + Dạng cách ly bên trong tủ (theo TCVN 7994-1:2009); + Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu chảy (theo TCTN 7994-1-2009); + Các yêu cầu liên quan đến khả năng tiếp cận để bảo trì (theo TCTN 7994-1-2009). | Đáp ứng |  |
| 6 | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | Loại: | Tủ điện khối |  |
|  | Độ kín vỏ tủ: | Tối thiểu IP 41 |  |
|  | Vật liệu chế tạo: | Kim loại không gỉ hoặc sơn tĩnh điện |  |
|  | Độ dày vỏ tủ: | ≥ 1,2 mm |  |
|  | Màu sơn: | Ghi sám |  |
|  | Cửa tủ phải có bản lề để mở hết cánh. Cửa tủ phải có tay khóa, khóa bằng chìa. | Đáp ứng |  |
|  | Có các vị trí tiếp địa bên trong tủ và cửa tủ. | Đáp ứng |  |
|  | Vách ngăn giữa các khoang tủ phải được khoan lỗ để thông hơi. | Đáp ứng |  |
|  | Cửa tủ phải có ô kính với kích cỡ phù hợp để quan sát trạng thái làm việc, các chỉ thị của thiết bị năm trong tủ. Có điện trở sưởi, điều chỉnh được nhiệt độ. | Đáp ứng |  |
|  | Có đèn chiếu sáng, tự bật/tắt tương ứng với trạng thái mở/đóng của cửa tủ. | Đáp ứng |  |
|  | Nguồn điện cho điện trở sưởi và chiếu sáng: 220VAC (+10%; -15%) | Đáp ứng |  |
|  | Tất cả cáp đều đi vào tủ từ bên dưới đáy tủ | Đáp ứng |  |
|  | Điện áp cấp cho mạch điều khiển: 110Vdc | Đáp ứng |  |
|  | Tủ được thiết kế dạng khung, với khung giá lắp thiết bị thiết kế dạng rack 19" với các module tiêu chuẩn hóa | Đáp ứng |  |
|  | Kích thước tối đa của tủ (RxSxC) | 800x800x2200 |  |
| B | Các thiết bị lắp trên tủ |  |  |
| 1 | Relay bảo vệ so lệch thanh cái (F87B1) |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Đặc tính kỹ thuật relay | Đáp ứng theo đặc tính kỹ thuật relay F87B |  |
| 2 | Relay bảo vệ so lệch thanh cái (F87B2) |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Đặc tính kỹ thuật relay | Đáp ứng theo đặc tính kỹ thuật relay F87B |  |
| 3 | Relay bảo vệ khoảng cách (F21) |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Đặc tính kỹ thuật relay | Đáp ứng theo đặc tính kỹ thuật relay F21 |  |
| 4 | Bộ điều khiển mức ngăn (BCU) |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Đặc tính kỹ thuật BCU | Đáp ứng theo đặc tính kỹ thuật BCU |  |
| 5 | Relay cắt, khóa (F86) |  |  |
|  | Số lượng | Nêu cụ thể |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại Relay (Cơ điện hay số) | Nêu cụ thể |  |
|  | Số tiếp điểm đầu ra | Đáp ứng mạch chức năng |  |
|  | Nguồn cung cấp | 110 Vdc |  |
|  | Thời gian cắt (ms) | Nêu cụ thể |  |
|  | Giải trừ tín hiệu: chốt cơ, giải trừ cơ và điện, từ xa và tại chỗ | Đáp ứng |  |
|  | Độc lập với các relay bảo vệ khác | Đáp ứng |  |
| 6 | Relay giám sát mạch cắt (F74) |  |  |
|  | Số lượng | Nêu cụ thể |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại Relay (Cơ điện hay số) | Nêu cụ thể |  |
|  | Số tiếp điểm đầu ra | Đáp ứng đủ cho mạch chức năng |  |
|  | Nguồn cung cấp | 110 Vdc |  |
|  | Độc lập với các relay bảo vệ khác | Đáp ứng |  |
| 7 | Hợp bộ đo lường đa chức năng |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại | Số, đa chức năng |  |
|  | Cấp chính xác | 1,5 |  |
|  | Nguồn điện cung cấp | Nguồn cung cấp AC từ PT hoặc nguồn DC bên ngoài (nêu rõ nguồn cấp và giá trị) |  |
|  | Dòng điện định mức (In) | 1 A |  |
|  | Điện áp định mức (Un) | 110 Vac |  |
|  | Đo các thông số (I, V, P, Q, f, cosọ ...) | Đáp ứng |  |
|  | Cổng giao tiếp | RS232/RS485 |  |
|  | Kết nối với hệ thống SCADA | Modbus RTU/TCP |  |
| 8 | Relay trung gian, relay thời gian |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại Relay (Cơ điện hay số) | Nêu cụ thể |  |
| 9 | Khối thử nghiệm (Test block) |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 10 | MCB, MCCB |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Dòng điện định mức (In) | 2 ~ 32A (phù hợp với mạch nguồn) |  |
|  | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | 10kA |  |
| 11 | Hàng kẹp |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 12 | Khóa điều khiển, chỉ thị dao cách ly, dao nối đất, máy cắt |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 13 | Cáp điều khiển |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Phụ kiện |  |  |
|  | Các phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh và vận hành tủ (test block, sấy, đèn, nút nhấn, ...) theo đúng chức năng theo thiết kế | Đáp ứng |  |

Relay bảo vệ

Relay bảo vệ so lệch MBA 87T

Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm

Relay phải được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60255.

Mô tả đặc tính kỹ thuật

###### Cấu trúc:

- Loại Relay: Kỹ thuật số.

- Relay được thiết kế với vỏ bảo vệ có khả năng cách điện, chống EMC, chống tác môi trường và chống va đập theo tiêu chuẩn IEC 60255.

- Thiết kế theo dạng hộp, chuẩn rack 19" hoặc sẵn sàng để lắp đặt trên mặt tủ.

- Màn hình hiển thị: loại tinh thể lỏng (LCD) để hiển thị thông số vận hành.

- Hàng kẹp: Dạng vít vặn.

- Relay trang bị tối thiểu 16 đèn LED có thể lập trình linh hoạt để người sử dụng cấu hình đưa ra các cảnh báo vận hành.

- Tất cả các Relay phải hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61850.

- Tất cả các Relay phải được kết nối tới hệ thống máy tính và hệ thống SCADA.

- Môi trường vận hành của Relay:

- Nhiệt độ vận hành: 0°C đến 55°C

- Nhiệt độ lưu kho, vận chuyển: 0°C đến 70°C

- Độ ẩm: 95%.

###### Thông số kỹ thuật:

- Tần số: 50Hz

- Nguồn cung cấp:

- Điện áp: 110VDC.

- Dải điện áp cấp nguồn cho Relay: 90-250VDC.

- Đầu vào dòng điện (Current Input):

- Số đầu vào: ≥ 12

- Dòng điện định mức: 1A

- Khả năng chịu đựng của mạch dòng:

Liên tục: ≥ 4xIn

Trong thời gian 1s: ≥ 100xIn

Chịu nhiệt cho dòng động: ≥ 250xIn

- Tín hiệu đầu vào (Binary Input):

- Số tín hiệu đầu vào: ≥ 10

- Các tín hiệu đầu vào phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm.

- Điện áp: 110VDC.

- Giá trị ngưỡng Pickup và Drop-off (Threshold Pickup and Drop-off): Nhà thầu nêu cụ thể.

- Điện áp cao nhất có thể chịu đựng ≥ 250VDC.

- Tín hiệu đầu ra (Binary Output):

- Số tín hiệu đầu ra: ≥ 10

- Các tín hiệu đầu ra phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm.

- Dòng liên tục ≥ 5A

- Dòng tức thời có thể chịu đựng trong 1s ≥ 30A

- Thời gian tác động tối thiểu < 30 ms

- Cấp chính xác của giá trị dòng: ±5%

- Cấp chính xác của giá trị thời gian: ±5%.

- Tự động kiểm tra và có cảnh báo trong trường hợp Relay bị hư hỏng.

- Hỗ trợ phần mềm để linh hoạt lập trình logic vận hành trong Relay.

- Bộ ghi nhận sự kiện (Event Recorder): Tối thiểu 512 sự kiện.

- Bộ ghi nhận sự cố (Fault Recorder): Tối thiểu 08 dữ liệu.

- Các sự kiện, sự cố được lưu trữ vào bộ nhớ bất khả biến (Non-Volatile Memory)

- Relay có tối thiểu 02 nhóm trị số cài đặt độc lập.

- Có khả năng hiển thị các giá trị cài đặt, giá trị đo lường, giá trị sự cố (thời điểm xảy ra sự cố, chức năng bảo vệ tác động, dòng và pha sự cố). Relay phải có các nút để điều hướng hiển thị các giá trị này.

###### Chức năng:

- Cho phép cấu hình lựa chọn sử dụng hoặc cô lập từng chức năng bảo vệ.

- Trang bị tối thiểu các chức năng bảo vệ sau:

- Chức năng bảo vệ so lệch cho máy biến thế lực 03 pha, sử dụng đặc tính f (ibias, idiff) có 02 độ dốc để cài đặt được với giá trị điểm gặp và giá trị trở về là nhỏ nhất.

- Chức năng bảo vệ so lệch tổng trở cao (Restricted Earth Fault Protection).

- Chức năng bảo vệ quá tải.

- Chức năng bảo vệ quá dòng, quá dòng chạm đất cắt nhanh, cát có thời gian.

- Chức năng khóa sóng hài bậc cao (chủ yếu là sóng hài bậc 2 & bậc 5) để tránh bảo vệ so lệch và chạm đất có giới hạn tác động khi xảy ra quá dòng từ hóa.

- Chức năng bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF).

- Chức năng mở rộng: Hỗ trợ tải Comtrade file qua giao thức IEC 61850.

###### Yêu cầu về giao thức truyền tin và cổng giao tiếp:

- Giao thức truyền tin: IEC 61850.

- Giao thức truyền thông với hệ thống: Tối thiểu 01 cổng giao tiếp quang và 01 cổng RJ45 hỗ trợ giao thức IEC 61850.

- Cổng giao tiếp để cấu hình và cài đặt Relay: ≥ 01 cổng RS 232 hoặc USB type C.

###### Yêu cầu về đồng bộ thời gian:

- Relay hỗ trợ chức năng đồng bộ thời gian theo giao thức SNTP.

###### Yêu cầu bảo mật:

- Hỗ trợ tối thiểu 02 cấp bảo mật:

- Cấp 1: Cho phép người sử dụng xem các giá trị cài đặt và trích xuất các sự kiện từ Relay.

- Cấp 2: Cho phép người sử dụng cấu hình cài đặt và thử nghiệm Relay.

###### Phụ kiện:

- Phần mềm giao tiếp với license không giới hạn thời gian và dây kết nối.

- Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của Relay.

Bảng thông số kỹ thuật

| STT | Mô tả | - Yêu cầu | - Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản suất | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 4 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | - IEC 60255 |  |
| 5 | Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 6 | Tổ chức chứng nhận quản lý chất lượng | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 7 | Cấu trúc |  |  |
| 7.1 | Loại Relay: Kỹ thuật số | - Đáp ứng |  |
| 7.2 | Vỏ bảo vệ có khả năng cách điện, chống EMC, chống tác động môi trường và chống va đập theo tiêu chuẩn IEC 60255 | - Đáp ứng |  |
| 7.3 | Thiết kế theo dạng hộp, chuẩn rack 19’’ hoặc sẵn sàng để lắp đặt trên mặt tủ | - Đáp ứng |  |
| 7.4 | Màn hình hiển thị loại tinh thể lỏng LCD để hiện thị thông số vận hành | - Đáp ứng |  |
| 7.5 | Hàng kẹp: Dạng vít vặn | - Đáp ứng |  |
| 7.6 | Đèn LED có thể lập trình: ≥ 16 | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 8 | Môi trường vận hành của Relay |  |  |
|  | Nhiệt độ vận hành: 0°C đến 55°C | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Nhiệt độ lưu kho, vận chuyển: 0°C đến 70°C | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Độ ẩm: ≥ 95%. | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 9 | Thông số kỹ thuật |  |  |
| 9.1 | Tần số: 50Hz | - Đáp ứng |  |
| 9.2 | Nguồn cung cấp |  |  |
|  | Điện áp: 110VDC | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Dải điện áp: 90-250VDC | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 9.3 | Đầu vào dòng điện (Current Input) |  |  |
|  | Số đầu vào dòng điện: ≥ 12 | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Dòng điện định mức: 1A | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Khả năng chịu đựng của mạch dòng: + Liên tục: ≥ 4xIn + Trong thời gian 1s: ≥ 100xIn + Chịu nhiệt cho dòng động: ≥ 250xIn | - Đáp ứng |  |
| 9.4 | Tín hiệu đầu vào (Binary Input) |  |  |
|  | Số tín hiệu đầu vào: ≥ 10 | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Các tín hiệu đầu vào phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm | - Đáp ứng |  |
|  | Điện áp 110VDC | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Giá trị ngưỡng Pickup và Drop-off (Threshold Pickup and Drop-off) | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Điện áp cao nhất có thể chịu đựng | - ≥ 250VDC |  |
| 9.5 | Tín hiệu đầu ra (Binary Output) |  |  |
|  | Số tín hiệu đầu ra: ≥ 10 | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Các tín hiệu đầu ra phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm | - Đáp ứng |  |
|  | Dòng liên tục: ≥ 5A | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Dòng tức thòi có thể chịu dựng trong 1s: ≥ 30A | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Thời gian tác động tối thiểu < 30 ms | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 9.6 | Cấp chính xác của giá trị dòng: ±5% | - Đáp ứng |  |
| 9.7 | Cấp chính xác của giá trị thời gian: ±5% | - Đáp ứng |  |
| 9.8 | Tự động kiểm tra và có cảnh báo trong trường hợp Relay bị hư hỏng. | - Đáp ứng |  |
| 9.9 | Hỗ trợ phần mềm để linh hoạt lập trình logic vận hành trong Relay. | - Đáp ứng |  |
| 9.10 | Bộ ghi nhận sự kiện (Event Recorder): Tối thiểu 512 sự kiện. | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Bộ ghi nhận sự cố (Fault Recorder): Tối thiểu 08 dữ liệu. | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Các sự kiện, sự cố được lưu trữ vào bộ nhớ bất khả biến (Non-Volatile Memory) | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 9.11 | Relay có tối thiểu 02 nhóm trị số cài đặt độc lập. | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 9.12 | Có khả năng hiển thị các giá trị cài đặt, giá trị đo lường, giá trị sự cố (thời điểm xảy ra sự cố, chức năng bảo vệ tác động, dòng và pha sự cố). Relay phải có các nút để điều hướng hiển thị các giá trị này. | - Đáp ứng |  |
| 10 | Chức năng bảo vệ của Relay |  |  |
| 10.1 | Cho phép cấu hình lựa chọn sử dụng hoặc cô lập từng chức năng bảo vệ. | - Đáp ứng |  |
| 10.2 | Chức năng bảo vệ so lệch cho máy biến thế lực 03 pha, sử dụng đặc tính f (ibias, idiff) có 02 độ dốc để cài đặt được với giá trị điểm gặp và giá trị trở về là nhỏ nhất. | - Đáp ứng |  |
| 10.3 | Chức năng bảo vệ so lệch tổng trở cao (Restricted Eanh Fault Protection). | - Đáp ứng |  |
| 10.4 | Chức năng bảo vệ quá tải. | - Đáp ứng |  |
| 10.5 | Chức năng bảo vệ quá dòng, quá dòng chạm đất cắt nhanh, cát có thời gian. | - Đáp ứng |  |
| 10.6 | Chức năng khóa sống hải bậc cao (chủ yếu là sóng hài bậc 2 & bậc 5) để tránh bảo vệ so lệch và chạm đất có giới hạn tác động khi xảy ra quá dòng từ hóa. | - Đáp ứng |  |
| 10.7 | Chức năng bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF). | - Đáp ứng |  |
| 10.8 | Chức năng mở rộng: Hỗ trợ tải Comtrade file qua giao thức IEC 61850. | - Đáp ứng |  |
| 11 | Giao thức truyền tin và cổng giao tiếp |  |  |
| 11.1 | Giao thức truyền tin: IEC 61850 | - Đáp ứng |  |
| 11.2 | Giao thức truyền thông với hệ thống: tối thiểu 01 cổng giao tiếp quang và 01 cổng RJ45 hỗ trợ giao thức IEC 61850 | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 11.3 | Cổng giao tiếp để cấu hình và cài đặt Relay: ≥ 01 cổng RS 232 hoặc USB type C | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 12 | Relay hỗ trợ chức năng đồng bộ thời gian theo giao thức SNTP. | - Đáp ứng |  |
| 13 | Hỗ trợ tối thiểu 02 cấp bảo mật: + Cấp 1: Cho phép người sử dụng xem các giá trị cài đặt và trích xuất các sự kiện từ Relay. + Cấp 2: Cho phép người sử dụng cấu hình cài đặt và thử nghiệm Relay. | - Đáp ứng |  |
| 14 | Phụ kiện |  |  |
| 14.1 | Phần mềm giao tiếp với license không giới hạn thời gian và dây kết nối. | - Đáp ứng |  |
| 14.2 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của Relay. | - Đáp ứng |  |
| 15 | Thử nghiệm điển hình |  |  |
| 15.1 | Thử nghiệm ô nhiễm điện từ trường: IEC 60255-26 | - Đáp ứng |  |
| 15.2 | Thử nghiệm khả năng chịu tác động của điện từ trường: + Phóng tĩnh điện (Electrostatic Discharge) IEC 61000-4-2 levels 1,2,3,4: IEC 60255-26 + Quá trình chuyển tiếp nhanh bằng điện (Electrical Fast Transient) IEC 61000-4-4; IEC 60255-26 + Miễn nhiễm từ trường tần số điện (Power Frequency Magnetic Field Immunity): IEC 61000-4-8 + Miễn nhiễm xung từ trường (Impulse Magnetic Field Inmunity); IEC 61000–4-9 + Sụt áp, gián đoạn ngắn, dao động và điện áp gợn (Voltage Dips, Short Interruptions, Variations and Ripple): IEC 61000-4-11; IEC 60255-26 + Tần số vô tuyến bức xạ điện từ trường (Radiated Radio Frequency Electromagnetic Field): IEC 61000-4-3; IEC 60255-26 + Khả năng chịu đựng quá điện áp (Surge Withstand): IEC 60255-26 | - Đáp ứng |  |
| 15.3 | Thử nghiệm khả năng chịu đựng các điều kiện môi trường: + Môi trường lạnh: IEC 60068-2-1 + Môi trường nóng khô: IEC 60068-2-2 + Môi trường nóng ẩm: IEC 60028-2-30 + Sự xâm nhập của các vật thể: IEC 60529 + Rung động: IEC 60255-21-1; IEC 60255–21-2; IEC 60255-21-3 | - Đáp ứng |  |
| 15.4 | Thử nghiệm an toàn: + Mức chịu đựng của điện môi: IEC 60255-27 + Xung điện: IEC 60255–27 + Điện trở cách điện: IEC 60255-27 + Mức an toàn của tia laser: IEC 60825-1 + Mức an toàn của sản phẩm: IEC 60255-1 | - Đáp ứng |  |
| 16 | Thử nghiệm thường xuyên |  |  |
| 16.1 | Thử nghiệm các khối (Modules) trong Relay (PSU Tests) | - Đáp ứng |  |
| 16.2 | Thử nghiệm các chức năng của Relay (Functional Tests) | - Đáp ứng |  |
| 17 | Thử nghiệm nghiệm thu |  |  |
| 17.1 | Thử nghiệm chức năng đo lường. | - Đáp ứng |  |
| 17.2 | Thử nghiệm các chức năng bảo vệ của Relay | - Đáp ứng |  |
| 17.3 | Thử nghiệm chức năng hỗ trợ tải Comtrade file qua giao thức IEC61850. | - Đáp ứng |  |

Relay bảo vệ so lệch đường dây F87L

      - Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm

Relay phải được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60255.

      - Mô tả đặc tính kỹ thuật

          - Cấu trúc:

- Loại Relay: Kỹ thuật số.

- Relay được thiết kế với vỏ bảo vệ có khả năng cách điện, chống EMC, chống tác môi trường và chống va đập theo tiêu chuẩn IEC 60255.

- Thiết kế theo dạng hộp, chuẩn rack 19" hoặc sẵn sàng để lắp đặt trên mặt tủ.

- Màn hình hiển thị: loại tinh thể lỏng (LCD) để hiển thị thông số vận hành.

- Hàng kẹp: Dạng vít vặn.

- Relay trang bị tối thiểu 16 đèn LED có thể lập trình linh hoạt để người sử dụng cấu hình đưa ra các cảnh báo vận hành.

- Tất cả các Relay phải hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61850.

- Tất cả các Relay phải được kết nối tới hệ thống máy tính và hệ thống SCADA.

- Môi trường vận hành của Relay:

- Nhiệt độ vận hành: 0°C đến 55°C

- Nhiệt độ lưu kho, vận chuyển: 0°C đến 70°C

- Độ ẩm: 95%.

          - Thông số kỹ thuật:

- Tần số: 50Hz

- Nguồn cung cấp

- Điện áp: 110VDC.

- Dải điện áp cấp nguồn cho Relay: 90-250VDC.

- Đầu vào dòng điện (Current Input):

- Số đầu vào: ≥ 04

- Dòng điện định mức: 1A

- Khả năng chịu đựng của mạch dòng:

Liên tục: ≥ 4xIn

Trong thời gian 1s: ≥ 100xIn

Chịu nhiệt cho dòng động: ≥ 250xIn

- Đầu vào điện áp (Voltage Input):

- Số đầu vào: ≥ 04

- Điện áp: 110VAC ± 10%

- Điện áp cao nhất có thể chịu đựng ≥ 220VAC.

- Tín hiệu đầu vào (Binary Input):

- Số tín hiệu đầu vào: ≥ 12

- Các tín hiệu đầu vào phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm.

- Điện áp: 110VDC.

- Giá trị ngưỡng Pickup và Drop-off (Threshold Pickup and Drop-off): Nhà thầu nêu cụ thể.

- Điện áp cao nhất có thể chịu đựng ≥ 250VDC.

- Tín hiệu đầu ra (Binary Output):

- Số tín hiệu đầu ra: ≥ 12

- Các tín hiệu đầu ra phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm.

- Dòng liên tục ≥ 5A

- Dòng tức thời có thể chịu đựng trong 1s ≥ 30A

- Thời gian tác động tối thiểu < 20 ms

- Cấp chính xác của giá trị dòng: ±5%

- Cấp chính xác của giá trị thời gian: ±5%.

- Tự động kiểm tra và có cảnh báo trong trường hợp relay bị hư hỏng.

- Hỗ trợ phần mềm để linh hoạt lập trình logic vận hành trong relay.

- Bộ ghi nhận sự kiện (Event Recorder): Tối thiểu 512 sự kiện.

- Bộ ghi nhận sự cố (Fault Recorder): Tối thiểu 08 dữ liệu.

- Các sự kiện, sự cố được lưu trữ vào bộ nhớ bất khả biến (Non-Volatile Memory)

- Relay có tối thiểu 04 nhóm trị số cài đặt độc lập.

- Có khả năng hiển thị các giá trị cài đặt, giá trị đo lường, giá trị sự có (thời điểm xảy ra sự cố, chức năng bảo vệ tác động, dòng và pha sự cố). Relay phải có các nút để điều hướng hiển thị các giá trị này.

          - Chức năng bảo vệ:

- Cho phép cấu hình lựa chọn sử dụng hoặc cô lập từng chức năng bảo vệ.

- Trang bị tối thiểu các chức năng bảo về sau.

- Chức năng bảo vệ so lệch đường dây (87L).

- Chức năng bảo vệ khoảng cách với tối thiểu 05 vùng bảo vệ đối với sự cố pha - pha, pha - đất sử dụng bảo vệ khoảng cách đặc tính Mho, đặc tính tứ giác (quadrilateral) với tối thiểu 02 vùng cố định (vùng 1, 2) cho làm việc hướng thuận và 03 vùng còn lại có thể tùy chọn làm việc theo hướng thuận/hướng ngược.

- Chức năng bảo vệ quá dòng có hướng pha/đất với tối thiểu 04 cấp bảo vệ (67/67N)

- Chức năng bảo vệ dự phòng quá dòng và chạm đất với tối thiểu 04 cấp bảo vệ (50/51N).

- Chức năng bảo vệ khóa/cắt dao động công suất (Power Swing Blocking-OSB/OST).

- Chức năng bảo vệ quá áp/thấp áp (27/59) với tối thiểu 04 cấp bảo vệ độc lập.

- Chức năng bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF) với tối thiểu 02 cấp bảo vệ:

Cấp 1: gửi lệnh cắt cho máy cắt của chính ngăn đó.

Cấp 2: gửi lệnh cắt đến các ngăn liên quan để cô lập sự cố.

- Chức năng tự động đóng lại (79): Relay phải có khả năng thực hiện tự động lại 04 lần, cho phép cài đặt thời gian giữa 04 lần mở, thời gian trở về trong các chu kỳ đóng lại và thời gian khóa.

- Chức năng hòa đồng bộ (25).

- Chức năng sa thải phụ tải theo tần số (81) với tối thiểu 04 cấp bảo vệ độc lập.

- Chức năng giám sát mạch cắt (74).

- Chức năng phát hiện đứt dây (46BC).

- Chức năng đóng vào điểm sự cố (Switch-on-to Fault).

- Chức năng phát hiện mất áp (bao gồm phát hiện hư hỏng của biển điện áp, giảm sát cầu chỉ biến điện áp VT hư hỏng).

- Chức năng định vị sự cố.

- Chức năng Teleprotection (85) end-to-end.

- Chức năng mở rộng: Hỗ trợ tại Comtrade file qua giao thức IEC 61850.

- Dãy cài đặt:

- Các thành phần so lệch đường dây (Line Current Differential Elements - 87L):

Cấp kích hoạt pha (Phase Enable Level): 1.00 to 10.00 A (0.01 A steps)

Cấp kích hoạt thành phần thứ tự nghịch (Negative Sequence Enable Level: 0.50 to 5.00 A (0.01 A steps)

Cấp kích hoạt thành phần thứ tự không (Zero sequence enable level): 0:50 to 5.00 A (0.01 A steps)

- Các thành phần bảo vệ khoảng cách pha Mho – Dòng định mức 1A (Mho Phase Distance Elements-1A nominal): 0.25 to 320.00Ω secondary, 0.01 steps

- Các thành phần bảo vệ khoảng cách chạm đất Mho và Quadrilateral, tổng trở vùng 1 đến 5 (Mho and Quadrilateral Ground Distance Elements, Zone 1 to 5 impedance reach):

Thành phần Mho – Dòng định mức 1A (Mho element reach – 1A nominal): 0.25 to 320.00 Ω secondary, 0.01 steps

Thành phần điện kháng Quadrilateral – Dòng định mức 1A (Quadrilateral Reactance Reach-1A nominal): 0.25 to 320.00 Ω secondary, 0.01 steps

Thành phần trở kháng Quadrilateral – Dòng định mức 1A (Quadrilateral resistance reach-1A nominal): 0.25 to 250.00 Ω secondary, 0.01 steps

- Thành phần bảo vệ bảo vệ quá dòng tức thời/có thời gian (Instantaneous/Definite-Time Overcurrent Elements):

Dải phát hiện – Dòng định mức 1A (Pickup range — 1A nominal): 0.05 to 20.00A, 0.01 A steps

- Thành phần bảo vệ quá dòng thời gian (Time – Overcurrent Elements):

Dải phát hiện — Dòng định mức 1A (Pickup range – 1A nominal): 0.10 to 3.20A, 0.01 A steps.

          - Yêu cầu về giao thức truyền tin và cổng giao tiếp:

- Giao thức truyền tin: IEC 61850.

- Giao thức truyền thông với hệ thống:

- Tối thiểu 01 cổng giao tiếp quang và 01 cổng RJ45 hỗ trợ giao thức IEC 61850.

- Tối thiểu 01 cổng giao tiếp quang hỗ trợ chức năng truyền cắt xa 85. Trường hợp không có cổng giao tiếp quang, nhà thầu phải cung cấp thiết bị chuyển đổi quang tương ứng (modem quang).

- Cổng giao tiếp để cấu hình và cài đặt Relay: ≥ 01 cổng RS 232 hoặc USB type C.

          - Yêu cầu về đồng bộ thời gian:

- Relay hỗ trợ chức năng đồng bộ thời gian theo giao thức SNTP.

          - Yêu cầu bảo mật:

- Hỗ trợ tối thiểu 02 cấp bảo mật:

- Cấp 1: Cho phép người sử dụng xem các giá trị cài đặt và trích xuất các sự kiện từ Relay.

- Cấp 2: Cho phép người sử dụng cấu hình cài đặt và thử nghiệm Relay.

          - Phụ kiện:

- Phần mềm giao tiếp với license không giới hạn thời gian và dây kết nối.

- Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của Relay.

Bảng thông số kỹ thuật

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản suất | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 4 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60255 |  |
| 5 | Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 6 | Tổ chức chứng nhận quản lý chất lượng | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 7 | Cấu trúc |  |  |
| 7.1 | Loại Relay: Kỹ thuật số | Đáp ứng |  |
| 7.2 | Vỏ bảo vệ có khả năng cách điện, chống EMC, chống tác động môi trường và chống va đập theo tiêu chuẩn IEC 60255 | Đáp ứng |  |
| 7.3 | Thiết kế theo dạng hộp, chuẩn rack 19’’ hoặc sẵn sàng để lắp đặt trên mặt tủ | Đáp ứng |  |
| 7.4 | Màn hình hiển thị loại tinh thể lỏng LCD để hiện thị thông số vận hành | Đáp ứng |  |
| 7.5 | Hàng kẹp: Dạng vít vặn | Đáp ứng |  |
| 7.6 | Đèn LED có thể lập trình: ≥ 16 | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 8 | Môi trường vận hành của Relay |  |  |
|  | Nhiệt độ vận hành: 0°C đến 55°C | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Nhiệt độ lưu kho, vận chuyển: 0°C đến 70°C | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Độ ẩm: 95%. | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 9 | Thông số kỹ thuật |  |  |
| 9.1 | Tần số: 50Hz | Đáp ứng |  |
| 9.2 | Nguồn cung cấp |  |  |
|  | Điện áp: 110VDC | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Dải điện áp: 90-250VDC | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 9.3 | Đầu vào dòng điện (Current Input) | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Số đầu vào dòng điện: ≥ 4 | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Dòng điện định mức: 1A | Đáp ứng |  |
|  | Khả năng chịu đựng của mạch dòng: + Liên tục: ≥ 4xIn + Trong thời gian 1s: ≥ 100xIn + Chịu nhiệt cho dòng động: ≥ 250xIn | Đáp ứng |  |
| 9.4 | Đầu vào điện áp (Voltage Input) |  |  |
|  | Số đầu vào điện áp: ≥ 4 | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Điện áp: 110VAC ± 10% | Đáp ứng |  |
|  | Khả năng chịu đựng của mạch áp: ≥ 220VAC | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 9.5 | Tín hiệu đầu vào (Binary Input) | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Số tín hiệu đầu vào: ≥ 12 | Đáp ứng |  |
|  | Các tín hiệu đầu vào phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm | Đáp ứng |  |
|  | Điện áp 110VDC | Đáp ứng |  |
|  | Giá trị ngưỡng Pickup và Drop-off (Threshold Pickup and Drop-off) |  |  |
|  | Điện áp cao nhất có thể chịu đựng | ≥ 250VDC |  |
| 9.6 | Tín hiệu đầu ra (Binary Output) |  |  |
|  | Số tín hiệu đầu ra: ≥ 12 | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Các tín hiệu đầu ra phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm | Đáp ứng |  |
|  | Dòng liên tục: ≥ 5A | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Dòng tức thòi có thể chịu dựng trong 1s: ≥ 30A | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Thời gian tác động tối thiểu < 20 ms | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 9.7 | Cấp chính xác của giá trị dòng: ±5% của giá trị đặt | Đáp ứng |  |
| 9.8 | Cấp chính xác của giá trị thời gian: ±5% của giá trị đặt | Đáp ứng |  |
| 9.9 | Tự động kiểm tra và có cảnh báo trong trường hợp relay bị hư hỏng. | Đáp ứng |  |
| 9.10 | Hỗ trợ phần mềm để linh hoạt lập trình logic vận hành trong Relay. | Đáp ứng |  |
| 9.11 | Bộ ghi nhận sự kiện (Event Recorder): Tối thiểu 512 sự kiện. | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Bộ ghi nhận sự cố (Fault Recorder): Tối thiểu 10 dữ liệu. | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Các sự kiện, sự cố được lưu trữ vào bộ nhớ bất khả biến (Non-Volatile Memory) | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 9.12 | Relay có tối thiểu 04 nhóm trị số cài đặt độc lập. | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 9.13 | Có khả năng hiển thị các giá trị cài đặt, giá trị đo lường, giá trị sự cố (thời điểm xảy ra sự cố, chức năng bảo vệ tác động, dòng và pha sự cố). Relay phải có các nút để điều hướng hiển thị các giá trị này. | Đáp ứng |  |
| 10 | Chức năng bảo vệ của Relay |  |  |
| 10.1 | Cho phép cấu hình lựa chọn sử dụng hoặc cô lập từng chức năng bảo vệ. | Đáp ứng |  |
| 10.2 | Chức năng bảo vệ so lệch (87L). | Đáp ứng |  |
| 10.3 | Chức năng bảo vệ khoảng cách với tối thiểu 05 vùng bảo vệ đối với sự cố pha - pha, pha - đất sử dụng bảo vệ khoảng cách đặc tính Mho, đặc tính tứ giác (quadrilateral) với tối thiểu 02 vùng cố định (vùng 1, 2) cho làm việc hướng thuận và 03 vùng còn lại có thể tùy chọn làm việc theo hướng thuận/hướng ngược. | Đáp ứng |  |
| 10.4 | Chức năng bảo vệ quá dòng có hướng pha/đất với tối thiểu 04 cấp bảo vệ (67/67N) | Đáp ứng |  |
| 10.5 | Chức năng bảo vệ dự phòng quá dòng và chạm đất với tối thiểu 04 cấp bảo vệ (50/51N). | Đáp ứng |  |
| 10.6 | Chức năng bảo vệ quá áp/thấp áp (27/59) với tối thiểu 04 cấp bảo vệ độc lập. | Đáp ứng |  |
| 10.7 | Chức năng bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF) với tối thiểu 02 cấp bảo vệ: + Cấp 1: gửi lệnh cắt cho máy cắt của chính ngăn đó. + Cấp 2: gửi lệnh cắt đến các ngăn liên quan để cô lập sự cố. | Đáp ứng |  |
| 10.8 | Chức năng tự động đóng lại (79): Relay phải có khả năng thực hiện tự động lại 04 lần | Đáp ứng |  |
| 10.9 | Chức năng hòa đồng bộ (25) | Đáp ứng |  |
| 10.10 | Chức năng sa thải phụ tải theo tần số (81) với tối thiểu 04 cấp bảo vệ độc lập. | Đáp ứng |  |
| 10.11 | Chức năng giám sát mạch cắt (74) | Đáp ứng |  |
| 10.12 | Chức năng bảo vệ khóa/cắt dao động công suất (Power Swing Blocking-OSB/OST). | Đáp ứng |  |
| 10.13 | Chức năng phát hiện đứt dây (46BC). | Đáp ứng |  |
| 10.14 | Chức năng đóng vào điểm sự cố (Switch-on-to Fault). | Đáp ứng |  |
| 10.15 | Chức năng phát hiện mất áp (bao gồm phát hiện hư hỏng của biển điện áp, giảm sát cầu chỉ biến điện áp VT hư hỏng). | Đáp ứng |  |
| 10.16 | Chức năng định vị sự cố. | Đáp ứng |  |
| 10.17 | Chức năng Teleprotection (85) end-to-end. | Đáp ứng |  |
| 10.18 | Chức năng mở rộng: Hỗ trợ tại Comtrade file qua giao thức IEC 61850. | Đáp ứng |  |
| 10.19 | Dãy cài đặt: - Các thành phần so lệch đường dây (Line Current Differential Elements - 87L): + Cấp kích hoạt pha (Phase Enable Level): 1.00 to 10.00 A (0.01 A steps) + Cấp kích hoạt thành phần thứ tự nghịch (Negative Sequence Enable Level: 0.50 to 5.00 A (0.01 A steps) + Cấp kích hoạt thành phần thứ tự không (Zero sequence enable level): 0:50 to 5.00 A (0.01 A steps) - Các thành phần bảo vệ khoảng cách pha Mho – Dòng định mức 1A (Mho Phase Distance Elements-1A nominal): 0.25 to 320.00Ω secondary, 0.01 steps - Các thành phần bảo vệ khoảng cách chạm đất Mho và Quadrilateral, tổng trở vùng 1 đến 5 (Mho and Quadrilateral Ground Distance Elements, Zone 1 to 5 impedance reach): + Thành phần Mho – Dòng định mức 1A (Mho element reach – 1A nominal): 0.25 to 320.00 Ω secondary, 0.01 steps + Thành phần điện kháng Quadrilateral – Dòng định mức 1A (Quadrilateral Reactance Reach-1A nominal): 0.25 to 320.00 Ω secondary, 0.01 steps + Thành phần trở kháng Quadrilateral – Dòng định mức 1A (Quadrilateral resistance reach-1A nominal): 0.25 to 250.00 Ω secondary, 0.01 steps - Thành phần bảo vệ bảo vệ quá dòng tức thời/có thời gian (Instantaneous/Definite-Time Overcurrent Elements): + Dãi phát hiện – Dòng định mức 1A (Pickup range - 1A nominal): 0.05 to 20.00A, 0.01 A steps - Thành phần bảo vệ quá dòng thời gian (Time – Overcurrent Elements): + Dãi phát hiện — Dòng định mức 1A (Pickup range – 1A nominal): 0.10 to 3.20A, 0.01 A steps. | Đáp ứng |  |
| 10.20 | Dãy cài đặt cho chức năng F87L | Đáp ứng |  |
| 11 | Giao thức truyền tin và cổng giao tiếp |  |  |
| 11.1 | Giao thức truyền tin: IEC 61850 | Đáp ứng |  |
| 11.2 | Giao thức truyền thông với hệ thống: + Tối thiểu 01 cổng giao tiếp quang và 01 cổng RJ45 hỗ trợ giao thức IEC 61850. + Tối thiểu 01 cổng giao tiếp quang hỗ trợ chức năng truyền cắt xa 85. Trường hợp không có cổng giao tiếp quang, nhà thầu phải cung cấp thiết bị chuyển đổi quang tương ứng (modem quang). | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 11.3 | Cổng giao tiếp để cấu hình và cài đặt Relay: ≥ 01 cổng RS 232 hoặc USB type C | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 12 | Relay hỗ trợ chức năng đồng bộ thời gian theo giao thức SNTP. | Đáp ứng |  |
| 13 | Hỗ trợ tối thiểu 02 cấp bảo mật: + Cấp 1: Cho phép người sử dụng xem các giá trị cài đặt và trích xuất các sự kiện từ Relay. + Cấp 2: Cho phép người sử dụng cấu hình cài đặt và thử nghiệm Relay. | Đáp ứng |  |
| 14 | Phụ kiện |  |  |
| 14.1 | Phần mềm giao tiếp với license không giới hạn thời gian và dây kết nối. | Đáp ứng |  |
| 14.2 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của Relay. | Đáp ứng |  |
| 15 | Thử nghiệm điển hình |  |  |
| 15.1 | Thử nghiệm ô nhiễm điện từ trưởng: IEC 60255-26 | Đáp ứng |  |
| 15.2 | Thử nghiệm khả năng chịu tác động của điện tử trường: + Phóng tĩnh điện (Electrostatic Discharge) IEC 61000-4-2 levels 1,2,3,4: IEC 60255-26 + Quá trình chuyển tiếp nhanh bằng điện (Electrical Fast Transient) IEC 61000-4-4; IEC 60255-26 + Miễn nhiễm từ trường tần số điện (Power Frequency Magnetic Field Immunity): IEC 61000-4-8 + Miễn nhiễm xung từ trường (Impulse Magnetic Field Inmunity); IEC 61000–4-9 + Sụt áp, gián đoạn ngắn, dao động và điện áp gợn (Voltage Dips, Short Interruptions, Variations and Ripple): IEC 61000-4-11; IEC 60255-26 + Tần số vô tuyến bức xạ điện từ trường (Radiated Radio Frequency Electromagnetic Field): IEC 61000-4-3; IEC 60255-26 + Khả năng chịu đựng quá điện áp (Surge Withstand): IEC 60255-26 | Đáp ứng |  |
| 15.3 | Thử nghiệm khả năng chịu đựng các điều kiện môi trường: + Môi trường lạnh: IEC 60068-2-1 + Môi trường nóng khô: IEC 60068-2-2 + Môi trường nóng ẩm: IEC 60028-2-30 + Sự xâm nhập của các vật thể: IEC 60529 + Rung động: IEC 60255-21-1; IEC 60255–21-2; IEC 60255-21-3 | Đáp ứng |  |
| 15.4 | Thử nghiệm an toàn: + Mức chịu đựng của điện môi: IEC 60255-27 + Xung điện: IEC 60255–27 + Điện trở cách điện: IEC 60255-27 + Mức an toàn của tia laser: IEC 60825-1 + Mức an toàn của sản phẩm: IEC 60255-1 | Đáp ứng |  |
| 16 | Thử nghiệm thường xuyên |  |  |
| 16.1 | Thử nghiệm các khối (Modules) trong Relay (PSU Tests) | Đáp ứng |  |
| 16.2 | Thử nghiệm các chức năng của Relay (Functional Tests) | Đáp ứng |  |
| 17 | Thử nghiệm nghiệm thu |  |  |
| 17.1 | Thử nghiệm chức năng đo lường. | Đáp ứng |  |
| 17.2 | Thử nghiệm các chức năng bảo vệ của Relay | Đáp ứng |  |
| 17.3 | Thử nghiệm chức năng hỗ trợ tải Comtrade file qua giao thức IEC61850. | Đáp ứng |  |

Relay bảo vệ so lệch thanh cái F87B

      - Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm

- Relay phải được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60255.

Mô tả đặc tính kỹ thuật

###### Cấu trúc:

- Loại Relay: Kỹ thuật số.

- Relay được thiết kế với vỏ bảo vệ có khả năng cách điện, chống EMC, chống tác môi trường và chống va đập theo tiêu chuẩn IEC 60255.

- Thiết kế theo dạng hộp, chuẩn rack 19" hoặc sẵn sàng để lắp đặt trên mặt tủ.

- Relay được trang bị cho từng phân đoạn thanh cái tại trạm biến áp để thực hiện chức năng bảo vệ so lệch tập trung.

- Màn hình hiển thị: loại tinh thể lỏng (LCD) để hiển thị thông số vận hành.

- Hàng kẹp: Dạng vít vặn.

- Relay trang bị tối thiểu 12 đèn LED có thể lập trình linh hoạt để người sử dụng cấu hình đưa ra các cảnh báo vận hành.

- Tất cả các Relay phải hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61850.

- Tất cả các Relay phải được kết nối tới hệ thống máy tính và hệ thống SCADA.

- Môi trường vận hành của Relay:

- Nhiệt độ vận hành: 0°C đến 55°C

- Nhiệt độ lưu kho, vận chuyển: 0°C đến 70°C

- Độ ẩm: 95%.

###### Thông số kỹ thuật:

- Tần số: 50Hz

- Nguồn cung cấp:

- Điện áp: 110VDC.

- Dải điện áp cấp nguồn cho Relay: 90-250VDC.

- Đầu vào dòng điện (Current Input):

- Số đầu vào: ≥ 12

- Dòng điện định mức: 1A

- Khả năng chịu đựng của mạch dòng:

Liên tục: ≥ 4xIn

Trong thời gian 1s: ≥ 100xIn

Chịu nhiệt cho dòng động: ≥ 250xIn

- Tín hiệu đầu vào (Binary Input):

- Số tín hiệu đầu vào: ≥ 16

- Các tín hiệu đầu vào phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm.

- Điện áp: 110VDC.

- Giá trị ngưỡng Pickup và Drop-off (Threshold Pickup and Drop-off): Nhà thầu nêu cụ thể.

- Tín hiệu đầu ra (Binary Output):

- Số tín hiệu đầu ra: ≥ 14

- Các tín hiệu đầu ra phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm.

- Dòng liên tục: ≥ 5A

- Dòng tức thời có thể chịu đựng trong 1s: ≥ 30A

- Thời gian tác động tối thiểu: < 30 ms

- Cấp chính xác của giá trị dòng: ±5%

- Cấp chính xác của giá trị thời gian: ±5%.

- Tự động kiểm tra và có cảnh báo trong trường hợp Relay bị hư hỏng.

- Hỗ trợ phần mềm để linh hoạt lập trình logic vận hành trong Relay.

- Bộ ghi nhận sự kiện (Event Recorder): Tối thiểu 512 sự kiện.

- Bộ ghi nhận sự cố (Fault Recorder): Tối thiểu 05 dữ liệu.

- Các sự kiện, sự cố được lưu trữ vào bộ nhớ bất khả biến (Non-Volatile Memory)

- Relay có tối thiểu 02 nhóm trị số cài đặt độc lập.

- Có khả năng hiển thị các giá trị cài đặt, giá trị đo lường, giá trị sự cố (thời điểm xảy ra sự cố, chức năng bảo vệ tác động, dòng và pha sự cố). Relay phải có các nút để điều hướng hiển thị các giá trị này.

###### Chức năng bảo vệ:

- Cho phép cấu hình lựa chọn sử dụng hoặc cô lập từng chức năng bảo vệ.

- Trang bị tối thiểu các chức năng bảo về sau:

- Chức năng bảo vệ so lệch thanh cái tổng trở thấp (87B).

- Chức năng bảo vệ quá dòng/quá dòng chạm đất (50/51P và 50/51N).

- Chức năng kiểm tra vùng sự cố 87CZ (Check zone).

- Chức năng kiểm tra vùng chết bảo vệ 50ST (Dead Zone Protection).

- Chức năng bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF).

- Chức năng mở rộng: Hỗ trợ tại Comtrade file qua giao thức IEC 61850.

###### Yêu cầu về giao thức truyền tin và cổng giao tiếp:

- Giao thức truyền tin: IEC 61850.

- Giao thức truyền thông với hệ thống: Tối thiểu 01 cổng giao tiếp quang và 01 cổng RJ45 hỗ trợ giao thức IEC 61850.

- Cổng giao tiếp để cấu hình và cài đặt Relay: ≥ 01 cổng RS 232 hoặc USB type C.

###### Yêu cầu về đồng bộ thời gian:

- Relay hỗ trợ chức năng đồng bộ thời gian theo giao thức SNTP.

###### Yêu cầu bảo mật:

- Hỗ trợ tối thiểu 02 cấp bảo mật:

- Cấp 1: Cho phép người sử dụng xem các giá trị cài đặt và trích xuất các sự kiện từ Relay.

- Cấp 2: Cho phép người sử dụng cấu hình cài đặt và thử nghiệm Relay.

###### Phụ kiện:

- Phần mềm giao tiếp với license không giới hạn thời gian và dây kết nối.

- Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của Relay

Bảng thông số kỹ thuật

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản suất | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 4 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60255 |  |
| 5 | Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 6 | Tổ chức chứng nhận quản lý chất lượng | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 7 | Cấu trúc |  |  |
| 7.1 | Loại Relay: Kỹ thuật số | Đáp ứng |  |
| 7.2 | Vỏ bảo vệ có khả năng cách điện, chống EMC, chống tác động môi trường và chống va đập theo tiêu chuẩn IEC 60255 | Đáp ứng |  |
| 7.3 | Thiết kế theo dạng hộp, chuẩn rack 19’’ hoặc sẵn sàng để lắp đặt trên mặt tủ | Đáp ứng |  |
| 7.4 | Relay được trang bị cho phân đoạn thanh cái tại trạm biến áp để thực hiện chức năng bảo vệ so lệch tập trung |  |  |
| 7.5 | Màn hình hiển thị loại tinh thể lỏng LCD để hiện thị thông số vận hành | Đáp ứng |  |
| 7.6 | Hàng kẹp: Dạng vít vặn | Đáp ứng |  |
| 7.7 | Đèn LED có thể lập trình: ≥ 12 | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 8 | Môi trường vận hành của Relay |  |  |
|  | Nhiệt độ vận hành: 0°C đến 55°C | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Nhiệt độ lưu kho, vận chuyển: 0°C đến 70°C | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Độ ẩm: 95%. | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 9 | Thông số kỹ thuật |  |  |
| 9.1 | Tần số: 50Hz | Đáp ứng |  |
| 9.2 | Nguồn cung cấp |  |  |
|  | Điện áp: 110VDC | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Dãi điện áp: 90-250VDC | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 9.3 | Đầu vào dòng điện (Current Input) |  |  |
|  | Số đầu vào dòng điện: ≥ 12 | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Dòng điện định mức: 1A | Đáp ứng |  |
|  | Khả năng chịu đựng của mạch dòng: + Liên tục: ≥ 4xIn + Trong thời gian 1s: ≥ 100xIn + Chịu nhiệt cho dòng động: ≥ 250xIn | Đáp ứng |  |
| 9.4 | Tín hiệu đầu vào (Binary Input) |  |  |
|  | Số tín hiệu đầu vào: ≥ 16 | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Các tín hiệu đầu vào phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm | Đáp ứng |  |
|  | Điện áp 110VDC | Đáp ứng |  |
|  | Giá trị ngưỡng Pickup và Drop-off (Threshold Pickup and Drop-off) |  |  |
|  | Điện áp cao nhất có thể chịu đựng | ≥ 250VDC |  |
| 9.5 | Tín hiệu đầu ra (Binary Output) |  |  |
|  | Số tín hiệu đầu ra: ≥ 14 | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Các tín hiệu đầu ra phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm | Đáp ứng |  |
|  | Dòng liên tục: ≥ 5A | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Dòng tức thời có thể chịu dựng trong 1s: ≥ 30A | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Thời gian tác động tối thiểu: < 30 ms | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 9.6 | Cấp chính xác của giá trị dòng: ±5% của giá trị đặt | Đáp ứng |  |
| 9.7 | Cấp chính xác của giá trị thời gian: ±5% của giá trị đặt | Đáp ứng |  |
| 9.8 | Tự động kiểm tra và có cảnh báo trong trường hợp Relay bị hư hỏng. | Đáp ứng |  |
| 9.9 | Hỗ trợ phần mềm để linh hoạt lập trình logic vận hành trong Relay. | Đáp ứng |  |
| 9.10 | Bộ ghi nhận sự kiện (Event Recorder): Tối thiểu 512 sự kiện. | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Bộ ghi nhận sự cố (Fault Recorder): Tối thiểu 05 dữ liệu. | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Các sự kiện, sự cố được lưu trữ vào bộ nhớ bất khả biến (Non-Volatile Memory) | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 9.11 | Relay có tối thiểu 02 nhóm trị số cài đặt độc lập. | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 9.12 | Có khả năng hiển thị các giá trị cài đặt, giá trị đo lường, giá trị sự cố (thời điểm xảy ra sự cố, chức năng bảo vệ tác động, dòng và pha sự cố). Relay phải có các nút để điều hướng hiển thị các giá trị này. | Đáp ứng |  |
| 10 | Chức năng bảo vệ của Relay |  |  |
| 10.1 | Cho phép cấu hình lựa chọn sử dụng hoặc cô lập từng chức năng bảo vệ. | Đáp ứng |  |
| 10.2 | Chức năng bảo vệ so lệch thanh cái tổng trở thấp (87B). | Đáp ứng |  |
| 10.3 | Chức năng bảo vệ quá dòng/quá dòng chạm đất (50/51P và 50/51N). | Đáp ứng |  |
| 10.4 | Chức năng kiểm tra vùng sự cố 87CZ (Check zone). | Đáp ứng |  |
| 10.5 | Chức năng kiểm tra vùng chết bảo vệ 50ST (Dead Zone Protection). | Đáp ứng |  |
| 10.6 | Chức năng bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF). | Đáp ứng |  |
| 10.7 | Chức năng mở rộng: Hỗ trợ tại Comtrade file qua giao thức IEC 61850. | Đáp ứng |  |
| 11 | Giao thức truyền tin và cổng giao tiếp |  |  |
| 11.1 | Giao thức truyền tin: IEC 61850 | Đáp ứng |  |
| 11.2 | Giao thức truyền thông với hệ thống: Tối thiểu 01 cổng giao tiếp quang và 01 cổng RJ45 hỗ trợ giao thức IEC 61850. | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 11.3 | Cổng giao tiếp để cấu hình và cài đặt Relay: ≥ 01 cổng RS 232 hoặc USB type C | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 12 | Relay hỗ trợ chức năng đồng bộ thời gian theo giao thức SNTP. | Đáp ứng |  |
| 13 | Hỗ trợ tối thiểu 02 cấp bảo mật: + Cấp 1: Cho phép người sử dụng xem các giá trị cài đặt và trích xuất các sự kiện từ Relay. + Cấp 2: Cho phép người sử dụng cấu hình cài đặt và thử nghiệm Relay. | Đáp ứng |  |
| 14 | Phụ kiện |  |  |
| 14.1 | Phần mềm giao tiếp với license không giới hạn thời gian và dây kết nối. | Đáp ứng |  |
| 14.2 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của Relay. | Đáp ứng |  |
| 15 | Thử nghiệm điển hình |  |  |
| 15.1 | Thử nghiệm ô nhiễm điện từ trưởng: IEC 60255-26 | Đáp ứng |  |
| 15.2 | Thử nghiệm khả năng chịu tác động của điện tử trường: + Phóng tĩnh điện (Electrostatic Discharge) IEC 61000-4-2 levels 1,2,3,4: IEC 60255-26 + Quá trình chuyển tiếp nhanh bằng điện (Electrical Fast Transient) IEC 61000-4-4; IEC 60255-26 + Miễn nhiễm từ trường tần số điện (Power Frequency Magnetic Field Immunity): IEC 61000-4-8 + Miễn nhiễm xung từ trường (Impulse Magnetic Field Inmunity); IEC 61000–4-9 + Sụt áp, gián đoạn ngắn, dao động và điện áp gợn (Voltage Dips, Short Interruptions, Variations and Ripple): IEC 61000-4-11; IEC 60255-26 + Tần số vô tuyến bức xạ điện từ trường (Radiated Radio Frequency Electromagnetic Field): IEC 61000-4-3; IEC 60255-26 + Khả năng chịu đựng quá điện áp (Surge Withstand): IEC 60255-26 | Đáp ứng |  |
| 15.3 | Thử nghiệm khả năng chịu đựng các điều kiện môi trường: + Môi trường lạnh: IEC 60068-2-1 + Môi trường nóng khô: IEC 60068-2-2 + Môi trường nóng ẩm: IEC 60028-2-30 + Sự xâm nhập của các vật thể: IEC 60529 + Rung động: IEC 60255-21-1; IEC 60255–21-2; IEC 60255-21-3 | Đáp ứng |  |
| 15.4 | Thử nghiệm an toàn: + Mức chịu đựng của điện môi: IEC 60255-27 + Xung điện: IEC 60255–27 + Điện trở cách điện: IEC 60255-27 + Mức an toàn của tia laser: IEC 60825-1 + Mức an toàn của sản phẩm: IEC 60255-1 | Đáp ứng |  |
| 16 | Thử nghiệm thường xuyên |  |  |
| 16.1 | Thử nghiệm các khối (Modules) trong Relay (PSU Tests) | Đáp ứng |  |
| 16.2 | Thử nghiệm các chức năng của Relay (Functional Tests) | Đáp ứng |  |
| 17 | Thử nghiệm nghiệm thu |  |  |
| 17.1 | Thử nghiệm chức năng đo lường. | Đáp ứng |  |
| 17.2 | Thử nghiệm các chức năng bảo vệ của Relay | Đáp ứng |  |
| 17.3 | Thử nghiệm chức năng hỗ trợ tải Comtrade file qua giao thức IEC61850. | Đáp ứng |  |

Relay bảo vệ khoảng cách F21

      - Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm

- Relay phải được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60255.

Mô tả đặc tính kỹ thuật

###### Cấu trúc:

- Loại Relay: Kỹ thuật số.

- Relay được thiết kế với vỏ bảo vệ có khả năng cách điện, chống EMC, chống tác môi trường và chống va đập theo tiêu chuẩn IEC 60255.

- Thiết kế theo dạng hộp, chuẩn rack 19" hoặc sẵn sàng để lắp đặt trên mặt tủ.

- Màn hình hiển thị: loại tinh thể lỏng (LCD) để hiển thị thông số vận hành.

- Hàng kẹp: Dạng vít vặn.

- Relay trang bị tối thiểu 16 đèn LED có thể lập trình linh hoạt để người sử dụng cấu hình đưa ra các cảnh báo vận hành.

- Tất cả các Relay phải hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61850.

- Tất cả các Relay phải được kết nối tới hệ thống máy tính và hệ thống SCADA.

- Môi trường vận hành của Relay:

- Nhiệt độ vận hành: 0°C đến 55°C

- Nhiệt độ lưu kho, vận chuyển: 0°C đến 70°C

- Độ ẩm: 95%.

###### Thông số kỹ thuật:

- Tần số: 50Hz

- Nguồn cung cấp:

- Điện áp: 110VDC.

- Dải điện áp cấp nguồn cho Relay: 90-250VDC.

- Đầu vào dòng điện (Current Input):

- Số đầu vào: ≥ 04

- Dòng điện định mức: 1A

- Khả năng chịu đựng của mạch dòng:

Liên tục: ≥ 4xIn

Trong thời gian 1s: ≥ 100xIn

Chịu nhiệt cho dòng động: ≥ 250xIn

- Đầu vào điện áp (Voltage Input):

- Số đầu vào: ≥ 04

- Điện áp: 110VAC ± 10%

- Điện áp cao nhất có thể chịu đựng ≥ 220VAC.

- Tín hiệu đầu vào (Binary Input):

- Số tín hiệu đầu vào: ≥ 12

- Các tín hiệu đầu vào phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm.

- Điện áp: 110VDC.

- Giá trị ngưỡng Pickup và Drop-off (Threshold Pickup and Drop-off): Nhà thầu nêu cụ thể.

- Điện áp cao nhất có thể chịu đựng ≥ 250VDC.

- Tín hiệu đầu ra (Binary Output):

- Số tín hiệu đầu ra: ≥ 12

- Các tín hiệu đầu ra phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm.

- Dòng liên tục ≥ 5A

- Dòng tức thời có thể chịu đựng trong 1s ≥ 30A

- Thời gian tác động tối thiểu < 20 ms

- Cấp chính xác của giá trị dòng: ±5%

- Cấp chính xác của giá trị thời gian: ±5%.

- Tự động kiểm tra và có cảnh báo trong trường hợp relay bị hư hỏng.

- Hỗ trợ phần mềm để linh hoạt lập trình logic vận hành trong Relay.

- Bộ ghi nhận sự kiện (Event Recorder): Tối thiểu 512 sự kiện.

- Bộ ghi nhận sự cố (Fault Recorder): Tối thiểu 08 dữ liệu.

- Các sự kiện, sự cố được lưu trữ vào bộ nhớ bất khả biến (Non-Volatile Memory)

- Relay có tối thiểu 04 nhóm trị số cài đặt độc lập.

- Có khả năng hiển thị các giá trị cài đặt, giá trị do lường, giá trị sự có (thời điểm xảy ra sự cố, chức năng bảo vệ tác động, dòng và pha sự cố). Relay phải có các nút để điều hướng hiển thị các giá trị này.

###### Chức năng bảo vệ:

- Cho phép cấu hình lựa chọn sử dụng hoặc cô lập từng chức năng bảo vệ.

- Trang bị tối thiểu các chức năng bảo về sau.

- Chức năng bảo vệ khoảng cách với tối thiểu 05 vùng bảo vệ đối với sự cố pha pha, pha - đất sử dụng bảo vệ khoảng cách đặc tính Mho, đặc tính tứ giác (quadrilateral) với tối thiểu 02 vùng cố định (vùng 1, 2) cho làm việc hướng thuận và 02 vùng còn lại có thể tùy chọn làm việc theo hướng thuận/hướng ngược.

- Chức năng bảo vệ quá dòng có hướng pha/đất với tối thiểu 04 cấp bảo vệ (67/67N)

- Chức năng bảo vệ dự phòng quá dòng và chạm đất với tối thiểu 04 cấp bảo vệ (50/51N).

- Chức năng bảo vệ khóa/cắt dao động công suất (Power Swing Blocking- OSB/OST).

- Chức năng bảo vệ quá áp/thấp áp (27/59) với tối thiểu 04 cấp bảo vệ độc lập.

- Chức năng bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF) với tối thiểu 02 cấp bảo vệ:

Cấp 1: gửi lệnh cắt cho máy cắt của chính ngăn đó.

Cấp 2: gửi lệnh cắt đến các ngăn liên quan để cô lập sự cố.

- Chức năng tự động đóng lại (79): Relay phải có khả năng thực hiện tự động lại 04 lần, cho phép cải đặt thời gian giữa 04 lần mở, thời gian trở về trong các chu kỳ đóng lại và thời gian khóa.

- Chức năng hòa đồng bộ (25),

- Chức năng sa thải phụ tải theo tần số (81) với tối thiểu 04 cấp bảo vệ độc lập.

- Chức năng giám sát mạch cắt (74)

- Chức năng phát hiện đứt dây (46BC).

- Chức năng phát hiện mất áp (bao gồm phát hiện hư hỏng của biển điện áp, giảm sát cầu chỉ biến điện áp VT hư hỏng).

- Chức năng định vị sự cố.

- Chức năng teleprotection (85) end-to-end

- Chức năng mở rộng: Hỗ trợ tại Comtrade file qua giao thức IEC 61850.

- Dãy cài đặt:

- Các thành phần bảo vệ khoảng cách pha Mho – Dòng định mức 1A (Mho Phase Distance Elements-1A nominal): 0.25 to 320.00Ω secondary, 0.01 steps

- Các thành phần bảo vệ khoảng cách chạm đất Mho và Quadrilateral, tổng trở vùng 1 đến 4 (Mho and Quadrilateral Ground Distance Elements, Zone 1 to 4 impedance reach):

Thành phần Mho – Dòng định mức 1A (Mho element reach – 1A nominal): 0.25 to 320.00 Ω secondary, 0.01 steps

Thành phần điện kháng Quadrilateral – Dòng định mức 1A (Quadrilateral Reactance Reach-1A nominal): 0.25 to 320.00 Ω secondary, 0.01 steps

Thành phần trở kháng Quadrilateral – Dòng định mức 1A (Quadrilateral resistance reach-1A nominal): 0.25 to 250.00 Ω secondary, 0.01 steps

- Thành phần bảo vệ bảo vệ quá dòng tức thời/có thời gian (Instantaneous/Definite-Time Overcurrent Elements):

Dãi phát hiện – Dòng định mức 1A (Pickup range — 1A nominal): 0.05 to 20.00A, 0.01 A steps

- Thành phần bảo vệ quá dòng thời gian (Time – Overcurrent Elements):

Dãi phát hiện — Dòng định mức 1A (Pickup range – 1A nominal): 0.10 to 3.20A, 0.01 A steps.

###### Yêu cầu về giao thức truyền tin và cổng giao tiếp:

- Giao thức truyền tin: IEC 61850.

- Giao thức truyền thông với hệ thống: Tối thiểu 01 cổng giao tiếp quang và 01 cổng RJ45 hỗ trợ giao thức IEC 61850.

- Cổng giao tiếp để cấu hình và cài đặt Relay: ≥ 01 cổng RS 232 hoặc USB type C.

###### Yêu cầu về đồng bộ thời gian:

- Relay hỗ trợ chức năng đồng bộ thời gian theo giao thức SNTP.

###### Yêu cầu bảo mật:

- Hỗ trợ tối thiểu 02 cấp bảo mật:

- Cấp 1: Cho phép người sử dụng xem các giá trị cài đặt và trích xuất các sự kiện từ Relay.

- Cấp 2: Cho phép người sử dụng cấu hình cài đặt và thử nghiệm Relay.

###### Phụ kiện:

- Phần mềm giao tiếp với license không giới hạn thời gian và dây kết nối.

- Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của Relay

Bảng thông số kỹ thuật

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản suất | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 4 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60255 |  |
| 5 | Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 6 | Tổ chức chứng nhận quản lý chất lượng | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 7 | Cấu trúc |  |  |
| 7.1 | Loại Relay: Kỹ thuật số | Đáp ứng |  |
| 7.2 | Vỏ bảo vệ có khả năng cách điện, chống EMC, chống tác động môi trường và chống va đập theo tiêu chuẩn IEC 60255 | Đáp ứng |  |
| 7.3 | Thiết kế theo dạng hộp, chuẩn rack 19’’ hoặc sẵn sàng để lắp đặt trên mặt tủ | Đáp ứng |  |
| 7.4 | Màn hình hiển thị loại tinh thể lỏng LCD để hiện thị thông số vận hành | Đáp ứng |  |
| 7.5 | Hàng kẹp: Dạng vít vặn | Đáp ứng |  |
| 7.6 | Đèn LED có thể lập trình: ≥ 16 | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 8 | Môi trường vận hành của Relay |  |  |
|  | Nhiệt độ vận hành: 0°C đến 55°C | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Nhiệt độ lưu kho, vận chuyển: 0°C đến 70°C | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Độ ẩm: 95%. | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 9 | Thông số kỹ thuật |  |  |
| 9.1 | Tần số: 50Hz | Đáp ứng |  |
| 9.2 | Nguồn cung cấp |  |  |
|  | Điện áp: 110VDC | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Dãi điện áp: 90-250VDC | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 9.3 | Đầu vào dòng điện (Current Input) |  |  |
|  | Số đầu vào dòng điện: ≥ 4 | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Dòng điện định mức: 1A | Đáp ứng |  |
|  | Khả năng chịu đựng của mạch dòng: + Liên tục: ≥ 4xIn + Trong thời gian 1s: ≥ 100xIn + Chịu nhiệt cho dòng động: ≥ 250xIn | Đáp ứng |  |
| 9.4 | Đầu vào điện áp (Voltage Input) |  |  |
|  | Số đầu vào điện áp: ≥ 4 | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Điện áp: 110VAC ± 10% | Đáp ứng |  |
|  | Khả năng chịu đựng của mạch áp: ≥ 220VAC | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 9.5 | Tín hiệu đầu vào (Binary Input) | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Số tín hiệu đầu vào: ≥ 12 | Đáp ứng |  |
|  | Các tín hiệu đầu vào phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm | Đáp ứng |  |
|  | Điện áp 110VDC | Đáp ứng |  |
|  | Giá trị ngưỡng Pickup và Drop-off (Threshold Pickup and Drop-off) | Nêu cụ thể |  |
|  | Điện áp cao nhất có thể chịu đựng | ≥ 250VDC |  |
| 9.6 | Tín hiệu đầu ra (Binary Output) |  |  |
|  | Số tín hiệu đầu ra: ≥ 12 | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Các tín hiệu đầu ra phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm | Đáp ứng |  |
|  | Dòng liên tục: ≥ 5A | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Dòng tức thòi có thể chịu dựng trong 1s: ≥ 30A | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Thời gian tác động tối thiểu < 20 ms | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 9.7 | Cấp chính xác của giá trị dòng: ±5% giá trị đặt | Đáp ứng |  |
| 9.8 | Cấp chính xác của giá trị thời gian: ±5% giá trị đặt | Đáp ứng |  |
| 9.9 | Tự động kiểm tra và có cảnh báo trong trường hợp Relay bị hư hỏng. | Đáp ứng |  |
| 9.10 | Hỗ trợ phần mềm để linh hoạt lập trình logic vận hành trong Relay. | Đáp ứng |  |
| 9.11 | Bộ ghi nhận sự kiện (Event Recorder): Tối thiểu 512 sự kiện. | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Bộ ghi nhận sự cố (Fault Recorder): Tối thiểu 08 dữ liệu. | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Các sự kiện, sự cố được lưu trữ vào bộ nhớ bất khả biến (Non-Volatile Memory) | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 9.12 | Relay có tối thiểu 04 nhóm trị số cài đặt độc lập. | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 9.13 | Có khả năng hiển thị các giá trị cài đặt, giá trị đo lường, giá trị sự cố (thời điểm xảy ra sự cố, chức năng bảo vệ tác động, dòng và pha sự cố). Relay phải có các nút để điều hướng hiển thị các giá trị này. | Đáp ứng |  |
| 10 | Chức năng bảo vệ của Relay |  |  |
| 10.1 | Cho phép cấu hình lựa chọn sử dụng hoặc cô lập từng chức năng bảo vệ. | Đáp ứng |  |
| 10.2 | Chức năng bảo vệ khoảng cách với tối thiểu 05 vùng bảo vệ đối với sự cố pha pha, pha - đất sử dụng bảo vệ khoảng cách đặc tính Mho, đặc tính tứ giác (quadrilateral) với tối thiểu 02 vùng cố định (vùng 1, 2) cho làm việc hướng thuận và 04 vùng còn lại có thể tùy chọn làm việc theo hướng thuận/hướng ngược. | Đáp ứng |  |
| 10.3 | Chức năng bảo vệ quá dòng có hướng pha/đất với tối thiểu 04 cấp bảo vệ (67/67N) | Đáp ứng |  |
| 10.4 | Chức năng bảo vệ dự phòng quá dòng và chạm đất với tối thiểu 04 cấp bảo vệ (50/51N). | Đáp ứng |  |
| 10.5 | Chức năng bảo vệ quá áp/thấp áp (27/59) với tối thiểu 04 cấp bảo vệ độc lập. | Đáp ứng |  |
| 10.6 | Chức năng bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF) với tối thiểu 02 cấp bảo vệ: + Cấp 1: gửi lệnh cắt cho máy cắt của chính ngăn đó. + Cấp 2: gửi lệnh cắt đến các ngăn liên quan để cô lập sự cố. | Đáp ứng |  |
| 10.7 | Chức năng tự động đóng lại (79): Relay phải có khả năng thực hiện tự động lại 04 lần | Đáp ứng |  |
| 10.8 | Chức năng hòa đồng bộ (25) | Đáp ứng |  |
| 10.9 | Chức năng sa thải phụ tải theo tần số (81) với tối thiểu 04 cấp bảo vệ độc lập. | Đáp ứng |  |
| 10.10 | Chức năng giám sát mạch cắt (74) | Đáp ứng |  |
| 10.11 | Chức năng bảo vệ khóa/cắt dao động công suất (Power Swing Blocking- OSB/OST). | Đáp ứng |  |
| 10.12 | Chức năng phát hiện đứt dây (46BC). | Đáp ứng |  |
| 10.13 | Chức năng đóng vào điểm sự cố (Switch-on-to Fault). | Đáp ứng |  |
| 10.14 | Chức năng phát hiện mất áp (bao gồm phát hiện hư hỏng của biển điện áp, giám sát cầu chỉ biến điện áp VT hư hỏng). | Đáp ứng |  |
| 10.15 | Chức năng định vị sự cố. | Đáp ứng |  |
| 10.16 | Chức năng teleprotection (85) | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 10.17 | Chức năng mở rộng: Hỗ trợ tại Comtrade file qua giao thức IEC 61850. | Đáp ứng |  |
| 10.18 | Dãy cài đặt: - Các thành phần bảo vệ khoảng cách pha Mho – Dòng định mức 1A (Mho Phase Distance Elements-1A nominal): 0.25 to 320.00Ω secondary, 0.01 steps - Các thành phần bảo vệ khoảng cách chạm đất Mho và Quadrilateral, tổng trở vùng 1 đến 5 (Mho and Quadrilateral Ground Distance Elements, Zone 1 to 4 impedance reach): + Thành phần Mho – Dòng định mức 1A (Mho element reach – 1A nominal): 0.25 to 320.00 Ω secondary, 0.01 steps + Thành phần điện kháng Quadrilateral – Dòng định mức 1A (Quadrilateral Reactance Reach-1A nominal): 0.25 to 320.00 Ω secondary, 0.01 steps + Thành phần trở kháng Quadrilateral – Dòng định mức 1A (Quadrilateral resistance reach-1A nominal): 0.25 to 250.00 Ω secondary, 0.01 steps - Thành phần bảo vệ bảo vệ quá dòng tức thời/có thời gian (Instantaneous/Definite-Time Overcurrent Elements): + Dãi phát hiện – Dòng định mức 1A (Pickup range - 1A nominal): 0.05 to 20.00A, 0.01 A steps - Thành phần bảo vệ quá dòng thời gian (Time – Overcurrent Elements): + Dãi phát hiện — Dòng định mức 1A (Pickup range – 1A nominal): 0.10 to 3.20A, 0.01 A steps. | Đáp ứng |  |
| 11 | Giao thức truyền tin và cổng giao tiếp |  |  |
| 11.1 | Giao thức truyền tin: IEC 61850 | Đáp ứng |  |
| 11.2 | Giao thức truyền thông với hệ thống: Tối thiểu 01 cổng giao tiếp quang và 01 cổng RJ45 hỗ trợ giao thức IEC 61850. | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 11.3 | Cổng giao tiếp để cấu hình và cài đặt Relay: ≥ 01 cổng RS 232 hoặc USB type C | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 12 | Relay hỗ trợ chức năng đồng bộ thời gian theo giao thức SNTP. | Đáp ứng |  |
| 13 | Hỗ trợ tối thiểu 02 cấp bảo mật: + Cấp 1: Cho phép người sử dụng xem các giá trị cài đặt và trích xuất các sự kiện từ ra le. + Cấp 2: Cho phép người sử dụng cấu hình cài đặt và thử nghiệm Relay. | Đáp ứng |  |
| 14 | Phụ kiện |  |  |
| 14.1 | Phần mềm giao tiếp với license không giới hạn thời gian và dây kết nối. | Đáp ứng |  |
| 14.2 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của Relay. | Đáp ứng |  |
| 15 | Thử nghiệm điển hình |  |  |
| 15.1 | Thử nghiệm ô nhiễm điện từ trưởng: IEC 60255-26 | Đáp ứng |  |
| 15.2 | Thử nghiệm khả năng chịu tác động của điện tử trường: + Phóng tĩnh điện (Electrostatic Discharge) IEC 61000-4-2 levels 1,2,3,4: IEC 60255-26 + Quá trình chuyển tiếp nhanh bằng điện (Electrical Fast Transient) IEC 61000-4-4; IEC 60255-26 + Miễn nhiễm từ trường tần số điện (Power Frequency Magnetic Field Immunity): IEC 61000-4-8 + Miễn nhiễm xung từ trường (Impulse Magnetic Field Inmunity); IEC 61000–4-9 + Sụt áp, gián đoạn ngắn, dao động và điện áp gợn (Voltage Dips, Short Interruptions, Variations and Ripple): IEC 61000-4-11; IEC 60255-26 + Tần số vô tuyến bức xạ điện từ trường (Radiated Radio Frequency Electromagnetic Field): IEC 61000-4-3; IEC 60255-26 + Khả năng chịu đựng quá điện áp (Surge Withstand): IEC 60255-26 | Đáp ứng |  |
| 15.3 | Thử nghiệm khả năng chịu đựng các điều kiện môi trường: + Môi trường lạnh: IEC 60068-2-1 + Môi trường nóng khô: IEC 60068-2-2 + Môi trường nóng ẩm: IEC 60028-2-30 + Sự xâm nhập của các vật thể: IEC 60529 + Rung động: IEC 60255-21-1; IEC 60255–21-2; IEC 60255-21-3 | Đáp ứng |  |
| 15.4 | Thử nghiệm an toàn: + Mức chịu đựng của điện môi: IEC 60255-27 + Xung điện: IEC 60255–27 + Điện trở cách điện: IEC 60255-27 + Mức an toàn của tia laser: IEC 60825-1 + Mức an toàn của sản phẩm: IEC 60255-1 | Đáp ứng |  |
| 16 | Thử nghiệm thường xuyên |  |  |
| 16.1 | Thử nghiệm các khối (Modules) trong Relay (PSU Tests) | Đáp ứng |  |
| 16.2 | Thử nghiệm các chức năng của Relay (Functional Tests) | Đáp ứng |  |
| 17 | Thử nghiệm nghiệm thu |  |  |
| 17.1 | Thử nghiệm chức năng đo lường. | Đáp ứng |  |
| 17.2 | Thử nghiệm các chức năng bảo vệ của Relay | Đáp ứng |  |
| 17.3 | Thử nghiệm chức năng hỗ trợ tải Comtrade file qua giao thức IEC61850. | Đáp ứng |  |

Relay bảo vệ quá dòng có hướng F67

      - Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm

- Relay được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60255.

Mô tả đặc tính kỹ thuật

- Chức năng: Tích hợp các chức năng 67/67N, 50/51, 50/51N, 50BF, 81, 85, 79, 74, 27/59, 46BC.

- Các Relay loại kỹ thuật số và phải được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC

- Tất cả các Relay phải đáp ứng giao thức theo tiêu chuẩn: IEC 61850

- Có khả năng lập trình logic cấu hình bảo vệ, giám sát, điều khiển;

- Relay có ít nhất 04 nhóm trị số cài đặt độc lập (Group setting);

- Đặc tuyến bảo vệ theo tiêu chuẩn			: IEC và IEEE;

- Bộ ghi nhận sự kiện (Event)				: Tối thiểu 200 sự kiện;

- Bộ ghi nhận sự cố (Fault recorder)			: Tối thiểu 10 dữ liệu;

- Có chức năng ghi nhận tín hiệu khởi động (tín hiệu pickup của relay) trong 05 phút (có thể hiệu chỉnh thời gian từ 30ms đến 300s);

- Cổng truyền thông:

- Cổng phía sau: Tối thiểu 01 cổng giao tiếp quang và 01 cổng RJ45 hỗ trợ giao thức IEC 61850

- Cổng phía trước: RS 232 hoặc USB hoặc RJ45 dùng cài đặt relay;

- Mỗi Relay đều phải có: Tối thiểu 16 đầu nhận tín hiệu vào (input) và Tối thiểu 08 đầu xuất tín hiệu ra (output) dạng kỹ thuật số, Có chức năng BCU (bay control unit) đáp ứng yêu cầu các tín hiệu cơ bản sau:

- Tín hiệu đầu vào (Binary Input):

- Số đầu vào: ≥ 16BI

Trạng thái máy cắt (02 bit)

Trạng thái dao tiếp địa (02 bit)

Trạng thái dao cách ly (02 bit)

Trạng thái dao cắt tải (02 bit)

Tín hiệu In/Out Service (02 bit)

Trạng thái khí SF6 (01 bit)

Trạng thái Local/Remote (01 bit)

Tín hiệu Spring charge (01 bit)

Tín hiệu giám sát mạch Trip – R74 (01 bit)

Khóa 81 (01 bit)

Khóa 79 (01 bit)

- Các đầu vào phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm.

- Điện áp: 110Vdc.

- Điện áp cao nhất có thể chịu đựng: ≥ 250Vdc.

- Tín hiệu đầu ra (Binary Output):

- Số đầu ra: ≥ 08 (Trong đó có 04 đầu ra loại 02 bit dùng cho CB và DS).

- Các đầu ra phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm.

- Dòng liên tục: ≥ 5A.

- Dòng tức thời có thể chịu đựng trong 1s: ≥ 30A.

- Thời gian tác động tồi thiểu: < 20ms.

- Đo lường: Theo phụ lục danh sách tín hiệu SCADA (Dòng điện A, B, C, N; Điện áp 3 pha, Công suất P, Q, Cosφ. Dòng sự cố A, B, C).

- Phụ kiện kèm theo relay:

- Phần mềm giao tiếp và cáp liên kết cần thiết cho kết nối relay với máy tính.

- Phần mềm (bao gồm license không giới hạn thời gian sử dụng) và tài liệu hướng dẫn cấu hình và cách khai thác các giá trị relay (dòng sự cố) theo tiêu chuẩn IEC 61850.

- Trong trường hợp các Relay không thuộc các nhà sản xuất SEL, Areva, Siemens, ABB hay Toshiba, các Relay phải đáp ứng theo các yêu cầu sau:

- Các Relay phải qua quá trình sử dụng thử nghiệm ít nhất 2 năm trên lưới điện Việt Nam và được đánh giá hoạt động tin cậy.

- Giấy chứng nhận chất lượng của Relay phải do tổ chức kiểm định độc lập có uy tín trên thế giới ban hành.

- Các nhà sản xuất Relay phải có uy tín va thị phần lớn

Bảng thông số kỹ thuật

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 4 | Chức năng: Tích hợp các chức năng 67/67N, 50/51, 50/51N, 50BF, 81, 85, 79, 74, 27/59, 46BC. | Đáp ứng |  |
| 5 | Các Relay là loại kỹ thuật số, được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC | Đáp ứng |  |
| 6 | Tất cả các Relay phải đáp ứng giao thức theo tiêu chuẩn IEC 61850 | Đáp ứng |  |
| 7 | Có khả năng lập trình logic cấu hình bảo vệ, giám sát, điều khiển | Đáp ứng |  |
| 8 | Relay có ít nhất 04 nhóm trị số cài đặt độc lập | Đáp ứng |  |
| 9 | Đặc tuyến bảo vệ theo tiêu chuẩn IEC và IEEE | Đáp ứng |  |
| 10 | Bộ ghi nhận sự kiện (Event) | > 200 sự kiện |  |
| 11 | Bộ ghi nhận sự cố (Fault recorder) | > 10 dữ liệu |  |
| 12 | Có chức năng ghi nhận tín hiệu sự có (tín hiệu pickup của Relay) trong) 05 phút (có thể hiệu chỉnh thời gian từ 30ms đến 300s) | Đáp ứng |  |
| 13 | Cổng truyền thông: | + Cổng phía sau: Tối thiểu 01 cổng giao tiếp quang và 01 cổng RJ45 hỗ trợ giao thức IEC 61850. Tối thiểu 01 cổng giao tiếp quang hỗ trợ chức năng truyền cắt xa 85. + Cổng phía trước: RS 232 hoặc USB hoặc RJ45 dùng cài đặt Relay. |  |
| 14 | Mỗi Relay đều phải có tối thiểu l6 đầu nhận tín hiệu vào (input) và tối thiểu 08 đầu xuất tín hiệu ra (output) dạng kỹ thuật số, có chức năng BCU (bay control unit). Yêu cầu các tín hiệu cơ bản như sau: Tín hiệu đầu vào (Binary Input): - Số đầu vào: ≥ 16BI - Trạng thái máy cắt (02 bit) - Trạng thái dao tiếp địa (02 bit) - Trạng thái dao cách ly (02 bit) - Trạng thái dao cắt tải (02 bit) - Tín hiệu In/Out Service (02 bit) - Trạng thái khí SF6 (01 bit) - Trạng thái Local/Remote (01 bit) - Tín hiệu Spring charge (01 bit) - Tín hiệu giám sát mạch Trip – R74 (01 bit) - Khóa 81 (01 bit) - Khóa 79 (01 bit) - Các đầu vào phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm. - Điện áp: 110Vdc. - Điện áp cao nhất có thể chịu đựng: ≥ 250Vdc. Tín hiệu đầu ra (Binary output): - Số đầu ra: ≥ 08 (Trong đó có 04 đầu ra loại 02 bit dùng cho CB và DS). - Các đầu ra phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm. - Dòng liên tục: ≥ 5A. - Dòng tức thời có thể chịu đựng trong 1s: ≥ 30A. - Thời gian tác động tồi thiểu: < 20ms. Đo lường: Theo phụ lục danh sách tín hiệu SCADA (Dòng điện A, B, C, N; Điện áp 3 pha, Công suất P, Q, Cos. Dòng sự cố A, B, C). | Đáp ứng |  |
| 15 | Phụ kiện kèm theo Relay: ■ Phần mềm giao tiếp và cáp liên kết cần thiết cho việc kết nối của relay với máy tính. ■ Phần mềm (bao gồm license không giới hạn thời gian sử dụng) và tài liệu hướng dẫn cấu hình và cách khai thác các giá trị Relay (dòng sự cố) theo tiêu chuẩn IEC 61850 | Đáp ứng |  |
| 16 | Trong trường hợp các Relay không thuộc các nhà sản xuất SEL, Areva, Siemens, ABB hay Toshiba, các Relay phải đáp ứng theo các yêu cầu sau: i) Các Relay phải qua quá trình sử dụng thử nghiệm ít nhất 2 năm trên lưới điện Việt Nam và được đánh giá hoạt động tin cậy. ii) Giấy chứng nhận chất lượng của Relay phải do tổ chức kiểm định độc lập có uy tín trên thế giới ban hành. Iii) Các nhà sản xuất Relay phải có uy tín va thị phần lớn. | Đáp ứng |  |
| 17 | Thử nghiệm |  |  |
| 17.1 | Thử nghiệm thường xuyên |  |  |
|  | - Thử nghiệm các chức năng đo lường - Thử nghiệm các chức năng bảo vệ rơ le - Thử nghiệm chức năng tải Comtrade file qua giao thức IEC 61850 | Đáp ứng |  |
| 17.2 | Thử nghiệm điển hình |  |  |
|  | - Thử nghiệm ô nhiễm điện từ trường: IEC 60255-25 (2000) - Thử nghiệm khả năng chịu tác động của điện từ trường: - Electrostatic Discharge: Thử theo IEC 60255-22-2 levels 1,2,3,4 và IEC 61000-4-2 levels 1,2,3,4 - Fast transient disturbance: Thử theo IEC 61000-4-4 và IEC 60255-22-4 - Magnetic field immunity: Thử theo IEC 61000-4-8 và IEC 61000-4-9 - Power supply immunity: Thử theo IEC 61000-4-11 và IEC 60255-11 - Radiated Radio Frequency: Thử theo IEC 60255-22-3 và IEC 61000-4-3 - Surge vvithstand: Thử theo IEC 60255-22-1 - Thử nghiệm khả năng chịu đựng các điều kiện môi trường: - Môi trường lạnh: IEC 60068-2-1 - Môi trường nóng khô: IEC 60068-2-2 - Môi trường nóng ẩm: IEC 60028-2-30 - Sự xâm nhập của các vật thể: IEC 60529 - Rung động: - IEC 60255-21-1 - IEC 60255-21-2 - IEC 60255-21-3 - Thử nghiệm an toàn: - Mức chịu đựng của điện môi: IEC 60255-5 - Xung điện: IEC 60255-5 - Điện trở cách điện: IEC 60255-5 - Mức an toàn của tia laser: IEC 60825-1 - Mức an toàn của sản phẩm: IEC 60255-6 | Đáp ứng |  |

Relay bảo vệ quá dòng F50

      - Tiêu chuẩn

- Relay được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60255.

Mô tả đặc tính kỹ thuật

- Chức năng: Tích hợp các chức năng 50/51, 50/51N/51G, 50BF, 74, FR.

- Các Relay loại kỹ thuật số và phải được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC

- Tất cả các Relay phải đáp ứng giao thức theo tiêu chuẩn: IEC 61850

- Có khả năng lập trình logic cấu hình bảo vệ, giám sát, điều khiển;

- Relay có ít nhất 04 nhóm trị số cài đặt độc lập (Group setting);

- Đặc tuyến bảo vệ theo tiêu chuẩn			: IEC và IEEE;

- Bộ ghi nhận sự kiện (Event)				: Tối thiểu 200 sự kiện;

- Bộ ghi nhận sự cố (Fault recorder)			: Tối thiểu 10 dữ liệu;

- Có chức năng ghi nhận tín hiệu khởi động (tín hiệu pickup của relay) trong 05 phút (có thể hiệu chỉnh thời gian từ 30ms đến 300s);

- Cổng truyền thông:

- Cổng phía sau: Tối thiểu 01 cổng giao tiếp quang và 01 cổng RJ45 hỗ trợ giao thức IEC 61850

- Cổng phía trước	: RS 232 hoặc USB hoặc RJ45 dùng cài đặt relay;

- Mỗi Relay đều phải có: Tối thiểu 16 đầu nhận tín hiệu vào (input) và Tối thiểu 08 đầu xuất tín hiệu ra (output) dạng kỹ thuật số, Có chức năng BCU (bay control unit) đáp ứng yêu cầu các tín hiệu cơ bản sau:

- Tín hiệu đầu vào (Binary Input):

- Số đầu vào: ≥ 16BI

Trạng thái máy cắt (02 bit)

Trạng thái dao tiếp địa (02 bit)

Trạng thái dao cách ly (02 bit)

Trạng thái dao cắt tải (02 bit)

Tín hiệu In/Out Service (02 bit)

Trạng thái khí SF6 (01 bit)

Trạng thái Local/Remote (01 bit)

Tín hiệu Spring charge (01 bit)

Tín hiệu giám sát mạch Trip – R74 (01 bit)

Khóa 81 (01 bit)

Khóa 79 (01 bit)

- Các đầu vào phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm.

- Điện áp: 110Vdc.

- Điện áp cao nhất có thể chịu đựng: ≥ 250Vdc.

- Tín hiệu đầu ra (Binary Output):

- Số đầu ra: ≥ 08 (Trong đó có 04 đầu ra loại 02 bit dùng cho CB và DS).

- Các đầu ra phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm.

- Dòng liên tục: ≥ 5A.

- Dòng tức thời có thể chịu đựng trong 1s: ≥ 30A.

- Thời gian tác động tồi thiểu: < 20ms.

- Đo lường: Theo phụ lục danh sách tín hiệu SCADA (Dòng điện A, B, C, N; Điện áp 3 pha, Công suất P, Q, Cosphi. Dòng sự cố A, B, C).

- Phụ kiện kèm theo relay:

- Phần mềm giao tiếp và cáp liên kết cần thiết cho kết nối relay với máy tính.

- Phần mềm (bao gồm license không giới hạn thời gian sử dụng) và tài liệu hướng dẫn cấu hình và cách khai thác các giá trị relay (dòng sự cố) theo tiêu chuẩn IEC 61850.

- Trong trường hợp các Relay không thuộc các nhà sản xuất SEL, Areva, Siemens, ABB hay Toshiba, các Relay phải đáp ứng theo các yêu cầu sau:

- Các Relay phải qua quá trình sử dụng thử nghiệm ít nhất 2 năm trên lưới điện Việt Nam và được đánh giá hoạt động tin cậy.

- Giấy chứng nhận chất lượng của Relay phải do tổ chức kiểm định độc lập có uy tín trên thế giới ban hành.

- Các nhà sản xuất Relay phải có uy tín va thị phần lớn.

Bảng thông số kỹ thuật

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 4 | Chức năng: Tích hợp các chức năng 50/51, 50/51N/51G, 50BF, 74, FR. | Đáp ứng |  |
| 5 | Các Relay là loại kỹ thuật số, được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC | Đáp ứng |  |
| 6 | Tất cả các Relay phải đáp ứng giao thức theo tiêu chuẩn IEC 61850 | Đáp ứng |  |
| 7 | Có khả năng lập trình logic cấu hình bảo vệ, giám sát, điều khiển | Đáp ứng |  |
| 8 | Relay có ít nhất 04 nhóm trị số cài đặt độc lập | Đáp ứng |  |
| 9 | Đặc tuyến bảo vệ theo tiêu chuẩn IEC và IEEE | Đáp ứng |  |
| 10 | Bộ ghi nhận sự kiện (Event) | > 200 sự kiện |  |
| 11 | Bộ ghi nhận sự cố (Fault recorder) | > 10 dữ liệu |  |
| 12 | Có chức năng ghi nhận tín hiệu sự có (tín hiệu pickup của Relay) trong) 05 phút (có thể hiệu chỉnh thời gian từ 30ms đến 300s) | Đáp ứng |  |
| 13 | Cổng truyền thông: | + Cổng phía sau: Tối thiểu 01 cổng giao tiếp quang và 01 cổng RJ45 hỗ trợ giao thức IEC 61850. + Cổng phía trước: RS 232 hoặc USB hoặc RJ45 dùng cài đặt Relay. |  |
| 14 | Mỗi Relay đều phải có tối thiểu l6 đầu nhận tín hiệu vào (input) và tối thiểu 08 đầu xuất tín hiệu ra (output) dạng kỹ thuật số, có chức năng BCU (bay control unit). Yêu cầu các tín hiệu cơ bản như sau: Tín hiệu đầu vào (Binary Input): - Số đầu vào: ≥ 16BI - Trạng thái máy cắt (02 bit) - Trạng thái dao tiếp địa (02 bit) - Trạng thái dao cách ly (02 bit) - Trạng thái dao cắt tải (02 bit) - Tín hiệu In/Out Service (02 bit) - Trạng thái khí SF6 (01 bit) - Trạng thái Local/Remote (01 bit) - Tín hiệu Spring charge (01 bit) - Tín hiệu giám sát mạch Trip – R74 (01 bit) - Khóa 81 (01 bit) - Khóa 79 (01 bit) - Các đầu vào phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm. - Điện áp: 110Vdc. - Điện áp cao nhất có thể chịu đựng: ≥ 250Vdc. Tín hiệu đầu ra (Binary output): - Số đầu ra: ≥ 08 (Trong đó có 04 đầu ra loại 02 bit dùng cho CB và DS). - Các đầu ra phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm. - Dòng liên tục: ≥ 5A. - Dòng tức thời có thể chịu đựng trong 1s: ≥ 30A. - Thời gian tác động tồi thiểu: < 20ms. Đo lường: Theo phụ lục danh sách tín hiệu SCADA (Dòng điện A, B, C, N; Điện áp 3 pha, Công suất P, Q, Cos. Dòng sự cố A, B, C). | Đáp ứng |  |
| 15 | Phụ kiện kèm theo Relay: ■ Phần mềm giao tiếp và cáp liên kết cần thiết cho việc kết nối của relay với máy tính. ■ Phần mềm (bao gồm license không giới hạn thời gian sử dụng) và tài liệu hướng dẫn cấu hình và cách khai thác các giá trị Relay (dòng sự cố) theo tiêu chuẩn IEC 61850 | Đáp ứng |  |
| 16 | Trong trường hợp các Relay không thuộc các nhà sản xuất SEL, Areva, Siemens, ABB hay Toshiba, các Relay phải đáp ứng theo các yêu cầu sau: i) Các Relay phải qua quá trình sử dụng thử nghiệm ít nhất 2 năm trên lưới điện Việt Nam và được đánh giá hoạt động tin cậy. ii) Giấy chứng nhận chất lượng của Relay phải do tổ chức kiểm định độc lập có uy tín trên thế giới ban hành. Iii) Các nhà sản xuất Relay phải có uy tín va thị phần lớn. | Đáp ứng |  |
| 17 | Thử nghiệm |  |  |
| 17.1 | Thử nghiệm thường xuyên |  |  |
|  | - Thử nghiệm các chức năng đo lường - Thử nghiệm các chức năng bảo vệ rơ le - Thử nghiệm chức năng tải Comtrade file qua giao thức IEC 61850 | Đáp ứng |  |
| 17.2 | Thử nghiệm điển hình |  |  |
|  | - Thử nghiệm ô nhiễm điện từ trường: IEC 60255-25 (2000) - Thử nghiệm khả năng chịu tác động của điện từ trường: - Electrostatic Discharge: Thử theo IEC 60255-22-2 levels 1,2,3,4 và IEC 61000-4-2 levels 1,2,3,4 - Fast transient disturbance: Thử theo IEC 61000-4-4 và IEC 60255-22-4 - Magnetic field immunity: Thử theo IEC 61000-4-8 và IEC 61000-4-9 - Power supply immunity: Thử theo IEC 61000-4-11 và IEC 60255-11 - Radiated Radio Frequency: Thử theo IEC 60255-22-3 và IEC 61000-4-3 - Surge vvithstand: Thử theo IEC 60255-22-1 - Thử nghiệm khả năng chịu đựng các điều kiện môi trường: - Môi trường lạnh: IEC 60068-2-1 - Môi trường nóng khô: IEC 60068-2-2 - Môi trường nóng ẩm: IEC 60028-2-30 - Sự xâm nhập của các vật thể: IEC 60529 - Rung động: - IEC 60255-21-1 - IEC 60255-21-2 - IEC 60255-21-3 - Thử nghiệm an toàn: - Mức chịu đựng của điện môi: IEC 60255-5 - Xung điện: IEC 60255-5 - Điện trở cách điện: IEC 60255-5 - Mức an toàn của tia laser: IEC 60825-1 - Mức an toàn của sản phẩm: IEC 60255-6 | Đáp ứng |  |

Bộ điều khiển mức ngăn BCU

      - Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm

- IEC 60255: Measuring relays and protection equipment;

- IEC 60068: Environmental testing;

- IEC 61000: Electromagnetic compatibility (EMC);

- IEC 68150: Communication networks and systems for power utility automation;

- Hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác.

Mô tả đặc tính kỹ thuật

###### Mô tả

- Loại BCU: thuật số.

- BCU được thiết với vỏ bảo vệ có khả năng đáp ứng các yêu cầu cách điện, tương thích điện từ, chịu đựng động môi trường độ bền cơ theo tiêu chuẩn IEC 60255.

- Thiết theo dạng hộp hoặc chuẩn rack 19” (chuẩn rack 19 inch), sẵn sàng lắp đặt trên mặt tủ.

- Màn hình hiển thị: loại tinh thể lỏng (LCD) hiển tối thiểu các thông số sau:

- Hiển trạng thái các thiết đóng cắt, các nút thao tác điều khiển đóng cắt thiết nút điều khiển chỗ từ cho từng ngăn tín hiệu báo, đèn điều khiến tại chỗ xa (LOCAL/REMOTE).

- Hiển các thông vận hành chính: U, I, P, Q, F, hệ số công suất, Wh, Varh. Những thông vận hành được đo theo từng pha phải khả năng hiển tất các pha hoặc lựa chọn hiển thị theo từng pha.

- Hàng kẹp: dang vít vặn.

- Môi trường vận hành của thiết bị:

- Nhiệt vận hành: 0°C đến 55°C;

- Nhiệt độ lưu kho, vận chuyển: 0°C đến 70°C;

- Độ ẩm: ≥ 90%.

###### Thông số kỹ thuật:

- Nguồn cung cấp:

- Điện áp: 110VDC

- Dải điện áp cấp nguồn: 90-250VDC

- Khối tín hiệu đầu vào (Binary Input):

- Điện áp: 110VDC

- Số đầu vào:

Ngăn đường dây 110kV: ≥ 50, trong đó, có tối thiểu 10 đầu vào loại 02 bit.

Ngăn phân đoạn 110kV: ≥ 50, trong đó, có tối thiểu 10 đầu vào loại 02 bit.

Ngăn MBA 110kV: ≥ 72, trong đó, có tối thiểu 10 đầu vào loại 02 bit.

- Cho phép người dùng cấu hình, lập trình linh hoạt các tín hiệu đầu vào bằng phần mềm.

- Khối tín hiệu đầu ra (Binary Output):

- Số đầu ra: ≥ 24, trong đó, có tối thiểu 10 đầu ra loại 02 bit.

- Cho phép người dùng cấu hình, lập trình linh hoạt các tín hiệu đầu ra bằng phần mềm.

- Dòng liên tục: ≥ 5A.

- Dòng tức thời có thể chịu đựng trong Is: ≥ 10A.

- Thời gian tác động tối thiểu: ≤ 20ms.

- Có chức năng tự động kiểm tra và cảnh báo trong trường hợp BCU bị hỏng.

- Có chức năng PLC cho phép người dùng tùy chính cấu hình, lập trình theo nhu cầu vận hành.

- Bộ ghi nhận sự kiện (event). Tối thiểu 512 sự kiện.

###### Yêu cầu về giao thức truyền tin và cổng giao tiếp:

- Giao thức truyền tin:

- Giao thức IEC 61850: phải hỗ trợ đầy đủ khối đầu vào và khối đầu ra như yêu cầu kỹ thuật tiêu tại mục “Thông số kỹ thuật”.

- Giao thức Modbus RTU hoặc Modbus TCP IP để đồng bộ với giao thức truyền tin của đồng hồ đo lường đã chức năng (Multimeter)

- Cổng giao tiếp theo giao thức IEC 61850 gồm:

- RJ45: ≥ 01 cổng

- Cổng quang: ≥ 01 cổng

- Cổng giao tiếp theo giao thức Modbus: ≥ 01 cổng

- Cổng giao tiếp để cấu hình và cài đặt BCU: ≥ 01 cổng loại RS232 hoặc RJ45 hoặc USB hoặc USB type C.

###### Yêu cầu về đồng bộ thời gian

- BCU hỗ trợ chức năng đồng bộ thời gian theo giao thức SNTP (Client).

###### Yêu cầu bảo mật:

- Hỗ trợ tối thiểu 02 cấp bảo mật:

- Cấp 1: cho phép người dùng xem các giá trị cài đặt và trích xuất các sự kiện từ BCU.

- Cấp 2: cho phép người dùng cấu hình cài đặt và thử nghiệm BCU.

###### Phụ kiện:

- Phần mềm giao tiếp có license không giới hạn thời gian sử dụng, bao gồm:

- Cấu hình BCU theo các giao thức truyền tin IEC 61850 và Modbus.

- Cấu hình chức năng PLC.

- Các dây kết nối đi kèm.

- Tài liệu hướng dẫn cấu hình, cài đặt và sử dụng BCU:

- Tài liệu hướng dẫn cấu hình, cài đặt BCU theo giao thức IEC 61850.

- Tài liệu hướng dẫn cấu hình, cái đặt BCU theo giao thức Modbus.

- Tài liệu hướng dẫn cấu hình PLC.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng BCU.

- Toàn bộ file cấu hình hệ thống.

- Các phụ kiện đi kèm để lắp đặt hoàn chính thiết bị BCU, kể cả các chân, để cảm cửa hàng kẹp theo đúng số lượng đầu vào (Input) và đầu ra (Output)

Bảng tóm tắt yêu cầu kỹ thuật

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản suất | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 4 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: - IEC 60255: Measuring relays and protection equipment; - IEC 60068: Environmental testing; - IEC 61000: Electromagnetic compatibility (EMC); - IEC 68150: Communication networks and systems for power utility automation; - Hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác. | Đáp ứng |  |
| 5 | Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 6 | Tổ chức chứng nhận quản lý chất lượng | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 7 | Mô tả |  |  |
| 7.1 | Loại Relay: Kỹ thuật số | Đáp ứng |  |
| 7.2 | BCU được thiết với bảo có khả năng đáp ứng các yêu cầu cách điện, tương thích điện từ, chịu đựng động môi trường độ bền cơ theo tiêu chuẩn IEC 60255 | Đáp ứng |  |
| 7.3 | Thiết kế theo dạng hộp hoặc chuẩn rack 19’’ (chuẩn rack 19 inch), sẵn sàng để lắp đặt trên mặt tủ | Đáp ứng |  |
| 7.4 | Màn hình hiển thị: loại tinh thể lỏng (LCD) hiển tối thiểu các thông số sau: - Hiển trạng thái các thiết đóng cắt, các nút thao tác điều khiển đóng cắt thiết nút điều khiển chỗ từ cho từng ngăn tín hiệu báo, đèn điều khiến tại chỗ xa (LOCAL/REMOTE). - Hiển các thông vận hành chính: U, I, P, Q. F, hệ số công suất, Wh, Vanh. Những thông vận hành được đo theo từng pha phải khả năng hiển tất các pha hoặc lựa chọn hiển thị theo từng pha. | Đáp ứng |  |
| 7.5 | Hàng kẹp: Dạng vít vặn | Đáp ứng |  |
| 8 | Môi trường vận hành của thiết bị |  |  |
|  | Nhiệt độ vận hành: 0°C đến 55°C | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Nhiệt độ lưu kho, vận chuyển: 0°C đến 70°C | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Độ ẩm: ≥ 90%. | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 9 | Thông số kỹ thuật |  |  |
| 9.1 | Nguồn cung cấp |  |  |
|  | Điện áp: 110VDC | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Dãi điện áp: 90-250VDC | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 9.2 | Khối tín hiệu đầu vào (Binary Input) |  |  |
|  | - Điện áp: 110VDC - Số đầu vào: + Ngăn đường dây 110kV: ≥ 50, trong đó, có tối thiểu 10 đầu vào loại 02 bit. + Ngăn phân đoạn 110kV: ≥ 50, trong đó, có tối thiểu 10 đầu vào loại 02 bit. + Ngăn MBA 110kV: ≥ 72, trong đó, có tối thiểu 10 đầu vào loại 02 bit. | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Cho phép người dùng cấu hình, lập trình linh hoạt các tín hiệu đầu vào bằng phần mềm. | Đáp ứng |  |
| 9.3 | Khối tín hiệu đầu ra (Binary Output): |  |  |
|  | Số đầu ra: ≥ 24, trong đó, có tối thiểu 10 đầu ra loại 02 bit. | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Cho phép người dùng cấu hình, lập trình linh hoạt các tín hiệu đầu ra bằng phần mềm. | Đáp ứng |  |
|  | Dòng liên tục: ≥ 5A. | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Dòng tức thời có thể chịu đựng trong Is: ≥ 10A. | Nhà thầu chào cụ thể |  |
|  | Thời gian tác động tối thiểu: < 20ms. | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 9.4 | Có chức năng tự động kiểm tra và cảnh báo trong trường hợp BCU bị hỏng. | Đáp ứng |  |
| 9.5 | Có chức năng PLC cho phép người dùng tùy chính cấu hình, lập trình theo nhu cầu vận hành. | Đáp ứng |  |
| 9.6 | Bộ ghi nhận sự kiện (event). Tối thiểu 512 sự kiện. | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 10 | Giao thức truyền tin và cổng giao tiếp |  |  |
| 10.1 | Giao thức truyền tin: - Giao thức IEC 61850: phải hỗ trợ đầy đủ khối đầu vào và khối đầu ra. - Giao thức Modbus RTU hoặc Modbus TCP IP để đồng bộ với giao thức truyền tin của đồng hồ đo lường đã chức năng (Multimeter) | Đáp ứng |  |
| 10.2 | Cổng giao tiếp theo giao thức IEC 61850 gồm: - RJ45: ≥ 01 cổng - Cổng quang: ≥ 01 cổng | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 10.3 | Cổng giao tiếp theo giao thức Modbus: ≥ 01 cổng | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 10.4 | Cổng giao tiếp để cấu hình và cài đặt BCU: ≥ 01 cổng loại RS232 hoặc RJ45 hoặc USB hoặc USB type C. | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 11 | Yêu cầu về đồng bộ thời gian: BCU hỗ trợ chức năng đồng bộ thời gian theo giao thức SNTP (Client). | Đáp ứng |  |
| 12 | Yêu cầu bảo mật: - Hỗ trợ tối thiểu 02 cấp bảo mật: + Cấp 1: Cho phép người sử dụng xem các giá trị cài đặt và trích xuất các sự kiện từ ra le. + Cấp 2: Cho phép người sử dụng cấu hình cài đặt và thử nghiệm Relay. | Đáp ứng |  |
| 13 | Phụ kiện |  |  |
| 13.1 | Phần mềm giao tiếp có license không giới hạn thời gian sử dụng, bao gồm: - Cấu hình BCU theo các giao thức truyền tin IEC 61850 và Modbus. - Cấu hình chức năng PLC. Các dây kết nối đi kèm. | Đáp ứng |  |
| 13.2 | Tài liệu hướng dẫn cấu hình, cài đặt và sử dụng BCU: - Tài liệu hướng dẫn cấu hình, cài đặt BCU theo giao thức IEC 61850. - Tài liệu hướng dẫn cấu hình, cái đặt BCU theo giao thức Modbus. - Tài liệu hướng dẫn cấu hình PLC. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng BCU. Toàn bộ file cấu hình hệ thống. | Đáp ứng |  |
| 13.3 | Các phụ kiện đi kèm để lắp đặt hoàn chính thiết bị BCU, kể cả các chân, để cảm cửa hàng kẹp theo đúng số lượng đầu vào (Input) và đầu ra (Output). | Đáp ứng |  |
| 14 | Thử nghiệm điển hình: - Thử nghiệm tương thích điện từ trường (Electromagnetic compatibility requirements): IEC 60255-26. - Thử nghiệm khả năng chịu tác động của điện từ trường: + Phóng tĩnh điện (Electrostatic Discharge): IEC 61000-4-2 levels 1,2,3,4; IEC 60255-26. + Quá trình chuyển tiếp nhanh bằng điện (Electrical Fast Transient) IEC 61000-4-4; IEC 60255-26. + Miễn nhiễm từ trường tần số hệ thống (Power Frequency Magnetic Field Immunity): IEC 61000-4-8. + Miễn nhiều xung từ trường (Impulse Magnetic Field Immunity): IEC 61000-4-9. + Sụt áp, gián đoạn ngắn, dao động và điện áp gợn (Voltage Dips, Short Interruptions, Variations and Ripple): IEC 61000-4-11; IEC 60255-26. + Tần số vô tuyến bức xạ điện từ trường (Radiated Radio Frequency Electromagnetic Field): IEC 61000-4-3; IEC 60255-26. + Khả năng chịu đựng quá điện áp (Surge Withstand): IEC 60255-26. - Thử nghiệm khả năng chịu đựng các điều kiện môi trường: + Môi trường lạnh (Environmental Testing - Cold): IEC 60068-2-1. + Môi trường nóng khô (Environmental Testing - Dry Heat); IEC 60068-2-2. + Môi trường nóng ẩm (Environmental Testing – Damp Heat, Cyclic): IEC 60028-2-30. + Sự xâm nhập của các vật thể (Degrees of Protection Provided by Enclosures). IEC 60529. + Rung động (Vibration tests): IEC 60255-21-1; IEC 60255-21-2; IEC 60255-21-3. - Thử nghiệm an toàn (Product Safety Requirements): + Mức chịu đựng của điện môi: IEC 60255-27. + Xung điện: IEC 60255-27, + Điện trở cách điện: IEC 60255-27 + Mức an toàn của tia laser (Safety of Laser Products) IEC 60825-1. + Mức an toàn của sản phẩm (Common Requirements); IEC 60255-1. - Giấy chứng nhận của đơn vị thử nghiệm hoặc chứng kiến thứ nghiệm độc lập về thiết bị BCU phủ hợp với tiêu chuẩn IEC 61850. | Đáp ứng |  |
| 15 | Thử nghiệm thưởng xuyên: - Thử nghiệm các khối (Modules) trong BCU (PSU Tests). - Thử nghiệm các chức năng của BCU (Functional Tests). | Đáp ứng |  |
| 16 | Thử nghiệm nghiệm thu: - Kiểm tra các chức năng hoạt động của thiết bị BCU | Đáp ứng |  |

Relay tự động điều chỉnh điện áp dưới tải F90

      - Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm

- Relay phải được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60255, IEC 61850.

      - Mô tả đặc tính kỹ thuật

###### Cấu trúc:

- Loại relay: Kỹ thuật số.

- Relay được thiết kế với vỏ bảo vệ có khả năng cách điện, miễn nhiễm điện từ trường, chống tác động của môi trường và chống va đập theo tiêu chuẩn IEC 60255.

- Relay thiết kế theo dạng hộp, sẵn sàng để lắp đặt trên mặt tủ.

- Màn hình hiển thị: loại tinh thể lỏng (LCD) để hiển thị thông số vận hành.

- Hàng kẹp: Dạng vít vặn.

- Relay trang bị ít nhất 06 nút nhấn có thể lập trình để người sử dụng có thể cấu hình sử dụng làm phím tắt để điều khiển và truy cập nhanh dữ liệu relay.

- Relay trang bị ít nhất 12 đèn LED có thể lập trình linh hoạt để người sử dụng có thể cấu hình để đưa ra các cảnh báo vận hành.

- Relay phải đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61850.

- Relay phải được kết nối tới hệ thống máy tính và hệ thống SCADA.

- Môi trường vận hành của relay:

- Nhiệt độ vận hành: 0°C đến 50°C.

- Nhiệt độ lưu kho, vận chuyển: 0 đến 70°C.

- Độ ẩm: 95%.

###### Thông số kỹ thuật:

- Tần số: 50Hz

- Nguồn cung cấp:

- Điện áp: 110VDC.

- Dải điện áp cấp nguồn cho Relay: 90-150VDC hoặc rộng hơn.

- Đầu vào dòng điện (Current Input):

- Số đầu vào: ≥ 4xI

- Dòng điện định mức: 1A và 5A

- Đầu vào điện áp (Voltage Input):

- Số đầu vào: ≥ 4xU

- Điện áp định mức: 50-150VAC

- Tín hiệu đầu vào (Binary Input):

- Số tín hiệu đầu vào: ≥ 16xBI

- Các tín hiệu đầu vào phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm.

- Điện áp: 110VDC.

- Điện áp cao nhất có thể chịu đựng ≥ 250VDC

- Tín hiệu đầu ra (Binary Output):

- Số tín hiệu đầu ra: ≥ 06xBO

- Các tín hiệu đầu ra phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm.

- Dòng điện định mức đầu ra ở chế độ vận hành liên tục (continuously): ≥ 5A

- Điện áp chịu đựng: 250VDC

- Điện áp định mức đầu ra: 110VDC

- Tiếp điểm điều khiển có dòng tức thời có thể chịu đựng trong 0,5s ≥ 30A và điện áp chịu đựng ≥ 250VDC.

- Giá trị giới hạn cho thời gian hoạt động (operating time) đối với việc ngắt (break) tiếp điểm : < 30 ms

- Ngõ vào tương tự: ≥ 06 đầu vào tương tự cho chỉ thị nấc phân áp, nhiệt độ dầu. nhiệt độ cuộn dây các phía, đáp ứng phù hợp với loại tín hiệu dòng 0... 20mA, 4...20mA.

- Tự động kiểm tra và có cảnh báo trong trường hợp relay bị hỏng. Relay phải có tiếp điểm để gửi cánh báo trong trường hợp relay bị hỏng.

- Relay phải hỗ trợ để người dùng linh hoạt lập trình logic vận hành thông qua phần mềm.

- Bộ ghi nhận sự kiện (Event): Tối thiểu 512 sự kiện. Các sự kiện có thể truy cập tại chỗ hoặc bằng phần mềm thông qua máy tính.

- Bộ ghi nhận sự cổ (Fault Recorder): Tối thiểu 05 dữ liệu.

- Các sự kiện, sự cố được lưu trữ vào bộ nhớ bất khả biển (Non-Volatile Memory).

- Có khả năng hiển thị các giá trị cải đặt, giá trị đo lường, giá trị sự cố (thời gian sự cổ, thời gian trip, thời điểm sự cổ....). Relay phải có các nút để điều hướng hiển thị các giá trị này.

###### Chức năng:

- Relay phải là loại được thiết kế để tự động điều chỉnh điện áp dưới tại cho MBA lực tại các trạm biến áp 110kV.

- Relay cho phép cấu hình lựa chọn sử dụng hoặc cô lập từng chức năng.

- Relay trang bị tối thiểu các chức năng theo yêu cầu như sau:

- Tự động điều chỉnh điện áp dưới tải và giám sát, ngăn ngừa điều áp trong các trường hợp quá áp, quá tải, kiểm tra đồng nấc.

- Lựa chọn chế độ Tự chỗ/Từ xa (Local/Remote);

- Thao tác tăng/giảm nấc OLTC;

- Lựa chọn chế độ vận hành: độc lập/song song/chính/phụ.

- Cho phép lựa chọn các nguyên lý điều áp song song: chính/phụ; dòng vòng tối thiểu; trở kháng ngược;

- Khóa điều áp khi quả dòng, quá áp, kém áp

- Đo lường dòng điện 3 pha, cân bằng tải

- Chức năng hiển thị điện áp và nấc OLTC

- Có chức năng ghi nhận số lần đổi nấc MBA

- Chức năng truyền thông riêng để kết nối với relay điều áp tương ứng cho chức năng điều áp song song với số lượng F90 cho phép kết nối: Tối thiểu 02 (dự phòng cho trường hợp trạm có 03 MBA).

- Hỗ trợ chức năng đồng bộ thời gian theo giao thức SNTP.

- Chức năng truyền thông theo giao thức IEC61850.

- Chức năng mở rộng: Hỗ trợ tải Comtrade file qua giao thức IEC61850 (có tài liệu hướng dẫn).

###### Cổng giao tiếp:

- Cổng truyền thông với hệ thống (hệ thống máy tính):

- Đối với trạm biến áp truyền thống:

Tối thiểu 01 cổng giao tiếp RJ45 và 1 cổng giao tiếp quang hỗ trợ giao thức IEC 61850-8-1.

- Tối thiểu 01 cổng RS485 hỗ trợ giao thức Modbus RTU (để có thể kết nối với đồng hồ chi thị nặc phân áp, đồng hồ nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây).

- Cổng giao tiếp để cấu hình và cài đặt Relay ít nhất 01 cổng RS 232 hoặc USB type C.

- Cổng đồng bộ thời gian IRIG-B: ít nhất 1 cổng hoặc có chuẩn đồng bộ thời gian theo SNTP.

###### Yêu cầu bảo mật:

- Cấp 1: Cho phép người sử dụng xem các giá trị cài đặt và trích xuất các relay.

- Cấp 2. Cho phép người sử dụng cấu hình cài đặt và thử nghiệm relay.

###### Phụ kiện:

- Phần mềm giao tiếp với bản quyền đầy đủ các tính năng và không giới hạn thời gian sử dụng. Thiết bị cập nhật được phần mềm phiên bản mới theo quy định của NSX (tối thiểu được cập nhật trong thời gian bảo hành).

- Dây đấu nối cần thiết cho việc thí nghiệm và cài đặt, cấu hình relay thông qua máy tính.

- Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của relay

Bảng thông số kỹ thuật

| STT | Mô tả | - Yêu cầu | - Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản suất | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 3 | Xuất xứ thiết bị | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 4 | Mã hiệu thiết bị | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 5 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | - IEC 60255, IEC 61850 |  |
| 6 | Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 7 | Tổ chức chứng nhận quản lý chất lượng | - Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 8 | Yêu cầu cấu trúc relay |  |  |
| 8.1 | Relay thiết kế theo dạng hộp, sẵn sàng để lắp đặt trên mặt tủ. | - Đáp ứng |  |
| 8.2 | Màn hình hiển thị: loại tinh thể lỏng (LCD) để hiển thị thông số vận hành. | - Đáp ứng |  |
| 8.3 | Hàng kẹp | - Dạng vít vặn |  |
| 8.4 | Nút nhấn có thể lập trình | - ≥ 06 |  |
| 8.5 | Đèn LED có thể lập trình | - ≥ 12 |  |
| 8.6 | Môi trường vận hành của Relay |  |  |
| 8.6.1 | Nhiệt độ vận hành | - 0°C đến 55°C |  |
| 8.6.2 | Nhiệt độ lưu kho, vận chuyển | - 0°C đến 70°C |  |
| 8.6.3 | Độ ẩm | - 95% |  |
| 9 | Thông số kỹ thuật |  |  |
| 9.1 | Tần số | - 50Hz |  |
| 9.2 | Nguồn cung cấp |  |  |
| 9.2.1 | Nguồn cung cấp cho Relay | - 110VDC |  |
| 9.2.2 | Dãi điện áp làm việc của Relay | - 90-150VDC |  |
| 9.3 | Đầu vào mạch dòng (Current Input) |  |  |
|  | Số đầu vào mạch dòng | - ≥ 04 |  |
|  | Dòng điện định mức | - 1A và 5A |  |
| 9.4 | Đầu vào mạch áp (Voltage Input) |  |  |
|  | Số đầu vào mạch áp | - ≥ 04 |  |
|  | Điện áp định mức | - 50-150VAC |  |
| 9.5 | Tín hiệu đầu vào (Binary Input) | - Các tín hiệu đầu vào phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm |  |
|  | Số tín hiệu đầu vào | - ≥ 16 - (Đủ cho các mạch chức năng theo thiết kế) |  |
|  | Điện áp | - 110VDC |  |
| 9.6 | Tín hiệu đầu ra (Binary Output) | - Các tín hiệu đầu ra phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm |  |
|  | Số tín hiệu đầu ra: | - ≥ 06 - (Đủ cho các mạch chức năng theo thiết kế) |  |
|  | Điện áp định mức đầu ra | - 110VDC |  |
|  | Dòng điện định mức đầu ra | - Chế độ vận hành liên tục (continuously): ≥ 5A - Điện áp chịu đựng: 250VDC |  |
|  | Tiếp điểm điều khiển có dòng tức thời có thể chịu đựng | - ≥ 30A trong 0,5s - ≥ 250VDC - giá trị giới hạn cho thời gian hoạt động (operating time) đối với việc ngắt (break) tiếp điểm: ≤ 30 ms |  |
| 9.7 | Ngõ vào tương tự | - Tối thiểu 06 đầu vào tương tự cho chỉ thị nấc phân áp, nhiệt độ dầu. nhiệt độ cuộn dây các phía, đáp ứng phù hợp với loại tín hiệu dòng 0…20mA, 4...20mA. |  |
| 9.8 | Relay phải có khả năng tự động kiểm tra và có cảnh báo trong trường hợp relay bị hỏng (Selfsupervision) | - Đáp ứng |  |
| 9.9 | - Bộ ghi nhận sự kiện (Event Recorder) - Bộ ghi nhận sự cố (Fault Recorder) | - - Tối thiểu 512 sự kiện - - Tối thiểu 05 dữ liệu. |  |
| 9.10 | Bộ nhớ bất khả biến (Non-Volatile Memory) để lưu trữ các sự kiện, sự cố. | - Có |  |
| 9.11 | Có khả năng hiển thị các giá trị cài đặt, giá trị đo lường, thông tin sự cố. Relay phải có các nút để điều hướng hiển thị các giá trị này | - Đáp ứng |  |
| 9.12 | Relay phải có khả năng cấu hình, cài đặt và truy xuất được từ xa các các dữ liệu như thông số cài đặt relay, dữ liệu sự cố từ hệ thống SCADA | - Đáp ứng |  |
| 9.13 | Đồng bộ thời gian thực | - Theo giao thức SNTP |  |
| 9.14 | Chức năng | Cho phép cấu hình lựa chọn sử dụng hoặc cô lập từng chức năng |  |
| 9.14.1 | Lựa chọn chế độ Tự chỗ/Từ xa (Local/Remote) | - Có |  |
| 9.14.2 | Thao tác tăng/giảm nấc OLTC | - Có |  |
| 9.14.3 | Lựa chọn chế độ vận hành độc lập/song song/chính/phụ. | - Có |  |
| 9.14.4 | Cho phép lựa chọn các nguyên lý điều áp song song: chính/phụ; dòng vòng tối thiểu; trở kháng ngược; | - Có |  |
| 9.14.5 | Khóa điều áp khi quả dòng, quá áp, kém áp | - Có |  |
| 9.14.6 | Đo lường dòng điện 3 pha, cân bằng tải | - Có |  |
| 9.14.7 | Chức năng hiển thị điện áp và nấc OLTC | - Có |  |
| 9.14.8 | Có chức năng ghi nhận số lần đổi nấc MBA | - Có |  |
| 9.15 | Chức năng truyền thông riêng để kết nối với relay điều áp tương ứng cho chức năng điều áp song song với số lượng F90 cho phép kết nối: Tối thiểu 02 (dự phòng cho trường hợp trạm có 03 MBA). | Có tối thiểu 01 cổng quang hoặc RJ45 riêng để có thể phục vụ cho kết nối giữa các relay F90 điều áp song song |  |
| 9.16 | Chức năng truyền thông theo giao thức IEC61850 | - Đáp ứng |  |
| 9.17 | Chức năng mở rộng: Hỗ trợ tải Comtrade file qua giao thức IEC61850 (có tài liệu hướng dẫn). | - Đáp ứng |  |
| 10 | Cổng giao tiếp |  |  |
| 10.1 | Cổng truyền thông với hệ thống: (ethernet) | - Đối với trạm biến áp truyền thống: Tối thiểu 01 cổng giao tiếp RJ45 và 1 cổng giao tiếp quang hỗ trợ giao thức IEC 61850-8-1. |  |
| 10.2 | Cổng giao tiếp với thiết bị ngoại vi: (serial) để kết nối đồng hồ chỉ thị nấc phân áp, nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây. | - Tối thiểu 01 cổng RS485 theo giao thức Modbus RTU |  |
| 10.3 | Cổng giao tiếp để cấu hình và cài đặt relay | - ít nhất 01 cổng RS232 hoặc USB typeC |  |
| 10.4 | Cổng đồng bộ thời gian IRIG-B | - ít nhất 1 cổng hoặc có chuẩn đồng bộ thời gian theo SNTP |  |
| 11 | Yêu cầu bảo mật Ít nhất 02 lớp mật khẩu bảo vệ + Cấp 1: Cho phép người sử dụng xem các giá trị cài đặt và trích xuất các sự kiện từ relay. + Cấp 2: Cho phép người sử dụng cấu hình cài đặt và thử nghiệm relay. | - Đáp ứng |  |
| 12 | Tài liệu kỹ thuật và phụ kiện kèm theo: Mỗi Relay được cấp kèm các tài liệu và phụ kiện sau: |  |  |
| 12.1 | - Phần mềm giao tiếp với bản quyền đầy đủ các tính năng và không giới hạn thời gian sử dụng. Thiết bị cập nhật được phần mềm phiên bản mới theo quy định của NSX (tối thiểu được cập nhật trong thời gian bảo hành). - Dây đấu nối cần thiết cho việc thí nghiệm và cài đặt, cấu hình relay thông qua máy tính. | - Đáp ứng |  |
| 12.2 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của relay. | - Đáp ứng |  |
| 13 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |
| 13.1 | Thử nghiệm thường xuyên -Thử nghiệm các khối (Modules) trong rơ le (PSU Tests) -Thử nghiệm các chức năng của rơ le (Functional Tests) | - Đáp ứng |  |
| 13.2 | Thử nghiệm điển hình -Thử nghiệm miễn nhiễm điện từ trường: IEC 60255-26 (2013). -Thử nghiệm khả năng chịu tác động của điện từ trường: +Phóng tĩnh điện (Electrostatic Discharge): IEC 61000-4-2 levels 1,2,3,4; IEC 60255-26 +Quá trình chuyển tiếp nhanh bằng điện (Electrical Fast Transient): IEC 61000-4-4; IEC 60255-26 +Miễn nhiễm từ trường tần số điện (Power Frequency Magnetic Field Immunity): IEC 61000-4-8 +Miễn nhiễm xung từ trường (Impulse Magnetic Field Immunity): IEC 61000-4-9 +Sụt áp, gián đoạn ngắn, dao động và điện áp gợn (Voltage Dips, Short Interruptions, Variations and Ripple): IEC 61000-4-11; IEC 60255-26 +Tần số vô tuyến bức xạ điện từ trường (Radiated Radio Frequency Electromagnetic Field): IEC 61000-4-3; IEC 60255-26 +Khả năng chịu đựng quá điện áp (Surge Withstand): IEC 60255-26 -Thử nghiệm khả năng chịu đựng các điều kiện môi trường: +Môi trường lạnh: IEC 60068-2-1 +Môi trường nóng khô: IEC 60068-2-2 +Môi trường nóng ẩm: IEC 60068-2-30 +Shock nhiệt độ: IEC 60068-2-14 +Sự xâm nhập của các vật thể: IEC 60529 +Rung động: IEC 60255-21-1; IEC 60255-21-2; IEC 60255-21-3 -Thử nghiệm an toàn: +Mức chịu đựng của điện môi: IEC 60255-27 +Xung điện: IEC 60255-27 Điện trở cách điện: IEC 60255-27 +Mức an toàn của tia laser: IEC 60825-1 +Mức an toàn của sản phẩm IEC 60255-1 | - Đáp ứng |  |
| 13.3 | Thử nghiệm nghiệm thu -Thử nghiệm chức năng đo lường. -Thử nghiệm các chức năng bảo vệ của rơ le. -Thử nghiệm chức năng hỗ trợ tải Comtrade file qua giao thức IEC61850. | - Đáp ứng |  |
| 14 | Đào tạo hướng dẫn cài đặt, thí nghiệm relay cho cán bộ kỹ thuật của Bên mua | - Đáp ứng |  |

Tủ điện xoay chiều 220/380VAC nhà điều hành

      - Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm

- Tiêu chuẩn IEC 60529: Tiêu chuẩn về cấp độ bảo vệ (Degrees of protection provided by enclosures – IP code).

- Tiêu chuẩn IEC 61641: Tiêu chuẩn ngăn ngừa sự cố hồ quang bên trong (Enclosed low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Guide for testing under conditions of arcing due to internal fault).

- Tiêu chuẩn IEC 60947-2: Tiêu chuẩn thiết bị đóng cắt hạ thế (Low – Voltage switchgear and controlgear).

- Tiêu chuẩn IEC 61439-1,2: Tiêu chuẩn lắp ráp tủ điều khiển và đóng cắt (Low-voltage switchgear and controlgear assemblies).

- Tiêu chuẩn IEC 60664-1: Tiêu chuẩn về phối hợp cách điện dùng cho thiết bị trong hệ thống điện hạ áp (Insulation coordination for equipment within low-voltage supply systems).

- Tiêu chuẩn IEC 61643-12: Tiêu chuẩn về thiết bị chống sét hạ thế (Low-voltage surge protective devices).

Mô tả đặc tính kỹ thuật

###### Mô tả

- Tủ điện tự dùng xoay chiều (AC) 380/220V được dùng để cung cấp điện cho các phụ tải trong trạm biến áp trung gian 110kV như: hệ thống chiếu sáng trong nhà, hệ thống chiếu sáng ngoài trời, hệ thống điều hoà, tủ quạt mát MBA lực, tủ điều chỉnh điện áp OLTC, tủ nạp ắc qui, trạm bơm cứu hoả...

- Điện tự dùng xoay chiều 380/220V trong trạm cần được cấp từ 03 nguồn độc lập, nối vào tủ phân phối AC chính của trạm để cấp tự dùng của toàn trạm.

- Nguyên tắc vận hành của 03 nguồn là dự phòng lẫn nhau. Trong đó ưu tiên cho việc sử dụng 02 nguồn từ MBT tự dùng của trạm và nguồn thứ 3 là nguồn điện hạ thế của lưới điện khu vực. Do đó công suất của từng nguồn phải đủ cho vận hành cả trạm. Tủ được trang bị 03 MCCB, 3 pha, truyền động bằng mô tơ. Trang bị bộ tự động chuyển nguồn có lập trình trên BCU, liên động điện chống đóng đồng thời hai nguồn (Theo sơ đồ nguyên lý hệ thống tự dùng AC do EVN ban hành theo 1468/QĐ-EVN ngày 05/11/2021).

- Trang bị 04 MCCB (03 MCCB tổng lộ vào và 01 MCCB phân đoạn), 3 pha, truyền động bằng mô tơ. Trang bị bộ tự động chuyển nguồn có lập trình, liên động điện chống đóng đồng thời các nguồn.

- Tủ được thiết kế có vỏ che bao bọc bên ngoài đảm bảo an toàn cho người vận hành và tránh trường hợp côn trùng xâm nhập gây hư hỏng VTTB trong tủ. Vỏ tủ chế tạo bằng thép tấm dày ≥ 1.2mm, sơn tĩnh điện, Cấp bảo vệ tối thiểu IP41 theo IEC 60529. Tủ có cửa mở và tay khóa ở mặt trước và mặt sau.

- Việc điều khiển đóng/cắt các MCCB tổng, liên lạc, mạch liên động điện, mạch ATS nguồn AC được cấu hình trong bộ BCU.

- Tủ điện tự dùng xoay chiều AC hoạt động ở 02 chế độ: Bẳng tay và tự động.

- Về số lượng MCCB, MCB nhánh lắp trong tủ AC, phải đảm bảo đầy đủ cho các phụ tải tự dùng AC của TBA, có tính đến sự phát triển, mở rộng theo quy hoạch và phải chừa vị trí để lắp thêm (tối thiểu 20%). Toàn bộ các MCCB hoặc MCB nhánh phải được lắp đặt trên tấm lắp thiết bị được thiết kế riêng biệt hoặc các thanh ray tiêu chuẩn, đảm bảo thuận tiện khi tháo dỡ, thay thế mà không phải dừng vận hành toàn bộ tủ để sửa chữa.

- Tủ có trang bị bộ BCU để điều khiển, thu thập tín hiệu, giám sát chế độ làm việc của các thiết bị trong tủ.

- Toàn bộ các MCB, MCCB lắp trong tủ AC phải có tiếp điểm phụ để gửi tín hiệu giám sát trạng thái các aptomat vào bộ BCU. Riêng 04 MCCB tổng và liên lạc phải có thêm tiếp điểm phụ báo trạng thái aptomat cắt do bảo vệ ngắn mạch (TRIP) để phối hợp trong sơ đồ logic điều khiển.

- Trên mỗi phân đoạn thanh cái tự dùng, trang bị các relay giám sát điện áp cao (59), điện áp thấp (27) cài đặt được điện áp tác động, thời gian tác động để đi cắt các MCCB tổng. Bảo vệ điện áp cao phải có tối thiểu 02 cấp cài đặt.

- Trang bị đo lường dòng điện cho các lộ tổng, đo lường điện áp trên mỗi phân đoạn thanh cái.

- Trên các phân đoạn thanh cái tự dùng phải trang bị các chống sét van hạ thế nhằm hạn chế quá điện áp do các phóng điện thứ cấp. Trong trường hợp khó khăn bố trí chống sét trên thanh cái, có thể bố trí chống sét tại các lộ tổng vào.

- Tủ được trang bị đầy đủ các phụ kiện như: Đèn chiếu sáng nội bộ, mạch sấy, hệ thống thanh nối đất

- Môi trường vận hành của tủ:

- Trong nhà.

- Nhiệt độ môi trường: 0-550 C

- Độ ẩm < 90% (0-90%)

###### Thông số kỹ thuật

- Vỏ tủ:

  - Cấp bảo vệ: IP 41

  - Cấu trúc tủ bảng	: Thiết kế tự đứng, đặt trên mương cáp.

  - Vật liệu: Thép tấm không rỉ và được sơn tĩnh điện.

  - Kích thước và màu sắc: Đồng bộ toàn trạm.

  - Cửa tủ phải có ô kính với kích cỡ phù hợp để quan sát trạng thái làm việc, các chỉ thị của thiết bị nằm trong tủ.

  - Độ dày tấm thép		: ≥ 2mm

  - Kích thước		: < 2200 x 1100 x 1000 (cao, rộng, sâu).

- Thanh cái: 3P+N

  - Điện áp đầu vào: 3 phase 220/380 VAC ± 10%.

  - Tiết diện và Dòng điện định mức: Theo thiết kế.

  - Khả năng ổn định nhiệt: Theo thiết kế.

- Đồng hồ Multimetter đo dòng điện và điện áp:

  - Cấp chính xác: ≤ 2

  - Số lượng: theo thiết kế.

  - Cổng giao tiếp: Modbus RTU (RS485)

- Relay quá/kém áp (F27/59):

  - Dãi cài đặt cho F27: Nêu cụ thể

  - Dãy cài đặt cho F59: Nêu cụ thể

  - Số lượng tiếp điểm phụ: Đáp ứng các mạch cơ bản và dự phòng.

- Relay khóa liên động:

  - Mã hiệu: nêu cụ thể.

  - Loại liên động (điện/cơ khí): Điện.

- Bộ tự động chuyển đổi nguồn: tích hợp trong BCU

  - Nhà sản xuất/nước sản xuất: nêu cụ thể.

  - Mã hiệu: nêu cụ thể.

  - Bộ tự động chuyển đổi nguồn: Tự động/Bằng tay

- MCCB tổng và phân đoạn:

  - Loại MCCB: AC.

  - Số cực: 3P+1N.

  - Số lượng: 4.

  - Dòng điện định mức: 315A.

  - Khả năng chịu dòng ngắn mạch: ≥55kA.

  - Có khả năng lấy được tín hiệu báo trạng thái.

  - Nhiệt độ vận hành ≤ 700 C.

  - Có chức năng cách ly - điện áp cách ly danh định ≥ 500V.

- MCB, MCCB lộ ra 1 pha:

  - Loại MCB, MCCB: AC.

  - Số cực: 1P+1N.

  - Số lượng: theo thiết kế.

  - Dòng điện định mức: theo thiết kế.

  - Khả năng chịu dòng ngắn mạch: ≥15kA.

  - Tiếp điểm phụ (NO+NC): 1bộ/1 MCB - MCCB.

  - Có khả năng lấy được tín hiệu báo trạng thái.

  - Nhiệt độ vận hành ≤ 700 C.

  - Có chức năng cách ly - điện áp cách ly danh định ≥ 500V.

- MCB, MCCB lộ ra 3 pha:

  - Loại MCB, MCCB: AC, loại nhiệt từ.

  - Số cực: 3P.

  - Số lượng: theo thiết kế.

  - Dòng điện định mức: theo thiết kế.

  - Khả năng chịu dòng ngắn mạch: ≥15kA.

  - Tiếp điểm phụ (NO+NC): 1 bộ/ 1 MCB - MCCB.

  - Có khả năng lấy được tín hiệu báo trạng thái.

  - Nhiệt độ vận hành ≤ 700C.

  - Có chức năng cách ly - điện áp cách ly danh định ≥ 500V.

- MCB, MCCB lộ ra 4 pha:

  - Loại MCB, MCCB: AC, loại nhiệt từ.

  - Số cực: 3P+1N.

  - Số lượng: theo thiết kế.

  - Dòng điện định mức: theo thiết kế.

  - Khả năng chịu dòng ngắn mạch: ≥15kA.

  - Tiếp điểm phụ (NO+NC): 1 bộ/ 1 MCB - MCCB.

  - Có khả năng lấy được tín hiệu báo trạng thái.

  - Nhiệt độ vận hành ≤ 70°C.

  - Có chức năng cách ly - điện áp cách ly danh định ≥ 500V.

- MCB, MCCB lộ ra 4 pha:

  - Loại MCB, MCCB: AC, loại nhiệt từ.

  - Số cực: 3P+1N.

  - Số lượng: theo thiết kế.

  - Dòng điện định mức: theo thiết kế.

  - Khả năng chịu dòng ngắn mạch: ≥ 25kA.

  - Tiếp điểm phụ (NO+NC): 1 bộ/ 1 MCB - MCCB.

  - Có khả năng lấy được tín hiệu báo trạng thái.

  - Nhiệt độ vận hành ≤ 70°C.

  - Có chức năng cách ly - điện áp cách ly danh định ≥ 500V.

- Chống sét hạ thế:

  - Số pha: 3 pha.

  - Khả năng chịu đựng điện áp điện áp tần số công nghiệp của cách điện vỏ CSV: pha-đất ≥ 250V, pha-pha ≥ 400V (bảng F.3b, IEC60664-1)

  - Điện áp vận hành liên tục Uc min ≥ 253 V (bảng B1, IEC 61643-12)

  - Dòng điện phóng định mức: ≥5kA (tương ứng đường kính CSV ≥32mm bảng 2 – IEC61643-12).

- Biến dòng điện:

  - Tỷ số biến: 300/1A.

  - Cấp chính xác: 0.5

  - Số lượng: Theo thiết kế.

- Công tơ đa giá/2 hướng đo đếm điện năng:

  - Tiêu chuẩn áp dụng: IEC62052, IEC62053 hoặc tương đương.

  - Loại: 3 pha, ba giá, 2 hướng, lập trình được: đáp ứng.

  - Dòng định mức đầu vào: 5A

  - Điện áp định mức đầu vào: 220 - 380VAC.

  - Cổng kết nối thông tin: RS232/RS485/RJ45 hoặc RJ12.

- Hàng kẹp đấu nối:

  - Kiểu: Có ngàm kẹp dây được ép chặt bằng vít, làm bằng vật liệu chống cháy, điện áp định mức > 600V, phù hợp để lắp trên thanh ray.

  - Loại: loại cách ly có lỗ cắm thử nghiệm, phù hợp cho cáp theo quy định.

  - Dòng định mức: Theo thiết kế từng trạm.

- Bộ điều khiển mức ngăn BCU:

  - Kiểu: kỹ thuật số

  - Để điều khiển, thu thập tín hiệu, giám sát chế độ làm việc của các thiết bị trong tủ. BCU có sơ đồ Mimic để có thể điều khiển, hiển thị trạng thái và thông số ngăn lộ tổng và phân đoạn.

  - Số đầu vào: Đủ để thu thập tín hiệu trạng thái ON/OFF và tín hiệu cảnh báo (MCB trip) riêng rẽ cho từng áptômát và các tín hiệu chung của trạm và dự phòng 20%

  - Số đầu ra: Đủ dùng cho mạch chức năng và dự phòng 20%

  - Tự giám sát: Có chức năng tự giám sát;

  - BCU phải có ít nhất 01 cổng quang FO và 1 cổng điện RJ45, giao thức kết nối IEC 61850 để có thể giao tiếp với hệ thống máy tính và các IED khác thông qua giao thức IEC61850. Ngoài ra BCU phải có > 2 cổng RS485 để có thể kết nối với các thiết bị đo lường qua giao thức Modbus.

  - Cổng đồng bộ thời gian: IRIG-B và SNTP.

- Đấu nối hoàn thiện thiết kế nội bộ tủ và chờ sẵn các mạch đấu nối liên kết ngoài theo sơ đồ thiết kế.

###### Phụ kiện

- Tất cả các vật tư cần thiết như nút bấm, cầu chì, hàng kẹp, đồng hồ, điện trở sấy, nhãn, đèn, biến dòng điện, đèn chiếu sáng, công tắc cửa, hệ thống tự động chuyển đổi nguồn với chức năng lập trình liên động để tự động thay đổi nguồn, ... Đảm bảo đơn vị quản lý vận hành không phải mua thêm bất kỳ phụ kiện nào

Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | - Tiêu chuẩn IEC 60529: Tiêu chuẩn về cấp độ bảo vệ (Degrees of protection provided by enclosures – IP code). - Tiêu chuẩn IEC 61641: Tiêu chuẩn ngăn ngừa sự cố hồ quang bên trong (Enclosed low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Guide for testing under conditions of arcing due to internal fault). - Tiêu chuẩn IEC 60947-2: Tiêu chuẩn thiết bị đóng cắt hạ thế (Low – Voltage switchgear and controlgear). - Tiêu chuẩn IEC 61439-1,2: Tiêu chuẩn lắp ráp tủ điều khiển và đóng cắt (Low-voltage switchgear and controlgear assemblies). - Tiêu chuẩn IEC 60664-1: Tiêu chuẩn về phối hợp cách điện dùng cho thiết bị trong hệ thống điện hạ áp (Insulation coordination for equipment within low-voltage supply systems). - Tiêu chuẩn IEC 61643-12: Tiêu chuẩn về thiết bị chống sét hạ thế (Low-voltage surge protective devices). Hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương |  |
| 5 | Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Tổ chức chứng nhận quản lý chất lượng | Nêu cụ thể |  |
| 7 | Số lượng tủ cho hệ thống AC | 01 |  |
| 8 | Loại tủ | Dạng tủ tự đứng đặt trên mương cáp |  |
| 9 | Cấu trúc tủ bảng | Như qui định trong phần Đặc tính kỹ thuật |  |
|  | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |  |  |
| 10 | Vỏ tủ | - Cấp bảo vệ: IP 41 - Cấu trúc tủ bảng : Thiết kế tự đứng, đặt trên mương cáp. - Vật liệu: Thép tấm không rỉ và được sơn tĩnh điện. - Kích thước và màu sắc: Đồng bộ toàn trạm. - Cửa tủ phải có ô kính với kích cỡ phù hợp để quan sát trạng thái làm việc, các chỉ thị của thiết bị nằm trong tủ. - Độ dày tấm thép: ≥ 2mm - Kích thước: ≤ 2200 x 1100 x 1000 (cao, rộng, sâu). |  |
| 11 | Thanh cái | - Loại thanh cái: 3P+N - Điện áp đầu vào: 3 phase 220/380 VAC 10%. - Tiết diện và dòng điện định mức: theo thiết kế. - Khả năng ổn định nhiệt: Theo thiết kế. |  |
| 12 | Đồng hồ Multimetter đo dòng điện và điện áp: |  |  |
|  | Nhà sản xuất/nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Cấp chính xác | ≤ 2 |  |
|  | Số lượng | Theo thiết kế |  |
|  | Cổng giao tiếp | Modbus |  |
| 13 | Relay quá/kém áp (F27/59) |  |  |
|  | Mã hiệu/nhà sản xuất/nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Dãi cài đặt cho F27 | Nêu cụ thể |  |
|  | Dãy cài đặt cho F59 | Nêu cụ thể |  |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ | Đáp ứng các mạch cơ bản và dự phòng |  |
| 14 | Relay khóa liên động |  |  |
|  | Mã hiệu/nhà sản xuất/nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại liên động | Điện |  |
| 15 | Bộ tự động chuyển đổi nguồn |  |  |
|  | Nhà sản xuất/nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Chức năng | Điều khiển tự động chuyển nguồn cho 04 MCCB tổng (02 nguồn từ MBT tự dùng TD1, TD2 và 01 lưới hạ thế ngoài) và 1 MCCB kết giàn |  |
|  | Thao tác | Tự động/Bằng tay (được lập trình tích hợp trong BCU) |  |
| 16.1 | MCCB tổng và phân đoạn |  |  |
|  | Nhà sản xuất/nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại MCCB: | AC, loại nhiệt từ. |  |
|  | Số cực | 3P+1N. |  |
|  | Số lượng | 4 |  |
|  | Dòng điện định mức: | 315A |  |
|  | Dòng điện ngắn mạch định mức | ≥55kA |  |
|  | Tiếp điểm phụ (NO+NC) | Mỗi MCCB có ít nhất 01 tiếp điểm NO và 01 NC |  |
|  | Có tín hiệu báo trạng thái. | Đáp ứng |  |
|  | Nhiệt độ vận hành | ≤ 700C |  |
|  | Có chức năng cách ly - điện áp cách ly danh định | ≥ 500V |  |
| 16.2 | MCB, MCCB lộ ra loại 1 |  |  |
|  | Nhà sản xuất/nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại | AC, loại nhiệt từ |  |
|  | Số cực | 4 |  |
|  | Số lượng | Theo bản vẽ |  |
|  | Dòng điện định mức | Theo thiết kế kỹ thuật |  |
|  | Dòng điện ngắn mạch định mức | 15kA |  |
|  | Tiếp điểm phụ (NO+NC) | Mỗi MCCB có ít nhất 01 tiếp điểm NO và 01 NC |  |
|  | Nhiệt độ vận hành | ≤ 700C |  |
|  | Có chức năng cách ly - điện áp cách ly danh định | ≥ 500V |  |
| 16.3 | MCB, MCCB lộ ra loại 2 |  |  |
|  | Nhà sản xuất/nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại | AC, loại nhiệt từ |  |
|  | Số cực | 4 |  |
|  | Số lượng | Theo bản vẽ |  |
|  | Dòng điện định mức | Theo thiết kế kỹ thuật |  |
|  | Dòng điện ngắn mạch định mức | 25kA |  |
|  | Tiếp điểm phụ (NO+NC) | Mỗi MCCB có ít nhất 01 tiếp điểm NO và 01 NC |  |
|  | Nhiệt độ vận hành | ≤ 700C |  |
|  | Có chức năng cách ly - điện áp cách ly danh định | ≥ 500V |  |
| 16.4 | MCB, MCCB lộ ra loại 3 |  |  |
|  | Nhà sản xuất/nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại | AC, loại nhiệt từ |  |
|  | Số cực | 03 |  |
|  | Số lượng | Theo bản vẽ |  |
|  | Dòng điện định mức | Theo thiết kế kỹ thuật |  |
|  | Dòng điện ngắn mạch định mức | 15kA |  |
|  | Tiếp điểm phụ (NO+NC) | Mỗi MCCB có ít nhất 01 tiếp điểm NO và 01 NC |  |
|  | Nhiệt độ vận hành | ≤ 700C |  |
|  | Có chức năng cách ly - điện áp cách ly danh định | ≥ 500V |  |
| 16.5 | MCB, MCCB lộ ra loại 4 |  |  |
|  | Nhà sản xuất/nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại | AC, loại nhiệt từ |  |
|  | Số cực | 02 |  |
|  | Số lượng | Theo bản vẽ |  |
|  | Dòng điện định mức | Theo thiết kế kỹ thuật |  |
|  | Dòng điện ngắn mạch định mức | 15kA |  |
|  | Tiếp điểm phụ (NO+NC) | Mỗi MCCB có ít nhất 01 tiếp điểm NO và 01 NC |  |
|  | Nhiệt độ vận hành | ≤ 700C |  |
|  | Có chức năng cách ly - điện áp cách ly danh định | ≥ 500V |  |
| 17 | Chống sét hạ thế |  |  |
|  | Nhà sản xuất/nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Kiểu ZnO, loại không có khe hở | Đáp ứng |  |
|  | Số pha | 3 pha |  |
|  | Khả năng chịu đựng điện áp điện áp tần số công nghiệp của cách điện vỏ CSV | - Pha-đất ≥ 250V, pha-pha ≥ 400V (bảng F.3b, IEC60664-1) - Điện áp vận hành liên tục Uc min ≥ 253 V (bảng B1, IEC 61643-12) - Điện áp vận hành liên tục Uc min ≥ 253 V (bảng B1, IEC 61643-12) - Dòng điện phóng định mức: ≥5kA (tương ứng đường kính CSV ≥32mm bảng 2 – IEC61643-12). |  |
| 18 | Biến dòng điện hạ thế |  |  |
|  | Nhà sản xuất/nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Tỷ số biến | 300/1A |  |
|  | Cấp chính xác | 0.5 |  |
|  | Số lượng | Tùy theo thiết kế. |  |
| 19 | Công tơ đa giá/2 hướng đo đếm điện năng | Đảm bảo kết nối với hệ thống đo đếm xa hiện hữu |  |
|  | Nhà sản xuất/nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | Tiêu chuẩn áp dụng: IEC62052, IEC62053 hoặc tương đương |  |
|  | Loại | 3 pha, ba giá, 2 hướng, có chức năng lập trình |  |
|  | Dòng định mức đầu vào | 5A |  |
|  | Điện áp định mức đầu vào | 220 - 380VAC |  |
|  | Cổng kết nối thông tin | RS232/RS485/RJ45 hoặc RJ12 |  |
| 20 | Thiết bị IP Serial | Đảm bảo kết nối với hệ thống đo đếm xa hiện hữu |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại | Chuyển đổi từ RS485 sang Ethernet Kết nối công tơ lên hệ thống đo xa |  |
|  | Nguồn | Kèm theo bộ nguồn |  |
| 21 | BCU để kết nối tín hiệu cho hệ thống điều khiển tích hợp & tích hợp chức năng ATS |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: - IEC 60255: Measuring relays and protection equipment; - IEC 60068: Environmental testing; IEC 61000: Electromagnetic compatibility (EMC); - IEC 68150: Communication networks and systems for power utility automation; - IEC 60870: Telecontrol equipment and systems; - Hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác | Đáp ứng |  |
| 21.1 | Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |  |
|  | Tổ chức chứng nhận quản lý chất lượng | Nêu cụ thể |  |
|  | Mô tả | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại BCU: Kỹ thuật số. | Đáp ứng |  |
|  | BCU được thiết kế với vỏ bảo vệ có khả năng đáp ứng các yêu cầu về cách điện, tương thích điện từ, chịu đựng tác động của môi trường và độ bền cơ theo tiêu chuẩn IEC 60255. | Đáp ứng |  |
|  | Thiết kế theo dạng hộp hoặc chuẩn rack 19” (chuẩn rack 19 inch), sẵn sàng để lắp đặt trên mặt tủ. | Đáp ứng |  |
|  | Màn hình hiển thị: loại tinh thể lỏng (LCD) để hiển thị tối thiểu các thông tin sau: + Hiển thị trạng thái các thiết bị đóng cắt, các nút thao tác điều khiển đóng cắt thiết bị, nút điều khiển tại chỗ/từ xa cho từng ngăn lộ, tín hiệu báo, đèn báo điều khiển tại chỗ/từ xa (LOCAL/REMOTE). + Hiển thị các thông số vận hành chính: U, I, P, Q, F, hệ số công suất, Wh, Varh. Những thông số vận hành được đo theo từng pha thì phải có khả năng hiển thị tất cả các pha hoặc lựa chọn hiển thị theo từng pha. | Đáp ứng |  |
|  | Hàng kẹp: dạng vít vặn | Đáp ứng |  |
| 21.2 | Môi trường vận hành của thiết bị |  |  |
|  | + Nhiêt độ vận hành: 0°C đến 55°C | Đáp ứng |  |
|  | + Nhiệt độ vận chuyển, lưu kho: 0°C đến 70°C | Đáp ứng |  |
|  | + Độ ẩm: ≤ 90% (0%-90%) | Đáp ứng |  |
| 21.3 | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | Nguồn cung cấp |  |  |
|  | Điện áp: 110VDC | Đáp ứng |  |
|  | Dải điện áp: 90-150VDC | Đáp ứng |  |
|  | Khối tín hiệu đầu vào (Binary Input): |  |  |
|  | + Điện áp: 110VDC + Số đầu vào: Đáp ứng đủ và phù hợp với sơ đồ mạch chức năng và dự phòng 20% | Đáp ứng |  |
|  | Cho phép người dùng cấu hình, lập trình linh hoạt các tín hiệu đầu vào bằng phần mềm. | Đáp ứng |  |
|  | Khối tín hiệu đầu ra (Binary Output): |  |  |
|  | + Điện áp: 110VDC + Số đầu ra: ≥ 24 trong đó, có tối thiểu 10 đầu ra loại 02 bit. | Đáp ứng |  |
|  | Cho phép người dùng cấu hình, lập trình linh hoạt các tín hiệu đầu ra bằng phần mềm. | Đáp ứng |  |
|  | Dòng liên tục: ≥ 5A | Đáp ứng |  |
|  | Dòng tức thời có thể chịu đựng trong 1s: ≥10A | Đáp ứng |  |
|  | Thời gian tác động tối thiểu: ≤ 20ms | Đáp ứng |  |
|  | Có chức năng tự động kiểm tra và cảnh báo trong trường hợp BCU bị hỏng | Đáp ứng |  |
|  | Có chức năng PLC cho phép người dùng tùy chỉnh cấu hình, lập trình theo nhu cầu vận hành. | Đáp ứng |  |
|  | Bộ ghi nhận sự kiện (event): Tối thiểu 2000 sự kiện | Đáp ứng |  |
| 21.4 | Giao thức truyền tin và cổng giao tiếp: |  |  |
|  | Giao thức truyền tin: + Giao thức IEC 61850: phải hỗ trợ đầy đủ khối đầu vào và khối đầu ra như yêu cầu kỹ thuật. + Giao thức Modbus RTU (đồng bộ với giao thức truyền tin của đồng hồ đo lường đa chức năng (Multimeter)) | Đáp ứng |  |
|  | Cổng giao tiếp theo giao thức IEC 61850 gồm: + RJ45 ≥ 01 cổng + Cổng quang ≥ 01 cổng | Đáp ứng |  |
|  | Cổng giao tiếp theo giao thức Modbus RTU gồm: RS485 ≥ 02 cổng (1 cổng kết nối với đồng hồ đo lường, 1 kết nối với hệ thống giám sát chạm đất DC Online sẽ trang bị sau này) | Đáp ứng |  |
|  | Cổng giao tiếp để cấu hình và cài đặt BCU: ≥ 01 cổng loại RS232 hoặc RJ45 hoặc USB hoặc USB type C. | Đáp ứng |  |
|  | Yêu cầu về đồng bộ thời gian: BCU hỗ trợ chức năng đồng bộ thời gian theo giao thức SNTP (Client) và cổng IRIG-B. | Đáp ứng |  |
|  | Yêu cầu về bảo mật: Hỗ trợ tối thiểu 02 cấp bảo mật: + Cấp 1: Cho phép người dùng xem các giá trị cài đặt và trích xuất các sự kiện từ BCU. + Cấp 2: Cho phép người dùng cấu hình cài đặt và thử nghiệm BCU. | Đáp ứng |  |
| 21.5 | Phụ kiện: |  |  |
|  | - Phần mềm giao tiếp có license không giới hạn thời gian sử dụng, bao gồm: + Cấu hình BCU theo các giao thức truyền tin IEC 61850, Modbus + Cấu hình chức năng PLC - Các dây kết nối đi kèm. | Đáp ứng |  |
|  | - Tài liệu hướng dẫn cấu hình, cài đặt và sử dụng của BCU: + Tài liệu hướng dẫn cấu hình, cài đặt BCU theo giao thức IEC 61850. + Tài liệu hướng dẫn cấu hình, cài đặt BCU theo giao thức Modbus. + Tài liệu hướng dẫn cấu hình PLC. + Tài liệu hướng dẫn sử dụng BCU. | Đáp ứng |  |
|  | Các phụ kiện đi kèm để lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị BCU, kể cả các chân, đế cắm của hàng kẹp theo đúng số lượng đầu vào (Input) và đầu ra (Output). | Đáp ứng |  |
| 21.6 | Thử nghiệm thường xuyên - Thử nghiệm các khối (Modules) trong BCU (PSU Tests) - Thử nghiệm các chức năng của BCU (Functional Tests). | Theo yêu cầu tại mô tả |  |
| 21.7 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại mô tả |  |
|  | Thử nghiệm nghiệm thu Kiểm tra các chức năng hoạt động của thiết bị BCU | Theo yêu cầu tại mô tả |  |
| 21.8 | Hàng kẹp đấu nối |  |  |
|  | Kiểu | Có ngàm kẹp dây được ép chặt bằng vít hoặc lò xo, làm bằng vật liệu chống cháy, điện áp định mức >600V, phù hợp để lắp trên thanh ray. |  |
|  | Loại | Loại cách ly có lỗ cắm thử nghiệm, phù hợp cho cáp theo quy định |  |
|  | Dòng điện định mức | Theo thiết kế |  |
| 22 | Phụ kiện |  |  |
|  | Tất cả các vật tư cần thiết như nút bấm, cầu chì, hàng kẹp, đồng hồ, điện trở sấy, nhãn, đèn, biến dòng điện, đèn chiếu sáng, công tắc cữa, hệ thống tự động chuyển đổi nguồn với chức năng lập trình liên động để tự động thay đổi nguồn ... Đảm bảo đơn vị quản lý vận hành không phải mua thêm bất kỳ phụ kiện nào. | Đáp ứng |  |

Tủ điện một chiều 110VDC nhà điều hành

      - Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm

- Tiêu chuẩn IEC 60529: Tiêu chuẩn về cấp độ bảo vệ

- Tiêu chuẩn IEC 61641: Tiêu chuẩn ngăn ngừa sự cố hồ quang bên trong

- Tiêu chuẩn IEC 60947-2: Tiêu chuẩn thiết bị đóng cắt hạ thế.

- Tiêu chuẩn IEC 61439-1,2: Tiêu chuẩn lắp ráp tủ điều khiển và đóng cắt.

- Tiêu chuẩn IEC 61557-8, IEC 61557-9: Tiêu chuẩn an toàn điện trong hệ thống phân phối hạ áp đến 1000 VAC và 1500VDC

Mô tả đặc tính kỹ thuật

###### Mô tả:

- Tủ điện một chiều DC được nhận nguồn từ tủ phân phối xoay chiều sau khi qua các tủ chỉnh lưu AC/DC. Ngoài ra, khi trạm bị dự cố mất nguồn AC thì tủ được nhận điện DC dự phòng từ hệ thống accu trong trạm.

- Tủ được thiết kế có vỏ che bao bọc bên ngoài đảm bảo an toàn cho người vận hành và tránh trường hợp côn trùng xâm nhập gây hư hỏng VTTB trong tủ. Vỏ tủ chế tạo bằng thép tấm dày ≥ 2mm, sơn tĩnh điện, Cấp bảo vệ tối thiểu IP41 theo IEC 60529. Tủ có cửa mở và tay khóa ở mặt trước và mặt sau.

- Hệ thống nguồn DC được thiết kế theo dạng rẽ nhánh để thuận tiện trong việc thao tác và cô lập kiểm tra, xử lý sự cố. Tủ được thiết gồm 02 thanh cái nhận điện từ 02 máy charger 1,2 trong trạm. Liên kết nguồn giữa 02 thanh cái và các máy charger là các MCCB (loại 3 cực, truyền động bằng motor) được thiết kế liên động với nhau và được điều khiển thông qua bộ tự động chuyển nguồn của tủ, có liên động chống đóng đồng thời 2 nguồn.

  - Việc điều khiển đóng/cắt các MCCB tổng, liên lạc, mạch liên động điện 2/3, mạch ATS nguồn DC được cấu hình trong bộ BCU.

  - Riêng đối với mạch liên động ngăn ngừa việc hòa hai nguồn DC, có thiết kế khóa điều khiển và mạch giải trừ liên động (mạch bypass) để cho phép hòa ngắn hạn 2 nguồn DC trong thời gian chuyển nguồn khi cần thiết.

- Các MCB, MCCB sử dụng là loại nhiệt từ, có đường đặc tính cắt loại C.

- Trên mỗi phân đoạn thanh cái tự dùng, trang bị các relay giám sát điện áp cao (59), điện áp thấp (27) cài đặt được điện áp tác động, thời gian tác động để đi cắt các MCCB tổng. Bảo vệ điện áp cao phải có tối thiểu 02 cấp cài đặt.

- Trang bị đo lường dòng điện cho các lộ tổng, đo lường điện áp trên mỗi phân đoạn thanh cái.

- Các cầu chì trang bị trong mạch DC phải có tiếp điểm phụ để đưa vào hệ thống báo động.

- Các tín hiệu báo quá áp, thấp áp, tín hiệu cắt của các MCB/MCCB, cầu chì được đưa về hệ thống báo động chung của trạm.

- Tủ có trang bị bộ BCU để điều khiển, thu thập tín hiệu, giám sát chế độ làm việc của các thiết bị trong tủ.

- BCU phải có ít nhất 01 cổng quang FO và 1 cổng điện RJ45, giao thức kết nối IEC 61850 để có thể giao tiếp với hệ thống máy tính và các IED khác thông qua giao thức IEC61850. Ngoài ra BCU phải có > 2 cổng RS485 để có thể kết nối với các thiết bị đo lường qua giao thức Modbus.

- BCU phải có sơ đồ Mimic để có thể điều khiển, hiển thị trạng thái và thông số ngăn lộ tổng và phân đoạn điều khiển.

- Tủ được trang bị hệ thống giám sát chạm đất DC online độ nhậy cao, nhanh chóng xác định điểm chạm đất theo IEC61557-8 và IEC61557-9 để giúp người sử dụng nhanh chóng xử lý kịp thời, luôn luôn đảm bảo nguồn điện DC cung cấp tin cậy, chất lượng đáp ứng yêu cầu vận hành cho hệ thống điều khiển bảo vệ trong trạm. Hệ thống giám sát chạm đất DC Online bao gồm:

  - Thiết bị giám sát cách điện online và phát xung tìm kiếm chạm đất (mỗi phân đoạn 01 thiết bị): kết nối với thiết

  - bị định vị sự cố để giám sát các vị trí xuất tuyến chạm đất, có màn hình hiển thị và có cổng kết nối truyền thông Modbus RTU/RS485 hoặc TCP/IP để kết nối với hệ thống máy tính Trạm biến áp.

  - Thiết bị cảnh báo phát hiện xuất tuyến chạm đất. Tín hiệu từ ZCT đưa về bộ định vị này để báo vị trí xuất tuyến chạm đất trong trường hợp có lỗi chạm đất trên các lộ này.

  - Các biến dòng có độ nhạy cao (ZCT) dùng cho hệ thống DC, lắp đặt tại các lộ ra của tủ DC

- Môi trường vận hành của tủ:

  - Trong nhà.

  - Nhiệt độ môi trường: 0-450C

  - Độ ẩm ≤ 90% (0-90%)

###### Thông số kỹ thuật

- Cấp bảo vệ vỏ tủ	: IP 41

- Kích thước (CxRxS): < 2200x1100x1000(mm)

- Thanh cái:

  - Dòng định mức	: ≥ 200A

  - Chịu đựng dòng ngắn mạch: 25kA/s

- Hệ thống đo lường:

  - Đồng hồ đo dòng: cấp chính xác 0.5

  - Đồng hồ đo áp: cấp chính xác 0.5

- Relay bảo vệ quá áp(F59):

  - Điện áp định mức: 110VDC

  - Số lượng tiếp điểm: 2

- Relay bảo vệ thấp áp (F27):

  - Điện áp định mức: 110VDC

  - Số lượng tiếp điểm: 2

- Bộ tự động điều khiển chuyển nguồn: Được tích hợp trong BCU.

- MCCB tổng và phân đoạn:

  - Loại: nhiệt từ

  - Số cực: ≥ 2

  - Số lượng: 3

  - Dòng định mức: ≥ 100A

  - Khả năng chịu dòng ngắn mạch: ≥ 45kA

  - Đặc tính làm việc: Đặc tính C

  - Số lượng tiếp điểm phụ:

NC: ≥1

NO: ≥1

  - Nhiệt độ vận hành ≤ 700C.

  - Có chức năng cách ly - điện áp cách ly danh định ≥ 500V.

- Các MCCB DC rẽ nhánh cấp 1:

  - Loại: Nhiệt từ

  - Số cực: 2

  - Số lượng: theo thiế kế

  - Dòng định mức: theo thiết kế

  - Khả năng chịu dòng ngắn mạch: ≥ 10kA

  - Đặc tính làm việc: Đặc tính C

  - Số lượng tiếp điểm phụ:

NC: ≥1

NO: ≥1

  - Nhiệt độ vận hành ≤ 700C.

  - Có chức năng cách ly - điện áp cách ly danh định ≥ 500V.

- Hàng kẹp đấu nối:

  - Kiểu: Có ngàm kẹp dây được ép chặt bằng vít hoặc lò xo, làm bằng vật liệu chống cháy, điện áp định mức > 600V, phù hợp để lắp trên thanh ray kiểu DIN 3.

  - Loại: loại cách ly có lỗ cắm thử nghiệm, phù hợp cho cáp từ 2,5mm2 đến 10mm2

  - Dòng định mức: ≥ 5 lần dòng danh định của mạch.

- Bộ điều khiển mức ngăn BCU:

  - Kiểu: kỹ thuật số

  - Để điều khiển, thu thập tín hiệu, giám sát chế độ làm việc của các thiết bị trong tủ. BCU có sơ đồ Mimic để có thể điều khiển, hiển thị trạng thái và thông số ngăn lộ tổng và phân đoạn.

  - Số đầu vào: Đủ để thu thập tín hiệu trạng thái ON/OFF và tín hiệu cảnh báo (MCB trip) riêng rẽ cho từng áptômát và các tín hiệu chung của trạm và dự phòng 20%

  - Số đầu ra: Đủ dùng cho mạch chức năng và dự phòng 20%

  - Tự giám sát: Có chức năng tự giám sát;

  - BCU phải có ít nhất 01 cổng quang FO và 1 cổng điện RJ45, giao thức kết nối IEC 61850 để có thể giao tiếp với hệ thống máy tính và các IED khác thông qua giao thức IEC61850. Ngoài ra BCU phải có > 2 cổng RS485 để có thể kết nối với các thiết bị đo lường qua giao thức Modbus.

  - Cổng đồng bộ thời gian: IRIG-B và SNTP.

- Hệ thống giám sát chạm đất DC:

  - Được lắp đặt trong tủ DC bao gồm các biến dòng trung tính, thiết bị giám sát điện trở cách điện và phát tín hiệu xung tìm kiếm chạm đất, thiết bị phát hiện sự cố chạm đất.

  - Tiêu chuẩn chế tạo: IEC 61557-8, IEC 61557-9 hoặc tương đương

  - Chức năng:

Đo lường, giám sát điện trở chạm đất mạng 110VDC.

Tích hợp sẵn chức năng phát xung tìm kiếm sự cố chạm đất.

Tích hợp sẵn chức năng cảnh báo sớm – báo lỗi sự cố chạm đất, báo lỗi chạm đất DC+, DC-, …

Hiển thị chính xác xuất tuyến bị chạm đất khi kết hợp với các bộ định vị vị trí chạm đất.

Data logging: cho phép lưu trữ thông tin cảnh báo về sự cố theo thời gian thực.

  - Nguồn nuôi:

Điện áp AC/DC			: 110V … 380V ±15%

Tần số					: DC, 50…400Hz,

  - Nguồn đo lường – giám sát

Điện áp định mức			: AC/DC 0…480V

Tần số định mức			: 45…440Hz

Điện dung hệ thống			: ≤ 5000µF

  - Điện trở đo hiển thị/cảnh báo		: 40Ω ÷ 1MΩ

  - Thời gian cảnh báo			: ≤ 40s

  - Điện áp đo lường			: Cho phép người dùng cài đặt theo từng cấu trúc mạng (mạch động lực, điều khiển, máy phát…)

  - Đầu vào số				: ≥ 01

  - Đầu ra Relay				: ≥ 02

  - Chức năng hiển thị:

Chức năng tích hợp màn hình hiển thị Large screen, cho phép hiển thị dữ liệu liên tục ở dạng văn bản (text) hoặc dạng đồ thị theo giờ, ngày, tháng, năm. Hiển thị thông tin sự kiện và lịch sử.

Có chức năng tích hợp sẵn đèn LED cho các chức năng: cảnh báo, báo trạng thái làm việc, tìm kiếm sự cố, trạng thái kết nối truyền thông.

  - Mạng truyền thông: Tích hợp chức năng hỗ trợ giao thức Modbus RS-485 cho thu thập dữ liệu và kết nối với hệ thống Scada.

  - Thiết bị phát hiện sự cố chạm đất: Được lắp trong tủ

Tiêu chuẩn chế tạo: Tiêu chuẩn IEC 60364-4-41, IEC 61557-9 hoặc tương đương

Chức năng:

Phát hiện cảnh báo kênh bị sự cố chạm đất, dòng chạm đất.

Giám sát đấu nối biến dòng đo lường thứ tự không các kênh

Thông số kỹ thuật

Nguồn nuôi:

    - Điện áp AC/DC 	: 110V … 380V ±15%

    - Tần số		: DC, 50…400Hz

Nguồn đo lường – giám sát:

    - Điện áp định mức AC/DC: 0…480V

    - Điện dung hệ thống	: ≤ 150µF

Số lượng kênh giám sát	: ≥ 12 kênh đồng thời

    - Thời gian đáp ứng	: ≤ 40s

    - Đầu ra			: ≥ 01

Chức năng hiển thị:

    - Tích hợp sẵn đèn LED cho các chỉ thị vận hành, cảnh báo sớm, cảnh báo lỗi.

    - Tích hợp sẵn đèn LED báo số hiệu kênh bị chạm đất

    - Màn hình hiển thị: Thiết bị có màn hình để dễ dàng lập trình, cài đặt, thao tác, cũng như hiển thị

    - Báo số hiệu kênh bị chạm đất, đo, hiển thị thông số điện trở, điện dung của từng kênh giám sát, cấu hình thông số cho toàn bộ kênh giám sát và cho từng kênh giám sát

    - Có thể cài đặt và hiển thị tên từng kênh giám sát giám sát trên màn hình thiết bị

    - Giám sát kết nối biến dòng đo lường thứ tự không các kênh, trạng thái kết nối được hiển thị trên màn hình của thiết bị

    - Cài đặt được thời gian trễ cảnh báo trên màn hình thiết bị

    - Thiết bị có thể ghi lại và hiển thị trên màn hình mức trung bình của cách điện hệ thống dưới dạng biểu đồ theo khoảng thời gian cài đặt

  - Mạng truyền thông: Tích hợp sẵn mạng truyền thông kết nối các thiết bị trong hệ thống với nhau, với bộ giám sát điện trở chạm đất Tích hợp sẵn, chuẩn Modbus RS-485.

  - Biến dòng thứ tự không:

Được lắp trong tủ DC, chủng loại phải đồng bộ với relay giám sát và phát hiện sự cố chạm đất và có loại kín và loại hở để đảm bảo sửa chữa cải tạo không mất điện cho những phụ tải quan trọng.

Tiêu chuẩn chế tạo: tiêu chuẩn IEC 61869-2

Thông số kỹ thuật

Điện áp định mức		: ≥1000V

Điện áp xung định mức		: ≥12kV

Tỉ số truyền của biến dòng K	: 1/1000

  - Kết nối hiển thị lên hệ thống máy tính về hệ thống Scada

Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | - Tiêu chuẩn IEC 60529: Tiêu chuẩn về cấp độ bảo vệ; - Tiêu chuẩn IEC 61641: Tiêu chuẩn ngăn ngừa sự cố hồ quang bên trong; - Tiêu chuẩn IEC 60947-2: Tiêu chuẩn thiết bị đóng cắt hạ thế; - Tiêu chuẩn IEC 61439-1,2: Tiêu chuẩn lắp ráp tủ điều khiển và đóng cắt; - Tiêu chuẩn IEC 60255 cho BCU; - Tiêu chuẩn IEC 61557-8, IEC 61557-9: Tiêu chuẩn an toàn điện trong hệ thống phân phối hạ áp đến 1000 VAC và 1500VDC; - Hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương; |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nêu cụ thể |  |
|  | Tổ chức chứng nhận quản lý chất lượng | Nêu cụ thể |  |
| 1 | Số lượng tủ cho hệ thống DC | 01 và phải đầy đủ để thuận lợi lắp đặt hệ thống DC online |  |
| 2 | Vỏ tủ đấu dây |  |  |
| 2.1 | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2.2 | Cấp bảo vệ | IP 41 |  |
| 2.3 | Kích thước: |  |  |
|  | Chiều cao | ≤ 2200mm |  |
|  | Chiều rộng | <1100 mm |  |
|  | Chiều sâu | <1000 mm |  |
| 2.4 | Cấu trúc tủ bảng | Như qui định trong phần Đặc tính kỹ thuật |  |
| 3 | Thanh cái DC |  |  |
|  | Dòng định mức | ≥ 150A |  |
|  | Chịu đựng dòng ngắn mạch | ≥ 45kA/1s |  |
|  | Cách điện | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Đồng hồ đo lường đa năng |  |  |
|  | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Nêu cụ thể |  |
|  | Số lượng | Theo thiết kế |  |
|  | Cấp chính xác | 0.5 |  |
|  | Cổng giao tiếp | Modbus |  |
|  | Cấp chính xác | 0.5 |  |
| 6 | Relay bảo vệ quá áp (F59) |  |  |
|  | Mã hiệu/Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Nêu cụ thể |  |
|  | Số lượng | Theo thiết kế |  |
|  | Điện áp định mức | Đáp ứng yêu cầu chức năng |  |
|  | Dãy chỉnh định | Đáp ứng yêu cầu chức năng |  |
|  | Số lượng tiếp điểm | Đáp ứng yêu cầu chức năng |  |
| 7 | Relay bảo vệ thấp áp (F27) |  |  |
|  | Mã hiệu/Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Nêu cụ thể |  |
|  | Số lượng | Theo thiết kế |  |
|  | Điện áp định mức | Đáp ứng yêu cầu chức năng |  |
|  | Dãy chỉnh định | Đáp ứng yêu cầu chức năng |  |
|  | Số lượng tiếp điểm | Đáp ứng yêu cầu chức năng |  |
| 8 | Bộ điều khiển tự động chuyển nguồn cho điều khiển 2MCCB tổng và MCCB kết giàn | Tích hợp trong BCU |  |
|  | Mã hiệu/Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Nêu cụ thể |  |
|  | Kiểu liên động | Nêu cụ thể |  |
|  | Nguồn tự dùng (Uaux.) | Nêu cụ thể |  |
| 9.1 | MCCB tổng và phân đoạn DC |  |  |
|  | Mã hiệu/Nhà sản xuất/ Xuất xứ |  |  |
|  | Loại | Nhiệt từ |  |
|  | Số cực | > 2 |  |
|  | Số lượng | 3 |  |
|  | Dòng định mức | 100A |  |
|  | Chịu đựng dòng ngắn mạch | 45kA |  |
|  | Đường đặc tính C | Yêu cầu |  |
|  | Các tiếp điểm phụ (NO+NC) | Đáp ứng yêu cầu chức năng |  |
|  | Nhiệt độ vận hành | ≤ 700C |  |
|  | Có chức năng cách ly - điện áp cách ly danh định | ≥ 500V |  |
| 9.2 | Các MCCB DC loại 1 |  |  |
|  | Mã hiệu/Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại | Nhiệt từ |  |
|  | Số cực | 2 |  |
|  | Số lượng | Theo bản vẽ |  |
|  | Dòng định mức | Theo bản vẽ |  |
|  | Chịu đựng dòng ngắn mạch | ≥ 10kA |  |
|  | Đường đặc tính C | Yêu cầu |  |
|  | Các tiếp điểm phụ (NO+NC) | Đáp ứng yêu cầu chức năng |  |
|  | Nhiệt độ vận hành | ≤ 700C |  |
|  | Có chức năng cách ly - điện áp cách ly danh định | ≥ 500V |  |
| 11 | Hàng kẹp đấu dây |  |  |
|  | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Kiểu | Có ngàm kẹp dây được ép chặt bằng vít hoặc lò xo, làm bằng vật liệu chống cháy, điện áp định mức ≥ 600V, phù hợp để lắp trên thanh ray kiểu DIN |  |
|  | Mạch cấp nguồn |  |  |
|  | Loại | loại cách ly có lỗ cắm thử nghiệm, phù hợp cho cáp từ 2,5mm2 đến 10mm2 |  |
|  | Dòng định mức | ≥ 5 lần dòng danh định của mạch. |  |
| 12 | Cáp dùng cho đấu nối nội bộ tủ |  |  |
|  | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Kiểu | Nêu cụ thể |  |
|  | Mạch cấp nguồn | Đáp ứng yêu cầu chức năng |  |
|  | Mạch cắt, tín hiệu, điều khiển & bảo vệ | Đáp ứng yêu cầu chức năng |  |
|  | Mạch áp | Đáp ứng yêu cầu chức năng |  |
|  | Mạch dòng | Đáp ứng yêu cầu chức năng |  |
| 13 | Cáp tiếp địa thiết bị |  |  |
|  | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Kiểu | cáp đồng vỏ vàng xanh, tiết diện từ 5,5mm2 trở lên |  |
| 14 | BCU để kết nối tín hiệu cho hệ thống điều khiển tích hợp & tích hợp chức năng ATS |  |  |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: - IEC 60255: Measuring relays and protection equipment; - IEC 60068: Environmental testing; IEC 61000: Electromagnetic compatibility (EMC); - IEC 68150: Communication networks and systems for power utility automation; - IEC 60870: Telecontrol equipment and systems; - Hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác | Đáp ứng |  |
|  | Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nêu cụ thể |  |
|  | Tổ chức chứng nhận quản lý chất lượng | Nêu cụ thể |  |
|  | Mô tả |  |  |
|  | Loại BCU: Kỹ thuật số. | Đáp ứng |  |
|  | BCU được thiết kế với vỏ bảo vệ có khả năng đáp ứng các yêu cầu về cách điện, tương thích điện từ, chịu đựng tác động của môi trường và độ bền cơ theo tiêu chuẩn IEC 60255. | Đáp ứng |  |
|  | Thiết kế theo dạng hộp hoặc chuẩn rack 19” (chuẩn rack 19 inch), sẵn sàng để lắp đặt trên mặt tủ. | Đáp ứng |  |
|  | Màn hình hiển thị: loại tinh thể lỏng (LCD) để hiển thị tối thiểu các thông tin sau: + Hiển thị trạng thái các thiết bị đóng cắt, các nút thao tác điều khiển đóng cắt thiết bị, nút điều khiển tại chỗ/từ xa cho từng ngăn lộ, tín hiệu báo, đèn báo điều khiển tại chỗ/từ xa (LOCAL/REMOTE). + Hiển thị các thông số vận hành chính: U, I, P, Q, F, hệ số công suất, Wh, Varh. Những thông số vận hành được đo theo từng pha thì phải có khả năng hiển thị tất cả các pha hoặc lựa chọn hiển thị theo từng pha. | Đáp ứng |  |
|  | Hàng kẹp: dạng vít vặn | Đáp ứng |  |
|  | Môi trường vận hành của thiết bị |  |  |
|  | Nhiêt độ vận hành: 0°C đến 55°C | Đáp ứng |  |
|  | Nhiệt độ vận chuyển, lưu kho: 0°C đến 70°C | Đáp ứng |  |
|  | Độ ẩm: ≤ 90% (0%-90%) | Đáp ứng |  |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | Nguồn cung cấp |  |  |
|  | Điện áp: 110VDC | Đáp ứng |  |
|  | Dải điện áp: 90-150VDC | Đáp ứng |  |
|  | Khối tín hiệu đầu vào (Binary Input): |  |  |
|  | + Điện áp: 110VDC + Số đầu vào: Đáp ứng đủ và phù hợp với sơ đồ mạch chức năng và dự phòng 20% | Đáp ứng |  |
|  | Cho phép người dùng cấu hình, lập trình linh hoạt các tín hiệu đầu vào bằng phần mềm. | Đáp ứng |  |
|  | Khối tín hiệu đầu ra (Binary Output): |  |  |
|  | + Điện áp: 110VDC + Số đầu ra: ≥ 24 trong đó, có tối thiểu 10 đầu ra loại 02 bit. | Đáp ứng |  |
|  | Cho phép người dùng cấu hình, lập trình linh hoạt các tín hiệu đầu ra bằng phần mềm. | Đáp ứng |  |
|  | Dòng liên tục: ≥ 5A | Đáp ứng |  |
|  | Dòng tức thời có thể chịu đựng trong 1s: ≥10A | Đáp ứng |  |
|  | Thời gian tác động tối thiểu: ≤ 20ms | Đáp ứng |  |
|  | Có chức năng tự động kiểm tra và cảnh báo trong trường hợp BCU bị hỏng | Đáp ứng |  |
|  | Có chức năng PLC cho phép người dùng tùy chỉnh cấu hình, lập trình theo nhu cầu vận hành. | Đáp ứng |  |
|  | Bộ ghi nhận sự kiện (event): Tối thiểu 2000 sự kiện | Đáp ứng |  |
|  | Giao thức truyền tin và cổng giao tiếp: |  |  |
|  | Giao thức truyền tin: + Giao thức IEC 61850: phải hỗ trợ đầy đủ khối đầu vào và khối đầu ra như yêu cầu kỹ thuật . + Giao thức Modbus RTU (đồng bộ với giao thức truyền tin của đồng hồ đo lường đa chức năng (Multimeter) | Đáp ứng |  |
|  | Cổng giao tiếp theo giao thức IEC 61850 gồm: + RJ45 ≥ 01 cổng + Cổng quang ≥ 01 cổng | Đáp ứng |  |
|  | Cổng giao tiếp theo giao thức Modbus RTU gồm: RS485 ≥ 02 cổng (1 cổng kết nối với đồng hồ đo lường, 1 kết nối với hệ thống giám sát chạm đất DC Online sẽ được trang bị sau này) | Đáp ứng |  |
|  | Cổng giao tiếp để cấu hình và cài đặt BCU: ≥ 01 cổng loại RS232 hoặc RJ45 hoặc USB hoặc USB type C. | Đáp ứng |  |
|  | Yêu cầu về đồng bộ thời gian: BCU hỗ trợ chức năng đồng bộ thời gian theo giao thức SNTP (Client) và cổng IRIG-B. | Đáp ứng |  |
|  | Yêu cầu về bảo mật: Hỗ trợ tối thiểu 02 cấp bảo mật: + Cấp 1: Cho phép người dùng xem các giá trị cài đặt và trích xuất các sự kiện từ BCU. + Cấp 2: Cho phép người dùng cấu hình cài đặt và thử nghiệm BCU. | Đáp ứng |  |
|  | Phụ kiện: |  |  |
|  | - Phần mềm giao tiếp có license không giới hạn thời gian sử dụng, bao gồm: + Cấu hình BCU theo các giao thức truyền tin IEC 61850, Modbus + Cấu hình chức năng PLC - Các dây kết nối đi kèm. | Đáp ứng |  |
|  | - Tài liệu hướng dẫn cấu hình, cài đặt và sử dụng của BCU: + Tài liệu hướng dẫn cấu hình, cài đặt BCU theo giao thức IEC 61850. + Tài liệu hướng dẫn cấu hình, cài đặt BCU theo giao thức Modbus. + Tài liệu hướng dẫn cấu hình PLC. + Tài liệu hướng dẫn sử dụng BCU. | Đáp ứng |  |
|  | Các phụ kiện đi kèm để lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị BCU, kể cả các chân, đế cắm của hàng kẹp theo đúng số lượng đầu vào (Input) và đầu ra (Output). | Đáp ứng |  |
|  | Thử nghiệm thường xuyên - Thử nghiệm các khối (Modules) trong BCU (PSU Tests) - Thử nghiệm các chức năng của BCU (Functional Tests). | Theo yêu cầu tại mô tả |  |
|  | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại mô tả |  |
|  | Thử nghiệm nghiệm thu Kiểm tra các chức năng hoạt động của thiết bị BCU | Theo yêu cầu tại mô tả |  |
| 15 | Thiết bị giám sát điện trở cách điện và phát xung tìm kiếm chạm đất |  |  |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn chế tạo | IEC 61557-8 |  |
|  | Chức năng | - Đo lường, giám sát điện trở chạm đất mạng 110VDC - Tích hợp sẵn chức năng phát xung tìm kiếm sự cố chạm đất. - Tích hợp sẵn chức năng cảnh báo sớm – báo lỗi sự cố chạm đất, báo lỗi chạm đất DC+, DC-,… - Hiển thị chính xác xuất tuyến bị chạm đất khi kết hợp với các bộ định vị vị trí chạm đất. - Data logging: cho phép lưu trữ thông tin cảnh báo về sự cố theo thời gian thực. (Cho phép hai thiết bị làm việc song song hoặc làm việc ở chế độ Master-Slave) |  |
|  | Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | Nguồn nuôi: - Điện áp: - Tần số: Công suất tiêu thụ | - AC/DC 110÷380V ±15% - DC, 50…400Hz, Nêu rõ |  |
|  | Nguồn đo lường – giám sát - Điện áp định mức - Tần số định mức Điện dung hệ thống | - AC/DC 0…480V - DC, 50…400Hz ≥ 5000µF |  |
|  | Điện trở đo hiển thị / cảnh báo | 40Ω ÷ 1MΩ |  |
|  | Thời gian cảnh báo | ≤ 40s |  |
|  | Điện áp đo lường | Cho phép người dùng cài đặt theo từng cấu trúc mạng (mạch động lực, điều khiển, máy phát…) |  |
|  | Đầu vào số | có |  |
|  | Đầu ra Relay | có |  |
|  | Chức năng hiển thị |  |  |
|  | Tích hợp màn hình hiển thị | Tích hợp màn hình hiển thị Large screen, cho phép hiển thị dữ liệu liên tục ở dạng văn bản (text) hoặc dạng đồ thị theo giờ, ngày, tháng, năm. Hiển thị thông tin sự kiện và lịch sử. |  |
|  | Chỉ thị đèn LED | Tích hợp sẵn đèn LED cho các chức năng: cảnh báo, báo trạng thái làm việc, tìm kiếm sự cố, trạng thái kết nối truyền thông. |  |
|  | Mạng truyền thông Hỗ trợ giao thức Modbus RS-485 hoặc Modbus TCP/IP cho thu thập dữ liệu và kết nối với hệ thống Scada | Tích hợp sẵn |  |
|  | Cấu hình, cài đặt thiết bị thông qua máy tính | Bằng phần mềm ứng dụng hoặc bằng trình duyệt Web (Web server) |  |
|  | Yêu cầu về phần mềm | Phần mềm để kết nối giám sát hệ thống giám sát chạm đất DC Online đồng bộ với nhà sản xuất |  |
|  | Chủng loại thiết bị cung cấp phải được chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61557-8 bởi phòng thí nghiệm độc lập | Theo yêu cầu tại Phần IV |  |
|  | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV |  |
| 16 | Thiết bị phát hiện sự cố chạm đất |  |  |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn chế tạo | IEC 60364-4-41, IEC 61557-9 hoặc tương đương |  |
|  | Chức năng | Phát hiện cảnh báo kênh bị sự cố chạm đất, dòng chạm đất. Giám sát đấu nối biến dòng đo lường thứ tự không các kênh |  |
|  | Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | Nguồn đo lường – giám sát - Điện áp định mức - Điện dung hệ thống | - AC/DC 0…480V ≤ 150µF |  |
|  | Nguồn nuôi: - Điện áp: - Tần số: - Công suất tiêu thụ | - AC/DC 110V-380V ±15% - DC, 50…400Hz, Nêu rõ |  |
|  | Số lượng kênh giám sát | ≥ 12 kênh đồng thời |  |
|  | Thời gian đáp ứng | ≤ 40s |  |
|  | Đầu ra | ≥ 01 |  |
|  | Chức năng hiển thị |  |  |
|  | - Màn hình hiển thị: Thiết bị có màn hình để dễ dàng lập trình, cài đặt, thao tác, cũng như hiển thị - Báo số hiệu kênh bị chạm đất, đo, hiển thị thông số điện trở, điện dung của từng kênh giám sát, cấu hình thông số cho toàn bộ kênh giám sát và cho từng kênh giám sát - Có thể cài đặt và hiển thị tên từng kênh giám sát giám sát trên màn hình thiết bị - Giám sát kết nối biến dòng đo lường thứ tự không các kênh, trạng thái kết nối được hiển thị trên màn hình của thiết bị - Cài đặt được thời gian trễ cảnh báo trên màn hình thiết bị - Thiết bị có thể ghi lại và hiển thị trên màn hình mức trung bình của cách điện hệ thống dưới dạng biểu đồ theo khoảng thời gian cài đặt | Đáp ứng |  |
|  | - Tích hợp sẵn đèn LED cho các chỉ thị vận hành, cảnh báo sớm, cảnh báo lỗi. - Tích hợp sẵn đèn LED báo số hiệu kênh bị chạm đất | Tích hợp Tích hợp |  |
|  | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV |  |
| 17 | Biến dòng thứ tự không | Lắp trong tủ DC |  |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn chế tạo | IEC 61869-2 |  |
|  | Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | Điện áp định mức | ≥1000V |  |
|  | Điện áp xung định mức | ≥12kV |  |
|  | Tỉ số truyền của biến dòng K | 1/1000 |  |

Tủ điện 1 chiều 110 VDC nhà Bay

| STT | Hạng mục | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60529, 60947-2, 61557-8, IEC 61557-9 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại | Trong nhà, treo tường |  |
| 6 | Điện áp định mức | 110VDC |  |
| 7 | Các MCCB DC |  |  |
|  | Mã hiệu/Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại | Nhiệt từ |  |
|  | Số cực | 2 |  |
|  | Số lượng | Theo bản vẽ |  |
|  | Dòng định mức | Theo bản vẽ |  |
|  | Chịu đựng dòng ngắn mạch | ≥ 10kA |  |
|  | Đường đặc tính C | Yêu cầu |  |
|  | Các tiếp điểm phụ (NO+NC) | Đáp ứng yêu cầu chức năng |  |
|  | Nhiệt độ vận hành | ≤ 700C |  |
|  | Có chức năng cách ly - điện áp cách ly danh định | ≥ 500V |  |
| 8 | Tiêu chuẩn bảo vệ | IP41 |  |
| 9 | Kích thước | Phù hợp thiết kế |  |
| 10 | Tuổi thọ thiết bị dự kiến |  |  |
| 11 | Tài liệu hướng dẫn vận hành | Có |  |
| 12 | Trọn bộ các vật tư, phụ kiện cần thiết để lắp đặt, đấu nối hoàn thiện theo yêu cầu thiết kế. | Đáp ứng |  |

CAMERA

Hệ thống phải đảm bảo kết nối với hệ thống camera hiện trạng.

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nhà thầu chào cụ thê |  |
| 2 | Mã hiệu | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 3 | Nguồn cung cấp | PoE: IEEE802.3af Class 3 compliat. |  |
| 4 | Backup Battery | 3V manganese lithium |  |
| 5 | Cảm biến hình ảnh | 1/2.8” progressive scan CMOS |  |
| 6 | Tỷ lệ khung hình | 5:4 |  |
| 7 | Điểm ảnh | 1280x1024 |  |
| 8 | Diện tích hình ảnh | 3.7 mm x 3.0mm; 0.145” x 0.118” |  |
| 9 | Tốc độ hình ảnh | 30 fps |  |
| 10 | Dãy tần nhạy sáng | 100 dB |  |
| 11 | Độ phân giải | Giảm đến 384 x 216 |  |
| 12 | Phương pháp nén ảnh | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG |  |
| 13 | Truyền trực tiếp | H.264 đa luồng và JPEG chuyển động |  |
| 14 | Quản lý băng thông | HDSM SmartCodec technology; Idle scene mode. |  |
| 15 | Nén video | H.264 MJPEG/HDSM SmartCodec technology |  |
| 16 | Phát hiện sự chuyển động | Pixel |  |
| 17 | Phân vùng riêng | Đến 64 vùng |  |
| 18 | Network | 100BASE-TX |  |
| 19 | Loại cáp | CAT6 |  |
| 20 | Đầu nối | RJ-45 |  |
| 21 | An ninh | Mật khẩu bảo vệ, HTTPS encryption,... |  |
| 22 | Protocols | IPv4, HTTP, TCP,. |  |
| 23 | Streaming Protocols | HTTP, RTP/UDP multicast, ... |  |
| 24 | USB Port | USB 2.0 |  |
| 25 | Onboard Storage | microSD/microSDHC slot-minimum class 6 |  |

Phần mềm, phần cứng điều khiển và kết nối SCADA

      - Mô tả hệ thống SCADA

###### Chức năng của hệ thống điều khiển

- Chức năng điều khiển là chức năng chính và quan trọng của hệ thống điều khiển TBA, điều khiển toàn bộ các quá trình vận hành các thiết bị trong TBA bao gồm điều khiển các công tác độc lập của từng thiết bị, đồng thời quản lý toàn bộ chuỗi sự kiện trong hệ thống, điều khiển các mạch liên động. Đối với trạm kỹ thuật số, chức năng điều khiển đáp ứng ở 4 mức như sau:

  - Mức 1: Từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam (SSO); Trung tâm điều độ HTĐ Tp HCM, Công ty lưới điện cao thế HCM, TBA được điều khiển thông qua hệ thống SCADA theo phân quyền.

  - Mức 2: Từ hệ thống máy tính: Thực hiện điều khiển các thiết bị trong trạm từ hệ thống HMI đặt tại TBA.

  - Mức 3:  Tại các tủ điều khiển, bảo vệ ở từng ngăn lộ: Điều khiển các thiết bị trong từng ngăn lộ thông qua màn hình MIMIC của thiết bị điều khiển.

  - Mức 4: Tại thiết bị: Điều khiển thiết bị thực hiện thông qua các khóa điều khiển, nút bấm lắp đặt tại các thiết bị; hoặc tủ MK.

###### Chức năng giám sát và xử lý thông tin

Chức năng giám sát và xử lý thông tin bao gồm các chức năng chính như sau:

- Thu thập và hiển thị dữ liệu của TBA: Thu thập tín hiệu các thiết bị trong TBA, các tín hiệu đo lường theo thời gian thực và cho phép biểu diễn các quá trình, thông số của thiết bị qua giao diện người-máy, cung cấp giao diện vận hành và giám sát. Các dữ liệu cần thu thập bao gồm:

  - Các thông tin về từng ngăn lộ: Trạng thái của các thiết bị đóng cắt, thông số vận hành (điện áp, dòng điện, công suất tác dụng, công suất phản kháng, tần số, hệ số công suất…).

  - Các thông tin về MBA (dòng điện các phía, điện áp các phía, nấc phân áp, công suất tác dụng, công suất phản kháng, hệ số công suất, nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây).

- Chức năng cảnh báo:

  - Phát hiện các hiện tượng bất thường, nguy cơ sự cố và đưa ra cảnh báo cho người vận hành.

  - Tín hiệu cảnh báo là dạng tín hiệu đèn và âm thanh, hoặc dạng dòng thông báo gây chú ý trên màn hình máy tính và âm thanh (tùy theo vị trí cần cung cấp tín hiệu cảnh báo tại trạm hoặc tại trung tâm giám sát, điều khiển xa).

  - Các tín hiệu cảnh báo trong hệ thống được chia thành các cấp độ là cảnh báo nguy cơ (Warning), báo động (Alarm) và báo lỗi (Failure).

- Chức năng báo sự cố:

  - Khi có sự cố phải đưa ra các tín hiệu để hỗ trợ thông tin xử lý cho người vận hành.

  - Tín hiệu sự cố tối thiểu cần cung cấp là vị trí, đối tượng bị sự cố; ngưỡng, vùng tác động của relay bảo vệ; giá trị tức thời của các đại lượng giám sát như dòng điện, điện áp, tần số ....

  - Việc phát ra và hiển thị tín hiệu báo sự cố cũng tương tự như tín hiệu cảnh báo sự cố nêu trên.

- Chức năng an toàn hệ thống: Cung cấp khả năng phân quyền truy cập hệ thống cụ thể đến từng thiết bị và khối điều khiển

- Cấu hình hệ thống điều khiển.

###### Yêu cầu đối với hệ thống điều khiển

- Hệ thống điều khiển máy tính của trạm phải đáp ứng yêu cầu vận hành, cụ thể như sau:

  - Hệ thống phải có ít nhất 06 cổng SCADA theo giao thức IEC 60870-5-104: 01 kết nối với SSO, 02 TTĐĐ HTĐ, 02 hệ thống điều khiển dự phòng (Site 2), 01 OCC. Các tín hiệu phải được thí nghiệm hiệu chỉnh và nghiệm thu End to end về các trung tâm theo quy định.

  - Hệ thống phải có ít nhất 02 cổng theo giao thức IEC 61850 kết nối các IED tại trạm. Dùng kết nối IEC 61850 cho Relay phía 22kV, cho Relay phía 110kV.

  - Hệ thống phải có ít nhất 4 cổng kết nối Serial RS232/485 cho kết nối Modbus RTU, IEC – 101, IEC 103.

  - Hệ thống Gateway phải có khả năng quản lý ngăn lộ theo đúng quy định 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam.

  - 01 Máy tính Gateway.

  - 02 Máy tính Server/HMI/HIS

  - 01 Máy tính Engineer

  - 06 Màn hình máy tính 27inch

  - 02 Man Switch Ethernet

  - 02 Bay Switch Ethernet

  - 02 Switch Ethernet ngăn trung thế

  - 04 bộ chuột, bàn phím, loa máy tính

- Dịch vụ đào tạo chuyển giao công nghệ sau khi hoàn tất dự án (Phối hợp với Nhà thầu thi công):

  - Có đầy đủ Tool – Công cụ để có thể cấu hình mới, mở rộng, nâng cấp hệ thống, sữa chữa bảo trì bảo dưỡng hệ thống.

  - Nhà sản xuất phải cam kết chuyển giao công nghệ, chuyển giao phần mềm (có bản quyền không giới hạn thời gian) phục vụ cấu hình relay, hệ thống điều khiển tích hợp TBA; đào tạo và cấp chứng chỉ hoàn thành quá trình đào tạo để chủ đầu tư có thể tự thực hiện (vận hành, cải tạo, bảo trì, bảo dưỡng và mở rộng trong tương lai) sau khi nhận chuyển giao.

  - Nhà sản xuất phần mềm Hệ thống điều khiển máy tính phải có văn bản cam kết và cung cấp dịch vụ đào tạo chuyển giao công nghệ theo công việc (On-Job Training) (Cung cấp phần mềm cấu hình Hệ thống điều khiển máy tính có bản quyền, đào tạo chuyển giao công nghệ để Chủ đầu tư có thể tự thực hiện toàn bộ dự án), bao gồm nhưng không giới hạn cho các hạng mục: (i) xây dựng, cập nhật dữ liệu Gateway theo các chuẩn giao thức IEC 60870-5-104 và IEC 61850; (ii) cấu hình chức năng PLC; (iii) cấu hình chức năng HMI; (iv) bảo trì và sử dụng thiết bị. Việc hoàn thành đào tạo phải được chủ đầu tư hoặc đại diện họp pháp của chủ đầu tư xác nhận.

  - Ngoài ra, Nhà sản xuất phải cấp phép cho việc chuyển giao công nghệ bằng văn bản vì lý do liên quan đến bản quyền sản phẩm.

  - Nhà sản xuất hoặc nhà thầu phải có chứng chỉ đào tạo, cấp phép của nhà sản xuất mới có đủ khả năng và được phép chuyển giao công nghệ.

Yêu cầu kỹ thuật – Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật

          - Hệ thống điều khiển tích hợp

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Số lượng | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: - IEC 68150: Communication networks and systems for power utility automation; - IEC 60870: Telecontrol equipment and systems; - Hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác. | Đáp ứng |  |
| 6 | Nhà sản xuất phần mềm SCADA phải có chứng chỉ ISO 9001: 2008 với phạm vi đăng ký về thiết kế và sản xuất phần mềm SCADA ứng dụng trong lĩnh vực điện và công nghiệp. Phải cung cấp chứng chỉ này để chứng minh. | Đáp ứng |  |
| 7 | Tổ chức chứng nhận quản lý chất lượng | Đáp ứng |  |
| I | Yêu cầu chung: |  |  |
| 1 | Tổng số lượng tín hiệu >= 4.000 datapoint | Đáp ứng |  |
| 2 | Cổng giao tiếp Ethernet RJ45 theo giao thức IEC 60870-5-104 kết nối về các Trung tâm >= 08 | Đáp ứng |  |
| 3 | Hệ thống phần mềm SCADA hỗ trợ không giới hạn: | Đáp ứng |  |
|  | + Đường truyền thông đến các IEDs (communication line) | Đáp ứng |  |
|  | + Số lượng RTU/IED kết nối vào phần mềm | Đảm bảo số lượng IED của TBA |  |
|  | + Số lượng user đăng nhập vào hệ thống với cấp độ phân quyền khác nhau | Đáp ứng |  |
| 4 | Hỗ trợ cấu trúc dual server và có khả năng mở rộng trong tương lai | Đáp ứng |  |
| 5 | Phần mềm SCADA phải tương thích với các hệ điều hành bao gồm: Windows Server 2022 và Windows 11 trở lên | Đáp ứng |  |
| 6 | Hệ thống phần mềm SCADA hỗ trợ giao thức DNP 3.0, IEC 61850, Modbus, IEC 60870-5-103 để thu thập dữ liệu phía thiết bị. | Đáp ứng |  |
| 7 | Hệ thống phần mềm SCADA hỗ trợ giao thức IEC60870-5-101 server; IEC60870-5-104 server để truyền dữ liệu từ trạm về trung tâm SCADA | Đáp ứng |  |
| 8 | Các giao thức DNP 3.0, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, IEC 61850 phải có chứng chỉ | Đáp ứng |  |
| 9 | Hệ thống điều khiển tích hợp tuân thủ theo các tiêu chuẩn công nghiệp, là hệ thống mở. Đảm bảo tạo điều kiện cho phía người mua nâng cấp hoặc thay thế một phần mà không phụ thuộc vào một nhà cấp hàng nào đó. | Đáp ứng |  |
| 10 | Phần mềm có chức năng lập trình tùy biến để thực hiện lập trình liên động mềm tùy theo mục đích người sử dụng. | Đáp ứng |  |
| 11 | Phần mềm có chức năng thay đổi màu sắc tùy biến theo mục đích người sử dụng. Khả năng thể hiện các trạng thái mất điện, có điện của hệ thống trên màn hình giao diện HMI | Đáp ứng |  |
| 12 | Phần mềm hỗ trợ trình tạo cơ sở dữ liệu theo mẫu (template), hỗ trợ cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối với thiết bị | Đáp ứng |  |
| 13 | Phần mềm có chức năng đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu từ hệ thống SCADA sang hệ thống cơ sở dữ liệu thứ 3: SQL hay Oracle (Nhà thầu cung cấp Bản quyền về công cụ SQL hay Oracle) | Đáp ứng |  |
| II | Yêu cầu chức năng của hệ thống: |  |  |
| 1 | Thu Thập dữ liệu: |  |  |
| 1.1 | Khả năng thu thập và hiển thị dữ liệu theo thời gian thực | Đáp ứng |  |
| 1.2 | Phần mềm phải cung cấp các phương tiện thu thập dữ liệu lịch sử cho phép người dùng định nghĩa các điểm (point) sẽ được lấy mẫu (sample), tần suất lấy mẫu cũng như thời gian lưu lại mẫu. | Đáp ứng |  |
| 1.3 | Phần mềm dữ liệu lịch sử (historical data software) phải có khả năng lấy mẫu trong khoảng thời gian là 01 giây. | Đáp ứng |  |
| 1.4 | Phần mềm dữ liệu lịch sử (historical data software) phải cho phép người dùng lựa chọn kiểu dữ liệu được thu thập bao gồm: thời gian trung bình (time average), phép tổng (summation), cực đại (maximum), cực tiểu (minimum), thời gian cực tiểu và thời gian cực đại (times of maximums and minimums) | Đáp ứng |  |
| 2 | Giám sát điều khiển: |  |  |
| 2.1 | Hệ thống có khả năng tùy buến hỗ trợ nhiều loại kiểu điều khiển như Direct Control, Single Control SBO, Double Control SBO, Direct Control with Timetag, Single Control SBO with Timetag, Double Control SBO with Timetag. | Đáp ứng |  |
| 2.2 | Hệ thống có khả năng điều khiển các thiết bị từ trung tâm SCADA, sử dụng tính năng “Select Before Operate” (SBO) | Đáp ứng |  |
| 2.3 | Tính năng điều khiển phải kết hợp với phân quyền điều khiển tùy theo chức năng của từng user và từng phân vùng (Zone) được giao quyền. | Đáp ứng |  |
| 3 | Xử lý dữ liệu: |  |  |
| 3.1 | Hệ thống có khả năng kiểm tra giá trị analog ứng với ba bộ giới hạn: warning, emergency và reasonability. Ứng với mỗi bộ giới hạn sẽ gồm 03 giá trị “upper limit”, “lower limit” và “deadband”. | Đáp ứng |  |
| 3.2 | Để loại bỏ tín hiệu nhiễu quanh giá trị 0 (noise readings around the zero mark), hệ thống cho phải cho phép cấu hình khoảng giá trị “zero clamp deadband” (theo đơn vị kỹ thuật) mà trong khoảng giá trị đó, tín hiệu được quy về giá trị 0. Ví dụ: ứng với giá trị “zero clamp deadband” là 3.0, bất kỳ tín hiệu đầu vào nào nằm trong khoảng từ+3.0 đến -3.0 (theo đơn vị kỹ thuật) sẽ được quy về giá trị 0. | Đáp ứng |  |
| 4 | Khả năng chứng thực và kiểm soát đăng nhập hệ thống: |  |  |
| 4.1 | Hệ thống có khả năng tạm ngưng kích hoạt một tài khoản người dùng mà không cần xóa nó | Đáp ứng |  |
| 4.2 | Hệ thống có khả năng từ chối truy cập từ xa một tài khoản người dùng | Đáp ứng |  |
| 4.3 | Mật khẩu tài khoản người dùng phải được mã hóa ít nhất 128-bit và không được lưu trữ hoặc truyền đi mật khẩu gốc (plaintext). Hệ thống cho phép lựa chọn độ dài mật khẩu lớn hơn 12 ký tự và cho phép sử dụng những mật khẩu phức tạp phối hợp bao gồm ký tự, số, chữ hoa – thường. Hệ thống cho phép thay đổi mật khẩu theo chu kỳ 1, 30, 90, 180, hoặc 365 ngày. Mật khẩu có thể được cấu hình để không giới hạn thời gian sử dụng. | Đáp ứng |  |
| 4.4 | Hệ thống cho phép cài đặt số lần đăng nhập thất bại của một tài khoản, khóa tài khoản đó một thời gian nhất định nếu số lần đăng nhập thất bại vượt quá cho phép. | Đáp ứng |  |
| 4.5 | Hệ thống cho phép cài đăt tính năng tự động đăng xuất tài khoản người dùng sau một thời gian người sử dụng không có bất kỳ thao tác gì. | Đáp ứng |  |
| 5 | Khả năng phân quyền cho tài khoản đăng nhập hệ thống: |  |  |
| 5.1 | Hệ thống có khả năng quản lý với số lượng không giới hạn tài khoản người dùng tương ứng với các cấp độ phân quyền khác nhau | Đáp ứng |  |
| 5.2 | Mỗi tài khoản người dùng có thể được phân quyền để xác định những thao tác mà người dùng đó được phép thực hiện | Đáp ứng |  |
| 5.3 | Phân quyền người sử dụng có khả năng: xác nhận, khóa, mở khóa, xác nhận cảnh báo; hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, bản đồ, báo cáo, giới hạn giá trị analog và ghi chú. Cài đặt giá trị bằng tay, điều khiển, gắn thẻ/ hủy gắn thẻ các biến | Đáp ứng |  |
| 6 | Khả năng quản lý thẻ cảnh báo trong hệ thống: |  |  |
| 6.1 | Hệ thống cho phép người vận hành ngăn chặn quyền điều khiển ứng của một số thiết bị bằng tính năng gắn thẻ cảnh báo thao tác (tagging feature). Tính năng này cho phép người vận hành sử dụng đến 8 thẻ cảnh báo cho 1 điểm dữ liệu; mỗi thẻ cảnh báo có thể lưu trữ thông tin ngày/giờ và mô tả của người vận hành | Đáp ứng |  |
| 6.2 | Hệ thống có khả năng chỉ ra thông tin của lần gắn thẻ trước đó (hành động, loại thẻ, số thẻ, mô tả). | Đáp ứng |  |
| 6.3 | Hệ thống cung cấp khả năng cấu hình tùy biến tương ứng với 4 loại thẻ: “Cấm điều khiểu đóng và mở”, “Cấm đóng”, “Cấm mở”, “Thông tin” - Information only (no control inhibit) | Đáp ứng |  |
| 7 | Yêu cầu về màn hình giao diện: | Đáp ứng |  |
| 7.1 | Giao diện vận hành hỗ trợ hiển thị bằng ngôn ngữ Tiếng Việt | Đáp ứng |  |
| 7.2 | Phần mềm phải cung cấp được giao diện đồ họa với hệ trục tọa độ (single world coordinates) để người sử dụng có thể tự thiết kế, xây dựng và bố trí sơ đồ vận hành tùy ý. | Đáp ứng |  |
| 7.3 | Giao diện đồ họa người dùng HMI hỗ trợ chức năng nhập tập tin định dạng DWG | Đáp ứng |  |
| 7.4 | Giao diện đồ họa người dùng HMI hỗ trợ chức năng tương tác đa điểm trên màn hình cảm ứng | Đáp ứng |  |
| 7.5 | Giao diện đồ họa HMI cung cấp một thư viện có thể mở rộng theo nhu cầu người dùng với các thuộc tính sẵn có như biểu tượng, màu sắc, kiểu chữ | Đáp ứng |  |
| 7.6 | Giao diện đồ họa HMI cho phép người sử dụng có thể tạo với số lượng không hạn chế các khung màn hình (view) trên giao diện vận hành. Các khung màn hình này có thể được truy cập thông qua một danh sách hoặc các nút nhấn trên giao diện vận hành. | Đáp ứng |  |
| 7.7 | Giao diện đồ họa HMI cho phép người sử dụng khi xây dựng sơ đồ vận hành có khả năng thực hiện trên 90 thao tác hủy hoặc tạo lại (undo/redo) trên công cụ xây dựng sơ đồ vận hành | Đáp ứng |  |
| 7.8 | Trên giao diện vận hành thể hiện các giá trị đo lường, trạng thái của các thiết bị trong hệ thống Chức năng điều khiển phải hỗtrợ thao tác 02 lần cho 01 lệnh điều khiển. (Lệnh điều khiển + xác nhận) | Đáp ứng |  |
| 7.9 | Giao diện có chức năng liên kết giữa các trang vận hành. Từ màn hình chính truy cập vào màn hình ngăn hoặc ngược lại. | Đáp ứng |  |
| 7.10 | Giao diện có chức năng phóng to/ thu nhỏ (Zoom in/ Zoom out) đến bất kỳ các vị trí tọa độ nào trên màn hình vận hành với hệ trục tọa độ và không gian có kích thước mở rộng 1 tỉ x 1 tỉ đơn vị | Đáp ứng |  |
| 7.11 | Phần mềm xây dựng HMI phải hỗ trợ ở cả 02 chế độ riêng biệt “online” và “edit” | Đáp ứng |  |
| 7.12 | Giao diện vận hành có thể hiện cấu trúc nhiều lớp hiển thị (multilayered structure). Phần mềm hỗ trợ không giới hạn số lớp hiển thị và các lớp này có khả năng tự động hiển thị ẩn/hiện tương ứng với một mức độ phóng to/thu nhỏ nhất định | Đáp ứng |  |
| 7.13 | Phần mềm hỗ trợ xuất âm thanh cảnh báo dạng audio tùy theo mức độ tín hiệu cảnh báo. Phần mềm hỗ trợ ít nhất 10 mức độ cảnh báo khác nhau | Đáp ứng |  |
| 7.14 | Phần mềm phải có khả năng lập thời gian biểu cũng như xác định vị trí xuất ra của các báo cáo. Phải có khả năng chuyển các báo cáo đó tới nhiều máy in, một hoặc nhiều trong số đó có thể là các đường dẫn trên ổ đĩa | Đáp ứng |  |
| 7.15 | Phần mềm phải có khả năng tạo lập đồ thị vận hành theo thời gian thực và thời gian lịch sử | Đáp ứng |  |
| 7.16 | Giao diện vận hành hỗ trợ chức năng tùy biến màu sắc theo trạng thái có điện, mất điện trong hệ thống. Hỗ trợ công cụ để người sử dụng tự chọn lựa màu sắc hiển thị theo yêu cầu của các chế độ vận hành | Đáp ứng |  |
| 7.17 | Giao diện vận hành có chức năng đăng nhập/đăng xuất vào/ ra hệ thống | Đáp ứng |  |
| 7.18 | Giao diện vận hành hỗ trợ chức năng tự động đăng xuất sau một thời gian tính từ lần thao tác cuối cùng của người vận hành trên màn hình HMI. Thời gian này có thể thay đổi được | Đáp ứng |  |
| 8 | Màn hình cảnh báo: |  |  |
| 8.1 | Hiển thị toàn bộ cảnh báo và đồng bộ liên tục với thời gian thực của hệ thống | Đáp ứng |  |
| 8.2 | Nhận diện được ngay cảnh báo mới | Đáp ứng |  |
| 8.3 | Chức năng không xác nhận/ xác nhận/ khóa cảnh báo | Đáp ứng |  |
| 8.4 | Giao diện hỗ trợ nút liên kết với màn hình vận hành | Đáp ứng |  |
| 9 | Màn hình báo cáo: |  |  |
| 9.1 | Hiển thị toàn bộ sự kiện và đồng bộ liên tục với thời gian thực của hệ thống. | Đáp ứng |  |
| 9.2 | Hiển thị báo cáo theo mẫu: ngày, giờ, …, phục vụ cho công tác báo cáo. | Đáp ứng |  |
| 9.3 | Có khả năng kết xuất sang định dạng file Excel | Đáp ứng |  |
| 10 | Yêu cầu của trình công cụ xây dựng cơ sở dữ liệu: |  |  |
| 10.1 | Trình biên tập cơ sở dữ liệu phải hỗ trợ cấu trúc dạng cây của toàn bộ cơ sở dữ liệu cũng như phải hỗ trợ việc truy xuất đến một mục cần chỉnh sửa trong cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng. Các mục được chỉnh sửa trong cơ sở dữ liệu bằng cách này phải bao gồm các Trạm (Station), Đường truyền (Communication Line), Kênh giao tiếp (Communication Channel), RTU, IED, cũng như toàn bộ các điểm dữ liệu (giá trị analog, hiển thị trạng thái, ...) | Đáp ứng |  |
| 10.2 | Trình biên tập cơ sở dữ liệu phải vận hành như một chương trình “khách” (“client” program), giao tiếp với một chương trình “chủ” (“server” program) chạy trên máy chủ (host computer) và trình biên tập cơ sở dữ liệu phải có khả năng chạy được trên bất kỳ một máy tính nào kết nối tới máy chủ (host server) qua mạng truyền thông (network) của hệ thống SCADA. Với cấu trúc này, việc bảo trì cơ sở dữ liệu có thể được thực hiện trên bất kỳ máy tính nào trong mạng lưới mà không cần phải làm việc trực tiếp tại phòng điều khiển (control room) | Đáp ứng |  |
| 10.3 | Trình biên tập cơ sở dữ liệu phải có các đặc điểm như sau: |  |  |
|  | • Sử dụng chức năng “Nhân bản” trạm để tạo lập một trạm hay thiết bị mới với tất cả các điểm dữ liệu tương tự như trạm hay thiết bị hiện hữu. • Sao chép (Copy), cắt (Cut) và dán (Paste) trong môi trường Windows. • Sử dụng chức năng sao chép theo mẫu (model) để tạo ra điểm dữ liệu và các thành phần khác của cơ sở dữ liệu dựa trên một nguyên bản đã có • Chỉnh sửa cơ sở dữ liệu trên MS Excel và nhập vào cơ sở dữ liệu thời gian thực của hệ thống • Xóa bỏ điểm dữ liệu hiện hữu trong phạm vi một trạm hoặc thiết bị | Đáp ứng |  |
|  | • Xóa bỏ hoàn toàn một trạm (Station) kể cả các điểm dữ liệu liên quan | Đáp ứng |  |
| 10.4 | Mọi thay đổi và cập nhật của cơ sơ dữ liệu phải được hoàn thành và đồng bộ khi hệ thống đang vận hành thời gian thực. Hệ thống vận hành thời gian thực phải không bị gián đoạn hay bị làm nhiễu bởi việc chỉnh sửa cơ sở dữ liệu hay bảo trì trong bất cứ trường hợp nào | Đáp ứng |  |
| 11 | Các công cụ hỗ trợ |  |  |
| 11.1 | Công cụ giám sát việc trao đổi dữ liệu giữa phần mềm và các thiết bị trong trạm theo từng loại giao thức tương ứng mà không làm gián đoạn quá trình trao đổi dữ liệu hiện hữu. | Đáp ứng |  |
| 11.2 | TCP Client Server hỗ trợ kết nối serial với các thiết bị Termianal Server. | Đáp ứng |  |
| 11.3 | Chương trình đào tạo cho kỹ sư vận hành, bảo trì trong quá trình vận hành hệ thống | Đáp ứng |  |
| 11.4 | Chương trình đào tạo chuyển giao công nghệ đảm bảo EVNHCMC có khả năng cấu hình mở rộng hệ thống | Đáp ứng |  |
| 11.5 | Hệ thống phần mềm SCADA phải hỗ trợ chế độ chạy mô phỏng trước khi vận hành thực tế hệ thống | Đáp ứng |  |

          - Thiết bị máy tính

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Máy tính Gateway và Máy tính Server/HMI/HIS |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Kiểu thiết kế (Form factor) | Dạng Rack |  |
| 4 | Loại máy chủ | Chuẩn công nghiệp, trọn bộ. Đáp ứng và đảm bảo môi trường làm việc tại trạm điện |  |
|  | Nhiệt độ làm việc | 0°C-50°C |  |
|  | Độ ẩm tương đối | 20-90% (không ngưng tụ) |  |
|  | Thí nghiệm chống nhiễu điện từ và sốc điện | Đáp ứng |  |
|  | Hệ thống làm mát không có phần tử quay | Đáp ứng |  |
| 5 | Bộ vi xử lý (Processors) | > Intel Xeon Quad Core 3,0 Ghz, 6M Cache hoặc tương đương |  |
| 6 | Đĩa cứng (Hard disk) | > 2x1TB, SSD |  |
|  | Hỗ trợ các loại: SAS/SATA/SSD hoặc tương đương. | Đáp ứng |  |
|  | Khả năng hỗ trợ RAID 1=1TBA | Đáp ứng |  |
| 7 | Bộ nhớ RAM (Memory) | > 16 GB, DDR4, ECC |  |
| 8 | Graphic Card |  |  |
|  | Hỗ đưa ra tối thiểu 02 màn hình | Đáp ứng |  |
|  | Chuẩn HDMI, VGA, DVI | Đáp ứng |  |
| 9 | Bàn phím/Chuột | Đầy đủ, 2x cổng USB |  |
| 10 | Màn hình | LED hoặc mới hơn, |  |
|  | Tỉ lệ | 16:09 |  |
|  | Kích cỡ | > 27 inches |  |
|  | Hỗ trợ các chuẩn kết nối | HDMI, VGA, DVI |  |
| 11 | Số lượng cổng I/O: |  |  |
|  | Máy tính, phần mềm hệ thống điều khiển máy tính và Switch phải đảm bảo có đủ các cổng truyền thông sau: |  |  |
|  | Cổng Fast Ethernet, giao thức IEC 61850 (kết nối Switch) | > 2 |  |
|  | Cổng Fast Ethernet, giao thức IEC 60870-5-104 (kết nối SCADA) | > 6 |  |
|  | Cổng serial (RS232, RS485) | > 2 |  |
|  | Cổng USB | > 4 |  |
| 12 | Khe mở rộng | > 2 x IO Expansion Slots |  |
| 13 | Nguồn (Power supplies) | 110VDC Redundant Power Supply |  |
| 14 | Hệ điều hành (kèm đìa cài đặt có full bản quyền) | Hệ điều hành Microsoft Windows 11, Windows Server 2022 hoặc hệ điều hành Windows phiên bản mới hơn, hoặc phù hợp với khuyến nghị của nhà cung cấp phần mềm hệ thống SCADA, HMI |  |
| 15 | Tính năng |  |  |
|  | Quản lý chuẩn đoán kết nối thông minh (Intelligent Connectivity Diagnosis Management) | Đáp ứng |  |
|  | Quản lý từ xa (Remote Management) | Đáp ứng |  |
|  | Mô đun nền tảng tin cậy (Trusted Platform Module) | Đáp ứng |  |
|  | Công nghệ ảo hóa trực tiếp I/O (Virtualization Technology for Directed I/O) | Đáp ứng |  |
| 16 | IEC-61850-3 Certified Power Automation Computers | Đáp ứng |  |
| 17 | Trọn bộ phụ kiện kết nối hệ thống, tài liệu hướng dẫn cấu hình | Đáp ứng |  |
| II | Máy tính kỹ thuật (Engineer) |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Kiểu thiết kế (Form factor) | Dạng Rack |  |
| 4 | Loại máy | - Chuẩn công nghiệp, trọn bộ. - Đáp ứng và đảm bảo môi trường nhiệt độ làm việc tại trạm điện. |  |
|  | Nhiệt độ làm việc | 0°C-50°C |  |
|  | Thí nghiệm chống nhiễu điện từ và sốc điện. | Đáp ứng |  |
|  | Tản nhiệt | Không có cơ cấu quay (fan-less) |  |
| 5 | Bộ vi xử lý (Processors) | ≥ Intel Xeon Quad Core 3,0 Ghz, 6M Cache hoặc tương đương |  |
| 6 | Đĩa cứng (Hard disk) | ≥ 2x500GB, SSD |  |
|  | Khả năng hỗ trợ RAID 0,1 | Đáp ứng |  |
|  | Tiêu chuẩn giao tiếp: SAS/SATA hoặc tương đương | Đáp ứng |  |
| 7 | Bộ nhớ RAM (Memory) | ≥ 16 GB, DDR4, ECC |  |
| 8 | Graphic Card |  |  |
|  | Hỗ trợ đưa ra tối thiểu 01 màn hình Full HD | Đáp ứng |  |
|  | Chuẩn HDMI, VGA, DVI | Đáp ứng |  |
| 9 | Bàn phím, chuột | Đầy đủ |  |
| 10 | Màn hình: | LED hoặc mới hơn, 01 màn hình |  |
|  | Tỉ lệ | 16:09 |  |
|  | Kích cỡ | ≥ 27 inches |  |
|  | Hỗ trợ các chuẩn kết nối | HDMI, VGA, DVI |  |
| 11 | Bao gồm các cổng I/O: |  |  |
|  | Cổng mạng Ethernet | ≥ 2 |  |
|  | Cổng serial (RS232) | ≥ 2 |  |
|  | Cổng USB 3.0 | ≥ 4 |  |
| 12 | Khe mở rộng (Expansion slots) | ≥ 2 |  |
| 13 | Nguồn (Power supplies) | 110VDC Redundant Power Supply |  |
| 14 | Hệ điều hành (kèm đìa cài đặt có full bản quyền) | Hệ điều hành Microsoft Windows 11, Windows Server 2022 hoặc hệ điều hành Windows phiên bản mới hơn, hoặc phù hợp với khuyến nghị của nhà cung cấp phần mềm hệ thống SCADA, HMI |  |
| 15 | Tính năng |  |  |
|  | Quản lý chuẩn đoán kết nối thông minh (Intelligent Connectivity Diagnosis Management) | Đáp ứng |  |
|  | Quản lý từ xa (Remote Management) | Đáp ứng |  |
|  | Mô đun nền tảng tin cậy (Trusted Platform Module) | Đáp ứng |  |
|  | Công nghệ ảo hóa trực tiếp I/O (Virtualization Technology for Directed I/O) | Đáp ứng |  |
| 16 | IEC-61850-3 Certified Power Automation Computers | Đáp ứng |  |
| 17 | Trọn bộ phụ kiện kết nối hệ thống, tài liệu hướng dẫn cấu hình | Đáp ứng |  |
| III | Ethernet Switch |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Cấu hình phần cứng |  |  |
| 3.1 | Số cổng kết nối | ≥ 24 x 10/100/1000 Base-T(X) Ports in RJ45 ≥ 4 x 1Gb Base-X SFP Port, Đảm bảo theo yêu cầu sơ đồ hệ thống SCADA |  |
| 3.2 | Nguồn | Hỗ trợ tối thiểu 02 nguồn 01 DC điện áp vào: 100VDC – 370VDC 01 nguồn AC điện áp vào: 100~240VAC |  |
| 4 | Tính năng |  |  |
| 4.1 | IGMP | Hỗ trợ |  |
| 4.2 | Port based network access control (802.1x) | Hỗ trợ |  |
| 4.3 | VLAN (802.1Q) | Hỗ trợ |  |
| 4.4 | SNMPv3 | Hỗ trợ |  |
| 4.5 | Https / SSH | Hỗ trợ |  |
| 4.6 | STP/RSTP/MSTP | Hỗ trợ |  |
| 4.7 | Quality of Service (802.1p) | Hỗ trợ |  |
| 4.8 | VLAN (802.1Q) with VLAN tagging and GVRP supported | Hỗ trợ |  |
| 4.9 | DHCP Server / Client / Relay | Hỗ trợ |  |
| 4.10 | IEEE 1588v2 | Hỗ trợ |  |
| 4.11 | IEEE 802.1D | Hỗ trợ |  |
| 4.12 | CLI, Web based, Telnet, SNMP | Hỗ trợ |  |
| 5 | Môi trường |  |  |
| 5.1 | Lắp đặt | Dạng rackmount 19” |  |
| 5.2 | Operating Temperature: | -40°C ÷ 80°C |  |
| 5.3 | Operating Humidity: | 5% ÷ 95% |  |
| 6 | Các tiêu chuẩn quy định |  |  |
| 6.1 | IP 30 | Đáp ứng hoặc cao hơn |  |
| 6.2 | EMC | EN 55022 |  |
| 6.3 | EMI | FCC Part 15 B Class A |  |
| 6.4 | EMS | IEC 61000-4 |  |
| 6.5 | Stability | IEC60068-2-31 (Free fall), IEC60068-2-27 (Shock), |  |
| 6.6 | Safety | EN60950-1 hoặc UL508 |  |
| 6.7 | Miễn nhiễm từ trường | IEC 61850-3, IEEE 1613 |  |
| IV | Loa |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Nguồn (Power supply) | 220VAC |  |
| V | Inverter 110VDC/220VAC/3kVA |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Công suất định mức | ≥ 3000 VA |  |
| 4 | Điện áp vào |  |  |
| 4.1 | Điện áp định mức | 110VDC |  |
| 4.2 | Dãy điện áp | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Điện áp ra |  |  |
| 5.1 | Điện áp | 220VAC ± 1% |  |
| 5.2 | Dạng sóng | Sóng sin |  |
| 5.3 | Tần số | 50Hz |  |
| 5.4 | Khả năng quá tải | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Thời gian chuyển đổi | Nêu cụ thể |  |
| 7 | Hiển thị | Nêu cụ thể |  |
| 8 | Nhiệt độ hoạt động | 0°C ÷ 50°C |  |
| 9 | Độ ẩm tương đối | 20% ÷ 90% (không ngưng tụ) |  |
| VI | Tủ lắp đặt |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Cấp bảo vệ | IP 41 |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng (Applicable standard) | IEC 60439 |  |
| 4 | Kích thước |  |  |
|  | - Cao | Theo bản vẽ thiết kế |  |
|  | - Rộng | Theo bản vẽ thiết kế |  |
|  | - Sâu | Theo bản vẽ thiết kế |  |
| 5 | Kèm theo phụ kiện đầy đủ để phục vụ đấu nối lắp dặt nội bộ trong tủ: Thanh ray DIN, rack 19 inch và ngăn giá để đảm bảo lắp đặt các thiết bị, hàng kẹp, MCB 220VAC… | Đáp ứng |  |

Thiết bị GPS

- Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm

- Tiêu chuẩn IEC 60950-1: Information technology equipment – Safety, Part 1: General requirements.

- Tiêu chuẩn IEC 61000: Electromagnetic compatibility (EMC).

- Tiêu chuẩn IEEE 802.3: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802-3.

- Hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương

- Mô tả đặc tính kỹ thuật

- Mô tả chung

- Thiết kế theo dạng hộp hoặc chuẩn rack 19”, sẵn sàng để lắp đặt trên mặt tủ.

- Thiết bị có chức năng đồng hồ chủ, các chỉ thị thông báo việc nhận tín hiệu thời gian từ vệ tinh, phân phối tín hiệu đồng bộ đến các thiết bị IED (Relay, BCU, RTU…) và máy tính trong trạm biến áp 220kV, 110kV.

- Thiết bị có khả năng nhận tín hiệu từ tối thiểu 02 hệ thống vệ tinh là GPS (Mỹ) và GLONASS (Nga).

- Thiết bị có khả năng cho phép người sử dụng thực hiện:

- Cấu hình, cài đặt thông qua giao diện trên nền web cũng như trực tiếp trên thiết bị (có màn hình hiển thị các thông số cài đặt).

- Sao lưu/khôi phục cấu hình và cập nhật firmware thiết bị.

- Thiết bị đồng bộ thời gian theo tín hiệu vệ tinh phải có 02 nguồn cung cấp (AC và DC), hoạt động ở chế độ dự phòng nóng (mất một trong hai nguồn cung cấp thì không làm gián đoạn hoạt động của thiết bị).

- Giao thức đồng bộ thời gian: SNTP (Simple Network Time Protocol) và NTP (Network Time Protocol) hoặc IRG-B (Inter-Range Instrumentation Group Time Code).

- Thiết bị đồng bộ thời gian theo tín hiệu vệ tinh có khả năng đồng bộ thời gian theo giao thức SNTP với các thiết bị IED theo tiêu chuẩn IEC 61850.

- Độ chính xác thời gian (time-stamp accuracy) đối với giao thức đồng bộ NTP (hoặc SNTP) theo IEC 61850 ≤ 0,1ms.

- Thiết bị phải hỗ trợ các giao thức mạng: IPv4; HTTPS; HTTP; SNMP; SSH hoặc TELNET.

- Thiết bị kết nối có dây với các thiết bị IED (Relay, BCU, RTU…) và máy tính tuân thủ theo tiêu chuẩn Ethernet IEEE 802.3.

- Điều kiện vận hành của thiết bị:

- Nhiệt độ vận hành: 0 - 50oC.

- Nhiệt độ bảo quản: 0 - 70oC.

- Độ ẩm:  ≥ 85%.

- Thông số kỹ thuật:

- Nguồn điện cung cấp:

- Đầu AC: Điện áp 220VAC ± 10%, tần số 50Hz.

- Đầu DC: Điện áp 110-220VDC ± 10%.

- Số lượng cổng Ethernet RJ-45 10/100 Mbps ≥ 02

- Số lượng kênh nhận tín hiệu thời gian đồng thời (Receiver Type) ≥ 06

- Ăng ten:

- Đầu ăng ten thu tín hiệu vệ tinh có kèm giá đỡ để lắp thiết bị cố định.

- Cáp ăng ten có vỏ bọc chống nhiễu với chiều dài tối thiểu 50m. Trong trường hợp khoảng cách lắp đặt ăng ten > 50m thì người mua quy định cụ thể chiều dài cáp cho phù hợp.

- Ăng ten phải thu được tín hiệu từ tối thiểu 02 hệ thống vệ tinh là GPS (Mỹ) và GLONASS (Nga).

- Phụ kiện và tài liệu:

- Cung cấp đầy đủ phụ kiện (kể cả thiết bị bảo vệ chống quá điện áp) và dịch vụ lắp đặt, cấu hình và thử nghiệm chức năng đồng bộ thời gian theo tín hiệu vệ tinh của thiết bị.

- Cung cấp các tài liệu liên quan gồm:

- Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và vận hành kiểm tra bảo dưỡng thiết bị;

- Tài liệu kỹ thuật thiết bị của nhà sản xuất.

- Các hạng mục thử nghiệm:

- Cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình hoặc giấy chứng nhận phù hợp:

- Tương thích điện từ theo IEC 61000-4 hoặc tương đương.

- An toàn thông tin theo tiêu chuẩn IEC 60950-1 hoặc tương đương.

- Bảng thông số:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 4 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: - Tiêu chuẩn IEC 60950-1: Information technology equipment – Safety, Part 1: General requirements. - Tiêu chuẩn IEC 61000: Electromagnetic compatibility (EMC). - Tiêu chuẩn IEEE 802.3: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802-3. - Hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương. | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 5 | Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 6 | Tổ chức chứng nhận quản lý chất lượng | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| I | Cấu tạo |  |  |
| I.1 | Thiết kế theo dạng hộp hoặc chuẩn rack 19”, sẵn sàng để lắp đặt trên mặt tủ. | Đáp ứng |  |
| I.2 | Thiết bị có chức năng đồng hồ chủ, các chỉ thị thông báo việc nhận tín hiệu thời gian từ vệ tinh, phân phối tín hiệu đồng bộ đến các thiết bị IED (Relay, BCU, RTU…) và máy tính trong trạm biến áp 110kV. | Đáp ứng |  |
| I.3 | Thiết bị có khả năng nhận tín hiệu từ tối thiểu 02 hệ thống vệ tinh là GPS (Mỹ) và GLONASS (Nga). | Đáp ứng |  |
| I.4 | Thiết bị có khả năng cho phép người sử dụng thực hiện: | Đáp ứng |  |
|  | + Cấu hình, cài đặt thông qua giao diện trên nền web cũng như trực tiếp trên thiết bị (có màn hình hiển thị các thông số cài đặt). | Đáp ứng |  |
|  | + Sao lưu/khôi phục cấu hình và cập nhật firmware thiết bị. | Đáp ứng |  |
| I.5 | Thiết bị đồng bộ thời gian theo tín hiệu vệ tinh phải có 02 nguồn cung cấp (AC và DC), hoạt động ở chế độ dự phòng nóng (mất một trong hai nguồn cung cấp thì không làm gián đoạn hoạt động của thiết bị). | Đáp ứng |  |
| I.6 | Giao thức đồng bộ thời gian: SNTP (Simple Network Time Protocol) và NTP (Network Time Protocol) hoặc IRG-B (Inter-Range Instrumentation Group Time Code). | Đáp ứng |  |
| I.7 | Thiết bị đồng bộ thời gian theo tín hiệu vệ tinh có khả năng đồng bộ thời gian theo giao thức SNTP với các thiết bị IED theo tiêu chuẩn IEC 61850. | Đáp ứng |  |
| I.8 | Độ chính xác thời gian (time-stamp accuracy) đối với giao thức đồng bộ NTP (hoặc SNTP) theo IEC 61850 ≤ 0,1ms. | Đáp ứng |  |
| I.9 | Thiết bị phải hỗ trợ các giao thức mạng: IPv4; HTTPS; HTTP; SNMP; SSH hoặc TELNET. | Đáp ứng |  |
| I.10 | Thiết bị kết nối có dây với các thiết bị IED (Relay, BCU, RTU…) và máy tính tuân thủ theo tiêu chuẩn Ethernet IEEE 802.3. | Đáp ứng |  |
| I.11 | Điều kiện vận hành của thiết bị: |  |  |
| I.11.1 | - Nhiệt độ vận hành | 0 - 50oC. |  |
| I.11.2 | - Nhiệt độ bảo quản | 0 - 70oC. |  |
| I.11.3 | - Độ ẩm | ≥ 85%. |  |
| II | Thông số kỹ thuật |  |  |
| II.1 | Nguồn điện cung cấp |  |  |
| II.1.1 | + Đầu AC | Điện áp 220VAC ± 10%, tần số 50Hz |  |
| II.1.2 | + Đầu DC | Điện áp 110-220VDC ± 10%. |  |
| II.2 | Số lượng cổng Ethernet RJ-45 10/100 Mbps | ≥ 02 |  |
| II.3 | Số lượng kênh nhận tín hiệu thời gian đồng thời (Receiver Type) | ≥ 06 |  |
| II.4 | Ăng ten: - Đầu ăng ten thu tín hiệu vệ tinh có kèm giá đỡ để lắp thiết bị cố định. - Cáp ăng ten có vỏ bọc chống nhiễu với chiều dài tối thiểu 50m. Trong trường hợp khoảng cách lắp đặt ăng ten > 50m thì người mua quy định cụ thể chiều dài cáp cho phù hợp. - Ăng ten phải thu được tín hiệu từ tối thiểu 02 hệ thống vệ tinh là GPS (Mỹ) và GLONASS (Nga). | Đáp ứng |  |
| II.5 | Phụ kiện và tài liệu: - Cung cấp đầy đủ phụ kiện (kể cả thiết bị bảo vệ chống quá điện áp) và dịch vụ lắp đặt, cấu hình và thử nghiệm chức năng đồng bộ thời gian theo tín hiệu vệ tinh của thiết bị. - Cung cấp các tài liệu liên quan gồm: Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và vận hành kiểm tra bảo dưỡng thiết bị; Tài liệu kỹ thuật thiết bị của nhà sản xuất. | Đáp ứng |  |
| II.6 | Các hạng mục thử nghiệm: Cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình hoặc giấy chứng nhận phù hợp: - Tương thích điện từ theo IEC 61000-4 hoặc tương đương. - An toàn thông tin theo tiêu chuẩn IEC 60950-1 hoặc tương đương. | Đáp ứng |  |

Cáp đồng bọc hạ thế

      - Tiêu chuẩn áp dụng

- TCVN 6610-1:2014: Cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V-Yêu cầu chung.

- TCVN 6610-3:2000: Cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V-Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định.

- TCVN 6612:2007: Ruột dẫn của cáp cách điện.

Mô tả

Ruột dẫn điện

- Cấp: cấp 2 theo TCVN 6612:2007

- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường: 70°C

- Vật liệu dẫn điện: đồng ủ.

- Ruột dẫn diện được bện tròn và ép chặt.

- Điện trở một chiều và đường kính ruột dẫn:

| Tiết diện ruột dẫn điện [mm²] | Số lượng sợi không phủ tối thiểu trong ruột dẫn điện | Điện trở một chiều lớn nhất 20°C [Ω/km] | Đường kính lớn nhất của ruột dẫn [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 6 | 4,61 | 2,7 |
| 6 | 6 | 3,08 | 3,3 |
| 10 | 6 | 1,83 | 4,2 |
| 25 | 6 | 0,727 | 6,6 |
| 35 | 6 | 0,524 | 7,9 |
| 50 | 6 | 0,387 | 9,1 |
| 70 | 12 | 0,268 | 11,0 |
| 95 | 15 | 0,193 | 12,9 |
| 120 | 18 | 0,153 | 14,5 |

Cách điện

- Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn.

- Điện áp danh định: 450/750V

- Chiều dày cách điện, điện áp thử, điện trở cách điện:

| Tiết diện ruột dẫn điện [mm²] | Chiều dày cách điện (giá trị quy định) [mm] | Điện áp thử nghiệm xoay chiều [V/phút] | Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70°C [MΩ.km] |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0,8 | 2500/5 | 0,0077 |
| 6 | 0,8 | 2500/5 | 0,0065 |
| 10 | 0,8 | 2500/5 | 0,0065 |
| 25 | 1,2 | 2500/5 | 0,0050 |
| 35 | 1,2 | 2500/5 | 0,0043 |
| 50 | 1,4 | 2500/5 | 0,0043 |
| 70 | 1,4 | 2500/5 | 0,0035 |
| 95 | 1,6 | 2500/5 | 0,0035 |
| 120 | 1,6 | 2500/5 | 0.0032 |

- Chiều dày cách điện không được nhỏ hơn yêu cầu trong bảng nêu trên. Tuy nhiên, chiều dày tại một vị trí nào đó có thể nhỏ hơn giá trị quy định, với điều kiện đáp ứng theo TCVN 6610-1:2014.

- Màu sắc: Xám nhẹ

- Ký hiệu trên bề mặt của lớp cách điện:

  - Đánh dấu mét: trên bề mặt dây phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quả 6 chữ số, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5 mm. Dây trong mỗi bành dây có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bảnh, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

  - Tên nhà sản xuất.

  - Năm sản xuất.

  - Ký hiệu “UV PVC – 450/750 V - CU - 1x [tiết diện ruột dẫn] mm2.

- Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài dây với mực in bền với điều kiện thời tiết.

Bành dây

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

  - Đường kính bành dây: 2,5 m.

  - Bề rộng bành dây: 1,4 m.

- Lỗ giữa của bành dây phải dược gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm (mô tả tham khảo).

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000m (nếu số lượng mua > 1000m).

- Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn.

Các hạng mục thử nghiệm điển hình

- Thử nghiệm điện

  - Điện trở ruột dẫn

  - Thử nghiệm điện áp ở 2500V

  - Đo điện trở cách điện ở 70°C

- Yêu cầu về kết cấu và đặc tính kích thước

  - Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu về kết cấu

  - Đo chiều dày cách điện

  - Đo chiều dày vỏ bọc

  - Đo đường kinh ngoài

- Tính chất cơ học của cách điện

  - Thử nghiệm kéo trước lão hóa

  - Thử nghiệm kéo sau lão hóa

  - Thử nghiệm tổn hao khối lượng

- Tính chất cơ của vỏ bọc

  - Thử nghiệm kéo trước lão hóa

  - Thử nghiệm kéo sau lão hóa

  - Thử nghiệm tổn hao khối lượng

- Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao

- Độ đàn hồi và độ bền va đập ở nhiệt độ thấp

- Thử nghiệm sốc nhiệt

- Thử nghiệm chịu ngọn lửa

Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu chào cụ thể |  |
| 3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 6610-1:2014, TCVN 6610-3:2000, TCVN 6612:2007 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương |  |
| 4 | Ruột dẫn điện |  |  |  |
| 4.1 | Cấp |  | cấp 2 theo TCVN 6612:2007 |  |
| 4.2 | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường |  | 70°C |  |
| 4.3 | Vật liệu dẫn điện |  | đồng ủ |  |
| 4.4 | Ruột dẫn điện được bện tròn ép chặt |  | Đáp ứng |  |
| 4.5 | Số lượng sợi không phủ tối thiểu trong ruột dẫn điện: - Dây 4 mm² - Dây 6 mm² - Dây 10 mm² - Dây 25 mm² - Dây 35 mm² - Dây 50 mm² - Dây 70 mm² - Dây 95 mm² - Dây 120 mm² | sợi sợi sợi sợi sợi sợi sợi sợi sợi | 6 6 6 6 6 6 12 15 18 |  |
| 4.6 | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn ở 20°C: - Dây 4 mm² - Dây 6 mm² - Dây 10 mm² - Dây 25 mm² - Dây 35 mm² - Dây 50 mm² - Dây 70 mm² - Dây 95 mm² - Dây 120 mm² | Ω/km Ω/km Ω/km Ω/km Ω/km Ω/km Ω/km Ω/km Ω/km | 4,61 3,08 1,83 0,727 0,524 0,387 0,268 0,193 0,153 |  |
| 4.7 | Đường kính lớn nhất của ruột dẫn tròn: - Dây 4 mm² - Dây 6 mm² - Dây 10 mm² - Dây 25 mm² - Dây 35 mm² - Dây 50 mm² - Dây 70 mm² - Dây 95 mm² - Dây 120 mm² | mm mm mm mm mm mm mm mm mm | 2,7 3,3 4,2 6,6 7,9 9,1 11, 12,9 14,5 |  |
| 5 | Cách điện của ruột dẫn điện |  |  |  |
| 7.1 | Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn. |  | Đáp ứng |  |
| 7.2 | Điện áp danh định |  | 450/750V |  |
| 7.3 | Chiều dày cách điện (giá trị quy định) [mm]: - Dây 4 mm² - Dây 6 mm² - Dây 10 mm² - Dây 25 mm² - Dây 35 mm² - Dây 50 mm² - Dây 70 mm² - Dây 95 mm² - Dây 120 mm² | mm mm mm mm mm mm mm mm mm | 0,8 0,8 0,8 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 |  |
| 7.4 | Chiều dày cách điện không được nhỏ hơn yêu cầu trong bảng nêu trên. Tuy nhiên, chiều dày tại một vị trí nào đó có thể nhỏ hơn giá trị quy định, với điều kiện đáp ứng theo TCVN 6610-1:2014. |  | Đáp ứng |  |
| 7.5 | Điện áp thử nghiệm xoay chiều 5 phút – 50Hz: - Dây 4 mm² - Dây 6 mm² - Dây 10 mm² - Dây 25 mm² - Dây 35 mm² - Dây 50 mm² - Dây 70 mm² - Dây 95 mm² - Dây 120 mm² | V V V V V V V V V | 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 |  |
| 7.6 | Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70°C: - Dây 4 mm² - Dây 6 mm² - Dây 10 mm² - Dây 25 mm² - Dây 35 mm² - Dây 50 mm² - Dây 70 mm² - Dây 95 mm² - Dây 120 mm² | MΩ.km MΩ.km MΩ.km MΩ.km MΩ.km MΩ.km MΩ.km MΩ.km MΩ.km | 0,0077 0,0065 0,0065 0,0050 0,0043 0,0043 0,0035 0,0035 0,0032 |  |
| 7.7 | Mày sắc của các điện |  | Xám nhẹ |  |
| 8 | Ký hiệu trên bề mặt của lớp cách điện: |  |  |  |
| 8.1 | Đánh dấu mét: trên bề mặt dây phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quả 6 chữ số, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5 mm. Dây trong mỗi bành dây có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bảnh, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. |  | Đáp ứng |  |
| 8.2 | Tên nhà sản xuất. |  | Đáp ứng |  |
| 8.3 | Năm sản xuất. |  | Đáp ứng |  |
| 8.4 | Ký hiệu “UV PVC – 450/750 V - CU - 1x [tiết diện ruột dẫn] mm2. |  | Đáp ứng |  |
| 8.5 | Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài dây với mực in bền với điều kiện thời tiết. |  | Đáp ứng |  |
| 8.6 | Đối với cáp cấp nguồn DC có lớp chống bén cháy hoặc chống cháy lan với lớp bảo vệ chống cháy lan theo IEC60332-1-1 hoặc TCVN 6613-1-1: 2010 |  | Đáp ứng |  |
| 9 | Bành dây |  |  |  |
| 9.1 | Kích thước không được vượt quá các giá trị sau |  |  |  |
| 9.1.1 | Đường kính bành dây | m | 2,5 |  |
| 9.1.2 | Bề rộng bành dây | m | 1,4 |  |
| 9.2 | Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm (mô tả tham khảo). |  | Đáp ứng |  |
| 9.3 | Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000m (nếu số lượng mua > 1000m). |  | Đáp ứng |  |
| 9.4 | Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn. |  | Đáp ứng |  |

Cáp đồng kiểm tra

      - Tiêu chuẩn áp dụng

- TCVN 6610-1:2014: Cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V-Yêu cầu chung.

- TCVN 6610-4:2000: Cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V-Cáp có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định.

- TCVN 6612:2007: Ruột dẫn của cáp cách điện.

Mô tả

- Cấu trúc cơ bản (từ trong ra ngoài):

  - Lõi bao gồm ruột dẫn điện được bọc cách điện.

  - Các lõi phải được xoắn lại với nhau.

  - Lớp bọc bên trong.

  - Màn chắn chống nhiễu.

  - Lớp vỏ bọc ngoài (Loại chống bén cháy hoặc chống cháy lan FR-PVC).

- Phân loại

| Loại | Số lõi / Tiết diện ruột dẫn điện |
| --- | --- |
| 7; 10; 15; 20 x 1,5 | 7; 10; 15: 20/1,5 mm² |
| 2; 4; 7: 10 x 2,5 | 2; 4: 7; 10/2,5 mm² |

Ruột dẫn điện

- Cấp: cấp 2 theo TCVN 6612:2007

- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường: 70°C

- Vật liệu dẫn điện: đồng ủ.

- Số lượng sợi không phủ tối thiểu trong ruột dẫn điện: 6

- Ruột dẫn diện được bện tròn và ép chặt.

- Điện trở một chiều và đường kính ruột dẫn:

| Tiết diện ruột dẫn điện [mm²] | Điện trở một chiều lớn nhất 20°C [Ω/km] | Đường kính lớn nhất của ruột dẫn [mm] |
| --- | --- | --- |
| 1,5 | 12,1 | 1,7 |
| 2,5 | 7,41 | 2,2 |
| 4 | 4,61 | 2,7 |

Cách điện của ruột dẫn điện

- Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn.

- Điện áp danh định: 300/500V

- Chiều dày cách điện, điện áp thử, điện trở cách điện:

| Tiết diện ruột dẫn điện [mm²] | Chiều dày cách điện (giá trị quy định) [mm] | Điện áp thử nghiệm xoay chiều [V/phút] | Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70°C [MΩ.km] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 0,7 | 2000/5 | 0,010 |
| 2,5 | 0,8 | 2000/5 | 0,009 |
| 4 | 0,8 | 2000/5 | 0,0077 |

- Ký hiệu phân biệt các lõi của cấp:

  - Đối với cáp 2 lõi: Lớp cách điện của các lõi phải có màu vàng và xanh.

  - Đối với cáp 4 lõi: Lớp cách điện của các lõi phải có màu vàng, xanh, đỏ, đen.

  - Đối với cáp > 4 lõi: Các lỗi sẽ được phân biệt bằng các số nguyên liên tiếp 1, 2, 3, ..., được in liên tục dọc theo chiều dài mỗi lõi trên bề mặt cách điện và các số được đánh cách khoảng đều là 200mm.

Cách bố trí các lõi

- Các lõi phải được xoắn lại với nhau.

Lớp học bên trong

- Lõi đã được xoắn phải được bọc một lớp bọc bên trong bằng phương pháp đùn gồm có cao su không lưu hoá hoặc hợp chất nhựa dẻo.

- Lớp bọc bên trong phải đảm bảo có thể tách lõi ra dễ dàng.

- Chiều dày của lớp bọc bên trong (giá trị xấp xỉ):

  - Cáp 2 và 4 lõi: 0,4mm

  - Cáp > 4 lõi: 0,6mm

Màn chắn chống nhiễu

- Màn chắn chống nhiễu bằng băng đồng.

Vỏ bọc ngoài

- Vỏ bọc phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/ST4 bao quanh lớp học bên trong.

- Vỏ bọc phải kín khít và phải có khả năng tách ra mà không gây phương hại đến lớp bọc bên trong.

- Chiều dày của vỏ học ngoài (giá trị xấp xỉ):

  - Cáp 7; 10; 15; 20 x 1,5mm²: 1,2mm

  - Cáp 2; 4; 7; 10 x 2,5mm²; 2x4mm²: 1,2mm

  - Cáp 4; 7; 10 x 4mm²: 1,4mm

- Cáp điều khiển có lớp chống bén cháy hoặc chống cháy lan với lớp bảo vệ chống cháy lan theo IEC60332-1-1 hoặc TCVN 6613-1-1: 2010.

- Các ký hiệu trên bề mặt vỏ bọc ngoài:

  - Đánh dấu mét: Trên vỏ bọc ngoài của cáp phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số. Cáp trong mỗi bành cáp có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

  - Tên nhà sản xuất.

  - Năm sản xuất.

  - Ký hiệu “Cáp đồng [số lõi x tiết diện ruột dẫn của lõi] mm

  - Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài cáp.

Bành cáp

- Bành cáp được làm bằng vật liệu cho phép lưu trữ ngoài trời trong điều kiện khí hậu ở Việt Nam trong 3 năm mà không bị hư hỏng.

- Lỗ giữa bánh cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 05mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm (mô tả tham khảo).

- Trong mỗi bành cáp phải đảm bảo chỉ gồm một đoạn cáp liên tục.

- Bên trong bành cấp phải có lớp giấy xốp giữa các lớp cấp.

- Đầu cáp phải có nắp bịt.

- Người mua phải quy định chiều dài cáp trong mỗi hành cáp phối hợp với nhu cầu sử dụng.

Các hạng mục thử nghiệm điển hình

- Thử nghiệm điện

  - Điện trở ruột dẫn

  - Thử nghiệm điện áp trên lõi ở 2000V

  - Thử nghiệm điện áp trên cấp hoàn chỉnh ở 2000V

  - Đo điện trở cách điện ở 70°C

- Yêu cầu về kết cấu và đặc tính kích thước

  - Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu về kết cấu

  - Đo chiều dày cách điện

  - Đo chiều dày vỏ bọc

  - Đo đường kinh ngoài:

  - Giá trị trung bình

  - Độ ôvan

- Tính chất cơ của cách điện

  - Thử nghiệm kéo trước lão hóa

  - Thử nghiệm kéo sau lão hóa

  - Thử nghiệm tổn hao khối lượng

- Tính chất cơ của vỏ bọc

  - Thử nghiệm kéo trước lão hóa

  - Thử nghiệm kéo sau lão hóa

  - Thử nghiệm tổn hao khối lượng

- Thử nghiệm không nhiễm bẩn

- Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao

  - Cách điện

  - Vỏ bọc

- Độ đàn hồi và độ bền va đập ở nhiệt độ thấp

- Thử nghiệm sốc nhiệt

  - Cách điện

  - Vỏ bọc

- Thử nghiệm chịu ngọn lửa

Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6610-1:2014, TCVN 6610-1:2014, TCVN 6612:2007 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương |  |
| 4 | Cấu trúc cơ bản (từ trong ra ngoài): - Lõi bao gồm ruột dẫn điện được bọc cách điện. - Các lõi phải được xoắn lại với nhau. - Lớp bọc bên trong. - Màn chắn chống nhiễu. - Lớp vỏ bọc ngoài (Loại chống bén cháy hoặc chống cháy lan FR-PVC). |  | Đáp ứng |  |
| 5 | Phân loại cáp - 2 x 2,5 - 2 x 4 - 4 x 2,5 - 4 x 4 - 7 x 1,5 - 7 x 2,5 - 7 x 4 - 10 x 1,5 - 10 x 2,5 - 10 x 4 - 15 x 1,5 - 20 x 1,5 |  | Số lõi / Tiết diện ruột dẫn điện - 2/2,5 mm² - 2/4 mm² - 4/2,5 mm² - 4/4 mm² - 7/1,5 mm² - 7/2,5 mm² - 7/4 mm² - 10/1,5 mm² - 10/2,5 mm² - 10/4 mm² - 15/1,5 mm² - 20/1,5 mm² |  |
| 6 | Ruột dẫn điện |  |  |  |
| 6.1 | Cấp |  | cấp 2 theo TCVN 6612:2007 |  |
| 6.2 | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường |  | 70°C |  |
| 6.3 | Vật liệu dẫn điện |  | đồng ủ |  |
| 6.4 | Số lượng sợi không phủ tối thiểu trong ruột dẫn điện |  | 6 |  |
| 6.5 | Ruột dẫn diện được bện tròn và ép chặt |  | Đáp ứng |  |
| 6.6 | Điện trở một chiều lớn nhất ở 20°C đối với tiết diện ruột dẫn điện: - 1,5 mm² - 2,5 mm² - 4 mm² | Ω/km Ω/km Ω/km | 12,1 7,41 4,61 |  |
| 6.7 | Đường kính lớn nhất của ruột dẫn đối với tiết diện ruột dẫn điện: - 1,5 mm² - 2,5 mm² - 4 mm² | mm mm mm | 1,7 2,2 2,7 |  |
| 7 | Cách điện của ruột dẫn điện |  |  |  |
| 7.1 | Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn. |  | Đáp ứng |  |
| 7.2 | Điện áp danh định |  | 300/500V |  |
| 7.3 | Chiều dày cách điện (giá trị quy đinh) [mm]: - 1,5 mm² - 2,5 mm² - 4 mm² | mm mm mm | 0,7 0,8 0,8 |  |
| 7.4 | Điện áp thử nghiệm xoay chiều: - 1,5 mm² - 2,5 mm² - 4 mm² | V/phút V/phút V/phút | 2000/5 2000/5 2000/5 |  |
| 7.5 | Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70°C: - 1,5 mm² - 2,5 mm² - 4 mm² | MΩ.km MΩ.km MΩ.km | 0,010 0,009 0,0077 |  |
| 7.6 | Kí nhiệu phân biệt các lõi cáp |  |  |  |
| 7.6.1 | Đối với cáp 2 lõi |  | Lớp cách điện của các lõi phải có màu vàng và xanh. |  |
| 7.6.2 | Đối với cáp 4 lõi |  | Lớp cách điện của các lõi phải có màu vàng, xanh, đỏ, đen. |  |
| 7.6.3 | Đối với cáp > 4 lỗi |  | Các lỗi sẽ được phân biệt bằng các số nguyên liên tiếp 1, 2, 3, ..., được in liên tục dọc theo chiều dài mỗi lõi trên bề mặt cách điện và các số được đánh cách khoảng đều là 200mm |  |
| 8 | Cách bố trí các lõi |  | Các lõi phải được xoắn lại với nhau |  |
| 9 | Lớp bọc bên trong |  |  |  |
| 9.1 | Lõi đã được xoắn phải được bọc một lớp bọc bên trong bằng phương pháp đùn gồm có cao su không lưu hoá hoặc hợp chất nhựa dẻo |  | Đáp ứng |  |
| 9.2 | Lớp bọc bên trong phải đảm bảo có thể tách lõi ra dễ dàng |  | Đáp ứng |  |
| 9.3 | Chiều dày của lớp bọc bên trong (giá trị xấp xỉ) |  |  |  |
| 9.3.1 | Cáp 2 và 4 lõi | mm | 0,4 |  |
| 9.3.2 | Cáp > 4 lõi | mm | 0,6 |  |
| 10 | Màn chắn chống nhiều |  | Màn chắn chống nhiều bằng băng đồng đối với cáp điều khiển |  |
| 11 | Vỏ bọc ngoài |  |  |  |
| 11.1 | Vỏ bọc phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/ST4 bao quanh lớp học bên trong. |  | Đáp ứng |  |
| 11.2 | Vỏ bọc phải kín khít và phải có khả năng tách ra mà không gây phương hại đến lớp bọc bên trong |  | Đáp ứng |  |
| 11.3 | Chiều dày của vỏ học ngoài (giá trị xấp xỉ): |  |  |  |
| 11.3.1 | Cáp 7; 10; 15; 20 x 1,5 mm² | mm | 1,2 |  |
| 11.3.2 | Cáp 2; 4; 7; 10 x 2,5mm²; 2x4 mm² | mm | 1,2 |  |
| 11.3.3 | Cáp 4; 7; 10 x 4 mm² | mm | 1,4 |  |
| 11.4 | Đối với cáp cấp nguồn DC và cáp điều khiển có lớp chống bén cháy hoặc chống cháy lan với lớp bảo vệ chống cháy lan theo IEC60332-1-1 hoặc TCVN 6613-1-1: 2010 |  | Đáp ứng |  |
| 12 | Các ký hiệu trên bề mặt vỏ bọc ngoài |  |  |  |
| 12.1 | Đánh dấu mét: Trên vỏ bọc ngoài của cáp phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số. Cáp trong mỗi bành cáp có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng |  | Đáp ứng |  |
| 12.2 | Tên nhà sản xuất |  | Đáp ứng |  |
| 12.3 | Năm sản xuất |  | Đáp ứng |  |
| 12.4 | Ký hiệu “Cáp đồng [số lõi x tiết diện ruột dẫn của lõi] mm² |  | Đáp ứng |  |
| 12.5 | Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài cáp |  | Đáp ứng |  |
| 13 | Bành cáp |  |  |  |
| 13.1 | Bành cáp được làm bằng vật liệu cho phép lưu trữ ngoài trời trong điều kiện khí hậu ở Việt Nam trong 3 năm mà không bị hư hỏng |  | Đáp ứng |  |
| 13.2 | Lỗ giữa bánh cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 05mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm (mô tả tham khảo). |  | Đáp ứng |  |
| 13.3 | Trong mỗi bành cáp phải đảm bảo chỉ gồm một đoạn cáp liên tục |  | Đáp ứng |  |
| 13.4 | Bên trong bành cấp phải có lớp giấy xốp giữa các lớp cấp |  | Đáp ứng |  |
| 13.5 | Đầu cáp phải có nắp bịt |  | Đáp ứng |  |

GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CHÍNH

CÔNG SUẤT TRẠM

- Giữ nguyên công suất trạm hiện trạng gồm:

  - T1: 110/22-15,75/11kV - 63MVA.

  - T2: 110/22/11kV - 63MVA.

SƠ ĐÒ NỐI ĐIỆN

- Giữ nguyên sơ đồ nối điện hiện trạng

MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ

- Thiết bị TBA 110kV Đông Thạnh giữ nguyên hiện trạng, không cần mở rộng khuôn viên trạm hiện hữu.

- Xây dựng 02 nhà Bay ở khu vực đất trống giữa đường nội bộ và ngăn lộ đường dây.

- Xây dựng mới mương cáp nhị thứ trong khu vực thiết bị 110kV đến nhà bay.

- Thu hồi các tủ điều khiển bảo vệ hiện hữu, thay mới các tủ điều khiển bảo vệ 110kV bên trong 02 nhà Bay.

- Các tủ nguồn AC, DC, tủ thông tin, được lắp đặt trong phòng điều khiển nhà điều hành hiện trạng.

CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ

Yêu cầu chung

Hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường cho TBA 110kV Đông Thạnh được thiết kế theo các quy định sau:

- Quy phạm trang bị điện – Phần III – 11 TCN-20-2006.

- Quyết định số 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam: về việc ban hành Quy định hệ thống điều khiển TBA 500 kV, 220 kV, 110 kV trong Tập đoàn điện lực Việt Nam.

- Quyết định số 2896/QĐ-EVN-KTLĐ-TĐ ngày 10/10/2003 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống điều khiển tích hợp, cấu hình hệ thống bảo vệ, qui cách kỹ thuật của relay bảo vệ cho đường dây và TBA 500kV, 220kV, 110kV của EVN.

- Quyết định số 2574/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 Ban hành Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 782/QĐ-EVN ngày 04/8/2023 về việc ban hành quy định kiểm soát công tác trang bị, chỉnh định và thí nghiệm Relay bảo vệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Các yêu cầu kỹ thuật hệ thống đo lường, điều khiển và bảo vệ

- Nguồn điện thao tác và các tín hiệu đầu vào phục vụ cho hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường có các đặc tính kỹ thuật sau:

  - Điện thao tác xoay chiều 380/220V.

  - Điện thao tác một chiều 220V.

  - Các tín hiệu chỉ thị trạng thái thiết bị đóng cắt; nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây; nấc phân áp MBA… sẽ được hiển thị trên hệ thống máy tính và các BCU thông qua BCU.

  - Chỉ thị trạng thái máy cắt còn được hiển thị qua các đèn chỉ thị tại tủ điều khiển - bảo vệ trong nhà điều khiển.

  - Các chỉ thị khác từ tủ AC/DC, … được thu thập qua các I/O gửi đến hệ thống máy tính.

- Báo tín hiệu:

  - Các tín hiệu sự cố hoặc các tình trạng bất thường của thiết bị sẽ được hiển thị trên màn hình giao diện của hệ thống máy tính HMI và trên màn hình BCU. Các tín hiệu này sẽ được xuất ra một thiết bị chuông hoặc còi để cảnh báo khi có hiện tượng bất thường hoặc báo động trong trường hợp có sự cố.

  - Ngoài ra, các Relay lắp trên tủ bảo vệ còn có đèn LED để báo trạng thái hoạt  hộng Relay và tín hiệu trip của các Relay.

- Tự động hóa:

  - Tự động xa thải phụ tải theo tần số khi cần thiết để tác động đi cắt các đường dây 22kV không quan trọng.

  - Tự động đóng lặp lại các ngăn đường dây 220kV, 110kV và các ngăn xuất tuyến 22kV.

Phạm vi bố trí thiết bị bảo vệ

- Phạm vi dự án thực hiện thay thế các tủ điều khiển bảo vệ của các ngăn 110kV cụ thể:

  - 01 ngăn đường dây 171, 01 ngăn lộ tổng 131 bố trí tại nhà Bay 1

  - 01 ngăn đường dây 172, 01 ngăn lộ tổng 132, 01 ngăn phân đoạn 112 bố trí tại nhà Bay 2

  - Các tủ 22kV giữ nguyên hệ thống bảo vệ hiện trạng

Hệ thống điều khiển

Dự án thực hiện cải tạo hệ thống điều khiển trạm biến áp 110kV Đông Thạnh để phù hợp với các qui định hiện hành của EVN. Trang bị hệ thống máy tính Gateway/HMI kết nối tất các các thiết bị IED, đo lường thuộc dự án và hiệu hữu phục vụ cho truyền dữ liệu SCADA.

Hệ thống điều khiển trạm là hệ thống điều khiển tích hợp mức thiết bị nhị thứ (theo Quyết định số 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam: Về việc ban hành Quy định hệ thống điều khiển TBA 500 kV, 220 kV, 110 kV trong Tập đoàn điện lực Việt Nam), với việc sử dụng các IED kiểu KTS cùng với máy tính, có cấu trúc 04 cấp điều khiển như sau:

- Mức 1 - Mức trung tâm (Center level): TBA được điều khiển từ Trung tâm điều độ (TTĐĐ) hoặc Trung tâm điều khiển (TTĐK) thông qua hệ thống SCADA qua giao thức kết nối là IEC 60870 - 5 - 104. TTĐĐ ở đây là TTĐĐ Hệ thống điện miền Nam (SSO) và TTĐĐ Hệ thống điện Thành phố Hồ Chí Minh (TTĐĐ HCM) (trong đó SSO đóng vai trò mức cấp cao hơn).

- Mức 2 - Mức trạm (Station level): Trạm được trang bị Gateway để thu thập và truyền dữ liệu về các TTĐĐ; đồng thời được giám sát vận hành từ xa bởi Trung tâm giám sát vận hành Công ty Lưới điện Cao thế Thành phố Hồ Chí Minh (OSC) kết nối qua giao thức kết nối là IEC 60870 - 5 - 104, tại đây có HMI để truy xuất dữ liệu. Tại trạm có trang bị HMI để truy xuất dữ liệu theo yêu cầu vận hành.

- Mức	3 - Mức ngăn	(Bay level)  hoặc tủ/bảng điều khiển: Các ngăn	lộ 110 kV có thể được khiển thông qua BCU (độc lập với hợp bộ bảo vệ Relay) được lắp trên mặt trước tủ điều khiển - bảo vệ ngăn lộ.

- Mức 4 - Mức thiết bị: Việc điều khiển, giám sát tại thiết bị được thực hiện thông qua các khóa điều khiển lắp tại tủ truyền điều khiển tại cho thiết bị; các thiết bị này do nhà chế tạo thiết bị chính trang bị đồng bộ.

Thay thế các thiết bị máy tính điều khiển hiện hữu bằng hệ thống máy tính Gateway/HMI, thực hiện cấu hình dữ liệu các thiết bị IEDs ngăn 110kV lắp và các Relay tủ 24kV hiện hữu lên máy tính Gateway/HMI lắp mới.

  - Trang bị mới 01 máy tính Gateway

  - 02 máy tính server/His/HMI

  - 01 máy tính Engineering

  - 06 Màn hình 27 inch kèm chuột, bàn phím

Máy tính Gateway có cổng truyền tin IEC 61850 kết nối với các IEDs qua mạng LAN của trạm, cổng truyền tin Modbus RTU, TCP/IP, RS485 (kết nối với các đồng hồ đa chức năng) và các cổng giao tiếp IEC 60870-5- 104 kết nối về TTĐĐ SSO, TTĐĐ HCM và OSC. Ngoài ra máy tính Gateway/HMI có trang bị giao diện người máy để thực hiện giám sát tại TBA.

Mỗi ngăn lộ xuất tuyến 110 kV, MBA lực, phân đoạn trang bị 01 khối điều khiển mức ngăn BCU độc lập với Relay bảo vệ để phục vụ chức năng quản lý, đo lường, điều khiển và thu thập dữ liệu của ngăn lộ. Các ngăn lộ 22 kV Relay hiện trạng đã tích hợp chức năng BCU. Ngoài ra, tại các tủ điều khiển - bảo vệ còn trang bị sơ đồ MIMIC có các khoá điều khiển cổ truyền, khoá lựa chọn chế độ vận hành, đèn chỉ thị vị trí thiết bị đóng cắt

Đồng bộ thời gian GPS

Thời gian đồng hồ của hệ thống tích hợp tại trạm sẽ được duy trì với sai số trong khoảng 1ms so với thời gian GPS. Dự án trang bị mới 01 bộ tham chiếu thời gian (TRU-Time Reference Unit) ở trạm để cung cấp tín hiệu thời gian cho hệ thống máy tính và các thiết bị khác được đồng bộ theo thời gian vệ tinh GPS.

Hệ thống bảo vệ

Phương thức bảo vệ

Các ngăn 110kV được thực hiện thay thế hệ thống bảo vệ có cấu hình tuân thủ theo Quyết định số 2896/QĐ-EVN- KTLĐ-TĐ ngày 10/10/2003 của EVN, theo đó sử dụng Relay bảo vệ loại kỹ thuật số có độ nhạy cao, tác động nhanh, có khả năng kết nối với hệ thống máy tính theo giao thức IEC 61850 và tuân thủ các quy định hiện hành của EVN. Cấu hình hệ thống bảo vệ Relay của trạm như sau

###### Ngăn lộ tổng 110kV, và máy biến áp

- Bảo vệ chính được tích hợp các chức năng bảo vệ so lệch máy biến áp F87T: bao gồm các chức năng 87T, 50/51, 50/51N, 50BF, 50REF, 64, 49, FR, tín hiệu dòng được lấy từ máy biến dòng ngăn máy cắt đầu vào phía 110 kV, 22 kV và biến dòng chân sứ trung tính phía 110 kV của máy biến áp.

- Bảo vệ dự phòng cho cuộn dây 110 kV: được tích hợp các chức năng bảo vệ 67/67N, 50/51, 50/51N, 27/59, 50BF, FR tín hiệu dòng điện được lấy từ máy biến dòng ngăn máy cắt đầu vào phía 110 kV của máy biến áp, tín hiệu điện áp được lấy từ máy biến điện áp thanh cái 110 kV.

- Bảo vệ cho cuộn dây 22 kV: Hợp bộ bảo vệ tích hợp các chức năng bảo vệ 50/51, 50/51N/51G, 50BF, FR tín hiệu dòng điện được lấy từ biến dòng chân sứ trung tính của máy biến áp phía 22 kV.

- Relay tự động điều chỉnh điện áp và vận hành song song F90 được trang bị trong tủ điều khiển bảo vệ

- Bộ điều khiển mức ngăn BCU nằm độc lập và sơ đồ mimic điều khiển bằng tay.

- Bảo vệ nội bộ MBA đã được nhà máy chế tạo trang bị theo MBA hiện trạng.

- Ngoài ra còn có các bảo vệ:

  - Relay giám sát mạch cắt máy cắt (F74).

  - Relay cắt và khóa (F86).

  - Hiển thị các trạng thái của các thiết bị đóng cắt, các nút thao tác điều khiển đóng cắt thiết bị, nút điều khiển tại chỗ/từ xa cho từng ngăn lộ, tín hiệu báo, đèn báo điều khiển tại chỗ/từ xa (Local/Remote)

###### Ngăn đường dây 110kV

- Bảo vệ chính khoảng cách F21 (có chức năng so lệch đường dây F87L): được tích hợp các chức năng bảo vệ 87L, 21/21N, 67/67N, 50/51, 50/51N, 27/59, 85, 50BF, 79/25, 46BC, FL/FR… tín hiệu dòng điện được lấy từ biến dòng phía đường dây 110kV, tín hiệu điện áp được lấy từ máy biến điện áp thanh cái 110kV

- Bảo vệ dự phòng hợp bộ relay quá dòng có hướng  F67: được tích hợp các chức năng bảo vệ 67/67N, 50/51, 50/51N,79/25, 27/59, 85, FR… tín hiệu dòng điện được lấy từ biến dòng phía đường dây 110kV, tín hiệu điện áp được lấy từ máy biến điện áp thanh cái 110kV.

- Bộ điều khiển mức ngăn BCU nằm độc lập và sơ đồ mimic điều khiển bằng tay.

- Ngoài ra còn có các bảo vệ:

  - Relay giám sát mạch cắt máy cắt (F74).

  - Relay cắt và khóa (F86).

  - Hiển thị các trạng thái của các thiết bị đóng cắt, các nút thao tác điều khiển đóng cắt thiết bị, nút điều khiển tại chỗ/từ xa cho từng ngăn lộ, tín hiệu báo, đèn báo điều khiển tại chỗ/từ xa (Local/Remote)

###### Ngăn phân đoạn 110kV

- Bảo vệ so lệch thanh cái 110kV tích hợp các chức năng bảo vệ 87, 87B check-zone, 50BF, 50ST.

- Bảo vệ ngăn phân đoạn 110kV: hợp bộ bảo vệ được tích hợp các chức năng bảo vệ 21/21N, 67/67N, 50/51, 50/51N, 27/59, 50BF, FR.

- Ngoài ra còn có các bảo vệ:

  - Relay giám sát mạch cắt máy cắt (F74).

  - Relay cắt và khóa (F86).

  - Hiển thị các trạng thái của các thiết bị đóng cắt, các nút thao tác điều khiển đóng cắt thiết bị, nút điều khiển tại chỗ/từ xa cho từng ngăn lộ, tín hiệu báo, đèn báo điều khiển tại chỗ/từ xa (Local/Remote)

Hệ thống đo lường

Cơ sở thực hiện

- Thông tư 05/2025/TT-BCT ngày 01/2/2025 về quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng.

- Quyết định số 103/QĐ-EVN ngày 21/06/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Công tơ điện tử và thiết bị truyền dữ liệu công tơ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống truyền số liệu đo đếm, được ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-ĐTĐL ban hành ngày 20/5/2011 của Cục điều tiết điện lực thuộc Bộ công thương.

- Quyết định số 103/QĐ-EVN ngày 21/06/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật của công tơ điện tử và thiết bị truyền dữ liệu công tơ trong sử dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Văn bản số 1735/EVNHCMC-KT ngày 22/4/2020 của EVNHCMC về việc ban hành Quy cách kỹ thuật: Thiết bị điều khiển mức ngăn (BCU).

Các vị trí đo đếm điện năng

- Tại các tủ điều khiển, bảo vệ ngăn đường dây, ngăn MBA 110kV, nguồn tự dùng 220/380Vac trang bị 01 hệ thống đo đếm điện năng có cấp chính xác 0,5 nhằm thu thập và kiểm soát số liệu.

- Các ngăn 22kV giữ nguyên hệ thống đo đếm hiện trạng.

Đo lường phục vụ vận hành

- Tại các tủ điều khiển, bảo vệ ngăn đường dây, ngăn MBA, ngăn phân đoạn 110 kV trang bị 01 hệ thống đo lường như A, V, W, VAr, f, cosφ, Wh, Varh, …hiển thị trên BCU.

- Thông số đo lường của ngăn 110 kV lắp mới như A, V, W, VAr, Wh, VArh, f, cosφ…sẽ được thực hiện trên hệ thống máy tính trạm và các BCU.

- Các giá trị đo lường được hiển thị trên hệ thống máy tính thông qua các bộ hợp bộ đo lường. Công tơ đo đếm điện năng có tối thiểu 01 module RS485 kèm 2 cổng RS485 cho kết nối truy xuất số liệu tại chỗ.

- Các kết nối đo lường, đo đếm phải tuân thủ các quy định hiện hành.

Hệ thống đọc dữ liệu công tơ tự động

- Trang bị các bộ chuyển IP Serial server (RS485/Ethernet) để kết nối các công tơ thuộc dự án đến hệ thống đo đếm xa hiện trạng tại TBA. Dữ liệu công tơ được tự động thu thập và truyền đến các đơn vị vận hành theo kênh truyền hiện trạng.

HỆ THỐNG THÔNG TIN

- Giữ nguyên hệ thống thông tin, kênh truyền hiện trạng đã kết nối đến các Trung tâm điều độ.

- Khai báo các kênh IEC 60870-5-104 để kết nối dữ liệu SCADA.

CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT HỆ THỐNG NỐI ĐẤT CHỐNG SÉT

Hệ thống nối đất

- Sử dụng hệ thống nối đất hiện trạng tại trạm biến áp.

- Bổ sung các nối đất cho tủ bảng thuộc dự án. Các tủ điều khiển - bảo vệ, tủ điện hạ thế được nối vào dây nối đất đi trong mương cáp bằng dây đồng bọc 50mm2. Dây nối đất đi trong mương cáp dùng dây đồng trần 50mm2 và liên kết vào lưới nối đất bằng mối hàn.

Hệ thống chống sét

- Các thiết bị đầu tư mới và nhà Bay được bố trí trong khuôn viên của TBA đã được bảo vệ bởi hệ thống chống sét hiện có.

GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

Hệ thống chiếu sáng ngoài trời

- Để đảm bảo nguồn ánh sáng phục vụ sinh hoạt và vận hành, trang bị 02 hệ thống chiếu sáng trong nhà Bay: chiếu sáng làm việc và chiếu sáng sự cố.

- Chiếu sáng làm việc được cấp bằng nguồn điện xoay chiều, lấy từ tủ tự dùng xoay chiều 380/220V qua 1 áptômát đến tủ điện chiếu sáng treo trên tường. Từ tủ điện chiếu sáng cấp nguồn cho đèn chiếu sáng nhà Bay.

- Chiếu sáng sự cố sử dụng đèn LED 1x18W_220VAC. Hệ thống chiếu sáng sự cố hoạt động thông qua hệ thống nguồn điện DC tại nhà Bay.

- Chiếu sáng trong nhà dùng đèn LED 220VAC dạng tuýp, công suất 2x18W

Hệ thống chiếu sáng trong nhà, điều hòa.

- Để đảm bảo các thiết bị vận hành ổn định, liên tục trang bị mỗi nhà Bay 02 điều hòa 9.600BTU và các quạt thông gió

GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG TỰ DÙNG

Giải pháp tự dùng 220/380VAC

- Giữ nguyên MBA tự dùng TD41, TD42 hiện trạng, thu hổi tủ AC/DC hiện hữu tại phòng điều khiển trạm.

- Thay thế tủ nguồn 220/380VAC hiện trạng bằng tủ mới đáp ứng theo Quyết định 1468/QĐ-EVN ngày 05/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Hệ thống tự dùng AC được cấp nguồn từ 2 MBA tự dùng hiện hữu trong trạm và 01 nguồn lưới địa phương.

- Sử dụng lại cáp cáp nguồn AC cho các hạng mục hiện trạng như PCCC, tủ 22kV, cấp điện nhà điều khiển, chiếu sáng trong nhà, nguồn cho OLTC & quạt mát MBA, nguồn cho hệ thống sạc Ác-Quy.

- Kéo mới cáp AC từ tủ AC để cấp nguồn cho các tủ điều khiển bảo vệ nhà bay 1&2, cấp nguồn chiếu sáng, điều hòa nhà bay, cấp nguồn AC bảo trì MBA đặt ngoài sân phân phối.

- Đấu trả các nguồn tự dùng AC từ tủ hiện hữu sang tủ cấp mới.

Lưu ý: Để đảm bảo chiều dài cáp AC sử dụng lại không thiếu khi lắp đặt tủ AC mới thì vị trí CB cấp nguồn cho các hạng này được bố trí dưới tủ, các CB lắp mới được bố trí phía trên tủ. Tư vấn thiết kế sẽ kiểm tra chấp thuận bản vẽ tủ AC trước khi chế tạo.

Giải pháp tự dùng DC

- Thay thế tủ nguồn 110VDC hiện trạng bằng tủ mới đáp ứng theo Quyết định 1468/QĐ-EVN ngày 05/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Đấu trả các nguồn tự dùng DC từ tủ hiện hữu sang tủ cấp mới.

- Trang bị hệ thống giám sát chạm đất DC online giám sát điện trở chạm đất và nhanh chóng xác định điểm chạm đất theo tiêu chuẩn IEC61557-8 và IEC61557-9

- Kéo mới cáp cấp nguồn DC từ tủ DC tới nhà Bay 01&02, cáp cấp nguồn dự phòng cho tủ hợp bộ 22kV thanh cái C42, nguồn cho tủ Server.

- Tủ DC lắp mới tại nhà bay 01, 02 được cấp nguồn từ 2 thanh cái DC độc lập.

Lưu ý: để đảm bảo chiều dài cáp DC cấp nguồn không thiếu khi lắp đặt tủ DC mới thì vị trí CB cấp nguồn cho các hạng sử dụng lại được bố trí dưới tủ, các CB lắp mới được bố trí phía trên tủ. Tư vấn thiết kế sẽ kiểm tra chấp thuận bản vẽ tủ DC trước khi chế tạo

HỆ THỐNG CAMERA

- Giữ nguyên hệ thống Camera hiện trạng.

- Trang bị bổ sung mỗi nhà Bay có 02 Camera IP 1.3MP (đồng bộ với hệ thống hiện trạng) để giám sát các nhà Bay.

HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

- Giữ nguyên hệ thống PCCC hiện trạng.

- Trang bị bổ sung 01 bộ báo cháy cho mỗi nhà Bay và 01 nút nhấn, chuông, đèn để cảnh báo khi có cháy, kết nối các thiết bị bổ sung vào hệ thống báo cháy hiện trạng.

- Trang bị mỗi nhà Bay 01 bình chữa cháy CO2 5kg loại xách tay để chữa cháy.

THIẾT BỊ THU HỒI

- Thu hồi 05 tủ điều khiển bảo vệ.

- Thu hồi 02 tủ phân phối xoay chiều AC.

- Thu hồi 02 tủ phân phối một chiều chiều DC.

- Thu hồi 01 tủ Server.

- Thu hồi 01 tủ Relay bảo vệ thanh cái F87B.

- Thu hồi 01 tủ BCU.

- Thu hồi 1 lô Cáp nhị thứ, cáp mạng, cáp nguồn.

- Thu hồi 01 bay Ethernet Switch, 01 Main Ethernet Switch.

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NGOÀI TRỜI

Giải pháp mương cáp

Mương cáp trong nhà Bay 1&2 (MC M2)

- Mương cáp trong nhà bằng bê tông cấp B15 có sử dụng phụ gia chống thấm, có kích thước thông thủy dự kiến là HxB=800x900mm (phòng nhà Bay), được bố trí dưới các dãy tủ và được nối với mương cáp ngoài trời. Tại các vị trí mương chưa bố trí tủ, nắp đậy mương bằng bê tông cốt thép dày 50mm. Các giá đỡ cáp bằng thép hình và thép tròn mạ kẽm. Thanh tiếp địa -20x3 nối với hệ thống tiếp địa chung của toàn TBA.

- Thép sử dụng cho kết cấu mương là nhóm thép CB240-T cho thép Ø < 10 và nhóm thép CB400-V là các loại thép khác.

- Thép hình sử dụng nhóm thép CT38 hoặc SS400.

Mương cáp ngoài trời (MC M1)

- Mương cáp điều khiển bằng bê tông cấp B15 có sử dụng phụ gia chống thấm, có kích thước thông thủy dự kiến là HxB=800x900mm, được kết nối với mương cáp điều khiển hiện hữu và mương cáp trong nhà Bay. Các giá đỡ cáp bằng thép hình và thép tròn mạ kẽm, thanh tiếp địa -20x3 nối với hệ thống tiếp địa chung của toàn TBA. Đáy mương tạo độ dốc 0,2% về phía hướng thoát nước.

- Thép sử dụng cho kết cấu mương là nhóm thép CB240-T cho thép Ø < 10 và nhóm thép CB400-V là các loại thép khác.

- Thép hình sử dụng nhóm thép CT38 hoặc SS400

GIẢI PHÁP 02 NHÀ BAY

      - Giải pháp kiến trúc

- 02 nhà Bay có kết cấu nhà một tầng, kích thước mặt bằng tính theo tường bao che (3,0x4,5)m2, cao độ nền nhà sau khi hoàn thiện (so với cao độ nền trạm) là 0,62m; chiều cao từ nền nhà đến mép nóc là 2,8m.

Giải pháp kết cấu

- Kết cấu chịu lực của nhà Bay là hệ khung thép và tấm Panel lắp ghép.

- Móng nhà là móng bản, phía dưới được thi công 1 bản móng BTCT dày 200mm, sau đó có các cột BTCT liên kết với bản, các cột được liên kết với nhau bằng dầm móng có kích thước HxB = 300x200mm. Móng nhà và dầm móng bằng bê tông cốt thép cấp B20.

- Khi thi công phần móng, cần trải 1 lớp đá dăm 4x6 với độ dày 100mm để gia cố nền móng, sau đó mới bắt đầu đến lớp bê tông lót và các lớp kết cấu móng.

- Cửa đi là loại cửa nhựa lõi thép, 2 lớp kính.

- Cửa đi có trang bị tay co thủy lực để tự động đóng cửa vào ra nhà Bay.

Giải pháp thông gió, thông thoáng, điều hoà không khí

- Phòng trang bị các máy điều hòa nhiệt độ và quạt đẩy.

Giải pháp thoát nước

- Thoát nước: Thoát nước mưa từ mái qua ống PVC Fi60 thoát nước ra mặt bằng trạm

Tiếp cận nhà xưởng của nhà chế tạo

Các đại diện của Bên mua phải được phép đến công xưởng của Nhà thầu và các nhà thầu phụ nhằm mục đích kiểm tra, thí nghiệm và xác nhận tiến độ.

Thí nghiệm và kiểm tra

Nhà thầu phải thực hiện các thí nghiệm đã nêu, phù hợp với các điều kiện trong phần đặc tính kỹ thuật này và các thí nghiệm bổ sung theo yêu cầu của Bên mua mà không tính thêm tiền, chẳng hạn các thí nghiệm cần thiết để chứng minh rằng Các công việc theo HSMT là phù hợp với phần đặc tính kỹ thuật này, căn cứ vào thí nghiệm (thí nghiệm tại xưởng và tại trạm hay nơi nào khác) hay vào các điều kiện làm việc bình thường. Chỉ được bỏ qua các thí nghiệm điển hình nếu có sự thỏa thuận của Bên mua và nếu có văn bản chứng minh rằng thí nghiệm đã được thực hiện tốt trên các thiết bị giống như thế, có sự giám sát của một bên thứ ba độc lập.

Các vật liệu được dùng phải được trải qua và thỏa mãn các thí nghiệm thông lệ xuất xưởng của nhà máy và chịu đựng tốt những thí nghiệm ấy theo như thông lệ đối với việc chế tạo các loại thiết bị bao gồm trong Các Công việc theo HSMT.

Mọi thí nghiệm phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của Bên mua, với sự có mặt của Bên mua, vào những thời điểm thuận lợi do Bên mua yêu cầu, trừ phi có thỏa thuận khác.

Trong vòng 30 ngày, phải thông báo cho Bên mua biết về các thí nghiệm để nếu Bên mua muốn thì sẽ có mặt, chứng kiến. Phải bố trí càng nhiều thí nghiệm liên tiếp nhau càng tốt. Nhà thầu phải giao cho Bên mua 5 bản kết quả thí nghiệm.

Thiết bị đo phải được Bên mua thông qua, nếu cần phải qua kiểm định tại một phòng thí nghiệm được Bên mua chấp nhận, mọi chi phí do Nhà thầu chịu.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc thí nghiệm đối với công trình đã hoàn thành hoặc đối với vật tư thiết bị do nhà thầu phụ cung cấp ở mức độ giống như đối với các công việc, công trình, vật tư thiết bị do chính Nhà thầu hoàn thành hoặc cung cấp.

Nhà thầu phải cung cấp mọi thiết bị, khí cụ đo lường và các đấu nối cần cho các thí nghiệm trên.

Nhà thầu phải cung cấp các mẫu thí nghiệm phù hợp của mọi vật tư thiết bị theo yêu cầu của Bên mua. Nếu có yêu cầu của Bên mua thì Nhà thầu phải chuẩn bị các mẫu thử để thí nghiệm kiểm tra và chuyển giao cho một cơ quan có thẩm quyền thí nghiệm mà Bên mua đã chọn. Mọi chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.

Chi phí cho mọi thí nghiệm và/hoặc phân tích do Nhà thầu chịu nhưng chi phí thí nghiệm và/hoặc phân tích để kiểm tra được thực hiện ở nơi khác không phải là tại xưởng chế tạo hay hiện trường mà kết quả được công nhận thì Bên mua sẽ trả tiền lại cho Nhà thầu.

Mọi chi phí mà Nhà thầu đã trả liên quan đến việc thí nghiệm lại do đối tượng thí nghiệm chưa đạt hoặc hư hỏng trong quá trình chuyên chở thì Nhà thầu phải chịu

Việc Bên mua không kiểm tra, thiếu kiểm tra, hay bỏ qua không kiểm tra công việc, thiết bị, vật tư do Nhà thầu hay nhà thầu phụ thực hiện hoặc cung cấp sẽ không làm cho Nhà thầu hết trách nhiệm hoàn tất Công việc theo HSMT, phù hợp với HSMT cũng như không giải tỏa Nhà thầu ra khỏi bất kỳ trách nhiệm nào về bảo hành.

Yêu cầu thử nghiệm điển hình

Nhà thầu sẽ cung cấp trong hồ sơ thầu kết quả thử nghiệm điển hình/báo cáo thử nghiệm thực hiện bởi các phòng thí nghiệm độc lập đã được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017, kết quả thử nghiệm điển hình/báo cáo thử nghiệm đã thực hiện trên sản phẩm tương tự của thiết bị cung cấp để chứng minh tuân thủ yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu. Nhà thầu phải nộp giấy chứng nhận ISO / IEC 17025 của các phòng thí nghiệm trong hồ sơ thầu. Yêu cầu chứng chỉ bao gồm kiểm tra như quy định trong phần thông số kỹ thuật chi tiết thiết bị.

Trong trường hợp các loại thử nghiệm đã được thực hiện chỉ bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, các kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện là kết quả kiểm tra được chứng kiến/xác nhận của một đại diện được ủy quyền từ một cơ quan kiểm tra chất lượng/thử nghiệm quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ bởi một cơ quan quốc tế công nhận, tuân thủ các tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (yêu cầu chung cho năng lực của phòng thí nghiệm thử nghiệm và hiệu chuẩn).

Báo cáo thử nghiệm chi tiết thể hiện tất cả thông tin như (i.) tên, địa chỉ, chữ ký và con dấu thử nghiệm của phòng thí nghiệm, (ii.) đối tượng kiểm tra, các mục kiểm tra, các tiêu chuẩn thử nghiệm áp dụng, khách hàng, ngày kiểm tra, ngày phát hành, nơi kiểm tra, chi tiết kiểm tra, phương pháp thử nghiệm, kết quả kiểm tra, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) định mức, loại, nhà sản xuất, xuất xứ, đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm theo thử nghiệm sẽ được xem xét chấp nhận. Bản tóm tắt của báo cáo thử nghiệm điển hình chỉ hiển thị các mục kiểm tra và kết quả thử nghiệm sẽ được xem là không thể chấp nhận.

Nếu sản phẩm không tuân thủ các thử nghiệm điển hình như yêu cầu sẽ bị từ chối

Yêu cầu khác

Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận phê duyệt mẫu của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường cho các dụng cụ đo đếm (bao gồm đồng hồ đo và công tơ).

Ngôn ngữ và hệ thống đơn vị

Tiếng Anh/Việt sẽ được sử dụng trong mọi thông tin bằng văn bản giữa Bên mua và Nhà thầu liên quan đến các dịch vụ được cung cấp cũng như mọi hồ sơ, bản vẽ do Nhà thầu mua hoặc soạn thảo cho công trình, trừ phi có thỏa thuận khác với Bên mua.

Các đặc điểm thiết kế đối với mọi thiết bị dựa theo hệ thống đơn vị SI

Tiêu chuẩn

Các công việc theo Hợp đồng phải phù hợp với các quy định áp dụng mới nhất trong các hướng dẫn của Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế (IEC) hoặc của Việt Nam hiện hành, áp dụng tiêu chuẩn IEC cho các thiết bị cụ thể như sau:

Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC). ASTM.

Tiêu chuẩn Anh. Tiêu chuẩn Đức.

Tiêu chuẩn của Thụy Điển. VDE.

Các tiêu chuẩn mới nhất được áp dụng.

11-TCVN-(18-19-20-21)-2006 - Quy phạm trang bị điện Việt Nam

Hồ sơ dự thầu trong đó được bao gồm các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế sẽ được chấp nhận nhưng phải bảo đảm tương đương với tiêu chuẩn tương ứng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, được hiểu như sau:

Các tiêu chuẩn yêu cầu trong hồ sơ mời thầu sẽ có giá trị hơn tất cả các tiêu chuẩn khác, và không có tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế nào quyết định các tiêu chuẩn của quốc gia khác.

Nhà thầu phải cung cấp một bản chụp bằng tiếng Anh của bất kỳ tiêu chuẩn được đề xuất để thay thế cho một tiêu chuẩn yêu cầu. Nhà thầu phải nêu rõ đề xuất liên quan đến các tiêu chuẩn và quy tắc dự định áp dụng.

Ngay sau nhận được Thư chấp nhận, Nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp 3 danh sách được lập chỉ mục (bằng tiếng Anh) của tất cả các tiêu chuẩn, quy phạm và tiêu chuẩn của nhà thầu đề xuất, liên quan đến công việc được thực hiện. Một (1) bản chụp sẽ được gửi đến Bên mời thầu, cùng với phiên bản tiếng Anh của các tiêu chuẩn quốc gia.

Việc tham khảo một tiêu chuẩn hay hướng dẫn cụ thể trong Đơn hàng này sẽ không làm giảm nhẹ yêu cầu đối với Nhà thầu trong việc cung cấp Các công việc theo Hợp đồng phù hợp với các tiêu chuẩn hay hướng dẫn khác tương đương.

Các bản vẽ, mô hình và mẫu

Danh sách các bản vẽ tham khảo đính kèm HSMT.

Trong các Bảng dữ liệu kỹ thuật, có một bảng liệt kê các bản vẽ, mô hình (nếu có) mà Nhà thầu phải nộp kèm hồ sơ chào thầu và một bảng liệt kê các bản vẽ, mẫu và mô hình (nếu có) mà Nhà thầu phải giao sau Ngày Bắt đầu thi hành Hợp đồng. Nhà thầu cũng phải giao mọi bản vẽ bổ sung và/hoặc bản sao của bất kỳ bản vẽ nào theo yêu cầu của Bên mua, không tính tiền.

Nhà thầu phải đệ trình các vật tư, vật liệu mẫu để thông qua theo yêu cầu của bên mua hàng.

Nhà thầu phải giao các bản vẽ, mẫu và mô hình để xét duyệt trong một thời hạn đủ để cho phép thực hiện sửa đổi nếu thấy cần thiết. Các bản vẽ, mẫu và mô hình phải được giao lại mà không làm chậm trễ hạn giao hàng hay hoàn thành Các công việc theo Hợp đồng đã quy định ban đầu.

Nhà thầu phải nộp 5 bản sao của toàn bộ các bản vẽ để xét duyệt cũng như bản sao của mọi bản vẽ đã sửa đổi. Sau khi xét duyệt xong, phải có 8 bản nữa để Bên mua phân phối.

Sau khi hoàn tất công trình tại trạm, hiện trạng thiết bị được lắp đặt phải được điều chỉnh lại trên tất cả các bản vẽ (nếu cần) và phải trình Bên mua xem xét. Mọi kích thước đánh dấu trên các bản vẽ phải được xem là đúng mặc dù phép đo bằng tỉ lệ có thể khác. Nơi nào mà các bản vẽ chi tiết khác với các bản vẽ sơ đồ tổng quát thì sẽ lấy bản chi tiết làm chuẩn.

Mọi bản vẽ chi tiết được nộp để xét duyệt phải theo tỉ lệ. Phải ghi tất cả các kích thước quan trọng và phải ghi rõ vật liệu cấu thành từng bộ phận.

Các bản vẽ, mẫu, mô hình do Nhà Thầu đệ trình và được Bên Mua chấp thuận phải xuất phát từ các chỉ dẫn bằng văn bản của Bên Mua.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về mọi sai biệt hay thiếu sót trong các bản vẽ, dù các bản ấy đã được Bên mua xét duyệt hay chưa. Việc Bên mua chấp nhận bất kỳ bản vẽ hay mẫu nào cũng sẽ không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu trong việc hoàn tất Các công việc theo Hợp đồng, phù hợp với HSMT này và với Các Điều kiện của Hợp đồng cũng như không miễn trách nhiệm bảo hành của Nhà thầu.

Nếu Nhà thầu cần thông qua các bản vẽ trong phạm vi dưới 30 ngày kể từ ngày nộp để tránh trì hoãn trong việc hoàn tất Các công việc theo Hợp đồng thì Nhà thầu phải báo cho Bên mua biết rõ khi trình các bản vẽ.

Tất cả bản vẽ, mẫu và mô hình phải được nộp phù hợp với các quy định trong HSMT này và sẽ trở thành tài sản của Bên mua.

Hàng dự phòng

Phải cung cấp đủ số lượng dự phòng đối với hàng mau hỏng chẳng hạn đèn chỉ thị, cầu chì ... để sử dụng trong quá trình đưa vào vận hành.

Nhà thầu phải liệt kê chi tiết các bộ phận dự phòng cần có, kèm theo đơn giá. Bên mua có thể đặt mua tất cả hay một bộ phận bất kỳ và những bộ phận nào đặt mua trong thời gian giao hợp đồng thì phải có sẵn lúc đưa trạm vào vận hành.

Hàng dự phòng phải bao gồm các hạng mục tiêu hao đủ dùng để vận hành trạm trong thời hạn 5 năm sau ngày khởi động cũng như các hàng thay thế chủ yếu để bảo đảm trong trường hợp phóng điện đánh thủng có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng và sự an toàn của trạm.

Mọi thiết bị, bộ phận, dụng cụ dự phòng phải phụ thuộc vào các quy định, thí nghiệm, và các điều kiện giống như đối với thiết bị được cung cấp theo phần Công việc cụ thể theo Hợp đồng. Những hạng mục ấy tuyệt đối phải hoán đổi được và phù hợp để sử dụng thay cho các bộ phận tương ứng được cung cấp cho trạm, và phải có dấu hiệu và số hiệu phù hợp để dễ phân biệt, phải thoa mỡ hoặc sơn để bảo quản, tránh thoái hóa.

Mọi vật tư, thiết bị dự phòng có cách điện phải được đóng gói và giao trong các thùng chứa, phù hợp với việc bảo quản trong thời gian nhiều năm mà không bị già hóa.

Những thùng ấy phải dán bảng kê ở mặt trên và dưới cho biết thành phần bên trong. Thùng được giữ làm tài sản của Bên mua

Việc tuân thủ các quy định

Tất cả vật tư thiết bị được cung cấp và mọi công việc được thực hiện phải phù hợp về mọi mặt với các yêu cầu trong các Quy định, Tiêu chuẩn và Luật hiện hành trong nước của Bên mua, áp dụng được cho các Công việc theo Hợp đồng, cũng như phù hợp với các quy đinh áp dụng khác mà Bên mua tuân thủ.

Hướng dẫn các nhân viên tại trạm

Nhà thầu sẽ được yêu cầu đào tạo nhân viên vận hành tại trạm trong thời gian lắp đặt và đưa vào vận hành nhằm cho phép các kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật của đơn vị truyền tải nắm bắt các kinh nghiệm kỹ thuật cần thiết trong việc bảo trì trạm. Cần chú ý đặc biệt đến bảo vệ, thu thập dữ kiện vi tính hóa và hệ thống thông tin. Mọi chi phí liên quan đến việc đào tạo sẽ bao gồm trong giá trị Hợp đồng.

Chương trình, báo cáo tiến độ và các cuộc họp

Trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thi hành Hợp đồng, Nhà thầu phải nộp để Bên mua xem xét 5 bản biểu đồ xuất xưởng và giao hàng, chương trình này cũng bao gồm mọi chi tiết về việc giao bản vẽ. Trong phạm vi thời hạn 30 ngày, Nhà thầu phải cung cấp 5 bản chương trình chi tiết về tất cả các hạng mục được cung cấp cho biết việc chế tạo tại nhà máy và việc giao hàng.

Nếu vào bất kỳ lúc nào trong quá trình thi hành Hợp đồng, xét thấy cần thiết phải sửa đổi biểu đồ đã thông qua thì Nhà thầu phải thông báo cho Bên mua biết và phải nộp một biểu đồ sửa đổi để Bên mua thông qua. Việc thông qua này sẽ không nhất thiết phù hợp với bất kỳ thay đổi nào về thời điểm hoàn tất công việc đã quy định trong các điều kiện của hợp đồng

Mỗi tháng một lần, Nhà thầu phải nộp cho Bên mua 5 bản báo cáo chi tiết về tiến độ theo mẫu đã thống nhất, cho biết đã đạt đến giai đọan nào trong việc thiết kế, đặt mua vật tư, chế tạo và chuyển giao đối với tất cả các thành phần trong trạm. Những báo cáo hàng tháng này phải bao gồm các biểu đồ tổng quát và chi tiết về chế tạo và giao hàng cho biết tình trạng hiện hành.

Nếu trong quá trình thi hành Hợp đồng mà Bên mua xét thấy không đạt tiến độ trong bất kỳ một phần việc nào thì Bên mua có quyền triệu tập các cuộc họp, tại văn phòng của mình hay tại công trường, tùy theo nhu cầu. Nếu Bên mua yêu cầu thì Nhà thầu phải mời đại diện có trách nhiệm tại xưởng chế tạo của mình tham gia các cuộc họp đó.

Đóng gói, phương tiện và vận chuyển

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đóng gói, chất hàng, và chuyên chở thiết bị từ nơi chế tạo, dù đó là công xưởng của Nhà thầu hay của bất kỳ nhà cung cấp nào, cho đến công trường, kể cả việc dỡ hàng.

Tất cả thiết bị phải được đóng gói cẩn thận, đúng cách để chuyên chở bằng đường biển, xe lửa và đường bộ tùy nhu cầu và được bảo vệ tốt đối với các điều kiện khí hậu.

Phương cách đóng gói phải cung cấp đủ khả năng bảo vệ thùng (máy biến thế) và những bộ phận chứa bên trong và gắn bên ngoài để chuyên chở.

Phải có biện pháp bảo vệ các bộ phận chứa trong cách điện, không để hơi ẩm xâm nhập.

Những chỗ sáng bóng dễ bị rỉ sét thì phải được sơn lót bằng hỗn hợp chống rỉ và được bảo vệ phù hợp. Mặt được gia công của tất cả các mặt bích phải được bảo vệ bằng cách dùng một vòng đệm bằng phẳng siết vào mặt gia công đó.

Khi thích hợp, các bộ phận phải được đóng thùng hay để trong các vật chứa, dễ di chuyển một cách an toàn và chắc chắn. Mỗi thùng hay vật chứa phải có nhãn hiệu rõ ràng bên ngoài cho biết rõ trọng tâm ở đâu và vị trí móc dây. Mỗi thùng hay vật chứa phải có ký hiệu và ghi chú cho biết bộ phận hay các bộ phận nào chứa bên trong, số hiệu Hợp đồng, cảng đến, và sẽ trở thành tài sản của Bên Mua sau khi giao hàng.

Bất kỳ thiệt hại do đóng gói không đúng cách hoặc không đầy đủ, Nhà thầu phải chịu chi phí đổi và giao lại trong thời hạn phù hợp theo yêu cầu của Bên mua. Ngay sau khi hàng xuất phát, Nhà thầu phải gửi cho Bên Mua bằng đường bưu điện, 5 bản kê đầy đủ các hàng đóng gói, cho biết số hiệu, kích thước, nhãn hiệu, khối lượng, thành phần của mỗi gói hàng.

Nhà thầu phải tìm hiểu kỹ về các phương tiện chuyên chở và các yêu cầu liên quan, các khí cụ đo khối lượng và đảm bảo rằng thiết bị được đóng gói để chuyên chở sẽ phù hợp với các giới hạn đó.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về mọi phí tổn sửa chữa hay thay thế thiết bị, bao gồm những gì mà Bên mua đã trả do hư hỏng khi chuyên chở gây ra.

Ký hiệu lắp ráp

Trước khi xuất khỏi xưởng của Nhà thầu, mọi cơ cấu hay vật định vị phải được sơn hay đóng dấu ở 2 chỗ, chỉ rõ số hiệu phân biệt và/ hoặc chữ cái tương ứng với số hiệu phân biệt và/ hoặc chữ cái trên một bảng kê các bản vẽ và vật tư.

Các ký hiệu lắp đặt trên vật liệu mạ kẽm phải được đóng dấu trước khi mạ và các ký hiệu này phải rõ ràng, dễ đọc sau khi mạ. Mọi ký hiệu phải dễ đọc, nếu có đính nhãn chịu mưa nắng thì nhãn phải bền, gắn chặt và có 2 nhãn.

Giám sát và kiểm tra công việc tại công trường

Việc thực hiện các công việc tại trạm sẽ được kiểm tra toàn bộ bởi một số đại diện có năng lực của Nhà thầu như quy định trong các điều kiện của hợp đồng và trong phạm vi cung cấp.

Nếu Bên mua chứng nhận rằng các Công việc theo Hợp đồng bộc lộ nhiều điểm yếu thì Nhà thầu phải gửi đến trạm hay duy trì tại trạm một nhóm giám sát với số lượng và thời gian mà Bên mua thấy cần.

Thiết kế và tiêu chuẩn

Các hạng mục của Hợp đồng phải được thiết kế như thế nào để dễ kiểm tra, làm vệ sinh và sửa chữa, và nhất là thuận lợi cho vận hành ở những nơi ưu tiên có điện thường xuyên. Ngoài ra, mọi thiết bị phải được thiết kế nhằm đảm bảo vận hành tốt trong mọi điều kiện của khí quyển thường xuất hiện tại trạm và trong quá trình các thay đổi đột xuất về phụ tải và điện áp có thể xảy ra trong các điều kiện làm việc của hệ thống, bao gồm các điều kiện do sự hòa đồng bộ không đúng hay do ngắn mạch gây ra.

Thiết kế phải gồm cả những biện pháp dự phòng về an toàn cho những ai liên quan đến việc vận hành và bảo dưỡng các hạng mục theo Hợp đồng cùng những hạng mục liên quan được cung cấp theo các Hợp đồng khác.

Mọi thiết bị và phụ kiện ngoài trời phải được thiết kế như thế nào để nước không thể đọng lại ở bất kỳ điểm nào. Các dụng cụ bôi mỡ phải có núm bơm mỡ theo tiêu chuẩn tương ứng. Nơi nào cần tiếp xúc, các núm phải bố trí ở cuối ống.

Các kiosk, tủ và những cấu trúc bao bọc tương tự phải được thông gió đúng mức để tránh ngưng tụ. Tất cả các cuộn dây của công tắc tơ hoặc của Relay và các bộ phận khác phải được bảo vệ một cách thích hợp tránh ăn mòn.

Các thiết bị phải được thiết kế phù hợp nhằm loại trừ nguy cơ ngắn mạch do súc vật, chim, côn trùng, mối, loài gặm nhấm hay các vi sinh vật gây ra.

Các bộ phận tương ứng nhau phải có khả năng hoán đổi nhau. Nếu Bên mua yêu cầu thì Nhà thầu phải chứng minh khả năng này.

Nhãn mác

Mọi thiết bị phải có nhãn hiệu rõ ràng ở nơi cần thiết, chỉ rõ công dụng và vị trí làm việc. Mỗi pha xoay chiều cũng như mỗi pha của thiết bị một chiều, cùng các đấu nối phải có màu sắc theo như đã nhất trí để phân biệt pha hay cực tính.

Vật liệu dùng làm nhãn hiệu cũng như kích cỡ, cách ghi, phương pháp in phải do Bên mua nhất trí. Mặt trong các nhãn hiệu phải có lớp sơn hoàn thiện phù hợp để tránh phản quang.

Theo quy định, Bảng cảnh báo, công tắc điều khiển, đèn chỉ thị có chữ, chữ ghi trên bộ cảnh báo, các nhãn hiệu và bảng ghi ký hiệu thiết bị cùng mọi hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng phải bằng tiếng Anh

Nhãn hiệu, bảng lưu ý. .. ngoài trời phải làm bằng thép không rỉ.

Màu sắc phải bền và không bị phai mờ. Nhãn hiệu nền đen phải in chữ trắng. Các bảng "Nguy hiểm" phải in chữ đỏ trên nền trắng.

Nơi nào được chấp thuận sử dụng các bảng bằng sắt tráng men thì mọi mặt phẳng, bao gồm mặt sau và các cạnh phải được tráng đúng mức và tránh ăn mòn. Phải cung cấp các vòng đệm bảo vệ bằng vật liệu phù hợp ở trước và sau các con vít.

Đấu dây trong tủ

Các đấu nối trong tủ phải cách điện bằng PVC theo tiêu chuẩn IEC 60227. Không được nối hay rẽ dây giữa các điểm đầu cực. Các thanh cái mềm phải cách điện hoàn toàn và đi dây riêng rẽ nhau dọc theo nóc hay đáy tủ. Phải cung cấp các cầu chì và cầu nối nhằm cho phép tất cả các mạch trong tủ, ngoại trừ một mạch chiếu sáng, được cách ly đối với thanh cái.

Các nguồn cắt một chiều và nguồn điện áp xoay chiều cùng với dây đấu vào cơ cấu bảo vệ phải tách riêng khỏi nguồn và dây thuộc bảo vệ dự phòng cũng như khỏi thiết bị bảo vệ dùng cho các mục đích khác. Mỗi nhóm như vậy phải được cấp nguồn từ dây thanh cái qua các cầu chì riêng. Không được có quá một bộ nguồn dẫn đến thiết bị cấu thành mỗi nhóm. Tất cả các dây liên quan đến các mạch cắt phải có nhãn ghi chữ “cắt”.

Phải có khả năng làm việc ở các chỗ đi dây cho khoảng không gian nhỏ nhằm mục đích bảo dưỡng, thí nghiệm mà không cần cắt điện một tủ phân phối tự dùng.

Cáp bện cách điện không được có dưới 7 sợi và mỗi sợi có đường kính không dưới 0.67mm. Nếu dùng dây dẫn đơn thì phải bằng đồng ủ có tiết diện tròn không nhỏ hơn 2.5mm2

Khi đưa các đấu nối có định mức 380V và cao hơn qua các hộp đấu nối cáp, thì phải có che chắn đầy đủ. Bên ngoài hộp đấu nối hay tủ đấu dây phải gắn biển “nguy hiểm”.

Nơi nào cần đấu nối với các thiết bị khác hay với thiết bị giám sát thì phải tập hợp các đấu nối lại với nhau.

Bảng hàng kẹp và khối hàng kẹp

Các bảng hàng kẹp phải chế bằng vật liệu cách điện không cháy chất lượng cao, có chỉ số hiệu chỉnh tương đối (CTI) không dưới 500, theo IEC 112.

Các bảng hàng kẹp phải cách nhau không dưới 100mm. Đối với các tủ Relay, Các bảng hàng kẹp này phải được lắp ở 2 bên tủ, và phải được đặt nghiêng về phía cửa sau để cho phép tiếp cận các đấu nối và đọc các bảng số một cách dễ dàng.

Các bảng hàng kẹp loại chốt hay có dạng chốt phải được khóa trong bệ để chúng không xoay và tất cả các đấu nối phải thực hiện trên mặt trước bảng hàng kẹp bằng cách dùng các ốc khóa hay vòng đệm khóa. Nếu có đấu nối loại nếp gấp thì chuẩn bị ít nhất 2 bộ đồ nghề uốn gấp cung cấp cho mỗi lắp đặt.

Các hàng kẹp phải thuộc loại kẹp chèn, có vít giữ không tác động trực tiếp trên dây mà trên một tấm kẹp răng cưa. Các vít giữ phải có đặc tính khóa tự nhiên.

Nơi nào phải thực hiện các đấu nối giữa cáp nhiều lõi được cung cấp với cáp điện thoại nhiều lõi thì bảng hàng kẹp phải có một đầu kiểu kẹp hay chốt cho cáp nhiều lõi và một bảng được hàn cho cáp điện thoại, liên kết bởi một cầu nối cách điện loại kéo được. Những đầu này cũng phải được trang bị các phương tiện để có thể đưa các đầu dò vào ở cả 2 phía của cầu nối.

Các hàng kẹp dòng, áp sẽ được cung cấp trên cơ sở phục vụ cho thử nghiệm.

Các chỗ đấu nối phải được tập hợp lại theo chức năng và phải có nhãn hiệu trên phần cố định của bảng hàng kẹp, cho biết chức năng của nhóm.

Phải hết sức tránh dùng các bảng hàng kẹp làm chỗ nối dây ra không cần thiết cho tủ liên quan. Tất cả các bảng hàng kẹp phải có một số hàng kẹp dự phòng ít nhất là 20%.

Cấp bảo vệ

Phải cung ứng các cấp độ bảo vệ sau đây, theo tiêu chuẩn IEC 144 và IEC 529: Đối với thiết bị ngoài trời, cấp bảo vệ là IP 55.

Đối với thiết bị trong nhà, nếu chỗ bố trí được xây dựng có mục đích, ví dụ các phòng điều khiển, và Relay trong các công trình của trạm phụ thì cấp bảo vệ là IP 41. Nơi nào bụi có thể ảnh hưởng không tốt đến thiết bị trong tủ thì thiết bị ấy phải được để riêng và cấp bảo vệ áp dụng là IP 51.

Điện áp cung cấp

Tất cả các nguồn vào cao hơn 125V đối với đất đều phải có các đầu cực được bao bọc bởi vật liệu cách điện phù hợp.

Các thiết bị điều khiển từ xa

Phải cung cấp các thiết bị điều khiển từ xa trên toàn bộ các thiết bị nhằm cho phép lặp lại các chỉ thị, cảnh báo và các phép đo phù hợp bằng phép đo xa đến một trung tâm điều khiển từ xa. Những thiết bị này phải có dây nối đến các khối hàng kẹp của thiết bị được cung cấp.

Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa

Những tài liệu sau cần phải đệ trình cùng với dự thầu là bằng chứng tài liệu chứng minh sự phù hợp cho các thiết bị chính:

Chứng nhận ISO – 9001:2008 của nhà sản xuất hoặc tương đương.

Điền đầy đủ các bảng kê khai thông số kỹ thuật. Đính kèm các tài liệu kỹ thuật các thiết bị chính Điền đầy đủ mã hiệu các Relay chính

Giấy chứng nhận các Relay bảo vệ chính và dự phòng được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC61850.

Trong trường hợp không cung cấp đầy đủ tất cả các thông tin, tài liệu cũng như các yêu cầu khác như được nêu trong hồ sơ mời thầu thì hồ sơ có thể dẫn đến bị loại do xem là không đáp ứng.

Vật liệu và phụ kiện

Tất cả các vật liệu và phụ kiện cung cấp theo hợp đồng này phải còn mới nguyên, có chất lượng cao nhất và phải được chế tạo từ năm 2023 trở đi với seri và thiết kế mới nhất và phải có khả năng chịu được các ứng suất tác động lên chúng do ảnh hưởng điện trường, cơ học và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt

Tất cả những sản phẩm, hàng hóa cung cấp phải kèm theo tài liệu hướng dẫn lắp đặt, biên bản nghiệm thu kiểm tra. Các tài liệu này phải được mô tả đơn giản, rõ ràng và minh họa bằng các bản vẽ, số liệu và hình ảnh.

Các tài liệu kỹ thuật sẽ được in ra 05 bộ. Tất cả sẽ được gửi đến người mua 1 tháng trước khi các điều cam kết được thực hiện.

Điều kiện môi trường

- Nhiệt độ môi trường lớn nhất	: 45 °C

- Nhiệt độ môi trường trung bình	: 30 °C

- Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất	: 15 °C

- Độ ẩm trung bình	: 90 %

- Độ ẩm lớn nhất	: 100%

Yêu cầu chủng loại, chất lượng vật tư

Toàn bộ vật tư, thiết bị do Nhà thầu cung cấp phải có xuất xứ hàng hóa rõ ràng, là hàng mới 100%, đảm bảo chất lượng đáp ứng quy cách kỹ thuật theo thiết kế được duyệt.

Nhà thầu phải có bảng liệt kê đầy đủ từng loại VTTB B theo bảng tiên lượng mời

thầu.

Đối với việc cung cấp vật tư thiết bị B cấp nhà thầu phải tính giá dự thầu theo các

điều kiện sau:

Hàng hoá được giao tại: Chân công trình (nhà thầu tự khảo sát và chuẩn bị kho bãi bảo quản VTTB do mình cung cấp theo yêu cầu của nhà sản xuất/nhà cung cấp.

Giá chào thầu là giá bao gồm: Tất cả các chi phí sản xuất, cung cấp cho gói thầu, bảo hiểm, chi phí vận chuyển, chi phí bốc dỡ giao hàng đến tận nơi yêu cầu của Bên mua, chi phí cho công tác thử nghiệm, nghiệm thu và thuế GTGT, các chi phí, lệ phí khác liên quan (nếu có).

VTTB do B cấp chỉ được nghiệm thu thanh toán khi đã được lắp đặt trên lưới theo đúng kỹ thuật được Chủ đầu tư/TVGS nghiệm thu.

Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hoá

Bảng liệt kê chi tiết danh mục hàng hóa phù hợp với yêu cầu về phạm vi cung cấp trong hồ sơ mời thầu.

Tài liệu kỹ thuật như: tiêu chuẩn hàng hóa, tính năng, thông số kỹ thuật, bảo hành, catalogue, bản vẽ,... của từng loại hàng hóa. Chứng chỉ ISO 9001 của nhà sản xuất hoặc chứng chỉ tương đương.

Biên bản thử nghiệm điển hình/thử nghiệm mẫu do phòng thử nghiệm quy định trong phần đặc tính kỹ thuật ban hành.

Nhà thầu phải xuất trình tài liệu để chứng minh hàng hoá cung cấp đã được vận hành thành công của các VTTB chính theo yêu cầu tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Chương III.

Yêu cầu chất lượng thiết bị Relay bảo vệ phải bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

Thiết bị Relay phải phù hợp với Quy định yêu cầu kỹ thuật Relay bảo vệ, đồng thời phải có:

Chứng nhận thử nghiệm loại Relay bảo vệ (Type Test Certificate) của cơ sở thí nghiệm được công nhận; và

Chứng nhận thử nghiệm IEC61850 cấp độ A (IEC 61850 Certificate Level A) do đơn vị thí nghiệm được công nhận (Accredited independent thirdparty test center) thuộc hệ thống Utility Communication Architecture (UCA) International User Group cung cấp.

Chứng nhận thử nghiệm loại Relay bảo vệ nêu tại điểm a khoản này phải được ban hành trước thời điểm Đơn vị phát hành hồ sơ mời thầu / hồ sơ yêu cầu.

Cơ sở thí nghiệm được công nhận nêu tại điểm a khoản này phải là cơ sở đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

Có chứng nhận ISO/IEC 17025:2017 của cơ quan chứng nhận quốc gia nơi đặt cơ sở thí nghiệm; và Là thành viên của ít nhất một trong các hệ thống chứng nhận sau:

Hệ thống chứng nhận của tổ chức tiêu chuẩn IEC (IEC System for Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components - IECEE); hoặc

Tổ chức Quốc tế Chứng nhận phòng thí nghiệm (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC); hoặc

Hiệp hội Chứng nhận phòng thí nghiệm của Mỹ (American Association for Laboratory Accreditation - A2LA).

Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

Việc tổ chức thi công cần chuẩn bị các nội dung sau đây:

Thực hiện các thủ tục cần thiết để đủ điều kiện khởi công xây dựng theo quy định tại điều 107 của Luật xây dựng;

Thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan liên quan biết về các thông tin triển khai thi công xây dựng công trình.

Chuẩn bị mặt bằng, nhận bàn giao mốc trước khi Thông báo khởi công.

Thành lập ban chỉ huy công trình phù hợp với các nhân sự đã đăng ký trong hợp đồng;

Thông báo cho các nhà thầu tham gia thực hiện công trình được biết về hệ thống QLCL của CĐT, của TVGS để biết và phối hợp thực hiện trong quá trình thi công.

Kiểm tra phê duyệt biện pháp thi công do nhà thầu lập và đệ trình để làm cơ sở thi công.

Kiểm tra phê duyệt cấp phối bê tông, chấp thuận kết quả thí nghiệm các chủng loại vật liệu xây dựng (xi măng, sắt thép, đá,...) do nhà thầu cung cấp để thi công.

Công tác giám sát gồm các nội dung:

Kiểm tra, giám sát BPTC xây dựng của nhà thầu so với thiết kế BPTC đã được phê duyệt;

Xem xét thông quan/chấp thuận các nội dung do nhà thầu đề xuất tại công trường như: BPTC, biện pháp an toàn, kiểm tra kiểm soát vật liệu cấu kiện đưa vào sử dụng; kế hoạch kiểm tra nghiệm thu;...

Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình so với yêu cầu thiết kế, hợp đồng, tiêu chuẩn, quy chuẩn, gồm: tình trạng VTTB A cấp tại công trường; Vật liệu B tự cấp (chủng loại, nhà sản xuất, thông số kỹ thuật, chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng, nguồn gốc, thí nghiệm vật liệu, tình trạng bên ngoài,...).

Triển khai công việc tại hiện trường theo yêu cầu về tiến độ thi công, bao gồm: kế hoạch thi công tháng, tuần, đánh giá tình hình thi công, định hướng thi công, đề xuất biện pháp đẩy nhanh tiến độ.

Giám sát công tác bảo vệ môi trường của nhà thầu: Giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Giám sát công tác an toàn lao động: Giám sát việc đảm bảo an toàn lao động theo quy định của quy chuẩn, quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật về an toàn lao động.

Kiểm tra đề xuất xử lý thiết kế để phù hợp yêu cầu thực tế;

Tạm dừng thi công (khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, BPTC không đảm bảo an toàn); phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công và phối hợp xử lý, khắc phục sự cố.

Kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu; kiểm tra và ký xác nhận BVHC, NKTC. Kiểm tra kỹ tài liệu QLCL làm cơ sở nghiệm thu, biên bản nghiệm thu, BVHC, NKTC, kiểm soát về khối lượng thi công;

Chủ trì thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công. Tham gia nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định; kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành;

Tổ chức kiểm tra, xác nhận và tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng, bao gồm các tài liệu QLCL: bản vẽ hiệu chỉnh, nhật ký thi công; Tài liệu chứng nhận chất lượng vật liệu nhà thầu cấp, báo cáo kết thúc giám sát, bàn giao tài liệu,...

Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng.

Nhà thầu thi công có trách nhiệm trang bị sim CA và thực hiện việc ghi Nhật ký thi công điện tử (NKTCĐT) trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (IMIS) hàng ngày, ghi biên bản nghiệm thu điện tử (BBNTĐT) trên (IMIS), đảm bảo đầy đủ các nội dung của nhật ký và biên bản, xác nhận bởi người có trách nhiệm theo quy định của hợp đồng và lưu trữ NKTCĐT, BBNTĐT dạng file pdf nhận về từ hệ thống IMIS và các nội dung khác (quy định tại Quyết định số 631/QĐ-EVN ngày 20/4/2022 của Tập đoàn Điện lực việt Nam quy định về triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng; Văn bản số 523/EVNHCMC-VT&CNTT ngày 16/02/2022, Văn bản số 1260/EVNHCMC-QLĐT ngày 05/4/2022 của Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM về việc triển khai thực hiện Nhật ký thi công điện tử, biên bản nghiệm thu điện tử trên chương trình Quản lý Đầu tư Xây dựng 2.0; Văn bản số 2943/EVNHCMC- QLĐT+VT&CNTT ngày 25/7/2022 của Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM.

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan có thẩm quyền, một số nội dung cụ thể chịu trách nhiệm như sau:

Phải xây dựng Kế hoạch tổng hợp về an toàn theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ và Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng.

Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, trang cụ an toàn đúng, đủ và phù hợp với công việc (đảm bảo chất lượng, có thử nghiệm/ kiểm định).

Huấn luyện AT, VSLĐ (có thẻ an toàn lao động đối với người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động) theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Đối với đơn vị chuyên điện, nhân viên đơn vị công tác phải được huấn luyện về an toàn điện theo Thông tư 05/2021/TT- BCT và có thẻ an toàn điện (nhân viên: từ bậc 3/5 ATĐ trở lên, người chỉ huy trực tiếp, người giám sát an toàn điện: từ bậc 4/5 ATĐ trở lên).

Tổ chức đào tạo về chuyên môn của NLĐ đảm bảo phù hợp yêu cầu với công việc được giao.

Tổ chức khám sức khỏe trước khi bố trí NLĐ công việc.

Khảo sát hiện trường, lập phương án thi công, biện pháp an toàn và đăng ký công tác trước khi tiến hành công tác.

Tổ chức cho NLĐ tham gia hướng dẫn bổ sung về nội quy lao động, những nội dung phù hợp với thực tế điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc sau khi ký Hợp đồng và trước khi công tác tại các Trạm biến áp.

Tổ chức giám sát, kiểm tra việc đảm bảo an toàn lao động; thực hiện khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo TNLĐ theo quy định.

Thực hiện các chế độ đối với NLĐ bị TNLĐ.

Trong thi công có sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT, VSLĐ phải thực hiện hồ sơ quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định và chịu trách nhiệm xử lý về máy, thiết bị.

Có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ phục vụ công tác thi công (kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động, phương án thi công, biện pháp tổ chức, biện pháp kỹ thuật an toàn…).

Lưu giữ, cung cấp hồ sơ về AT, VSLĐ liên quan đến NLĐ.

Đảm bảo an toàn, phòng cháy, chữa cháy, quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt khi thi công, công tác tại các Trạm Biến áp;

Hiểu được nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị quản lý an toàn lao động của Công ty sẽ kiểm tra AT, VSLĐ tại công trường đến nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Khi sử dụng đường giao thông để tổ chức cho các công việc như xây dựng và sửa chữa, đơn vị thi công, công tác phải thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm ngăn ngừa người không có nhiệm vụ không đi vào tránh gây tai nạn và tự gây thương tích; phải thực hiện các biện pháp che chắn nhằm tránh cho người có thể bị rơi xuống hố.

Phải đặt tín hiệu cảnh báo (rào chắn, treo biển báo…) và bố trí người hướng dẫn nhằm tránh nguy hiểm cho cộng đồng. Khi làm việc ban đêm phải trang bị thêm đèn cảnh báo;

Khi hạn chế đi lại của người đi bộ, để đảm bảo việc qua lại an toàn, đơn vị công tác phải thực hiện căng dây, lắp đặt rào chắn tạm thời và có biển chỉ dẫn cụ thể;

Đối với công việc được thực hiện ở gần đường sắt, đường bộ, đường thủy hoặc tại vị trí giao chéo giữa đường dây dẫn điện với các đường giao thông nói trên, đơn vị công tác phải liên hệ với cơ quan có liên quan và yêu cầu cơ quan này bố trí người hỗ trợ trong khi làm việc để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, nếu thấy cần thiết.

Công tác lắp đặt hệ thống nhị thứ

Đưa vào vị trí, cố định, nối đất an toàn các thiết bị điều khiển bảo vệ.

Việc thi công lắp đặt dựa trên cơ sở các tài liệu do nhà cấp hàng và do đơn vị tư vấn ban hành:

Phương thức đặt Relay bảo vệ tự động – đo lường Mặt bằng bố trí tủ điện trong nhà điều khiển Mặt trước các tủ điều khiển bảo vệ.

Các bản vẽ sơ đồ nguyên tắc

Các bản vẽ sơ đồ đấu nối hàng kẹp

Các tài liệu hướng dẫn lắp đặt, thí nghiệm hiểu chỉnh thiết bị Liệt kê cáp

Tổng kê cáp

Các điều kiện thi công và yêu cầu kỹ thuật:

Trên cơ sở các tài liệu thiết kế do nhà cấp hàng và Cơ quan tư vấn thiết kế cấp, Nhà thầu xây lắp cần tổ chức điều tra hiện trường để đưa ra giải pháp thi công phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu như sau:

An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị Đáp ứng tiến độ do bên A đặt ra.

Khi rải dây phải sắp xếp theo thứ tự từng lớp, không được để cáp chồng chéo bện xoắn vào nhau, ở những chỗ rẽ quặt không được để cáp gẫy gập, tránh không làm hư hỏng, dập nát các lớp cách điện của cáp.

Khi đấu cáp phải làm các biển cáp. Biển cáp phải đảm bảo rõ ràng, bện đẹp và đúng mã hiệu cáp.

Các ống ghen của từng sợi cáp phải đánh số hoặc viết chữ rõ ràng, bện đẹp theo thời gian …

Đối với lõi cáp nhiều sợ phải có các đầu cốt, việc ép các đầu cốt phải bằng dụng cụ chuyên dùng …

Các cáp phải được cố định chắc chắn vào khung tủ

Khi lắp đặt các tủ điện phải tuân thủ theo các tại liệu hướng dẫn của các nhà cấp hàng, không để các vật rắn va đập vào vỏ tủ gây tróc lớp sơn phủ,…

Công tác lắp đặt cáp hạ áp Ống luồn cáp

Tất cả các loại cáp khi đi trong đất đều phải luồn trong ống PVC có đường kính tối thiểu bằng 120% đường kính cáp, ống

dẫn phải được đặt sâu tối thiểu là 300mm dưới mặt nền trạm.

Lắp đặt cáp

Cấm không được nối cáp và cuộn cáp. Bán kính uốn cong cáp sau khi lắp đặt không được nhỏ hơn bán kính uốn cong cho phép do nhà sản xuất đưa ra.

Cáp đi trên giá phải được đỡ liên tục và tại các điểm cáp đi vào hay đi ra giá đỡ nó phải được kẹp chặt vào giá. Cáp phải được xếp theo lớp & thẳng hàng trên giá cáp và không được xoắn cáp.

Đầu cáp

Lớp vỏ ngoài cùng của cáp bọc và cách điện bằng PVC sẽ được bỏ đi ở bên của thanh kẹp hoặc vòng bít đầu cáp. Các ruột cáp không được xoắn đặc biệt là ở mỗi nhánh cáp phải được đặt song song và được buộc gọn gàng với nhau bằng các dây buộc cáp plastic hoặc bằng các biện pháp khác được chấp thuận. ở đầu mỗi ruột cáp phải để lại một đoạn đủ dài để có thể đánh dấu các đầu nối hoặc cho các mục đích kiểm tra. Toàn bộ trọng lượng cáp sẽ được đỡ bởi các thanh kẹp cáp hoặc các miếng đệm và không có một lực kéo hoặc lực nén nào tác động lên đầu cáp.

Số lõi cáp dự phòng còn lại phải để đủ dài để kéo tới các đầu cực xa nhất trên các phần của thiết bị, được cách điện, an toàn và gọn gàng để đảm bảo an toàn cho cáp gốc của chúng. Số lõi cáp dự phòng cho phép là 20% đối với cáp nhiều lõi ngoại trừ những nơi không có khả năng yêu cầu trong tương lai ví dụ như cáp cho biến dòng hoặc biến điện áp.

Các loại đầu cốt sử dụng cho các đầu dây phải là loại ép. Chúng được kẹp chặt chùm vào cách điện và lõi.

Các dây dẫn mà kết thúc bằng các đầu cực loại đinh vít kẹp sẽ được làm cho phù hợp với các ống nối để bảo vệ dây dẫn chống lại sự phá hoại. Những nơi đầu cực được làm phù hợp bằng các đĩa chịu lực sẽ không cần dùng các ống nối và các đầu dây sẽ được để trần. Các đầu đinh vít bị chờn ren sẽ bị loại bỏ.

Các lớp thép bọc của các cáp lực cao thế, hạ thế và cáp điều khiển sẽ được nối đất ở cả 2 đầu của cáp.

Công tác lắp đặt Hệ thống điều khiển máy tính Yêu cầu kỹ thuật chung

Nội dung công việc

Khi thi công công trình, ngoài việc tuân thủ theo văn bản thiết kế phải tuân thủ theo các tài liệu hướng dẫn lắp đặt thiết bị của nhà cấp hàng

Khi thi công, ngoài sự có mặt giám sát kỹ thuật của chủ đầu tư và bên tư vấn thiết kế trong nước phải còn phải tuân thủ theosự hướng dẫn giám sát của các chuyên gia

Phải có biện pháp thi công từng hạng mục công trình sao cho quá trình thi công đảm bảo đúng tiến độ đảm bảo chất lượng.

Phải có biện pháp an toàn thi công trách tình trạng làm hư hỏng thiết bị, gây tai nạn lao động Thiết bị và công nhân

Nhà thầu xây lắp phải chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện và lao động cũng như bảo hộ, an toàn cầnthiết cho thi công.

Trước khi thi công, nhà thầu xây lắp phải đệ trình cho đại diện bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về công trình, kế hoạch thi công,bao gồm cả số lượng chuẩn loại thiết bị sẽ sử dụng.

Tiêu chuẩn dùng thi công và nghiệm thu

Tất cả vật liệu sử dụng phải có chất lượng tốt

Ngoài các điều kiện nêu trong điều kiện kỹ thuật này, trong quá trình thi công nhà thầu phải tuấn thủ theo quy phạm, tiêu chuẩn tỏng phụ lục: các tiêu chuẩn trong phụ lục kèm theo

Tiến độ thi công

Nhà thầu phải đệ trình tiến độ thi công đồng thời với hồ sơ mời thầu. Nếu cần thiết, nhà thầu có thể đệ trình tiến độ thi công đã sửa đồi trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận thầu sau khi đã thảo luận với nên mời thầu. nhà thầu không được bắt đầu thi công khi chưa có chấp nhận bằng văn bản của chủ đầu tư.

Bản vẽ thi công

Sau khi kết thúc công trình, nhà thầu phải đệ trình bản vẽ hoàn công, phải có đủ các nội dung như thực tế đã thi công đợcbên mời thầu chấp thuận.

Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Nội dung công việc chính và yêu cầu kỹ thuật:Các công việc cần phải tiến hành là:

Tiếp nhận vật tư, thiết bị bên mới thầu (bên A) cấp:

+ Bên B sẽ cùng với đại diện bên A kiểm tra số lượng các khoản mục vật tư, thiết bị theo đơn hàng bao gồm thiết bị chính, phụ kiện hợp bộ và phụ kiện lục vụ lắp đăt. Tiếp nhận số vật tư, thiết bị nêu trong kho của bên A, bảo quản trong thời gian chờ đợi lắp đặt, vận chuyển đến địa điểm thi công

Thi công lắp đặt và đấu nối:

+ Lắp đặt, đấu nối, thí nghiệm cáp quang, Relay bảo vệ. kiểm tra hiệu chỉnh thông số đưa thiết bị vào vận hành.

+  Khai báo cơ sở dữ liệu SCADA tại TBA và tại các Trung tâm điều độ.

+ Thí nghiệm hiệu chỉnh đưa hệ thống vào vận hành. Quy trình quy phạm thi công và giám sát:

Áp dụng các tiêu chuẩn thi công TCVN-TCN hiệu chỉnh

Yêu cầu về thiết bị và nhân lực: Căn cứ vào khối lượng, đặc thù mặt bằng thi công và thời gian để hoàn thành cần lực lượngthi công sau

Phải có máy đo, hiệu chình thiết bị thông tin chuyên dụng, dụng cụ kéo rãi, hàn nối và thí nghiệm cáp sợi quang

Phải có kỹ sư chuyên ngành về thông tin trực tiếp chỉ huy lắp đặt hệ thông thông tin chuyên ngành điện.

Phải do đơn vị chuyên ngành về xây lắp các công trình thông tin thi công.Bảo quản vận chuyển VTTB A cấp đến chân công trình

Toàn bộ cáp quang và thiết bị thông tin do bên mời thầu cung cấp, nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển từ khu vực cung cấpvề hiện trường để lắp đặt

Công tác bảo quản VTTB A cấp tại công trường nhà thầu có trách nhiệm bảo quản che đậy cẩn thận theo đúng quy định của nhà cấp hàng: trước khi giao VTTB cho các đơn vị thi công, ban quản lý sẽ tiến hành tổ chức kiểm tra, nghiệm thu biện pháp bảo quản đối với từng chủng loại VTTB cho phù hợp. Trong quá trình thi công trường của các đơn vị xây lắp để có biện pháp nhắc nhở trong trường hợp vi phạm.

Điều kiện kỹ thuật

Tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật

+ Thực hiện thiết kế, thi công, giám sát theo các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành của nhà nước, của ngành. Ngoài ra, nhà thầu phải lập phương án tổ chức thi công, tiến độ thi công cụ thể và một số đặc trưng quan trọng trong quá trình thiết kế,thi công, nghiệm thu công trình.

Về thiết kế và thi công

Định vị

+ Nhà thầu phải xác định vị trí lắp đặt thiết bị thông tin trên cơ sở các số liệu gốc của hiện trường do đại diện bên mời thầu cung cấp và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của công việc định vị này. Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, nhân lực, nhân viên khảo sát và vật liệu cần thiết để kỹ sư bên mời thầu có thể kiểm tra công tác đinh vị và những liên quan đã làmmà không được đòi hỏi bất kì một chi phí phát sinh nào.

+ Nhà thầu phải tiến hành lắp, đấu nối, thí nghiệm hiệu chỉnh và đưa vào vận hành các thiết bị cung cấp theo công trình này theo hướng dẫn nêu trong tại liệu cấp kèm theo thiết bị của nhà chế tạo. Ngoài ra nhà thầu xấy lắp cần phải có giải pháp thi công để không làm ảnh hưởng đến thiết bị và hệ thống hiện có; và phải được đơn vị quản lý vận hành chấp thuận. Tất cả vật liệu sử dụng phải có chất lượng tốt nhất. Những tiêu chuẩn được nêu tỏng phụ lục kèm theo đây sẽ được coi là một phần của qui định này. Các công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng thiết bị đều phải thực hiện bằng văn bản xác nhận có nội dung phụ hợp với các quy định hiện hành hoặc đã được đại diện bên mời thầu thông nhất trước. Nếu bên nhà thầu thực sự cắt bớt công việc không thực hiện nhưng không đủ văn ản hợp lệ chứng minh đã hoàn thành công việc thì khi dù cả công trình được nhất trí đưa vào vaanh hành nhưng những nội dung nói trên sẽ không được tính vào khối lượng được thanh toán. Còn như bên nhà thầu thực sự cắt bớt công việc không thực hiện mà không được sự đồng ý trước của bên nhà thầu thì sẽ bị coi là gian dối trong thực hiện hợp đồng và xẽ bị xử lý theo quy định tương ứng trong hợp đồng.

+ Công trình chỉ thực sự được coi là hoàn thành công tác xây lắp khi có đầy đủ các văn bản nghiệm thu theo quy định và được các bên có liên quan xác nhận.

Biện pháp thi công

- Tất cả các thiết bị viễn thông trong công trình này yêu cầu được lắp đặt đúng theo yêu cầu của nhà chế tạo. Công việc lắp đặt chỉ được tiến hành khi đã nhân được đầy đủ các bộ phận cũng như có đầy đủ các điều kiện cần thiết tại công trường. Trước khi lắp đặt cần phải kiểm tra các bộ phận xem có thiếu hụt hay hư hỏng cần báo ngay cho bên A

- Nếu nhà chế tạo không hướng dẫn, có thể tham khảo các hướng dẫn dưới đây để thực hiện công tác lắp đặt một số loại vật tư thiết bị chính.

- Lắp đặt hệ thống cấp nguồn cho thiết bị thông tin

- Phải kiểm tra các thông só làm việc của bộ nắn nạp, accu, máy phát điện trước khi lắp đặt vào vị trí thiết kế.

- Kiểm tra tình trạng accu trước khi đổ nước cho bình, đấu nối các bình với nhau theo trình tự đầu cực dương của bình này sẽ được đấu vào đầu cực âm của bình tiếp theo cho đến khi đạt đến điện áp thiết kế. lắp đặt accu lên giá đỡ và đấu nối cáp từ accu tới bộ nắn nạp. khi nạp accu cần phải tuân thủ chỉdẫn của nhà chế tạo trong bộ hồ sơ đi kèm.

- Tiếp đất

- Trước khi đấu nối hệ thống tiếp đất phần thông tin vào hệ thống tiếp đất của trạm phải tiến hành đo đạc, ghi chép thông số tại điểm đấu. Nếu điện trở tiếp đất không đạt yêu cầu sẽ phải thiết kế, lắp đặt bổ sung một hệ thống tiếp đất riêng cho thiết bị viễn thông và chi phí này sẽ được tính vào phần tính vào phần phát sinh.

- Ghép nối hòa mạng hệ thống

- Phải kiểm tra các thông số vận hành của thiết bị lắp đặt, hệ thống hiện hữu sau đó đấu nối hòa mạng viễn thông điện lực. Kết nối tổng đài tại các trạm vào tổng đài bưu điện.

Các chỉ dẫn kỹ thuật khác

Cắt điện đấu nối

Nhà thầu lập phương án thi công chi tiết, có kế hoạch cắt điện cụ thể và đăng ký bằng văn bản với bên A ít nhất trước 1 tháng để làm thủ tục xin cắt điện. Bên A sẽ thông báo kế hoạch cắt điện cho phía Nhà thầu trước ít nhất 03 ngày để Nhà thầu chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công và nhân lực... Phía Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, dụng cụ... đảm bảo tiến độ thi công đấu nối trong thời gian cắt điện đúng như kế hoạch đã thống nhất.

Việc chậm trả điện do thi công gây ra mà phía Nhà thầu không giải trình được nguyên nhân được bên A chấp nhận thì Nhà thầu phải chịu bồi thường thiệt hại do ngừng cung cấp điện cho Đơn vị quản lý lưới điện. Phần chi phí này (căn cứ bảng giá trị yêu cầu bồi thường thiệt hại do Đơn vị quản lý lưới điện lập, được cấp trên trực tiếp chấp thuận) Bên A sẽ khấu trừ vào phần giá trị hợp đồng của công trình mà Nhà thầu nhận được để trả cho phía Đơn vị quản lý lưới điện bị thiệt hại.

Vận hành thử nghiệm, an toàn:

Nhà cung cấp sẽ cung các thử nghiệm bao gồm tất cả các thử nghiệm trên cơ sở của nhà cung cấp.

Kiểm tra và thử nghiệm đáp ứng hoàn chỉnh theo yêu cầu của chì dẫn kỹ thuật đối với tất cả các vật liệu, thiết bị, phần mềm hay hệ thống theo đặc tính kỹ thuật thiết bị yêu cầu.

Kiểm tra và thử nghiệm hoàn chỉnh dưới sự giám sát của Chủ đầu tư mới được tiến tiến hành việc cung cấp phân phối các thiết bị, vật liệu, phần mềm hệ thống theo quy định của thông số kỹ thuật cho các thiết bị.

Kiểm tra thử nghiệm phải chứng minh thiết bị phương pháp, tình trạng theo yêu cầu của hợp đồng bao gồm chức năng và vận hành cho các vật liệu, linh kiện, thiết bị, phần mềm hay hệ thống được thực hiện bởi Nhà thầu và/hoặc xuất xứ thiết bị Nhà sản xuất.

Các tiêu chuẩn thí nghiệm hiệu chỉnh

+Thử nghiệm cáp và dây dẫn theo IEC 277.

+Tiêu chuẩn thí nghiệm TCN, EVN, EVNHCM.

Các hạng mục TNHC chính như sau:

+Thí nghiệm, nghiệm thu hệ thống điều khiển bảo vệ.

+Thí nghiệm hệ thống SCADA tại TBA và các trung tâm điều độ.Nghiệm thu chạy thử bàn giao

Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ phục vụ công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định: Bản vẽhoàn công, biên bản nghiệm thu từng phần, biên bản thí nghiệm, v.v.

Nhà thầu cử đại diện tham gia các bước nghiệm thu theo quy định.

Nhà thầu chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho việc nghiệm thu đóng điện, xử lý sự cố (nếu có) và các yêu cầu kháccủa hội đồng nghiệm thu.

Biện pháp an toàn lao động trong giai đoạn xây dựng

Quy định chung

Nhà thầu xây lắp cần phải lập phương án thi công, phương án an toàn lao động để đảm bảo thông tin liên lạc, an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.Liên hệ chặt chẽ với các đơn vị như Điện lực, nước và các công trình ngầm để đề phòng bị điện giật, hoặc phá huỷ các công trìnhđi ngầm, đi chéo.

Trong suốt quá trình thi công, tuân thủ đúng qui trình an toàn lao động của Ngành và nhà nước đã ban hành.

- Phải có biển báo hiệu “CÔNG TRƯỜNG” trong suốt quá trình thi công.

- Khi sử dụng điện phải có dụng cụ an toàn về điện.

- Không được thi công trong điều kiện mưa dông, gió bão.

- Hàng ngày trước khi làm việc đội trưởng, cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng kiểm tra lại tình trạng của tất cả các cán bộ thi công, kiểm tra xong mới cho công nhân làm việc. Trong khi làm việc bất kỳ công nhân nào phát hiện thấy nguy hiểm mất an toàn, phải ngừng làm việc và báo ngay cho cán bộ kỹ thuật hoặc đội trưởng xử lý.

- Áp dụng mọi biện pháp phòng cháy, chữa cháy.

- Biện pháp an toàn sử dụng dụng cụ cầm tay

Bảo vệ sức khoẻ

- Đơn vị thi công thực hiện khám sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên, đặc biệt công nhân có nhiệm vụ trèo cao khi công việcbắt đầu thực hiện, học tập an toàn khi bắt đầu triển khai một công việc cụ thể.

Các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, phòng chống cháy nổ

- Luôn thực hiện trước việc kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh và các điều kiện khác và chuẩn bị công tác an toàn chokế hoạch.

- Trong suốt quá trình sử dụng các phương tiện, thiết bị, dụng cụ thi công phải đảm bảo chất lượng và sử dụng hợp lý.

- Yêu cầu bố trí nội quy công trường, các biển báo PCCC, các phương tiện PCCC như bình cứu hỏa tại các vị trí dễ quan sát,dễ tiếp cận, tránh trường hợp bị che khuất.

- Đơn vị thi công phải dọn dẹp mặt bằng chừa lối cho xe PCCC tiếp cận chữa cháy bên trong khu vực thi công khi có xảy rahỏa hoạn.

- Các phương tiện cơ bản để ngăn ngừa các tai nạn xảy ra trong công tác xây lắp

- Kiểm soát phòng cháy, chữa cháy bằng việc sử dụng các vật liệu chống cháy.

Các biện pháp để ngăn ngừa tai nạn trong công tác di chuyển thiết bị, dụng cụ, phương tiện thi công

- Trước khi vận hành phải kiểm tra cụ thể, ghi lại các thông số về môi trường xung quanh tại nơi hiện hành.

- Khi đã có hướng dẫn sử dụng, người lao động được báo trước bằng các tín hiệu.

- Khi thực hiện công việc vào buổi tối, cung cấp ánh sáng phía trên và đảm bảo chiếu sáng thích hợp.

- Kiểm tra thiết bị trước khi hoạt động.

Bảo hiểm

Bằng nguồn kinh phí của mình, nhà thầu xây lắp thực hiện việc mua bảo hiểm theo quy định trong suốt quá trình thi công theo chế độ hiện hành và yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

Yêu cầu các thông số bảo hành

Các thông số/yêu cầu tối thiểu về bảo hành mà nhà thầu phải kê khai và đáp ứng được liệt kê chi tiết trong bảng sau:

| TT | Các thông số/yêu cầu | Yêu cầu tối thiểu | Đề xuất của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI VỚI PHẦN XÂY LẮP (C) |  |  |
| 1 | Nhà thầu phải bảo hành công trình xây dựng kể từ ngày Chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu công trình xây dựng đã hoàn thành để đưa vào sử dụng. | 36 tháng |  |
| II | YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI HÀNG HÓA (P) |  |  |
| 1 | Nhà thầu phải bảo hành hàng hóa cung cấp trong phạm vi gói thầu này kể từ ngày Chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu công trình xây dựng đã hoàn thành để đưa vào sử dụng. | 36 tháng |  |

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PHẦN ĐIỆN |  |  |
| 1 | ETC5.2025.03.TR.01 | MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ HIỆN HỮU TBA 110kV ĐÔNG THẠNH |  |
| 2 | ETC5.2025.03.TR.02 | MẶT BẰNG BỐ TRÍ MÓNG THIẾT BỊ HIỆN HỮU TBA 110kV ĐÔNG THẠNH |  |
| 3 | ETC5.2025.03.TR.03 | MẶT BẰNG BỐ TRÍ NHÀ BAY SAU CẢI TẠO TBA 110kV ĐÔNG THẠNH |  |
| 4 | ETC5.2025.03.TR.04 | MẶT CẮT 1-1 |  |
| 5 | ETC5.2025.03.TR.05 | MẶT CẮT 2-2 |  |
| 6 | ETC5.2025.03.TR.06 | MẶT CẮT 3-3, 4-4 |  |
| 7 | ETC5.2025.03.TR.07 | MẶT BẰNG BỐ TRÍ TỦ TẠI NHÀ BAY 1 VÀ 2 |  |
| 8 | ETC5.2025.03.TR.08 | SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN CHÍNH TRẠM BIẾN ÁP 110kV ĐÔNG THẠNH |  |
| 9 | ETC5.2025.03.TR.09 | SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ĐO LƯỜNG - BẢO VỆ TBA 110kV ĐÔNG THẠNH |  |
| 10 | ETC5.2025.03.TR.10 | SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ĐO LƯỜNG - BẢO VỆ TBA 110kV ĐÔNG THẠNH SAU CẢI TẠO |  |
| 11 | ETC5.2025.03.TR.11 | SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN TỦ PHÂN PHỐI 220VAC HIỆN HỮU |  |
| 12 | ETC5.2025.03.TR.12 | SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN TỦ PHÂN PHỐI 220VAC SAU DỰ ÁN |  |
| 13 | ETC5.2025.03.TR.13 | SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN TỦ PHÂN PHỐI 110VDC HIỆN HỮU |  |
| 14 | ETC5.2025.03.TR.14 | SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN TỦ PHÂN PHỐI 110VDC SAU DỰ ÁN |  |
| 15 | ETC5.2025.03.TR.15 | MẶT BẰNG TẦNG LẦU HIỆN HỮU |  |
| 16 | ETC5.2025.03.TR.16 | MẶT BẰNG TẦNG LẦU SAU DỰ ÁN |  |
| 17 | ETC5.2025.03.TR.17 | MẶT BẰNG TẦNG TRỆT HIỆN HỮU |  |
| 18 | ETC5.2025.03.TR.18 | MẶT BẰNG TẦNG TRỆT SAU DỰ ÁN |  |
| 19 | ETC5.2025.03.TR.19 | SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SCADA HIỆN TRẠNG |  |
| 20 | ETC5.2025.03.TR.20 | SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SCADA SAU CẢI TẠO |  |
| 21 | ETC5.2025.03.TR.21 | SƠ ĐỒ THU THẬP DỮ LIỆU CÔNG TƠ ĐO ĐẾM |  |
| 22 | ETC5.2025.03.TR.22 | SƠ ĐỒ CẤP NGUỒN HỆ THỐNG TỦ MÁY TÍNH |  |
| 23 | ETC5.2025.03.TR.23 | HÌNH THỨC TỦ HỆ THỐNG MÁY TÍNH |  |
| 24 | ETC5.2025.03.TR.24 | SƠ ĐỒ BỐ TRÍ HỆ THỐNG ĐIỆN NHÀ BAY |  |
| 25 | ETC5.2025.03.TR.25 | MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ PCCC NHÀ BAY |  |
| 26 | ETC5.2025.03.TR.26 | SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG BÁO CHÁY NHÀ BAY |  |
| 27 | ETC5.2025.03.TR.27 | MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG CAMERA NHÀ BAY |  |
| 28 | ETC5.2025.03.TR.28 | SƠ ĐỒ KẾT NỐI CAMERA NHÀ BAY |  |
| 29 | ETC5.2025.03.TR.29 | CHI TIẾT NỐI ĐẤT |  |
| 30 | ETC5.2025.03.TR.30 | HÌNH THỨC TỦ ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ NHÀ BAY 1 |  |
| 31 | ETC5.2025.03.TR.31 | HÌNH THỨC TỦ ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ NHÀ BAY 2 |  |
| 32 | ETC5.2025.03.TR.32 | SƠ ĐỒ LOGIC ĐIỀU KHIỂN DCL 171-1, DNĐ 171-15 |  |
| 33 | ETC5.2025.03.TR.33 | SƠ ĐỒ LOGIC ĐIỀU KHIỂN DCL 171-7, DNĐ 171-75, DNĐ 171-76 |  |
| 34 | ETC5.2025.03.TR.34 | SƠ ĐỒ LOGIC ĐÓNG MC 171 |  |
| 35 | ETC5.2025.03.TR.35 | SƠ ĐỒ LOGIC CẮT MC 171 |  |
| 36 | ETC5.2025.03.TR.36 | SƠ ĐỒ LOGIC ĐIỀU KHIỂN DCL 172-1, DNĐ 172-15 |  |
| 37 | ETC5.2025.03.TR.37 | SƠ ĐỒ LOGIC ĐIỀU KHIỂN DCL 172-7, DNĐ 172-75, DNĐ 172-76 |  |
| 38 | ETC5.2025.03.TR.38 | SƠ ĐỒ LOGIC ĐÓNG MC 172 |  |
| 39 | ETC5.2025.03.TR.39 | SƠ ĐỒ LOGIC CẮT MC 172 |  |
| 40 | ETC5.2025.03.TR.40 | SƠ ĐỒ LOGIC ĐIỀU KHIỂN DCL 131-1, DNĐ 131-15 |  |
| 41 | ETC5.2025.03.TR.41 | SƠ ĐỒ LOGIC ĐÓNG MC 131 |  |
| 42 | ETC5.2025.03.TR.42 | SƠ ĐỒ LOGIC CẮT MC 131 |  |
| 43 | ETC5.2025.03.TR.43 | SƠ ĐỒ LOGIC ĐÓNG MC 431 |  |
| 44 | ETC5.2025.03.TR.44 | SƠ ĐỒ LOGIC ĐIỀU KHIỂN DCL 132-2, DNĐ 132-15 |  |
| 45 | ETC5.2025.03.TR.45 | SƠ ĐỒ LOGIC ĐÓNG MC 132 |  |
| 46 | ETC5.2025.03.TR.46 | SƠ ĐỒ LOGIC CẮT MC 132 |  |
| 47 | ETC5.2025.03.TR.47 | SƠ ĐỒ LOGIC ĐÓNG MC 432 |  |
| 48 | ETC5.2025.03.TR.48 | SƠ ĐỒ LOGIC ĐIỀU KHIỂN DCL 112-1, DNĐ 112-14, DNĐ 112-15 |  |
| 49 | ETC5.2025.03.TR.49 | SƠ ĐỒ LOGIC ĐIỀU KHIỂN DCL 112-2, DNĐ 112-24, DNĐ 112-25 |  |
| 50 | ETC5.2025.03.TR.50 | SƠ ĐỒ LOGIC ĐÓNG MC 112 |  |
| 51 | ETC5.2025.03.TR.51 | SƠ ĐỒ LOGIC CẮT MC 112 |  |
| 52 | ETC5.2025.03.TR.52 | SƠ ĐỒ LOGIC ĐIỀU KHIỂN DCL 100-9 |  |
| II | PHẦN XÂY DỰNG |  |  |
| 1 | ETC5.2025.03.TR.XD.01 | MẶT BẰNG NHÀ BAY |  |
| 2 | ETC5.2025.03.TR.XD.02 | MẶT CẮT 1-1 VÀ 2-2 |  |
| 3 | ETC5.2025.03.TR.XD.03 | MẶT CẮT 3-3 VÀ 4-4 |  |
| 4 | ETC5.2025.03.TR.XD.04 | MẶT BẰNG KẾT CẤU MÓNG |  |
| 5 | ETC5.2025.03.TR.XD.05 | MẶT CẮT A-A, B-B |  |
| 6 | ETC5.2025.03.TR.XD.06 | MẶT BẰNG MÁI NHÀ BAY |  |
| 7 | ETC5.2025.03.TR.XD.07 | MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP BẢN SÀN MẶT CẮT 1-1 VÀ 2-2 |  |
| 8 | ETC5.2025.03.TR.XD.08 | KẾT CẤU CỘT, GIẰNG VÀ MƯƠNG CÁP KHỐI LƯỢNG GIÁ CÁP |  |
| 9 | ETC5.2025.03.TR.XD.09 | KHỐI LƯỢNG MƯƠNG CÁP VÀ NẮP MƯƠNG CÁP GIÁ CÁP VÀ KHỐI LƯỢNG GIÁ CÁP 3 |  |
| 10 | ETC5.2025.03.TR.XD.10 | MẶT BẰNG XÂY DỰNG |  |
| 11 | ETC5.2025.03.TR.XD.11 | MẶT BẰNG XÂY DỰNG MÓNG NHÀ BAY |  |
| 12 | ETC5.2025.03.TR.XD.12 | CHI TIẾT NỐI ĐẤT MƯƠNG CÁP |  |
| 13 | ETC5.2025.03.TR.XD.13 | MẶT BẰNG BỐ TRÍ MƯƠNG CÁP NHÀ BAY |  |
| 14 | ETC5.2025.03.TR.XD.14 | VỊ TRÍ LÊN CÁP TRONG NHÀ BAY |  |