CHƯƠNG V: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Gói thầu: Xây lắp Sửa chữa các thiết bị TBA 110kV Thuận Thành, Châu Khê và Phù Chẩn để đảm bảo vận hành

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

* Sửa chữa các thiết bị TBA 110kV Thuận Thành.

- Sửa chữa, bảo dưỡng DCL 112-2, 131-3, 131-1, 172-7 đã vận hành lâu năm bộc lộ nhiều khiếm khuyết, điện trở tiếp xúc cao, bộ truyền động xuống cấp thường hay bị kẹt cơ khí khó thao tác.

+  Sửa chữa, bảo dưỡng các DCL 112-2, 131-3 cũ đã xuống cấp, thường xuyên phát nhiệt, không vào hết hành trình, tủ truyền động han gỉ: Vệ sinh DCL; Thay thế tủ truyền động DCL, xử lý tiếp xúc; Hiệu chỉnh bộ truyền động; Hoàn thiện;

+  Sửa chữa, bảo dưỡng các DCL 131-1, 172-7 cũ đã xuống cấp: Vệ sinh DCL; Hiệu chỉnh bộ truyền động; Hoàn thiện.

- Sữa chữa thay thế các bộ đếm sét (loại có hiển thị dòng điện rò) phía 22 , 35kV MBA T2 (CS3T2; CS4T2) bằng các các bộ đếm sét  mới có thông số tương đương đảm bảo tiêu chuẩn vận hành. Gia công, lắp đặt giá đỡ bộ đếm sét để  phù hợp với bộ đếm sét mới được lắp đặt.

- Sửa chữa, thay thế rơ le quá dòng ngăn lộ 441. Chức năng chính bảo vệ quá dòng (F50/51/50/51N/27/59N), có giao thức IEC 61850 thực hiện kết nối rơ le với TTĐK;

- Sửa chữa, thay thế 03 đầu cáp trong nhà và 03 đầu cáp ngoài trời cho ngăn lộ TBN401 đã vận hành lâu năm suy giảm chất lượng. Cáp hiện hữu đang sử dụng loại cáp 1 pha Cu/XLPE/PVC-1x185 SQmm-12.7/22 (24kV) bằng đầu cáp mới có thông số kỹ thuật tương đương. Sử dụng đầu cáp kiểu co rút nguội.

+ Thí nghiệm cáp lực TBN401 sau khi thay thế đầu cáp mới đảm bảo tiêu chuẩn trước khi đưa vào vận hành.

- Sửa chữa thay thế 02 đầu cáp 0.4kV MBA TD31 và TD41 đã vận hành lâu năm suy giảm chất lượng, không đảm bảo vận hành. Cáp hiện hữu đang sử dụng loại cáp Cu/XLPE/PVC-4x95 SQmm-(1kV)

- Sửa chữa, thay thế tủ báo cháy trung tâm và các đầu báo cháy địa chỉ. Cụ thể như sau:

+  Sửa chữa, thay thế Tủ báo cháy trung tâm bằng Tủ có thông số tương đương;

+ Cài đặt phần mềm, khai báo gán địa chỉ theo vùng;

+ Sửa chữa thay thế 01 đầu báo nhiệt địa chỉ được lắp đặt tại các phòng ĐKTT

+ Sửa chữa thay thế 03 đầu báo khói địa chỉ được lắp đặt tại các phòng ĐKTT (02) và phòng Ắc quy (01);

+ Khởi động lại Hệ thống báo cháy để nghiệm thu tín hiệu sau sửa chữa.

- Thu hồi các VTTB cũ kém về kho Công ty Điện lực Bắc Ninh.

* Sửa chữa các thiết bị TBA 110kV Châu Khê.

- Sửa chữa, bảo dưỡng dãy tủ hợp bộ trong nhà 35kV C31 gồm (07 tủ) : tủ 331, 371, 373,  375, T301, 341-1 và TUC31, cụ thể:

+ Sơn phủ cách điện các bộ phận cách điện trong tủ hợp bộ.

+ Thay thế tấm cách điện giữa khoang đấu cáp và khoang thanh cái.

+ Bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc tiếp điểm động, tiếp điểm tĩnh.

+ Kiểm tra, bảo dưỡng, cẳn chỉnh hệ thống truyền động.

- Sửa chữa, bảo dưỡng dãy tủ hợp bộ trong nhà 35kV C32 gồm (07 tủ): tủ 332, 312, 372, 374,  376, 342-2 và TUC32, cụ thể:

+ Sơn phủ cách điện các bộ phận cách điện trong tủ hợp bộ.

+ Thay thế tấm cách điện giữa khoang đấu cáp và khoang thanh cái.

+ Bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc tiếp điểm động, tiếp điểm tĩnh.

+ Kiểm tra, bảo dưỡng, cẳn chỉnh hệ thống truyền động.

- Sửa chữa, bảo dưỡng các DCL 112-1, 112-2 cũ đã xuống cấp, thường xuyên phát nhiệt, không vào hết hành trình, tủ truyền động han gỉ.

+ Vệ sinh DCL.

+ Thay thế tủ truyền động DCL, xử lý tiếp xúc.

+ Hiệu chỉnh bộ truyền động

+ Hoàn thiện.

- Phần cáp nhị thứ:

Thay toàn bộ cáp nhị thứ hiện trạng của DCL 112-1, 112-2 có thông số phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành và đi trong mương cáp nhị thứ, cáp nhị thứ, cáp nguồn AC, DC được thay bằng loại 0.6/1kV có đặc tính chống cháy số lượng như sau:

+ Cáp nhị thứ CVV-Fr-S 2x2.5mm2 0,6/1kV = 120m

+ Cáp nhị thứ CVV-Fr-S 7x1.5mm2 0,6/1kV = 60m

+ Cáp nhị thứ CVV-Fr-S 19x1.5mm2 0,6/1kV = 60m

- Sửa chữa, thay thế Tủ báo cháy trung tâm bằng Tủ có thông số tương đương (đảm bảo kết nối với các thiết bị còn lại của Hệ thống báo cháy hiện hữu).

+ Sửa chữa thay thế 03 đầu khói địa chỉ tại phòng ĐKTT.

+ Sửa chữa thay thế 01 đầu nhiệt địa chỉ tại phòng ắc quy.

+ Sửa chữa thay thế 03 modul địa chỉ cho các đầu báo thường.

+ Khởi động lại Hệ thống báo cháy để nghiệm thu tín hiệu sau sửa chữa.

+ Sửa chữa, thay thế 03 trụ nước chữa cháy ngoài nhà loại D100

+ Sửa chữa, thay thế 01 trụ tiếp nước chữa cháy ngoài nhà loại D100

- Sửa chữa thay thế 02 rơ le bảo vệ ngăn lộ 312, T301 thường xuyên bị treo, hỏng cổng kết nối, thường xuyên mất kết nối SCADA, bằng rơ le bảo vệ có giao thức IEC 61850 thực hiện kết nối rơ le với TTĐK xa.

- Thu hồi các VTTB cũ kém về kho Công ty Điện lực Bắc Ninh.

* Sửa chữa các thiết bị TBA 110kV Phù Chẩn.

1. Sửa chữa, thay thế hệ thống ĐK, BV và nhị thứ trạm bao gồm:

1.1. Các tủ MK ngoài trời:

- Thay thế 05 tủ gồm:  MK131, MK132, MK171, MK172, MK112 đảm bảo độ kín IP55 kèm cáp nhị thứ từ tủ MK đến các thiết bị DCL, MC, TI, TU ngoài trời và cáp nhị thứ từ tủ MK đến các tủ điều khiển bảo vệ trong nhà

- Xây móng đỡ cho 05 tủ MK ra vị trí mới bằng gạch chỉ đỏ, vữa xi măng M75.

- Thay thế cáp nhị thứ từ tủ MK171, MK172, MK112, MK131, MK132 đến các tủ ĐKBV CRP phòng điều khiển  trung tâm, cáp từ các tủ MK đến các MC, TU, TI, cáp nguồn AC, DC phía ngoài trời.

- Sau khi thay thế, đấu nối lại cáp các mạch nhị thứ: Thí nghiệm, hiệu chỉnh, kiểm tra Point to Point và End to End tín hiệu SCADA về TTĐK về A1 về và Trung tâm giám sát và thu thập dữ liệu tại 20 Trần Nguyên Hãn.

- Chi tiết phụ kiện cho 01 tủ MK, tối thiếu gồm:

+ Kẹp mạch dòng: Tổng 24 kẹp, trong đó 04 cuộn x 6 cái = 24 kẹp;

+ 14 kẹp nguồn AC;

+ 14 kẹp mạch nguồn DC

+  Kẹp mạch áp: Tổng 118 kẹp, trong đó: 08 kẹp áp cấp cho 02 cuộn TU; 40 kẹp cấp mạch điều khiển cho máy cắt; 30 kẹp cấp cho mạch điều khiển dao cách ly; 40 kẹp cấp cho tiếp địa dao cách ly

+ Áp tô mát cho 01 tủ MK và thiết bị khác: 02 ATM sáng + sấy AC240V-10A; 03 ATM một chiều DC 240V-10A; 03 ATM thanh cái mạch áp AC240V-6A; 01 đèn chiếu sang; 02 bộ điện trở sấy 240V- 2x 40W đấu nối tiếp; 01 rơ le điện tử, điều khiển hoạt động cho điện trở sấy; 01 ổ cắm.

1.2. Các tủ ĐKBV CRP trong phòng điều khiển trung tâm:

-  Thay thế các tủ điều khiển, bảo vệ hiện hữu, đồng bộ lại kết cấu tủ CRP cho các ngăn tủ CRP131, CRP132, CRP171, CRP172, CRP112:

+ Ngăn 171, 172: Thay thế mới BCU và rơ le  F67. Tận dụng lại các rơ le bảo vệ F87L;

+ Ngăn 112:  Thay thế mới BCU, tận dụng F21;

+ Ngăn MBA T1: Thay thế mới BCU và các rơ le F87T, F67;

+ Ngăn MBA T2: Thay thế mới BCU, tận dụng rơ le F87T, F67;

+ 02 công tơ đo đếm đường dây đang lắp đặt tại tủ ĐKBV 171, 172 tháo ra và lắp lại vào 02 tủ mới.

+ Tận dụng lại rơ le F67 phía 22kV đang được lắp đặt tại tủ điều khiển bảo vệ ngăn 131 chuyển lắp đặt sang tủ MC 431.

+ Giữ nguyên tủ bảo vệ so lệch thanh cái F87B, thay thế cáp nhị thứ từ tủ bảo vệ SLTC tới các tủ CRP mới thay thế. Giữ nguyên mạch nhị thứ từ tủ F87B tới tủ RCP, MK ngăn 133.

+ Thu hồi tủ thiết bị đầu cuối từ xa (RTU)

- Chi tiết tủ điều khiển bảo vệ ngăn 131 gồm:

+ 01 bộ Rơ le so lệch kỹ thuật số F87T

+ 01 bộ Rơ le dòng điện kỹ thuật số F67.

+ 01 bộ Bộ điều khiển ngăn lộ tích hợp mức ngăn BCU

+ Hệ thống Rơ le Lockout (F86)

+ Hệ thống Rơ le giám sát (F74)

+ Hệ thống khóa chọn chế độ

+ Hệ thống Áp to mat ≤10A

+ Hệ thống Mạch dòng điện

+ Hệ thống Mạch điện áp

+ Hệ thống Mạch bảo vệ

+ Hệ thống Mạch tín hiệu

+ Hệ thống Mạch điều khiển  dao cách ly có điều khiển 22, 35, 110kV

+ Hệ thống Mạch điều khiển máy cắt điện áp 22,35,110 KV

+ Hệ thống Mạch sấy, chiếu sáng tủ

+ Hệ thống Mạch nguồn DC, AC

+ Hệ thống sơ đồ mimic

+ Hệ thống khối thử nghiệm Test blocks

- Chi tiết tủ điều khiển bảo vệ ngăn 132 gồm:

+ 01 bộ Rơ le so lệch kỹ thuật số F87T (tận dụng lại rơ le hiện hữu)

+ 01 bộ Rơ le dòng điện kỹ thuật số F67 (tận dụng lại rơ le hiện hữu)

+ 01 bộ Bộ điều khiển ngăn lộ tích hợp mức ngăn BCU

+ Hệ thống Rơ le Lockout (F86)

+ Hệ thống Rơ le giám sát (F74)

+ Hệ thống khóa chọn chế độ

+ Hệ thống Áp to mat ≤10A

+ Hệ thống Mạch dòng điện

+ Hệ thống Mạch điện áp

+ Hệ thống Mạch bảo vệ

+ Hệ thống Mạch tín hiệu

+ Hệ thống Mạch điều khiển dao cách ly có điều khiển 22, 110kV

+ Hệ thống Mạch điều khiển máy cắt điện áp 22,110 KV

+ Hệ thống Mạch sấy, chiếu sáng tủ

+ Hệ thống Mạch nguồn DC, AC

+ Hệ thống sơ đồ mimic

+ Hệ thống khối thử nghiệm Test blocks

- Chi tiết tủ điều khiển bảo vệ ngăn 171 gồm:

+ 01Rơ le bảo vệ so lệch đường dây  F87L (tận dụng lại rơ le hiện hữu)

+ 01Rơ le dòng điện kỹ thuật số F67

+ 01 bộ Bộ điều khiển ngăn lộ tích hợp mức ngăn BCU

+ Hệ thống Rơ le Lockout (F86)

+ Hệ thống Rơ le giám sát (F74)

+ Hệ thống khóa chọn chế độ (L/R; TĐL, Syncheck)

+ Hệ thống Áp to mat ≤10A

+ Hệ thống Mạch dòng điện

+ Hệ thống Mạch điện áp

+ Hệ thống Mạch bảo vệ

+ Hệ thống Mạch tín hiệu

+ Hệ thống Mạch điều khiển dao cách ly có điều khiển 110kV

+ Hệ thống Mạch điều khiển máy cắt điện áp 110 KV

+ Hệ thống Mạch sấy, chiếu sáng tủ

+ Hệ thống Mạch nguồn DC, AC

+ Hệ thống sơ đồ mimic

- Chi tiết tủ điều khiển bảo vệ ngăn 172 gồm:

+ 01Rơ le bảo vệ so lệch đường dây  F87L (tận dụng lại rơ le hiện hữu)

+ 01Rơ le dòng điện kỹ thuật số F67

+ 01 bộ Bộ điều khiển ngăn lộ tích hợp mức ngăn BCU

+ Hệ thống Rơ le Lockout (F86)

+ Hệ thống Rơ le giám sát (F74)

+ Hệ thống khóa chọn chế độ (L/R; TĐL, Syncheck)

+ Hệ thống Áp to mat ≤10A

+ Hệ thống Mạch dòng điện

+ Hệ thống Mạch điện áp

+ Hệ thống Mạch bảo vệ

+ Hệ thống Mạch tín hiệu

+ Hệ thống Mạch điều khiển dao cách ly có điều khiển 110kV

+ Hệ thống Mạch điều khiển máy cắt điện áp 110 KV

+ Hệ thống Mạch sấy, chiếu sáng tủ

+ Hệ thống Mạch nguồn DC, AC

+ Hệ thống sơ đồ mimic

- Chi tiết tủ điều khiển bảo vệ ngăn 112 gồm:

+ 01Rơ le bảo vệ quá dòng kỹ thuật số F21 (tận dụng lại rơ le hiện hữu)

+ 01 bộ Bộ điều khiển ngăn lộ tích hợp mức ngăn BCU

+ Đồng hồ vôn mét (tận dụng lắp lại)

+ Hệ thống Rơ le Lockout (F86)

+ Hệ thống Rơ le giám sát (F74)

+ Hệ thống khóa chọn chế độ (L/R; TĐL)

+ Hệ thống Áp to mat ≤10A

+ Hệ thống Mạch dòng điện

+ Hệ thống Mạch điện áp

+ Hệ thống Mạch bảo vệ

+ Hệ thống Mạch tín hiệu

+ Hệ thống Mạch điều khiển  dao cách ly có điều khiển 110kV

+ Hệ thống Mạch điều khiển máy cắt điện áp 110 KV

+ Hệ thống Mạch sấy, chiếu sáng tủ

+ Hệ thống Mạch nguồn DC, AC

+ Hệ thống sơ đồ mimic

2. Sửa chữa, bảo dưỡng các Dao cách ly 110 kV:

-  Sửa chữa, bảo dưỡng các DCL 172-7, 172-2 (loại 02 tiếp đất) cũ đã xuống cấp, thường xuyên phát nhiệt, không vào hết hành trình, tủ truyền động han gỉ.

+ Vệ sinh DCL.

+ Thay thế tủ truyền động DCL (Phù hợp DCL 172-7, 172-2 loại RC123-S&S, 3 pha, 2 nối đất), xử lý tiếp xúc.

+ Hiệu chỉnh bộ truyền động

+ Hoàn thiện.

-  Sửa chữa, bảo dưỡng các DCL 112-1, 112-2, 131-1 (loại 02 tiếp đất) cũ đã xuống cấp, thường xuyên phát nhiệt, không vào hết hành trình, tủ truyền động han gỉ, má dao cách ly có vết phóng điện.

+ Vệ sinh DCL.

+ Thay thế tủ truyền động DCL (Phù hợp DCL 112-1, 112-2, 131-1 loại RC123-S&S, 3 pha, 1 nối đất), xử lý tiếp xúc.

+ Hiệu chỉnh bộ truyền động

+ Hoàn thiện.

3. Sửa chữa hệ thống chữa cháy và báo cháy tự động:

- Sửa chữa, thay thế 02 trụ nước chữa cháy ngoài nhà loại D100. Vận hành thử kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật sau sửa chữa;

-  Sửa chữa, thay thế Tủ báo cháy trung tâm bằng Tủ có thông số tương đương;

- Cài đặt phần mềm, khai báo gán địa chỉ theo vùng;

- Khởi động lại Hệ thống báo cháy để nghiệm thu tín hiệu sau sửa chữa.

- Sửa chữa thay thế 01 đầu báo nhiệt địa chỉ, được lắp đặt tại các phòng ĐKTT

- Sửa chữa thay thế 03 đầu báo khói địa chỉ, được lắp đặt tại các phòng ĐKTT (02) và phòng Ắc quy (01);

- Sửa chữa tháo các đầu báo cháy đang lắp đặt tại mặt MBA T3. Gia công bộ khung giá đỡ bằng trụ kẽm có độ cao 3,5m có thể nâng hạ tùy ý để dễ dàng kiểm tra, sửa chữa. Lắp đặt lại các đầu báo cháy lên trụ đỡ;

4. Thu hồi các VTTB cũ kém về kho Công ty Điện lực Bắc Ninh.

(Khối lượng chi tiết được nêu trong phương án kỹ thuật được duyệt).

2. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công công trình.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 120 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công công trình.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

(chi tiết trong hồ sơ Phương án kỹ thuật SCL kèm theo)

Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên bản vẽ thiết kế thi công. Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng bao gồm:  Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình; Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử); Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có); Yêu cầu về vệ sinh môi trường; Yêu cầu về an toàn lao động; Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

- Qui phạm trang bị điện ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN, ngày 11/07/2006 của Bộ Công nghiệp.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện;

- Quy trình an toàn điện áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành kèm theo Quyết định số 1356/QĐ-EVNNPC ngày 28/6/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Các quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

- Thực hiện thi công, giám sát theo các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành của nhà nước, của ngành và các quy định cụ thể thiết kế kỹ thuật được duyệt.

- Nhà thầu phải lập các phương án tổ chức thi công cho các giai đoạn hoặc toàn bộ phù hợp với quá trình thi công theo đúng các quy định của nhà nước và của ngành điện và yêu cầu cụ thể về tiến độ của dự án.

- Công tác giám sát được thực hiện theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị

3.1 Yêu cầu chung

- Tất cả các vật tư chính cung cấp cho gói thầu phải là sản phẩm của các nhà sản xuất có chứng chỉ chất lượng đạt theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn Quốc tế IEC hoặc tương tương.

- Nhà thầu nghiên cứu kỹ các hạng mục phải thử nghiệm điển hình, thử nghiệm xuất xưởng theo quy định củ EVN, NPC, có đầy đủ các biên bản khi mua sắm vật tư thiết bị. Việc thử nghiệm mẫu thực hiện thử nghiệm tại đơn vị thử nghiệm độc lập có tư các pháp nhân và được chủ đầu tư chấp thuận (ví dụ như: Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc (ETC), …).

* Các qui định về thử nghiệm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc:

- Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong NPC;

- Văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện;

- Văn bản số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc tăng cường quản lý chất lượng VTTB;

- Căn cứ văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt.

- Chi tiết về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị tại hồ sơ Phương án kỹ thuật SCL kèm theo.

3.2 Yêu cầu cụ thể về một số vật tư thiết bị chính:

Đối với thông số kỹ thuật của toàn bộ hàng hóa, vật tư thiết bị: Nhà thầu tham khảo thông số kỹ thuật trong hồ sơ PAKT đính kèm E-HSMT và đề xuất chủng loại vật tư thiết bị có thông số kỹ thuật phù hợp PAKT được duyệt kèm theo E-HSMT. Trên cơ sở đó nhà thầu đề xuất bảng xuất xứ hàng hóa, vật tư thiết bị chính và đáp ứng cung cấp cho gói thầu theo mẫu bảng ở dưới đây:

| TT | Tên VTTB | Nhà sản xuất, xuất xứ VTTB | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ đếm sét, có chức năng dòng rò |  |  |
| 2 | Rơ le hợp bộ bảo vệ quá dòng có hướng kèm chức năng BCU (F50/51/50/51N/27/59N), bao gồm cả phụ kiện và chi tiết lắp đặt, đấu nối với hệ thống hiện trạng |  |  |
| 3 | Tủ báo cháy trung tâm địa chỉ 1loop (Có GCN kiểm định về PCCC và dán tem theo quy định) |  |  |
| 4 | Tủ truyền động dao cách ly 3 pha, 1 nối đất, 123kV (loại RC123-S&S) |  |  |
| 5 | Tủ truyền động dao cách ly 3 pha, 2 nối đất, 123kV (loại RC123-S&S) |  |  |
| 6 | Đầu cáp co nóng hạ thế, 4x95mm2, 0,6/1kV |  |  |
| 7 | Đầu cáp co rút nguội, 1 pha 24kV (1x185mm2) trong nhà |  |  |
| 8 | Đầu cáp co rút nguội, 1 pha 24kV (1x185mm2) ngoài trời |  |  |
| 9 | Rơ le hợp bộ bảo vệ quá dòng có hướng kèm chức năng BCU (F67/67Ns/50/51/50UB/27/59N) bao gồm cả phụ kiện và chi tiết lắp đặt, đấu nối với hệ thống hiện trạng |  |  |
| 10 | Đầu báo nhiệt địa chỉ (Có GCN kiểm định về PCCC và dán tem theo quy định) |  |  |
| 11 | Modul địa chỉ cho đầu báo thường |  |  |
| 12 | Đầu báo khói địa chỉ (Có GCN kiểm định về PCCC và dán tem theo quy định) |  |  |
| 13 | Trụ nước chữa cháy 3 cửa D100 trụ nổi (Theo TCVN 6739:1998; Có GCN kiểm định về PCCC và dán tem theo quy định) |  |  |
| 14 | Họng tiếp nước cứu hỏa D100 (Theo TCVN 6739:1998; Có GCN kiểm định về PCCC và dán tem theo quy định) |  |  |
| 15 | Tủ đấu dây ngoài trời (MK) |  |  |
| 16 | Tủ điều khiển, bảo vệ ngăn máy biến áp T1 110 kV (bao gồm F87T; F67N; BCU ) |  |  |
| 17 | Tủ điều khiển, bảo vệ ngăn máy biến áp T2 110 kV bao gồm BCU (không bao gồm rơ le F87T; F67N); |  |  |
| 18 | Tủ điều khiển, bảo vệ một ngăn lộ đường dây 110kV bao gồm: F67N và BCU (Không bao gồm rơ le F87L) |  |  |
| 19 | Tủ điều khiển, bảo vệ ngăn lộ liên lạc 110 kV bao gồm BCU (không bao gồm rơ le bảo vệ khoảng cách F21) |  |  |
| 20 | Dây, cáp điện các loại |  |  |

3.3 - Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Các kiểm tra và thử nghiệm thực hiện theo các văn bản hướng dẫn thực hiện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt (văn bản nêu trên sẽ được đính kèm trong hồ sơ mời thầu này).

Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa trước khi giao hàng và nhận hàng như sau:

- Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa tại xưởng trước khi giao hàng như quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật nếu Chủ đầu tư yêu cầu.

- Trong quá trình nghiệm thu, nếu kết quả thử nghiệm hàng hóa được cung cấp không đáp ứng yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, Chủ đầu tư có thể từ chối toàn bộ các hạng mục hàng hóa và Nhà thầu phải thay thể miễn phí các hàng hóa bị từ chối hoặc thực hiện miễn phí các thay thế cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn. Trong trường hợp sai khác hoặc không phù hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp, thay thế các hàng hóa lỗi trong vòng 4 tuần khi nhận được thông báo từ Chủ đầu tư trên cơ sở địa điểm giao hàng, bao gồm thuế nhập khẩu, phí bốc dỡ chậm, phí kiểm tra và thử nghiệm và các chi phí liên quan cho việc thay thế, đổi hàng, chi phí do Nhà thầu chịu. Chủ đầu tư sẽ trả lại các hàng hóa không phù hợp theo yêu cầu của nhà cung cấp và chi phí do Nhà thầu chịu trên cơ sở giá giao tại chân công trình. Chi phí cho việc nghiệm thu, chứng kiến, thử nghiệm sẽ do nhà thầu chịu.

3.3.1. Đối với dây, cáp điện:

Hàng hóa cung cấp phải được thử nghiệm bởi Đơn vị thí nghiệm độc lập, có tư cách pháp nhân được chủ đầu tư chấp nhận (ví dụ như: Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc (ETC), …). Số lượng hàng mẫu và kích cỡ hàng mẫu phải theo quy định của Đơn vị thí nghiệm độc lập; mẫu để thử nghiệm sẽ được thực hiện tại kho của Nhà thầu trước sự chứng kiến của Chủ đầu tư và Nhà thầu. Tất cả các chi phí liên quan tới việc kiểm tra trên sẽ do Nhà thầu chịu, cụ thể như sau:

+ Ngay sau khi ký hợp đồng, đơn vị mua hàng phải cung cấp bản sao hợp đồng mua sắm các thông số kỹ thuật và số lượng, chủng loại hàng hóa cho đơn vị thí nghiệm độc lập theo quy định;

+ Chỉ được tiến hành lấy mẫu xác xuất khi bên bán đã tập kết đầy đủ 100% hàng hóa. Sau khi lấy mẫu các mẫu đều phải được dán tem niên phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm độc lập. Việc lấy mẫu, dán tem niêm phong do đơn vị thí nghiệm độc lập trực tiếp thực hiện. Tem niên phong do đơn vị thí nghiệm độc lập in ấn, phát hành và quản lý. Mẫu tem phải đảm bảo bền chức không bị bong tróc trong quá trình vận chuyển.

+ Tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua các bước kiểm tra thử nghiệm sau đây:

Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:

Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo TCVN, IEC.

Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng:

Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

(+) Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

* Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô  2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu

* Đối với chủng loại có số lượng từ 2  4 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

* Với chủng loại hàng có số lượng ít Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg có thể miễn thử nghiễm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

* Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong bảo vệ đảm bảo không bị hư hại tổn hao cho đến khi thí nghiệm.

+ Các lô (cuộn) dây và cáp phải đảm bảo liền sợi liên tục, chất lượng đồng đều. Mỗi lô chỉ được cuộn 1 chủng loại dây/cáp. Các đoạn ngắn được miễn thí nghiệm theo quy định có thể cuộn chung sau khi đã kiểm đếm;

+ Sau khi lấy mẫu và niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm.  Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm.

+ Bên mua hàng chỉ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tương ứng của đơn vị thí nghiệm độc lập.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp.

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

- Tất cả các chi phí thí nghiệm mẫu, khối lượng cho phần lấy mẫu do nhà thầu chi trả và tự tổ chức thực hiện (chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu).

Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt (nếu có):

- Các Công ty Điện lực trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, sẽ tiến hành kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản.

- Khuyến khích Bên B phối hợp để thực hiện kiểm tra thêm các hạng mục khác theo các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

- Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt (đã thử nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn), có sự sai khác với hợp đồng hay biên bản thí nghiệm mẫu, đơn vị thí nghiệm cần niêm phong lô hàng liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý đúng quy định.

3.3.2. Đối với cách điện:

Sau khi hàng được tập kết ở kho, Nhà thầu phải thông báo cho Bên A để tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên, số lượng cách điện của hợp đồng đem đi thí nghiệm xác suất trước khi nghiệm thu. Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển, bảo quản mẫu (đã được niêm phong) và phối hợp với đơn vị thí nghiệm để tổ chức thực hiện.

| Số lượng mỗi chủng loại cách điện | Đơn vị tính | Số lượng lấy mẫu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dưới 100 | Không yêu cầu lấy mẫu |  |  |
| Từ 100 đến 300 | - Đối với cách điện đứng, cách điện polymer tính theo cái - Đối với cách điện chuỗi tính theo bát | 3 (5) | Cách điện đứng, polymer lấy 3 cái. Cách điện chuỗi lấy 5 bát |
| Từ trên 300 đến 2000 |  | 7 |  |
| Từ trên 2000 đến 5000 |  | 12 |  |
| Từ trên 5000 đến 10000 |  | 18 |  |
| Trên 10000 |  | 24 |  |

- Các mẫu thử nghiệm đạt tiêu chuẩn sẽ chỉ lưu mỗi chủng loại 01 mẫu duy nhất. Số còn lại hoàn trả cho đơn vị mua sắm sau khi dán tem thử nghiệm để tiếp tục sử dụng cho dự án, hoặc để lưu trữ, đối chiếu với sản phẩm lắp đặt thực tế trên lưới.

+ Nếu có bất cứ một hạng mục thử nghiệm nào đó cho ít nhất 01 mẫu trong quá trình thử nghiệm không đạt yêu cầu thì cho phép lấy mẫu lặp lại 1 lần với khối lượng 4% số lượng cách điện của hợp đồng để thí nghiệm lần 2.

+ Nếu thí nghiệm lần 2 có bất cứ một hạng mục thử nghiệm nào đó cho ít nhất 01 mẫu trong quá trình thử nghiệm không đạt yêu cầu thì toàn bộ lô hàng của nhà thầu coi như không đạt, bị từ chối nghiệm thu và xử lý theo các điều khoản của hợp đồng.

Đơn vị thử nghiệm mẫu là đơn vị thử nghiệm độc lập có tư các pháp nhân và được chủ đầu tư chấp thuận (ví dụ như: Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc (ETC), …)

+ Bên mua hàng chỉ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tương ứng của đơn vị thí nghiệm độc lập.

3.3.3. Đối với cầu dao:

Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng:

- Nhà thầu chọn đơn vị có đủ năng lực, có tư cách pháp nhân và thẩm quyền để thực hiện thí nghiệm toàn bộ vật tư và thiết bị còn lại mà chủ đầu tư không thuê thí nghiệm theo quy định hiện hành.

- Thử nghiệm và lấy mẫu (nếu có) theo đúng văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 đối với các hàng hóa chào thầu.

4. Các giải pháp thiết kế, thông số kỹ thuật chính, yêu cầu kỹ thuật chi tiết phần xây dựng, lắp đặt:

- Chi tiết tại hồ sơ Phương án kỹ thuật SCL kèm theo.

5. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

Trước khi thi công, đơn vị thi công cần lập phương án thi công và phương án đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, đồng thời phải có biện pháp đào tạo cho những người trực tiếp thi công công trình.

Thoả thuận thống nhất với chủ đầu tư về phương án đảm bảo an toàn, phối hợp với các nhà thầu khác để đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Trong quá trình thi công, tuyệt đối không được gây cản trở hoặc ảnh hưởng đến quá trình hoạt động khác xung quanh.

Tuyệt đối không được tự ý thay đổi hoặc thi công sai với thiết kế đã được phê duyệt. Khi thấy cần thiết thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, đơn vị thi công phải trao đổi với các cấp có thẩm quyền, sau khi thay đổi phải có biên bản xác nhận của các bên có liên quan.

Nếu có khối lượng công việc phát sinh trong quá trình thi công, đơn vị thi công phải xin ý kiến của đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thiết kế và phải được nhất trí về phần khối lượng phát sinh của các bên có liên quan, đồng thời đơn vị thi công phải lập biên bản xác nhận phần khối lượng phát sinh của các đơn vị liên quan.

Yêu cầu nhà thầu phải sử dụng biện pháp thi công hotline với vị trí có thể thực hiện thi công và chi phí được hiểu đã nằm trong giá dự thầu.

Nhà thầu phải tính toán thời gian mất điện khi thi công công trình. Phải đảm bảo thời gian mất điện không vượt phương án được duyệt (để đảm bảo chỉ số độ tin cậy SAIDI của lưới phân phối).

5.1 Những công việc ban đầu

- Sau khi nhận bàn giao mặt bằng, tuyến đường dây do Công ty Điện lực Bắc Ninh và đơn vị quản lý vận hành giao, nhà thầu có trách nhiệm đo đạc kiểm tra lại các mốc, xác định vị trí các hạng mục công trình chủ yếu. Trường hợp phát hiện có sai lệch khác với mốc đã giao, nhà thầu kịp thời báo cho Công ty Điện lực Bắc Ninh và tư vấn thiết kế để có biện pháp kiểm tra lại và hiệu chỉnh kịp thời.

- Nhà thầu phải có người và có phương tiện đo đạc kiểm tra công việc nêu trên và phải chịu trách nhiệm việc đo đạc kiểm tra này.

5.2 Nội dung công việc chính và yêu cầu kỹ thuật

5.2.1 Công tác vận chuyển: Trước khi vận chuyển, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực phù hợp với loại vật tư cần vận chuyển. Đồng thời Nhà thầu phải kiểm tra, khảo sát tình trạng các tuyến đường vận chuyển để có biện pháp vận chuyển phù hợp.

- Dây dẫn hoặc cáp ngầm phải được vận chuyển ở tư thế lăn (tư thế thẳng đứng).

- Các loại thiết bị điện khác (máy biến áp, máy cắt, tủ điện,...) phải được vận chuyển và bốc dỡ theo đúng hướng dẫn của nhà chế tạo, không được để xẩy ra hư hỏng và thất lạc. Khi đưa máy vào vị trí lắp đặt phải lập biên bản xác nhận hiện trạng của máy.

5.2.2 Công tác đào đúc móng:

- Định vị công trình

a. Trước khi thi công phải tiến hành bàn giao cọc mốc và cọc tim. Sau khi bàn giao nhà thầu phải đóng thêm những cọc phụ cần  thiết cho việc thi công, nhất là những chỗ đặc biệt như thay đổi độ dốc chỗ đường vòng, nơi tiếp giáp đào và đắp v.v .... Những cọc mốc phải được dẫn ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của xe máy thi công và phải được bảo vệ chu đáo để có thể nhanh chóng khôi phục lại những cọc mốc chính đúng vị trí thiết kế khi kiểm tra thi công.

b. Yêu cầu của công tác định vị, dựng khuôn là phải xác định được vị trí tim, trục công trình, chân mái đất đắp, mép đỉnh mái đất đào.

c. Phải sử dụng máy trắc địa để định vị công trình và phải có bộ phận trắc đạc thường trực ở công trường để theo dõi kiểm tra tim cọc mốc trong quá trình thi công.

- Công tác đào đất

- Trước khi đào hố móng phải xây dựng hệ thống tiêu nước. Tùy theo địa hình và tính chất công trình nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công các công việc cần thiết để đào rãnh, đắp bờ con trạch ngăn không cho nước chảy vào hố móng công trình.

- Đất thừa không đảm bảo chất lượng phải đổ ra bãi thải qui định, không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước làm ngập úng các công trình lân cận, làm trở ngại thi công .

- Khi đào hố móng công trình cắt ngang qua hệ thống kỹ thuật ngầm đang hoạt động, trước khi tiến hành đào đất nhà thầu phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

- Khi đào hố móng công trình phải để lại một lớp bảo vệ để chống xâm thực và phá hoại của thiên nhiên (gió, mưa, nhiệt độ,...). Bề dày lớp bảo vệ tùy theo điều kiện địa chất và tính chất của công trình nhưng không nhỏ hơn 200mm. Lớp bảo vệ chỉ được bóc đi trước khi bắt đầu xây dựng (đổ bê-tông, xây).

- Khi đào hố móng phải có biện pháp chống sạt lở, lún và làm biến dạng những công trình lân cận (nếu có).

- Trường hợp móng công trình nằm trên nền đá cứng thì toàn bộ đáy móng phải đào tới độ  sâu thiết kế. Không được để lại cục bộ những mô đá cao hơn cao trình thiết kế.

- Kể từ khi đào móng đến khi thi công dựng cột, lắp xà, sứ,.... Nhà thầu phải có biện pháp che chắn, cảnh báo, cảnh giới, treo biển tên công trình,... nhằm đảm bảo an toàn cho toàn bộ công trình và người qua lại.

- Công tác đắp đất

- Đắp đất móng phải đắp thành từng lớp rồi đầm chặt. Độ chặt và chiều dày từng lớp đất đắp theo như bản vẽ thiết kế qui định.

- Nền công trình và các kết cấu khuất lấp dưới đất trước khi đắp phải được kiểm tra và nghiệm thu.

- Khi đắp hố móng trên nền đất ướt hoặc ngập nước phải tiến hành tiêu thoát nước và vét bùn. Không được dùng đất khô nhào lẫn đất ướt để đắp.

- Công tác bê tông

+  Vật liệu:

- Xi măng: Xi măng phải được cung cấp từ nhà sản xuất có uy tín và có giấy chứng nhận hợp chuẩn quốc gia. Xi măng đưa vào công trình phải có giấy xuất xưởng hoặc phiếu kiểm tra cường độ xi măng và phải được thử nghiệm theo TCVN hoặc tương tương. Thời hạn lưu kho xi măng không được quá 3 tháng.

- Cát, sỏi (đá): Cỡ hạt của cát, sỏi (đá) phải theo đúng TCVN hoặc tương đương. Nguồn cung cấp cát, sỏi (đá) phải được Nhà thầu nêu rõ trong Hồ sơ dự thầu.

- Nước: Tất cả nước dùng để trộn bê tông phải là nước sạch, không có dầu, chất kiềm và các chất hữu cơ có hại, phù hợp với TCVN.

- Cốt thép: Cốt thép (BTCT) phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời phù hợp với TCVN. Nhà thầu phải nêu cụ thể chủng loại và tên nhà sản xuất các loại thép xây dựng (kể cả thép dùng để gia công tiếp địa) trong Hồ sơ dự thầu. Tất cả các loại thép phải được thí nghiệm kiểm tra theo TCVN.

+ Chứa xi măng: Nếu xi măng được giao trong bao, phải chứa trong kho thoáng khí, không dột và được xếp cách ly với mặt đất.

+ Chứa cốt thép và các kết cấu thép: Cốt thép sẽ được chứa theo kích cỡ, loại và chiều dài, cách ly khỏi mặt đất bằng các gối kê.

5.2.3 Công tác dựng cột: Công tác dựng cột phải tiến hành theo qui trình thi công phù hợp với từng chủng loại cột, kết cấu móng. Trước khi dựng cột nhất thiết phải kiểm tra thân cột có nứt, sứt mẻ quá qui định cho phép không. Nếu có sứt mẻ trong qui định cho phép thì phải được xử lý ngay bằng cách trát vữa xi măng – cát cấp phối 1:2. Công tác dựng cột phải được thực hiện đúng phương pháp đã được nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu và phù hợp với thiết kế tổ chức thi công. Sau khi cột được dựng phải được kiểm tra độ nghiêng, độ lệch so với qui định cho phép.

5.2.4 Công tác lắp đặt thiết bị:

- Các bước chuẩn bị: Trước khi lắp đặt, nhà thầu phải nghiên cứu kỹ bản vẽ thiết kế và catalogue của các thiết bị cùng với các hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất, kiểm kê đầy đủ các phụ kiện và các dụng cụ thi công cần thiết.

- Lắp đặt thiết bị điện: Công tác này phải được thực hiện theo tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo thiết bị, bản vẽ thiết kế, các quy phạm thi công hiện hành.

5.2.5 Công tác lắp đặt hệ thống tiếp địa: Độ chôn sâu của dây tiếp địa và cọc tiếp địa, khoảng cách giữa cọc tiếp địa, giải pháp nối tiếp địa,... Nhà thầu phải thực hiện theo đúng bản vẽ thiết kế. Sau khi đã thực hiện xong công tác lắp đặt hệ thống tiếp địa, nhà thầu có trách nhiệm đo lấy số liệu điện trở tiếp địa cho từng vị trí cột và các trạm biến áp, thông báo ngay cho bên A và đơn vị thiết kế biết để xem xét và có biện pháp xử lý trong trường hợp điện trở tiếp đất chưa đạt yêu cầu của quy phạm hiện hành. Nếu có vị trí chưa đạt trị số điện trở tiếp đất theo quy định, nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra lại việc lắp đặt hệ thống tiếp địa đã được thi công, đồng thời thực hiện công tác lắp đặt bổ xung tiếp địa theo yêu cầu của cơ quan tư vấn thiết kế.

5.2.6 Công tác rải căng dây dẫn: Nhà thầu phải có dụng cụ nâng rulô dây để ra dây. Cần thiết phải dọn bãi dây ở các điểm néo dây, chủ yếu ở các cột néo để đặt các dụng cụ néo dây. Công tác rải dây và căng dây dẫn có thể được thực hiện bằng thủ công hoặc thủ công kết hợp cơ giới. Khi kéo dây phải hết sức tránh tình trạng dây bị kéo lê trên mặt đất, trên các kết cấu cứng có thể làm mài mòn hoặc trầy xước dây. Phải dùng puly để gác dây và kéo dây qua các vị trí cột. Dây sau khi kéo và đưa lên xà, tiến hành căng dây, lấy độ võng và lắp khóa cố định. Độ võng căng dây phù hợp theo yêu cầu của thiết kế. Sau khi căng dây lấy độ võng, nhà thầu phải kiểm tra lại khoảng cách an toàn từ mặt đất đến điểm võng nhất của dây và phải ghi vào nhật ký công trình. Kết quả đo được cùng ngày, giờ và thời tiết lúc kiểm tra.

5.2.7 Công tác lắp đặt cách điện: Cách điện và phụ kiện trước khi lắp phải được lau chùi sạch sẽ. Nhà thầu phải kiểm tra để phát hiện trường hợp cách điện bị vỡ, hư hỏng mà mắt thường có thể phát hiện. Khi lắp đặt các phụ kiện sứ, nhà thầu phải sử dụng đúng các dụng cụ thi công theo yêu cầu của nhà chế tạo.

5.2.8. Công tác thí nghiệm: Việc kiểm tra và thí nghiệm ở công trường hoặc trong phòng thí nghiệm cần được thực hiện dưới sự giám sát của kỹ sư bên Chủ đầu tư hoặc người đại diện được uỷ quyền. Nhà thầu phải tiến hành đầy đủ các hạng mục thí nghiệm của tất cả các vật tư, thiết bị, hạng mục Dự án trong quá trình thi công đến khi đóng điện theo quy định của ngành điện và xây dựng. Sau khi tiến hành xong Nhà thầu phải lập biên bản thí nghiệm. Các hạng mục thí nghiệm đạt tiêu chuẩn là cơ sở để tiếp tục tiến hành các công việc tiếp theo. Công tác thí nghiệm gồm có:

+ Thí nghiệm mẫu, thí nghiệm các vật tư, thiết bị trước lắp đặt và sau khi lắp đặt (nếu có) theo đúng quy định

+ Thí nghiệm cấp phối, nén mẫu bê tông (nếu có)

+ Công tác thí nghiệm phải do đơn vị có đầy đủ chức năng, năng lực thí nghiệm theo quy định.

6. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, nghiệm thu;

- Công tác nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng: Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (các biên bản nghiệm thu kỹ thuật, các biên bản thí nghiệm, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại,...) cho từng giai đoạn của công tác nghiệm thu theo hướng dẫn thực hiện SCL ban hành theo quyết định số 751/QĐ-PCBN ngày 24/07/2025.

- Nhà thầu chỉ được chuyển bước thi công sau khi có kết luận của cán bộ giám sát, chủ đầu tư về chất lượng thi công các hạng mục công việc đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt.

- Nhà thầu phải khắc phục ngay các tồn tại (nếu có), trong thời hạn mà tư vấn giám sát và chủ đầu tư đã nêu ra trong biên bản nghiệm thu.

- Ngay sau khi nghiệm thu toàn bộ công trình đưa vào sử dụng, trong thời hạn không quá 15 ngày nhà thầu phải hoàn thiện toàn bộ hồ sơ hoàn công, bản vẽ hoàn công,.... để phục vụ cho công tác quyết toán công trình và công tác quản lý vận hành công trình.

7. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ;

- Nhà thầu phải có các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công theo đúng các quy định hiện hành.

8. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

- Nhà thầu phải có các biện pháp hạn chế tới mức tối thiểu các hư hại về đất đai hoa màu và tài sản trong khu vực hành lang tuyến. Sau khi thi công xong phải tu chỉnh, phục hồi gần với trạng thái ban đầu trước khi nghiệm thu bàn giao lần cuối. Mọi chi phí về đền bù hư hại do quá trình thi công gây ra do nhà thầu chịu và nằm trong giá trị gói thầu.

- Nhà thầu phải có các biện pháp quản lý, kiểm soát tiếng ồn, bụi khói, rung, nước thải, các hóa chất có nguy hại đến môi trường, như dầu, mỡ,... theo đúng các quy định hiện hành.

9. Yêu cầu về an toàn lao động;

- Nhà thầu phải có các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho các quá trình thi công, như: vận chuyển, tập kết vật tư thiết bị, thi công đào, đúc móng, lắp dựng cột, rải căng dây, lắp đặt thiết bị, thu hồi vật tư,.... theo đúng các quy trình, quy phạm hiện hành của nhà nước và ngành điện và các yêu cầu cụ thể trong thiết kế công trình được duyệt.

10. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

- Nhà thầu phải có các nhân lực như: chỉ huy trưởng công trình,cán bộ giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện cho công trình, cán bộ giám sát công tác xây dựng và các công nhân thường xuyên có mặt tại công trình để điều hành và thực hiện trong quá trình thi công xây lắp (lập danh sách chi tiết và trình độ của công nhân tham gia thi công của công trình này). Biểu đồ huy động nhân lực phù hợp với các giai đoạn của quá trình thi công.

- Nhà thầu có bảng tiến độ, trong đó nêu rõ thời gian, khối lượng huy động máy móc, thiết bị chính để thi công Công trình, phù hợp với các giai đoạn của quá trình thi công.

- Nhà thầu phải có biện pháp quản lý, duy trì tiến độ thi công để đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng thời hạn trong điều kiện bình thường cũng như các tình huống xẩy ra như mưa, lũ, mất điện, thiên tai bất khả kháng,...

11. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;

- Nhà thầu phải nêu rõ các biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục công trình theo đúng các quy định của nhà nước, ngành điện và yêu cầu cụ thể trong thiết kế kỹ thuật Công trình được duyệt và điều kiện thực tế của công trình.

12. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

- Nhà thầu phải nêu rõ các biện pháp để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng thi công công trình theo đúng các quy định của nhà nước, ngành điện và yêu cầu cụ thể trong thiết kế kỹ thuật Công trình được phê duyệt.

13. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì công trình:

- Thời gian bảo hành: Nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm bảo hành toàn bộ công trình với thời gian là 12 tháng kể từ ngày công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Phạm vi bảo hành: Bao gồm tất các các hư hỏng của công trình, thiết bị do lỗi chủ quan của nhà thầu, chất lượng VTTB kém không đảm bảo vận hành.

- Cách thức bảo hành: Trong thời hạn bảo hành chủ đầu tư thông báo cho nhà thầu về những hư hỏng liên quan tới Công trình do lỗi của nhà thầu gây ra, cụ thể như sau:

+ Với các hư hỏng phải khắc phục, sửa chữa không liên quan đến mất điện, chưa có nguy cơ mất an toàn, gây sự cố lưới điện: Trong vòng không quá 07 ngày kể từ khi nhận được thông tin (bằng điện thoại hoặc văn bản của chủ đầu tư), nhà thầu có trách nhiệm phối hợp khắc phục các sai sót liên quan đến việc bảo hành công trình thuộc lỗi của nhà thầu. Nhà thầu phải lập phương án tổ chức thi công chi tiết cho việc khắc phục, sửa chữa và phải được chủ đầu tư chấp thuận thì mới được triển khai thực hiện.

+ Với các hư hỏng phải khắc phục, sửa chữa không liên quan đến mất điện nhưng có nguy cơ mất an toàn, gây sự cố lưới điện: Trong vòng không quá 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin (bằng điện thoại hoặc văn bản của chủ đầu tư), nhà thầu có trách nhiệm phối hợp khắc phục các sai sót liên quan đến việc bảo hành công trình thuộc lỗi của nhà thầu. Nhà thầu phải lập phương án tổ chức thi công chi tiết cho việc khắc phục, sửa chữa và phải được chủ đầu tư chấp thuận thì mới được triển khai thực hiện.

+ Với các hư hỏng phải khắc phục, sửa chữa (sự cố mất điện): Trong vòng không quá 1,0 giờ kể từ khi nhận được thông tin (bằng điện thoại hoặc văn bản của chủ đầu tư), nhà thầu có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, khắc phục các sai sót liên quan đến việc bảo hành công trình thuộc lỗi của nhà thầu theo đúng quy trình vận hành hệ thống điện quốc gia và các quy trình, quy định cụ thể của Công ty Điện lực Bắc Ninh về vận hành và xử lý sự cố lưới điện, đảm bảo đóng điện trở lại công trình là nhanh nhất.

+ Thời gian bảo hành công trình (phần bị sự cố hư hỏng) phải được gia hạn tiếp 12 tháng kể từ ngày nhà thầu khắc phục, sửa chữa xong các sai sót nếu có do lỗi của nhà thầu và được chủ đầu tư và nhà thầu ký biên bản nghiệm thu phần khối lượng phải khắc phục sửa chữa, bảo hành; nhà thầu phải thực hiện các biện pháp gia hạn bảo lãnh bảo hành cho phần bị sự cố, hư hỏng với giá trị và thời hạn tương ứng.

- Trường hợp nhà thầu không khắc phục sai sót trong khoảng thời gian được chủ đầu tư quy định, chủ đầu tư có thể thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và nhà thầu sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này.

14. Các Yêu cầu về thu hồi VTTB:

Nhà thầu phải có các biện pháp đảm bảo việc thu hồi an toàn không bị hư hỏng, mất mát toàn bộ VTTB phải thu hồi của công trình. Hoàn trả mặt bằng, tập kết nhập kho Công ty Điện lực Bắc Ninh tại KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh:

- Dây dẫn: Dây dẫn được tháo dỡ và thu hồi toàn bộ cho các đoạn tuyến cải tạo thay dây, không được cắt nhỏ dây để thuận tiện cho việc thu hồi.

- Xà, giá đỡ: Xà và giá đỡ trên tuyến đường dây cải tạo được tháo dỡ và thu hồi đầy đủ.

- Cột bê tông ly tâm: thanh lý tại hiện trường

IV. Bản vẽ kèm theo (có file hồ sơ Phương án kỹ thuật SCL kèm theo)

Ghi chú:

- Toàn bộ khối lượng vật tư, thiết bị phục vụ thi công và khối lượng các hạng mục thi công xây lắp công trình như trong hồ sơ phương án kỹ thuật (bảng kê, bản vẽ, thuyết minh,…) được duyệt đính kèm trong hồ sơ mời thầu này chỉ mang tính chất tham khảo cho nhà thầu. Trên cơ sở bản vẽ của hồ sơ thiết kế (mặt bằng, mặt cắt….) nhà thầu có thể đi khảo sát hiện trường để bóc khối lượng từ bản vẽ và trên cơ sở thực tế tại hiện trường để chào giá cho phù hợp với yêu cầu của mục tiêu đầu tư (địa chỉ, vị trí dự án cần thực hiện được thể hiện rõ trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nếu có khó khăn trong công tác đi thực địa tại hiện trường nhà thầu có thể liên hệ với Ông Nguyễn Đức Phóng, Phó trưởng phòng Kế hoạch & vật tư, Công ty Điện lực Bắc Ninh, số 22, đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, điện thoại: 0963250184) để được hỗ trợ.