Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# I. Giới thiệu về gói thầu: Gói thầu có phần công việc thuộc các công trình sau.

- Tên các công trình:

- Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Hớn Quản năm 2026,

- Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực thị xã Bình Long năm 2026,

- Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Lộc Ninh năm 2026.

- Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Bù Đốp năm 2026.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công sửa chữa các công trình khu vực Hớn Quản, Bình Long, Lộc Ninh và Bù Đốp.

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đồng Nai- Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH .

- Nguồn vốn: Chi phí sửa chữa lớn của Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH

- Địa điểm công trường tại: các Xã/Phường: Tân Khai, Tân Hiệp, Bình Long, An Lộc, Lộc Hưng, Lộc Ninh, Tân Tiến, Bù Gia Mập, Đăk Ơ - tỉnh Đồng Nai.

# 1.  Phạm vi công việc của gói thầu:

1.1. Sơ bộ quy mô các công trình của gói thầu:

a. Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Hớn Quản năm 2026

- Hạng 1: Sửa chữa lưới điện trung áp khu vực huyện Hớn Quản.

+ Thay 05 bộ đà Composite bằng đà sắt L8x75x75x2400 4 ốp (Loại đo ghi trung thế).

+ Gia cố móng trụ trung áp lắp thiết bị có nguy cơ sạt lỡ (15 móng) do vận hành lâu ngày bị hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn, giảm sự cố và tăng độ tin cậy trong vận hành.

- Hạng 2. Sửa chữa lưới điện trung áp NR Tân Khai - Tân Hiệp tuyến 475BL

+ Khắc phục hệ thống tiếp địa trung áp (147 bộ) vận hành đã lâu, bị hư hỏng cần phải khắc phục để đảm bảo an toàn, tin cậy và giảm TTĐN trong vận hành.

b. Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực thị xã Bình Long năm 2026

- Hạng 1: Sửa chữa các TBA thuộc tuyến 474-471LN, 477BL, 476BL.

+ Thay 59 thùng tôn TBA, Code bắt thùng tôn bị rỉ sét vận hành lâu ngày bằng thùng tôn, Code TBA mới.

+ Thay thế cáp xuất TBA, ống nhựa bảo vệ TBA, đầu Cosse bị nóng đỏ, vận hành lâu ngày bằng cáp xuất mới, ống nhưạ, đầu cosse mới (06 TBA 2x25kVA, 01 TBA 1x50kVA, 03 TBA 1x75kVA).

+ Thay thế 85 bộ thiết bị đóng cắt FCO, 56 bộ MCCB-3P, 85 bộ thiết bị chống sét LA bảo vệ TBA vận hành lâu ngày bằng Thiết bị đóng cắt và bảo vệ chống sét mới cho TBA.

+ Thu hồi vật tư.

- Hạng 2: Sửa chữa các chỉ danh thiết bị, đường dây trung áp thuộc tuyến 474- 471LN, 477BL, 476BL

+ Thay thế 2456 bảng tôn nguy hiểm rỉ sét bằng các bảng Tôn nguy hiểm mới.

+ Thay thế 2456 Bảng Decan số trụ Trung áp, 392 bảng tên TBA, 156 bảng tên thiết bị cũ bị mờ bằng Bảng Decan số trụ Trung áp, tên TBA, Bảng tên thiết bị mới.

c. Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Lộc Ninh năm 2026

- Hạng 1: Sửa chữa số trụ trung thế bị mờ.

- Hạng 2:. Sửa chữa số trụ hạ thế bị mờ.

- Hạng 3:. Sửa chữa phục hồi tiếp địa lặp lại lưới điện

- Hạng 4:. Sửa chữa phục hồi tiếp địa trạm biến áp bị hư hỏng

- Hạng 5:. Sửa chữa lưới điện trung áp nhánh rẽ Vũ Văn Chung: Thay cáp ACX50/AC50 hiện hữu không đảm bảo vận hành thành cáp ACXH50/AC50 mới.

- Hạng 6:. Sửa chữa lưới điện trung áp nhánh rẽ Hiệp Thành: Thay cáp ACX50/AC50 hiện hữu không đảm bảo vận hành thành cáp ACXH50/AC50 mới.

- Hạng 7:. Sửa chữa lưới điện trung áp nhánh rẽ Lộc Hòa: Thay cáp 3ACX50/AC50 không đảm bảo vận hành thành 3ACXH50/AC50 (từ trụ 30 đến trụ 59).

- Hạng 8:. Sửa chữa lưới điện trung áp nhánh rẽ Nguyễn Bá Tòng: Thay cáp ACX50/AC50 hiện hữu không đảm bảo vận hành thành cáp ACXH50/AC50 mới.

- Hạng 9:. Sửa chữa lưới điện trung áp nhánh rẽ Phạm Văn Chí: Thay cáp ACX50/AC50 hiện hữu không đảm bảo vận hành thành cáp ACXH50/AC50 mới.

d. Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Bù Đốp năm 2026

Hạng mục 1: Sửa chữa tồn tại, khiếm khuyết TBA.

| Stt | TBA sửa chữa | Vị trí sửa chữa | Nội dung sửa chữa | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tân Tiến 109 | 109-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 2 | Tân Thành 128 | 128-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 3 | Tân Thành 141 | 141-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 4 | Tầm Ron 11 | 07/11-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 5 | Tầm Ron 16 | 07/16-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm; Thay thùng tôn, ống nhựa, FCO, LA |  |
| 6 | K8-20 | 36/20-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 7 | K8-34 | 36/34-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 8 | K8-48 | 36/48-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 9 | K8-87 | 36/87-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 10 | K8-99 | 36/99-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 11 | Tân Thuận 11 | 44/11-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 12 | Tân Thuận 20 | 44/20-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 13 | Tân Thuận 26 | 44/26-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 14 | Tân Thuận 52 | 44/52-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 15 | Tân Thuận 67 | 44/67-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 16 | Tân An 17 | 57/17-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 17 | Nhà Tình Thương 13 | 63/13-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 18 | Nê 10 Sóc 10 | 73/10-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 19 | Sóc Nê 23 | 73/23-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 20 | Sóc Nê 45 | 73/45-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 21 | Sóc Nê 56 | 73/56-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 22 | Sóc Nê 77 | 73/77-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm; Thay thùng tôn, ống nhựa, FCO, LA |  |
| 23 | Sóc Nê 98 | 73/98-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 24 | Đồng Ruộng 06 | 73/26B/06-T474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 25 | Đồng Ruộng 18 | 73/26B/18-T474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 26 | Tân Phước 03 | 73/56/03-T474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 27 | Tân Phước 13 | 73/56/13-T474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 28 | Bàu Sình 14 | 86/09/14-T474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 29 | Bàu Sình 30 | 86/09/30-T474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 30 | Bàu Sình 38 | 86/09/38-T474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 31 | Giao Thông Hào 07 | 90/07-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 32 | K2-10 | 99/10-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 33 | Tân Lập 120/05 | 120/05-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 34 | Tân Lập 132-5 | 123/05-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 35 | Tân Lập 132-15 | 123/15-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 36 | Tân Lập 132-18 | 132/18-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm, Thay thùng tôn, ống nhựa, FCO, LA |  |
| 37 | Tân Bình 12 | 140/12-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 38 | Tân bình 28 | 140/28-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 39 | Tân Bình 44 | 140/44-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 40 | Biên Phòng 797/11 | 143/11T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 41 | Biên Phòng 797/21 | 143/21-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 42 | Biên phòng 797/36/06 | 143/36/06-T474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 43 | Biên Phòng 797/47 | 143/47-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 44 | Biên phòng 797/61 | 143/61-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 45 | Tù Binh 14 | 143/23/14-T474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 46 | Tù Binh 23 | 143/23/23-T474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 47 | Tân Phú 05 | 143/43/05- T474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 48 | Tổ 26 Ấp Tân Hội 06 | 143/48/25-T474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 49 | Đội 3 TĐ717-35 | 143/54/35-T474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 50 | Tân Định 156-10 | 156/10-T 474 BĐO | Láng bê công móng trụ trạm |  |
| 51 | Tân định 163-08 | 163/08 | Láng bê tông móng trụ trạm; Thay thùng tôn, ống nhựa, FCO, LA |  |
| 52 | Tổ 12 Tân định 05 | 163/085/05 | Láng bê tông móng trụ trạm; Thay thùng tôn, ống nhựa, FCO, LA |  |
| 53 | Tân Hiệp 04 | 187/04-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 54 | Tân Hiệp 19 | 187/19-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 55 | Thôn 3 Tân Thành 10 | 190/10-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 56 | Thôn 3 Tân Thành 24 | 190/24-T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 57 | Xóm Bến Tre 08 | 62/10B/08-T472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 58 | Huyện Đội 16 | 62/16-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 59 | Chín Nhỏ 04 | 82/04-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 60 | Thôn 3 Thiện Hưng 03 | 90/03-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 61 | Thôn 3 Thiện Hưng 11 | 90/11-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 62 | Thôn 3 Thiện Hưng 27 | 90/27-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 63 | Thôn 3 Thiện Hưng 42 | 90/42-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 64 | Hội Trường Ấp 1-06 | 93/20/06-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 65 | Hội Trường Ấp 1-17 | 93/20/17-T472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 66 | Cây Cầy 17 | 93/24B/17-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 67 | Đội 1 TĐ717- 04 | 93/69/04-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 68 | Đội 1 TĐ717-13 | 93/69/13-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 69 | Thôn 1 TH 55 | 93/55-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm, Thay thùng tôn, ống nhựa, FCO, LA |  |
| 70 | Đất Đỏ 06 | 95/18B/06-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 71 | Đất Đỏ 10 | 95/18B/10-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 72 | Thôn 6 Thiện Hưng 44 | 95/44-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 73 | Thôn 6 Thiện Hưng 72 | 95/72-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 74 | Nhà máy mủ 10 | 114/10-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 75 | Biên Phòng 793-20 | 114/20-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 76 | Biên Phòng 793-32 | 114/12/32-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 77 | Đá Bàn 06 | 114/12/33/06- T472BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 78 | Đá Bàn 15 | 114/12/33/15- T472BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 79 | Đá Bàn 31 | 114/12/33/31- T 472BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 80 | Biên Phòng 793-45B | 114/45B-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 81 | Ấp 5 Thiện Hưng 08 | 114/12/50/08- T472BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 82 | Biên Phòng 793-53 | 114/12/53-T472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 83 | Biên Phòng 793-61 | 114/12/61-T472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 84 | Biên Phòng 793-67B | 114/12/67B-T472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 85 | Biên Phòng 793-95 | 95/12/95-T472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm, Thay thùng tôn, ống nhựa, FCO, LA |  |
| 86 | Ấp 4B Thiện Hưng 05 | 114/24/05-T472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 87 | Ấp 4B Thiện Hưng 17 | 114/24/17-T472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 88 | Nhà máy mủ 31 | 114/31-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 89 | Ấp 4A Thiện Hưng 08 | 114/33/08-T472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 90 | Ấp 4A Thiện Hưng 17 | 114/33/17-T472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 91 | Nhà máy mủ 40 | 114/40 –T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 92 | Bàu Đỉa 19 | 66B/19-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 93 | Phước Tiến 04 | 123/04-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 94 | Phước Tiến 14 | 123/14-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 95 | Phước Tiến 19 | 123/19-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 96 | Tân Trạch 11 | 124/11-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm, Thay thùng tôn, ống nhựa, FCO, LA |  |
| 97 | Trinh sát 10 | 132/10-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 98 | Ấp Tân Hưng 07 | 132/10/7-T472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 99 | Trinh sát 22 | 132/20-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 100 | Trinh sát 24 | 132/24-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 101 | Trinh sát 25 | 132/25-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 102 | Ấp 6 Hưng Phước 03 | 136/03-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 103 | Hầm Đất 11 | 146/11-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 104 | Hầm Đất 25 | 146/25-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 105 | Hầm Đất 30 | 146/30-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 106 | Cây Xoài 08 | 146/43/08-T472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 107 | Nhà Rông 27 | 146/43/27-T472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 108 | Nhà Rông 39 | 146/43/39-T472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 109 | Dốc Mã Tiền 12 | 146/43/08/18B-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 110 | Dốc Mã Tiền 33 | 146/43/08/33B-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 111 | Cây Xoài 17 | 146/08/17-T472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm, Thay thùng tôn, ống nhựa, FCO, LA |  |
| 112 | Hầm Đất 54 | 146/54-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 113 | Hầm Đất 74 | 146/74-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 114 | M-26 08 | 147/08-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 115 | M-26 25 | 147/25-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 116 | M-26 35 | 147/35-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 117 | Cây Đa 10 | 151-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 118 | Ấp 3 Hưng Phước 07 | 194B/07-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 119 | Lâm Trường 16 | 210/16-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 120 | Biên Giới 01 | 210/01-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 121 | Biên Giới 34 | 210/34-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 122 | Biên Giới 73 | 210/73-T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 123 | Tổ 6 Ấp 6 Thanh Hòa 29 | 14/25/28-T472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 124 | Ấp 9 Thanh Hòa 10 | 81/34/10-T478 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 125 | Ấp 9 Thanh Hòa 51 | 81/34/51-T478 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 126 | Ấp 9 Thanh Hòa 62 | 81/34/62-T478 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 127 | Ấp 9 Thanh Hòa 77 | 81/34/77-T478 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 128 | Kho Tàn 04 | 81/62/04-T478 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 129 | Kho Tàn 07 | 81/62/07-T478 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 130 | Kho Tàn 19 | 81/62/19-T478 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 131 | T6, T7 Ấp 5 Thanh Hòa | 81/64/11-T478 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 132 | Tổ 5 Ấp 2 Thanh Hòa 04 | 81/71/04-T478 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 133 | Tổ 2 Ấp 8 Thanh Hòa | 81/57/16-T478 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 134 | Thanh Tâm 10 | -T 478 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 135 | Chùa Thanh Tường 05 | -T 478 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 136 | Cần Đơn 11 | 152/11- T 478 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 137 | Cần Đơn 19 | 152/19-T 478 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 138 | Thiện Cư 07 | 152/02/07-T478 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 139 | Thiện Cư 21 | 152/02/21-T478 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 140 | Thanh Thủy 176B | 176B/06-T 478 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 141 | Bãi Sỏi 10 | 185/13/10-T478 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 142 | Tổ 6 Ấp Thanh Thủy | 185/06-T 478 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 143 | Recloser 89 | Trụ 89 tuyến 472 | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 144 | Recloser 85 | 85 -T 474 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 145 | Recloser 114/01 NR Nhà MM | 114/01 T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 146 | LBS 130 | 130 T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 147 | LBS 210 | 210 T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 148 | Recloser 251/01 NR Đắc Quýt | 251/01 T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 149 | Recloser 256 | 256 T 472 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 150 | Recloser 397 | 397 T 478 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 151 | LBS 413/100 | 413/100 T 478 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |
| 152 | LBS 449 tuyến | 449 T 478 BĐO | Láng bê tông móng trụ trạm |  |

Hạng mục 2: Sửa chữa tồn tại, khiếm khuyết đường dây trung thế.

| Stt | Nhánh rẽ sửa chữa tiếp địa lặp lại | MSTS | Vị trí trụ sửa chữa tiếp địa lặp lại | SL bộ tiếp địa lặp lại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NR Thôn 3 Tân Thành | 308052 | 8, 16, 23, 23, 31, 39 | 6 |  |
| 2 | NR Tổ 01 ấp Tân Hiệp | 311379 | 6 | 1 |  |
| 3 | NR Tân Hiệp | 311379 | 6, 13, 18 | 3 |  |
| 4 | NR Tân Định | 311379 | 6, 12, 17 | 3 |  |
| 5 | NR Tân Định 156 | 311379 | 6 | 1 |  |
| 6 | NR Biển Hồ | 308103 | 6 | 1 |  |
| 7 | NR Thanh Bình | 311379 | 6 | 1 |  |
| 8 | NR Tân Lợi | 910426 | 6,12, 18, 26 | 4 |  |
| 9 | NR Tù Binh | 311379 | 6,12, 18, 26 | 4 |  |
| 10 | NR Tân Phú | 907399 | 8 | 1 |  |
| 11 | NR Tân Hội | 908320 | 6,12, 18, 26, | 4 |  |
| 12 | NR Tân Bình | 311379 | 6,12, 18, 26, 34, 42 | 6 |  |
| 13 | NR Tân Lập 132 | 311379 | 6, 12, 18 | 3 |  |
| 14 | NR Tiểu Học | 907368 | 5, 10 | 2 |  |
| 15 | NR UB Tân Tiến | 907881 | 6 | 1 |  |
| 16 | NR Giao Thông Hào | 907881 | 5 | 1 |  |
| 17 | NR Bàu Sình | 907881 | 6,12, 18, 26, 34 | 5 |  |
| 18 | NR Đồng Ruộng | 907881 | 6, 12 | 2 |  |
| 19 | NR Tân Phước | 308068 | 6,12,18 | 3 |  |
| 20 | NR Nhà Tình Thương | 907881 | 6,12 | 2 |  |
| 21 | NR Tân An | 908322 | 6, 12, 18 | 3 |  |
| 22 | NR Tân Thuận | 907881 | 6, 12, 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66 | 9 |  |
| 23 | NR K8 | 907881 | 6, 12, 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66, 74, 82 | 11 |  |
| 24 | NR Bằng Lăng | 907397 | 6 | 1 |  |
| 25 | NR Mỹ Lệ | 907881 | 6, 12 | 2 |  |
| 26 | NR tổ 1 ấp 6 Thanh Hòa 08 | 907838 | 6 | 1 |  |
| 27 | NR Tầm Ron | 907838 | 6, 12, 18 | 3 |  |
| 28 | NR T3 Thiện Hưng | 907838 | 6, 12, 18, 26, 34 | 5 |  |
| 29 | NR Hội Trường Ấp 1 | 308057 | 6 ,12, 18 | 3 |  |
| 30 | NR Cây Cày | 907838 | 6, 12 | 2 |  |
| 31 | NR Đội 1 Trung Đoàn 717 | 908305 | 6, 12 | 2 |  |
| 32 | NR Đất Đỏ | 910379 | 6 | 1 |  |
| 33 | NR Bưng Tàu Cúc | 907838 | 6, 12, 18, 26, 34, 42, 50 | 7 |  |
| 34 | NR ấp Vườn Mít | 907838 | 6 | 1 |  |
| 35 | NR Biên Phòng 793 | 910384 | 6, 12, 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66, 74, 82 | 11 |  |
| 36 | NR ấp 4A Thiện Hưng | 907984 | 6, 12 | 2 |  |
| 37 | NR Ấp 4B Thiện Hưng | 907364 | 6, 12 | 2 |  |
| 38 | NR Nhà Máy Chế Biến Mũ 717 | 907364 | 6, 12, 18, 26, 34, 42, 50, 58 | 8 |  |
| 39 | NR Đá Bàn | 907984 | 6 | 1 |  |
| 40 | NR Phước Tiến | 909415 | 6, 12 | 2 |  |
| 41 | NR Tân Trạch | 909415 | 6 | 1 |  |
| 42 | NR Chốt Trinh Sát 1 | 308076 | 6, 12, 18 | 3 |  |
| 43 | NR Hầm Đất | 907984 | 6, 12, 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66, 74 | 10 |  |
| 44 | NR Nhà Rông | 907984 | 6, 12, 18, 26, 34 | 5 |  |
| 45 | NR Cây Xoài | 907984 | 6, 12 | 2 |  |
| 46 | NR Dốc Mã Tiền | 907402 | 6 | 2 |  |
| 47 | NR M26 | 907984 | 6, 12, 18, 26 | 4 |  |
| 48 | NR Chợ Biên Giới | 907984 | 33, 42, 50, 58, 66 | 5 |  |
| 49 | NR Lâm Trường | 907984 | 6 | 1 |  |
| 50 | NR Đắc Quýt | 907984 | 15, 26, 37, 49, 57, 68, 77, 89, 98, 116, 127, 139, 147 | 13 |  |
| 51 | NR Thôn 5 Đakia | 308061 | 6 | 1 |  |
| 52 | NR Thôn 5B Đakia | 907903 | 6, 12, 18, 26, 34, 42, 50 | 7 |  |
| 53 | NR Cứ Bình Thắng | 907903 | 6, 12, 18, 26, 34 | 5 |  |

Chi tiết theo hồ sơ thiết kế đính kèm

1.2. Hạng mục công việc của gói thầu:

- Nhà thầu có trách nhiệm:

+ Khảo sát hiện trường của từng công trình thuộc gói thầu (theo bản vẽ kèm theo trong HSMT).

+ Chào đúng khối lượng công việc theo MẪU SỐ 01B Chương IV – BẢNG KÊ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC (Webform trên hệ thống). Trường hợp nhà thầu phát hiện khối lượng công việc mời thầu chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu có thể lập một bảng riêng cho phần khối lượng sai khác này và thông báo cho chủ đầu tư xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.

+ Đối với vật tư, thiết bị do Chủ đầu tư cung cấp (VTTB A cấp), nhà thầu chỉ chào đơn giá cho chi phí vận chuyển đến chân công trình và lắp đặt hoàn chỉnh theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

+ Đối với vật tư, thiết bị do Nhà thầu cung cấp (VTTB B cấp), được hiểu rằng nhà thầu phải tự cung cấp, vận chuyển đến chân công trình được chủ đầu tư nghiệm thu và triển khai thi công, lắp đặt hoàn chỉnh theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

1.3. Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 4.165.079.953 VND, không bao gồm chi phí dự phòng khối lượng phát sinh (theo quyết định số 2413/QĐ-PCĐN ngày 21/10/2025). Trong đó:

| Stt | Tên hạng mục thuộc gói thầu | Giá dự toán đã bao gồm thuế GTGT 10% (VND) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Hớn Quản năm 2026 | 645.630.800 | Không bao gồm chi phí dự phòng |
| 2 | Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực thị xã Bình Long năm 2026 | 871.782.014 | Không bao gồm chi phí dự phòng |
| 3 | Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Lộc Ninh năm 2026 | 1.882.639.959 | Không bao gồm chi phí dự phòng |
| 4 | Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Bù Đốp năm 2026 | 765.027.180 | Không bao gồm chi phí dự phòng |

* Ghi chú: Trường hợp Nhà thầu chào giá không vượt giá gói thầu thì giá dự thầu của từng hạng mục công trình phải phù hợp và không vượt quá giá dự toán tương ứng của hạng mục đó (được nêu tại Mục 1.3).

2. Thời gian thực hiện gói thầu và thời gian thi công sửa chữa, thời gian bảo hành

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày nghiệm thu (bao gồm thời gian xin phép thi công đối với các hạng mục công việc bắt buộc phải xin phép; thời gian trên không bao gồm các ngày lễ, tết, ngưng thi công do nguyên nhân khách quan). Cụ thể như sau:

+ Thời gian nộp hồ sơ chuẩn bị thi công (Biện pháp thi công và sơ đồ tổ chức được duyệt, danh sách cán bộ chủ chốt, danh sách công nhân, danh sách máy móc, thiết bị phục vụ thi công, bảng VTTB B cấp, nhật ký thi công, bảng kế hoạch tiến độ thi công chi tiết, hồ sơ xin phép thi công,... được tư vấn giám sát thông qua) cho Chủ đầu tư: trong vòng 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

+ Thời gian bàn giao mặt bằng, khởi công công trình: trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực..

+ Thời gian thi công từ ngày khởi công đến khi nghiệm thu đóng điện toàn bộ các công trình thuộc gói thầu: 60 ngày (bao gồm thời gian xin phép thi công đối với các hạng mục công việc bắt buộc phải xin phép).

+ Thời gian nghiệm thu hoàn thành công trình tính từ ngày đóng điện: 20 ngày.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 450 ngày (bao gồm: Thời gian thực hiện gói thầu và 12 tháng thời gian hoàn hành nghĩa vụ bảo hành).

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

- Thời gian từ ngày khởi công đến khi đóng điện toàn bộ các công trình thuộc gói thầu: 60 ngày.

III. YÊU CẦU KỸ THUẬT/CHỈ DẪN KỸ THUẬT:

1. ĐƠN GIÁ CHÀO THẦU (Nhà thầu phải đọc kỹ nội dung này để tính toán đầy đủ giá chào thầu): là đơn giá tổng hợp đầy đủ các chi phí bao gồm: Chi phí trực tiếp về vật liệu, vật liệu phụ, nhân công, máy thi công, các chi phí trực tiếp khác; chi phí chung, thuế và lãi của nhà thầu; các chi phí xây lắp khác như xây bến bãi, nhà ở công nhân, kho xưởng, điện nước thi công, kể cả việc sửa chữa đền bù đường có sẵn mà xe, thiết bị thi công của nhà thầu thi công vận chuyển vật liệu đi lại trên đó; các chi phí bảo vệ môi trường cảnh quan, an toàn PCCC trong suốt quá trình thi công; phí bảo hiểm thuộc trách nhiệm Nhà thầu; chi phí thỏa thuận, làm việc với các đơn vị liên quan; chi phí cho các yếu tố rủi ro và trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện gói thầu; các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật tại thời điểm 28 ngày trước thời điểm đóng thầu; chi phí dự phòng. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí kể trên thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

- Thực hiện nộp tiền ký quỹ (nếu có) đối với đơn vị quản lý hạ tầng kỹ của các KCN khi thi công đào, tái lập trong các khu vực thuộc đơn vị nêu trên quản lý để đảm bảo việc tái lập mặt bằng đạt chất lượng, theo đúng kết cấu hạ tầng của KCN.

- Ngoài ra, những công việc mang tính chất phục vụ cho công tác thi công mà không nêu trong Bảng khối lượng công việc mời thầu thì được hiểu là biện pháp thi công mà nhà thầu phải thực hiện và chi phí đã nằm trong giá dự thầu.

- Nhà thầu tạm thời áp dụng mức thuế GTGT 10% cho tất cả các hàng hóa, dịch vụ để chào thầu và là cơ sở thống nhất đánh giá, lựa chọn nhà thầu (cùng mặt bằng), thương thảo, ký kết hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng Nhà thầu có trách nhiệm xuất hóa đơn GTGT theo mức thuế Theo quy định hiện hành.	- Đối với vật tư thiết bị nhà thầu cấp (VTTB B cấp): Nhà thầu tính toán chào thầu đầy đủ theo yêu cầu của E-HSMT. Trong trường hợp cần sử dụng hàng tồn kho của chủ đầu tư, chủ đầu tư sẽ xem xét điều chỉnh sang A cấp. Thủ tục điều chỉnh được thực hiện thông qua việc ký kết phụ lục sửa đổi hợp đồng giữa hai bên. Phần vật tư thiết bị B cấp điều chuyển sang A cấp sẽ được khấu trừ trong quá trình thanh quyết toán cho nhà thầu.

- Công tác thu hồi VTTB:

+ Trước khi tiến hành thi công các hạng mục cải tạo, Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng đánh giá vật tư, thiết bị thu hồi để kiểm tra, lập biên bản thống kê vật tư, thiết bị thu hồi trước và sau khi tháo dỡ. Việc tháo dỡ vật tư, thiết bị thu hồi phải được thực hiện dưới sự giám sát của Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát, đồng thời vận chuyển về kho tạm do Nhà thầu quản lý (trong giai đoạn thi công) hoặc về kho của Chủ đầu tư để tiến hành các thủ tục đánh giá, phân loại vật tư, thiết bị thu hồi làm cơ sở tái sử dụng hoặc nhập kho theo quy định. Nhà thầu không được tự ý cắt vụn dây dẫn hoặc làm hư hỏng, thất thoát vật tư, thiết bị thu hồi trong quá trình tháo dỡ, vận chuyển và bảo quản.

+ Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản vật tư, thiết bị thu hồi trong quá trình thi công; đồng thời thông báo kịp thời cho Chủ đầu tư về thời gian và khối lượng vật tư, thiết bị bàn giao từng đợt để Chủ đầu tư bố trí cán bộ phối hợp và kho bãi tiếp nhận. Đối với vật tư, thiết bị thu hồi bị thiếu, hư hỏng do lỗi của Nhà thầu hoặc trong trường hợp Nhà thầu không chứng minh được nguyên nhân bất khả kháng, Nhà thầu có trách nhiệm bồi hoàn theo giá thị trường được Chủ đầu tư chấp thuận tại thời điểm quyết toán VTTB thu hồi trước khi quyết toán đợt cuối.

2. YÊU CẦU VỀ CÔNG TÁC TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ VTTB CHỦ ĐẦU TƯ CẤP VÀ VẬT TƯ THU HỒI:

Thực hiện theo Quyết định số 2382/QĐ-EVNSPC ngày 28/7/2025 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc ban hành Quy trình quản lý vật tư thiết bị kho công trình áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam cụ thể:

a. Tổ chức quản lý kho công trình:

- Đơn vị thi công lập thành bộ sổ thẻ kho công trình gọi là “SỔ THEO DÕI CẤP PHÁT VẬT TƯ NGOÀI CÔNG TRƯỜNG” để cập nhật theo dõi biến động tồn kho trong quá trình sử dụng lắp đặt, ghi chép bằng tay. Đơn vị thi công có văn bản xác nhận đã ban hành “SỔ THEO DÕI CẤP PHÁT VẬT TƯ NGOÀI CÔNG TRƯỜNG” gửi cho Ban QLDA, là cơ sở pháp lý trong việc quản lý vật tư kho công trình. Chứng từ pháp lý được công nhận đối với doanh nghiệp là chữ ký có đóng dấu.

- Giao vật tư sử dụng tại kho công trình, sử dụng Phiếu giao hàng theo mẫu Chủ đầu tư cấp mỗi khi giao, nhận vật tư để lắp đặt lên công trường. Chứng từ pháp lý được công nhận đối với cá nhân là chữ ký tay ghi rõ họ tên.

- Những chứng từ trên đây là chứng từ pháp lý hợp pháp hợp lệ của thủ kho, người quản lý vật tư kho công trình. Thủ kho, người quản lý vật tư kho công trình lưu trữ để theo dõi cho đến khi quyết toán, kết thúc công trình

- Đơn vị thi công chịu trách nhiệm bố trí kho kín và kho hở ngoài công trường đáp ứng điều kiện lưu trữ bảo quản vật tư thiết bị theo đăc tính kỹ thuật đảm bảo cho vật tư được nguyên vẹn về khối lượng và chất lượng trong suốt thời gian thi công cho đến khi hoàn thành công trình.

- Đối với công trình đường dây và TBA trung hạ thế, đơn vị thi công bố trí kho công trình tại các vị trí phù hợp gần công trình thuận tiện cho việc quản lý vật tư và thi công.

- Kho công trình phải có người trông coi 24/24 và sử dụng các thiết bị camera theo dõi để phòng ngừa mất cắp. Đơn vị thi công có trách nhiệm cung cấp tài khoản camera trực tuyến cho Chủ đầu tư phục vụ công tác giám sát khi có yêu cầu.

- Chủ đầu tư sẽ kiểm tra công tác bố trí mặt bằng kho bãi đáp ứng yêu cầu lưu trữ, bảo quản phù hợp đặc tính kỹ thuật VTTB trước và sau khi cấp phát vật tư thi công.

b. Nhân sự quản lý kho công trình: Đơn vị thi công bố trí thủ kho chuyên trách hoặc phân công cụ thể cán bộ quản lý kho công trình có trách nhiệm trực tiếp quản lý vật tư thiết bị A cấp; tiếp nhận vật tư thiết bị A cấp, lưu trữ bảo quản, xuất kho sử dụng, quyết toán vật tư và hoàn trả vật tư. Là đầu mối liên hệ giải quyết các vấn đề liên quan vật tư thiết bị A cấp và thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu.

c. Xử lý trách nhiệm: Nếu phát hiện đơn vị thi công không tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý vật tư kho công trình để xảy ra tình trạng hư hỏng hoặc mất mát vật tư dù bất cứ lý do gì đơn vị thi công phải bồi thường theo quy định, đồng thời Tổng công ty Điện lực miền Nam xem xét việc không cho các đơn vị thi công vi phạm được trúng thầu xây lắp các công trình trên địa bàn các tỉnh phía Nam do Tổng công ty quản lý.

d. Tiếp nhận VTTB Chủ đầu tư cấp cho công trình

- Lập thủ tục xuất kho:

Căn cứ vào tiến độ công trình và khối lượng VTTB A cấp trong hợp đồng xây lắp, đơn vị thi công lập văn bản gửi Chủ đầu tư đề nghị cấp vật tư theo kế hoạch thực tế trong từng giai đoạn, thời gian tiếp nhận, xác nhận địa điểm bố trí kho công trình và có kế hoạch tiếp nhận theo đúng thời gian đăng ký.

- Đối với công trình đường dây và TBA trung hạ thế, để tiếp nhận VTTB A cấp nhà thầu phải có kế hoạch triển khai chi tiết được Tư vấn Giám sát xác nhận, thể hiện khối lượng trồng trụ, kéo dây, lắp đặt VTTB + phụ kiện theo tuyến và có Cam kết tiến độ sử dụng VTTB + phụ kiện cụ thể theo từng tuyến hoặc từng cụm công trình, kèm sơ đồ bố trí vật tư phù hợp tại hiện trường (Chủ đầu tư có thể kiểm tra thực tế để xác định mức độ sẵn sàng của công trường trước khi bàn giao vật tư).

- Đối với công trình cải tạo, sửa chữa, thay thế thiết bị trên lưới trung – hạ thế đang vận hành, để tiếp nhận VTTB A cấp, nhà thầu phải có kế hoạch cắt điện thi công đã được duyệt hoặc thống nhất với đơn vị quản lý vận hành (nêu rõ phạm vi, thời gian thi công), có cam kết sử dụng vật tư đúng mục đích, đúng thời điểm, đúng vị trí để đảm bảo tiến độ thi công và hoàn tất toàn bộ phần công việc chuẩn bị trước ngày cắt điện, bao gồm:

+ Lắp đặt xong móng trụ, lắp giá đỡ, phụ kiện, dây néo, kéo sẵn dây (nếu có thể);

+ Chuẩn bị sẵn vị trí tập kết, bảo quản vật tư thiết bị tại hiện trường, thuận tiện cho việc đưa vào lắp đặt ngay trong thời gian cắt điện;

- Chủ đầu tư sẽ đối chiếu giá giá trị VTTB A cấp với giá trị bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Trường hợp giá trị VTTB A cấp cao hơn giá trị bảo lãnh thực hiện hợp đồng, đơn vị thi công có văn bản cam kết sử dụng VTTB đúng mục đích lắp đặt lên công trình và đúng tiến độ thi công. Căn cứ tài liệu chứng minh nhu cầu cần thiết (Phương án thi công, khối lượng VTTB sử dụng, thời gian thi công, ngày cắt điện thi công được duyệt có xác nhận của giám sát của chủ đầu tư), Chủ đầu tư sẽ xem xét điều phối việc cấp vật tư cho phù hợp, nếu cần thiết yêu cầu nhà thầu bổ sung giấy bảo lãnh giá trị phần VTTB A cấp.

Ban QLDA căn cứ vào dự toán, hợp đồng xây lắp, giai đoạn thi công, tiến độ lắp đặt vật tư để lập phiếu xuất kho cấp phát vật tư phù hợp theo tiến độ thi công thực tế.

Khi lập phiếu xuất kho cấp vật tư cho công trình lần đầu, Bộ phận vật tư Công ty Điện lực Đồng Nai in thẻ kho từ chương trình phần mềm ERP, kèm bổ sung thêm mẫu thẻ kho để sử dụng khi hết thẻ hoặc lập thẻ kho mới khi có các vật tư phát sinh. Thẻ kho sử dụng giấy A4, tờ rời, lập thành “SỔ THEO DÕI CẤP PHÁT VẬT TƯ NGOÀI CÔNG TRƯỜNG” để cán bộ quản lý vật tư của đơn vị thi công ghi chép mỗi lần bàn giao vật tư cho đội thi công lắp đặt, cập nhật lại số tồn trên thẻ kho và theo dõi tránh để xảy ra mất mát VTTB mà không hay biết.

Tại kho công trình, khi mang vật tư ra công trường để lắp đặt lên công trình, cán bộ quản lý vật tư của đơn vị thi công cập nhật vào thẻ kho mỗi khi xuất kho giao vật tư lắp đặt lên công trình hay nhập lại. Người nhận hàng thuộc bộ phận thi công lắp đặt và cán bộ quản lý vật tư của đơn vị thi công cùng ký tên (ghi rõ họ tên người nhận) vào phiếu giao hàng hoặc lập Biên bản giao nhận vật tư.

Khi đi nhận phiếu xuất kho tại Ban QLDA, đại diện Đơn vị thi công phải xuất trình giấy giới thiệu cử đi nhận phiếu của người đại diện theo pháp luật của đơn vị ký (bản chính). Người đi nhận phiếu phải có tên trong giấy giới thiệu của đơn vị, Chủ đầu tư không giải quyết trường hợp nhà thầu cử người không có tên trên giấy giới thiệu đi nhận phiếu xuất kho.

Sau khi nhận phiếu xuất kho, nhà thầu khẩn trương liên hệ kho Công ty Điện lực Đồng Nai để nhận VTTB và khai thác phiếu ngay. Nếu quá 05 ngày kể từ ngày nhận phiếu lãnh VTTB mà nhà thầu không đi lãnh thì phải có giải trình cụ thể lý do để Chủ đầu tư xem xét giải quyết. Nếu lý do không hợp lý, Chủ đầu tư có biện pháp xử lý đối với nhà thầu vi phạm.

Khi nhận VTTB tại kho của Công ty Điện lực Đồng Nai, người đại diện đơn vị thi công đi nhận VTTB phải xuất trình giấy giới thiệu, giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị (bản chính) và căn cước công dân.

- Tiếp nhận và vận chuyển:

Cán bộ được đơn vị thi công cử đi nhận VTTB phải có kinh nghiệm và am hiểu về VTTB của công trình. Khi tiếp nhận bàn giao VTTB, người tiếp nhận phải kiểm tra chi tiết hàng hóa trước khi đưa ra khỏi kho.

Bốc dỡ và vận chuyển VTTB tới kho công trình:

- Trước khi nhận VTTB, đơn vị thi công chuẩn bị kho công trình (bao gồm kho kín và kho hở) để tập kết lưu trữ VTTB trong thời gian chờ lắp đặt.

- Thực hiện dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ mặt bằng. Huy động các phương tiện cần thiết như xe tải, xe cẩu, xe nâng ... để thực hiện bốc dỡ VTTB tại kho Chủ đầu tư và tại kho công trình.

- Việc bốc dỡ lên xuống xe hết sức cẩn thận, tránh va đập gây sứt mẻ, móp méo VTTB và sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học.

- Trong quá trình vận chuyển VTTB, đơn vị thi công phải có biện pháp ràng buộc chắc chắn và che chắn cẩn thận các VTTB để tránh xảy ra rơi rớt, va chạm làm hư hỏng VTTB và ảnh hưởng đến tính mạng của người đi đường.

- Trước khi vận chuyển VTTB tới công trường, đơn vị thi công phải thông báo cho giám sát A về ngày giờ VTTB tới công trường để cùng phối hợp kiểm tra.

- Đơn vị thi công phải mua bảo hiểm vận chuyển và chịu trách nhiệm về hư hỏng VTTB xảy ra trong quá trình vận chuyển đến kho công trình.

c. Quản lý VTTB tại kho công trình

  - Lưu trữ bảo quản vật tư tại kho công trình:

    - Đơn vị thi công sau khi nhận vật tư bố trí sắp xếp vào vị trí kho công trình, sử dụng thẻ kho làm công cụ quản lý vật tư để cập nhật thông tin chi tiết cấp phát, số tồn thực tế tại mỗi thời điểm vào trong thẻ kho.

    - Việc lưu giữ, bảo quản VTTB đơn vị thi công phải tuân thủ theo quy định, bảo quản theo đặc tính kỹ thuật và theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Đối với VTTB bắt buộc phải để trong nhà thì phải bảo quản trong nhà, không được để ngoài trời. Các thiết bị loại để trong nhà phải được bảo quản sạch sẽ, đặt ở nơi khô ráo, không có hơi ẩm và bụi.

- Mọi vật tư thiết bị loại để ngoài trời không được để trực tiếp lên mặt đất mà phải đảm bảo có bệ đỡ, giá kê cách mặt đất tối thiểu 20cm. Nếu thấy có hiện tượng tụ đọng nước, cần khơi thoát nước tại nơi cất chứa thiết bị. Các điểm kê, đỡ phải chắc chắn, không bập bênh hay có khuynh hướng nghiêng đổ gây nguy hiểm cho thiết bị và người đi lại kiểm tra.

- Thiết bị loại để ngoài trời chờ lắp đặt cần được sắp xếp gọn gàng theo thứ tự lắp, phải che đậy tránh mưa nắng, tránh va đập và hư hỏng do tác động cơ học, do nguyên nhân vật lý cũng như nguyên nhân hóa học khác.

- Môi trường lưu trữ VTTB chờ lắp tại kho công trình đảm bảo không để cho bụi ẩm gây mốc, rêu và các tác nhân sinh học làm giảm chất lượng hoặc hư hỏng VTTB.

    - Tất cả mọi việc giao, nhận vật tư hằng ngày tại kho công trình đều phải cập nhật vào thẻ kho đầy đủ.

  - Công tác kiểm kê:

- Các yêu cầu đối với công tác kiểm kê vật tư bao gồm:

- Đơn vị thi công quản lý vật tư kho công trình phải thường xuyên kiểm kê vật tư nhằm đánh giá thực trạng, giá trị, chất lượng vật tư hiện có, xác định thừa/thiếu, vật tư ứ đọng, kém chất lượng và có phương án xử lý kịp thời các chênh lệch.

- Tổ chức kiểm kê vật tư kho ngoài công trường:

- Chủ đầu tư sẽ tổ chức kiểm kê kho công trình sao cho phù hợp với tình hình đơn vị, có sự phối hợp giữ những người được giao nhiệm vụ: Kế toán kho, bộ phận vật tư, bộ phận giám sát trong đơn vị và có sự phối hợp với đơn vị thi công.

- Chủ đầu tư có quyền hạn tổ chức kiểm kê kho công trình trong những trường hợp sau:

- Kiểm kê cuối kỳ kế toán năm, trước khi lập báo cáo tài chính.

- Kiểm kê khi tổ chức nghiệm thu từng phần công trình hay nghiệm thu toàn bộ công trình để quyết toán VTTB A cấp sau khi công trình hoàn thành.

- Kiểm kê đột xuất kho công trình.

- Kiểm kê theo định kỳ hằng quý.

- Căn cứ vào các tài liệu, hồ sơ, chứng từ pháp lý để kiểm kê đối chiếu:

- Số liệu tồn kho kho công trình trên sổ sách chương trình ERP.

- Phiếu xuất kho cấp VTTB cho công trình, phiếu nhập kho (nếu có).

- Bảng kê khối lượng xây lắp hoàn thành (khi công trình đã nghiệm thu).

- Bộ sổ thẻ kho của kho ngoài công trường. Chứng từ giao/nhận vật tư ra công trường để lắp đặt của bộ phận quản lý vật tư đơn vị thi công.

- Các hồ sơ, tài liệu liên quan khác.

- Lập báo cáo kiểm kê:

  - Hệ thống sổ sách theo dõi vật tư:

    - Sau khi tiếp nhận vật tư thiết bị A cấp, đơn vị thi công tổ chức việc quản lý vật tư kho công trình theo hướng dẫn trên.

    - Chứng từ quản lý kho vật tư tại công trường:

- Phiếu xuất kho.

- Phiếu nhập kho.

- Thẻ kho, thẻ kho điện tử.

- Bảng báo cáo tình hình nhập-xuất-tồn kho ngoài công trường.

- Thẻ vật tư: là thẻ treo tại nơi để vật tư, phục vụ cho việc quản lý tại kho giúp nhận biết đúng tên vật tư, mã vật tư.

- Bảng kê khối lượng lắp đặt VTTB hoàn thành sau khi nghiệm thu công trình từng phần/toàn công trình.

- Bảng quyết toán VTTB A cấp sau khi nghiệm thu, quyết toán công trình từng phần/toàn công trình.

- Các chứng từ giao nhận khác do đơn vị thi công lập khi giao nhận VTTB cho đội thi công.

  - Chế độ báo cáo:

    - Định kỳ vào cuối mỗi tháng, đơn vị thi công cập nhật đầy đủ dữ liệu phát sinh trong tháng, in Bảng tình hình nhập-xuất-tồn kho công trường trong mã QR của công trình, ký tên đóng dấu tải lên mã QR của công trình để báo cáo và lưu trữ dữ liệu.

    - Các đơn vị quản lý dự án thường xuyên rà soát, kiểm tra thông qua báo cáo tình hình tồn kho thực tế kho công trình ngoài công trường của đơn vị giám sát và đơn vị thi công nhằm nắm bắt tình hình sử dụng vật tư lắp đặt lên công trình, số vật tư tồn kho thực tế, tình hình lưu trữ bảo quản để có biện pháp xử lý kịp thời phòng ngừa hư hỏng, mất mát vật tư.

d. Lắp đặt VTTB lên công trình:

- Tất cả các đơn vị đều phải có trách nhiệm sử dụng vật tư đúng mục đích, đúng công trình (ghi trên phiếu xuất kho), có hiệu quả và triệt để tiết kiệm vật tư.

- Trước khi lắp đặt VTTB, đơn vị thi công báo cáo đơn vị giám sát A để thực hiện kiểm tra tình trạng, chủng loại VTTB và cho phép lắp đặt.

- Đơn vị thi công phải đọc kỹ các tài liệu kỹ thuật của VTTB và bản hướng dẫn lắp đặt trước khi thực hiện lắp đặt VTTB.

- Trường hợp các thiết bị có cấu tạo và quy trình lắp đặt phức tạp, nếu đơn vị thi công chưa nắm rõ quy trình lắp đặt thì phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư bằng văn bản để yêu cầu nhà cung cấp thiết bị đến công trường hướng dẫn lắp đặt.

- Đơn vị thi công không được tự ý lắp đặt thiết bị khi chưa biết rõ quy trình lắp đặt. Nếu lắp đặt để xảy ra hư hỏng thiết bị thì đơn vị thi công phải có trách nhiệm bồi thường theo quy định.

e. Nghiệm thu quyết toán VTTB A cấp:

- Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu, quyết toán công trình theo từng phần hoặc toàn bộ công trình, xác định đúng khối lượng VTTB sử dụng lắp đặt cho công trình.

- Các đơn vị liên quan Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công tham gia nghiệm thu công trình cùng tiến hành kiểm tra chính xác khối lượng VTTB lắp đặt lên công trình ở từng vị trí và toàn bộ công trình. Chịu trách nhiệm về khối lượng xác định trong Bảng kê khối lượng xây lắp hoàn thành công trình.

- Từ Bảng kê khối lượng xây lắp hoàn thành công trình lập Bảng quyết toán VTTB A cấp cho công trình trong đó xác định khối lượng VTTB cấp phát, lắp đặt, thừa thiếu.

- Lập Bảng quyết toán VTTB A cấp và cơ sở đối chiếu kiểm tra:

- Bảng kê khối lượng xây lắp hoàn thành.

- Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, thẻ kho, Báo cáo kiểm kê kho công trình,

- các chứng từ liên quan khác.

- Bộ phận vật tư của Chủ đầu tư căn cứ vào Bảng kê khối lượng xây lắp hoàn thành công trình, lập Bảng quyết toán VTTB A cấp và lập thủ tục xuất kho công trình để giảm tồn kho sổ sách.

f. Hoàn nhập vật tư sử dụng thừa, thu hồi vật tư hiện hữu:

- Hoàn nhập vật tư sử dụng thừa:

a)	Tất cả các vật tư dư thừa, chưa sử dụng phải hoàn nhập kho. Những vật tư xuất ra không dùng nhập lại kho phải ghi rõ lý do, nguyên nhân không sử dụng và có biện pháp để không lặp lại.

b)	Tất cả VTTB A cấp sử dụng thừa sau thi công, đơn vị thi công phải lưu giữ bảo quản đảm bảo chất lượng và khẩn trương hoàn trả lại cho kho Chủ đầu tư ngay sau khi kết thúc thi công công trình, không để trễ quá 10 ngày. Tránh lưu giữ lâu ngày ngoài công trường để xảy ra mất mát, hư hỏng.

c)	Trước khi hoàn trả, đơn vị thi công phải thông báo chính thức cho Chủ đầu tư các vật tư thiết bị hoàn trả để tổ chức tiếp nhận. VTTB hoàn trả phải được đóng gói gọn gàng, thuận tiện cho việc vận chuyển, bốc dỡ, kiểm đếm, đánh giá chất lượng.

d)	Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu VTTB hoàn trả tại kho đảm bảo đơn vị thi công hoàn trả phải đúng mã hiệu, chủng loại, kích cỡ, đúng nhà sản xuất khi nhận ban đầu. VTTB khi trả phải còn mới chưa qua sử dụng, không bị móp méo, trầy xước, dơ bẩn và được đóng gói cẩn thận (áp dụng cho hàng hóa dễ bể như cách điện thủy tinh, cách điện gốm lắp trên các thiết bị ...), quấn rulo áp dụng cho dây dẫn, cáp điện. Nếu đơn vị thi công không đáp ứng được các yêu cầu trên, Chủ đầu tư không tiếp nhận các VTTB này và sẽ tính bồi thường như VTTB mới cùng chủng loại tại thời điểm bồi thường.

e)	Nếu để vật tư A cấp bị thất thoát, đơn vị thi công phải mua mới bồi thường  bằng hiện vật mới tương đương.

g)	Trường hợp đơn vị thi công không thể bồi thường bằng hiện vật do đã làm mất mát, hư hỏng…Quy định tính toán bồi thường như sau:

- Trên cơ sở biên bản hoàn trả vật tư A cấp sử dụng thừa, Ban QLDA xác định số vật tư thất thoát, yêu cầu nhà thầu phải bồi thường bằng tiền theo giá thị trường tại thời điểm bồi thường (nhưng không nhỏ hơn giá trị xuất kho của bên A) cộng thêm các phí bảo hiểm, lưu kho, lưu bãi,...

- Chi phí bồi thường vật tư thiết bị thất thoát quy định cụ thể Hồ sơ mời thầu, Hợp đồng xây lắp để ràng buộc trách nhiệm quản lý vật tư đối với các đơn vị thi công.

- Căn cứ các quy định bồi thường theo hợp đồng/các văn bản hướng dẫn, thực hiện bồi hoàn vật tư thu hồi bị thất thoát theo quy định.

h)	Trường hợp đã cấp VTTB theo đề xuất của nhà thầu để thực hiện lắp đặt theo tiến độ dự kiến của dự án nhưng thực tế dự án dừng thi công trên 90 ngày hoặc đã hết thời gian thi công theo hợp đồng mà chưa có phương án để sớm thi công trở lại, Ban QLDA tổ chức hoàn nhập VTTB trọng yếu về kho Ban QLDA nhằm hạn chế rủi ro trong quản lý vật tư.

- 6.2.	Thu hồi vật tư cũ đã qua sử dụng trên các công trình hiện hữu:

a)	Trước và sau khi thu hồi vật tư thiết bị, Chủ đầu tư phải:

- Thành lập Hội đồng thu hồi vật tư thiết bị, thành phần của Hội đồng tùy theo tổ chức quản lý và quy định của từng đơn vị. Trong thời gian thi công tháo dỡ, Hội đồng thu hồi có trách nhiệm:

- Cùng các bộ phận hoặc tổ chức có liên quan: Giám sát, lập biên bản nghiệm thu xác định số lượng, khối lượng, quy cách kỹ thuật…vật tư thiết bị thu hồi tại hiện trường trước và sau tháo dỡ;

- Giám sát việc thực hiện vận chuyển vật tư thiết bị thu hồi từ hiện trường đến địa điểm nhập kho;

- Lập biên bản xác định sự chênh lệch về số lượng/khối lượng, khác biệt về tình trạng kỹ thuật (nếu có) giữa thực tế tại hiện trường và tại thời điểm nhập kho. Nếu vật tư thiết bị thu hồi bị thiếu, hư hỏng so với thực tế tại hiện trường sau khi tháo dỡ thì yêu cầu bộ phận hoặc Đơn vị thu hồi phải bồi thường theo quy định;

3. YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG ĐỀ XUẤT CỦA E-HSDT:

Các nội dung “Đề xuất kỹ thuật” bao gồm các nội dung sau:

a. Các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công chi tiết.

b. Tiến độ thi công.

c. Cách thức quản lý dự án.

d. Các biện pháp bảo đảm chất lượng.

e. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động.

f. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì.

g. Yêu cầu thông số kỹ thuật VTTB & vật liệu B cấp.

h. Cắt điện thi công.

* Nội dung đề xuất kỹ thuật do nhà thầu lập phải tuân thủ các hướng dẫn sau:

a. Các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công chi tiết:

Nhà thầu lập thể hiện tính hợp lý và khả thi các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công cho các hạng mục công việc sau đây (thể hiện rõ phương pháp, trình tự, các bước thực hiện công việc và các yêu cầu liên quan):

- Sơ đồ tổ chức thi công;

- Giải pháp kỹ thuật (nếu có) và Biện pháp thi công cụ thể từng công việc (Đào tái lập mương cáp, bê tông móng tủ, bê tông móng trụ, trồng trụ, lắp tủ RMU, máy biến áp, thiết bị đóng cắt, đà, sứ, kéo dây, …), có thuyết minh bố trí vật liệu, máy móc, nhân công cần thiết.

- Có giải pháp phối hợp với Chủ đầu tư, chính quyền địa phương các cấp nơi công trình thi công để thực hiện bồi thường phục vụ thi công (phần do nhà thầu thực hiện), kèm theo cam kết thực hiện.

- Có mô tả đầy đủ các mặt công tác chuẩn bị thi công, … phối hợp xử lý sự cố (nếu có), xử lý phản ánh của khách hàng hoặc các bên liên quan trong quá trình thi công,… trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được phản ánh. Nhà thầu phải có biện pháp cử nhóm công tác hoặc tổ xử lý sự cố,… đảm bảo có mặt tại hiện trường trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư hoặc khách hàng…

- Có mô tả trình tự thủ tục triển khai thi công công việc không cắt điện. Đặc biệt trình bày rõ biện pháp thi công không cắt điện dùng máy phát dự phòng, trạm biến áp lưu động, live-line,… (nếu có).

- ……………………

b. Tiến độ thi công: Đảm bảo yêu cầu, có biểu đồ huy động nhân lực phù hợp với tiến độ đề xuất.

b.1. Tiến độ thi công:

- Nhà thầu lập Bảng tiến độ thi công gói thầu theo dạng biểu đồ thanh ngang theo biểu mẫu dưới đây (mỗi dòng là một hạng mục công việc).

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày nghiệm thu (bao gồm thời gian xin phép thi công đối với các hạng mục công việc bắt buộc phải xin phép; thời gian trên không bao gồm các ngày lễ, tết, ngưng thi công do nguyên nhân khách quan). Cụ thể như sau:

+ Thời gian nộp hồ sơ chuẩn bị thi công (Biện pháp thi công và sơ đồ tổ chức được duyệt, danh sách cán bộ chủ chốt, danh sách công nhân, danh sách máy móc, thiết bị phục vụ thi công, bảng VTTB B cấp, nhật ký thi công, bảng kế hoạch tiến độ thi công chi tiết, hồ sơ xin phép thi công,... được tư vấn giám sát thông qua) cho Chủ đầu tư: trong vòng 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

+ Thời gian bàn giao mặt bằng, khởi công công trình: trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

+ Thời gian thi công từ ngày khởi công đến khi nghiệm thu đóng điện toàn bộ các công trình thuộc gói thầu: 60 ngày (bao gồm thời gian xin phép thi công đối với các hạng mục công việc bắt buộc phải xin phép).

+ Thời gian nghiệm thu hoàn thành công trình tính từ ngày đóng điện: 20 ngày.

(Nhà thầu phải có bảng tiến độ thi công cấp 2 và cấp 3 sử dụng các phần mềm quản lý tiến độ thông dụng như Microsoft Project để lập và quản lý tiến độ, đảm bảo yêu cầu, có biểu đồ huy động nhân lực phù hợp với tiến độ).

Lưu ý:

+ Tiến độ cấp 2: là tiến độ Tổng thể toàn bộ gói thầu do nhà thầu lập, đơn vị thời gian thể hiện là ngày hoặc tuần hoặc tháng trong năm và các mốc thời gian như điểm dừng kỹ thuật, mốc thanh toán sẽ phải được thể hiện trên bảng tiến độ này.

- Biểu mẫu Bảng tiến độ thi công chung của gói thầu, chi tiết như sau:

| TT | Nội dung công việc | Thời gian thi công (ngày) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | .... | 90 |
| I | Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Hớn Quản năm 2026 |  |  |  |  |
| A | CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG |  |  |  |  |
| 1 | Chuẩn bị tim mốc, tập kết vật tư, xe máy, công trình tạm, lán trại, kho bãi phục vụ thi công, nhà ở ban chỉ huy công trường, nhân lực thi công,… |  |  |  |  |
| B | THI CÔNG SỬA CHỮA (không liên quan cắt điện) |  |  |  |  |
| 1 | ……. |  |  |  |  |
| C | THI CÔNG SỬA CHỮA (liên quan cắt điện) |  |  |  |  |
| 1 | ……. |  |  |  |  |
| II | Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực thị xã Bình Long năm 2026 |  |  |  |  |
| A | CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG |  |  |  |  |
| 1 | Chuẩn bị tim mốc, tập kết vật tư, xe máy, công trình tạm, lán trại, kho bãi phục vụ thi công, nhà ở ban chỉ huy công trường, nhân lực thi công,… |  |  |  |  |
| B | THI CÔNG SỬA CHỮA (không liên quan cắt điện) |  |  |  |  |
| 1 | ……. |  |  |  |  |
| C | THI CÔNG SỬA CHỮA (liên quan cắt điện) |  |  |  |  |
| 1 | ……. |  |  |  |  |
| III | Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Lộc Ninh năm 2026 |  |  |  |  |
| A | CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG |  |  |  |  |
| 1 | Chuẩn bị tim mốc, tập kết vật tư, xe máy, công trình tạm, lán trại, kho bãi phục vụ thi công, nhà ở ban chỉ huy công trường, nhân lực thi công,… |  |  |  |  |
| B | THI CÔNG SỬA CHỮA (không liên quan cắt điện) |  |  |  |  |
| 1 | ……. |  |  |  |  |
| C | THI CÔNG SỬA CHỮA (liên quan cắt điện) |  |  |  |  |
| 1 | ……. |  |  |  |  |
| IV | Công trình: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Bù Đốp năm 2026 |  |  |  |  |
| A | CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG |  |  |  |  |
| 1 | Chuẩn bị tim mốc, tập kết vật tư, xe máy, công trình tạm, lán trại, kho bãi phục vụ thi công, nhà ở ban chỉ huy công trường, nhân lực thi công,… |  |  |  |  |
| B | THI CÔNG SỬA CHỮA (không liên quan cắt điện) |  |  |  |  |
| 1 | ……. |  |  |  |  |
| C | THI CÔNG SỬA CHỮA (liên quan cắt điện) |  |  |  |  |
| 1 | ……. |  |  |  |  |

b.2. Biểu đồ huy động nhân lực:

- Nhà thầu lập biểu đồ huy động nhân lực theo dạng thanh ngang, trong đó thể hiện rõ số lượng công nhân trong từng giai đoạn thi công.

* Lưu ý: Trong HSDT, yêu cầu nhà thầu phải lập tiến độ thi công chi tiết phù hợp với tiến độ tổng thể công trình, đồng thời phải thể hiện thêm biểu đồ huy động nhân lực của từng công việc và tổng nhân lực.

c. Cách thức quản lý dự án:

-  HSDT nêu chi tiết cách thức tổ chức quản lý dự án;

-  HSDT nêu chi tiết tổ chức quản lý hiện trường phù hợp.

d. Các biện pháp bảo đảm chất lượng

- Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu phù hợp với yêu cầu quy mô gói thầu, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình. Có hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình. Có biện pháp quản lý hồ sơ chất lượng công trình.

- Các biện pháp đảm bảo chất lượng thi công.

- Nhà thầu phải trình Bản cam kết đảm bảo chất lượng công trình.

e. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động

- HSDT nêu các biện pháp thực hiện để bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động.

- Trong HSDT, nhà thầu phải trình bản cam kết thực hiện công tác quản lý môi trường.

f. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì:

- HSDT có cam kết có năng lực thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì.

- HSDT có đề xuất thời gian bảo hành.

g. Yêu cầu thông số kỹ thuật VTTB & vật liệu B cấp:

- Nhà thầu có trách nhiệm nghiên cứu kỹ E-HSMT, hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo E-HSMT để lập bảng chào vật liệu xây dựng, vật tư – thiết bị loại B cấp và bảng yêu cầu kỹ thuật vật tư theo hướng dẫn tại Mục V – Yêu cầu về kỹ thuật VTTB.

- Hồ sơ dự thầu (HSDT) phải bao gồm đầy đủ bảng chào và yêu cầu thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị và vật liệu loại B cấp phục vụ thi công gói thầu, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.

h. Cắt điện thi công: Nhà thầu có trách nhiệm tự tổ chức khảo sát hiện trường công trình và có đề xuất Phương án thi công phù hợp với điều kiện hiện trường và yêu cầu kỹ thuật của từng công trình có tuyến, khu vực, trạm, khách hàng ảnh hưởng,…

Lưu ý:

- Thời gian tối đa cho mỗi lần cắt điện được phép là từ 07 giờ 00 đến 16 giờ 30 trong ngày.

- Sau khi ký hợp đồng và trước thời điểm phát lệnh khởi công, Đơn vị thi công phối hợp làm việc với các Đội quản lý điện khu vực lập kế hoạch cắt điện để thực hiện thi công hoàn thành các công trình cho toàn bộ gói thầu (số lần cắt điện, phạm vi mất điện, thời gian mỗi lần cắt điện). Trên cơ sở làm việc thống nhất kế hoạch cắt điện với các Đội quản lý điện khu vực, Đơn vị thi công thực hiện lập Phương án thi công, Biện pháp tổ chức thi công trình Chủ đầu tư thông qua;

- Nhà thầu phải đăng ký lịch cắt điện để thi công các hạng mục công trình trước 15 ngày kể từ ngày dự kiến cắt điện thi công. Chủ đầu tư sẽ đăng ký về các cấp Điều độ trước 14h00 ngày thứ 2 của tuần N đăng ký cho tuần (N+2). Chủ đầu tư sẽ hướng dẫn Nhà thầu sau khi ký kết hợp đồng.

- Việc chậm trễ nhận lưới để công tác và trả lưới sau khi công tác (theo kế hoạch đã được duyệt và qui định) do thi công gây nên, mà phía Nhà thầu không giải trình được nguyên nhân chính đáng (có sức thuyết phục) thì Nhà thầu phải chịu bồi thường các thiệt hại do mất điện để tiếp tục thi công (ngoài kế hoạch đã qui định) với Đơn vị quản lý lưới điện. Phần chi phí này (căn cứ bảng giá trị yêu cầu bồi thường thiệt hại của Đơn vị quản lý lưới điện có cấp thẩm quyền phê duyệt) Chủ đầu tư sẽ khấu trừ vào giá trị hợp đồng của công trình mà Nhà thầu nhận được để trả cho phía Đơn vị quản lý lưới điện.

4.	Yêu cầu Kỹ thuật thi công xây dựng và lắp đặt:

Nhà thầu thi công Gói thầu số 01: Thi công sửa chữa các công trình khu vực Đồng Xoài, Đồng Phú, Bù Đăng theo Phương án kỹ thuật – dự toán (PAKT-ĐT) được duyệt của 03 công trình:

+ Công trình 1: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực thành phố Đồng Xoài năm 2026;

+ Công trình 2: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Đồng Phú năm 2026;

+ Công trình 3: Sửa chữa lớn lưới điện khu vực huyện Bù Đăng năm 2026.

Ngoài các công việc được liệt kê trong Bảng khối lượng công việc mời thầu, nhà thầu có trách nhiệm:

+ Tổ chức vận chuyển vật tư, thiết bị đến hiện trường thi công;

+ Đảm bảo an toàn lao động và an toàn điện trong quá trình thi công;

+ Khắc phục, sửa chữa và bồi thường mọi hư hại do quá trình thi công của nhà thầu gây ra;

+ Thi công đúng theo hồ sơ thiết kế – phương án kỹ thuật được duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ và yêu cầu kỹ thuật của chủ đầu tư;

+ Phối hợp với các đơn vị quản lý vận hành lưới điện để đảm bảo công tác thi công không ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp điện.

5. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng Máy móc, Thiết bị thi công Cho gói thầu:

Nhà thầu phải đáp ứng việc đề xuất và huy động đầy đủ các phương tiện, vật tư – thiết bị thi công chủ yếu, đảm bảo:

+ An toàn kỹ thuật, vận hành tốt trong suốt quá trình thi công;

+ Có hồ sơ kiểm định, đăng kiểm hợp lệ (đối với các thiết bị thuộc đối tượng phải kiểm định theo quy định);

+ Phù hợp với biện pháp thi công và tiến độ của từng hạng mục công trình.

Bảng danh mục máy móc, thiết bị thi công tối thiểu cần huy động:

| Stt | Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị | Số lượng tối thiểu cần có |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy hàn | 01 bộ |
| 2 | Máy cắt | 01 bộ |
| 3 | Máy ép dây | 01 bộ |
| # 4 | Xe tải | 01 xe |

Trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký kết hợp đồng, nhà thầu có nghĩa vụ huy động nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu đúng như đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu.

6. YÊU CẦU VỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

### 6.1 Tác động trong giai đoạn xây dựng

    - Nguồn gây ô nhiễm tới môi trường nước:

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ cán bộ công nhân trong quá trình thi công.

- Nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt có thể xảy ra do:

+ Tràn dầu, mỡ trong quá trình bảo dưỡng máy móc, thiết bị;

+ Nước dư từ quá trình trộn bê tông, lấp hố móng, đào hố cáp ngầm.

    - Nguồn gây ô nhiễm do chất thải rắn:

- Chất thải rắn sinh hoạt: thực phẩm thừa, bao bì, rác sinh hoạt của công nhân.

- Chất thải rắn thi công: đất, đá, cát, sỏi, bê tông, gạch vỡ, sắt thép thừa, gỗ và các vật liệu phụ trợ từ thi công đường dây và cáp ngầm.

### 6.1.3 Ô nhiễm không khí từ bụi bẩn và khí thải:

- Khí thải từ động cơ máy móc, thiết bị thi công, phương tiện vận chuyển, sinh hoạt công trường.

- Thành phần khí thải: CO, CO₂, SOx, NH₃, CxHyOz…

- Bụi phát sinh từ đào đất, vận chuyển vật liệu, tập kết vật tư.

### 6.1.4 Nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn:

- Tiếng ồn từ vận chuyển thiết bị, vật liệu trên đường công trường.

- Tiếng ồn từ các hoạt động thi công như đào đất, đắp đất, lắp dựng cột, kéo cáp.

  - Biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn xây dựng

### 6.2.1 Giảm ô nhiễm nguồn nước:

- Hạn chế tràn dầu, mỡ ra ngoài môi trường; thu hồi và xử lý đúng quy định.

- Nước dư từ trộn bê tông được thu gom, tái sử dụng hoặc xử lý trước khi thải ra môi trường.

### 6.2.2 Giảm ô nhiễm chất thải rắn:

- Thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt và chất thải xây lắp.

- Liên hệ với đơn vị xử lý rác thải, tuân thủ quy định của địa phương.

- Không để chất thải rắn vương vãi ngoài công trường.

### 6.2.3 Giảm ô nhiễm không khí:

- Phun nước hoặc che phủ vật liệu tập kết để giảm bụi.

- Xe vận chuyển phải rửa sạch bánh xe, che phủ vật liệu cát, xi măng, sỏi, đá.

- Máy móc, thiết bị phải bảo dưỡng định kỳ, sử dụng nhiên liệu đúng tiêu chuẩn, hạn chế phát thải.

- Quản lý lưu thông xe trong công trường, tránh ùn tắc, hạn chế nổ máy khi dừng chờ.

    - Giảm ô nhiễm tiếng ồn:

- Sắp xếp thời gian thi công hợp lý, ưu tiên các công việc gây tiếng ồn thấp vào giờ quy định.

- Kiểm soát hoạt động máy móc, thiết bị để giảm rung động, tiếng ồn.

### 6.3. Phòng chống cháy nổ (PCCC):

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống cháy nổ (PCCC) theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ công trường.

- Thiết lập nội quy, quy chế PCCC và tổ chức đào tạo, tập huấn đầy đủ cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên.

- Bố trí đầy đủ thiết bị, phương tiện chữa cháy tại công trường để đảm bảo khả năng ứng phó kịp thời.

- Lập báo cáo định kỳ về công tác PCCC trong suốt quá trình thi công, phục vụ kiểm tra, giám sát.

- Tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ, sẵn sàng xử lý các tình huống cấp bách phát sinh trên công trường.

- Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vụ cháy, nổ xảy ra do lỗi, thiếu sót trong tổ chức thi công và quản lý PCCC.

7. AN TOÀN LAO ĐỘNG:

  - Quy định chung:

- Nhà thầu xây lắp cần phải lập phương án thi công, phương án an toàn lao động để đảm bảo thông tin liên lạc, an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

- Liên hệ chặt chẽ với các đơn vị như Đội quản lý, nước và các công trình ngầm để đề phòng bị điện giật, hoặc phá huỷ các công trình đi ngầm, đi chéo.

- Trong suốt quá trình thi công, tuân thủ đúng qui trình an toàn lao động của Ngành và nhà nước đã ban hành.

- Phải có biển báo hiệu “CÔNG TRƯỜNG” trong suốt quá trình thi công.

- Khi sử dụng điện phải có dụng cụ an toàn về điện.

- Không được thi công trong điều kiện mưa dông, gió bão.

Hàng ngày trước khi làm việc đội trưởng, cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng kiểm tra lại tình trạng của tất cả các cán bộ thi công, kiểm tra xong mới cho công nhân làm việc. Trong khi làm việc bất kỳ công nhân nào phát hiện thấy nguy hiểm mất an toàn, phải ngừng làm việc và báo ngay cho cán bộ kỹ thuật hoặc đội trưởng xử lý.

Áp dụng mọi biện pháp phòng cháy, chữa cháy.

Biện pháp an toàn sử dụng dụng cụ cầm tay.

  - Bảo vệ sức khoẻ:

Đơn vị thi công thực hiện khám sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên, đặc biệt công nhân có nhiệm vụ trèo cao khi công việc bắt đầu thực hiện, học tập an toàn khi bắt đầu triển khai một công việc cụ thể.

  - Các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động

Luôn thực hiện trước việc kiểm tra điều kiện địa chất và các điều kiện khác và chuẩn bị công tác an toàn cho kế hoạch thi công.

Luôn đảm bảo độ dốc thích hợp của mặt đất dốc đào trong công tác đào đất.

Đảm bảo an toàn chỗ đứng bằng việc cung cấp giàn giáo.

Đảm bảo độ dài thích hợp và yêu cầu kết cấu tạm thời bằng giàn giáo và khung đỡ.

Sử dụng dây an toàn đối với các công việc được chỉ định phải sử dụng dây an toàn.

Trong suốt quá trình sử dụng các phương tiện, thiết bị, dụng cụ thi công phải đảm bảo chất lượng và sử dụng hợp lý.

Hạn chế di chuyển các thiết bị xây dựng cho các hạng mục đích khác ngoài mục đích chính.

  - Các phương tiện cơ bản để ngăn ngừa các tai nạn xảy ra trong công tác xây lắp:

Đảm bảo an toàn chỗ đứng bằng các giá.

Đảm bảo độ dài thích hợp và các yêu cầu trong các kết cấu tạm thời.

Kiểm soát phòng cháy, chữa cháy bằng việc sử dụng các vật liệu chống cháy.

Sử dụng thắt lưng an toàn (mọi công nhân trèo cao ngoài công tác khám sức khoẻ treo cao đều được phổ biến nội dung công việc liên quan, để trong quá trình thi công không bỡ ngỡ...). Tất cả mọi người khi thi công trên cao đều phải đeo dây an toàn đúng quy đinh. Phải thử dây an toàn định kỳ, những dây an toàn nào không đạt phải huỷ bỏ ngay.

  - Các biện pháp để ngăn ngừa tai nạn trong công tác di chuyển thiết bị, dụng cụ, phương tiện thi công

Trước khi vận hành phải kiểm tra cụ thể, ghi lại các thông số về địa chất tại nơi hiện hành.

Ngăn ngừa việc rơi của các dụng cụ xây lắp vào người và máy móc. Đảm bảo độ rộng cần thiết đường đi của phương tiện, tránh tạo thành gờ lún.

Khi đã có hướng dẫn sử dụng, người lao động được báo trước bằng các tín hiệu.

Chỉ có sự chỉ định của người vận hành mới cho phép hoạt động của các xe máy thiết bị xây dựng.

Khi thực hiện công việc vào buổi tối, cung cấp ánh sáng phía trên và đảm bảo chiếu sáng thích hợp.

Kiểm tra thiết bị trước khi hoạt động.

  - Bảo hiểm:

Bằng nguồn kinh phí của mình, nhà thầu xây lắp thực hiện việc mua bảo hiểm theo quy định trong suốt quá trình thi công theo chế độ hiện hành và yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

### 8.1 Kho của bên A

Kho Trụ sở chính - Công ty Điện lực Đồng Nai (Kho Trị An, số 36, Nguyễn Tất Thành, xã Trị An, tỉnh Đồng Nai) hoặc kho Cơ sở 2 - Công ty Điện lực Đồng Nai (Số 905, quốc lộ 14, khu phố Tiến Thành 1, phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai)

### 8.2 Kho của nhà thầu

Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp địa chỉ kho lưu trữ thiết bị, vật liệu xây dựng (nếu có) cho chủ đầu tư trong giai đoạn thi công.

### 8.3 Các công trình tạm

Trong giai đoạn thi công, nhà thầu sẽ xây dựng lán trại tạm để tập kết và bảo quản vật liệu và thiết bị.

Dự án nằm gần khu dân cư hiện hữu nên có thể thuê nhà dân sử dụng làm văn phòng, lưu trú cho công nhân làm việc để giảm bớt chi phí nhà ở.

Kết cấu kho bãi được làm bằng khung xương thép, bưng vách và lợp mái bằng tôn tráng kẽm, xung quanh kho bãi làm rãnh thoát nước, phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Kho kín: Dùng để chứa các vật tư thiết bị cho dự án.

### 8.4 Cung cấp điện nước thi công

### Cung cấp điện thi công

Trước khi thi công, nhà thầu chủ động liên hệ, thoả thuận sử dụng điện với Chủ đầu tư,  xin phép được sử dụng lưới điện hạ áp của Cơ sở điện lực hiện tại phục vụ thi công. Sản lượng điện tiêu thụ sẽ được kiểm soát qua việc lắp đồng hồ đo đếm và sẽ đấu vào lưới điện 3 pha tại điểm cầu dao khu vực vào điểm chờ đấu điện trên công trường.

Ngoài ra, nhà thầu có thể trang bị máy phát điện để dự phòng trong trường hợp cần thiết.

### Cung cấp nước thi công

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 4506: 2012 - Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

- Nhà thầu phải tuân theo các phê duyệt của Kỹ sư giám sát A về nguồn nước dùng cho sản xuất và phải tiến hành các thí nghiệm cần thiết theo yêu cầu.

- Nước phải được kiểm tra thường xuyên trong quá trình sử dụng.

Tài liệu thí nghiệm chứng tỏ nguồn nước mới thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật và chỉ được sử dụng khi có phê duyệt của Kỹ sư giám sát.

### Nhà thầu tự đánh giá mặt bằng công trường

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

  - Chuẩn bị thi công

  - Chuẩn bị về tổ chức

Công tác chuẩn bị về tổ chức bao gồm:

- Chuẩn bị tổ chức lao động trên công trường, xác định thành phần tham gia xây lắp.

- Chuẩn bị các thủ tục ban đầu.

- Thoả thuận với chủ đầu tư và các cơ quan hữu quan về việc kết hợp sử dụng năng lực thiết bị thi công, năng lực lao động tham gia thi công và hệ thống kỹ thuật hạ tầng để phục vụ thi công như: đường giao thông, điện, nước, thoát nước trong khu vực thi công...

  - Chuẩn bị về tổ chức lao động

Nhân sự: nhà thầu xây lắp phải sử dụng những kỹ sư giỏi, những công nhân có tay nghề bậc cao phù hợp với cam kết trong hợp đồng xây lắp với chủ đầu tư

Căn cứ vào khối lượng công việc và tiến độ thi công theo kế hoạch của công trình, nhà thầu thành lập ban điều hành công trường, quản lý và chỉ đạo thi công theo sơ đồ kèm theo. Công tác chuẩn bị về tổ chức công trường và tổ chức lao động, xác định thành phần chính tham gia xây lắp công trình như đã nêu ở phần trên.

Dự kiến tại các giai đoạn thi công cao điểm sẽ tăng cường thêm các cán bộ kỹ thuật chính và nhân lực trong từng phần việc cụ thể. Đồng thời, nếu thời tiết có diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành tiến độ, nhà thầu sẽ huy động làm thêm giờ, thêm ca với các công việc như đào móng, đổ bê tông, thu dọn vật liệu phế thải, hoàn thiện trong và ngoài nhà nhằm đảm bảo tiến độ thi công cho công trình.

Việc tổ chức lao động cần áp dụng những giải pháp sử dụng hợp lý lao động, bố trí hợp lý công nhân trong dây chuyền sản xuất, phân công và hợp tác lao động, định mức và kích thích lao động, tổ chức nơi làm việc và công tác phục vụ tạo điều kiện để lao động được an toàn.

  - Chuẩn bị các thủ tục ban đầu.

Trước khi tiến hành thi công, nhà thầu sẽ chủ động liên hệ với chủ đầu tư, với chính quyền địa phương các cấp nơi công trình thi công nhằm tìm hiểu các quy định nội bộ để phổ biến giáo dục công nhân không để xảy ra những sự cố không đáng có; tranh thủ được sự giúp đỡ, tạo điều kiện, đặc biệt là cơ quan công an địa phương về công tác đảm bảo an toàn và an ninh trật tự khu vực công trường.

  - Tiêu chuẩn

Tuân thủ theo các chỉ dẫn của TCVN 4055-2012 – Tổ chức thi công

# 10. Kế hoạch quản lý môi trường

# 10.1 Yêu cầu về nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu trong công tác quản lý môi trường

(A) Trách nhiệm của Nhà thầu trong việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường

Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm tuân thủ yêu cầu kỹ thuật theo Kế hoạch quản lý môi trường (KHQLMT) của dự án và các quy định về quản lý môi trường của chính phủ, bao gồm:

i) Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng phù hợp yêu cầu trong KHQLMT và bố trí kinh phí thực hiện.

ii) Dựa trên KHQLMT của dự án Nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết của mình cho việc thực hiện KHQLMT. Kế hoạch thực hiện chi tiết bao gồm các hợp phần: Kế hoạch quản lý lán trại công nhân, Kế hoạch quản lý xây dựng, Kế hoạch quản lý chất thải, Kế hoạch phòng tránh ô nhiễm, An toàn trong quá trình xây dựng và Tập huấn cho công nhân về quản lý môi trường.

iii) Tích cực thông tin với người dân địa phương và hành động để ngăn ngừa xáo trộn trong khi thi công.

iv) Đảm bảo có ít nhất một cán bộ giám sát tuân thủ KHQLMT trước và trong khi thi công.

v) Đảm bảo tất cả các hoạt động thi công được sự đồng ý bằng văn bản của các cơ quan quản lý liên quan.

vi) Đảm bảo tất cả công nhân và cán bộ hiểu quy trình và nhiệm vụ của mình.

vii) Tuân thủ những yêu cầu về giám sát và báo cáo công tác quản lý môi trường như trong KHQLMT và báo cáo lên Chủ đầu tư về những khó khăn và giải pháp.

viii) Báo cáo lên chính quyền địa phương và Chủ đầu tư nếu xảy ra các tai nạn về môi trường và phối hợp với các cơ quan và những bên có lợi ích liên quan chủ chốt để giải quyết.

(B) Cơ chế tuân thủ:

a. Nhà thầu không được tiến hành hoạt động xây dựng, kể cả việc chuẩn bị mặt bằng xây dựng trong khuôn khổ dự án khi kế hoạch chi tiết thực hiện KHQLMT chưa được tư vấn giám sát xây dựng/thi công và cán bộ môi trường của chủ đầu tư xem xét và phê duyệt.

b. Nhà thầu phải tuân thủ với các điều khoản của hợp đồng bao gồm cả tuân thủ với KHQLMT và Kế hoạch thực hiện chi tiết KHQLMT. Trong trường hợp Nhà thầu không tuân thủ KHQLMT Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu có các biện pháp sửa chữa thích hợp.

c. Để đảm bảo tuân thủ môi trường của tiểu dự án, Chủ đầu tư có quyền thuê bên thứ ba để sửa chữa những sai sót trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện các biện pháp sửa chữa đúng thời hạn gây tác động xấu đến môi trường, cụ thể như sau:

d. Đối với những sai phạm nhỏ (như gây tác động/thiệt hại nhỏ, tạm thời và có thể sửa chữa như cũ), Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư (Tư vấn giám sát xây dựng/thi công) sẽ thông báo cho Nhà thầu để khắc phục sai sót như yêu cầu trong KHQLMT trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo chính thức. Nếu sai sót được sửa chữa thỏa đáng trong khoảng thời gian đó, sẽ không có những hành động khác tiếp theo. Tư vấn giám sát xây dựng/thi công có quyền gia hạn thời hạn khắc phục them 24 giờ nữa, với điều kiện Nhà thầu tiến hành sửa chữa đúng thời gian quy định.

e. Đối với những vi phạm lớn, cần trên 72 giờ để sửa chữa, Chủ đầu tư qua Tư vấn giám sát xây dựng/thi công sẽ thông báo kịp thời và sẽ phạt Nhà thầu (được tính chi phí như chi phí khắc phục thiệt hại) nếu theo tiến độ thời gian không hoàn thành việc sửa chữa sai sót đúng thời hạn ngoài chi phí Nhà thầu phải bỏ ra để khắc phục sai phạm.

f. Nếu theo đánh giá của Tư vấn giám sát xây dựng/thi công, Nhà thầu không thực hiện biện pháp khắc phục sai phạm về quản ly môi trường hoặc Nhà thầu không tiến hành sửa chữa sai sót không thỏa đáng trong khoảng thời gian quy định (48 giờ hoặc 72 giờ), Chủ đầu tư có quyền bố trí để một nhà thầu khác (bên thứ 3) thực hiện các biện pháp khắc phục sai phạm và trừ tiền từ hợp đồng với Nhà thầu trong lần chi trả tiếp theo.

11.2. Kế hoạch quản lý môi trường (EMP):

## * Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường

| Giai đoạn | Tác động tiềm tang (chủ đầu tư quy định) | Biện pháp giảm nhẹ (Nhà thầu đề xuất) |
| --- | --- | --- |
| A. Giai đoạn chuẩn bị |  |  |
|  | Việc trưng dụng đất vĩnh viễn và tạm thời có thế tác động đến các hộ bị ảnh hưởng cũng như tác động đến sản xuất nông nghiệp |  |
|  | Tác động đến thảm thực vật do giải phóng mặt bằng, phát quang hành lang tuyến (ROW) |  |
|  | ….. |  |
| B. Giai đoạn xây dựng |  |  |
|  | Dòng nước mặt, cặn lắng và lở đất (San lấp mặt bằng) |  |
|  | Phát sinh bụi |  |
|  | Ô nhiễm không khí |  |
|  | Các tác động từ tiếng ồn và rung |  |
|  | Ô nhiễm bởi nước thải |  |
|  | Quản lý kho lưu trữ vật tư, và mỏ vật liệu |  |
|  | Rác thải và chất thải nguy hại |  |
|  | Ảnh hưởng tới lớp phủ thực vật |  |
|  | Tác động tới các tài sản văn hóa |  |
|  | Quản lý giao thông |  |
|  | Tài sản văn hóa |  |
|  | Gián đoạn các hoạt động và dịch vụ |  |
|  | Phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng |  |
|  | An toàn lao động và an toàn công cộng |  |
|  | Truyền thông đến cộng đồng địa phương |  |

12. Các yêu cầu khác đối với công tác xây lắp

  - Bồi thường giải phóng mặt bằng trong quá trình thi công:

Trách nhiệm bên B; Nhà thầu chịu trách nhiệm và chi phí để thực hiện bồi thường phục vụ thi công, cụ thể như sau:

+ Bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình tạm phục vụ thi công (kho bãi phục vụ tập kết vật tư vật liệu, đường tạm thi công, ...); chi phí hoàn trả lại mặt bằng ban đầu sau khi thi công xong; bồi thường các thiệt hại tài sản gây ra trong quá trình thi công (đào đúc móng, kéo dây, lắp dựng cột, lắp đặt VTTB ...), vận chuyển tập kết vật tư và các công việc liên quan khác.

- Các nội dung bồi thường và chi phí liên quan khác đế phục vụ cho quá trình thi công hoàn thiện gói thầu.

  - Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công:

- Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng (vỉa hè) mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực. Nhà thầu có trách nhiệm trong việc vận chuyển và thoả thuận với địa phương về nơi đổ vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công, không gây ảnh hưởng đến môi trường chung.

- Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu đóng điện 3 ngày.

  - Công tác nghiệm thu, chạy thử, bàn giao:

- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi nghiệm thu, bao gồm: bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu kỹ thuật, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại .v.v.

- Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho đóng điện và xử lý sự cố (nếu có).

  - Yêu cầu về thay đổi thiết kế và xử lý các trường hợp phát sinh:

- Trong quá trình thi công, nếu Nhà thầu phát hiện có trở ngại về mặt kỹ thuật, có sai sót trong thiết kế hoặc có yêu cầu thay đổi thiết kế cho phù hợp với hiện trường, Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị tư vấn liên quan cùng thống nhất biện pháp giải quyết. Mọi trường hợp thay đổi, xử lý đều phải có biên bản và có sự phê duyệt của cấp thẩm quyền.

- Sau khi các thay đổi, xử lý được cấp thẩm quyền phê duyệt, nếu có phát sinh khối lượng, Nhà thầu phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế lập dự toán bổ sung. Dự toán bổ sung được lập trên cơ sở các đơn giá trúng thầu và các đơn giá khác được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Nhà thầu phải tuân thủ tuyệt đối thiết kế trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Mọi trường hợp phát sinh, thay đổi so với thiết kế phải được chấp thuận của Chủ đầu tư và Đơn vị thiết kế trước khi thi công.

- Thời gian lập, phê duyệt thiết kế và dự toán bổ sung không tính vào thời gian thi công công trình của Nhà thầu.

- Hồ sơ phát sinh lập theo Hướng dẫn tại Văn bản số 2535/EVNSPC-ĐT ngày 07/4/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc hướng dẫn công tác lập, trình và phê duyệt phát sinh các công trình ĐTXD và SCL (VB2535).

  - Thông báo công việc, quản lý và giám sát công trình:

- Trước khi bắt đầu công việc, Nhà thầu chịu trách nhiệm thông báo cho các cơ quan hữu quan về tất cả các công việc sẽ thực hiện và phải xin giấy phép và thanh toán các lệ phí cấp phép theo quy định (nếu có).

- Bất kỳ phạt vạ nào tới Chủ đầu tư do các hoạt động của Nhà thầu sẽ quy cho Nhà thầu.

- Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 02 cán bộ có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để quản lý, giám sát công trình, và giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo tất cả các khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc được thực hiện.

- Các Cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các quy trình quy phạm chuyên ngành hiện hành.

- Các Cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của Cán bộ quản lý và giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường. Nhà thầu phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay theo đúng thiết kế.

- Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.

- Nhà thầu phải chỉ định 01 Cán bộ quản lý có thẩm quyền và phải đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phàn nàn phát sinh trong công việc.

- Chủ đầu tư có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một người đại diện hoặc nhiều hơn để thực hiện công việc quản lý và giám sát công trình.

- Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư phải đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết cụ thể.

  - Bản vẽ hoàn công:

- Sau khi kết thúc công trình, Nhà thầu phải đệ trình bản vẽ hoàn công, phải có đủ các nội dung như thực tế đã thi công được Chủ đầu tư chấp thuận. Số lượng bản vẽ hoàn công là 08 bộ.

12.6.  Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng:

- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm bảo hành công trình với thời gian là 12 tháng kể từ ngày công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Thời gian bảo hành công trình được gia hạn cho đến khi khắc phục xong các sai sót nếu có do lỗi của nhà thầu.

- Trong thời hạn bảo hành, chủ đầu tư thông báo cho nhà thầu về những hư hỏng liên quan tới công trình do lỗi của nhà thầu gây ra. Nhà thầu có trách nhiệm khắc phục các sai sót bằng chi phí của nhà thầu trong khoảng thời gian được chủ đầu tư quy định.

- Trường hợp nhà thầu không khắc phục sai sót trong khoảng thời gian được chủ đầu tư quy định, chủ đầu tư có thể thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và nhà thầu sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này.

12.8. Quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng:

Nhà thầu phải thực hiện quản lý tiến độ và trình bày bảng tiến độ thực hiện hợp đồng bằng biểu đồ thanh ngang (Sử dụng phần mềm Microsoft Project) và đính kèm bảng tiến độ trong Hồ sơ dự thầu. Trong đó thể hiện rõ việc tổ chức và tiến hành thực hiện các công việc như thế nào, ngày dự định khởi công và hoàn thành các hạng mục khác nhau của công trình (bao gồm cả công tác chuẩn bị thi công, xin phép, phần tháo dỡ, thu hồi VTTB nếu có, phần hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán A-B) theo đúng thời hạn quy định của hồ sơ mời thầu.

Trong trường hợp trúng thầu, ngay sau khi ký kết hợp đồng, Nhà thầu phải lập và trình kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp đồng, biện pháp tổ chức thi công, bảng đăng ký nguồn gốc xuất xứ VTTB B cấp, danh sách nhân sự tham gia thực hiện gói thầu chính thức cho giám sát A, Chủ đầu tư thông qua trước khi triển khai thực hiện. Bảng tiến độ thực hiện hợp đồng phải thể hiện đầy đủ các chi tiết về các bước chuẩn bị, thủ tục cần thiết, công việc thực hiện (bao gồm cả phần tháo dỡ, thu hồi VTTB nếu có), số lần cắt điện, phạm vi cắt điện, … trong suốt quá trình thực hiện. Sự chấp nhận Bảng kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp đồng, bảng đăng ký VTTB B cấp, danh sách nhân sự của Chủ đầu tư không loại bỏ trách nhiệm của Nhà thầu về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong hợp đồng.

Cần phải hiểu rõ rằng, bảng kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp đồng, bảng đăng ký VTTB B cấp, danh sách nhân sự của Nhà thầu là dùng để làm cơ sở cho việc theo dõi, giám sát và để đánh giá quá trình thực hiện hợp đồng của nhà thầu.

VI. Các bản vẽ: Theo file đính kèm.

V. Yêu cầu về kỹ thuật VTTB.

1. Yêu cầu về thông số kỹ thuật vật liệu xây dựng, VTTB Nhà thầu cung cấp (B cấp):

# Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo E-HSMT để chào vật liệu xây dựng, VTTB B cấp. Toàn bộ vật liệu xây dựng, VTTB B cấp phải đáp ứng yêu cầu quy cách kỹ thuật theo E-HSMT, thiết kế được duyệt, qui định của Tổng công ty Điện lực Miền Nam và các qui định khác liên quan.

# Nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau trong E-HSDT: Bảng chào chủng loại, xuất xứ, quy cách kỹ thuật… cho các vật tư, thiết bị B cấp theo mẫu dưới đây. Chi tiết như sau:

Kính gửi: Công ty Điện lực Đồng Nai

Đơn vị chúng tôi là: (Tên nhà thầu).........................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................

Điện thoại số:........................................ Fax số:..........................................

Sau khi xem xét kỹ E-HSMT mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi cam kết cung cấp vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng (B cấp) đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, mới 100%, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nêu trong hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư, thiết bị hiện hành của Tổng công ty Điện lực Miền Nam, Công ty Điện lực Đồng Nai và các tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan, cụ thể như sau:

# 1.1. Bảng chào nguồn gốc xuất xứ VTTB B cấp thông dụng:

# Nhà thầu dựa vào khối lượng công việc theo MẪU SỐ 01A Chương IV – BẢNG KÊ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC (Webform trên hệ thống) chào và ký đóng dấu bảng kê nguồn gốc xuất xứ vật liệu xây dựng, VTTB B cấp thông dụng trên thị trường (là các vật tư ngoài Danh mục các VTTB yêu cầu cung cấp đủ hồ sơ kỹ thuật tại mục 1.2 yêu cầu bên dưới), kèm theo file mền để Chủ đầu tư xem xét, đánh giá. Đây là tiêu chí là bắt buộc và được đánh giá theo phương pháp “Đạt/Không đạt”.

# Bảng B

| STT | Danh mục VTTB | NHÀ THẦU CHÀO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tiêu chuẩn áp dụng | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Nhãn hiện/Mã hiệu (nếu có) |
|  | Xi măng |  |  |  |  |
|  | Cát |  |  |  |  |

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

# Ghi chú:

# + Nhà thầu chỉ được phép chào không quá 02 Nhà sản xuất/Nhà cung cấp cho mỗi loại VTTB.

# + Phải nêu rõ: Tiêu chuẩn áp dụng, tên nhà sản xuất, nước sản xuất, nhãn hiệu/mã hiệu (nếu có).

  - Bảng chào tóm tắt thông số kỹ thuật:

Đối với các chủng loại VTTB B cấp có yêu cầu nhà thầu cung cấp hồ sơ kỹ thuật, thì đề nghị nhà thầu phải chào thầu chi tiết, đầy đủ Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật qui định tại Mục 3. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT theo mẫu dưới đây:

| # Tên vật tư: ………………………………………………… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # STT | # Nêu trong HSMT |  |  | # Nhà thầu chào |
|  | # Mô tả | # Đơn vị | # Yêu cầu |  |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

# Ghi chú:

- Nhà thầu chỉ được phép chào tối đa 02 Nhà sản xuất/Nhà cung cấp cho mỗi loại vật tư, thiết bị (VTTB).

# - Trong E-HSMT này, Chủ đầu tư có giao cho Nhà thầu cung cấp (B cấp) các VTTB có yêu cầu Nhà thầu phải cung cấp đủ hồ sơ kỹ thuật, cụ thể là chào chi tiết, đầy đủ Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu chào không đủ trong lần chào đầu tiên thì sẽ bị đánh giá là không đạt.

# - Nhà thầu scan nộp cùng E-HSDT các hồ sơ, tài liệu (Biên bản thử nghiệm điển hình, catalog, chứng nhận chất lượng, xuất xứ,… của từng vật tư, thiết bị B cấp) để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu E-HSMT của các vật tư, thiết bị chào thầu, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Chủ đầu tư . Trường hợp vượt quá dung lượng E-HSDT cho phép trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu phải có cam kết cung cấp đầy đủ trong trường hợp trúng thầu.

- Mọi thay đổi nguồn gốc, xuất xứ VTTB B cấp trong trường hợp khách quan, bất khả kháng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư xem xét và chấp thuận bằng văn bản trước khi đưa vào công trình. Trong đó, phải nêu rõ nguyên nhân thay thế, cụ thể VTTB thay thế và đính kèm đầy đủ tài liệu liên quan, đồng thời nhà thầu phải xác nhận VTTB thay thế có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn VTTB đề xuất ban đầu theo hợp đồng. VTTB đề xuất thay thế phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu E-HSMT, đáp ứng quy cách kỹ thuật theo thiết kế được duyệt, có đầy đủ tài liệu kỹ thuật, biên bản thử nghiệm điển hình,… kèm theo.

- Văn bản cam kết trong E-HSDT:

+ Vật liệu, vật tư thiết bị sử dụng cho công trình có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, mới 100%, đáp ứng qui cách kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT, thiết kế được duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định hiện hành có liên quan.

+ Cung cấp đầy đủ các Biên bản thử nghiệm điển hình với đầy đủ các hạng mục thử nghiệm điển hình, biên bản thử nghiệm thường xuyên, catalog, CO, CQ, bảo hành,... đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

2. Chất lượng vật tư thiết bị.

- Tất cả các vật tư, thiết bị B cấp phải mới 100% và phải theo hợp đồng đã ký, đúng tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm nêu trong hồ sơ thiết kế được duyệt, tiêu chuẩn Việt Nam và đáp ứng quy cách kỹ thuật theo thiết kế được duyệt, quy định của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam và các quy định khác có liên quan; có đầy đủ biên bản thử nghiệm, chứng từ xuất xưởng, chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận chất lượng, tài liệu kỹ thuật, cam kết bảo hành, hướng dẫn lắp đặt, vận hành,… của Nhà sản xuất.

-Tất cả các vật liệu, vật tư thiết bị trước khi lắp đặt cho công trình phải được cán bộ giám sát của Chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu chấp thuận. Việc sử dụng vật liệu, vật tư thiết bị đã được cán bộ giám sát của Chủ đầu tư kiểm tra, chấp thuận không làm giảm nhẹ trách nhiệm cho Nhà thầu trong việc thi công bất cứ một công việc nào.

- Trong trường hợp cần thiết, Bên giao thầu có quyền chọn mẫu bất kỳ trong từng lô hàng vật liệu, vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp để thử nghiệm tại Trung tâm Thí nghiệm Điện Đồng Nai hoặc Công ty Thí nghiệm Miền Nam hoặc Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Nhà nước Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi lắp đặt.

- Nhà thầu phải đăng ký chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng do Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư. Các mặt hàng đạt chất lượng sẽ được Chủ đầu tư xác nhận cho phép sử dụng vào công trình. Các mặt hàng không đạt chất lượng hoặc không qua đăng ký chất lượng sẽ bị Chủ đầu tư từ chối nghiệm thu kể cả việc cấm lưu trữ tại kho công trường của Nhà thầu.

- Chủ đầu tư có quyền kiểm soát kho công trường của Nhà thầu mà không cần thông báo trước. Do đó, Nhà thầu không được phép tồn trữ trong kho công trường các loại vật tư, thiết bị kém phẩm chất hoặc không đúng mẫu đã đăng ký.

- Nhà thầu phải nộp bộ hồ sơ chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng (gồm: tài liệu mô tả kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành, tài liệu hướng dẫn bảo trì, giấy chứng nhận chất lượng, giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, tờ khai hải quan (đối với VTTB nhập khẩu), Biên bản thử nghiệm xuất xưởng, Biên bản thử nghiệm điển hình, Biên bản thử nghiệm nghiệm thu, …) của VTTB do nhà thầu cấp cho Kỹ sư giám sát của Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận trước khi vận chuyển VTTB đó đến công trường và lắp đặt vào công trình.

Trong trường hợp có nghi ngờ hoặc cần thiết kiểm tra tính xác thực của các hồ sơ, tài liệu nhà thầu cung cấp trong HSDT, hồ sơ làm rõ, Chủ đầu tư sẽ tiến hành thực hiện xác minh tại bên thứ 3 liên quan hoặc yêu cầu nhà thầu cung cấp bản chính các hồ sơ liên quan (bằng cấp, chứng chỉ, văn bản xác nhận của nhà sản xuất, Biên bản thử nghiệm, xác nhận vận hành thành công, …) để kiểm tra, đối chiếu. Trường hợp phát hiện nhà thầu kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận Trường hợp phát hiện nhà thầu kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận và sẽ bị xử lý vi phạm theo Chương X — Kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu và xử lý vi phạm trong đấu thầu Nghị định Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025.

3. YÊU CẦU VỀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Nhà thầu phải chào thầu cho bảng yêu cầu kỹ thuật trong E-HSDT (THEO PHỤ LỤC: ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VẬT TƯ THIẾT BỊ B CẤP đính kèm) để Chủ đầu tư xem xét, đánh giá. Trường hợp nhà thầu không chào thầu cho bảng yêu cầu kỹ thuật thì E-HSDT bị đánh giá là Không đạt.