# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: SCL MBA ngoài lưới công suất > 250kVA cấp điện áp 22kV năm 2025

- Tên Hạng mục: SCL MBA ngoài lưới công suất > 250kVA cấp điện áp 22kV năm 2025 - Công ty Điện lực Thanh Hóa.

- Nguồn vốn: Chi phí SCL năm 2025 và 2026 của Tổng công ty

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thanh Hóa – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Địa điểm: Nhà thầu vận chuyển MBA về địa điểm sửa chữa của nhà thầu sau khi sửa chữa hoàn thiện các công việc nhà thầu vận chuyển MBA về về kho của chủ đầu tư (địa điểm thực hiện dịch vụ cuối cùng là kho của Chủ đầu tư – Công ty Điện lực Thanh Hóa – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc).

* Nội dung và quy mô:

Sửa chữa 31 MBA ngoài lưới của PC Thanh Hóa năm 2025, đảm bảo vận hành an toàn với khối lượng cụ thể như sau:

- Thay thế gioăng cao su chịu dầu bị lão hóa.

- Thay thế sứ cao, hạ áp không đảm bảo vận hành.

- Thay thế khâu sứ.

- Sửa chữa, thay thế bộ chuyển nấc không đảm bảo vận hành.

- Thay bulong, êcu hư hỏng, han rỉ.

- Thay ty sứ cao, hạ thế hư hỏng.

- Vệ sinh, băng bọc cách điện các bối dây bằng giấy cách điện, bìa cách điện, thay cách điện không đảm bảo vận hành.

- Sửa chữa mạch từ các máy bị xô lệch.

- Vệ sinh, đánh rỉ, sơn lại vỏ máy biến áp.

- Thay mác máy biến áp.

- Quấn lại cuộn dây cháy hỏng.

- Sấy máy biến áp theo đúng quy trình.

- Lọc lại dầu cũ có tạp chất.

- Nạp dầu mới vào các MBA để đảm bảo vận hành (dầu hao hụt trong quá trình vận hành, sửa chữa, lọc dầu).

- Thí nghiệm máy biến áp sau sửa chữa.

- Thí nghiệm tính chất hóa học mẫu dầu cách điện.

- Thí nghiệm điện áp xuyên thủng.

- Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch.

- Lập lại lý lịch, biển mác mới.

- Thu hồi VTTB theo quy định.

| STT | Tên Tài sản theo sổ sách PCTH | Nhà chế tạo | Mã tài sản / Mã số trên SSKT | Công suất (kVA) | Cấp điện áp (kV) | Số chế tạo theo sổ sách PCTH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1 | MBA 320kVA-22/0,4kV Hà Vân 3 Hà Trung | CTBT | THO.11588 | 320 | 22/0,4kV | 1611040 |  |
| 2 | MBA 320kVA- 22/0,4kV Cẩm Phong 9 Cẩm Thủy | 0 | THO.202308353 | 320 | 22/0,4kV | 0870 |  |
| 3 | MBA 320kVA- 22/0,4kV Hoằng Hà 4 Hoằng Hóa | NPSC | THO.10677 | 320 | 22/0,4kV | TH054 |  |
| 4 | MBA 320kVA- 22/0,4kV Hoằng Tân 1 Hoằng Hóa | NPSC | THO.10748 | 320 | 22/0,4kV | TH056 |  |
| 5 | MBA 320kVA- 22/0,4kV Đông Sơn 2 Thành Phố TH | HBA | THO.10336 | 320 | 22/0,4kV | 13139 |  |
| 6 | MBA 320kVA- 22/0,4kV Quảng Định 1 Quảng Xương | NPSC | THO.4398 | 320 | 22/0,4kV | TH294 |  |
| 7 | MBA 320kVA- 22/0,4kV Giao Thông 8 (Quảng Châu) Sầm Sơn | NPSC | THO.202308383 | 320 | 22/0,4kV | TH188 |  |
| 8 | MBA 320kVA- 22/0,4kV Quảng Hải 3 Quảng Xương | NPSC | THO.202008013 | 320 | 22/0,4kV | 0872 |  |
| 9 | MBA 320kVA- 22/0,4kV Nguyên Bình 9 Nghi Sơn | NPSC | THO.202404098 | 320 | 22/0,4kV | 0869 |  |
| 10 | MBA 320kVA-22/0,4kV Hoằng Hà 4 Hoằng Hóa | CTBA | THO.4253 | 320 | 22/0,4kV | 404-811 |  |
| 11 | MBA 320kVA- 22/0,4kV Phú Nhuận 6 Như Thanh- Như Xuân | MBT | THO.202007302 | 320 | 22/0,4kV | 20-0819 |  |
| 12 | MBA 320kVA- 22/0,4kV Thị Trấn 10 Cẩm Thủy | Đông Anh | THO.202001038 | 320 | 22/0,4kV | 04990620 |  |
| 13 | MBA 320kVA-22/0,4kV Hoằng Thịnh 3 Hoằng Hóa | NPSC | THO.202012130 | 320 | 22/0,4kV | TH025 |  |
| 14 | MBA 320kVA-22/0,4kV Hoằng Giang 3 Hoằng Hóa | NPSC | THO.202308381 | 320 | 22/0,4kV | TH061 |  |
| 15 | MBA 320kVA-22/0,4kV Quảng Tiến 6 (Mật Sơn) | 0 | THO.202004108 | 320 | 22/0,4kV | 2023-240 |  |
| 16 | MBA 320kVA-22/0,4kV Phú Sơn 24 | TBT | THO.202001046 | 320 | 22/0,4kV | 2912269 |  |
| 17 | MBA 320kVA-22/0.4kV Xuân Thiên 6 Thọ Xuân | 0 | THO.201912159 | 320 | 22/0,4kV | 2023-244 |  |
| 18 | MBA 320kVA- 22/0,4kV Hải Nhân 1 | MBT | THO.202011022 | 320 | 22/0,4kV | 20-1303 |  |
| 19 | MBA 320kVA- 22/0,4kV Bơm Trung Thành Nông Cống | MBT | THO.202012336 | 320 | 22/0,4kV | 20-0823 |  |
| 20 | MBA 320kVA-22/0,4kV Đông Tân 6 Đông Sơn | NPSC | THO.202404101 | 320 | 22/0,4kV | TH016 |  |
| 21 | MBA 320kVA- 22/0,4kV Thị trấn 4 Cẩm Thủy | Công ty CP chế tạo máy biến thế Điện lực Hà Nội | THO.202308357 | 320 | 22/0,4kV | 11212402 |  |
| 22 | MBA 400kVA- 22/0,4kV Tế Lợi 2 Nông Cống | MBT | THO.202009004 | 400 | 22/0,4kV | 20-1345 |  |
| 23 | MBA 400kVA- 22/0,4kV TT Bút Sơn 4 Hoằng Hóa | HANAKA | THO.202011012 | 400 | 22/0,4kV | 03280419 |  |
| 24 | MBA 400kVA- 22/0,4kV Quảng Chính 5 Quảng Xương | NPSC | THO.202007170 | 400 | 22/0,4kV | 1508085 |  |
| 25 | MBA 400kVA- 22/0,4kV An Nông 1 Triệu Sơn | Công ty CP chế tạo biến thế điện lực HN- MBT | THO.202007067 | 400 | 22/0,4kV | 20-1353 |  |
| 26 | MBA 400kVA-22/0,4kV Trường Sơn 1 Nông Cống | NPSC | THO.202308431 | 400 | 22/0,4kV | TH129 |  |
| 27 | MBA 400kVA-22/0,4kV Thị Trấn 2 Thọ Xuân | NPSC | THO.4405 | 400 | 22/0,4kV | TH165 |  |
| 28 | MBA 400kVA-22/0,4kV Đông Bắc Ga 1 | Công ty chế tạo MBA Hà Nội | THO.202306297 | 400 | 22/0,4kV | 0408-320 |  |
| 29 | MBA 400kVA-22/0,4kV Hải Bình 5 | NPSC | THO.10688 | 400 | 22/0,4kV | 11601208-2008 |  |
| 30 | MBA 400kVA-22/0,4kV Thiệu Khánh 2 Đông Sơn | HANAKA | THO.202208134 | 400 | 22/0,4kV | 5210720 |  |
| 31 | MBA 560kVA-22/0,4kV Trường Sơn Sầm Sơn | TAKAOKA | THO.202306341 | 560 | 22/0,4kV | 0351015T |  |

2. Mục tiêu công việc:

- Sửa chữa vật tư, thiết bị trên lưới hư hỏng, kém chất lượng, đến kỳ cần sửa chữa.

- Khôi phục tình trạng vận hành ban đầu của các vật tư thiết bị.

- Tăng cường mức độ an toàn, tin cậy trong vận hành, khai thác, giảm thiệt hại ngừng cung cấp điện do sự cố.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

# 3.1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về thi công công trình lưới điện, khối lượng và tiêu chuẩn thử nghiệm, nghiệm thu, bàn giao các công trình điện ban hành kèm theo quyết định số 54/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm của Bộ Công thương.

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8525:2015: Máy biến áp phân phối – Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định hiệu xuất năng lượng.

- Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định 623/ĐVN/KTNĐ ngày 23/05/1997 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình vận hành và sửa chữa máy biến áp.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối điện áp đến 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023. Ký hiệu tiêu chuẩn là: TCCS 01:2023/EVN, Quyết định số 107/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của EVN về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối tổn hao thấp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

# Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị sử dụng trong công trình

3.2.1. Đối với Nhà sản xuất:

-	Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến áp.

# Đối vật tư, thiết bị:

- Phải được nhiệt đới hóa và phù hợp điều kiện môi trường làm việc tại mục 2.

- Thiết kế, chế tạo và thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC, IEEE, ANSI hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng tương đương là tiêu chuẩn quy định về thiết kế, chế tạo và thí nghiệm bằng hoặc tốt hơn tiêu chuẩn được trích dẫn áp dụng.

- Có đầy đủ biên bản thử nghiệm theo yêu cầu, các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa và có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm.

- Tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho gói thầu phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.

# Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu:

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, đơn vị có thể yêu cầu đơn vị sửa chữa thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên MBA từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng so với cam kết trong Hợp đồng. Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu do Đơn vị lựa chọn, nhưng không nhiều hơn hoặc nằm ngoài các hạng mục thử nghiệm trong yêu cầu thử nghiệm. xuất xưởng (Routine test). Việc thực hiện thử nghiệm phải do Phòng thử nghiệm đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 thực hiện.

# 3.3. Yêu cầu kỹ thuật của vật tư thiết bị

    - Vỏ máy biến áp:

    - Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu.

    - Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông, có van lấy mẫu dầu, bộ chỉ thị mức dầu và không có bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu kín) hoặc có trang bị bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở).

    - Đáy vỏ máy hình chữ nhật hoặc oval. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra.

    - Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực.

    - Bộ phận giải toả áp lực (van phòng nổ) được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60076-22-1, đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ khi có hiện tượng bất thường hoặc sự cố nội bộ máy. Áp lực làm việc của van phải phù hợp với thiết kế vỏ máy biến áp.

    - Bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở) hoặc cơ cấu chứa dầu giãn nở (đối với máy biến áp kiểu kín) được nối thông với thùng máy biến áp.

    - Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12.

    - Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy (đối với MBA kiểu kín).

    - Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau:

      - Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 80oC: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008).

      - Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013).

      - Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 80oC phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007).

    - Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng

thau.

    - Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v làm bằng thép

không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

# Lõi từ và cuộn dây

- Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép kỹ thuật điện (thép silic cán nguội đẳng hướng). Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba-via.

- Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương.

- Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết.

# Dầu máy biến áp

- Dầu MBA là loại dầu khoáng (Mineral insulating oils) mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487:2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

- Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của dầu máy biến áp:

| TT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | ĐÁP ỨNG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu dầu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương |  |
| 5 | Độ nhớt, ở 40oC | mm2/s | ≤ 10 |  |
| 6 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng, không có nước và tạp chất |  |
| 7 | Chỉ số màu |  | < 0,5 |  |
| 8 | Loại dầu |  | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020 |  |
| 9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín) | oC | 135 |  |
| 10 | Hàm lượng nước | ppm | ≤ 30 |  |
| 11 | Điện áp đánh thủng + Trước khi lọc sấy: + Sau khi lọc sấy: | kV kV | ≥ 30 ≥ 70 |  |
| 12 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0,01 |  |
| 13 | Sức căng bề mặt ở 25oC | nN/m | > 43 |  |
| 13 | Tỷ trọng (ở 20oC) | g/ml | ≤ 0,895 |  |
| 14 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | [0,08 ÷ 0,4] |  |
| 15 | Ăn mòn Sulphur |  | Không |  |
| 16 | Hợp chất Furfural |  | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg) |  |
| 17 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC | % | < 0,5 |  |
| 18 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: Được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau: |  |  |  |
| 18.1 | - Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC 61125 (loại “I” – 500 giờ): |  |  |  |
|  | + Khối lượng cặn: | % | < 0,05 |  |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKH/1g dầu | < 0,3 |  |
| 18.2 | - Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM D2112 | phút | > 195 |  |
| 18.3 | - Phương pháp ASTM D2440 – 72 giờ: |  |  |  |
|  | + Khối lượng cặn: | % | < 0,1 |  |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3 |  |
| 18.4 | - Phương pháp GOST 981-75: 14 giờ |  |  |  |
|  | + Khối lượng cặn (%). |  | < 0,01 |  |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu) |  | < 0,1 |  |
| 19 | PCBs |  | Không phát hiện (cho phép < 2 mg/kg) |  |

# Sứ xuyên và ty sứ

Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện được nêu dưới đây.

Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ MBA, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau.

Chiều dài đường rò ≥ 25mm/kV. Khoảng cách các sứ lựa chọn theo IEC 60076. Chiều dài dòng rò bề mặt cách điện của thiết bị được xác định bằng chiều dài dòng rò quy định tối thiểu (25mm/kV) nhân với điện áp làm việc cực đại giữa pha-pha của hệ thống.

Sứ xuyên hạ áp phải có tán cắt nước mưa.

Ty sứ bằng đồng, có ren. Mỗi ty phía trung áp có 2 đai ốc và vòng đệm bằng đồng để hãm thanh cái trung áp. Ty sứ phía hạ áp bằng đồng, có ren để bắt đầu cốt cáp mặt máy, tiết diện tiếp xúc đảm bảo mật độ dòng điện < 1 A/mm2.

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sứ xuyên phía 35kV: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại lắp đặt vận hành ngoài trời |  | Đáp ứng |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Điện áp định mức | kV | 38,5 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệm (dry)trong 1 phút | kVrms | ≥75 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung (1,2/50µs) | kVpeak | ≥180 |  |
|  | Chiều dài đường rò sứ cách điện phía cao áp | mm/kV | ≥25 mm/kV |  |
|  | Biên bản thí nghiệm sứ xuyên |  | Có |  |
|  | Kích thước (dài, rộng, cao) | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Trọng lượng | Kg | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Sứ xuyên phía 22kV: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại lắp đặt vận hành ngoài trời |  | Đáp ứng |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Điện áp định mức | kV | 22 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệm (dry)trong 1 phút | kVrms | ≥50 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung (1,2/50µs) | kVpeak | ≥125 |  |
|  | Chiều dài đường rò sứ cách điện phía cao áp | mm/kV | ≥ 25 mm/kV |  |
|  | Biên bản thí nghiệm sứ xuyên |  | Có |  |
|  | Kích thước (dài, rộng, cao) | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Trọng lượng | Kg | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Sứ xuyên phía hạ áp: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại lắp đặt vận hành ngoài trời |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Dạng |  | Nhiều tán |  |
|  | Số lượng sứ đầu ra hạ áp |  | 04 |  |
|  | Điện áp định mức | kV | 1 |  |
|  | Chiều dài đường rò | mm/kV | ≥25 mm/kV |  |
|  | Biên bản thí nghiệm sứ xuyên |  | Có |  |
|  | Kích thước (dài, rộng, cao) | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Trọng lượng | Kg | Nêu cụ thể |  |

# Bộ điều chỉnh điện áp (đối với các MBA thay mới bộ điều chỉnh)

- Phía sơ cấp MBA phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện, với 05 nấc điều chỉnh: ± 2x2,5%. Bộ điều chỉnh điện áp được bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến kết cấu máy, có chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Tay thao tác (núm xoay điều chỉnh nấc) phải được chế tạo bằng vật liệu hợp kim không gỉ.

- Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp MBA.

- Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp MBA.

# Mức cách điện

MBA phân phối sau khi sửa chữa phải được thử nghiệm đáp ứng những cấp cách điện sau đây:

| Điện áp danh định của hệ thống | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | Điện áp chịu xung sét 1,2/50µs (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 38,5 | 75 | 180 |
| 22 | 24 | 50 | 125 |
| 0,4 | - | 3 | - |

# Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA:

+ Bộ chỉ thị mức dầu: Máy biến áp phải có bộ chỉ thị mức dầu trong thùng máy. Cơ cấu chỉ thị mức dầu phải bố trí sao cho việc quan sát chỉ thị mức dầu thuận tiện khi MBA đang vận hành. Trên cơ cấu chỉ thị mức dầu phải đánh dấu mức dầu cực đại và cực tiểu tương ứng với nhiệt độ dầu trong thùng máy biến áp ở nhiệt độ 105°C và 0°C.

+ Bộ chỉ thị nhiệt độ lớp dầu trên MBA: Trên nắp máy phải bố trí sẵn ống lắp bộ chỉ thị nhiệt độ dầu. MBA phải có đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên cùng của MBA. Cơ cấu chỉ thị nhiệt độ dầu phải được bố trí thuận tiện cho việc đọc chỉ số khi MBA đang vận hành.

# Bảng xuất xứ vật liệu và phụ kiện MBA

| Stt | Mô tả | Yêu cầu: Mã hiệu/Nhà SX/Nước SX | Nhà thầu chào: Mã hiệu/Nhà SX/Nước SX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lõi thép mạch từ MBA | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Các cuộn dây MBA | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Vỏ MBA | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Gioăng | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Sứ cao thế | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Sứ hạ thế | Nêu cụ thể |  |
| 7 | Dầu MBA | Nêu cụ thể |  |
| 8 | Van xả áp lực | Nêu cụ thể |  |
| 9 | Bộ tản nhiệt | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Giấy cách điện | Nêu cụ thể |  |
| 11 | Bộ chuyển mạch nấc phân áp | Nêu cụ thể |  |

  - Tổ đấu dây:

+ Theo tổ đấu dây của MBA trước khi sửa chữa.

# Yêu cầu thử nghiệm sau khi sửa chữa:

Sau khi sửa chữa hoàn thiện MBA. Thực hiện thử nghiệm, kiểm định an toàn máy biến áp. Thử nghiệm phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên các MBA. Việc thử nghiệm thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Đo điện trở 1 chiều, điện trở cách điện cuộn dây (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).

- Đo tỷ số điện áp và sơ đồ vecto (tổ đấu dây của MBA) (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).

- Xác định tỷ số hấp thụ =R60/R15

- Đo tổn hao có tải (Pk) và điện áp ngắn mạch (Uk%)

- Đo tổn hao không tải (Po) và dòng điện không tải (Io%).

- Kiểm tra cơ cấu điều chỉnh điện áp.

- Đóng điện áp định mức 3-5 lần vào máy.

- Kiểm tra độ kín đối với vỏ thùng MBA.

- Thử nghiệm mẫu dầu trong MBA.

# Các yêu cầu kỹ thuật khác: Theo Phương án kỹ thuật kèm theo.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận:

- Về Giải pháp kỹ thuật thi công;

- Về Biện pháp thi công;

- Về Biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường và PCCC;

- Về Biện pháp bảo đảm chất lượng;

- …

2. Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

# Theo quy định tại mục 3-Yêu cầu kỹ thuật, chương V-Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.