Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 1).

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

2. Quy mô đầu tư:

* Đường Nguyễn Văn Cừ: Thay thế 113 bằng bóng đèn hiện trạng bằng bóng led 150W;

* Đường Lý Thường Kiệt từ Cầu Tháp đi Dục Tú: Thay thế 52 bằng bóng đèn hiện trạng bằng bóng led 150W;

* Tổ dân phố Phù Khê Đông – Phù Khê Thương, tổ dân phố Trịnh Xá (phần lắp đặt mới):

- Cần đèn lắp trên cột điện hiện trạng: Sử dụng cần đèn chữ L D60 dày 3mm;

- Bóng đèn : Sử dụng bóng led chiếu sáng giao thông 80W DIM;

- Dây cáp điện tuyến cáp treo: Sử dụng cáp ruột đồng loại cáp Cu/XLPE/PVC -0,6/1kV có tiết diện (4x6÷4x10)mm2, dây lên đèn Cu/PVC/PVC- 2x1,5mm2;

- Tiếp địa lặp lại: Nối đất lặp lại cho dây trung tính sử dụng bộ tiếp địa T4C-1,5;

* Tổ dân phố Trịnh Xá (phần cải tạo):

- Dịch chuyển 27 cần đèn chữ L + bóng led hiện trạng từ cột cũ sang cột mới;

- Dịch chuyển dây hiện trạng cấp nguồn chiếu sáng từ cột cũ sang cột mới;

* Khu phố Tiến Bảo, Nghĩa Lập:

- Phần cải tạo:

+ Thay thế 27 bằng bóng đèn hiện trạng bằng bóng led 150W;

+ Thay thế tủ điều khiển chiếu sáng hiệng trạng bẳng tủ điều khiển chiếu sáng tự động 50A;

- Phần lắp đặt mới:

+ Cần đèn lắp trên cột điện hiện trạng: Sử dụng cần đèn chữ L D60 dày 3mm;

+ Bóng đèn : Sử dụng bóng led chiếu sáng giao thông 80W DIM;

+ Dây cáp điện tuyến cáp treo: Sử dụng cáp ruột đồng loại cáp Cu/XLPE/PVC -0,6/1kV có tiết diện 4x6mm2, dây lên đèn Cu/PVC/PVC- 2x1,5mm2;

3. Thời hạn hoàn thành: Không quá 35 ngày

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Yêu cầu nhà thầu lập tiến độ chi tiết cho từng hạng mục công trình đảm bảo tổng thời gian thi công không quá 35 ngày kể từ ngày khởi công công trình.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Nhà thầu phải nộp một Đề xuất kỹ thuật (đính kèm file lên Hệ thống) gồm mô tả cụ thể phương pháp thực hiện công việc, thiết bị, nhân sự, lịch biểu thực hiện và bất kỳ thông tin nào khác theo quy định tại Chương V và phải mô tả đủ chi tiết để chứng minh tính phù hợp của đề xuất đối với các yêu cầu công việc và thời hạn cần hoàn thành công việc. Đề xuất kỹ thuật sẽ được đánh giá xem liệu giải pháp kỹ thuật (bao gồm tính khả thi vật tư, vật liệu chính, các hạng mục  công việc xây lắp chính, sự tuân thủ các quy chuẩn tiêu chuẩn áp dụng, sự phù hợp và khả thi huy động nhân sự, thiết bị thi công; nhân sự phụ trách kỹ thuật đề xuất được huy động phù hợp về số lượng, sẵn sàng để huy động và có trình độ năng lực kinh nghiệm phù hợp vị trí đảm nhận; thiết bị thi công đề xuất phù hợp về số lượng, chủng loại, công suất và sẵn sàng để huy động, được kiểm định an toàn kỹ thuật và môi trường theo quy định …), tổ chức công trường và biện pháp tổ chức thi công (bao gồm sự đầy đủ các hạng mục công việc xây lắp chính, sự tuân thủ các quy chuẩn tiêu chuẩn áp dụng, sự phù hợp và khả thi sẵn sàng huy động nhân sự phụ trách kỹ thuật, thiết bị thi công, kế hoạch tiến độ thi công…), các biện pháp đảm bảo chất lượng, kế hoạch huy động và kế hoạch thi công …được thể hiện bằng cách thức phù hợp và tuân thủ các yêu cầu quy định tại Chương V (Yêu cầu về kỹ thuật) mà không có sai lệch, hạn chế hoặc thiếu sót đáng kể. Đề xuất kỹ thuật được chấp thuận là ràng buộc pháp lý theo hợp đồng của nhà thầu với chủ đầu tư cho công trình về chất lượng - tiến độ - nghĩa vụ và trách nhiệm - giá dự thầu/giá hợp đồng thanh toán.

Nhà thầu thi công với sự hiểu biết kỹ thuật, kinh nghiệm thi công, nguồn lực hiện có…trình bày Đề xuất kỹ thuật cho gói thầu/công trình cần đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của công trình. Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm và không chỉ giới hạn ở những yêu cầu dưới đây:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho thi công, nghiệm thu công trình:

| TT | Tên điều lệ, quy trình | Số | Ban hành ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Yêu cầu chung |  |  |
| 1 | Luật Xây dựng | 50/2014/QH13 | 18/6/2014 |
| 2 | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng | 62/2020/QH14 | 17/6/2020 |
| 3 | Nghị định quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng | 06/2021/NĐ-CP | 26/01/2021 |
| 4 | Nghị định quản lý dự án đầu tư quản lý dự án đầu tư xây dựng | 175/2024/NĐ-CP | 30/12/2024 |
| 5 | Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng | 35/2023/NĐ-CP | 20/6/2023 |
| 6 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng | QCVN 18:2021/BXD | 20/12/2021 |
| 7 | Các văn bản pháp lý khác có liên quan |  |  |
| B | Các tiêu chuẩn yêu cầu áp dụng cho gói thầu: |  |  |
| 1 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật | QCVN 07:2023/BXD | Năm 2023 |
| 2 | Các tiêu chuẩn kỹ thuật của quy phạm trang bị điện | 11-TCN-18-2006, 11-TCN-19-2006, 11-TCN-20-2006, 11-TCN-21-2006 | Năm 2006 |
| 3 | Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông | TCCS 40: 2022/TCĐBVN | Năm 2022 |
| 4 | Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức khác có liên quan do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, công bố. |  |  |
| C | Vật liệu, thí nghiệm |  |  |
| 1 | Các quy trình thí nghiệm, thi công và nghiệm thu khác có liên quan |  |  |

2. Một số yêu cầu cụ thể:

Về nguyên tắc nhà thầu phải nghiên cứu để thực hiện đúng các quy định trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt và đảm bảo quy trình thi công, kiểm tra nghiệm thu hiện hành cho các hạng mục công trình. Vật liệu sử dụng phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo các quy trình, quy phạm hiện hành và chỉ dẫn trong hồ sơ thiết kế. Nhà thầu có thể lựa chọn bất kỳ nguồn cung cấp vật liệu sao cho đảm bảo đủ chỉ tiêu kỹ thuật và giá cả hợp lý, đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh.

Ngoài ra, chủ đầu tư lưu ý thêm về một số việc cần thiết như sau:

2.1. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

Nhà thầu trúng thầu có trách nhiệm thực hiện thiết kế tổ chức thi công theo TCVN 4055-2012. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu không có thiết kế tổ chức thi công sẽ bị loại trong quá trình xét thầu.

Nhà thầu lập biện pháp tổ chức kỹ thuật thi công trong đó mô tả chi tiết biện pháp kỹ thuật thi công, công việc chủ yếu và nguồn nhân lực sử dụng để hoàn tất công trình đúng thời hạn. Yêu cầu kỹ thuật đòi hỏi thực hiện thi công các hạng mục… tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy phạm Nhà nước về công tác xây dựng đã quy định trong Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và chỉ định kỹ thuật trong bản vẽ thi công.

Biện pháp tổ chức kỹ thuật thi công phải đảm bảo những quy định về an toàn lao động, phóng cháy chữa cháy cũng như các tiêu chuẩn khác có liên quan do Nhà nước ban hành.

Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định toàn bộ các kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công.

Trong quá trình thi công, nhà thầu cần báo cho chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế về những vấn đề còn chưa rõ ràng trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công để xử lý. Những thay đổi về thiết kế và những công tác phát sinh ngoài thiết kế phải được sự đồng ý của chủ đầu tư và phải được ghi chép, vẽ chi tiết, lưu giữ để làm cơ sở thanh toán hợp đồng, lập hồ sơ hoàn công sau khi được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Toàn bộ quá trình thi công phải tiến hành công tác nghiệm thu từng đợt đối với khối lượng lớn hoặc trước khi chuyển giai đoạn thi công theo kế hoạch và trình tự thi công đã thỏa thuận trong hợp đồng. Toàn bộ các biên bản nghiệm thu từng đợt và biên bản nghiệm thu bàn giao sử dụng phải được giữ lại làm cơ sở lập hồ sơ hoàn công sau này.

Vật liệu xây dựng và chất lượng sản phẩm phải đạt yêu cầu tốt nhất và phải thỏa mãn các quy định của yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn quy phạm. Trong trường hợp không có các quy định và tiêu chuẩn của Việt Nam thì phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế tương đương do nhà thầu đề xuất và được sự chấp thuận của chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế.

Tất cả các công việc phải được hoàn thành đúng hạn theo bảng tiến độ thi công chi tiết, không có sai sót và phải được sự chấp thuận của tư vấn giám sát. Việc tuân thủ các quy phạm trong thiết kế thi công phải được thực hiện nhất quán. Trong quá trình thi công, yêu cầu nhà thầu phối hợp với chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các bên liên quan để đảm bảo công tác thi công và nghiệm thu công trình được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2.2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

Trong Hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải đưa ra được nguồn gốc, chất lượng, khối lượng vật tư sẽ sử dụng cho công trình. Các loại vật tư này phải thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật mà công trình áp dụng và các tiêu chuẩn liên quan   hiện hành:

* Yêu cầu về thông số kỹ thuật/ đặc tính kỹ thuật của đèn đường sử dụng bóng led công suất từ 80W và 150W Dimming 5-10 cấp thỏa mãn các yêu cầu sau (hoặc tương đương):

+ Cấu tạo của vỏ đèn: Bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cao, có LOGO đúc nổi của nhà sản xuất; Phần vỏ đèn có điểm gá chờ sẵn để lắp đặt Nema kết nối hệ thống smart LED; Chất lượng đạt chuẩn EU ROHS 2011/65/EU; Ngăn chứa bộ điện đóng mở bằng tay không cần dụng cụ: Thuận lợi cho việc thay thế và bảo dưỡng.

+ Tản nhiệt của bộ đèn: Tản nhiệt được đúc liền khối với vỏ đèn, có gân tản nhiệt để tăng khả năng tản nhiệt cho bộ đèn; Tản nhiệt trực tiếp lên vỏ đèn: tăng khả năng giải nhiệt cho lĩnh kiện; Nhiệt độ bề một khu vực tản nhiệt của đèn sau 30 phút đên hoạt động liên tục: < 50°C.

+ Các cấp bảo vệ đèn: Cấp bảo vệ kín nước và bụi cho toàn bộ đèn (gồm ngăn quang học và ngăn chứa linh kiện): > IP68 (TCVN 7722-1:2017); Cấp bảo vệ chịu va đập cho toàn bộ đèn (gồm kính và và đèn): IK10 (TCVN 7722-1:2017/IEC 62262:2002); Cấp cách điện: cấp 1 (TCVN 7722-1:2017); Tích hợp ổ cắm tự động ngắt điện an toàn bên trong bộ điện khi thao tác sửa chữa trên đèn, khi có nguồn điện; Bộ đèn có khả năng chịu ăn mòn sương muối (TCVN 5828, TCVN 5829).

+ CHIP LED: Chuẩn LM80 - Tuổi thọ > 100.000 giờ (190).

+ Nguồn LED: Sử dụng bộ nguồn có thương hiệu nổi tiếng tuổi thọ và chất lượng cao : Philips hoặc tương đương; Có cổng DALI/1-10V kết nối điều khiển trung tâm; Có tích hợp chức năng tiết giảm công suất tự động 5-10 cấp.

+ Thông số tiêu chuẩn của đèn:

- Hiệu suất phát quang bộ đèn (không phải của chip LED): > 170 Lm/W

- Quang thông bộ đèn (không phải của Chip LED): > Công suất *170fm/w

- Điện áp hoạt động: 110VAC-277VAC, 50/60HZ

- Nhiệt độ màu: 4000K ± 5% (Trắng ẩm) (TCVN 7722-1:2017)

- Chỉ số hoàn màu: Ra >70 (QCVN 07-7-2016/BXD)

- Hệ số duy trì quang thông: > 0.95 (TCVN 10485:2015/IEC 62717:2014)

- Tuổi thọ của bộ đèn: > 50.000 giờ (TCVN 10885-2-1:2015/ЛЕС 62722-2-1:2014)

- Khả năng bảo vệ xung điện: 20kV

- Nhiệt độ môi trường vận hành: -40°C đến + 60°C

- Hệ số công suất của bộ đèn: >0.97 (TCVN 10886:2015)

+ Khả năng tiết giảm công suất tự động: 5-10 cấp độ tự động tiết giảm công suất (Tùy chọn).

+ Chứng nhận hợp quy: Đèn có Giấy chứng nhận Hợp quy theo quy chuẩn Việt Nam theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ (danh mục có ghi rõ tên, mã hiệu và công suất của bộ đèn)

+ Chứng nhận hợp chuẩn: Đèn có giấy chứng nhận hợp chuẩn theo tiêu chuẩn TCVN 7722-1:2017; TCVN 7722-2-3:2019 (IEC60598 -1:2014 with AMD1:2017, IEC 60598-2-3:2011).

+ Chứng nhận đán thân Tiết kiệm năng lượng: Đèn được dán nhãn tiết kiệm năng lượng và có Công văn chứng nhận do Bộ Công Thương cấp kèm theo danh mục sản phẩm thể hiện đầy đủ tên, mã hiệu và thông số kỹ thuật của bộ đèn.

+ Chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng: Giấy chứng nhận ISO 50001:2018 áp dụng cho sản xuất đèn chiếu sáng.

+ Chứng nhận hệ số an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: Giấy chứng nhận ISO 45001:2018 áp dụng cho sản xuất đèn chiếu sáng.

+ Chứng nhận quản lý chất lượng: Giấy chứng nhận ISO 9001:2015.

+ Chứng nhận hệ thống quản lý bảo vệ môi trường: Giấy chứng nhận ISO 14001:2015.

+ Chứng nhận xuất xứ và nhãn hiệu: Đên phải được đăng ký nhân hiệu hợp pháp tại Việt Nam do Cục Sở hữu trí tuệ cấp (nhằm tránh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ).

+ Các linh kiện của bộ đèn: Bộ nguồn, chip LED, bộ chống xung phải có đầy đủ các chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chấ t lượng (CQ).

+ Sản phẩm đèn có chứng nhận CE: Đáp ứng các yêu cầu của các nước thành viên EU về an toàn sức khỏe và môi trường.

+ Bảo hành: 5 năm.

* Lưu ý: Nhà thầu cần chuẩn bị sẵn các kết quả thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp để xuất trình khi có yêu cầu trong quá trình đánh giá E-HSDT.

- Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình, phải tổ chức một bộ phận thí nghiệm có đủ tư cách pháp nhân, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình. Toàn bộ quá trình thí nghiệm phải được tư vấn giám sát kiểm tra, giám sát. Các kết quả thí nghiệm phải được thể hiện bằng văn bản và được tư vấn giám sát chấp thuận.

- Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm mà nhà thầu không đảm nhận được thì có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện.

- Khi có bất cứ sự nghi ngờ nào về chất lượng công trình và công tác thí nghiệm hoặc có bất cứ nghi ngờ nào về sự gian dối của nhà thầu trong quá trình thi công, chủ đầu tư có quyền yêu cầu một đơn vị thí nghiệm độc lập khác tiến hành lại và mọi chi phí của việc này phải do nhà thầu chi trả.

- Nhà thầu chỉ được phép dùng nguồn vật liệu đã làm thí nghiệm và được chấp thuận của chủ đầu tư, tư vấn giám sát. Với mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật liệu, nhà thầu đều phải tiến hành các thủ tục thí nghiệm kiểm tra như ban đầu. Nghiêm cấm nhà thầu tự ý thay đổi chủng loại vật liệu.

- Thiết bị thi công: Nhà thầu phải huy động đủ về số lượng, chủng loại (và phải khai rõ để chứng minh nguồn gốc và tình trạng hiện tại của từng thiết bị) theo yêu cầu tiến độ của công trình.

2.3. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

Nhà thầu phải lập biểu tiến độ thi công, trong đó nêu rõ dây chuyền thi công, trình tự thi công các công việc và biểu đồ nhân lực để thực hiện gói thầu, đảm bảo thi công gói thầu theo đúng biện pháp kỹ thuật thi công và tiến độ hoàn thành.

2.4. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ các yêu cầu về phòng chống cháy nổ hiện hành của Nhà nước.

2.5. Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh môi trường:

Nhà thầu phải báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của chủ đầu tư.

2.6. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Nhà thầu lập biểu đồ nhân lực và thiết bị để thực hiện gói thầu, đảm bảo thi công gói thầu theo đúng biện pháp kỹ thuật thi công và tiến độ hoàn thành.

Nhà thầu phải có sơ đồ tổ chức của ban chỉ huy công trường và nhân sự các tổ, đội thi công. Trong đó phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng tổ, đội và các danh sách nêu rõ: Tên, tuổi, trình độ, bằng cấp, kinh nghiệm công tác, chứng chỉ tay nghề, bằng lái máy, chứng chỉ đào tạo công nhân vận hành máy.

Cán bộ, công nhân thi công trên công trường phải được tập huấn về an toàn lao động có ký xác nhận của chủ nhiệm công trình. Phải cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động cho cán bộ cũng như công nhân.

2.7. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

- Công tác tổ chức thi công xây lắp bao gồm: chuẩn bị xây lắp, tổ chức cung ứng vật tư kỹ thuật và vận tải cơ giới hóa xây lắp, tổ chức lao động, lập kế hoạch tác nghiệp, điều độ sản xuất và tổ chức kiểm tra chất lượng xây lắp.

- Công tác thi công xây lắp phải tổ chức tập trung dứt điểm và tạo mọi điều kiện đẩy nhanh tiến độ toàn bộ công trình (hoặc một bộ phận, hạng mục công trình) vào sử dụng, sớm đạt công suất thiết kế.

- Mọi công tác thi công xây lắp, bao gồm cả những công tác xây lắp đặc biệt phải tiến hành theo đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành có liên quan của Nhà nước.

- Phải đặc biệt chú ý tới những biện pháp bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công trong hồ sơ dự thầu gồm: Thuyết minh, bản vẽ và bảng sơ đồ tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục công trình. Trong sơ đồ đó cần nêu rõ vị trí và chức năng của những người điều hành chủ chốt. Biện pháp tổ chức thi công cần nêu rõ sự phối hợp giữa các đơn vị thi công và các đơn vị quản lý về nhân lực, tiến độ và chất lượng.

- Biện pháp tổ chức và kỹ thuật thi công phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng, quy trình quy phạm kỹ thuật, an toàn và vệ sinh môi trường, các hạng mục thi công một cách hợp lý, tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa các hạng mục thi công với nhau để dễ dàng trong việc quản lý, tổ chức và điều hành sản xuất trên công trường.

- Trong mặt bằng tổ chức thi công ghi rõ:

+ Vị trí các mạng kỹ thuật phục vụ yêu cầu thi công (cấp điện, cấp nước, …).

+ Vị trí các kho, bãi để cấu kiện, vật liệu xây dựng, xe máy và các thiết bị thi công chủ yếu.

+ Vị trí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.

2.8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

Việc quản lý chất lượng phải tuân theo:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

- Các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Các quy định khác có liên quan.

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng công trình trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình trước khi xây dựng vào công trình theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế.

- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công.

- Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.

- Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài     công trường.

- Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành.

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận, bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công, không đảm bảo chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại.

2.9. Yêu cầu về đảm bảo an toàn giao thông

Nhà thầu phải lập biện pháp đảm bảo giao thông chi tiết các hạng mục trên cơ sở hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt và nghiên cứu phạm vi mặt bằng thi công của nhà thầu, đảm bảo các điều kiện khi thi công trên đường bộ đang khai thác.

2.10. Yêu cầu về công tác kiểm soát tải trọng xe và kích thước thùng hàng

- Nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các phương tiện vận chuyển của mình trên công trường (kể cả phương tiện của các đơn vị cung ứng vật liệu), phương tiện đi thuê, mượn đảm bảo việc tuân thủ theo các quy định về kích thước thùng hàng, tải trọng quy định đối với phương tiện.

- Không tiếp nhận vật tư, vật liệu của các xe vi phạm về kích thước thùng hàng và chở hàng vượt quá tải trọng quy định do các đơn vị cung cấp; Không bốc xếp, xúc vật tư, vật liệu cho xe quá tải, xe vi phạm kích thước thùng hàng;

- Các phương tiện vận chuyển của nhà thầu trên công trường (kể cả các phương tiện của nhà cung cấp vật tư, vật liệu) phải đăng ký biển số xe, trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông với tư vấn giám sát, chủ đầu tư.

- Hàng ngày phải ghi nhật ký các phương tiện ra, vào công trường; số lượng xe sử dụng; số chuyến vận chuyển; loại hàng hóa và khối lượng hàng hóa vận chuyển cho từng phương tiện theo biển số đăng ký (kể cả vận chuyển vật liệu đổ thải).

2.11. Yêu cầu về bảo hành công trình

Sau khi nhận được biên bản bàn giao công trình đã xây dựng xong đưa vào quản lý, bảo trì Nhà thầu phải:

- Thực hiện việc bảo hành công trình trong thời gian 12 tháng.

- Mức tiền giữ lại để thực hiện bảo hành: 5% giá trị hợp đồng. Trường hợp Nhà thầu thực hiện bảo hành công trình bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam thì Chủ đầu tư sẽ hoàn trả tiền giữ lại sau mỗi lần thanh toán (5%) cho Nhà thầu khi Nhà thầu đã nộp bảo lãnh bảo hành;

Nhà thầu phải nộp bảo lãnh bảo hành của một ngân hàng được Chủ đầu tư chấp thuận cho công trình để thực hiện nghĩa vụ bảo hành. Thời gian có hiệu lực của thư bảo lãnh phải kéo dài hơn thời gian bảo hành công trình là 01 tháng. Khi hết thời gian bảo hành công trình, nhà thầu phải tiến hành nghiệm thu hết bảo hành công trình theo quy định (phải có biên bản nghiệm thu hết bảo hành);

Trong thời gian bảo hành công trình Nhà thầu phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của Nhà thầu gây ra trong quá trình thi công công trình bằng chi phí của Nhà thầu. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 07 ngày sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về các lỗi này. Nếu quá thời hạn này mà Nhà thầu không bắt đầu thực hiện các công việc sửa chữa thì Bên mời thầu có quyền đơn phương thuê một nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do Nhà thầu chịu và sẽ được khấu trừ vào tiền bảo hành của Nhà thầu và thông báo cho Nhà thầu giá trị trên, Nhà thầu buộc phải chấp thuận giá trị trên.

- Quy định về thời gian bảo hành đối với hạng mục công việc đã sửa chữa trong thời gian bảo hành: Đối với hạng mục công trình, trong quá trình thi công sửa chữa có khiếm khuyết về chất lượng hoặc xảy ra sự cố, hư hỏng đã được nhà thầu sửa chữa, khắc phục thì thời gian bảo hành đối với khối lượng, số lượng phải sửa chữa khắc phục lại được xác định như sau: i/Thời gian bảo hành bổ sung đối với các khối lượng sửa chữa không ít hơn 12 tháng nhưng không được kết thúc trước thời gian bảo hành của hợp đồng; ii/Hạng mục công việc có ≥ 15% khối lượng phải sửa chữa trong thời hạn bảo hành, hoặc hạng mục có vi phạm chất lượng nghiêm trọng thì thời hạn bảo hành đối với khối lượng làm lại được tính từ khi hoàn thành việc sửa chữa lại (được Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát xác nhận);

- Trách nhiệm của nhà thầu: Nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm về chất lượng đối với phần việc do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành. Trường hợp có tranh chấp giữa nhà thầu với cơ quan quản lý, chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị giám định, kiểm định, đánh giá chất lượng để xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu. Nếu lỗi do nhà thầu thì nhà thầu phải chịu cả chi phí giám định, kiểm định, đánh giá;

- Xử lý khi nhà thầu vi phạm chất lượng: Nhà thầu thi công hoặc nhà thầu cung cấp thiết bị có vi phạm chất lượng, ngoài việc phải sửa chữa trong thời gian bảo hành, còn bị xem xét về uy tín của nhà thầu khi đánh giá lựa chọn nhà thầu trong các dự án khác của Chủ đầu tư quản lý;

- Nghiệm thu hết bảo hành: Sau khi hết thời hạn bảo hành, nhà thầu phải tiến hành nghiệm thu hết bảo hành với Chủ đầu tư. Chủ đầu tư chỉ hoàn trả tiền bảo hành khi kết thúc thời hạn bảo hành

IV. Các bản vẽ

Đính kèm E-HSMT là Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt làm cơ sở cho việc lập E-HSDT.