# ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

ĐÀ ĐỠ DÂY BẰNG THÉP MẠ KẼM

## Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các loại đà đỡ dây bằng thép mạ kẽm được sử dụng trên lưới điện phân phối của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

## Tiêu chuẩn áp dụng

  - TCVN 1765 - 75: Thép cacbon kết cấu thông thường – mác thép và yêu

cầu kỹ thuật.

  - TCVN 7571-5:2006 : Thép hình cán nóng – Thép góc cạnh đều và không

đều.

  - TCVN 4392: 1986: Mạ kim loại – các phương pháp kiểm tra.

  - TCVN 5408: 2007: Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm

gang và thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

## Kiểm tra, thử nghiệm

- Thử nghiệm điển hình

Nhà thầu phải xuất trình trong hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình của sản phẩm chào được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục thử sau:

  - Giới hạn bền đứt.

  - Giới hạn chảy.

  - Độ dãn dài tương đối khi đứt.

  - Thử uốn 1800.

  - Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392: 1986 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

## Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Người mua phải tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên trong lô hàng để kiểm tra thử nghiệm nghiệm thu lô hàng theo các hạng mục dưới đây:

  - Kiểm tra ngoại quan, kích thước, so với hàng mẫu.

  - Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392: 1986 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

## Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2. | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3. | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4. | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |
| 5. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 - 75 TCVN 7571-5: 2006 TCVN 5408: 2007 TCVN 4392: 1986 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 6. | Loại đà (*) |  | Theo yêu cầu |
| 7. | Kích thước đà (*) |  |  |
|  | Mặt cắt đà | mm | 75 x 75 x 8 |
|  | Chiều dài đà | mm | Theo các chủng loại đà |
| 8. | Kích thước thanh chống (*) |  |  |
|  | Mặt cắt thanh chống | mm | 60 x 60 x 6 |
|  | Chiều dài thanh chống | mm | Theo các chủng loại đà |
| 9. | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo |  | Nêu cụ thể (đảm bảo phù hợp với yêu cầu thiết kế, lắp đặt) |
| 10. | Bề mặt của đà |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |
| 11. | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | µm | ≥ 85 |
| 12. | Lớp tráng kẽm |  | Phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Giới hạn bền đứt | N/mm² | 380 |
| 14. | Giới hạn chảy | N/mm² | 250 |
| 15. | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 26 |
| 16. | Kiểm tra, thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu ở mục III |

Ghi chú: (*) Trên cơ sở kích thước/tiết diện (mặt cắt) đà chuẩn, thanh chống thông dụng, Người mua sẽ đưa yêu cầu loại đà và thanh chống phù hợp với nhu cầu sử dụng.

# TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT ĐÀ ĐỠ DÂY BẰNG THÉP MẠ KẼM

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |  |
| 1. | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |  |
| 2. | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |  |
| 3. | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |  |
| 4. | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 5. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 1765 - 75 TCVN 7571-5: 2006 TCVN 5408: 2007 TCVN 4392: 1986 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 6. | Loại đà (*) | - Đà cân L75x75x8 dài 2.4m (4 cóc). - Thanh chống sắt dẹp 60x6 dài 920mm. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 7. | Kích thước đà (*) |  |  |  |  |  |
|  | Mặt cắt đà (mm) | 75 x 75 x 8 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
|  | Chiều dài đà (mm) | Theo các chủng loại đà | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 8. | Kích thước thanh chống (*) |  |  |  |  |  |
|  | Mặt cắt thanh chống (mm) | 60 x 60 x 6 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
|  | Chiều dài thanh chống (mm) | Theo các chủng loại đà | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 9. | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo,… | Nêu cụ thể (đảm bảo phù hợp với yêu cầu thiết kế, lắp đặt) | Như yêu cầu |  |  | Không như yêu cầu |
| 10. | Bề mặt của đà | Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật | Như yêu cầu |  |  | Không như yêu cầu |
| 11. | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | ≥ 85 µm | Như yêu cầu |  |  | Không như yêu cầu |
| 12. | Lớp tráng kẽm | Phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền | Như yêu cầu |  |  | Không như yêu cầu |
| 13. | Giới hạn bền đứt | 380 N/mm² | > 380 N/mm² |  |  | < 380 N/mm² |
| 14. | Giới hạn chảy | 250 N/mm² | > 250 N/mm² |  |  | < 250 N/mm² |
| 15. | Độ dãn dài tương đối khi đứt | 26% | > 26% |  |  | < 26% |
| 16. | Kiểm tra, thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu ở mục III (phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  |  | Không như yêu cầu |

Ghi chú: (*) Trên cơ sở kích thước/tiết diện (mặt cắt) đà chuẩn, thanh chống thông dụng, Người mua sẽ đưa yêu cầu loại đà và thanh chống phù hợp với nhu cầu sử dụng.