Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về công trình

1. Mô tả khái quát về công trình:

- Tên công trình: Nhà sạc bình điện.

- Địa điểm xây dựng: Cảng Tân Cảng – Cát Lái, Phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh;

- Loại, cấp công trình: Công trình công nghiệp, Cấp IV.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng;

+ Địa chỉ: Cảng Tân Cảng – Cát Lái, Phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh;

+ Số điện thoại: 028 37423929;

- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.

- Thời gian thực hiện dự kiến: từ tháng 11/2025.

2. Quy mô công trình:

2.1. Quy mô công trình

Nhà sạc bình điện :

+ Số tầng: 01 tầng.

+	Kích thước : 9m x 30m

+	Chiều cao giọt nước : +7.00m

+	Chiều cao đỉnh mái : +7.45m

+	Chiều cao nền : +0.00m (cao hơn nền bãi 0.30m).

2.2. Giải pháp thiết kế

### 2.2.1 Giải pháp kiến trúc

- Phần kiến trúc:

- Mái dùng tôn mạ màu sóng vuông dày 0.45mm.

- Xung quanh xây tường gạch dày 200mm cao đến mái.

- Hệ xà gồ đỡ bằng thép mạ kẽm Z150x62x68x20x1.8; xà gồ tại vị trí máng xối dùng C150x65x1.8. Ty giằng xà gồ D12

- Bố trí công năng:

- Nền tải trọng 2.5T, chứa 65 bình sạc.

### 2.2.2.Nền móng

#### 2.2.2.1. Móng

Sử dụng giải pháp móng cọc đài thấp bằng BTCT B22,5 đá 1x2 đổ tại chỗ.

  - Móng M1, M2, M3: bố trí dưới chân cột, kích thước đài móng LxBxH = 1,0x1,0x1,0m, mỗi đài móng bố trí 01 cọc BTCT, số lượng: 08 móng M1, 02 móng M2 và 04 móng M3;

  - Móng nền MN: Kích thước đài móng LxBxH = 1,0x1,0x0,8m, mỗi đài móng bố trí 01 cọc BTCT, số lượng: 14 móng MN;

  - Nền cọc: cọc ống BTCT DƯL D400-A, chiều dài cọc dự kiến L = 25m. Hạ cọc bằng phương pháp ép cọc. Lực ép cọc: Pmin = 1100kN; Pmax = 1840kN.

#### 2.2.2.2. Bản sàn tầng 1 (nền)

Sử dụng kết cấu bằng BTCT B22,5 đá 1x2 đổ tại chỗ.

  - Dầm sàn:

- Dầm đà kiềng trục A & B: tiết diện bxh = 30x50cm;

- Dầm đà kiềng trục 1 & 11: tiết diện bxh = 20x40cm.

  - Bản sàn nền: bản BTCT dày 20cm.

### 2.2.3. Thân nhà

Bộ khung chịu lực chính bằng kết cấu khung BTCT toàn khối đá 1x2.

#### 2.2.3.1.Kết cấu bộ khung

##### a. Cột

  - Bố trí theo mặt bằng lưới cột;

  - Cột C1, C2, C3: tiết diện bxh=30x30cm.

##### b. Hệ dầm sàn

  - Dầm giằng trục 1 & 11 hồi: tiết diện bxh = 20x40cm.

  - Dầm giằng trục A & B bước: tiết diện bxh = 20x20cm.

#### 2.2.3.2.Bao che – hoàn thiện

##### a. Sàn các tầng

  - Kết cấu nền tầng 1:

- Xoa nền Hardener 5kg/m2;

- Bản sàn BTCT đá 1x2, dày 200mm, cắt ron chống nứt;

- Lớp bê tông lót B12,5 dày 5cm;

- Cát tôn nền đầm chặt K ≥ 0,95;

- Đất nền san lấp hiện hữu.

##### b. Kết cấu mái

  - Kết cấu mái:

- Mái dùng tôn mạ màu sóng vuông dày 0.45mm.

- Hệ xà gồ đỡ bằng thép mạ kẽm Z150x62x68x20x1.8; xà gồ tại vị trí máng xối dùng C150x65x1.8. Ty giằng xà gồ D12

- Kết cấu chịu lực chính : I165x300x10x8, giằng mái dùng thép hộp mạ kẽm 100x100x5.0mm

##### c. Bao che

  - Tường:

- Tường bao che xunh quanh xây đến mái (không chịu lực) xây gạch dày 20cm, tường ngăn xây gạch  dày 10cm. Sử dụng gạch ống 80x80x190mm, xây bằng VXM M75;

- Mặt tường được trát hoàn thiện VXM M75, dày 1,5cm ;

  - Hệ thống cửa:

- Cửa đi: Cửa lùa 1 cánh, khung thép ốp tole 1 mặt

- Cửa sổ : Lam tole thông gió;

### 2.2.4.Hệ thống kỹ thuật trong nhà

#### 2.2.4.1. Hệ thống PCCC

- Lối thoát nạn:

  - Số lối thoát nạn:

- Tầng 1 : bố trí 02 lối thoát nạn thoát ra ngoài đường nội bộ của công trình.

  - Kích thước mỗi lối thoát nạn : bxh = 2 x 5,5m

  - Các cửa ra lối thoát nạn đều được trang bị đèn thoát hiểm EXIT.

- Hệ thống báo cháy:

  - Nhà sạc điện thuộc diện phải trang bị hệ thống báo cháy tự động theo TCVN 3890:2023.

  - Hệ thống báo cháy được thiết kế theo TCVN 7568-14 :2025 bao gồm :

- Đầu báo cháy: bố trí hệ thống đầu báo khói quang trên trần.

- Nút nhấn và chuông báo cháy: bố trí tại các vị trí cửa thoát nạn;

- Dây dẫn tín hiệu báo cháy: sử dụng cáp chống cháy Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 2x1mm2 đi nổi bên ngoài. Được đi bên trong ống PVC D20 đối với khu vực trong nhà và được đi ống ống HDPE D40 đối với khu vực từ ngoài nhà đến văn phòng đặt tủ trung tâm báo cháy.

- Trung tâm báo cháy: 05 kênh đặt tại văn phòng thường trực. Trung tâm báo cháy có bộ nguồn dự phòng đảm bảo duy trì hoạt động của hệ thống trong 12 giờ ở chế độ giám sát và 01 giờ ở chế độ báo động.

- Hệ thống bình chữa cháy:

- Việc bố trí bình chữa cháy được trang bị dựa trên các tiêu chuẩn TCVN 7435-1:2004 và TCVN 7435-2:2004.

- Nhà sạc được trang bị 2 cụm bình chữa cháy, mỗi cụm gồm 01 bình CO2 5kg và 01 bình ABC 8kg và các nội quy, tiêu lệnh chữa cháy.

- Hệ thống cấp nước chữa cháy :

- Việc bố trí hệ thống cấp nước chữa cháy dựa trên các tiêu chuẩn TCVN 7336 :2021 và TCVN 4513 :1988

  - Nguồn cấp nước chữa cháy: đấu nối từ đường ống thép DN150 của hệ thống cấp nước chữa cháy chung hiện hữu ngoài nhà.

- Hệ thống chữa cháy ngoài nhà:

Sử dụng hệ thống chữa cháy hiện hữu của TCT, không xây dựng thêm phần chữa cháy ngoài nhà.

- Hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà:

  - Đường ống cấp nước: Đường ống DN100 kết nối từ đường ống thép DN150 hiện hữu đến nhà sạc điện. Đường ống chính bên nhà sạc điện có kích thước DN80.

  - Họng cấp nước chữa cháy :

- Nhà sạc được bố trí 2 tủ chữa cháy tại vị trí lối thoát nạn gồm có: 01 họng cấp nước DN50, 01 cuộn vòi mềm D50-L=20m và 01 lăng phun D50/d13.

- Tim họng cấp nước chữa cháy bố trí tại độ cao (1,25 ± 0,15)m so với mặt sàn.

- Hệ thống chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn :

- Việc bố trí hệ thống cấp nước chữa cháy dựa trên các tiêu chuẩn TCVN 13456:2022.

- Nhà được trang bị hệ thống chiếu sáng sự cố được bố trí tại lối ra vào thoát nạn, gồm 1 đèn chiếu sáng sự cố và 1 đèn chỉ dẫn thoát nạn.

- Để đảm bảo chiếu sáng cho việc thoát nạn nhà sạc bố trí thêm 3 đèn thoát nạn bên trong. Đối với đèn chiếu sáng sự cố sử dụng loại đèn có ắc quy dự phòng tối thiếu 120 phút.

- Hệ thống hút khói :

- Việc bố trí hệ thống cấp nước chữa cháy dựa trên các tiêu chuẩn QCVN 06 :2022 sửa đổi 1:2023.

- Để đảm bảo tính an toàn cho nhà sạc điện, công trình được trang bị hệ thống hút khói để hút xả khói từ bên trong ra bên ngoài. Quạt hút khói hướng trục được lắp đặt bên ngoài công trình, được kết nối với ống gió hút khói có giới hạn chịu lửa EI60.

- Để đảm bảo được lượng không khí được hút ra ngoài thì công trình được cấp bù khí tự nhiên thông qua lam cửa được bố trí trên tường ngoài.

#### 2.2.4.2. Hệ thống cấp điện

##### a. Các tiêu chuẩn và qui phạm

Việc thiết kế hệ thống điện cho công trình được dựa theo những tiêu chuẩn và quy phạm sau:

- TCXDVN 333:2005: Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 9206 - 2012: Lắp đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 7447 – 5 – 52  - 2010: Hệ thống lắp đặt điện hạ áp Phần 5-52: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – hệ thống đi dây.

- TCVN 3890:2023: Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí;

- TCVN 7114 – 1:2008: Tiêu chuẩn quốc gia - Chiếu sáng nơi làm việc - Phần 1: Trong nhà.

- TCVN 7447-2010/ 2011/2015: Hệ thống lắp đặt điện hạ áp.

- TCVN 6306- 2006: Máy biến áp điện lực.

- TCVN 9358 - 2012: Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp.

- TCVN 9385 - 2012: Chống sét cho các công trình xây dựng. Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

- TCVN 9888- 2013: Bảo vệ chống sét.

- TCVN 6610-2007: Cáp cách điện bằng PVC.

- TCVN 7997- 2009: Cáp điện lực đi ngầm trong đất- Phương pháp lắp đặt.

- TCVN 5935: 2013: Cáp điện lực cách điện bằng chất điện môi rắn có điện áp danh định từ 1kVđến 30kV.

- TCVN 7417-2004: Hệ thống ống dùng cho quản lý cáp.

- TCVN 7994- 2009: Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp.

- 11 TCN 18¸21:2006: Quy phạm trang bị điện phần I, II, III, IV.

- TT - Bộ Công Thương 07 – 2014/BCT: Hướng dẫn mua, bán công suất phản kháng.

- IEC- 364: Mạng điện các tòa nhà.

- IEC- 364- 3: Mạng điện của các tòa nhà. Phần 3- Đánh giá về các đặc tính chung.

- IEC- 364- 4- 41: Mạng điện tòa nhà. Phần 4: Bảo vệ an toàn và Bảo vệ chống điện giật.

- IEC- 364- 4- 42: Mạng điện tòa nhà. Phần 4: Bảo vệ an toàn và Bảo vệ chống sự cố do nhiệt.

- IEC- 364- 4- 43: Mạng điện tòa nhà. Phần 4: Bảo vệ an toàn và Bảo vệ chống quá dòng.

- IEC- 364- 4- 47: Mạng điện tòa nhà. Phần 4: Bảo vệ an toàn và Các biện pháp bảo vệ chống điện giật.

- IEC- 364- 5- 51: Mạng điện tòa nhà. Phần 5: Lựa chọn và lắp ráp thiết bị và  Các quy tắc chung…

##### b. Các tiêu chỉ thiết kế

Mục này mô tả các tiêu chí sẽ được áp dụng trong thiết kế

#### b1.Cung cấp điện bình thường

Trong giai đoạn thiết kế cơ sở (TKCS) các thông số thiết kế tải điện phục vụ chính toà nhà được chỉ rõ trong bảng sau:

Bảng E: cung cấp điện chiếu sáng và phụ tải nhỏ (TCVN 9206 : 2012)

| Sảnh | 6 | VA/m2 |
| --- | --- | --- |
| P.học | 33 | VA/m2 |
| KT, phụ trợ | 33 | VA/m2 |
| Hội trường | 33 | VA/m2 |
| Canteen | 22 | VA/m2 |
| Văn phòng | 39 | VA/m2 |
| Nhà kho | 7 | VA/m2 |

Trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật (TKKT), tải điện tính trên tải thực tế thiết kế với hệ số sử dụng và hệ số đồng thời lấy theo tiêu chuẩn IEC 364.

Hệ số đồng thời kđt theo nhóm phụ tải:

- Đèn  	 	 	 	1

- Máy lạnh  	 	 	1

- Gia nhiệt  	 	 	1

- Ổ cắm 	 	 	 	0.1~0.2

- Thang máy lớn nhất 	 	1

- Thang máy lớn nhì 	 	0.75

- Thang máy còn lại 	 	0.6

Hệ số đồng thời theo số mạch lộ ra:

Số mạch lộ ra 	kđt

| 2~3 |  | 0.9 |
| --- | --- | --- |
| 4~5 |  | 0.8 |
| 6~9 |  | 0.7 |
| Từ 10 |  |  |

#### b2. Hệ thống chiếu sáng

Cường độ chiếu sáng theo thiết kế cho các khu vực khác nhau được chỉ ra dưới đây

Hệ thống chống sét phải bao gồm tất cả các cấu trúc và hệ thống trong dự án và điện trở nối đất tối đa được nêu trong bảng như sau:

Bảng E.3: Điện trở nối đất

| Nối đất bảo vệ thông tin, trung, hạ thế và trung tính máy biến thế chung. | 4 ohm |
| --- | --- |
| Hệ thống chống sét | 10 ohm |

##### b3. Mô tả hệ thống

Nguồn điện cấp cho nhà sạc

Tổng số nhu cầu điện ước tính như sau:

- Tải bình thường cho dự án:  	 	913 kva

Được cấp nguồn từ trạm biến áp hiện hữu của dự án, tuyến cáp cấp nguồn được chủ đầu tư cung cấp lắp đặt tới vị trí tủ của nhà Sạc.

chia làm 2 tuyến tới 2 tủ MDB.1 (cung cấp nguồn cho những bộ sạc lắp đặt mới và tải chiếu sáng, ổ cắm phục vụ nhà kho) và tủ MDB.2 cấp nguồn cho 51 bộ sạc được di chuyển từ những kho hiện hữu tới.

Hệ thống cung cấp điện sẽ là 380/220V 3 pha, 4 dây 50Hz. Cáp hạ thế từ MSB cấp tới khu vực Nhà Sạc.

Hệ thống phân phối điện nhà Sạc.

Nguồn điện phục vụ cho chiếu sáng, ổ cắm và các nhu cầu khác của nhà sạc được lấy từ tủ MDB.1 và phân phối như sau;

Từ tủ MDB.1 cấp nguồn tới tủ DB.LT từ đây cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng, hệ thống ổ cắm bao gồm ổ cắm điện một pha và ổ cắm điện 3pha.

Từ tủ MDB.1 cấp nguồn tới tủ phân phối nguồn sạc DB.PS1, từ đây nguồn điện được cung cấp tới các vị trí bộ sạc với mỗi bộ sạc điện được quản lý bằng 1 thiết bị đóng cắt độc lập. Cáp từ tủ DB.PS1 đi trên thang cáp tới đầu mỗi vị trí đặt bộ sạc, từ đâu cáp đi trong ống PVC kẹp nổi tới vị trí hộp đấu nối xạc tại cao độ 1.2m. Sau đó CĐT thực hiện việc cấp nguồn bộ xác thông qua các hộp đấu nối này.

Nguồn điện phục vụ cho 51 bộ sạc được chuyển từ các kho củ sang được cung cấp và phân phối thông qua tủ MDB.2 . Từ tủ MDB.2 tách làm 3 tủ phân phối DB.PS2~DB.PS4.

Từ đây nguồn điện được cung cấp tới các vị trí bộ sạc với mỗi bộ sạc điện được quản lý bằng 1 thiết bị đóng cắt độc lập. Cáp từ tủ DB.PS2~4 đi trên thang cáp tới đầu mỗi vị trí đặt bộ sạc, từ đâu cáp đi trong ống PVC kẹp nổi tới vị trí hộp đấu nối xạc tại cao độ 1.2m. Sau đó CĐT thực hiện việc cấp nguồn bộ xác thông qua các hộp đấu nối này.

Những dây cáp điện này sẽ là loại cáp đồng nhiều lõi bọc trong CVV, CXV được tính toán và lựa chọn đảm bảo cho hệ thống vận hành ổn định, an toàn.

Với điều kiện vận hành đặc thù của trạm xạc hầu như sẽ đầy tải vào ban đêm. Do không được cung cấp đầy đủ thông tin về hệ số Cos Φ từ CĐT để tăng tính an toàn và ổn định cho hệ thống. TVTK chọn hệ số Cos Φ =0.8 là hệ số trung bình của thiết bị.

Hệ số hiệu chỉnh cáp K=K1*K2 được lựa chọn theo TCVN 7447 – 5 – 52  - 2010. Với điều kiện cáp được lắp đặt trên thang cáp , cáp xếp chồng từ 1-2 lớp => hệ số hiệu chỉnh theo phương pháp B1/B2.

Cáp chính bao gồm 4 tuyến cáp CXV 4x1C-240mm² lắp đặt trên thang cáp

=> chọn hệ số K1 = 0.75.

Cáp nhánh CV-1C-6mm²  lắp đặt trên thang cáp => chọn hệ số K1=0.7

Nhiệt độ môi trường tại TP.HCM theo thông số khí hậu tự nhiên nhiệt độ cao nhất 40°C, hệ thống cáp được lắp đặt trong nhà => chọn nhiệt độ môi trường 35°C => hệ số K2=0.96 với cáp chính CXV, và K2=0.94 với cáp nhánh CV.

Hệ thống chiếu sáng

Cường độ chiếu sáng cho các khu vực khác nhau sẽ được thiết kế chung theo hướng dẫn của sách hướng dẫn và Quy phạm chiếu sáng CIBSE. Hệ số bảo trì tổng thể sẽ dựa vào khuyến cáo của nhà sản xuất và môi trường lắp đặt.

Hệ thống chiếu sáng khẩn cấp và thông thường sẽ được cung cấp cho tất cả các khu vực công cộng chung, các phòng máy, khu vực bán lẻ, quán cafe và những khu vực tương tự.

- Chiếu sáng kho

Những khu vực này đòi hỏi hệ thống chiếu sáng phải đảm bảo để cho nhân viên có thể làm việc thoải trong việc bốc dỡ bình ắc quy . Đèn chiếu sáng nhà sạc sử dụng loại High bay bóng led 150w 18000lm ,IP 65. Đèn được treo ở cao độ 6.5m.

- Điều khiển chiếu sáng

Hệ thống chiếu sáng khu vực kho sẽ điều khiền bằng các nút nhấn on/off  lắp đặt bên ngoài tủ điện.

- Chiếu sáng khẩn cấp

Hệ thống chiếu sáng khẩn cấp sẽ được cung cấp cho toàn bộ kho, tuân theo hồ sơ thiết kế PCCC, Nguồn cấp cho hệ thống chiếu sáng khẩn được kết nối về tủ DB.LT.

Hệ thống chống sét và nối đất.

Hệ thống chống sét được thiết kế theo các tiêu chuẩn sau:

##### TCVN 9385 – 2012: Chống sét cho công trình xây dựng.

Sử dụng hệ thống chống sét chủ động, bố trí 01 kim thu sét phóng điện sớm ESE có bán kính bảo vệ 18 mét cấp độ bảo vệ Level II lắp trên đỉnh mái của nhà Sạc.

Vị trí kim chống sét sẽ được bố trí ở vị trí thích hợp và cao nhất của công trình  sao cho cung cấp vùng bảo vệ bao phủ lấy toàn bộ khuôn viên công trình.

Khi bắt đầu xuất hiện những đám mây, điện tích dương tại ranh giới vùng bảo vệ, kim thu sét lập tức hoạt động, phóng tia tiên đạo về phía có dòng điện và chuyển toàn bộ năng lượng dòng điện sét xuống các cọc tiếp địa theo đường cáp thoát sét và tản ra nhanh chóng trong đất.

Ngoài ra, hệ thống chống sét được thiết kế tăng cường nối đai đẳng thế cho các tầng trên để tránh sét đánh ngang cho công trình

Thiết bị tự động hoạt động hoàn toàn, không cần bảo trì.

Nối đất đơn giản, có thể nối vào hệ thống nối đất có sẵn.

- Hệ thống bao gồm các bộ phận chính:

Kim thu sét phóng điện sớm ESE.

Trụ đỡ kim loại.

Hộp kiểm tra điện trở

- Cáp thoát sét:

Sử dụng loại cáp thoát sét có S = 70mm²

Cáp thoát sét sẽ được đi theo đường ngắn nhất, tránh gấp khúc.

- Hệ thống nối đất tổng trở thấp:

Hệ thống nối đất sử dụng bãi tiếp địa đóng cọc Ø16, L = 2,4m.

Sau khi thi công xong kiểm tra điện trở nối đất <10 Ω.

Hệ thống nối đất tiếp địa hạ thế cho nhà Sạc được thiết kế bao gồm 6 cọc tiếp địa mạ đồng D=16mm, h=2.4m, bao gồm hộp kiểm tra điện trở nối đất.

Điện trở nối đất được tính toán với điều kiện tự nhiên tại công trình thuộc khu vực Thủ Đức TP.HCM với điều kiện địa chất phổ biến là đất sét , chọn điện trở đất 60 omh làm cơ sở tính toán điện trở.

Đảm bảo điện trở nối đất < 4 omh, điện trở bải tiếp địa được đo kiểm thực tế tại công trường, tiến hành đóng thêm cọc tiếp địa cho tới khi đạt điện trở yêu cầu.

Việc thiết kế hệ thống liên kết đẳng thế và nối đất sẽ phải tuân theo đúng những yêu cầu của công ty cung cấp điện và bản mới nhất của quy định về mạng dây điện IEE. Một hệ thống nối đất chung sẽ được cung cấp cho từng hệ thống sau đây.

- Hệ thống cung cấp điện hạ thế

Mỗi hệ thống tiếp đất sẽ bao gồm thanh nối đất hoặc tấm nối đất bằng đồng liên kết với cọc móng, nối Cadweld và dây dẫn bằng đồng nối liền với nhau có kích thước thích hợp.

#### Hệ thống cấp - thoát nước

##### Thoát nước mái

Nước mưa trên mái theo độ dốc mái chảy về hệ thống máng xối hai biên, qua các ống thoát nước đứng xuống hố ga thu nước mái đấu nối ra hệ thống thoát nước chung.

2.3. Mục tiêu đầu tư:

Mục tiêu xây dựng công trình để di dời toàn bộ khu xạc bình điện nằm trong các nhà kho CFS số 1, kho CFS số 2 và 3, kho CFS số 5 ra khu nhà sạc xây mới đảm bảo khai thác an toàn và nâng cao hiệu quả khai thác các kho CFS.

3. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình.

- Giá gói thầu (bao gồm 8% thuế VAT và 5% chi phí dự phòng): 5.010.100.186 đồng (theo Quyết định số 784/QĐ-KVTC ngày 22/10/2025 của Công ty Cổ phần kho vận Tân Cảng);

- Hình thức và phương thức: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, trong nước/01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025;

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày;

- Thi công xây dựng công trình Nhà sạc bình điện theo Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán được Chủ đầu tư phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

(Chi tiết theo hồ sơ thiết kế đính kèm E-HSMT)

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian thực hiện: 60 ngày kể từ ngày khởi công đến ngày hoàn thành thi công công trình tại hiện trường.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

Trong quá trình thi công, phải tuân thủ theo các quy định trong các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm do Nhà nước ban hành. Các quy định đó được nêu trong các tài liệu sau:

| STT | Tên quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật | Ký hiệu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công trình xây dựng - Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012 |
| 2 | Đóng và ép cọc. Thi công và nghiệm thu | TCVN 9394:2012 |
| 3 | Công tác nền móng. Thi công và nghiệm thu | TCVN 9361:2012 |
| 4 | Công tác đất. Thi công và nghiệm thu | TCVN 4447:2012 |
| 5 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4453:1995 |
| 6 | Chỉ dẫn hàn cốt thép và chi tiết đặt sẵn trong kết cấu bê tông cốt thép | TCVN 71:1997 |
| 7 | Thép cốt bê tông. Hàn hồ quang | TCVN 9392:2012 |
| 8 | Bê tông. Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCVN 8828:2011 |
| 9 | Kết cấu thép. Gia công, lắp ráp và nghiệm thu. Yêu cầu kỹ thuật | TCXDVN 170:2007 |
| 10 | Sơn bảo vệ kết cấu thép. Quy trình thi công và nghiệm thu | TCVN 8789:2011 |
| 11 | Kết cấu gạch đá. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu | TCVN 4085:2011 |
| 12 | Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4519:1988 |
| 13 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu (gồm 03 phần) | TCVN 9377-2012 |

- Đồng thời tuân thủ theo các quy định của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình Xây dựng và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

2. Yêu cầu vật liệu.

Theo quy định của Hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

VI. Các bản vẽ:

- Chủ đầu tư đã đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống.

- Nhà thầu có trách nhiệm nghiên cứu E-HSMT, Hồ sơ thiết kế và các tài liệu kèm theo để lập hồ sơ chào thầu theo đúng yêu cầu của E-HSMT.