## Danh mục vật tư
Phụ lục: Bảng đặc tính kỹ thuật của các vật tư, thiết bị chào thầu
STT | Chủng loại vật tư, thiết bị
BIỂN BÁO
I | Biển báo tên cột điện gắn biển Cấm trèo 1b (có 3 dây đai, khóa đai)
II | Biển Cấm trèo! Điện áp cao nguy hiểm chết người (1b) (có 2 dây đai, khóa đai)
III | Biển tên cột điện (có 2 dây đai, khóa đai)
IV | Biển tên TBA
V | Biển tên máy cắt, Biển tên LBS, Biển tên DCL, Biển tên DCL phụ tải
VI | Biển tên chì FCO, Biển tên DCL đầu TBA (có 2 dây đai, khóa đai)
VII | Biển tên tủ RMU
VIII | Biển tên DCL 1 pha gắn biển cấm trèo (có 3 dây đai, khóa đai)
IX | Dây đai+ khóa đai
X | Biển Cấm lại gần! Có điện nguy hiểm chết người
XI | Biển Cấm vào! Điện áp cao nguy hiểm chết người
XII | Biển Cấm đóng điện! Có người đang làm việc
XIII | Biển Dừng lại! Có điện nguy hiểm chết người
XIV | Biển Cáp điện lực
XV | Biển Làm việc tại đây
XVI | Biển Vào hướng này
XVII | Biển Đã nối đất
XVIII | Biển báo an toàn của ĐDK vượt đường bộ
XIX | Biển Chú ý! Cột có nhiều nguồn điện đến
XX | Biển Chú ý! Phía trên có điện áp cao nguy hiểm chết người
PALANG
I | Palang xích kéo tay 1,5 tấn
II | Palang xích kéo tay 3 tấn
III | Palang xích kéo tay 5 tấn
IV | Palang lắc tay xích 1 tấn
V | Palang lắc tay xích 2 tấn
VI | Palang lắc tay cáp 1,5 tấn
VII | Palang cáp lắc tay 1,5 tấn dùng cho hotline
VIII | Palang Lắc tay cáp 2 tấn
IX | Palang Lắc tay cáp 1 tấn
BẢO HỘ LAO ĐỘNG
I | Mũ BHLĐ
II | Dây lưng an toàn (có dây an toàn phụ)
III | Dây lưng an toàn (choàng cột)
IV | Guốc trèo cột
V | Dây thừng loại Ø20mm dài 100m
VI | Thang xếp (rút, gấp) các loại
DỤNG CỤ AN TOÀN
I | Sào thao tác 6-35kV
II | Sào thao tác 110kV
III | Bút thử điện (6-35kV, hoặc bút đa năng)
IV | Bút thử điện 110kV
V | Găng tay cách điện cao áp
VI | Ủng cách điện cao áp
VII | Găng tay cách điện hạ áp
VIII | Bộ tiếp địa di động trung thế
IX | Hộp cuộn dây chống ngã cao (cuộn dây hãm tự động 10m)
X | Bộ tiếp địa di động hạ áp (loại có sào)
XI | Bộ tiếp địa di động hạ áp dùng trong tủ hạ thế
XII | Bộ tiếp địa dùng cho cáp vặn xoắn
XIII | Áo phao
XIV | Cóc kẹp cáp 2 tấn
XV | Vai áo hotline cách điện

## BIỂN BÁO
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
BIỂN BÁO
I | Biển báo tên cột điện gắn biển Cấm trèo 1b (có 3 dây đai, khóa đai)
1 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng đối với thép làm biển |  | Theo tiêu chuẩn TCVN 6525:2018. Mác thép 220
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Kích thước biển | mm | 750x240
5 | Vật liệu làm biển |  | Thép mạ kẽm 2 mặt
| - Chiều dày của thép tấm làm biển | mm | ≥ 0,4
| - Cơ tính của thép |  | + Giới hạn chảy: Re ≥220 MPa
+ Giới hạn bền: Rm ≥310 MPa
+ Độ giãn dài:A ≥20%
6 | Nội dung |  | - Nền biển dùng đề can phản quang 3M của Mỹ series 610 (hoặc tương đương), màu tương ứng như hình vẽ. Chiều dày đề can δ ≥ 0,1mm. Đề can phải bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
- Viền chỉ và tia chớp Dùng đề can phản quang 3M của Mỹ series 610 (hoặc tương đương), màu tương ứng như hình vẽ. Chiều dày đề can δ ≥ 0,1mm. Đề can phải bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
- Các chữ, nội dung số cột (màu tương ứng như hình vẽ) trong biển báo. Dùng công nghệ in, hoặc đề can. Chiều dày chữ: δ ≥ 0,01 mm. Đề can phải bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
7 | Hạt kim tuyến 7 màu đa cạnh |  | + Đường kính hạt δ ≥ 450 µm
+ Mật độ hạt δ ≥ 30 hạt/ cm2
8 | Hạt kim ánh bạc |  | + Đường kính hạt δ ≥ 30 µm
+ Mật độ hạt δ ≥25000 hạt/ cm2
9 | Chiều dày lớp sơn cách nhiệt mặt biển | mm | ≥ 0,05
10 | Khả năng chịu nhiệt |  | Chịu được nhiệt độ 600C trong 2 giờ không bị hỏng, biến dạng (đảm bảo chất lượng khi gặp thời tiết khắc nghiệt).
11 | Yêu cầu kỹ thuật chung của biển |  | Mặt biển bóng đẹp, không trầy xước, không phồng rộp bong tróc. Chữ và hoa văn sắc nét, dễ đọc, dễ nhìn.
12 | Biên bản thử nghiệm mẫu |  | Biên bản thử nghiệm mẫu bởi một trong các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lường hoặc tương đương. (Đáp ứng các thông số nêu trên)
13 | Kích thước, nội dung biển
II | Biển Cấm trèo! Điện áp cao nguy hiểm chết người (1b) (có 2 dây đai, khóa đai)
1 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng đối với thép làm biển |  | Theo tiêu chuẩn TCVN 6525:2018. Mác thép 220
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Kích thước biển | mm | 240x360
5 | Vật liệu làm biển |  | Thép mạ kẽm 2 mặt
| - Chiều dày của Thép làm biển | mm | ≥ 0,4
| - Cơ tính của thép |  | + Giới hạn chảy: Re ≥220 MPa
+ Giới hạn bền: Rm ≥310 MPa
+ Độ giãn dài:A ≥20%
6 | Nội dung |  | - Nền biển dùng đề can phản quang 3M của Mỹ series 610 (hoặc tương đương), màu tương ứng như hình vẽ. Chiều dày đề can δ ≥ 0,1mm. Yêu cầu: Đề can phải bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
- Viền chỉ và tia chớp Dùng đề can phản quang 3M của Mỹ series 610 (hoặc tương đương), màu tương ứng như hình vẽ. Chiều dày đề can δ ≥ 0,1mm. Yêu cầu: Đề can phải bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
- Các chữ, nội dung (màu tương ứng như hình vẽ) trong biển báo. Dùng công nghệ in, hoặc đề can. Chiều dày chữ: δ ≥ 0,01 mm. Yêu cầu: Đề can phải bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
7 | Hạt kim tuyến 7 màu đa cạnh |  | + Đường kính hạt δ ≥ 450 µm
+ Mật độ hạt δ ≥ 30 hạt/ cm2
8 | Hạt kim ánh bạc |  | + Đường kính hạt δ ≥ 30 µm
+ Mật độ hạt δ ≥ 25000 hạt/ cm2
9 | Chiều dày lớp sơn cách nhiệt mặt biển | mm | ≥ 0,05
10 | Khả năng chịu nhiệt |  | Chịu được nhiệt độ 60oC trong 2 giờ không bị hỏng, biến dạng (đảm bảo chất lượng khi gặp thời tiết khắc nghiệt).
11 | Yêu cầu kỹ thuật chung của biển |  | Mặt biển bóng đẹp, không trầy xước, không phồng rộp bong tróc. Chữ và hoa văn sắc nét, dễ đọc, dễ nhìn.
12 | Biên bản thử nghiệm mẫu |  | Biên bản thử nghiệm mẫu bởi một trong các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lường hoặc tương đương. (Đáp ứng các thông số nêu trên)
13 | Kích thước, nội dung biển
III | Biển tên cột điện (có 2 dây đai, khóa đai)
1 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng đối với thép làm biển |  | Theo tiêu chuẩn TCVN 6525:2018. Mác thép 220
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Kích thước biển | mm | 240x360
5 | Vật liệu làm biển |  | Thép mạ kẽm 2 mặt
| - Chiều dày của Thép làm biển | mm | ≥ 0,4
| - Cơ tính của thép |  | + Giới hạn chảy: Re ≥220 MPa
+ Giới hạn bền: Rm ≥310 MPa
+ Độ giãn dài:A ≥20%
6 | Nội dung |  | - Nền biển dùng đề can phản quang 3M của Mỹ series 610 (hoặc tương đương), màu tương ứng như hình vẽ. Chiều dày đề can δ ≥ 0,1mm. Yêu cầu: Đề can phải bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
- Viền chỉ và tia chớp Dùng đề can phản quang 3M của Mỹ series 610 (hoặc tương đương), màu tương ứng như hình vẽ. Chiều dày đề can δ ≥ 0,1mm. Yêu cầu: Đề can phải bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
- Các chữ, nội dung (màu tương ứng như hình vẽ) trong biển báo. Dùng công nghệ in, hoặc đề can. Chiều dày chữ: δ ≥ 0,01 mm. Yêu cầu: Đề can phải bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
7 | Hạt kim tuyến 7 màu đa cạnh |  | + Đường kính hạt δ ≥ 450 µm
+ Mật độ hạt δ ≥ 30 hạt/ cm2
8 | Hạt kim ánh bạc |  | + Đường kính hạt δ ≥ 30 µm
+ Mật độ hạt δ ≥ 25000 hạt/ cm2
9 | Chiều dày lớp sơn cách nhiệt mặt biển | mm | ≥ 0,05
10 | Khả năng chịu nhiệt |  | Chịu được nhiệt độ 60oC trong 2 giờ không bị hỏng, biến dạng (đảm bảo chất lượng khi gặp thời tiết khắc nghiệt).
11 | Yêu cầu kỹ thuật chung của biển |  | Mặt biển bóng đẹp, không trầy xước, không phồng rộp bong tróc. Chữ và hoa văn sắc nét, dễ đọc, dễ nhìn.
12 | Kích thước, nội dung biển
IV | Biển tên TBA
1 | Nhà sản xuất /nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng đối với thép làm biển |  | Theo tiêu chuẩn TCVN 6525:2018. Mác thép 550
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Kích thước biển | mm | 700x500
5 | Vật liệu làm biển |  | Thép mạ kẽm 2 mặt
| - Chiều dày của thép tấm làm biển | mm | ≥ 0,8
| - Cơ tính của thép |  | + Giới hạn chảy: Re ≥550 MPa
+ Giới hạn bền kéo: Rm ≥570 MPa
6 | Nội dung |  | - Nền biển dùng đề can phản quang 3M của Mỹ series 610 (hoặc tương đương), màu tương ứng như hình vẽ. Chiều dày đề can δ ≥ 0,1mm. Yêu cầu: Đề can phải bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
- Viền chỉ dùng đề can phản quang 3M của Mỹ series 610 (hoặc tương đương), màu tương ứng như hình vẽ. Chiều dày đề can δ ≥ 0,1mm. Yêu cầu: Đề can phải bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
- Các chữ (nội dung ) trong biển báo có màu tương ứng như hình vẽ. Dùng công nghệ in hoặc đề can. Chiều dày chữ: δ ≥ 0,01 mm. Yêu cầu: Đề can phải bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
- Nội dung biển theo bảng phụ lục chi tiết. Kích cỡ và mầu chữ theo mẫu.
7 | Hạt kim tuyến 7 màu đa cạnh |  | + Đường kính hạt δ ≥ 450 µm
+ Mật độ hạt δ ≥ 30 hạt/ cm2
8 | Hạt kim ánh bạc |  | + Đường kính hạt δ ≥ 30 µm
+ Mật độ hạt δ ≥ 25000 hạt/ cm2
9 | Chiều dày lớp sơn cách nhiệt mặt biển | mm | ≥ 0,05
10 | Khả năng chịu nhiệt |  | Chịu được nhiệt độ 60oC trong 2 giờ không bị hỏng, biến dạng (đảm bảo chất lượng khi gặp thời tiết khắc nghiệt).
11 | Yêu cầu kỹ thuật chung của biển |  | Mặt biển bóng đẹp, không trầy xước, không phồng rộp bong tróc. Chữ và hoa văn sắc nét, dễ đọc, dễ nhìn.
12 | Biên bản thử nghiệm mẫu |  | Biên bản thử nghiệm mẫu bởi một trong các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lường hoặc tương đương. (Đáp ứng các thông số nêu trên)
13 | Kích thước, nội dung biển
V | Biển tên máy cắt, Biển tên LBS, Biển tên DCL, Biển tên DCL phụ tải
1 | Nhà sản xuất /nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng đối với thép làm biển |  | Theo tiêu chuẩn TCVN 6525:2018. Mác thép 550
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Kích thước biển | mm | 700x500
5 | Vật liệu làm biển |  | Thép mạ kẽm 2 mặt
| - Chiều dày của thép tấm làm biển | mm | ≥ 0,8
| - Cơ tính của thép |  | + Giới hạn chảy: Re ≥550 MPa
+ Giới hạn bền kéo: Rm ≥570 MPa
6 | Nội dung |  | - Nền biển dùng đề can phản quang 3M của Mỹ series 610 (hoặc tương đương), màu tương ứng như hình vẽ. Chiều dày đề can δ ≥ 0,1mm. Yêu cầu: Đề can phải bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
- Viền chỉ dùng đề can phản quang 3M của Mỹ series 610 (hoặc tương đương), màu tương ứng như hình vẽ. Chiều dày đề can δ ≥ 0,1mm. Yêu cầu: Đề can phải bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
- Các chữ (nội dung ) trong biển báo có màu tương ứng như hình vẽ. Dùng công nghệ in hoặc đề can. Chiều dày chữ: δ ≥ 0,01 mm. Yêu cầu: Đề can phải bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
- Nội dung biển theo bảng phụ lục chi tiết. Kích cỡ và mầu chữ theo mẫu.
7 | Hạt kim tuyến 7 màu đa cạnh |  | + Đường kính hạt δ ≥ 450 µm
+ Mật độ hạt δ ≥ 30 hạt/ cm2
8 | Hạt kim ánh bạc |  | + Đường kính hạt δ ≥ 30 µm
+ Mật độ hạt δ ≥ 25000 hạt/ cm2
9 | Chiều dày lớp sơn cách nhiệt mặt biển | mm | ≥ 0,05
10 | Khả năng chịu nhiệt |  | Chịu được nhiệt độ 60oC trong 2 giờ không bị hỏng, biến dạng (đảm bảo chất lượng khi gặp thời tiết khắc nghiệt).
11 | Yêu cầu kỹ thuật chung của biển |  | Mặt biển bóng đẹp, không trầy xước, không phồng rộp bong tróc. Chữ và hoa văn sắc nét, dễ đọc, dễ nhìn.
12 | Biên bản thử nghiệm mẫu (1 trong các chủng loại biển trên) |  | Biên bản thử nghiệm mẫu bởi một trong các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lường hoặc tương đương. (Đáp ứng các thông số nêu trên)
13 | Kích thước, nội dung biển
VI | Biển tên chì FCO, Biển tên DCL đầu TBA (có 2 dây đai, khóa đai)
1 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng đối với thép làm biển |  | Theo tiêu chuẩn TCVN 6525:2018. Mác thép 220
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Kích thước biển | mm | 120x200
5 | Vật liệu làm biển |  | Thép mạ kẽm 2 mặt
| - Chiều dày của Thép làm biển | mm | ≥ 0,4
| - Cơ tính của thép |  | + Giới hạn chảy: Re ≥220 MPa
+ Giới hạn bền: Rm ≥310 MPa
+ Độ giãn dài:A ≥20%
6 | Nội dung |  | - Nền biển dùng đề can phản quang 3M của Mỹ series 610 (hoặc tương đương), màu tương ứng như hình vẽ. Chiều dày đề can δ ≥ 0,1mm. Yêu cầu: Đề can phải bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
- Viền chỉ và tia chớp Dùng đề can phản quang 3M của Mỹ series 610 (hoặc tương đương), màu tương ứng như hình vẽ. Chiều dày đề can δ ≥ 0,1mm. Yêu cầu: Đề can phải bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
- Các chữ, nội dung DCL (màu tương ứng như hình vẽ) trong biển báo. Dùng công nghệ in, hoặc đề can. Chiều dày chữ: δ ≥ 0,01 mm. Yêu cầu: Đề can phải bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
7 | Hạt kim tuyến 7 màu đa cạnh | mm | + Đường kính hạt δ ≥ 450 µm
+ Mật độ hạt δ ≥ 30 hạt/ cm2
8 | Hạt kim ánh bạc |  | + Đường kính hạt δ ≥ 30 µm
+ Mật độ hạt δ ≥25000 hạt/ cm2
9 | Chiều dày lớp sơn cách nhiệt mặt biển |  | ≥ 0,05
10 | Khả năng chịu nhiệt |  | Chịu được nhiệt độ 60oC trong 2 giờ không bị hỏng, biến dạng (đảm bảo chất lượng khi gặp thời tiết khắc nghiệt).
11 | Yêu cầu kỹ thuật chung của biển |  | Mặt biển bóng đẹp, không trầy xước, không phồng rộp bong tróc. Chữ và hoa văn sắc nét, dễ đọc, dễ nhìn.
12 | Kích thước, nội dung biển
VII | Biển tên tủ RMU
1 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng đối với thép làm biển |  | Theo tiêu chuẩn TCVN 6525:2018. Mác thép 220
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Kích thước biển | mm | 120x300
5 | Vật liệu làm biển |  | Thép mạ kẽm 2 mặt
| - Chiều dày của Thép làm biển | mm | ≥ 0,4
| - Cơ tính của thép |  | + Giới hạn chảy: Re ≥220 MPa
+ Giới hạn bền: Rm ≥310 MPa
+ Độ giãn dài:A ≥20%
6 | Nội dung |  | - Nền biển dùng đề can phản quang 3M của Mỹ series 610 (hoặc tương đương), màu tương ứng như hình vẽ. Chiều dày đề can δ ≥ 0,1mm. Yêu cầu: Đề can phải bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
- Viền chỉ và tia chớp Dùng đề can phản quang 3M của Mỹ series 610 (hoặc tương đương), màu tương ứng như hình vẽ. Chiều dày đề can δ ≥ 0,1mm. Yêu cầu: Đề can phải bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
- Các chữ, nội dung (màu tương ứng như hình vẽ) trong biển báo. Dùng công nghệ in, hoặc đề can. Chiều dày chữ: δ ≥ 0,01 mm. Yêu cầu: Đề can phải bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
7 | Hạt kim tuyến 7 màu đa cạnh | mm | + Đường kính hạt δ ≥ 450 µm
+ Mật độ hạt δ ≥ 30 hạt/ cm2
8 | Hạt kim ánh bạc |  | + Đường kính hạt δ ≥ 30 µm
+ Mật độ hạt δ ≥25000 hạt/ cm2
9 | Chiều dày lớp sơn cách nhiệt mặt biển |  | ≥ 0,05
10 | Khả năng chịu nhiệt |  | Chịu được nhiệt độ 60oC trong 2 giờ không bị hỏng, biến dạng (đảm bảo chất lượng khi gặp thời tiết khắc nghiệt).
11 | Yêu cầu kỹ thuật chung của biển |  | Mặt biển bóng đẹp, không trầy xước, không phồng rộp bong tróc. Chữ và hoa văn sắc nét, dễ đọc, dễ nhìn.
12 | Kích thước, nội dung biển
VIII | Biển tên DCL 1 pha gắn biển cấm trèo (có 3 dây đai, khóa đai)
1 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng đối với thép làm biển |  | Theo tiêu chuẩn TCVN 6525:2018. Mác thép 220
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Kích thước biển | mm | 750x240
5 | Vật liệu làm biển |  | Thép mạ kẽm 2 mặt
| - Chiều dày của Thép làm biển | mm | ≥ 0,4
| - Cơ tính của thép |  | + Giới hạn chảy: Re ≥220 MPa
+ Giới hạn bền: Rm ≥310 MPa
+ Độ giãn dài:A ≥20%
6 | Nội dung |  | - Nền biển dùng đề can phản quang 3M của Mỹ series 610 (hoặc tương đương), màu tương ứng như hình vẽ. Chiều dày đề can δ ≥ 0,1mm. Yêu cầu: Đề can phải bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
- Viền chỉ và tia chớp Dùng đề can phản quang 3M của Mỹ series 610 (hoặc tương đương), màu tương ứng như hình vẽ. Chiều dày đề can δ ≥ 0,1mm. Yêu cầu: Đề can phải bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
- Các chữ, nội dung (màu tương ứng như hình vẽ) trong biển báo. Dùng công nghệ in, hoặc đề can. Chiều dày chữ: δ ≥ 0,01 mm. Yêu cầu: Đề can phải bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
7 | Hạt kim tuyến 7 màu đa cạnh | mm | + Đường kính hạt δ ≥ 450 µm
+ Mật độ hạt δ ≥ 30 hạt/ cm2
8 | Hạt kim ánh bạc |  | + Đường kính hạt δ ≥ 30 µm
+ Mật độ hạt δ ≥25000 hạt/ cm2
9 | Chiều dày lớp sơn cách nhiệt mặt biển |  | ≥ 0,05
10 | Khả năng chịu nhiệt |  | Chịu được nhiệt độ 60oC trong 2 giờ không bị hỏng, biến dạng (đảm bảo chất lượng khi gặp thời tiết khắc nghiệt).
11 | Yêu cầu kỹ thuật chung của biển |  | Mặt biển bóng đẹp, không trầy xước, không phồng rộp bong tróc. Chữ và hoa văn sắc nét, dễ đọc, dễ nhìn.
12 | Biên bản thử nghiệm mẫu |  | Biên bản thử nghiệm mẫu bởi một trong các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lường hoặc tương đương. (Đáp ứng các thông số nêu trên)
13 | Kích thước, nội dung biển
IX | Dây đai+ khóa đai
1 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Dây đai
| - Chiều dài | mm | 1200
| - Chiều rộng | mm | 20±2
| - Độ dày | mm | ≥ 0,25
| Ngoại quan |  | Bề mặt dây đai bóng đẹp, không xuất hiện các khuyết tật phồng rộp, bong tróc, sắc cạnh…
3 | Khoá đai
| - Chiều rộng | mm | ≥ 22
| - Độ dày | mm | ≥ 0,5
| Ngoại quan |  | Khóa đai chắc chắn, bề mặt sáng mịn không có khuyết tật phồng rộp, bong tróc, sắc cạnh…
X | Biển Cấm lại gần! Có điện nguy hiểm chết người
1 | Nhà sản xuất /nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng đối với thép làm biển |  | Theo tiêu chuẩn TCVN 6525:2018. Mác thép 550
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Kích thước biển | mm | 360x240
5 | Vật liệu làm biển |  | Thép mạ kẽm 2 mặt
| - Chiều dày của thép tấm làm biển | mm | ≥ 0,8
| - Cơ tính của thép |  | + Giới hạn chảy: Re ≥550 MPa
+ Giới hạn bền kéo: Rm ≥570 MPa
6 | Nội dung |  | - Nền biển dùng đề can phản quang 3M của Mỹ series 610 (hoặc tương đương), màu tương ứng như hình vẽ. Chiều dày đề can δ ≥ 0,1mm. Yêu cầu: Đề can phải bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
- Viền chỉ, chớp dùng đề can phản quang 3M của Mỹ series 610 (hoặc tương đương), màu tương ứng như hình vẽ. Chiều dày đề can δ ≥ 0,1mm. Yêu cầu: Đề can phải bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
- Các chữ (nội dung ) trong biển báo có màu tương ứng như hình vẽ .Dùng công nghệ in hoặc đề can. Chiều dày chữ: δ ≥ 0,01 mm. Yêu cầu: Đề can phải bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
- Nội dung biển theo bảng phụ lục chi tiết. Kích cỡ và mầu chữ theo mẫu.
7 | Hạt kim tuyến 7 màu đa cạnh |  | + Đường kính hạt δ ≥ 450 µm
+ Mật độ hạt δ ≥ 30 hạt/ cm2
8 | Hạt kim ánh bạc |  | + Đường kính hạt δ ≥ 30 µm
+ Mật độ hạt δ ≥ 25000 hạt/ cm2
9 | Chiều dày lớp sơn cách nhiệt mặt biển | mm | ≥ 0,05
10 | Khả năng chịu nhiệt |  | Chịu được nhiệt độ 60oC trong 2 giờ không bị hỏng, biến dạng (đảm bảo chất lượng khi gặp thời tiết khắc nghiệt).
11 | Yêu cầu kỹ thuật chung của biển |  | Mặt biển bóng đẹp, không trầy xước, không phồng rộp bong tróc. Chữ và hoa văn sắc nét, dễ đọc, dễ nhìn.
12 | Kích thước, nội dung biển
XI | Biển Cấm vào! Điện áp cao nguy hiểm chết người
1 | Nhà sản xuất /nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Vật liệu làm biển |  | Bằng tôn tấm mạ kẽm
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Chiều dày | mm | 0,4 ± 0,05
5 | Nền Biển |  | Dùng đề can thường màu trắng. Chiều dày đề can δ ≥ 0,03 mm Đề can bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
6 | Tia chớp |  | Dùng đề can thường màu đỏ hoặc in sơn (mực in Ngoại sản xuất hoặc chất lượng tương đương). Chiều dày đề can δ ≥ 0,03 mm Đề can bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
7 | Viền và các chữ trong biển |  | Dùng đề can thường hoặc in sơn (mực in Ngoại sản xuất hoặc chất lượng tương đương) viền màu đỏ, các chữ màu đen. Chiều dày đề can: δ ≥ 0,03 mm Đề can bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
8 | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | Toàn bộ chất liệu sơn, đề can… phải đảm bảo độ bóng – bền – đẹp và chịu được nhiệt độ đến 600C (đảm bảo chất lượng khi gặp thời tiết khắc nghiệt). Toàn bộ mặt của biển được phủ lớp sơn trong 2k tăng độ bền chống phai màu đối với chữ và các ký hiệu của biển.
9 | Kích thước, nội dung biển
XII | Biển Cấm đóng điện! Có người đang làm việc
1 | Nhà sản xuất /nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Vật liệu làm biển |  | Composite polyme
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Chiều dày tấm Composite | mm | 3 ± 0,2
5 | Nền Biển |  | Dùng đề can thường màu trắng. Chiều dày đề can δ ≥ 0,03 mm Đề can bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
6 | Viền và các chữ trong biển |  | Dùng đề can thường hoặc in sơn (mực in Ngoại sản xuất hoặc chất lượng tương đương) viền màu đỏ, các chữ màu đen. Chiều dày đề can: δ ≥ 0,03 mm Đề can bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
7 | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | Toàn bộ chất liệu sơn, đề can… phải đảm bảo độ bóng – bền – đẹp và chịu được nhiệt độ đến 600C (đảm bảo chất lượng khi gặp thời tiết khắc nghiệt).
8 | Kích thước, nội dung biển
XIII | Biển Dừng lại! Có điện nguy hiểm chết người
1 | Nhà sản xuất /nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Vật liệu làm biển |  | Bằng tôn tấm mạ kẽm
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Chiều dày | mm | 0,4 ± 0,05
5 | Nền Biển |  | Dùng đề can thường màu trắng. Chiều dày đề can δ ≥ 0,03 mm Đề can bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
6 | Tia chớp |  | Dùng đề can thường màu đỏ hoặc in sơn (mực in Ngoại sản xuất hoặc chất lượng tương đương). Chiều dày đề can δ ≥ 0,03 mm Đề can bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
7 | Viền và các chữ trong biển |  | Dùng đề can thường hoặc in sơn (mực in Ngoại sản xuất hoặc chất lượng tương đương) viền màu đỏ, các chữ màu đen. Chiều dày đề can: δ ≥ 0,03 mm Đề can bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
8 | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | Toàn bộ chất liệu sơn, đề can… phải đảm bảo độ bóng – bền – đẹp và chịu được nhiệt độ đến 600C (đảm bảo chất lượng khi gặp thời tiết khắc nghiệt). Toàn bộ mặt của biển được phủ lớp sơn trong 2k tăng độ bền chống phai màu đối với chữ và các ký hiệu của biển.
9 | Kích thước, nội dung biển
XIV | Biển Cáp điện lực
1 | Nhà sản xuất /nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Vật liệu làm biển |  | Bằng sứ tráng men
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Chiều dày làm biển | mm | δ ≥ 35
5 | Yêu cầu kỹ thuật của biển |  | Đổ đất khuôn, để khô rồi tráng men, in chữ và mũi tên bằng mực xanh. Bước cuối cùng nung trong lò ở nhiệt độ khoảng 25000. Yêu cầu biển báo bằng sứ không bị hư hỏng như biến dạng, vỡ, rạn nứt, nét chữ đảm bảo sắc nét rõ ràng. Phải chịu được trọng lượng ở trạng thái tĩnh ít nhất 1000N
6 | Kích thước, nội dung biển
XV | Biển Làm việc tại đây
1 | Nhà sản xuất /nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Vật liệu làm biển |  | Bằng tôn tấm mạ kẽm
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Chiều dày | mm | 0,4 ± 0,05
5 | Nền Biển |  | Nền phía ngoài màu xanh lá cây, nền phía trong màu trắng. Chiều dày đề can δ ≥ 0,03 mm Đề can bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
6 | Các chữ màu đen trong biển |  | Dùng đề can thường hoặc in sơn (mực in Ngoại sản xuất hoặc chất lượng tương đương). Chiều dày đề can: δ ≥ 0,03 mm Đề can bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
7 | Yêu cầu chung |  | Toàn bộ chất liệu sơn, đề can… phải đảm bảo độ bóng – bền – đẹp và chịu được nhiệt độ đến 600C (đảm bảo chất lượng khi gặp thời tiết khắc nghiệt). Toàn bộ mặt của biển được phủ lớp sơn trong 2k tăng độ bền chống phai màu đối với chữ và các ký hiệu của biển.
8 | Kích thước, nội dung biển
XVI | Biển Vào hướng này
1 | Nhà sản xuất /nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Vật liệu làm biển |  | Bằng tôn tấm mạ kẽm
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Chiều dày | mm | 0,4 ± 0,05
5 | Cơ tính vật liệu tôn tấm mạ kẽm làm biển: |  | + Giới hạn chảy≥ 309 Mpa + Độ bền kéo đứt ≥ 383 Mpa + Độ giãn dài tương đối ≤ 25%
6 | Nền Biển |  | Nền phía ngoài màu xanh lá cây, nền phía trong màu trắng. Chiều dày đề can δ ≥ 0,03 mm Đề can bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
7 | Các chữ màu đen trong biển |  | Dùng đề can thường hoặc in sơn (mực in Ngoại sản xuất hoặc chất lượng tương đương). Chiều dày đề can: δ ≥ 0,03 mm Đề can bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
8 | Yêu cầu chung |  | Toàn bộ chất liệu sơn, đề can… phải đảm bảo độ bóng – bền – đẹp và chịu được nhiệt độ đến 600C (đảm bảo chất lượng khi gặp thời tiết khắc nghiệt). Toàn bộ mặt của biển được phủ lớp sơn trong 2k tăng độ bền chống phai màu đối với chữ và các ký hiệu của biển.
9 | Kích thước, nội dung biển
XVII | Biển Đã nối đất
1 | Nhà sản xuất /nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Vật liệu làm biển |  | Composite
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Chiều dày tấm Composite làm biển | mm | 3 ± 0,2
5 | Nền Biển |  | Dùng đề can thường màu vàng. Chiều dày đề can δ ≥ 0,03 mm Đề can bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
6 | Viền |  | Dùng đề can thường màu đen. Chiều dày đề can δ ≥ 0,03 mm Đề can bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
7 | Các chữ màu đen trong biển báo |  | Dùng đề can thường hoặc in sơn (mực in Ngoại sản xuất hoặc chất lượng tương đương). Chiều dày đề can: δ ≥ 0,03 mm Đề can bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
8 | Yêu cầu chung |  | Toàn bộ chất liệu sơn, đề can… phải đảm bảo độ bóng – bền – đẹp và chịu được nhiệt độ đến 600C (đảm bảo chất lượng khi gặp thời tiết khắc nghiệt). Kích thước như hình 9
9 | Kích thước, nội dung biển
XVIII | Biển báo an toàn của ĐDK vượt đường bộ
1 | Nhà sản xuất /nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Vật liệu làm biển |  | Bằng thép tấm mạ kẽm
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Chiều dày thép tấm làm biển | mm | 2 ± 0,05
5 | Cơ tính vật liệu thép tấm làm biển: |  | + Giới hạn chảy≥ 650 Mpa + Độ bền kéo đứt ≥ 680 Mpa + Độ giãn dài tương đối ≤ 6%
6 | Lớp màng phản quang của nền biển |  | - Dùng đề can phản quang 3M (hoặc tương đương) màu phù hợp cho từng loại biển. - Chiều dày đề can: δ ≥ 0,03 ± 0,004mm. - Đề can bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
7 | Viền và tia chớp (Hình 11a) |  | Dùng đề can phản quang 3M của Mỹ (hoặc tương đương), Viền màu đỏ, nền biển màu vàng, ký hiệu màu đen. Chiều dày đề can δ ≥ 0,03 ± 0,004mm. Đề can bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
8 | Các chữ trong biển báo (hình 11b) |  | Dùng đề can phản quang 3M của Mỹ (hoặc tương đương), Viền màu đỏ, nền biển màu vàng, ký hiệu màu đen. Chiều dày đề can δ ≥ 0,03 ± 0,004mm. Đề can bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
9 | Sơn dầu trẩu theo quy trình sơn | mm | δ ≥ 0,025 ± 0,005
10 | Sơn 2 lớp trên toàn bộ mặt biển |  | Đáp ứng
11 | Phun sơn trong – cách nhiệt (ngoại) | mm | Chiều dày lớp sơn: δ ≥ 0,02 ± 0,005
12 | Phun sơn bóng (ngoại) | mm | Chiều dày lớp sơn: δ ≥ 0,01
13 | Đối với biển 509a (hình 11b) cần có khung bao quanh biển |  | Đáp ứng
14 | Gia công lắp ghép biển báo với cột thép ống mạ kẽm |  | Yêu cầu bắt chặt, cố định biển với cột thông qua bulong hoặc các phương pháp gia công khác phù hợp, đảm bảo biển báo được gắn trên cột chắc chắn và dễ tháo, lắp khi sửa chữa, thay thế. (tham khảo hình vẽ đính kèm).
15 | Yêu cầu kỹ thuật chung của biển |  | Toàn bộ chất liệu sơn, đề can… phải đảm bảo độ bóng – bền – đẹp và chịu được nhiệt độ đến 600C (đảm bảo chất lượng khi gặp thời tiết khắc nghiệt).
16 | Kích thước, nội dung biển
XIX | Biển Chú ý! Cột có nhiều nguồn điện đến
1 | Nhà sản xuất /nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Vật liệu làm biển |  | Bằng tôn tấm mạ kẽm
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Chiều dày | mm | 0,4 ± 0,05
5 | Nền Biển |  | Dùng đề can thường màu trắng. Chiều dày đề can δ ≥ 0,03 mm Đề can bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc… 4 góc biển dập 4 lỗ hình chữ nhật rộng 3mm dài 12mm chia đều 4 góc và cách đều mép biển 20mm (để khuyên vừa 02 dây đai cố định biển vào thân côt)
6 | Tia chớp |  | Dùng đề can thường màu đỏ hoặc in sơn (mực in Ngoại sản xuất hoặc chất lượng tương đương). Chiều dày đề can δ ≥ 0,03 mm Đề can bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
7 | Viền và các chữ trong biển |  | Dùng đề can thường hoặc in sơn (mực in Ngoại sản xuất hoặc chất lượng tương đương) viền màu đỏ, các chữ màu đen. Chiều dày đề can: δ ≥ 0,03 mm Đề can bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
8 | Phụ kiện treo biển |  | - Dây đai thép không rỉ (inox) Chiều dài (01 vòng ôm cột) ≥ 1.500mm. Chiều rộng: ≥ 10mm. Độ dày: ≥ 0,5mm. Số lượng đai/biển: 02 cái. - Khoá đai thép không rỉ (inox) Chiều dài ≥ 30mm. Chiều rộng: ≥ 12,5mm. Độ dày: ≥ 0,9mm. Số lượng đai/biển: 02 cái. Số lượng Khoá đai /biển: 02 cái.
9 | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | Toàn bộ chất liệu sơn, đề can… phải đảm bảo độ bóng – bền – đẹp và chịu được nhiệt độ đến 600C (đảm bảo chất lượng khi gặp thời tiết khắc nghiệt). Toàn bộ mặt của biển được phủ lớp sơn trong 2k tăng độ bền chống phai màu đối với chữ và các ký hiệu của biển.
10 | Kích thước, nội dung biển
XX | Biển Chú ý! Phía trên có điện áp cao nguy hiểm chết người
1 | Nhà sản xuất /nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Vật liệu làm biển |  | Bằng tôn tấm mạ kẽm
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Chiều dày | mm | 0,4 ± 0,05
5 | Nền Biển |  | Dùng đề can thường màu trắng. Chiều dày đề can δ ≥ 0,03 mm Đề can bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc… 4 góc biển dập 4 lỗ hình chữ nhật rộng 3mm dài 12mm chia đều 4 góc và cách đều mép biển 20mm (để khuyên vừa 02 dây đai cố định biển vào thân cột)
6 | Tia chớp |  | Dùng đề can thường màu đỏ hoặc in sơn (mực in Ngoại sản xuất hoặc chất lượng tương đương). Chiều dày đề can δ ≥ 0,03 mm Đề can bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
7 | Viền và các chữ trong biển |  | Dùng đề can thường hoặc in sơn (mực in Ngoại sản xuất hoặc chất lượng tương đương) viền màu đỏ, các chữ màu đen. Chiều dày đề can: δ ≥ 0,03 mm Đề can bảo đảm độ bám chắc, không phồng rộp, bong tróc…
8 | Phụ kiện treo biển |  | - Dây đai thép không rỉ (inox) Chiều dài (01 vòng ôm cột) ≥ 1.500mm. Chiều rộng: ≥ 10mm. Độ dày: ≥ 0,5mm. Số lượng đai/biển: 02 cái. - Khoá đai thép không rỉ (inox) Chiều dài ≥ 30mm. Chiều rộng: ≥ 12,5mm. Độ dày: ≥ 0,9mm. Số lượng đai/biển: 02 cái. Số lượng Khoá đai /biển: 02 cái.
9 | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | Toàn bộ chất liệu sơn, đề can… phải đảm bảo độ bóng – bền – đẹp và chịu được nhiệt độ đến 600C (đảm bảo chất lượng khi gặp thời tiết khắc nghiệt). Toàn bộ mặt của biển được phủ lớp sơn trong 2k tăng độ bền chống phai màu đối với chữ và các ký hiệu của biển.
10 | Kích thước, nội dung biển

## Palang
TT | Hạng mục | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
PALANG
I | Palang xích kéo tay 1,5 tấn
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu theo catalog | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất | Từ năm 2024 trở lại đây
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 4244:2005 hoặc tương đương
6 | Yêu cầu kỹ thuật | - Tất cả các vỏ thép chống va đập.
- Con lăn đôi pawl và con lăn dẫn hướng kép tăng cường hiệu suất, an toàn và độ tin cậy.
- Sơn tĩnh điện giúp chống ăn mòn hiệu quả, kéo dài tuổi thọ sản phẩm và giảm chi phí bảo trì khi làm việc trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.
- Xích bằng hợp kim thép chất lượng cao.
- Móc gài và bánh răng bằng chất liệu thép chịu lực.
- Bánh răng trụ tròn, nhẹ và không cần nhiều không gian, đạt hiệu quả rất cao.
- Pa lăng xích được trang bị hệ thống chốt kép nhằm tăng cường an toàn cho người sử dụng.
- Tải trọng nâng ≥ 1500kg.
- Thử tải ≥ 2200kg.
- Chiều cao nâng từ 3-5m.
- Đường kính xích: ≥ 7.1mm.
- Số đường xích tải:1-2 đường
Thiết bị được kiểm định yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn (Có tem và biên bản kiểm định) khi bàn giao hàng hóa.
7 | Ghi nhãn, bao gói | - Ghi nhãn: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, tháng năm sản xuất.
II | Palang xích kéo tay 3 tấn
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu theo catalog | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất | Từ năm 2024 trở lại đây
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 4244:2005 hoặc tương đương
6 | Yêu cầu kỹ thuật | - Tất cả các vỏ thép chống va đập.
- Con lăn đôi pawl và con lăn dẫn hướng kép tăng cường hiệu suất, an toàn và độ tin cậy.
- Sơn tĩnh điện giúp chống ăn mòn hiệu quả, kéo dài tuổi thọ sản phẩm và giảm chi phí bảo trì khi làm việc trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.
- Xích bằng hợp kim thép chất lượng cao.
- Móc gài và bánh răng bằng chất liệu thép chịu lực.
- Bánh răng trụ tròn, nhẹ và không cần nhiều không gian, đạt hiệu quả rất cao.
- Pa lăng xích được trang bị hệ thống chốt kép nhằm tăng cường an toàn cho người sử dụng.
- Tải trọng nâng ≥ 3000kg.
- Thử tải ≥ 4500kg.
- Chiều cao nâng tiêu chuẩn:5m.
- Đường kính xích: ≥ 7,1mm x 2.
- Số đường xích tải: 2 đường.
Thiết bị được kiểm định yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn (Có tem và biên bản kiểm định) khi bàn giao hàng hóa.
7 | Ghi nhãn, bao gói | - Ghi nhãn: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, tháng năm sản xuất.
III | Palang xích kéo tay 5 tấn
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu theo catalog | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất | Từ năm 2024 trở lại đây
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 4244:2005 hoặc tương đương
6 | Yêu cầu kỹ thuật | - Tất cả các vỏ thép chống va đập.
- Con lăn đôi pawl và con lăn dẫn hướng kép tăng cường hiệu suất, an toàn và độ tin cậy.
- Sơn tĩnh điện giúp chống ăn mòn hiệu quả, kéo dài tuổi thọ sản phẩm và giảm chi phí bảo trì khi làm việc trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.
- Xích bằng hợp kim thép chất lượng cao.
- Móc gài và bánh răng bằng chất liệu thép chịu lực.
- Bánh răng trụ tròn, nhẹ và không cần nhiều không gian, đạt hiệu quả rất cao.
- Pa lăng xích được trang bị hệ thống chốt kép nhằm tăng cường an toàn cho người sử dụng.
- Tải trọng nâng ≥ 5000kg.
- Thử tải ≥ 6300kg.
- Chiều cao nâng tiêu chuẩn: ≥ 5m.
- Đường kính xích: ≥ 9mm x 2.
- Số đường xích tải: 2 đường
Thiết bị được kiểm định yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn (Có tem và biên bản kiểm định) cung cấp khi bàn giao hàng hóa
7 | Ghi nhãn, bao gói | - Ghi nhãn: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, tháng năm sản xuất.
IV | Palang lắc tay xích 1 tấn
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu theo catalog | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất | Từ năm 2024 trở lại đây
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 4244:2005 hoặc tương đương
6 | Yêu cầu kỹ thuật | Tải trọng nâng: ≥ 1,0 tấn
Chiều cao nâng hạ: ≥ 1,5m
Thử tải: 22,5KN
Số xích tải: xích tải hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế EN818-7 lớp G80.
Đường kính xích tải: ≥ 06mm
Móc: Xoay 360 độ với độ bền cực cao trên móc có chốt an toàn khép mở.
Thân: Khung thép bền với các thành phần chịu tải được xử lý nhiệt.
Thiết bị được kiểm định yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn (Có tem và biên bản kiểm định) khi giao hàng.
7 | Ghi nhãn, bao gói | - Ghi nhãn: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, tháng năm sản xuất.
V | Palang lắc tay xích 2 tấn
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu theo catalog | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất | Từ năm 2024 trở lại đây
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 4244:2005 hoặc tương đương
6 | Yêu cầu kỹ thuật | Tải trọng nâng: ≥ 2,0 tấn
Chiều cao nâng hạ: ≥ 1,5m
Số xích tải: xích tải hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế EN818-7 lớp G80.
Đường kính xích tải: ≥ 08mm
Móc: Xoay 360 độ với độ bền cực cao trên móc có chốt an toàn khép mở.
Thân: Khung thép bền với các thành phần chịu tải được xử lý nhiệt.
Thiết bị được kiểm định yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn (Có tem và biên bản kiểm định)
7 | Ghi nhãn, bao gói | - Ghi nhãn: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, tháng năm sản xuất.
VI | Palang lắc tay cáp 1,5 tấn
1 | Tên nhà sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất | 2024 trở lại đây
4 | Mã hiệu theo captaloge | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu còn hiệu lực | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 4244:2005 hoặc tương đương
7 | Chức năng | Có thể kéo theo chiều đứng hoặc theo chiều ngang.
| Tải trọng định mức | ≥ 1500kg
| Khả năng chịu tải lớn nhất | ≥125% x1500kg
| Lực kéo tay ở tải định mức | ≤ 40kGf
| Số lượng cáp | 01 sợi.
| Đường kính cáp | ≥ 6mm
| Chiều dài cáp | ≥ 1,5m
| Chiều dài hành trình căng kéo | ≥ 0,5m
| Chiều dài tay cầm | ≥ 23cm
8 | Ghi nhãn, bao gói, kiểm định | - Ghi nhãn: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, tháng năm sản xuất.
- Thiết bị được kiểm định yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn (Có tem và biên bản kiểm định)
VII | Palang cáp lắc tay 1,5 tấn dùng cho hotline
1 | Tên nhà sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất | 2024 trở lại đây
4 | Mã hiệu theo captaloge | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu còn hiệu lực | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Mục đích sử dụng | Được thiết kế để sử dụng cho công tác Sửa chữa điện nóng.
7 | Tải định mức | ≥1,5 tấn
| Thiết kế | Phần truyền động làm bằng dây nylon dạng bản dẹp
| Khoảng cách giữa 2 móc | Tối thiếu 546mm ± 20%, tối đa 1600mm ± 20%
| Khoảng cách nâng tiêu chuẩn | ≥ 1400mm ± 20%.
| Chiều dài cần | ≥ 770mm
| Kiểm định | - Thiết bị được kiểm định yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn (Có tem và biên bản kiểm định)
9 | Hình ảnh minh họa
VIII | Palang Lắc tay cáp 2 tấn
1 | Tên nhà sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất | 2024 trở lại đây
4 | Mã hiệu theo captaloge | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu còn hiệu lực | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 4244:2005 hoặc tương đương
7 | Chức năng | Có thể kéo theo chiều đứng hoặc theo chiều ngang.
| Tải trọng định mức | ≥ 2000kg
| Khả năng chịu tải lớn nhất | ≥125% x2000kg
| Lực kéo tay ở tải định mức | ≤ 40kGf
| Số lượng cáp | 01 sợi.
| Đường kính cáp | ≥ 6mm
| Chiều dài cáp | ≥ 1,5m
| Chiều dài hành trình căng kéo | ≥ 0,5m
| Chiều dài tay cầm | ≥ 25cm
8 | Ghi nhãn, bao gói, kiểm định | - Ghi nhãn: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, tháng năm sản xuất.
- Thiết bị được kiểm định yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn (Có tem và biên bản kiểm định)
IX | Palang Lắc tay cáp 1 tấn
1 | Tên nhà sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất | 2024 trở lại đây
4 | Mã hiệu theo captaloge | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu còn hiệu lực | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 4244:2005 hoặc tương đương
7 | Chức năng | Có thể kéo theo chiều đứng hoặc theo chiều ngang.
| Tải trọng định mức | ≥ 1000kg
| Khả năng chịu tải lớn nhất | ≥125% x1000kg
| Lực kéo tay ở tải định mức | ≤ 40kGf
| Số lượng cáp | 01 sợi
| Đường kính cáp | ≥ 5mm
| Chiều dài cáp | ≥ 1,5m
| Chiều dài hành trình căng kéo | ≥ 0,5m
| Chiều dài tay cầm | ≥ 22cm
8 | Ghi nhãn, bao gói, kiểm định | - Ghi nhãn: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, tháng năm sản xuất.
- Thiết bị được kiểm định yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn (Có tem và biên bản kiểm định)

## Bảo hộ lao động
TT | Hạng mục | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
BẢO HỘ LAO ĐỘNG
I | Mũ BHLĐ
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất | Năm 2024 trở lại đây
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng | - Đạt tiêu chuẩn CE 0086 EN397:1995 A1:2000.440V.a.c
- Đạt tiêu chuẩn ANSI Z89.1
- Phù hợp với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật QCVN 06:2012/BLĐTBXH
6 | Biên bản thử nghiệm mẫu | - Có biên bản thử nghỉệm mẫu được thử nghiệm bởi một trong các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (hoặc tương đương).
- Hàng hóa khi cung cấp phải được dán tem hợp quy theo quy định.
- Biên bản thử nghiệm mẫu được nộp kèm theo E-HSDT, sử dụng để kiểm tra đánh giá đáp ứng về thông số kỹ thuật.
7 | Các thông số thử nghiệm mẫu | - Khối lượng: ≤ 400g
- Độ giảm chấn:
+ ở điều kiện +50°C: ≤ 5,0 kN;
+ ở điều kiện lạnh -10°C: ≤ 5,0 kN;
+ ở điều kiện ẩm: ≤ 5,0 kN.
- Độ bền cháy: không bắt cháy sau 5s;
- Độ bền đâm xuyên: không chạm đầu;
- Độ bền điện áp ở 2,2kVDC/ 5min: không bị phóng điện, đánh thủng
- Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở 1,2kV-50Hz/ 1min: không bị phóng điện, đánh thủng
- Dòng điện rò ở 1,2kV: ≤ 0,1mA.
8 | Yêu cầu kỹ thuật | 1. Cấu tạo:
a. Vỏ mũ:
- Bằng vật liệu nhựa tổng hợp cách điện, khó cháy không thấm nước, màu trắng
- Vỏ mũ có lưỡi tránh mưa hắt và ánh sáng chiếu xiên vào mắt.
- Trên đỉnh mũ có 3 đường gân chịu lực cho mũ theo chiều đứng, viền mũ có gờ thoát nước và tăng cường chịu lực cho mũ theo chiều ngang, thuận lợi khi lắp kính hàn, mặt nạ chống hồ quang điện…
- Nhiệt độ làm việc: -100C ÷500C.
- Sử dụng được trong môi trường có hoá chất và chịu được Ozon.
b. Phụ kiện trong mũ:
- Đệm mũ: Phần đệm ngăn cách mũ bản dệt 6 nhánh, tạo ra khoảng trống hoặc đệm xốp an toàn giữa phần đầu và vỏ mũ, giảm chấn tối đa khi có tác dụng ngoại lực vào mũ đồng thời phần đệm này còn cảm giác êm ái, thoáng mát, không gây mồ hôi khi sử dụng.
- Quai ôm mặt: Bằng dây bện tổng hợp và móc chắc chắn, điều chỉnh rộng, hẹp được.
- Phần ôm đầu: Phía trước có đệm bằng simily tạo êm, phía sau có bộ phận tăng, giảm phần ôm đầu bằng núm vặn điều chỉnh tạo thuận lợi khi sử dụng.
c. Kích thước, trọng lượng:
- Kích thước lòng mũ: Rộng ≥ 190 mm; dài ≥ 230 mm; cao ≥ 145 mm
- Kích thước phần lưỡi trai che hắt: Dài ≥ 160 mm, bản rộng (chỗ rộng nhất): ≥ 35 mm
- Trọng lượng mũ: ≤ 400 Gam (Gr).
9 | Ghi nhãn, bao gói | - Ghi nhãn: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, tháng năm sản xuất.
- Bao gói: Mỗi mũ và phụ kiện đầy đủ được đóng trong túi ni lông.
10 | Logo dãn mũ | Lo go dán mũ theo quy định : Hình sao 4 cánh của EVN cao 40mm. Theo quy định 4621/EVN-PC ngày 01/8/2021 của EVN.
II | Dây lưng an toàn (có dây an toàn phụ)
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu sản phẩm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | - QCVN 23: 2014/ BLĐTBXH
- EN-358:1999 hoặc tương đương
5 | Thông số thử nghiệm | - Thử tải dây thắt lưng ngoài: ≥ 1500kg.
- Thử tải dây chịu lực choàng qua cột: ≥ 1500kg.
- Thử tải các chi tiết kim loại chịu lực: ≥ 1500kg.
6 | Yêu cầu kỹ thuật | - Các chi tiết không có dấu hiệu hư hỏng, tuột chỉ, sứt gãy, vênh, có cạnh sắc… Các bộ phận hoạt động trơn tru, không bị kẹt, tháo lắp dễ dàng…
- Phần dây bụng có kết cấu trơn, nhẵn, chắc chắn.
- Các chi tiết kim loại toàn bộ dây lưng: Được chế tạo bằng thép có lớp mạ crôm, cấu tạo chắc chắn, bảo đảm không bị tuột, bật chống hoặc gãy hỏng, biến dạng thao tác nhẹ nhàng.
Dây làm bằng sợi Nilông dệt thành bản dẹt, dày 2mm ± 5%. Tại các đầu bản dẹt nối với khoá, vòng móc chịu lực, cuối dây phải được xử lý chống tua. Phải có hai đinh tán ri-vê bằng đồng, mỗi đinh có một hoặc hai rông-đen.
7 | Ghi nhãn, bao gói | Trên mỗi dây lưng đều có nhãn bằng dấu hoặc mực không phai hoặc chữ chìm, nổi của nhà chế tạo. Trên nhãn Nhà thầu cam kết ở cột bên: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, tháng năm sản xuất.
Mỗi bộ dây lưng được đóng gói trong hộp giấy. Bên ngoài có ghi: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, tháng năm sản xuất
I.1 | Dây thắt lưng
1 | Dây thắt lưng ngoài | Cấu tạo bằng sợi nilông dệt thành bản dẹt, dày 2mm±5%, rộng ≥ 43mm, dài ≥1200mm
2 | Khóa thắt lưng | Cấu tạo chắc chắn, phần hãm giữ bản dây thắt lưng có hình răng cưa để tăng ma sát và định vị an toàn. Có cơ cấu hãm giữ kép để đảm bảo an toàn khi đóng, mở, chống tuột. Trên khoá có mũi tên chỉ hướng luồn dây thắt lưng.
3 | Đai bên trong thắt lưng | Bản dẹt nilông rộng ≥85mm, dài ≥ 650mm, lót đệm dày ≥ 8mm được bọc ngoài bằng vật liệu không thấm nước, mềm và may liền vào đai lưng. Trên đây đai lưng bố trí các chi tiết để cài một vài dụng cụ cầm tay như kìm điện, mỏ lết… kèm theo có một túi có nắp đóng mở, có quai đeo để đựng dụng cụ.
| Dây quàng phụ | Dây quàng phụ có thể quàng qua hàng hoặc vai tạo điều kiện cho công nhân treo mình làm việc trên cao trong thời gian dài; dây phụ này bằng sợi nilong dệt thành bản dẹt, dày 2mm ± 5%, rộng ≥ 40 mm, dài 1÷ 1,2 m.
4 | Yêu cầu khác | Có các chi tiết bằng kim loại chống rỉ (D-ring, O-ring, P-ring, J-hook) dập liền lỗ tròn để định vị làm chỗ móc khoá của dây choàng qua cột
I.2 | Dây chịu lực choàng qua cột | Bằng sợi nilông dệt thành bản dẹt, dày 2mm±5%, rộng 45mm, khi điều chỉnh hết cỡ có chiều dài kể cả chiều dài hai khoá móc ≥2500mm (có dây da bọc bên ngoài)
I.3 | Dây an toàn phụ | - Bằng sợi nilông bện có đường kính từ 12÷16mm, độ dài 2500÷3000mm, mỗi đầu dây có 01 móc khóa, được xử lý chống tua ở phần đầu dây. Móc khóa giống như các móc khóa khác của dây lưng.
- Trên thân dây có thêm 1 khuyên móc hình số 8 và ống bọc ngoài bằng nhựa PVC trong suốt dài 0,6 ÷ 0,7 m, có thể di chuyển dọc dây để chống cứa khi dây tiếp xúc.
- Có bộ phận điều chỉnh được độ dài.
III | Dây lưng an toàn (choàng cột)
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu sản phẩm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | - QCVN 23: 2014/ BLĐTBXH
- EN-358:1999 hoặc tương đương
5 | Thông số thử nghiệm | - Thử tải dây chịu lực choàng qua cột: ≥ 1500kg.
- Thử tải các chi tiết kim loại chịu lực: ≥ 1500kg.
6 | Yêu cầu kỹ thuật | - Các chi tiết không có dấu hiệu hư hỏng, tuột chỉ, sứt gãy, vênh, có cạnh sắc… Các bộ phận hoạt động trơn tru, không bị kẹt, tháo lắp dễ dàng…
- Các chi tiết kim loại: Được chế tạo bằng thép có lớp mạ crôm, cấu tạo chắc chắn, bảo đảm không bị tuột, bật chống hoặc gãy hỏng, biến dạng thao tác nhẹ nhàng.
7 | Ghi nhãn, bao gói | Trên mỗi dây lưng đều có nhãn bằng dấu hoặc mực không phai hoặc chữ chìm, nổi của nhà chế tạo. Trên nhãn Nhà thầu cam kết ở cột bên: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, tháng năm sản xuất.
Mỗi bộ dây lưng được đóng gói trong hộp giấy. Bên ngoài có ghi: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, tháng năm sản xuất
8 | Dây chịu lực choàng qua cột | Bằng sợi nilông dệt thành bản dẹt, dày 2mm±5%, rộng 45mm, khi điều chỉnh hết cỡ có chiều dài kể cả chiều dài hai khoá móc ≥2500mm (có dây da bọc bên ngoài)
IV | Guốc trèo cột
1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất | Từ năm 2024 trở lại đây
4 | Mã hiệu theo catalogue | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu còn hiệu lực | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | DB32/152-1996 hoặc tiêu chuẩn tương đương
8 | Biên bản thử nghiệm mẫu | - Có biên bản thử nghiệm mẫu được thử nghiệm bởi một trong các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng hoặc một đơn vị có tư cách pháp nhân (trong nước, quốc tế) chứng nhận.
9 | Các thông số thử nghiệm mẫu
| - Thử nghiệm quá tải trọng/ thời gian giữ tải 5 phút | 230±10% kg
| - Tải trọng thử nghiệm/ thời gian giữ tải 5 phút | 180±10% kg
10 | Yêu cầu kỹ thuật
10.1 | - Guốc trèo phải đảm bảo trèo được cột bê tông ly tâm có đường kính ≥ 550mm. | Đáp ứng
10.2 | Thân guốc trèo: | - Vật liệu làm guốc trèo bằng ống thép chịu lực có mạ chống gỉ, có mặt cắt hình tam giác đều có cạnh ≥ 18mm. Độ dài thân guốc trèo ≥ 650mm. Độ mở của guốc ≥ 550mm, tại điểm cuối của phần thẳng có chốt tán định vị để ống lồng của phần bàn đạp không bị tuột ra.
10.3 | Cao su bắt vào phần cong của thân | - Cao su bắt vào phần cong của thân guốc trèo có màn sợi tổng hợp đúc liền dày ≥10mm, dài ≥ 300mm, rộng ≥22mm; Các mũ vít bắt đệm cao su vào guốc trèo ngập sâu dưới bề mặt cao su ≈ 2mm.
10.4 | Bàn đặt chân | Làm bằng tôn mạ chống gỉ dày đến 2mm ±5%, bản rộng ≥ 120mm dập trên máy, có lỗ thoát nước, gờ chống trơn. Cơ cấu ống lồng măng-xông hình tam giác, có độ dài ≥55mm chạy trơn phía ngoài thân guốc trèo.
10.5 | Liên kết giữa ống lồng và bàn đặt chân | Là ống thép chịu lực mạ chống gỉ có đường kính ≥15 mm.
10.6 | Các chi tiết để bắt miếng cao su ôm cột ở phần đặt chân | Làm bằng thép mạ chống gỉ, có độ dày ≥6mm, bulông- êcu nối kết có cơ cấu phanh hãm chống đề-хе.
10.7 | Cao su bắt vào phần bàn đạp | Cùng loại với cao su ở thân, được bắt vào phần bàn đạp bằng các bulông-vít, có độ ôm cột tốt.
10.8 | Dây buộc | Dây buộc giữ chân bằng bản dệt ni lon dày 2mm±5%, rộng 25mm± 2%, dài ≥ 400mm có khoá để điều chỉnh vô cấp độ rộng, hẹp khi buộc mu bàn chân và có quai hậu để chống tuột.
11 | Ghi nhãn, bao gói | - Ghi nhãn: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, tháng năm sản xuất.
- Bao gói: Guốc trèo được đựng thành từng đôi trong túi ni lông.
V | Dây thừng loại Ø20mm dài 100m
1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất | Từ năm 2024 trở lại đây
4 | Yêu cầu kỹ thuật | - Dây thừng bằng sợi tổng hợp
- Đường kính 20mm
- Chiều dài 100m
VI | Thang xếp (rút, gấp) các loại
1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất | Từ năm 2024 trở lại đây
4 | Mã hiệu theo catalog | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu còn hiệu lực | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Tiêu chuẩn kỹ thuật
| Độ dầy ống thang | 1,3 ÷ 1,5mm
| Kích thước độ dài tối đa | ≥5,0m
| Chiều dài rút gọn | ≤102cm
| Chiều rộng thang | ≥49cm
| Chiều rộng đỉnh thang | ≥42,5cm
| Trọng lượng thang | ≤14,9kg
| Số bậc | ≤15 bậc
| Khoảng cách giữa các bậc thang | ≤36cm
| Tải trọng tối đa | ≥150kg
7 | Tiêu chuẩn áp dụng | CE, EN 131 hoặc tương đương
8 | Biên bản thử nghiệm mẫu | Có biên bản thử nghiệm mẫu được thử nghiệm bởi một trong các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng hoặc một đơn vị có tư cách pháp nhân trong nước hoặc quốc tế chứng nhận.
9 | Ghi nhãn, bao gói | Ghi nhãn: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, tháng năm sản xuất.

## Dụng cụ an toàn
TT | Hạng mục | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
DỤNG CỤ AN TOÀN
I | Sào thao tác 6-35kV
1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất | Từ năm 2024 trở lại đây
4 | Mã hiệu theo catalogue | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | EN 60855 TCVN 5587:2008, EN 61235 TCVN 5587:1991 và ASTM F-711 hoặc tương đương
7 | Biên bản thử nghiệm mẫu | Có biên bản thử nghiệm mẫu được thử nghiệm bởi các phòng thử nghiệm trong nước hoặc quốc tế đạt chuẩn thực hiện.
- Biên bản thử nghiệm mẫu được nộp kèm theo HSDT, sử dụng để kiểm tra đánh giá đáp ứng về thông số kỹ thuật.
- Chủ đầu tư có thể xác minh phòng thử nghiệm để đảm bảo tính chính xác chất lượng sản phẩm chào thầu.
8 | Các thông số thử nghiệm mẫu | Sào phải được thử nghiệm theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5587-2008 hay IEC 60855:1985 “Quy định cho Ống cách điện chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện.”
+ Bất kỳ ống sào nào cũng phải chịu được điện áp thử nghiệm 3 lần điện áp dây nhưng không bé hơn 40kV xoay chiều tần số công nghiệp trong thời gian 5 phút.
+ Thử nghiệm cơ: thử nghiệm uốn, thử nghiệm xoắn, thử nghiệp ép vỡ: đạt...
9 | Thông số kỹ thuật
| Cấu tạo | - Kích thước cơ bản:
+ Có 3 ống lồng nhau. Trọng lượng ≤ 2,5kg.
+ Chiều dài tối đa: ≥ 3.800mm. Chiều dài thu gọn ≤ 1.650mm.
+ Đường kính trung bình của ống sào ngoài cùng: Ф36mm ÷ Ф41mm
+ Độ dài bộ phận cách điện: ≥ 1,4m
+ Độ dài bộ phận tay nắm: ≥ 0,6 m
- Toàn bộ các ống sào làm bằng vật liệu sợi Fiberglass cách điện, không dùng sơn màu phủ bề mặt để làm chức năng cách điện chính.
- Màu sắc: Ống sào có thể phân biệt màu ống sào trên cùng với ống sào còn lại. - Bên trong sào có cấu tạo theo kiểu ống lồng có cơ cấu xiết chặt vặn bóp hãm kiểu giắc co giữ vô cấp, nhằm đảm bảo tăng cường khả năng chịu lực kéo, giật, đẩy khi thao tác. Các khớp nối, khóa hãm có cấu tạo chắc chắc chắn đảm bảo thao tác nhanh chóng, thuận lợi đồng thời thao tác được nhiều lần với tác động của các lực kéo, giật đẩy nói trên.
- Ống sào trên cùng cấu tạo dạng đặc chứa bọt cách điện.
| Phần làm việc | Đầu móc thao tác kiểu chữ T tháo lắp cơ động với đầu sào kiểu mâm kẹp có răng khía, linh động gắn các dụng cụ làm việc khác (Bút thử điện, tháo lắp SI…).
| Các chi tiết kim loại | Phải được chế tạo từ vật liệu không gỉ hoặc được mạ bảo vệ bề mặt.
| Đường kính cơ bản (đường kính ngoài trung bình) | (36÷41) mm.
10 | Ghi nhãn, bao gói | - Ghi nhãn: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo. tháng năm sản xuất
- Bao gói: Sào được đựng trong túi vải bạt không thấm nước, có sách hướng dẫn sử dụng và bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
II | Sào thao tác 110kV
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu theo catalogue | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất | Năm 2024 trở lại đây
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng | EN 60855 TCVN 5587:2008, EN 61235; TCVN9628-1-2013 hoặc tương đương
6 | Biên bản thử nghiệm mẫu | - Có biên bản thử nghiệm mẫu được thử nghiệm bởi một trong các trung tâm thử nghiệm trong nước hoặc quốc tế đạt chuẩn.
- Chủ đầu tư có thể xác minh phòng thử nghiệm để đảm bảo tính chính xác chất lượng sản phẩm chào thầu.
7 | Các thông số thử nghiệm mẫu | - Sào phải được thử nghiệm theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5587-2008 hay IEC 60855:1985 “Quy định cho ống cách điện chữa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện”
+ Bất kỳ ống sào nào cũng phải được điện áp thử nghiệm 100kV/30cm xoay chiều tần số công nghiệp trong thời gian 5 phút.
+ Thử nghiệm cơ: Thử nghiệm uốn, thử nghiệm xoắn, thử nghiệp ép vỡ: đạt
8 | Yêu cầu kỹ thuật | - Đảm bảo sử dụng an toàn với cấp điện áp 110kV
- Kích thước cơ bản:
+ Có từ 3 đến 6 ống lồng nhau. Trọng lượng ≤ 2,9kg.
+ Chiều dài tối đa: ≥ 5.100mm. Chiều dài thu gọn ≤ 1.850mm.
+ Đường kính trung bình của ống sào ngoài cùng: Ф36mm ÷ Ф42mm.
+ Độ dài bộ phận cách điện: ≥ 3,0m
+ Độ dài bộ phận tay nắm: ≥ 1,0 m
- Toàn bộ các ống sào làm bằng vật liệu sợi Fiberglass cách điện, không dùng sơn màu phủ bề mặt để làm chức năng cách điện chính.
- Màu sắc: Ống sào có thể phân biệt màu ống sào trên cùng với ống sào còn lại.
- Bên trong sào có cấu tạo theo kiểu ống lồng có cơ cấu xiết chặt vặn bóp hãm kiểu giắc co giữ vô cấp, nhằm đảm bảo tăng cường khả năng chịu lực kéo, giật, đẩy khi thao tác. Các khớp nối, khóa hãm có cấu tạo chắc chắc chắn đảm bảo thao tác nhanh chóng, thuận lợi đồng thời thao tác được nhiều lần với tác động của các lực kéo, giật đẩy nói trên.
- Ống sào trên cùng cấu tạo dạng đặc chứa bọt cách điện.
- Đầu móc thao tác kiểu chữ T tháo lắp cơ động với đầu sào kiểu mâm kẹp có răng khía, linh động gắn các dụng cụ làm việc khác (Bút thử điện, tháo lắp SI…).
9 | Ghi nhãn, bao gói | - Trên mỗi sào có nhãn mác in/dập của Nhà sản xuất Nhà thầu cam kết ở cột bên, tên và ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, cấp điện áp sử dụng, tháng năm sản xuất.
- Sào phải được đựng trong túi vải bạt không thấm nước.
III | Bút thử điện (6-35kV, hoặc bút đa năng)
1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất | Từ năm 2024 trở lại đây
4 | Mã hiệu theo catalogue | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 4255:2008, IEC 61234-1, IEC 60068 hoặc tiêu chuẩn tương đương
7 | Biên bản thử nghiệm mẫu | - Có biên bản thử nghiệm mẫu được thử nghiệm bởi một trong các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng hoặc một đơn vị có tư cách pháp nhân (trong nước, quốc tế) chứng nhận.
8 | Các thông số thử nghiệm mẫu | - Ngưỡng điện áp
- Cường độ tín hiệu âm thanh
- Ánh sáng phát ra
9 | Công dụng | Bút thử điện được sử dụng trong nhà và ngoài trời.
10 | Thông số kỹ thuật
10.1 | Điện áp danh định theo tiêu chuẩn vận hành | 6 ÷ 35kV
10.2 | Tần số | 50 ÷ 60Hz
10.3 | Kết cấu | Bút thử điện phải có kết cấu chắc chắn, kích thước gọn, có chuôi đa chức năng để lắp dễ dàng vào phần làm việc ở đầu sào cách điện
10.4 | Cơ cấu hoạt động | Hoạt động của bút có độ tin cậy cao, có nút thử để kiểm tra toàn mạch bằng đèn và còi trước khi sử dụng, có 2 đèn:
+ Đèn xanh: Báo tín hiệu bút thử chuẩn bị hoạt động tốt.
+ Đèn đỏ nhấp nháy (kèm theo tín hiệu âm thanh): Báo có điện áp tại đầu thử.
- Yêu cầu đèn phát ra ánh sáng:
+ Tín hiệu đèn có thể nhìn thấy được bằng mắt thường ở khoảng cách ≥ 10m.
+ Tín hiệu âm thanh phát ra lớn hơn 70dB tại khảng cách 02m.
- Bút thử là loại tiếp xúc trực tiếp với vật mang điện, đầu tiếp xúc có cấu tạo đa tác dụng, dễ dàng móc vào đường dây hay tiếp xúc đầu cực điện mà không cần thay đổi.
10.5 | Nguồn nuôi | Thiết bị dùng các loại pin thông dụng, dễ kiếm trên thị trường Việt Nam, điện áp nuôi đến 12VDC
10.6 | Trọng lượng bút | ≤ 550 gam (tính cả mỏ).
10.7 | Mạch tín hiệu | Mạch tín hiệu điện tử phải được nhiệt đới hóa
10.8 | Độ kín | Bút sử dụng được ngoài trời đạt độ kín là IP65
11 | Nhiệt độ môi trường sử dụng | Bút sử dụng trong điều kiện nhiệt độ môi trường đến 450C; độ ẩm tương đối đến 98% ở 250C
12 | Ghi nhãn, bao gói | - Ghi nhãn: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, tháng năm sản xuất.
- Bao gói: Bút và các phụ kiện được đựng trong hộp nhựa cứng bao da đựng khi di chuyển.
IV | Bút thử điện 110kV
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nhà thầu Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu sản phẩm | Nhà thầu Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất | Từ năm 2024 trở lại đây
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61243-1; IEC 60529, IEC 60068
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Biên bản thử nghiệm mẫu | Có biên bản thử nghiệm mẫu được thử nghiệm bởi một trong các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng hoặc một đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân và có đủ năng lực thực hiện
7 | Các thông số thử nghiệm mẫu
| Kiểm tra ngoại quan trước khi sử dụng (kiểm tra tín hiệu của đèn và còi) | Đèn tín hiệu nháy sáng, còi báo kêu
Kiểm tra hoạt động của thiết bị (đặt điện áp xoay chiều tần số 50Hz vào đầu bút thử điện)
| 220V | Còi kêu, đèn nháy sáng
| 110kV | Còi kêu, đèn nháy sáng
8 | Yêu cầu kỹ thuật | - Bút thử điện đ­ược sử dụng để kiểm tra điện áp trên l­ưới điện có cấp điện áp danh định 220VAC, 6kV, 10kV, 22kV, 35kV, 110kV (±10%) theo tiêu chuẩn vận hành, tần số công nghiệp (50Hz ¸ 60Hz). Thay đổi mức điện áp bằng núm vặn.
- Làm việc theo nguyên lý cảm ứng, phát hiện có điện kể cả khi bị vật cản không nhìn thấy.
- Sử dụng được trong nhà và ngoài trời. Đạt tiêu chuẩn IP 54 trở lên.
- Bút thử điện phải có kết cấu chắc chắn, kích th­ước gọn, có đuôi đa chức năng để lắp dễ dàng vào phần làm việc ở đầu sào cách điện.
- Có chức năng thử kiểm tra bằng đèn và còi trước khi sử dụng. Tín hiệu báo bằng đèn và còi có thể phân biệt ở khoảng cách đến 10 m.
- Thời gian đáp ứng kiểm tra: Tức thì.
- Sử dụng nguồn: 3 pin 1,5 V size C hoặc A.
- Nhiệt độ làm việc cho phép: Từ - 10 C ¸ 50 C.
- Trọng lượng (kể cả nguồn): ≤ 0,7 kg.
9 | Phụ kiện kèm theo | Có hộp nhựa hoặc bao da đựng bộ thử điện để di chuyển đến nơi cần thử. Có hướng dẫn sử dụng và bảo quản bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
10 | Thử nghiệm - Nghiệm thu | - Thử điện áp ở 220V, 6kV và 10kV, 22kV, 35kV, 110kV
V | Găng tay cách điện cao áp
1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất | Từ năm 2024 trở lại đây
4 | Mã hiệu theo catalogue | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | Theo tiêu chuẩn EN 60903 / CEI 60903/ IEC 61482-1-2/ ASTM F2675- TCVN 8084:2009 hoặc tương đương.
7 | Biên bản thử nghiệm mẫu | - Có biên bản thử nghiệm mẫu được thử nghiệm bởi một trong các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng hoặc một đơn vị có tư cách pháp nhân trong nước hoặc quốc tế chứng nhận.
8 | Các thông số thử nghiệm mẫu | - Thử nghiệm điện 40kV/3 phút găng không bị đánh thủng, không phóng điện bề mặt.
- Dòng điện dò:
+ Găng trái ≤ 9mA
+ Găng phải ≤ 9mA
9 | Thông số kỹ thuật
| Vật liệu | Găng tay cách điện cao áp làm bằng cao su hoặc cao su tổng hợp
| Công dụng | Găng tay sử dụng được cả trong nhà và ngoài trời.
| Điện áp sử dụng | ≥ 35kV
| Điện áp kiểm tra | 40kV-50Hz/3phút
| Mầu sắc | Găng có màu đồng nhất giữa chiếc trái và chiếc phải
| Kiểu dáng, kích thước | - Găng chế tạo theo công nghệ nhúng bồi vật liệu tạo hình găng cong theo phom bàn tay, cổ tay hình loa.
- Cỡ số: L, LL hoặc size 8-12 tùy chọn
- Chiều dài toàn bộ găng: ≥ 460mm
11 | Ghi nhãn, bao gói | - Ghi nhãn: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, tháng năm sản xuất.
- Bao gói: Găng được bao gói từng đôi (tay phải, tay trái) vào túi ni lông. Sau đó được đựng trong hộp giấy.
VI | Ủng cách điện cao áp
1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất | Từ năm 2024 trở lại đây
4 | Mã hiệu theo catalog | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 5588:1991,TCVN 4509: 2013 hoặc tiêu chuẩn tương đương
7 | Biên bản thử nghiệm mẫu | Có biên bản thử nghiệm mẫu được thử nghiệm bởi một trong các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng hoặc một đơn vị có tư cách pháp nhân (trong nước, quốc tế) chứng nhận.
8 | Các thông số thử nghiệm mẫu | Thử nghiệm điện 20kV/1phút
Dòng điện dò:
+ Ủng trái ≤ 9mA
+ Ủng phải ≤ 9mA
9 | Thông số kỹ thuật
| Vật liệu | - Ủng làm bằng cao su hoặc cao su tổng hợp
- Vật liệu lót không han gỉ trong quá trình sử dụng
| Công dụng | Ủng sử dụng được cả trong nhà và ngoài trời.
| Mầu sắc | Ủng có màu đồng nhất giữa chiếc trái và chiếc phải
| Điện áp sử dụng | ≥ 35kV
| Điện áp kiểm tra | 20kV/1phút
| Dòng điện dò | ≤ 9mA
| Kích cỡ | 39 ÷ 45
10 | Ghi nhãn, bao gói | Ghi nhãn:
+ Tên ký hiệu sản phẩm.
+ Cơ sở chế tạo.
+ Thời gian sản xuất.
Bao gói: Ủng được bao gói vào túi nilon thành từng đôi (chân trái, chân phải). Sau đó được đóng gói vào thùng giấy.
VII | Găng tay cách điện hạ áp
1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất | Từ năm 2024 trở lại đây
4 | Mã hiệu theo catalogue | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | Theo tiêu chuẩn EN 60903, TCVN 8084: 2009 hoặc tương đương.
7 | Biên bản thử nghiệm mẫu | - Có biên bản thử nghiệm mẫu được thử nghiệm bởi một trong các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng hoặc một đơn vị có tư cách pháp nhân trong nước hoặc quốc tế chứng nhận.
8 | Các thông số thử nghiệm mẫu | - Thử độ bền điện áp tại 3,5kV-50Hz/ 1phút
- Dòng điện dò:
+ Găng trái ≤ 3,5mA
+ Găng phải ≤ 3,5mA
9 | Thông số kỹ thuật
| Vật liệu | Găng tay cách điện bằng cao su thiên nhiên .Độ mỏng và diện tích bám dính giúp dễ dàng cầm nắm.
| Công dụng | Găng tay sử dụng được cả trong nhà và ngoài trời.
| Điện áp sử dụng | ≥ 1000V
| Điện áp kiểm tra | ≥ 5kV-50Hz/ 3phút
| Mầu sắc | Găng có màu đồng nhất giữa chiếc trái và chiếc phải
10 | Kiểu dáng, kích thước | Găng chế tạo theo công nghệ nhúng bồi vật liệu tạo hình găng cong theo phom bàn tay, cổ tay hình loa.
+ Cỡ số: 11, 12.
+ Chiều dài toàn bộ găng: ≥ 270mm
11 | Ghi nhãn, bao gói | Ghi nhãn: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, tháng năm sản xuất.
- Bao gói: Găng được bao gói từng đôi (tay phải, tay trái) vào túi ni lông. Sau đó được đựng trong hộp giấy.
VIII | Bộ tiếp địa di động trung thế
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu sản phẩm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất | Từ năm 2024 trở lại đây
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng | ISO 5587:2008, TCVN 6324:1981 hoặc tương đương
6 | Biên bản thử nghiệm mẫu | - Có biên bản thử nghiệm mẫu được thử nghiệm bởi một trong các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng hoặc một đơn vị có tư cách pháp nhân (trong nước, quốc tế) chứng nhận đạt chuẩn.
7 | Các thông số thử nghiệm mẫu | - Bộ tiếp địa chịu được dòng ngắn mạch ≥ 6kA/1s.
- Sào thao tác tiếp đất được thử nghiệm đạt các tiêu chuẩn thử nghiệm về điện theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5587-2008 hay IEC 60855:1985 “Quy định cho Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện”.
8 | Thông số kỹ thuật
| Mỏ kẹp dây dẫn điện | Bộ kẹp dây gồm 3 cái bằng hợp kim nhôm, đảm bảo độ bền cơ và độ tiếp xúc điện tốt. Kẹp có các lò xo đàn hồi tốt; bộ phận vặn siết lò xo là loại ty bu lông có ren (dạng mỏ vịt).
- Miệng kẹp có thể kẹp được các cỡ dây dẫn có đường kính từ 7mm đến 35mm. Độ mở rộng lớn nhất của miệng kẹp có độ rộng ≥ 35mm.
- Chuôi của mỗi mỏ kẹp bằng đồng; kết cấu dạng khuyên tròn để dễ dàng kết nối và vận hành với đầu của sào thao tác tiếp đất bằng cách móc và vặn siết.
- Thân của mỏ kẹp phần kết nối với đầu cốt của dây ngắn mạch được thiết kế kiểu bulon siết ghì chặt đảm bảo diện tích tiếp xúc giữa đầu cốt dây ngắn mạch và thân mỏ kẹp là lớn nhất. Phần cuối của đầu cốt (phần kết nối với dây ngắn mạch) được định vị chắc chắn với thân của mỏ kẹp bằng bulon và đai hãm giữ.
- Trọng lượng một mỏ kẹp không quá 0,8kg.
| Mỏ kẹp vào cọc tiếp đất | - Kẹp để nối dây dẫn vào cọc tiếp đất được cấu tạo bằng hợp kim đồng đảm bảo tiếp xúc, dẫn điện tốt.
- Mỏ có tay cầm có thể siết chặt và nới lỏng bằng tay.
- Mỏ kẹp có trọng lượng ≤ 0,4kg.
| Sào thao tác tiếp đất | - Mỗi bộ tiếp đất gồm ba sào thao tác tiếp đất dùng thao tác riêng biệt cho 3 mỏ kẹp dây dẫn để tiếp đất cho từng pha. Sào được làm bằng vật liệu sợi Fiberglass cách điện, gồm hai đoạn được cấu tạo cơ cấu siết chặt, vặn bóp hãm kiểu giắc co giữ vô cấp, hoặc kéo, rút có chốt hãm, làm bằng vật liệu cách điện màu vàng, ống trên có cấu tạo dạng bọt điền đặc có tiết diện tròn đường kính từ 30 ÷ 38mm, có siết vặn bóp và điều chỉnh vô cấp hoặc kéo, rút có chốt hãm để điều chỉnh độ dài của sào, đảm bảo không cho hơi ẩm và bụi lọt vào bên trong ống sào; chiều dài sào khi làm việc ≥ 2m.
Đầu làm việc của sào được thiết kế khóa móc có cơ cấu điều khiển được đóng chốt chặt hoặc mở ra với chuôi của mỏ kẹp dây dễ dàng bằng thao tác tại phía tay cầm của sào. Ngoài ra đầu sào thao tác còn được thiết kế đảm bảo hãm giữ được chắc chắn với mỏ kẹp dây để đưa mỏ kẹp dây lên cao vào vị trí kẹp trên dây dẫn.
- Phần tay cầm của sào được thiết kế đảm bảo điều khiển được đầu sào ở hai chức năng: Đóng mở khóa móc đầu sào với chuôi mở kẹp dây và hãm giữ chắc chắn đóng mở với mỏ kẹp dây.
- Sào tiếp địa đảm bảo sử dụng an toàn ở cấp điện áp đến 35kV.
| Dây ngắn mạch và tiếp đất: | - Có 03 dây ngắn mạch, chiều dài của mỗi sợi dây ngắn mạch từ kẹp dây dẫn đến điểm nối chung nhỏ nhất là 3,2m. Tiết diện dây ngắn mạch là 16mm2.
- Chiều dài dây tiếp đất từ điểm nối chung đến mỏ kẹp cọc nối đất nhỏ nhất là 18m. Tiết diện dây nối đất là 16mm2. Dây được chế tạo bằng dây đồng mềm, nhiều sợi vặn xoắn, được bọc bằng lớp nhựa PVC trong suốt dày ít nhất là 1mm ± 0,2 mm ép chặt chống hơi nước lọt vào. Bên trong vỏ bọc PVC có in bằng mực không phai nội dung tiết diện dây dẫn, Nhà sản xuất.
- Điểm nối chung: điểm nối chung của các đầu dây ngắn mạch và dây tiếp đất được ép đầu cốt và gắn với nhau bởi thanh bằng đồng. Toàn bộ điểm nối chung này được bọc nhựa cách điện cứng đảm bảo không cho bụi và hơi ẩm lọt vào bên trong.
| Cọc tiếp đất: | Cọc tiếp đất bằng thép mạ đồng hoặc Crôm. Tiết diện cọc là hình tròn, đường kính trung bình từ 14mm đến 18mm. Cọc có một đầu nhọn để cắm xuống đất; đầu còn lại có thiết kế để bắt nối được với mỏ kẹp của dây tiếp đất, chiều dài toàn bộ cọc là 1,2m ± 10% đầu kẹp và điểm giữa nối chung các đoạn dây phải có coss ép, tại các vị trí coss ép phải có đoạn bọc cao su dẽo bên ngoài để tránh cho dây bị tưa, đứt do sử dụng lâu ngày.
9 | Ghi nhãn, bao gói | - Ghi nhãn: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo tháng năm sản xuất,
- Bao gói: Bộ tiếp địa được đựng trong túi vải bạt không thấm nước. Sào thao tác và cọc tiếp đất được đựng trong túi may bằng vải bạt không thấm nước.
IX | Hộp cuộn dây chống ngã cao (cuộn dây hãm tự động 10m)
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu theo catalog | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất | Từ năm 2024 trở lại đây
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Yêu cầu kỹ thuật | - Dây: là loại thép lụa mềm không gỉ, đường kính 4mm±5%.
- Chiều dài toàn bộ dây không nhỏ hơn 10m.
- Tự động cuộn lại và hãm giữ trong hộp khi không có lực kéo ra.
- Khi bị kéo giật đột ngột, cuộn dây tự động phanh, hãm tức thời.
- Vỏ hộp bằng vật liệu tổng hợp có khả năng chống ăn mòn, chịu được va đập. Có thể mở ra để kiểm tra bảo dưỡng các cơ cấu bên trong.
- Tải trọng làm việc an toàn của cuộn dây ≥120kg
- Trọng lượng: ≤8kg.
Sản phẩm được gắn dấu hợp quy, ghi nhãn chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn QCVN 23:2014/BLĐTBXH
X | Bộ tiếp địa di động hạ áp (loại có sào)
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Ký mã hiệu sản phẩm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất | Năm 2024 trở lại đây
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61230 hoặc tiêu chuẩn tương đương
6 | Biên bản thử nghiệm mẫu | - Có biên bản thử nghiệm mẫu được thử nghiệm bởi một trong trung tâm thử nghiệm đạt chuẩn trong nước hoặc quốc tế.
- Biên bản thử nghiệm mẫu được nộp kèm theo HSDT, sử dụng để kiểm tra đánh giá đáp ứng về thông số kỹ thuật.
- Chủ đầu tư có thể xác minh tính trung thực của biên bản thử nghiệm của nhà thầu.
7 | Các thông số thử nghiệm mẫu | - Khả năng chịu được dòng ngắn mạch đến 3kA/1s.
- Sào thao tác tiếp địa phải được thử nghiệm đạt các tiêu chuẩn thử nghiệm về cơ và về điện theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5587 - 2008 hay IEC 60855:1985 “Quy định cho Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện”.
8 | Yêu cầu kỹ thuật | 1. Mỏ kẹp dây dẫn điện:
- Có 04 đầu kẹp cho 01 bộ tiếp địa được làm bằng hợp kim nhôm, thiết kế dạng mỏ vịt lò xo kẹp tự động, đảm bảo độ bền cơ và tiếp xúc điện tốt, bề mặt tiếp xúc lớn và đều, thao tác giật đẩy.
- Đầu kẹp có thể kẹp được các loại dây với tiết diện ≥ 240mm2.
- Đầu tiếp xúc của kẹp gắn khớp với sào cách điện.
2. Sào thao tác tiếp địa:
- Gồm 04 cái gắn với chuôi của mỗi mỏ kẹp dây dẫn.
- Sào làm bằng vật liệu sợi Fiberglass cách điện, tiết diện tròn đường kính 10 ÷ 15mm, một đầu gắn chắc với chuôi của mỏ kẹp dây, một đầu được bọc nhựa tay cầm cách điện, chiều dài tay cầm ≥ 100mm, chiều dài ống sào ≥ 400mm. Ống sào được thiết kế kín không cho bụi và hơi ẩm lọt vào trong.
- Trọng lượng của mỗi sào kể cả đầu sào ≤ 1,4kg.
- Đảm bảo sử dụng an toàn ở cấp điện áp đến 0,4kV.
3. Dây ngắn mạch và tiếp đất:
- Dây ngắn mạch gồm 03 đoạn nối liền giữa các mỏ kẹp dây dẫn, đấu nối theo kiểu nối tiếp lần lượt từ mỏ kẹp số 1 đến mỏ kẹp số 4. Chiều dài mỗi đoạn dây ngắn mạch này là 0,7m. Tiết diện dây ngắn mạch là 16mm2.
- Dây tiếp đất một đầu nối từ mỏ kẹp dây dẫn ngoài cùng, một đầu nối mỏ kẹp cọc tiếp đất. Chiều dài dây tiếp đất đến mỏ kẹp cọc nối đất nhỏ nhất là ≥8m. Tiết diện dây nối tiếp đất là 16mm2. Dây tiếp đất được cuộn gọn trong rulo cuộn dây chuyên dụng.
- Dây ngắn mạch và tiếp đất được chế tạo bằng dây đồng mềm, nhiều sợi vặn xoắn, được bọc bằng lớp nhựa PVC trong suốt dày ít nhất là 1mm ± 0,2mm ép chặt chống hơi nước lọt vào. Bên trong vỏ bọc PVC dọc chiều dài có in bằng mực không phai, dễ đọc các nội dung tiết diện dây dẫn, Nhà sản xuất.
4. Cọc tiếp đất:
- Cọc tiếp đất bằng thép mạ đồng hoặc Crôm. Tiết diện cọc là hình tròn, đường kính trung bình từ 14mm đến 16mm. Cọc có một đầu nhọn để cắm xuống đất, đầu còn lại có thiết kế để bắt nối được với mỏ kẹp của dây tiếp đất, chiều dài toàn bộ cọc là 1,0m ±10%.
9 | Ghi nhãn, bao gói | - Ghi nhãn: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, thành năm sản xuất.
- Bao gói: Bộ tiếp địa được đựng trong hộp sắt hoặc nhựa chuyên dụng.
XI | Bộ tiếp địa di động hạ áp dùng trong tủ hạ thế
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Năm sản xuất | Từ năm 2024 trở lại đây
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61230, TCVN 9358:2012 hoặc tương đương
5 | Biên bản thử nghiệm mẫu | - Có biên bản thử nghiệm mẫu được thử nghiệm bởi một trong các trung tâm thử nghiệm đạt chuẩn quốc tế trong và ngoài nước thực hiện.
6 | Các thông số thử nghiệm mẫu | - Khả năng chịu được dòng ngắn mạch đến 4kA/1s.
7 | Yêu cầu kỹ thuật | - Bộ tiếp địa di động hạ áp dùng trong tủ điện gồm 4 dây nối đất bằng đồng mềm được nối chụm với nhau tại một điểm, đầu còn lại được nối với đầu kẹp nối tiếp đất.
- Dây nối đất là dây đồng mềm, nhiều sợi vặn xoắn, được bọc bằng lớp nhựa PVC trong suốt dày ít nhất là 1mm ±0,2mm ép chặt chống hơi nước lọt vào, tiết diện dây 16mm2.
- Chiều dài từ điểm nối chung đến kẹp tủ tối thiểu 400mm
- Chiều dài từ điểm nối chung đến kẹp tiếp đất tối thiểu 1500mm.
- Mỏ kẹp với miệng kẹp kiểu hàm cá sấu, có thể kẹp được thanh cái hay đầu cực Áp tô mát có mũ bu lông lục giác kích thước lớn nhất đến 19mm, kết cấu dạng kìm kẹp, dễ dàng đấu nối tiếp đất tại các tủ điện có không gian hẹp mà không ảnh hưởng đến các thiết bị khác có trong tủ điện.
8 | Ghi nhãn, bao gói | - Ghi nhãn: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, tháng năm sản xuất.
- Bao gói: Bộ tiếp địa được đựng trong hộp nhựa cứng sau đó đựng trong túi vải bạt không thấm nước.
XII | Bộ tiếp địa dùng cho cáp vặn xoắn
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Năm sản xuất | Năm 2024 trở lại đây
3 | Mã hiệu | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61230, Quốc gia TCVN 9358:2012 hoặc tương đương
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Biên bản thử nghiệm mẫu | Có biên bản thử nghiệm mẫu được thử nghiệm bởi một trong các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng hoặc một đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân và có đủ năng lực thực hiện
7 | Các thông số thử nghiệm mẫu | - Khả năng chịu được dòng ngắn mạch đến 4kA/1s.
8 | Yêu cầu kỹ thuật | I. Phần cố định bao gồm 04 đầu chờ. Đầu chờ tiếp địa dùng để gắn cố định trên lưới điện hạ thế dây bọc cách điện, cáp vặn xoắn, có thể kẹp được dây có tiết diện đến 150mm2. Mỗi đầu chờ tiếp địa gồm:
- Đầu kẹp: Gồm 04 răng kẹp bằng hợp kim nhôm, đảm bảo độ bền cơ học, không bị gỉ sét. Răng kẹp phải đảm bảo khả năng xuyên qua vỏ bọc cách điện của dây dẫn, kẹp vào dây dẫn. Trên đầu kẹp có bulông siết đảm bảo siết chặt tăng tiếp xúc giữa răng kẹp với dây dẫn. Đầu kẹp được bọc cách điện, phần bọc cách điện của đầu kẹp và vỏ bọc dây dẫn sau khi kẹp xong phải tạo được bề mặt kín khít, chống nước.
- Đầu giắc kết nối (Plug): Cấu tạo bằng đồng, một đầu plug kết nối với đầu kết nối ở kẹp (Plug in) và được xử lý tiếp xúc chống ăn mòn điện hóa. Đầu Plug có chi tiết kết nối với đầu Socket của phần di động, bảo đảm bề mặt tiếp xúc về điện, có khóa chống tuột. Đầu Plug có vỏ bọc cách điện và chống nước. Chi tiết kết nối với dầu Socket dạng hình trụ tròn bằng đồng dài 50mm, đường kính 11mm, phần khóa chống tuột cách đầu mép 10mm.
- Trọng lượng của đầu chờ tiếp địa: ≤ 0,2kg.
II. Phần di động:
Giắc kết nối tiếp địa phần di động phải đảm bảo cắm vừa khít và tiếp xúc tốt với các đầu chờ (Plug) lắp đặt sẵn.
1. Phần di động thứ nhất: Bao gồm 05 đầu cực kết nối (Socket) được liên kết với nhau bằng dây kết nối.
- Đầu cực kết nối (Socket): Làm bằng hợp kim đồng nhôm, đồng bộ với giắc kết nối (Plug) của đầu chờ tiếp địa gắn cố định trên đường dây, có khóa chống tụt, đảm bảo tiếp xúc tốt, chắc chắn, có vỏ cách điện khi thực hiện thao tác kết nối.
- Dây kết nối:
+ Dây đồng mềm nhiều sợi có bọc PVC trong suốt.
+ Tiết diện dây chưa bọc là 16 mm2
+ Dây bao gồm 1 dây trục dài ~ 1m, hai đầu dây nối với hai đầu cực kết nối (Socket), 03 đầu cực kết nối còn lại được nối rẽ ở 2 điểm trên dây trục sao cho đảm bảo chiều dài giữa các đầu cực kết nối (Socket) là ≥ 80cm. Tại mỗi khoảng nối rẽ đều phải đảm bảo chắc chắn và có bọc cách điện.
- Tổng trọng lượng của phần di động thứ nhất: ≤ 1,7kg.
2. Phần di động thứ 2: 01 sợi dây tiếp địa, một đầu được gắn với một đầu giắc kết nối (Plug), đầu kia gắn với đầu kẹp tiếp địa.
- Giắc kết nối (Plug): Làm bằng đồng, có thể gắn chắc chắn được với đầu cực kết nối (Socket) của phần di động thứ nhất, đảm bảo tiếp xúc tốt.
- Dây tiếp địa:
+ Dây đồng mềm nhiều sợi có bọc PVC trong suốt.
+ Tiết diện dây chưa bọc là 16mm2 chiều dài ≥ 10m
- Trọng lượng của dây tiếp địa và giắc kết nối (Plug) ≤ 3,0kg.
- Đầu kẹp tiếp địa:
+ Chất liệu bằng đồng, chế tạo kiểu kẹp êtô vặn tay để bắt chặt với cọc tiếp đất.
- Độ mở miệng kẹp: 0÷30mm, miệng hàm kẹp có bề mặt tiếp xúc lớn, kết cấu miệng kẹp có thể kẹp chặt được nhiều hình dạng khác nhau như tròn, dẹt, lục giác …
- Bulông và ê-cu để kết nối với đầu dây nối đất có cấu tạo bằng thép không gỉ.
- Số lượng kẹp: 01 cái.
- Trọng lượng: ≤ 0.4kg
10 | Ghi nhãn, bao gói | - Ghi nhãn: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, tháng năm sản xuất.
- Bao gói: Bộ tiếp địa được đựng trong hộp nhựa cứng sau đó đựng trong túi vải bạt không thấm nước.
XIII | Áo phao
1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất | 2024 trở lại đây
4 | Mã hiệu theo catalogue | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu còn hiệu lực | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7282:2008
7 | Thông số kỹ thuật | Chịu được trọng lượng trên 60 Kg – 150 Kg. Sản phẩm áo phao cứu hộ được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn lao động, được thử nghiệm theo tiêu chuẩn hiện hành. Áo phao được sản xuất từ vải bạt và có lớp xốp bên trong chống thâm nước, giữ cơ thể nổi trên mặt nước. Thiết kế gồm 03 sợi tổng hợp gắn khóa nhựa để giữ chặt với cơ thể. Kèm còi để tạo âm thanh. Sử dụng cho công tác cứu hộ, cứu nạn sông nước, thuyền bè trang bị
8 | Các thông số thử nghiệm | Không yêu cầu
9 | Ghi nhãn, bao gói | - Ghi nhãn: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, tháng năm sản xuất
10 | Hình ảnh minh họa
XIV | Cóc kẹp cáp 2 tấn
1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất | 2024 trở lại đây
4 | Mã hiệu theo catalogue | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu còn hiệu lực | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Yêu cầu kỹ thuật | Dùng kẹp các loại dây có đường kính từ (4-22) mm
Tải trọng: ≥ 2000kg
Có nắp đậy chống tuột cáp
7 | Hình ảnh minh họa
XV | Vai áo hotline cách điện
1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất | 2024 trở lại đây
4 | Mã hiệu theo catalogue | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu còn hiệu lực | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | JIS T8010; JIS K6277; JIS K6251; JIS K6257
7 | Mục đích sử dụng | Dùng để đeo vào cánh tay phục vụ cho công tác có tiếp xúc với điện cao thế
8 | Thông số kỹ thuật
| Điện áp làm việc | ≥ 26,5 kV
| Điện áp thử nghiệm | ≥ 30 kV/3 phút
| Kiểu thiết kế | Tay áo loại thẳng
9 | Vật liệu chế tạo | Làm bằng cao su hoặc nhựa có chất lượng tốt, chịu được thời tiết khắc nghiệt
10 | Ghi nhãn, bao gói | - Ghi nhãn: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, tháng năm sản xuất
11 | Kích thước tổng thể | Kích thước cỡ L, XL
12 | Hình ảnh minh họa