# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Giới thiệu về gói thầu

  - Phạm vi công việc của gói thầu.

Dự án: Xây dựng mới các TBA trên địa bàn xã Thanh Thùy, Hồng Dương huyện Thanh Oai

* Phần trung áp:

- Xây dựng mới 01 tuyến đường dây trên không 22kV đấu nối từ vị trí cột 09 nhánh Rùa Hạ lộ 461 E1.39 hiện có để cấp nguồn cho TBA Rùa Hạ 4 xây dựng mới.

- Xây dựng mới 01 đoạn cáp ngầm 22kV-Cu-3x50mm2 với chiều dài tuyến là 222m đi từ vị trí TBA Từ Am 4 xây mới tới vị trí cột 131 hiện có đấu nối vào

tuyến đường dây không lộ 465 E1.39 để cấp nguồn cho TBA Từ Am 4.

- Xây dựng mới 01 tuyến đường dây trên không 22kV đấu nối từ vị trí TBA Hồng Dương 14 hiện có để cấp nguồn cho TBA Hồng Dương 19 xây dựng mới.

* Phần TBA:

- Xây dựng mới 01 trạm biến áp công suất 630kVA-22/0,4kV (TBA Rùa Hạ 4), kiểu trạm treo.

- Xây dựng mới 01 trạm biến áp công suất 630kVA-22/0,4kV (TBA Từ Am 4), kiểu trụ thép đơn thân với tủ hạ thế và tủ RMU được bố trí tích hợp bên trong thân trụ thép.

- Xây dựng mới 01 trạm biến áp công suất 400kVA-22/0,4kV (TBA Hồng Dương 19), kiểu trạm treo.

* Phần hạ thế :

- Trạm biến áp Rùa Hạ 4:

+ Xây dựng mới 05 lộ xuất tuyến hạ thế cáp ABC4x120mm2 tổng chiều dài 564m;

+ Trồng mới, cải tạo thay thế và trồng mới bổ sung 11 vị trí cột với 09 cột đơn và 04 cột đôi, sử dụng cột BTLT-NPC.I-8,5-190-4.3-Thân liền;

+ Đóng bổ sung 04 vị trí tiếp địa lặp lại Rh2-8,5.

- Trạm biến áp Từ Am 4:

+ Xây dựng mới 05 lộ xuất tuyến hạ thế sử dụng cáp ngầm hạ áp 4x120mm2 chiều dài 364m và cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 chiều dài 333m;

+ Đóng bổ sung 03 vị trí tiếp địa lặp lại Rh2-8,5.

- Trạm biến áp Hồng Dương 19:

+ Xây dựng mới 04 lộ xuất tuyến hạ thế cáp ABC4x120mm2 tổng chiều dài 209m;

+ Cải tạo thay thế và trồng mới bổ sung 02 vị trí cột với 02 cột đơn, sử dụng cột BTLT-NPC.I-8,5-190-4.3-Thân liền;

+ Đóng bổ sung 02 vị trí tiếp địa lặp lại Rh2-8,5.

# Thời hạn hoàn thành: 30 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng

- Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng là 30 ngày.

# Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

- Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau

  - Yêu cầu về thẻ an toàn cho công nhân

  - Công nhân tham gia thi công gói thầu phải có (số lượng yêu cầu: 30 người): Thẻ an toàn lao động/ giấy huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; Thẻ An toàn điện (Nhà thầu có thể đính kèm hoặc không đính thẻ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu công nhân phải có thẻ này. Việc nhà thầu không đính kèm thẻ cho công nhân không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. E-HSDT của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình thẻ cho công nhân theo yêu cầu trước khi trao hợp đồng)

# Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

Yêu cầu kỹ thuật này phải được nghiên cứu kỹ và áp dụng kết hợp với tất

cả các tài liệu khác trong hồ sơ mời thầu. Chỉ dẫn kỹ thuật của công trình cùng với điều kiện chung sẽ cấu thành Hợp đồng giao thầu xây lắp. Mỗi một phần riêng biệt của yêu cầu kỹ thuật có mối liên hệ với nhau và bổ sung cho nhau.

Tất cả các vấn đề chưa được quy định trong yêu cầu kỹ thuật này hoặc có sự sai khác với hồ sơ thiết kế hoặc các văn bản khác sẽ được quyết định thông qua trao đổi giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu.

Trừ khi được quy định rõ theo cách khác, Nhà thầu được coi như đã nghiên cứu và cân nhắc kỹ mọi yêu cầu của yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ thiết kế để tiến hành lập giá đề xuất và chuẩn bị các công việc tiến hành thi công.

Nhà thầu phải tuân thủ các nội dung trong:

+ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về việc Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

+ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

+ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/07/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối.

+ Những qui định hiện hành của EVN, EVNHANOI.

Ngoài các điều khoản nêu trong điều kiện kỹ thuật này, trong quá trình thi công các công việc nêu trong hợp đồng thì nhà thầu sẽ phải áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành.

# Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

    - Các biện pháp tổ chức thi công

Chuẩn bị mặt bằng thi công: Sau khi được chủ đầu tư là Công ty Điện lực Thanh Oai thông báo trúng thầu, bên nhà thầu xây dựng công trình phối hợp cùng chủ đầu tư giải quyết làm các việc sau:

- Trách nhiệm của bên A (chủ đầu tư):

- Bên A chịu trách nhiệm bàn giao cọc mốc, mặt bằng thi công theo hồ sơ thiết kế cho bên B để kịp tiến độ thi công.

  - Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình theo đúng quy định của pháp luật.

  - Căn cứ hợp đồng xây lắp đã ký kết, căn cứ các hợp đồng cung cấp vật tư, lập tổng tiến độ thi công xây dựng công trình. Thông báo tổng tiến độ thi công xây dựng được thống nhất tới các nhà thầu xây lắp, nhà thầu cung cấp VTTB, nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình để phối hợp thực hiện đồng bộ.

  - Cung cấp đầy đủ các bản vẽ thi công được phê duyệt, các tài liệu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật đối với từng hạng mục công trình tới Nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát phù hợp tiến độ thi công.

  - Cung cấp đầy đủ VTTB (A cấp) tới nhà thầu xây lắp phù hợp với tiến độ thi công.

  - Thông qua các nội dung công việc do nhà thầu xây lắp đệ trình gồm:

+ Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc đo đạc các thông số của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.

+ Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, máy móc, thiết bị công trình.

+ Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn, bộ phận công trình, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Hình thức và nội dung về nhật ký thi công xây dựng công trình; quy trình và hình thức báo cáo Chủ đầu tư; trình tự, thủ tục phát hành và xử lý các văn bản; quy trình giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng.

  - Thường xuyên kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng, khối lượng thi công trên công trường để kịp thời phát hiện các sai sót và đôn đốc về tiến độ, chất lượng.

Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng để phục vụ công tác tổ chức nghiệm thu của Chủ đầu tư hoặc khi vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị và chất lượng thi công công việc xây dựng có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật hoặc thiết kế. Chi phí thực hiện theo Nghị Định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021.

  - Đề xuất tổ chức nghiệm thu giai đoạn/bộ phận công trình hoặc tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình/công trình đưa vào sử dụng. Kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức nghiệm thu giai đoạn thi công/nghiệm thu bộ phận công trình, tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng.

  - Kiểm tra và thống nhất với đề xuất nguồn gốc, số lượng, chất lượng các chủng loại vật liệu, vật tư, cấp phối bê tông của nhà thầu xây lắp.

  - Kiểm tra và xem xét chấp nhận các đơn vị thí nghiệm mà nhà thầu đề

xuất.

- Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình. Có trách nhiệm bảo quản các mốc giới và mặt bằng công trình từ khi tiếp nhận đến khi bàn giao công trình.

- Trình bên giao thầu (Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA) chấp thuận các nội dung sau: + Nguồn gốc, chất lượng vật tư đưa vào công trình, cấp phối bê tông.

+ Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc đo đạc các thông số của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.

+ Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, máy móc, thiết bị công trình.

+ Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn, bộ phận công trình, nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

+ Trong quá trình thi công xây dựng nếu có thay đổi phải trình Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA các nội dung thay đổi để thống nhất lại.

+ Các nội dung khác khi có yêu cầu của Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA và theo quy định của Hợp đồng.

- Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

- Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình theo quy định Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ và các quy định của hợp đồng.

- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo đúng quy định của hợp đồng đã ký kết.

- Thi công xây dựng đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ và an toàn lao động theo đúng hợp đồng xây dựng đã được ký kết, chỉ dẫn kỹ thuật, thiết kế xây dựng công trình.

- Kịp thời báo cho chủ đầu tư/đơn vị TVGS nếu phát hiện sự sai khác giữa thiết kế, hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công.

- Có biện pháp tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế, quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện tại công trường.

- Kiểm soát và chịu trách nhiệm về chất lượng công việc xây dựng, lắp đặt thiết bị, thí nghiệm hiệu chỉnh,...do nhà thầu phụ thực hiện.

- Lập, cập nhật nhật ký thi công xây công trình theo quy định.

- Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu của thiết kế.

- Xử lý khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng (nếu có).

- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.

- Tổ chức nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng, chuẩn bị hồ sơ để tổ chức nghiệm thu công việc, yêu cầu Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA/đơn vị tư vấn giám sát thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn, bộ phận công trình và nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình/công trình đưa vào sử dụng.

- Báo cáo Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và yêu cầu đột xuất của Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA.

- Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác.

- Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận, bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, thi công không đảm bảo chất lượng, gây mất an toàn, ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại.

Ghi chú: Khi thi công, trường hợp gặp các trở ngại do thiết kế không lường trước được như sau: công trình ngầm thì bên B sẽ thông báo kịp cho bên A bằng văn bản và cùng bên A, Thiết kế để thống nhất cách giải quyết. Nếu phải đền bù thì phần này chưa được tính đến trong hồ sơ dự thầu. Phần phát sinh sẽ được Thiết kế cùng bên A bổ sung cho B kịp tiến độ thi công.

- Tổ chức quản lý giám sát chất lượng công trình Trong quá trình thi công thường xuyên có một cán bộ kỹ thuật của chủ đầu tư quản lý chất lượng có mặt tại hiện trường để cùng các đơn vị thi công và cán bộ giám sát A giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Đôn đốc tiến độ và cùng A giám sát chất lượng công trình thi công.

Các đơn vị thi công phải có sổ nhật ký công trình theo mẫu quy định, bên B phải ghi chép đầy đủ diễn biến công trình, lập các văn bản nghiệm thu, kết thúc mỗi ca làm việc phải lập ngay bản thống kê khối lượng hoàn thành, chất lượng kỹ thuật có xác nhận của A. Sổ nhật ký công trình sẽ được nộp kèm theo hồ sơ hoàn công và là chứng từ quan trọng cho việc quyết toán.

Làm đúng thiết kế, chỉ thay đổi khi có yều cầu của A được ghi trong nhật ký hay bằng văn bản (tuỳ mức độ yêu cầu).

- Thực hiện việc cấp nhật Nhật ký điện tử:

+ Nhà thầu phải đảm bảo đủ trang thiết bị và nhân lực để cập nhật vào nhật ký thi công điện tử (NKTCĐT), biên bản nghiệm thu điện tử (BBNTĐT) trên phần mềm IMIS trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng công trình và áp dụng chữ ký số theo đúng quy định hướng dẫn của Bên A.

+ Nhà thầu phải cung cấp thông tin của người có trách nhiệm theo quy định để chủ đầu tư cấp quyền truy cập hệ thống ghi nhật ký hàng ngày, có hình thức xác nhận phù hợp (chữ ký số) theo hướng dẫn của EVNHANOI về sử dụng phần mềm quản lý nhật ký thi công điện tử.

+ Việc ghi nhật ký điện tử của nhà thầu phải được cập nhật lên hệ thống chậm nhất 12 giờ sau khi hoàn thành ca thi công, được xác nhận bởi người có đủ thẩm quyền (bằng quyền truy cập cá nhân và chữ ký số được cấp trong hệ thống). Chỉ huy trưởng của nhà thầu và Tư vấn giám sát ca sau có trách nhiệm truy cập để đọc, nắm bắt đầy đủ các nội dung và đôn đốc đơn vị thi công, các bên liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu, khuyến cáo của các ca trước trong nhật ký điện tử.

+ Muộn nhất 01 tuần sau khi hoàn thành ca thi công, nhà thầu phải in nội dung thành bản giấy nhật ký thi công của ca tương ứng đã được cập nhật trên hệ thống để các bên đưa vào lưu trữ theo đúng quy định hiện hành về hồ sơ công trình

# Tổ chức công trường

Giải pháp kỹ thuật: Thiết bị thi công, lán trại, đơn vị thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công

# Công tác kiểm tra, đảm bảo chất lượng xây lắp

- Yêu cầu đối với công trường xây dựng:

+ Tất cả các công trình xây dựng phải được treo biển báo tại công trường thi công. Nội dung biển báo gồm:

+ Tên chủ đầu tư xây dựng công trình, tổng vốn đầu tư, ngày khởi công, ngày hoàn thành;

+ Tên đơn vị thi công, tên người chỉ huy trưởng công trường;

+ Tên đơn vị thiết kế, tên chủ nhiệm thiết kế;

+ Tên tổ chức hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình;

+ Chủ đầu tư xây dựng công trình, chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm thiết kế, tổ chức hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình ngoài việc ghi rõ tên, chức danh còn phải ghi địa chỉ liên lạc, số điện thoại.

- Kiểm tra chất lượng thiết bị, vật liệu: Tất cả các thiết bị, vật liệu cấp cho công trình đều được chế tạo, thí nghiệm và nghiệm thu đạt tiêu chuẩn theo đúng thiết kế được duyệt và các qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Đặc tính kỹ thuật chủ yếu: xem thông số kỹ thuật của các thiết bị cung cấp.

- Thiết bị và nhân công:

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện và lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thi công.

- Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.

- Bên mời thầu có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.

# Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư thiết bị.

- Có bảng kê chi tiết danh mục hàng hoá phù hợp với yêu cầu về khối lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật nên tại Phụ lục về danh mục tiêu chuẩn VTTB.

- Có tài liệu chứng minh tính phù hợp của hàng hoá về quy cách và chủng loại với thiết kế và các tiêu chuẩn hiện hành.

- Có biểu tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu về tiến độ thực hiện.

- Tài liệu kỹ thuật, Cataloge, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của hàng hoá chào thầu. - Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO của nhà sản xuất (nếu có).

- Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất sứ, giấy kiểm định xuất xưởng của các loại vật tư thiết bị đưa vào.

- Biên bản thí nghiệm các vật tư thiết bị đủ điều kiện đưa vào vận hành được các cơ quan có đủ năng lực thẩm quyền của Việt Nam cấp theo tiêu chuẩn hiện hành.

- Bên mua thành lập hội đồng nghiệm thu, tham gia chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng tại nhà sản xuất đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu thử nghiệm quy định trong hợp đồng (hoặc trong HSMT, HSYC, bản yêu cầu báo giá, HSDT, HSĐX, báo giá...).

# Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Nhà thầu phải có chi tiết thuyết minh, bản vẽ, giải pháp, trình tự thi công bao gồm cả việc bố trí phương tiện và nhân sự phù hợp với các giai đoạn thi công các hạng mục công trình theo quy định trong đề án thiết kế: lắp đặt xà sắt, tiếp địa, cách điện, phụ kiện, kéo rải căng dây dẫn, lắp đặt thiết bị đường dây (Đào đúc móng, lắp đặt xà sắt, tiếp địa, cách điện, phụ kiện, kéo rải căng dây dẫn, đào rải cáp ngầm, làm đầu cáp, lắp đặt thiết bị LBS, biến điện áp, MBA, trụ đỡ TBA hợp bộ, tủ điện hạ thế, chống sét van), dựng cột, thu hồi, tháo dỡ, lắp lại vật tư thiết bị (cột bê tông, hòm công tơ…) và các công việc liên quan khác như đã được thể hiện trong Hồ sơ thiết kế và theo các quy định trong hồ sơ mời thầu.

- Công tác hoàn trả, thu dọn và vệ sinh sau khi thi công.

- Công tác nghiệm thu bàn giao.

# Yêu cầu về vận hành thử nghiệm

- Đơn vị thi công thường xuyên có đủ các máy móc để thí nghiệm đầy đủ các hạng mục cần thiết tại hiện trường. Việc tiến hành thí nghiệm khi lắp đặt sẽ do Đơn vị thi công tự thực hiện hoặc thuê đơn vị có đủ năng lực và giấy phép hành nghề thực hiện (mẫu các dụng cụ thiết bị kiểm tra chất lượng theo phụ lục, các máy này đã được cơ quan kiểm định chứng nhận trước khi đưa vào sử  dụng).

# Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.

- Phải thực hiện đảm bảo các điều kiện liên quan đến an toàn, an ninh phòng cháy, chữa cháy, AT-PCCN điện thuộc khu vực thi công:

- Thành lập Ban chỉ huy PCCC và CNCH tại công trường.

- Có quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể.

- Phương án chữa cháy tại chỗ nơi công trường thi công được ký duyệt của đơn vị có thẩm quyền.

- Lực lượng chữa cháy tại chỗ, trang thiết bị PCCC và CNCH để phục vụ cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu vực thi công.

- Nội quy, biển cấm, biển báo AT-PCCC theo quy định.

- Đối với người lao động đến công trường làm các công việc trực tiếp đến hàn, cắt … phải có chứng chỉ hành nghề hàn, cắt … và giấy chứng nhận được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH.

    - Đơn vị khi thi công dự án, công trình phải kiểm soát và chịu hoàn toàn trách nhiệm đảm bảo AT-PCCC, AT-PCCN điện và con người thuộc phạm vi quản lý trong suốt quá trình thi công và xây lắp đến khi nghiệm thu và bàn giao công trình. Trích “Hướng dẫn thực hiện quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội” kèm theo Quyết định số 8845/QĐ-EVNHANOI ngày 29/10/2019.

# Có trách nhiệm giám sát, kiểm soát nguy cơ phát sinh cháy, nổ bằng một số giải pháp

- Lập sơ đồ, đánh dấu kiểm soát các nguồn phát lửa trong thi công hàn và các nguồn phát lửa tiềm ẩn như các thiết bị gia công, cọ xát kim loại, các điểm đấu nối nguồn điện, các khu vực nhiệt độ cao … để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn.

- Có kế hoạch kiểm tra toàn bộ biện pháp thi công tất cả các hạng mục các dự án, đảm bảo trình tự thi công, giải pháp an toàn và bảo vệ môi trường cho từng công việc, như các kết cấu cần kỹ thuật hàn thì làm trước; lắp đặt vật liệu bảo ôn, vật liệu dễ bắt lửa như sơn, lớp lót … thi công sau cùng.

Kế hoạch kiểm tra và kiểm soát:

+ Các trang thiết bị có nguy cơ gây cháy nổ trong quá trình làm việc.

+ Tuân thủ nghiêm ngặt PCCC theo đúng yêu cầu đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

+ Thực hiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật về PCCC quy định trách nhiệm với các bên liên quan trong đầu tư, xây dựng công trình (Điều 14 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020)

# Yêu cầu về vệ sinh môi trường

Nhà thầu phải có biện pháp bảo đảm Quản lý và vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công Nhà thầu phải có cam kết và đề xuất kết hoạch quản lý môi trường.

a) Các yêu cầu chung:

- Không gây ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường xung quanh:

+ Không để bụi bẩn bay xa, ô nhiễm môi trường khu vực.

+ Không gây tiếng ồn quá lớn ảnh hưởng tới khu vực dân cư lân cận.

+ Tuyệt đối không xả các yếu tố độc hại.

+ Không thải nước, bùn rác, vật liệu phế thải, đất cát ra khu vực dân cư xung quanh.

- Không gây nguy hiểm cho dân cư xung quanh.

- Không gây sụt lún, nứt đổ cho các hệ thống kỹ thuật hạ tầng xung quanh.

- Không gây cản trở giao thông trong phạm vi hoạt động của địa phương.

- Nhà thầu phải tự lo chỗ ở, lán trại tạm cho công nhân bên ngoài công trường.

- Nhà thầu phải đảm hảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân cận, phải tuân theo những quy định an toàn của Nhà nước và Địa phương nơi thi công. Phải chấp hành quy định đăng ký tạm trú tạm vắng cho Chính quyền đại phương sở tại.

- Nhà thầu hạn chế tới mức tối thiểu các hư hại về đất đai hoa màu và tài sản trong khu vực hành lang tuyến. Sau khi thi công xong phải tu chỉnh, phục hồi gần với trạng thái ban đầu trước khi nghiệm thu bàn giao lần cuối. Mọi chi phí về đền bù hư hại do quá trình thi công gây ra do nhà thầu chịu và nằm trong giá trị gói thầu.

- Nhà thầu phải theo địa điểm Chủ đầu tư chỉ định tự lo chuẩn bị thiết bị vệ sinh, sau khi hoàn thành công trình phải cho làm vệ sinh tẩy uế khôi phục lại nguyên trạng.

- Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các vật liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa ngay ra khỏi công trình trong từng ngày.

# Yêu cầu về an toàn lao động

Có biện pháp An toàn lao động theo yêu cầu nêu tại mục 6 An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường trong hồ sơ mời thầu. Ngoài ra Nhà thầu thi công phải chịu mọi trách nhiệm đến vấn đề an toàn cho người và thiết bị khi thi công.

- Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận.

- Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng.

- Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Xử lý tai nạn lao động

- Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.

# Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Yêu cầu nhà thầu có thuyết minh chi tiết các biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công cho gói thầu.

# Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

Yêu cầu nhà thầu có thuyết minh chi tiết kèm bản vẽ các biện tổ chức thi công tổng thể và cho từng hạng mục của gói thầu.

# Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

Nhà thầu phải tuân thủ các nội dung trong Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về việc Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các văn bản pháp quy khác.

# Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị Nhà thầu cung cấp

Chi tiết theo Phụ lục yêu cầu kỹ thuật.

# Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Theo hồ sơ thiết kế (tham chiếu tệp tin Tập 2. Ban ve.pdf)

PHỤ LỤC YÊU CẦU KỸ THUẬT

| TT | Danh mục vật tư do nhà thầu cấp | Tiêu chuẩn áp dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị đo xa, RF-Mesh | Quyết định số 103/QĐ-EVN ngày 21/06/2017 của tập đoàn Điện lực Việt Nam | Yêu cầu tại chương V |
| 2 | Bộ đo đếm dữ liệu tập trung (DCU) module PLC |  |  |
| 3 | Cách điện các loại |  |  |
| 3.1 | Cách điện đứng 22kV sứ gốm-ty | Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam | Yêu cầu tại chương V |
| 3.2 | Chuỗi cách điện polymer 22kV |  |  |
| 4 | Dây dẫn các loại |  |  |
| 4.1 | Dây ACSR bọc cách điện 22kV-70/11mm2 | Quyết định số 3447/QĐ-EVNHANOI ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội | Yêu cầu tại chương V |
| 4.2 | Cáp Cu/PVC-1x95mm2 | QĐ 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội |  |
| 4.3 | Cáp Cu/XLPE/PVC-4x25mm2 |  |  |
| 4.4 | Dây đồng mềm M35 | IEC60502, VDE0211, IEC111, IEC228 | Yêu cầu tại chương V |
| 5 | Đầu cốt, ghíp các loại |  |  |
| 5.1 | Ghíp bọc trung thế | HN 33-S-63, AS/NZS 4396, IEC 61284, NFC 33-020, hoặc tương đương | Yêu cầu tại chương V |
| 5.2 | Đầu cốt các loại | QĐ 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội | Yêu cầu tại chương V |
| 6 | Xà mạ kẽm nhúng nóng | TCVN: 7571-1:2019; 7571-2:2019 TCVN về thép hình cán nóng cho thép góc cạnh đều và thép góc cạnh không đều; QĐ 3764EVN/ĐLHN-P04 ngày 19 tháng 8 năm 2004 | Yêu cầu tại chương V |

# I. Bộ tập trung dữ liệu DCU (RF) (QĐ 103/QĐ-EVN ngày 21/06/2017 của tập đoàn Điện lực Việt Nam)

1. Nguồn điện áp lưới (pha-đất): AC 220/380V ± 10% và 50Hz ± 1Hz

2. Sơ đồ đấu dây cấp nguồn cho DCU: 1 pha 2 dây hoặc 3 pha 4 dây. Đối với nguồn 3 pha 4 dây: DCU vẫn duy trì hoạt động bình thường khi mất điện áp của 1 pha hoặc 2 pha bất kỳ.

3. Công suất tiêu thụ: Tối đa 7W/25VA

4. Điều kiện môi trường làm việc:

Nhiệt độ làm việc bình thường: 0-55 độ C.

Nhiệt độ vận chuyển, lưu kho bảo quản: 0-70 độ C.

Độ ẩm tương đối:

Trung bình năm: <75%

30 ngày trải đều một cách tự nhiên trong năm: 95%

Thỉnh thoảng đối với các ngày khác: 85%

5. Lưu trữ dữ liệu của công tơ: Có khả năng lưu trữ một lượng dữ liệu tương

ứng: chỉ số điện năng của 1.000 công tơ x 02 ngày gần nhất

6. Yêu cầu về điện:

Cấp cách điện bảo vệ: Cấp 2 theo IEC62052-11

Đảm bảo thử nghiệm điện áp xoay chiều theo các tiêu chuẩn IEC 62053-

21, 22.

Đảm bảo thử nghiệm điện áp xung theo tiêu chuẩn IEC 62052-11.

7. Cấp bảo vệ chống xâm nhập bụi, nước

- Lắp đặt trong hộp bảo vệ: IP51 theo IEC 60529

- Lắp đặt không cần hộp bảo vệ: IP54 theo IEC 60529

8. Bảo mật truy cập phần mềm -

Bảo vệ ít nhất bằng 02 cấp mật khẩu:

Cấp 1: đọc dữ liệu của DCU

- Cấp 2: đồng bộ thời gian của DCU ·

Cấp 3: cài đặt tất cả các tham số của DCU

9. Thu thập dữ liệu công tơ cho tất cả các chủng loại công tơ điện tử có trên lưới điện Hà Nội

Mạng PLC; hoặc

Mạng RF: Tần số trung tâm: 408,925MHz; Công suất phát xạ: ≤ 5W; Băng thông: 50kHz (theo giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và thiết bị vô tuyến điện do Cục Tần số cấp phép cho EVN)

10. Truyền dữ liệu về trung tâm thu thập số liệu: Dịch vụ GPRS hoặc 3G của

mạng thông tin di động

11. Cổng giao tiếp tại chỗ: RS232 hoặc RS485

12. Chỉ thị trạng thái vận hành: Có chỉ thị trạng thái nguồn điện, trạng thái kết nối mạng, trạng thái truyền dữ liệu bằng đèn LED

13. Đồng hồ và lịch biểu thời gian: -

DCU phải có đồng hồ thời gian tích hợp bên trong với độ chính xác phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 62054-21.

Đồng hồ được đồng bộ theo các tín hiệu thời gian nhận từ giao tiếp truyền thông từ xa hoặc tại chỗ.

Pin dự phòng cấp điện cho đồng hồ thời gian thực (RTC) trong DCU phải sử dụng pin điện một chiều (DC) kiểu không nạp lại, có tuổi thọ ít nhất 10 năm. DCU phải có tín hiệu cảnh báo khi pin sắp hết khả năng làm việc. Lịch biểu trong DCU theo dương lịch, có năm nhuận.

14. Phần mềm cài đặt thông số và đọc dữ liệu DCU:

Các thông số của DCU có thể được cài đặt tại chỗ qua cổng giao tiếp trên DCU hoặc từ xa qua mạng di động bằng giao thức TCP/IP. Phần mềm cài đặt thông số và đọc dữ liệu DCU có giao thức truyền dữ liệu phù hợp với Phụ lục 2 Giao thức truyền dữ liệu hoặc theo công bố của nhà sản xuất. Nhà sản xuất phải cung cấp tài liệu mô tả, hướng dẫn sử dụng chi tiết giao thức truyền dữ liệu của DCU khi cung cấp hàng hóa và hỗ trợ bên mua tích hợp giao thức truyền dữ liệu của DCU vào hệ thống của bên mua.

# II. Thiết bị thu thập dữ liệu công tơ điện tử 3 pha (Modem GPRS/4G) + Sim 4G(QĐ 103/QĐ-EVN ngày 21/06/2017 của tập đoàn Điện lực Việt Nam)

1. Quy định chung

Modem phải đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm sau:

Thử nghiệm điện áp xung (6,0kV)

Thử nghiệm điện áp xoay chiều (4,0kV)

Thử nghiệm ảnh hưởng của thay đổi điện áp ±10%

Thử nghiệm ảnh hưởng của thay đổi tần số ±2%

Thử nghiệm đột biến quá độ nhanh

Thử nghiệm miễn nhiễm đối với xung

Thử nghiệm khả năng chống bụi và nước xâm nhập (IP54)

(Nhà thầu cung cấp các kết quả thí nghiệm được cấp bởi đơn vị thí nghiệm độc lập để chứng minh các thiết bị chào thầu đáp ứng các yêu cầu trên)

Modem phải có chứng nhận hợp quy cho các thiết bị đầu cuối trong hệ thống GSM, chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN: 12/2015/BTTTT do đơn vị của Bộ thông tin truyền thông cấp còn hiệu lực

Modem phải hỗ trợ dịch vụ GPRS hoặc 4G các công nghệ mạng thông tin di động thích hợp với tất cả các nhà thầu cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam

Modem phải giao tiếp đọc dữ liệu đo đếm có các loại giắc cắm để kết nối truyền dữ liệu được với công tơ điện tử 3 pha 3 giá mà EVN HANOI hiện đang được sử dụng rộng rãi (ít nhất gồm loại A1700 Elster, DTS 27 của Hữu Hồng, VSE3T của vinasino)

Việc cài đặt và reset modem được thực hiện tại chỗ bằng chương trình cài đặt của nhà sản xuất qua cổng truyền thông nối tiếp của modem hoặc có thể được thực hiện từ xa qua truyền thông GPRS. Modem hỗ trợ có thể cài đặt đồng bộ thời gian công tơ từ xa.

Hỗ trợ cơ chế tự động phục hồi, bao gồm phát hiện trực tuyến, tự động quay số lại khi offline để thực hiện trực tuyến liên tục.

Modem phải tích hợp được với hệ thống tự động thu thập dữ liệu đo đếm từ xa mà EVN HANOI đang sử dụng.

2. Yêu cầu cụ thể

2.1. Kết nối dữ liệu

Modem GPRS có cổng truyền thông RS232/ RS485, tốc độ truyền dữ liệu tối thiểu 1.200 bps, các chế độ làm việc 8N1, 8E1, 8O1, 7N1, 7E1, 7O1 cho phép kết nối tới các cổng nối tiếp của thiết bị cần giao tiếp (công tơ). Dây cáp RS232, RS485 chuẩn chân cắm phù hợp với công tơ và modem (DB9, DB25…)

Tốc độ truyền dữ liệu: tương thích với tốc độ truyền dữ liệu qua GPRS/4G của các nhà cung cấp dịch vụ mạng di động tại Việt Nam như VinaPhone, MobiFone, Viettel…

2.2. Khe cắm SIM: Giao tiếp thẻ SIM/USIM phù hợp với 3GPP TS 51.011 hỗ trợ 1.8 và 3V UICCs Tính năng GPRS: multi-slot class 10 hoặc class 12.

2.3. Tần số

Băng tần: Quad band GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900.

Công suất phát: GSM850/900: < 33 dBm; GSM1800/1900: < 30 dBm

2.4. Bảng mạch và linh kiện điện tử

Bảng mạch và linh kiện điện tử của modem chủ yếu phải theo công nghệ hàn dán bề mặt (SMT), ngoại trừ một số linh kiện bắt buộc hàn chân cắm xuyên lỗ.

2.5. Nguồn cấp và kiểu dấu dây của modem

Modem phải được cấp nguồn hoạt động từ nguồn điện áp xoay chiều của lưới hoặc mạch đo.

Kiểu đấu dây: nguồn đầu vào 1 pha 2 dây (1 dây pha + 1 dây trung tính) hoặc điện áp dây của 2 pha (2 dây điện áp pha thứ cấp của máy biến điện áp).

Mạch nguồn phải được tích hợp bên trong modem, dải điện áp nguồn đầu vào hoạt động từ 57.7 ÷ 240VAC, tần số 50Hz ± 1Hz.

2.6. Vỏ modem

Vỏ modem phải kín khít, đảm bảo chịu được va đập thông thường.

Vỏ modem làm bằng vật liệu cách điện hoặc bằng kim loại được sơn tĩnh điện không chứa các thành phần vật liệu gây ô nhiễm nguy hiểm (thuỷ ngân, camium, cobalt…).

Thiết kế với kích thước nhỏ gọn, giúp lắp đặt dễ dàng trong khoảng không gian nhỏ hẹp.

Khả năng chịu rung, khả năng chịu va đập khi bị rơi ở độ cao 1,5m so với mặt đất.

2.7. Tiêu chuẩn kỹ thuật ăng ten

Dải tần: 824~960/1710~2170MHz

Phân cực: tuyến tính

Chiều dài dây: 1.5m - 2m

Nhiệt độ hoạt động: -40oC~+85 oC

Phương pháp gắn: Đế nam châm

Kết nối: SMA

Cáp: RG174

Antena Chuẩn SMA male

2.8. Đầu nối ăng ten

Modem GPRS phải có đầu nối chuyên biệt để lắp ăng ten ngoài.

Vị trí của đầu nối ăng ten cần phải dễ dàng cho việc đấu nối cáp đồng trục hoặc ăng ten ngoài.

2.9. Đấu nối

Các đầu nối dây được bố trí thuận tiện.

2.10. Cách điện

Cách điện: cấp bảo vệ 2

2.11. Khả năng chịu nhiệt và chống cháy

Khối đế đầu nối dây, nắp hộp đầu nối dây và vỏ modem phải đảm bảo chống lây lan lửa và không được bốc cháy do tiếp xúc với các bộ phận mang điện bị quá tải nhiệt.

2.12. Đèn chỉ thị trạng thái vận hành

Modem GPRS phải có các đèn LED để báo hiệu trạng thái nguồn điện cung cấp, tình trạng kết nối mạng và các giao tiếp truyền dữ liệu. Các đèn LED này có thể nhìn thấy được từ phía trước của modem.

2.13. Nhãn mác

Bao gồm tối thiểu các thông tin sau:

Tên nhà chế tạo hoặc nhãn hiệu thương mại.

Kiểu/loại modem.

Điện áp danh định (đơn vị V).

Tần số danh định (đơn vị Hz).

Trên vỏ modem hoặc nắp hộp đầu nối dây phải có sơ đồ đấu dây và ký hiệu các đầu cực nối dây của modem.

2.14. Điều kiện khí hậu

Nhiệt độ làm việc bình thường: 0÷55 độ C.

Nhiệt độ vận chuyển, lưu kho bảo quản: 0÷70 độ C.

Độ ẩm tương đối:

Trung bình năm: <75%

30 ngày trải đều một cách tự nhiên trong năm: 95%

Thỉnh thoảng đối với các ngày khác: 85%

2.15. Khởi động

Khởi động ban đầu của modem: Modem phải khởi động trong vòng 10 giây kể từ khi modem được cấp nguồn.

2.16. Công suất tiêu thụ

Công suất tiêu thụ : Công suất tiêu thụ tối đa 2W và 5VA

2.17. Chức năng chuyển đổi kênh truyền

Hỗ trợ chuyển đổi kênh truyền (IP, port) giữa phần mềm HES và modem.

2.18. Khả năng vận hành độc lập

Có khả năng vận hành độc lập đọc và lưu trữ dữ liệu ngay cả khi mất kết nối mạng viễn thông, tự động truyền về HES khi có kết nối.

Thời gian lưu trữ dữ liệu khi mất kết nối tối thiểu 3 ngày với tuần suất lấy dữ liệu công tơ theo chu kỳ 30 phút/1 lần.

2.19. Giao thức truyền dữ liệu:

Module hoạt động ở chế độ nhận và truyền dữ liệu giữa server và công tơ.

Cấu trúc khung thông tin bắt tay giữa module và server:

| Start byte | Số IMEI(ID) | Mức tín hiệu | Stop byte |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 999999999999 | +CSQ: xxx | # |

Các thông số của module có thể được cài đặt tại chỗ qua cổng giao tiếp nối tiếp trên module hoặc từ xa qua mạng thông tin di động dựa trên giao thức TCP/IP. Giao thức cài đặt thông số của modem phải hỗ trợ tập lệnh AT như sau:

| TT | Lệnh | Trả lời | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cài đặt dịch vụ: at+pppacount= APN,dial string,username,password |  |  |
|  | at+pppaccount=abcd,12345,xyz,1111 | OK |  |
|  | at+pppaccount=abcd,12345,xyz,0000 | Incorrect phone number, username or password |  |
|  | Thay đổi mật khẩu: at+password=old password,new password |  |  |
|  | at+password=1111,0000 | OK |  |
|  | at+password=2222,0000 | Incorrect password |  |
|  | Cài đặt mã số nhận dạng module: at+seri=<serial number> |  |  |
|  | at+seri= 999999999 | OK |  |
|  | at+seri? | 123456 |  |
|  | Cài đặt địa chỉ IP của server: at+tcp= <ip>:<port> |  |  |
|  | at+tcp= 192.168.1.1:3000 | OK |  |
|  | at+tcp? | 192.168.1.1:3000 |  |
|  | Cài đặt chế độ hoạt động: at+modecon=<selected mode> |  |  |
|  | at+modecon= 1 | OK | Chế độ luôn luôn kết nối đến dịch vụ |
|  | at+modecon= 2 | OK | Chế độ kết nối và ngắt kết nối tự động |
|  | at+modecon? | 1 | Xem chế độ hiện tại |
|  | Cài đặt đồng hồ thời gian: at+rtc_time=<hour>:<min>:<second> at+rtc_date=<day>-<date>-<month>-<year> |  |  |
|  | at+rtc_time= 17:00:30 | OK |  |
|  | at+rtc_date= 2-11-10-11 | OK |  |
|  | at+rtc? | time = 17:00:30; date = 2-11-10-11 | Xem thời gian hiện tại |
|  | Ghi chú: Day; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Mon; Tue; Wed; Thu; Fri; Sat; Sun. |
|  | Cài đặt thời gian tự động kết nối: at+tlogin=<hour>:<min>:<second> at+dlogin=< hour>:<min>:<second> |  |  |
|  | at+tlogin= 07:00:30 | OK | Thời gian tự động kết nối |
|  | at+dlogin= 01:00:00 | OK | Khoảng thời gian duy trì kết nối |
|  | at+tlogin? | 07:00:30 | Xem thời gian tự động kết nối |
|  | Cài đặt thời gian tự động ngắt kết nối: at+tlogout=<hour>:<min>:<second> |  |  |
|  | at+tlogout= 17:00:30 | OK | Thời gian ngắt kết nối |
|  | at+tlogout? | 17:00:30 | Xem thời gian ngắt kết nối |
|  | Cài đặt địa chỉ IP của module: at+ip=<device name>,<ip> |  |  |
|  | at+ip= abc, 192.168.1.10 | OK |  |
|  | at+ip? | abc, 192.168.1.10 |  |
|  | Cài đặt cổng UART của module: at+usmd=(rate,parity,data,stop) |  |  |
|  | at+usmd=(5,N,8,1) | OK | baud rate = 5 parity bit = N data bit = 8 stop bit = 1 |
|  | at+usmd? | (0,N,8,1) | Xem trạng thái hiện tại |
|  | Note: baud rate; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. value; 300; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 19200. Parity = N : null Parity = E : even Parity = O : odd Stop_bit = 1, 2 |
|  | Gửi dữ liệu đến cổng UART của module: at+txmd(<data>) |  |  |
|  | at+txmd(xyz) | OK | Độ dài dữ liệu tối đa 256 byte |
|  | Kết nối mạng: at+pppconn |  |  |
|  | at+pppconn | Connected | Kết nối dịch vụ thành công |
|  | at+pppconn | Fail | Kết nối dịch vụ không thành công |
|  | Ngắt kết nối mạng: at+pppdisc |  |  |
|  | at+pppdisc | Disconnected | Ngắt kết nối dịch vụ thành công |
|  | at+pppdisc | Fail | Ngắt kết nối dịch vụ không thành công |
|  | Kiểm tra kết nối: at+ping <ip address> |  |  |
|  | at+ping 192.168.1.10 |  |  |
|  | Kết nối đến server: at+tcpconn=<ip>:<port> |  |  |
|  | at+tcpconn= 192.168.1.1:3000 | Connected! |  |
|  | Gửi dữ liệu đến server: at+tcpsend=<ip>:<port>,<data> |  |  |
|  | at+tcpsend= 192.168.1.1:3000,abc | OK | Độ dài dữ liệu tối đa 256 byte |
|  | Ngắt kết nối đến server: at+tcpdisc=<ip>:<port> |  |  |
|  | at+tcpdisc= 192.168.1.1:3000 | Disconnected! |  |

Nhà thầu phải cung cấp phần mềm kiểm tra, thử nghiệm giao thức cài đặt thông số của modem.

3. Tài liệu kỹ thuật và đào tạo

Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu thể hiện chi tiết thông số kỹ thuật, giao thức, lắp đặt, vận hành và bảo quản.

Nhà thầu phải đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành modem và phần mềm liên quan.

4. Các yêu cầu khác

Các thông số của modem có thể được cài đặt tại chỗ qua cổng giao tiếp nối tiếp trên modem hoặc từ xa qua mạng thông tin di động dựa trên giao thức TCP/IP.

# Modem có khả năng cập nhật firmware từ xa.

# III. Cách điện đứng 22kV-sứ gốm-ty (Áp dụng theo QĐ 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam; TCCS 15:2021/EVN)

Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khắc nghiệt (vượt ngoài các điều kiện giới hạn của bảng trên), các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

1. Cách điện đứng gốm 22, 35kV

1.1 Mô tả chung:

a. Cách điện đỡ là loại Line Post không có ty ngầm trong lòng cách điện.

b. Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1):

- Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn.

- Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.

- Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau:

+ Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm.

+ Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm).

+ Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc.

+ Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.

+ Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.

c. Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.

d. Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v.

e. Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép v.v.) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

f. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành.

1.2. Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

1.3. Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1.

Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests).

c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) (E2).

Thí nghiệm lực chịu đựng cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) (E1).

Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).

Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).

Thử nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho cách điện Toughened glass.

Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1) cho cách điện Ceramic material.

1.4. Bảng thông số kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 22kV |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |  |  |
| 2 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/Pin Post |  |  |
| 3 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 24 |  |  |
| 4 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |  |
| 5 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 |  |  |
| 6 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 |  |  |
| 7 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ởtrạng thái ướt | kVrms | ≥ 65 |  |  |
| 8 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 |  |  |
| 8a | Điện áp đánh thủng | kV |  |  |  |
| 9 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 |  |  |
| 10 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 |  |  |
| 11 | Đường kính ty sứ | mm | 20 |  |  |
| 12 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ |  |  |
| 13 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ |  |  |
| 14 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |  |
| 15 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |  |
| 16 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |  |

# IV.  Chuỗi cách điện Poymer 22 kV (Áp dụng theo QĐ 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoạn điện lực Việt Nam; TCCS 15:2021/EVN)

1. Mô tả chung:

a. Cách điện là loại cách điện Polymer (silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV).

b. Chất lượng bề mặt cách điện (theo tiêu chuẩn IEC 61109):

- Không được có các khuyết tật sau: Các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

- Các khiếm khuyết trên bề mặt cách điện phải tuân thủ theo quy định sau:

+ Các khiếm khuyết thuộc trên bề mặt phải có tổng diện tích nhỏ hơn 25 mm2 (tổng diện tích vùng khiếm khuyết không được vượt quá 0,2% tổng diện tích bề mặt cách điện) và có độ sâu nhỏ hơn 1mm.

+ Không được có vết nứt ở chân tán cách điện, đặc biệt là phần tiếp giáp với chân kim loại.

+ Không bị phân tách hoặc thiếu liên kết giữa phần vỏ và khớp nối kim loại.

+ Không bị phân tách hoặc các khiếm khuyết liên kết giữa phần tán cách điện và bề mặt phần vỏ bọc.

+ Khe nối đúc không được nhô lên quá 1mm so với bề mặt vỏ bọc.

c. Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện phải được mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85m. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá huỷ cơ học của cách điện.

d. Chuỗi cách điện treo phải đảm bảo có thể một đầu bắt vào xà và một đầu bắt vào khoá néo (đỡ) dây dẫn.

2. Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện polymer được chế tạo theo tiêu chuẩn ANSI C29.13, IEC 61109, IEC 61952  hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Thí nghiệm đặc tính cơ (Mechanical routine test).

- Kiểm tra ngoại quan (visual examination).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau (tiêu chuẩn ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương):

- Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét ở điều kiện/trạng thái khô (Dry lightning impulse withstand voltage test).

- Thử nghiệm tần số công nghiệp ở điều kiện/trạng thái ướt (Wet power frequency test).

- Thử nghiệm chứng minh giới hạn phá hủy và thử nghiệm tính bó sát giữa bề mặt phần kim loại và vỏ cách điện (Damage limit proof test and test of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing).

c. Yêu cầu về thí nghiệm thiết kế (Design test): quy định thử nghiệm này nhằm đánh giá sự phù hợp của thiết kế, vật liệu chế tạo và quy trình sản xuất. Các thử nghiệm thiết kế được thực hiện tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Thử nghiệm bề mặt tiếp xúc và kết nối của các phần kim loại (Tests on interfaces and connections of end fittings).

- Thử nghiệm vật liệu các tán và khoang của cách điện (Tests on shed and housing material).

- Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests on core material).

- Thử nghiệm tải của lõi lắp theo thời gian (Assembled core load-time test).

d. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước (verification of dimensions) (E1+E2).

- Kiểm tra hệ thống khóa (verification of the locking system) (E2).

- Kiểm tra độ bám chặt bề mặt giữa bề mặt phụ kiện kim loại 2 đầu và vỏ cách điện (verification of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing) (E2).

- Kiểm tra lực phá hủy cơ (verification of the specified mechanical load, SML) (E1).

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ (galvanizing test) (E2).

4. Bảng thông số kỹ thuật

a. Chuỗi cách điện treo polymer 22 kV:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C29.13, IEC 61109 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Polymer |  |
| 6 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | kN | ≥ 70 hoặc ≥ 120 | hoặc giá trị khác theo tính toán thiết kế |
| 7 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥24 |  |
| 8 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 | Tùy theo môi trường khu vực thiết kế |
| 9 | Kích thước: - Chiều dài cách điện - Đường kính lỗ (upper/lower end fittings) | mm mm | Nêu cụ thể | Lựa chọn theo tính toán thiết kế |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 130 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 100 |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 190 |  |
| 13 | Mô tả chi tiết: |  |  |  |
|  | - Vòng treo/chốt bi |  | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85µm. + Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bi. + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue) |  |
|  | - Số tán cách điện | tán | Nêu cụ thể |  |
|  | - Đường kính lõi chịu lực | mm | Nêu cụ thể | Lựa chọn theo tính toán thiết kế |
| 14 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

V.  Dây ACSR bọc cách điện 22kV  (QĐ 3447/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội)

Yêu cầu chung:

Các điều kiện kỹ thuật này bao gồm cả phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE chủng loại 22kV; Dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE chủng loại 22kV được sử dụng cho đường dây trên không cấp điện áp danh định 22kV và 35kV.

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5064/TCVN 6483/TCVN 8090: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không.

TCVN 5935-2 (IEC60502-2): Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp

điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

hiết kế và lắp đặt:

Cấu trúc dây.

Lõi thép chịu lực

Lớp sợi nhôm dẫn điện

Lớp màn chắn ruột dẫn (lớp bán dẫn trong)

Lớp cách điện chính XLPE

Lớp vỏ bọc ngoài (nhựa HDPE)

Lõi dẫn điện.

Gồm nhiều lớp sợi tao nhôm tròn xoắn đồng tâm quanh lõi thép. Các lớp liền kề nhau xoắn theo hướng ngược chiều nhau, lớp ngoài cùng xoắn theo chiều phải.

Lõi thép tăng cường chế tạo bằng các sợi tao thép bện và được mạ kẽm.

Chiều dài bước xoắn phần nhôm và phần thép phải đồng nhất trên toàn bộ dây dẫn.

Các lớp bọc.

Lớp cách điện bằng vật liệu XLPE mầu tự nhiên, bên ngoài bọc lớp HDPE màu đen có tác dụng bảo vệ chống bức xạ cực tím. Các lớp bọc được chế tạo theo phương pháp đùn ép kiểu đứng để đảm bảo độ đồng tâm của các lớp bọc.

Không sử dụng hạt nhựa tái chế để đưa vào sản xuất, hạt nhựa phải có nguồn gốc rõ ràng, không lẫn tạp chất để đảm bảo độ tinh khiết khi chế tạo các lớp bọc.

Nhãn mác.

Cáp phải được ghi đầy đủ nhãn mác trên lớp ngoài cùng bằng phương pháp in phun, mực in bền trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có đủ các nội dung sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Năm sản xuất

+ Mã hiệu cáp

+ Đánh số mét trên mỗi mét chiều dài

Phụ kiện đường dây.

Các phụ kiện như: giáp níu, ống nối, đầu cốt, ghíp nối, phụ kiện treo, hãm dẫy, dây buộc định hình cổ sứ (loại composite phủ bán dẫn)…. sử dụng trọn bộ phụ kiện với dây bọc (lưu ý đồng bộ với việc sử dụng loại xà lắp ghép, cột bê tông có lỗ lắp xà và ghíp Hotline).

Ngoài ra có thể sử dụng chung phụ kiện với dây trần với kích cỡ và tải trọng phù hợp với dây bọc; lưu ý khi thực hiện đấu nối, sửa chữa không được để hở vỏ cách điện của dây dẫn, tất cả các phụ kiện dùng cho đấu dây và nối dây đều phải được bọc kín, chống được nước tự nhiên và bức xạ mặt trời khi vận hành.

Mặt khác khi sử dụng chủng loại dây này cần có thêm một số mỏ phóng điện hoặc chống sét. Mỏ phóng điện hoặc chống sét được đặt tại các vị trí cột rẽ

nhánh hoặc 200m đặt lặp lại một bộ (hoặc tư vấn chịu trách nhiệm tính toán đưa ra để phù hợp cho từng dự án cụ thể).

Các giải pháp lắp đặt, đấu nối, sử dụng chủng loại phụ kiện…cho dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE sẽ do đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm tính toán đưa ra để phù hợp cho từng dự án cụ thể.

Yêu cầu về thử nghiệm.

Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với chủng loại dây được cung cấp.

Toàn bộ phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC hoặc tương đương.

+ Đo điện trở của dây dẫn

+ Thử điện áp xoay chiều tăng cao.

Cáp phải được thử nghiệm điển hình, các hạng mục thử nghiệm:

+ Đo điện trở của lõi

+ Đo đường kính các tao dây

+ Đo chiều dài bước xoắn các lớp

+ Thử nghiệm độ bền cơ của toàn bộ cáp, lõi cáp, các tao nhôm và tao thép

+ Độ dãn dài tương đối của sợi thép

+ Tỷ lệ phần kẽm

+ Độ bền chịu uốn của sợi thép

+ Số lần bẻ gập của sợi nhôm

+ Độ dầy lớp màn chắn ruột dẫn

+ Độ dầy lớp cách điện XLPE

+ Thử nghiệm độ bền cơ và độ giãn dài trước lão hoá của cách điện XLPE

+ Thử nghiệm độ bền cơ và độ giãn dài sau lão hoá của cách điện XLPE

+ Thử nghiệm độ giãn dài của cách điện dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất khi mang tải.

+ Độ dầy lớp vỏ ngoài HDPE

+ Thử nghiệm độ bền cơ và độ giãn dài trước lão hoá của lớp HDPE

+ Thử nghiệm độ bền cơ và độ giãn dài sau lão hoá của lớp HDPE

+ Xác định hàm lượng carbon trong lớp HDPE

+ Thử nghiệm chịu điện áp tần số công nghiệp

+ Thử nghiệm chịu điện áp xung cơ bản

Yêu cầu khác.

Dây dẫn phải được vận chuyển trên các cuộn lô, tổng trọng lượng của cáp và lô không vượt quá 5.000kg với đường kính lô cáp tối đa là 2,5m và bề rộng không quá 1,4m.

Chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn được cuốn và mỗi cuộn lô.

Phần bên trong của mỗi cuộn lô phải bọc một lớp chống nước trước và sau khi cuốn dây trên cuộn lô đó.

Lỗ giữa của lô cáp được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

Các cuộn lô phải được bao bọc bằng các miếng gỗ cứng đóng đinh và được giữ cố định bằng các băng thép.

Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.

6.1. Dây ACSR/XLPE/HDPE-22kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Đơn vị ban hành giấy chứng nhận |  | Nêu cụ thể |
| 6 | Thời hạn bảo hành kể từ phát hành biên bản NT hàng hóa thuộc đợt giao hàng cuối cùng |  | Nêu cụ thể |
| 7 | Các yêu cầu kỹ thuật chung |  | Nêu cụ thể |
| 8 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
| 9 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 24 |
|  | A. Ruột dẫn điện |  |  |
| 10 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm |
| 11 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 50/8 70/11 95/16 120/19 150/19 185/24 240/32 |
| 12 | Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm. |  | Đáp ứng |
| 13 | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn |  | Đáp ứng |

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  |  |
| 14 | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng |
| 15 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn |  | Đáp ứng |
| 16 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng |
|  | Trên mỗi sợi bất ký của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi. |  | Đáp ứng |
| 17 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 70/11mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 120/19mm2 Dây dẫn 150/19mm2 Dây dẫn 240/32mm2 | mm | 9,5 - 10 11,2 - 11,7 13,4 - 13,8 14,8 - 15,3 16,5 - 17,2 21,5 - 22,1 |
| 18 | A.1. Thông số kỹ thuật phần nhôm |  |  |
| 19 | Số sợi nhôm/ đường kính sợi nhôm: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 70/11mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 120/19mm2 Dây dẫn 150/19mm2 Dây dẫn 240/32mm2 | [n]/mm | 6/3,2 6/3,8 6/4,5 26/2,4 24/2,8 24/3,6 |
| 20 | Số lớp xoắn: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 70/11mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 120/19mm2 Dây dẫn 150/19mm2 Dây dẫn 240/32mm2 | Lớp | 1 1 1 2 2 2 |

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Sai số đường kính sợi nhôm, không lớn hơn: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 70/11mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 120/19mm2 Dây dẫn 150/19mm2 Dây dẫn 240/32mm2 | mm | ± 0,04 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,03 ± 0,04 ± 0,04 |
| 22 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 70/11mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 120/19mm2 Dây dẫn 150/19mm2 Dây dẫn 240/32mm2 | N/mm2 | 165 160 160 175 170 160 |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi nhôm, không nhỏ hơn: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 70/11mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 120/19mm2 Dây dẫn 150/19mm2 Dây dẫn 240/32mm2 | % | 1,7 1,7 2,0 1,5 1,6 1,7 |
| 23 | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi nhôm, không nhỏ hơn: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 70/11mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 120/19mm2 Dây dẫn 150/19mm2 Dây dẫn 240/32mm2 | Lần | 8 7 7 8 8 7 |
| 24 | A.2. Thông số kỹ thuật phần thép |  |  |
| 25 | Số sợi thép/ đường kính sợi thép: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 70/11mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 120/19mm2 Dây dẫn 150/19mm2 Dây dẫn 240/32mm2 | [n]/mm | 1/3,2 1/3,8 1/4,5 7/1,85 7/1,85 7/2,4 |
| 26 | Số lớp xoắn: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 70/11mm2 Dây dẫn 95/16mm2 | Lớp | 0 0 0 |

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dây dẫn 120/19mm2 Dây dẫn 150/19mm2 Dây dẫn 240/32mm2 |  | 1 1 1 |
| 27 | Sai số đường kính sợi thép, không lớn hơn: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 70/11mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 120/19mm2 Dây dẫn 150/19mm2 Dây dẫn 240/32mm2 | mm | ± 0,07 ± 0,08 ± 0,08 ± 0,06 ± 0,06 ± 0,06 |
| 28 | Ứng suất khi giãn 1% của sợi thép, không nhỏ hơn: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 70/11mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 120/19mm2 Dây dẫn 150/19mm2 Dây dẫn 240/32mm2 | N/mm2 | 1.098 1.098 1.098 1.166 1.166 1.166 |
| 29 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 70/11mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 120/19mm2 Dây dẫn 150/19mm2 Dây dẫn 240/32mm2 | N/mm2 | 1.274 1.176 1.176 1.313 1.313 1.313 |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi thép, không nhỏ hơn: | % | 4 |
| 30 | Khối lượng lớp mạ kẽm của sợi thép, không nhỏ hơn: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 70/11mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 120/19mm2 Dây dẫn 150/19mm2 Dây dẫn 240/32mm2 | g/m2 | 230 250 250 190 190 230 |
| 31 | A.3. Thông số kỹ thuật của dây nhôm lõi thép |  |  |
| 32 | Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 200C, không lớn hơn: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 70/11mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 120/19mm2 Dây dẫn 150/19mm2 | Ω/km | 0,5951 0,4218 0,3007 0,2440 0,2046 |

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Dây dẫn 240/32mm2 |  | 0,1182 |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 70/11mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 120/19mm2 Dây dẫn 150/19mm2 Dây dẫn 240/32mm2 | N | 17.112 24.130 33.369 41.521 46.307 75.050 |
| 33 | Dòng điện định mức Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 70/11mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 120/19mm2 Dây dẫn 150/19mm2 Dây dẫn 240/32mm2 | A | Nêu cụ thể |
| 34 | B. Màn chắn ruột dẫn |  |  |
| 35 | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn |
|  | Yêu cầu chế tạo |  | + Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn kiểu đứng cùng lúc trong môi trường vô trùng. + Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối. |
| 36 | Độ dày danh định | mm | 0,6 |
| 37 | C. Cách điện |  |  |
| 38 | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE màu tự nhiên |
| 39 | Yêu cầu chế tạo |  | Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn kiểu đứng cùng lúc trong môi trường vô trùng. |
| 40 | Độ dày danh định của lớp cách điện XLPE | mm | 5,5 |
| 41 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ. | mm | 5 |
| 42 | Cấp cách điện | kV | 12,7/22(24) |
|  | Điện áp thử Chịu được 5 phút - 50Hz (thử thường xuyên) Chịu được 4 giờ - 50Hz (thử điển hình) - Xung (1,2/50µs) | kV | 32 kV 38 kV 125 kV |

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 43 | Nhiệt độ Nhiệt độ làm việc liên tục Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) |  | 90 oC 250oC |
| 44 | D. Vỏ bọc ngoài |  |  |
| 45 | Vật liệu cấu tạo |  | HDPE màu đen bền với tia tử ngoại |
| 46 | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn kiểu đứng |
| 47 | Độ dày danh định trung bình của lớp vỏ bọc HDPE | mm | 1,2 |
| 48 | Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 1 |
| 48 | Ký hiệu trên bề mặt của lớp vỏ bọc cách điện: |  |  |
|  | Mực in |  | Màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt |
| 50 | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 70/11mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 120/19mm2 Dây dẫn 150/19mm2 Dây dẫn 240/32mm2 | mm | Nêu cụ thể |
| 51 | E. Lô cuốn cáp |  |  |
| 52 | Đường kính lớn nhất của lô cáp |  | 2,5 m |
| 53 | Bề rộng lớn nhất của lô cáp |  | 1,4 m |
| 54 | Lỗ giữa của lô cáp |  | Gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm |
| 55 | Chiều dài dây quấn tối đa trên mỗi mỗi lô Đối với dây 50/8mm2, 70/11mm2, 95/16mm2, 120/19mm2 , 150/19mm2 Đối với dây 240/32mm2 | m | 2000 1000 |
| 56 | Đảm bảo trong mỗi lô quấn cáp chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn |  | Đáp ứng |
| 57 | Type test |  | có |
| 58 | Rountine test |  | có |

VI. Cáp hạ áp (QĐ 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội)

1. Phạm vi:

Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp ngầm hạ áp, cách điện XLPE hoặc EPR hoặc tương đương với điện áp định mức 0,6/1/1,2kV.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5935-1 (IEC 60502-1): 	Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp

điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).

TCVN 6612 (IEC 60228) :		Ruột dẫn của cáp cách điện.

TCVN 10889 (IEC 60229):		Cáp điện - Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng đùn

có chức năng bảo vệ đặc biệt.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3. Thiết kế và lắp đặt

Cáp bọc hạ thế ruột đồng hoặc ruột nhôm loại 1 lõi, 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi, cách điện bằng chất XLPE hoặc EPR hoặc tương đương. Vật chèn kín phải liên tục và chèn theo cách sao cho không để hơi ẩm lọt vào.

- Cáp phải phù hợp với số liệu sau:

+ Điện áp hệ thống danh định:	0,4kV

+ Cấp cách điện:	0,6/1/1,2kV

+ Hệ thống:	3 pha, 4 dây, nối đất trực tiếp

+ Tần số:	50Hz

a. Số liệu thiết kế.

Cấu tạo cáp sẽ bao gồm:

Cáp có sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (có băng nhôm/băng thép)

+ Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

+ Lớp bọc cách điện

+ Lớp vỏ bọc trong

+ Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới

+ Lớp vỏ bọc ngoài

- Cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (không có băng nhôm/băng thép)

+ Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

+ Lớp bọc cách điện

+ Lớp vỏ bọc ngoài

+ Với cáp nhiều lõi sẽ có thêm lớp độn tạo tròn đều cho cáp khi bện các lõi.

b. Ruột cáp.

Ruột cáp phải là dây dẫn đồng hoặc nhôm loại nhiều sợi được ép tròn vặn xoắn, có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC 60228) class 2. Trong ruột cáp phải sử dụng loại băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước (băng dãn nở chống thấm nước được đưa vào trong quá trình bện xoắn lõi).

Với lõi cáp có tiết diện danh định nhỏ hơn 35mm2 được phép có hoặc không có băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước ở trong lõi cáp.

c. Cách điện của ruột cáp.

Chất cách điện của ruột cáp là XLPE/EPR và phải được thực hiện bằng phương pháp đùn ép. Chất cách điện được trộn phụ gia chống mối, mọt, phụ gia làm tăng tuổi thọ chất cách điện. Mặt khác, chất phụ gia không làm ảnh hưởng đến tính chất cơ, lý, cách điện...của chất cách điện.

d. Lớp vỏ bọc trong, lớp vỏ bọc ngoài.

Lớp vỏ bọc không chứa kim loại làm bằng hợp chất nhựa dẻo PVC hoặc PE. Độ

dầy lớp vỏ bọc đáp ứng theo TCVN 5935-1 (hoặc tương đương)

e. Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới (với cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới sẽ không có phần này).

- Cáp được thiết kế có lớp bảo vệ để chống được va đập cơ giới ở dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp.

- Đối với cáp 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi sử dụng 02 lớp băng thép mạ kẽm.

- Đối với cáp 1 lõi sử dụng 02 lớp băng nhôm.

Độ dầy danh định của lớp giáp được quy định như bảng dưới (đáp ứng TCVN 5935-1):

| Đường kính giả định bên dưới áo giáp (mm) |  | Độ dầy danh định của mỗi dải băng (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Đến và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
| - | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 | - | 0,8 | 0,8 |

Chiều dày nhỏ nhất của lớp băng quấn không thấp hơn giá trị danh định 10%.

f. Đánh mã ký hiệu.

Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.

4.  Yêu cầu về thử nghiệm

Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại cáp ngầm được cung cấp.

Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

5. Yêu cầu khác:

Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.

Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

6. Đặc tính kỹ thuật:

Cáp hạ áp ruột đồng 1x95mm2 - không có băng nhôm.

| TT | Hạng mục |  |  |  |  |  | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  |  |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  |  |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  |  |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  |  |  |  |  |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp |  |  |  |  |  | mm2 | 1x95 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) |  |  |  |  |  | Sợi | ≥ 15 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) |  |  |  |  |  | mm | 11 - 12 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  |  |  |  |  |  | có |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  |  |  |  |  |  | XLPE/EPR |
| 11 | Độ dày danh (XLPE/EPR) | định | của | lớp | cách | điện | mm | 1,1/1,6 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  |  |  |  |  |  | PVC/PE |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài |  |  |  |  |  | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp |  |  |  |  |  | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn |  |  |  |  |  | 0C | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp |  |  |  |  |  | A | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC |  |  |  |  |  | Ω/km | 0,193 |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp |  |  |  |  |  | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây |  |  |  |  |  | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp |  |  |  |  |  | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp |  |  |  |  |  | m | Nêu cụ thể |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp |  |  |  |  |  | m | Nêu cụ thể |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp |  |  |  |  |  | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  |  |  |  |  |  | Có |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |

Cáp hạ áp ruột đồng 4x25mm2 - không có băng thép.

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 4x25 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 5,6 - 6,5 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 0,9/1,2 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,727 |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

# VII.  Ghíp bọc trung thế (Tờ trình 5999/TTr-AT ngày 15/10/2020)

1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho kẹp răng (ghíp nối) dùng đề đấu nối từ cáp ACSR bọc cách điện XLPE đến mỏ phóng điện áp tại các vị trí đầu cách điện đứng và vị trí đỡ trên đường dây có cấp điện áp đến 22kV.

2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

Sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn AS/NZS 4396:1999, IEC 60695-2-11: 2000, HN 33-S-63, BSEN 50397-2: 2009, TCVN 3624: 1981, UL 94-1998, AS TME 1252-98, hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. YÊU CẦU KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM

3.1. Thử nghiệm thường xuyên:

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn nêu trong II hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Kiểm tra ngoại quan và mối ép giữa dây và mỏ phóng.

- Thử lực xiết bu long bứt đầu.

- Thử vật liệu thân ghíp nối (chống cháy)

3.2. Thử nghiệm điển hình:

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn nêu trong II hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

3.2.1. Đối với ghíp nối:

- Thử nghiệm độ bền cơ (mechanical test)

- Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước (dielectric strength and watertightness test)

- Thử chống ăn mòn trong môi trường sương muối

- Thử lão hóa về điện (electrical ageing test), 500 chu kỳ.

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise).

- Khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch.

- Thử lão hóa về thời tiết (tia UV 5000h)

- Thử vật liệu thân kẹp (chống cháy).

3.2.2. Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau:

(i) Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm;

(ii) Sản phẩm thử nghiệm, hình sản phẩm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm,...;

(iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

4. BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| A | GHÍP NỐI |  |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | Đáp ứng theo yêu cầu trong phần 2 hoặc tương đương |
| 6 | Loại | Ghíp là loại có 02 bu long, được thiết kế dùng để đấu nối từ cáp trung áp ACSR bọc XLPE có bề dày cách điện tới 6,5mm đến mỏ phóng điện bằng kim loại có đường kính từ 18 đến 25mm, dẫn điện bằng mối nối lưỡng kim, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp... |
| 7 | Thân kẹp | Vật liệu làm bằng nhựa nhựa có gia cường sợi thủy tinh và phải chống cháy, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa, ăn mòn phù hợp với môi trường nắng nóng và muối biển. |
| 8 | Bu long | Bu long, vòng đệm làm bằng vật liệu thép mạ kẽm nhúng nóng, Thân có cấu tạo xiết bứt đầu đảm bảo lực xiết sao cho lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện. |
| 9 | Lực xiết bu long bứt đầu | 45-55Nm |
| 10 | Số lượng bu long | 2 bu long M 10 |
| 11 | Lưỡi ngàm | Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc và được đúc liền vào thân kẹp, bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi ôm chặt vào lưỡi ngàm và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn. |
| 12 | Tiết diện danh định của dây dẫn | 70-300mm2 |
| 13 | Dòng định mức của kẹp | > 450A |
| 14 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức | < 800C |
| 15 | Độ bền điện môi và chống thấm nước ở 50Hz trong 1 phút, trong nước (kẹp IPC phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm) | Đến 22 kV |
| 16 | Nắp bịt đầu cáp | Làm bằng vật liệu nhựa PA, có mỡ chống thấm và cách điện bên trong. Nắp bịt liên kết với thân kẹp bằng rãnh cài. Nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng. |
| 17 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 500C |
| 18 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 100% |
| 19 | Ghi nhãn | Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau: |
|  |  | - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất |
|  |  | - Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ... |
|  |  | - Phải thể hiện rõ (ngày) tháng, năm sản xuất ... |
|  |  | - Việc ghi nhãn phải được khắc nổi trên thân kẹp, tránh phai mờ trong quá trình vận hành |
| 20 | Bao gói | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 21 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu mục 3 |
| 22 | Catalog | Kèm theo hồ sơ dự thầu |
| 23 | Danh sách bán hàng như qui định trong phần thương mại | Kèm theo hồ sơ dự thầu |
| 24 | Mầu chào | Kèm theo mỗi loại một mẫu khi dự thầu |

# III.7 Ghíp thép-50-35(35-50/35-50)-2 bu lông thép M8(Áp dụng theo tiêu chuẩn  ngành 11TCN-22-05 hoặc các tiêu chuẩn tương đương)

| Loại | Kích thước(mm) |  |  |  |  | Dùng cho dây có tiết diện (mm2) | Khối lượng (Kg/bộ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L 0,5 | C 0,5 | M | h0,5 | H 0,2 |  |  |
| KS-50 | 90 | 45 | 12 | 8 | 30 | 35-50 | 0,66 |

Yêu cầu kỹ thuật:

1: Vật liệu chế tạo Kẹp Cáp Thép bằng thép phải có []b  420 N/mm2.

2: Chi tiết phải được làm sạch ba via, bề mặt phẳng không có vết nứt, rỗ.

3: Chi tiết phải được mạ kẽm bằng phương pháp nhúng. Chiều dày lớp mạ 70 - 85m; bu lông, đai ốc 45 - 70m .

Phương pháp thử :

1: Thử ứng suất kéo của vật liệu theo TCVN 198-85.

2: Kiểm tra các kích thước bằng các dụng cụ đo thích hợp.

3: Kiểm tra chiều dày lớp mạ theo 18 TCN 04-92.

Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản:

1: Sản phẩm phải được ghi nhãn với các nội dung chính sau đây:

- Tên cơ sở chế tạo.

- Ký hiệu sản phẩm.

2: Sản phẩm được đóng trong hòm gỗ, ngoài hòm có ghi tên cơ sở chế tạo, tên sản phẩm và số lượng.

VIII. Dây đồng mềm bọc cách điện

1. Phạm vi:

Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp bọc hạ thế, cách điện XLPE, ruột đồng với điện áp định mức 0,6/1kV.

Các sai khác so với phần điều kiện này sẽ được nhà thầu nêu trong phần sai khác so với Tài liệu thầu.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

Áp dụng các tiêu chuẩn sau:

IEC60502	Cáp điện lực cách điện bằng chất điện môi rắn cách điện 				bằng cách đùn ép với điện áp định mức từ 1kV-30kV.

VDE0211	Đường dây trên không cách điện polyethylen liên kết 				ngang, điện áp danh định 0,6/1kV.

IEC111	Giới thiệu về điện trở xuất của dây dẫn điện kéo cứng

IEC228	Dây dẫn của cáp cách điện

3. Số liệu hệ thống:

Cáp bọc hạ thế loại cáp đồng đơn pha, cách điện bằng chất XLPE. Vật chèn kín phải liên tục và chèn theo cách sao cho không để hơi ẩm lọt vào.

Cáp phải phù hợp với số liệu sau:

- Điện áp hệ thống danh định               0,4kV

- Các cấp cách điện			0,6/1kV

- Hệ thống					3 pha, 4 dây nối đất trực tiếp

- Tần số					50Hz

4. Số liệu thiết kế

4.1  Ruột cáp

Gồm nhiều sợi dây đồng bện tròn kiểu ép cấp 5, 6.

Tiết diện: M 1x35 M 1x50, M 1x70, M 1x95, M 1x120, M 1x150, M 1x185, M 1x240 và M 1x300.

Cáp sẽ bao gồm:

- Ruột cáp

- Vỏ bọc

4.2 Cách điện của ruột cáp

Chất cách điện của ruột cáp là XLPE, được chế tạo phù hợp với bảng sau đây:

Bảng cách điện XLPE

| Tiết diện danh định – mm2 | Độ dày danh định – mm |
| --- | --- |
| 120 | 1,2 |

4.3 Đánh mã ký hiệu

Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.

5. Thông tin cần đưa vào tài liệu thầu:

Thông tin sau cần đưa vào đối với tiết diện của mỗi dây dẫn và từng loại cáp

-   Biên bản thí nghiệm điển hình Type Test và xuất xưởng Routine Test

- Tài liệu kỹ thuật và mô tả cáp hạ thế

Nhà thầu phải có Phụ lục - Đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết đối với từng loại và từng kích cỡ cáp.

Nhà thầu phải chứng minh rằng cáp theo đơn đặt hàng đã được giao và thử nghiệm qua vận hành thực tế ít nhất là 3 năm ở những nước có khí hậu giống điều kiện khí hậu Việt Nam.

6. Thử nghiệm

Đối với toàn bộ cáp như dự kiến đều phải có giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình.

Toàn bộ cáp phải thông qua thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với các tiêu chuẩn IEC tương ứng.

7. Đóng gói và giao hàng

Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt bích trên cuộn lô cuốn cáp là 2,3m.

Chỉ có duy nhất một chiều dài cáp trên mỗi cuộn lô cuốn cáp.

8. Đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề xuất & cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 | Cáp bọc hạ thế 0,6/1kV Nhà chế tạo Loại Số và tiết diện danh định của dây dẫn Độ dày của lớp bán dẫn Loại vật liệu vỏ bọc Độ dày của lớp vỏ bọc 1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240 1x300 Đường kính ngoài của cáp 1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240 1x300 Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn 1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240 1x300 Dòng điện định mức tối đa 1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240 1x300 Điện trở 1 chiều của dây dẫn ở To=200C 1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240 1x300 Điện trở cách điện của cáp 1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240 1x300 Trọng lượng của cáp 1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240 1x300 Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp Đường kính tối đa của mặt bích trên lô cuốn cáp Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp Số giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình | mm2 mm mm mm 0C A Ω/km Ω/km kg/km mm kg | Đồng 1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240 1x300 XLPE 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 9,43 11,17 12,75 14,92 16,42 18,57 20,41 23,23 24,89 Nhà thầu đề xuất mục này 175 210 270 340 400 460 540 650 755 0,524 0,387 0,268 0,193 0,153 0,124 0,0991 0,0754 0,0601 Nhà thầu đề xuất mục này 365 504 696 962 1.204 1.545 1.857 2.429 3.039 500 or 1000 4500 |  |

Ghi chú:

- Nhà thầu phải đệ trình catalog và tài liệu hướng dẫn vận hành, lắp đặt cáp bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Các thông số kỹ thuật phải thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website chính thức của thiết bị chào thầu.

- Cáp mới 100%, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.

- Tất cả các số liệu trên phải được xác nhận bởi nhà thầu.

# IX. Đầu cốt M25, M35, M50, M120, M240, Đầu cốt xử lý đồng nhôm AM 70, AM 95 (QĐ 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội)

1. Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này được áp dụng cho cosse ép để đấu nối với dây dẫn vào bản cực đồng của MCCB, thiết bị... được lắp đặt trên đường dây hạ áp.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 3624-81: 	Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử

- AS 1154.1:		Cách điện và phụ kiện cho đường dây dẫn điện trên không.

- Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3. Thiết kế và lắp đặt:

- Loại đai ép cho ống nối là loại lục giác.

- Điện trở của ống nối sau khi ép không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương.

- Ghi nhãn: Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai như sau:

+ Tên nhà sản xuất.

+ Mã hiệu của sản phẩm, loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.

+ Có các vị trí ép phải được khắc chìm

a. Cosse ép đồng - nhôm

Cosse ép là loại được thiết kế sử dụng cho mối nối đồng nhôm, bản cực đấu nối vào thiết bị bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, phần thân ống được xử lý để có thể nối với cáp nhôm.

- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.

- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.

- Bản cực đấu nối vào thiết bị phải làm toàn bộ bằng đồng, mối nối tiếp giáp giữa đồng và nhôm được xử lý tại phần thân ống.

- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện

- Thân đầu cosse ép làm bằng nhôm, bản cực bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

- Loại dùng cho trung thế là loại đồng mạ kẽm có xử lý đồng nhôm.

- Loại dùng cho hạ thế: Loại gồm 2 phần đồng và nhôm có xử lý tiếp xúc

b. Cosse ép đồng

-  Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiết, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt

- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.

- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.

- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.

- Cosse ép làm bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

4. Yêu cầu về thử nghiệm:

- Thử nghiệm phải thực hiện trên các mẫu lấy bất kỳ từ lô vật liệu được cung cấp phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

- Thử nghiệm xuất xưởng: Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Kiểm tra các kích thước

+ Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình: Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Đo điện trở tiếp xúc.

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức.

+ Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp.

+ Thử chu kỳ nhiệt gồm 250 chu kỳ.

- Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC tiêu chuẩn

- Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày  tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và/hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.)  thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được.

5. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác |
| 7 | Tiêt diện của dây dẫn | mm2 |  |
|  | A-50 |  | 50 |
|  | C-A 35 |  | 35 |
|  | C-A 50 |  | 50 |
|  | C-A 70 |  | 70 |
|  | C-A 95 |  | 95 |
|  | C-A 120 |  | 120 |
|  | C-A 150 |  | 150 |
|  | C-25 |  | 25 |
|  | C-35 |  | 35 |
|  | C-50 |  | 50 |
|  | C-70 |  | 70 |
|  | C-95 |  | 95 |
|  | C-120 |  | 120 |
|  | C-150 |  | 150 |
|  | C-240 |  | 240 |
| 8 | Khả năng chịu được dòng điện liên tục | A |  |
|  | A-50 |  |  |
|  | C-A 35 |  | 170 |
|  | C-A 50 |  | 220 |
|  | C-A 70 |  | 270 |
|  | C-A 95 |  | 320 |
|  | C-A 120 |  | 380 |
|  | C-A 150 |  | 440 |
|  | C-25 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-35 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-50 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-70 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-95 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-120 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-150 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-240 |  | Nêu cụ thể |
| 9 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/s |  |
|  | A-50 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-A 35 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-A 50 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-A 70 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-A 95 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-A 120 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-A 150 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-25 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-35 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-50 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-70 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-95 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-120 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-150 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-240 |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Nêu cụ thể |
| 11 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
| 12 | Ghi nhãn |  | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |
| 13 | Bao gói |  | Phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 14 | Tài liệu kỹ thuật. bản vẽ chế tạo |  | có |
| 15 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | có |

X. Đặc tính kỹ thuật xà sắt: Áp dụng theo TCVN: 7571-1:2019; 7571-2:2019 TCVN về thép hình cán nóng cho thép góc cạnh đều và thép góc cạnh không đều; QĐ 3764EVN/ĐLHN-P04 ngày 19 tháng 8 năm 2004 về kiểm tra đảm bảo chất lượng lớp mạ kẽm nhúng nóng của vật tư, phụ kiện đưa vào vận hành.

III.13.1 Thép hình cán nóng theo TCVN: 7571-1:2019; 7571-2:2019 TCVN về thép hình cán nóng cho thép góc cạnh đều và thép góc cạnh không đều

*Quy định chung:

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với thép góc cạnh không đều được sản xuất bằng phương pháp cán nóng dùng làm kết cấu thông thường, kết cấu hàn hoặc kết cấu xây dựng.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 197-1 (ISO 6892-1), Vật liệu kim loại - Thử kéo - Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng.

TCVN 198 (ISO 7438), Vật liệu kim loại - Thử uốn.

TCVN 312-1 (ISO 148-1), Vật liệu kim loại - Thử va đập kiểu con lắc Charpy - Phần 1: Phương pháp thử.

TCVN 4398 (ISO 377), Thép và sản phẩm thép - Vị trí lấy mẫu, chuẩn bị phôi mẫu và mẫu thử cơ tính.

TCVN 4399 (ISO 404), Thép và sản phẩm thép - Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp.

TCVN 8998 (ASTM E 415), Thép cacbon và thép hợp kim thấp - Phương pháp phân tích thành phần hóa học bằng quang phổ phát xạ chân không.

3  Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu

3.1 Thuật ngữ và định nghĩa

3.1.1

Thép góc cạnh đều/Thép chữ V (Equal - leg angles)

Thép hình có hình dạng, kích thước và đặc tính mặt cắt như mô tả trong Hình 1 và Bảng 4.

3.1.2

Thép góc cạnh không đều/Thép chữ L (Unequal - leg angles)

Thép hình có hình dạng, kích thước và đặc tính mặt cắt như mô tả trong Hình 1a, 1b và Bảng 4a, 4b.

3.2 Ký hiệu loại thép

Ký hiệu thép góc cạnh đều (xem Bảng 1) bao gồm các thông tin sau:

- AGS hoặc AWS hoặc ABS.

- Giới hạn bền kéo nhỏ nhất tính bằng megapascal (MPa).

- Đối với những loại thép hình có cùng giới hạn bền kéo, sử dụng các chữ A, B, C... để phân loại (theo Bảng 1).

CHÚ THÍCH 1: AGS là chữ viết tắt của thép góc cạnh đều dùng làm kết cấu thông thường (Angles for General Structure).

CHÚ THÍCH 2: AWS là chữ viết tắt của thép góc cạnh đều dùng làm kết cấu hàn (Angles for Welded Structure).

CHÚ THÍCH 3: ABS là chữ viết tắt của thép góc cạnh đều dùng làm kết cấu xây dựng (Angles for Building Structure).

VÍ DỤ: Thép góc cạnh đều dùng làm thép kết cấu hàn, có giới hạn bền kéo nhỏ nhất 400 MPa, loại A (theo Bảng 1), được ký hiệu như sau: AWS 400A.

A. THÉP GÓC CẠNH ĐỀU

4.1 Phân loại thép góc cạnh đều

Thép góc cạnh đều được phân thành các loại theo Bảng 1.

Bảng 1 - Phân loại thép góc cạnh đều

| Phân loại | Loại thép | Giới hạn bền kéo nhỏ nhất, MPa |
| --- | --- | --- |
| Thép kết cấu thông thường | AGS 400 | 400 |
|  | AGS 490 | 490 |
|  | AGS 540 | 540 |
| Thép kết cấu hàn | AWS 400A | 400 |
|  | AWS 400B | 400 |
|  | AWS 400C | 400 |
|  | AWS 490A | 490 |
|  | AWS 490B | 490 |
|  | AWS 490C | 490 |
|  | AWS 520B | 520 |
|  | AWS 520C | 520 |
|  | AWS 570 | 570 |
| Thép kết cấu xây dựng | ABS 400A | 400 |
|  | ABS 400B | 400 |
|  | ABS 400C | 400 |
|  | ABS 490B | 490 |
|  | ABS 490C | 490 |

5  Thành phần hóa học

Thành phần hóa học của sản phẩm theo Bảng 2.

Bảng 2 - Thành phần hóa học

| Loại thép | Thành phần hóa học, % khối lượng |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C lớn nhất | Si lớn nhất | Mn | P lớn nhất | S lớn nhất | Ceq1) lớn nhất | PCM2) lớn nhất |  |
| AGS 400 | - | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - |  |
| AGS 490 | - | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - |  |
| AGS 540 | 0,30 | - | ≤ 1,60 | 0,040 | 0,040 | - | - |  |
| AWS 400A | 0,23 | - | ≥ 2,5xC3) | 0,035 | 0,035 | - | - |  |
| AWS 400B | 0,20 | 0,35 | 0,60~1,50 | 0,035 | 0,035 | - | - |  |
| AWS 400C | 0,18 | 0,35 | 0,60~1,50 | 0,035 | 0,035 | - | - |  |
| AWS 490A | 0,20 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |  |
| AWS 490B | 0,18 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |  |
| AWS 490C | 0,18 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |  |
| AWS 520B | 0,20 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |  |
| AWS 520C | 0,20 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |  |
| AWS 570 | 0,18 | 0,55 | ≤ 1,70 | 0,035 | 0,035 | 0,44 | 0,28 |  |
| ABS 400A | 0,24 | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - |  |
| ABS 400B | 0,20 | 0,35 | 0,60~1,50 | 0,030 | 0,015 | 0,36 | 0,26 |  |
| ABS 400C | 0,20 | 0,35 | 0,60~1,50 | 0,020 | 0,008 | 0,36 | 0,26 |  |
| ABS 490B | 0,18 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,030 | 0,015 | 0,44 | 0,29 |  |
| ABS 490C | 0,18 | 055 | ≤ 1,65 | 0,020 | 0,008 | 0,44 | 0,29 |  |
| 1) Đương lượng cacbon được tính bằng công thức (1), sử dụng các giá trị đo được theo 9.1: Ceq= C + Mn/6 + Si/24 + Ni/40 + Cr/5 + Mo/4 + V/14 (1) 2) Đương lượng cacbon nhạy cảm do hàn (PCM) được tính bằng công thức (2), sử dụng các giá trị đo được theo 9.1: PCM = C + Si/30 + Mn/20 + Cu/20 + Ni/60 + Cr/20 + Mc/15 + V/10 + 5B (2) 3) Hàm lượng cacbon đo được. |  |  |  |  |  |  |  |  |

6  Tính chất cơ học

Tính chất cơ học của thép góc cạnh đều được quy định trong Bảng 3.

Bảng 3 - Tính chất cơ học

| Loại thép | Thử kéo |  |  |  |  |  |  | Thử va đập Charpy (t ≥ 12mm) |  | Thử uốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giới hạn chảy nhỏ nhất, MPa | Giới hạn bền kéo, MPa |  | Độ giãn dài nhỏ nhất, % |  |  |  |  |  | Góc uốn |  |  |  |  | Bán kính uốn, mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t ≤ 16 | 16 < t ≤ 40 | t ≤ 5 | t ≤ 5 |  |  |  | 5 < t ≤ 16 |  | 16 < t ≤ 50 |  |  | Nhiệt độ, °C |  | Năng lượng hấp thụ nhỏ nhất, J |  |  | Năng lượng hấp thụ nhỏ nhất, J |  |  |  |  |
| AGS 400 | 245 | 235 | 400-510 | 21 | 17 | 21 |  | - |  | - |  |  |  |  | 180° |  | 1.5 x t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGS 490 | 285 | 275 | 490-610 | 19 | 15 | 19 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | 2.0 x t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGS 540 | 400 | 390 | ≥540 | 16 | 13 | 17 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | 2.0 x t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS 400A | 245 | 235 | 400-510 | 23 | 18 | 22 |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS 400B | 245 | 235 | 400-510 | 23 | 18 | 22 |  | 0 |  | 27 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS 400C | 245 | 235 | 400-510 | 23 | 18 | 22 |  | 0 |  | 47 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS 490A | 325 | 315 | 490-610 | 22 | 17 | 21 |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS 490B | 325 | 315 | 490-610 | 22 | 17 | 21 |  | 0 |  | 27 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS 490C | 325 | 315 | 490-610 | 22 | 17 | 21 |  | 0 |  | 47 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS 520B | 365 | 355 | 520-640 | 19 | 15 | 19 |  | 0 |  | 27 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS 520C | 365 | 355 | 520-640 | 19 | 15 | 19 |  | 0 |  | 47 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS 570 | 460 | 450 | 570-720 | 19 (t ≤ 16) | 26 (16<t ≤20) | 20 (t>20) |  | -5 |  | 47 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABS 400A | 235 (6 < t ≤ 40) | 400-510 |  | - |  | 17 (6 ≤ t ≤ 16) | 21 |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABS 400B | 235 (6 ≤ t < 12) | 235-355 (12 ≤ t ≤ 40) | 400-510 |  |  | 18 (6 ≤ t ≤ 16) | 22 (16 < t ≤ 40) |  | 0 |  | 27 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABS 400C | - | 235-355 (16 ≤ t ≤ 40) | 400-510 | - |  | 18 (6 ≤ t ≤ 16) | 22 (16 < t ≤ 40) |  | 0 |  | 27 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABS 490B | 325 (6 ≤ t < 12) | 325-445 (12 ≤ t ≤ 40) | 490-610 |  |  | 17 (6 ≤ t ≤ 16) | 21 (16 < t ≤ 40) |  | 0 |  | 27 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABS 490C | - | 325-445 (16 ≤ t ≤ 40) | 490-610 | - |  | 17 (6 ≤ t ≤ 16) | 21 (16 < t ≤ 40) |  | 0 |  | 27 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHÚ THÍCH: 1. t: chiều dày tại vị trí lấy mẫu, tính bằng milimet 2. Với ký hiệu thép ABS 400B và ABS 490B, tỷ lệ % giữa giới hạn chảy và giới hạn bền kéo được áp dụng như sau: a. t < 12: Không áp dụng. b. 12 ≤ t ≤ 40: lớn nhất 80% 3. Với ký hiệu thép ABS 400C và ABS 490C, tỷ lệ % giữa giới hạn chảy và giới hạn bền kéo được áp dụng như sau: a. t < 16: Không áp dụng. b 16 ≤ t ≤ 40: lớn nhất 80% 4. Năng lượng hấp thụ Charpy là giá trị trung bình của ba mẫu thử. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7  Hình dạng, kích thước và đặc tính mặt cắt

7.1  Kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng trên mét dài và các đặc tính mặt cắt của thép góc cạnh đều

Xem Hình 1 và Bảng 4.

Hình 1 - Hình dạng mặt cắt ngang thép góc cạnh đều

Bảng 4 - Kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng trên mét dài và các đặc tính mặt cắt của thép góc cạnh đều

7.2  Dung sai hình dạng và kích thước

Dung sai hình dạng và kích thước của thép góc cạnh đều được thể hiện như trong Bảng 5. Những dung sai không được thể hiện trong Bảng 5 theo thỏa thuận giữa khách hàng và nhà sản xuất.

Bảng 5 - Dung sai hình dạng và kích thước của thép góc cạnh đều

| Các phần kích thước |  | Dung sai | Ghi chú |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều rộng (A) | A < 50 | ± 1,0 |  |  |  |  |
|  | 50 ≤ A < 100 | ± 1,5 |  |  |  |  |
|  | 100 ≤ A < 150 | ± 2,0 |  |  |  |  |
|  | 150 ≤ A < 200 | ± 3,0 |  |  |  |  |
|  | A ≥ 200 | ± 4,0 |  |  |  |  |
| Chiều dày (t) | t < 6,3 | ± 0,6 |  |  |  |  |
|  | 6,3 ≤ t < 10 | ± 0,7 |  |  |  |  |
|  | 10 ≤ t < 16 | ± 0,8 |  |  |  |  |
|  | t ≥ 16 | + 1,0 |  |  |  |  |
| Chiều dài (L) | L ≤ 7m | + 40 0 |  |  |  |  |
|  | L > 7m | + [40+(L-7)x5] 0 |  |  |  |  |
| Độ không vuông góc (T) |  | T ≤ 0,025 x A |  |  |  |  |
| Độ cong |  | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,003 x chiều dài (L) |  |  |  |  |

7.3  Chiều dài thép góc cạnh đều

Chiều dài cung cấp của thép góc cạnh đều được quy định trong Bảng 6.

Bảng 6 - Chiều dài cung cấp

Kích thước tính bằng mét

| 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Chiều dài không có trong Bảng 6 theo thỏa thuận giữa khách hàng và nhà sản xuất.

7.4  Dung sai khối lượng

Nếu có yêu cầu của khách hàng, dung sai khối lượng của thép góc cạnh đều được quy định trong Bảng 7.

Bảng 7 - Dung sai khối lượng

| Chiều dày (t) | Dung sai khối lượng |
| --- | --- |
| Dưới 10 mm | ± 5% |
| 10 mm hoặc hơn | ± 4% |

8  Chất lượng bề mặt

Bề mặt của thép góc cạnh đều không bị tách, nứt và được kiểm tra bằng mắt thường theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và khách hàng.

B. THÉP GÓC CẠNH KHÔNG ĐỀU

4.2. Phân loại thép góc cạnh không đều

Thép góc cạnh không đều được phân thành các loại theo Bảng 1.

Bảng 1 - Phân loại thép góc cạnh không đều

| Phân loại | Loại thép | Giới hạn bền kéo nhỏ nhất, MPa |
| --- | --- | --- |
| Thép kết cấu thông thường | AGS 400 | 400 |
|  | AGS 490 | 490 |
|  | AGS 540 | 540 |
| Thép kết cấu hàn | AWS 400A | 400 |
|  | AWS 400B | 400 |
|  | AWS 400C | 400 |
|  | AWS 490A | 490 |
|  | AWS 490B | 490 |
|  | AWS 490C | 490 |
|  | AWS 520B | 520 |
|  | AWS 520C | 520 |
|  | AWS 570 | 570 |
| Thép kết cấu xây dựng | ABS 400A | 400 |
|  | ABS 400B | 400 |
|  | ABS 400C | 400 |
|  | ABS 490B | 490 |
|  | ABS 490C | 490 |

5  Thành phần hóa học

Thành phần hóa học của sản phẩm theo Bảng 2.

Bảng 2 - Thành phần hóa học

| Loại thép | Thành phần hóa học, % khối lượng |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C lớn nhất | Si lớn nhất | Mn | P lớn nhất | S lớn nhất | Ceq1) lớn nhất | PCM2) lớn nhất |
| AGS 400 | - | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - |
| AGS 490 | - | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - |
| AGS 540 | 0,30 | - | ≤ 1,60 | 0,040 | 0,040 | - | - |
| AWS 400A | 0,23 | - | ≥2,5xC3) | 0,035 | 0,035 | - | - |
| AWS 400B | 0,20 | 0,35 | 0,60~1,50 | 0,035 | 0,035 | - | - |
| AWS 400C | 0,18 | 0,35 | 0,60~1,50 | 0,035 | 0,035 | - | - |
| AWS 490A | 0,20 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |
| AWS 490B | 0,18 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |
| AWS 490C | 0,18 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |
| AWS 520B | 0,20 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |
| AWS 520C | 0,20 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |
| AWS 570 | 0,18 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | 0,44 | 0,28 |
| ABS 400A | 0,24 | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - |
| ABS 400B | 0,20 | 0,35 | 0,60~1,50 | 0,030 | 0,015 | 0,36 | 0,26 |
| ABS 400C | 0,20 | 0,35 | 0,60~1,50 | 0,020 | 0,008 | 0,36 | 0,26 |
| ABS 490B | 0,18 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,030 | 0,015 | 0,44 | 029 |
| ABS 490C | 0,18 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,020 | 0,008 | 0,44 | 029 |
| 1) Đương lượng cacbon được tính bằng công thức (1), sử dụng các giá trị đo được theo 9.1: Ceq = C + Mn/6 + Si/24 + Ni/40 + Cr/5 + Mo/4 + V/14 (1) 2) Đương lượng cacbon nhạy cảm do hàn (PCM) được tính bằng công thức (2), sử dụng các giá trị đo được theo 9.1: PCM = C + Si/30 + Mn/20 + Cu/20 + Ni/60 + Cr/20 + Mo/15 + V/10 + 5B (2) 3) Hàm lượng cacbon đo được. |  |  |  |  |  |  |  |

6  Tính chất cơ học

Tính chất cơ học của thép góc cạnh không đều được quy định trong Bảng 3.

Bảng 3 - Tính chất cơ học

| Ký hiệu loại thép | Thử kéo |  |  |  |  |  |  | Thử va đập Charpy (t ≥ 12mm) | Thử uốn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giới hạn chảy nhỏ nhất, MPa |  | Giới hạn bền kéo, MPa | Độ giãn dài nhỏ nhất, % |  |  |  |  | Góc uốn | Bán kính uốn, mm |  |  |  |  |
|  | t ≤ 16 | 16 < t ≤ 40 |  | t ≤ 5 | 5 < t ≤ 16 | 16 < t ≤ 50 |  | Nhiệt độ, °C | Năng lượng hấp thụ nhỏ nhất, J |  |  |  |
| AGS 400 | 245 | 235 | 400-510 | 21 | 17 | 21 |  | - | - | 180° | 1.5 x t |  |
| AGS 490 | 285 | 275 | 490-610 | 19 | 15 | 19 |  | - | - |  | 2.0 x t |  |
| AGS 540 | 400 | 390 | ≥540 | 16 | 13 | 17 |  | - | - |  | 2.0 x t |  |
| AWS 400A | 245 | 235 | 400-510 | 23 | 18 | 22 |  | - | - | - | - |  |
| AWS 400B | 245 | 235 | 400-510 | 23 | 18 | 22 |  | 0 | 27 | - | - |  |
| AWS 400C | 245 | 235 | 400-510 | 23 | 18 | 22 |  | 0 | 47 | - | - |  |
| AWS 490A | 325 | 315 | 490-610 | 22 | 17 | 21 |  | - | - | - | - |  |
| AWS 490B | 325 | 315 | 490-610 | 22 | 17 | 21 |  | 0 | 27 | - | - |  |
| AWS 490C | 325 | 315 | 490-610 | 22 | 17 | 21 |  | 0 | 47 | - | - |  |
| AWS 520B | 365 | 355 | 520-640 | 19 | 15 | 19 |  | 0 | 27 | - | - |  |
| AWS 520C | 365 | 355 | 520-640 | 19 | 15 | 19 |  | 0 | 47 | - | - |  |
| AWS 570 | 460 | 450 | 570-720 | 19 (t ≤ 16) |  | 26 (16 < t ≤ 20) | 20 (t > 20) | -5 | 47 | - | - |  |
| ABS 400A | 235 (6 < t ≤ 40) |  | 400-510 | - | 17 (6 ≤ t ≤ 16) | 21 |  | - | - | - | - |  |
| ABS 400B | 235 (6 ≤ t < 12) | 235-355 (12 ≤ t ≤ 40) | 400-510 | - | 18 (6 ≤ t ≤ 16) | 22 (16 < t ≤ 40) |  | 0 | 27 | - | - |  |
| ABS 400C | - | 235-355 (16 ≤ t ≤ 40) | 400-510 | - | 18 (6 ≤ t ≤ 16) | 22 (16 < t ≤ 40) |  | 0 | 27 | - | - |  |
| ABS 490B | 325 (6 ≤ t < 12) | 325-445 (12 ≤ t ≤ 40) | 490-610 | - | 17 (6 ≤ t ≤ 16) | 21 (16 < t ≤ 40) |  | 0 | 27 | - | - |  |
| ABS 490C | - | 325-445 (16 ≤ t ≤ 40) | 490-610 | - | 17 (6 ≤ t ≤ 16) | 21 (16 < t ≤ 40) |  | 0 | 27 | - | - |  |
| CHÚ THÍCH: 1. t: chiều dày, là chiều dày tại vị trí lấy mẫu, tính bằng milimet 2. Với ký hiệu thép ABS 400B và ABS 490B, tỷ lệ % giữa giới hạn chảy và giới hạn bền kéo được áp dụng như sau: a. t < 12: Không áp dụng. b. 12 ≤ t ≤ 40: lớn nhất 80% 3. Với ký hiệu thép ABS 400C và ABS 490C, tỷ lệ % giữa giới hạn chảy và giới hạn bền kéo được áp dụng như sau: a. t < 16: Không áp dụng. b. 16 ≤ t ≤ 40: lớn nhất 80% 4. Năng lượng hấp thụ Charpy là giá trị trung bình của ba mẫu thử. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7  Hình dạng, kích thước và đặc tính mặt cắt

7.1  Kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng trên mét dài và các đặc tính mặt cắt của thép góc cạnh không đều

Xem Hình 1a và Bảng 4a, Hình 1b và Bảng 4b.

Hình 1a - Hình dạng mặt cắt ngang thép góc cạnh không đều (dạng cạnh dày đều)

Bảng 4a - Kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng trên mét dài và các đặc tính mặt cắt của thép góc cạnh không đều (dạng cạnh dày đều

| Kích thước | Khối lượng 1 m dài | Diện tích mặt cắt ngang | Kích thước mặt cắt1) |  |  |  | Khoảng cách từ trọng tâm |  |  |  | Đặc tính mặt cắt đối với các trục |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Góc lệch 2 so với trục V.V |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X.X |  |  |  | Y.Y |  |  |  | U.U |  |  | V.V |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | t | r1 | Cx | Cy | Cu | Cv |  | lx | rx | Zx |  | ly | ry | Zy |  | lu | ru |  | lv | rv |  |  |  |  |  |
|  | kg/m | cm2 | mm | mm | mm | mm | cm | cm | cm | cm |  | cm4 | cm | cm3 |  | cm4 | cm | cm3 |  | cm4 | cm |  | cm4 | cm |  |  |  |  |  |
| 30 x 20 | 1,12 | 1,43 | 30 | 20 | 3 | 4 | 0,990 | 0,502 | 2,05 | 1,04 |  | 1,25 | 0,935 | 0,621 |  | 0,437 | 0,553 | 0,292 |  | 1,43 | 1,00 |  | 0,256 | 0,424 | 0,427 |  |  |  |  |
| 30 x 20 | 1,46 | 1,86 | 30 | 20 | 4 | 4 | 1,03 | 0,541 | 2,02 | 1,04 |  | 1,59 | 0,925 | 0,807 |  | 0,553 | 0,546 | 0,379 |  | 1,81 | 0,988 |  | 0,330 | 0,421 | 0,421 |  |  |  |  |
| 40 x 20 | 1,77 | 2,26 | 40 | 20 | 4 | 4 | 1,47 | 0,48 | 2,58 | 1,17 |  | 3,59 | 1,26 | 1,42 |  | 0,600 | 0,514 | 0,393 |  | 3,80 | 1,30 |  | 0,393 | 0,417 | 0,252 |  |  |  |  |
| 40 x 25 | 1,93 | 2,46 | 40 | 25 | 4 | 4 | 1,36 | 0,623 | 2,69 | 1,35 |  | 3,89 | 1,26 | 1,47 |  | 1,16 | 0,687 | 0,619 |  | 4,35 | 1,33 |  | 0,700 | 0,534 | 0,380 |  |  |  |  |
| 45 x 30 | 2,76 | 3,52 | 45 | 30 | 5 | 4 | 1,52 | 0,779 | 3,04 | 1,58 |  | 6,98 | 1,41 | 2,35 |  | 2,47 | 0,837 | 1,11 |  | 8,00 | 1,51 |  | 1,45 | 0,641 | 0,429 |  |  |  |  |
| 50 x 30 | 2,41 | 3,07 | 50 | 30 | 4 | 5 | 1,68 | 0,701 | 3,36 | 1,67 |  | 7,71 | 1,59 | 2,33 |  | 2,09 | 0,825 | 0,907 |  | 8,53 | 1,67 |  | 1,27 | 0,644 | 0,356 |  |  |  |  |
|  | 2,96 | 3,78 | 50 | 30 | 5 | 5 | 1,73 | 0,741 | 3,33 | 1,65 |  | 9,36 | 1,57 | 2,86 |  | 2,51 | 0,816 | 1,11 |  | 10,3 | 1,65 |  | 1,54 | 0,639 | 0,352 |  |  |  |  |
| 50 x 40 | 3,36 | 4,28 | 50 | 40 | 5 | 5 | 1,55 | 1,06 | 3,49 | 1,85 |  | 10,3 | 1,55 | 3,00 |  | 5,85 | 1,17 | 1,99 |  | 13,2 | 1,75 |  | 3,03 | 0,842 | 0,621 |  |  |  |  |
| 60 x 30 | 3,36 | 4,28 | 60 | 30 | 5 | 5 | 2,17 | 0,684 | 3,88 | 1,77 |  | 15,6 | 1,91 | 4,07 |  | 2,63 | 0,784 | 1,14 |  | 16,5 | 1,97 |  | 1,71 | 0,633 | 0,257 |  |  |  |  |
|  | 3,98 | 5,07 | 60 | 30 | 6 | 5 | 2,21 | 0,723 | 3,85 | 1,76 |  | 18,2 | 1,90 | 4,81 |  | 3,05 | 0,776 | 1,34 |  | 19,3 | 1,95 |  | 2,01 | 0,630 | 0,253 |  |  |  |  |
| 60 x 40 | 3,76 | 4,79 | 60 | 40 | 5 | 6 | 1,96 | 0,972 | 4,10 | 2,11 |  | 17,2 | 1,89 | 4,25 |  | 6,11 | 1,13 | 2,02 |  | 19,7 | 2,03 |  | 3,54 | 0,86 | 0,434 |  |  |  |  |
|  | 4,46 | 5,68 | 60 | 40 | 6 | 6 | 2,00 | 1,01 | 4,08 | 2,10 |  | 20,1 | 1,88 | 5,03 |  | 7,12 | 1,12 | 2,38 |  | 23,1 | 2,02 |  | 4,16 | 0,855 | 0,431 |  |  |  |  |
| 60 x 50 | 4,93 | 6,28 | 60 | 50 | 6 | 6 | 1,84 | 1,34 | 4,20 | 2,22 |  | 21,7 | 1,86 | 5,22 |  | 13,7 | 1,47 | 3,73 |  | 28,5 | 2,13 |  | 6,84 | 1,04 | 0,677 |  |  |  |  |
|  | 6,44 | 8,20 | 60 | 50 | 8 | 6 | 1,91 | 1,42 | 4,18 | 2,24 |  | 27,7 | 1,84 | 6,77 |  | 17,3 | 1,45 | 4,84 |  | 36,2 | 2,10 |  | 8,81 | 1,04 | 0,672 |  |  |  |  |
| 65 x 50 | 4,35 | 5,54 | 65 | 50 | 5 | 6 | 1,99 | 1,25 | 4,53 | 239 |  | 23,2 | 2,05 | 5,14 |  | 11,9 | 1,47 | 3,19 |  | 28,8 | 2,28 |  | 6,32 | 1,07 | 0,577 |  |  |  |  |
|  | 5,16 | 6,58 | 65 | 50 | 6 | 6 | 2,04 | 1,29 | 4,52 | 2,39 |  | 27,2 | 2,03 | 6,10 |  | 14,0 | 1,46 | 3,77 |  | 33,8 | 2,27 |  | 7,43 | 1,06 | 0,575 |  |  |  |  |
|  | 6,75 | 8,60 | 65 | 50 | 8 | 6 | 2,11 | 1.37 | 4,49 | 2,39 |  | 34,8 | 2,01 | 7,93 |  | 17,7 | 1,44 | 4,89 |  | 43,0 | 2,23 |  | 9,57 | 1,05 | 0,569 |  |  |  |  |
| 70 x 50 | 5,41 | 6,89 | 70 | 50 | 6 | 7 | 2,23 | 1,25 | 4,83 | 2,52 |  | 33,4 | 2,20 | 7,01 |  | 14,2 | 1,43 | 3,78 |  | 39,7 | 2,40 |  | 7,92 | 1,07 | 0,500 |  |  |  |  |
|  | 6,25 | 7,96 | 70 | 50 | 7 | 7 | 2,27 | 1,29 | 4,81 | 2,52 |  | 38,2 | 2,19 | 8,08 |  | 16,0 | 1,42 | 4,35 |  | 45,3 | 2,39 |  | 9,06 | 1,07 | 0,493 |  |  |  |  |
| 75 x 50 | 5,65 | 7,19 | 75 | 50 | 6 | 7 | 2,44 | 1,21 | 5,12 | 2,64 |  | 40,5 | 2,37 | 8,01 |  | 14,4 | 1,42 | 3,81 |  | 46,6 | 2,55 |  | 8,36 | 1,08 | 0,435 |  |  |  |  |
|  | 7,39 | 9,41 | 75 | 50 | 8 | 7 | 2,52 | 1,29 | 5,08 | 262 |  | 52,0 | 2,35 | 10,4 |  | 18,4 | 1,40 | 4,95 |  | 59,6 | 2,52 |  | 10,8 | 1,07 | 0,430 |  |  |  |  |
| 80 x 40 | 5,41 | 6,89 | 80 | 40 | 6 | 7 | 2,85 | 0,884 | 5,20 | 2,38 |  | 44,9 | 2,55 | 8,73 |  | 7,59 | 1,05 | 2,44 |  | 47,6 | 2,63 |  | 4,93 | 0,845 | 0,258 |  |  |  |  |
|  | 7,07 | 9,01 | 80 | 40 | 8 | 7 | 2,94 | 0,963 | 5,14 | 2,34 |  | 57,6 | 2,53 | 11,4 |  | 9,61 | 1,03 | 3,16 |  | 60,9 | 2,60 |  | 6,34 | 0,838 | 0,253 |  |  |  |  |
| 80 x 60 | 6,37 | 8,11 | 80 | 60 | 6 | 8 | 2,47 | 1,48 | 5,57 | 2,92 |  | 51,4 | 2,52 | 9,29 |  | 24,8 | 1,75 | 5,49 |  | 62,8 | 2,78 |  | 13,4 | 1,29 | 0,547 |  |  |  |  |
|  | 7,36 | 9,38 | 80 | 60 | 7 | 8 | 2,51 | 1,52 | 5,55 | 2,92 |  | 59,0 | 2,51 | 10,7 |  | 28,4 | 1,74 | 6,34 |  | 72,0 | 2,77 |  | 15,4 | 1,28 | 0,546 |  |  |  |  |
|  | 8,34 | 10,6 | 80 | 60 | 8 | 8 | 2,55 | 1,56 | 5,53 | 2,92 |  | 66,3 | 2,50 | 12,2 |  | 31,8 | 1,73 | 7,16 |  | 80,8 | 2,76 |  | 17,3 | 1,27 | 0,544 |  |  |  |  |
| 90 x 60 | 8,97 | 11,4 | 90 | 60 | 8 | 8 | 2,96 | 1,48 | 6,13 | 3,16 |  | 92,3 | 2,84 | 15,3 |  | 32,8 | 1,70 | 7,27 |  | 106 | 3,05 |  | 19,0 | 1,29 | 0,434 |  |  |  |  |
| 90 x 65 | 7,07 | 9,01 | 90 | 65 | 6 | 8 | 2,79 | 1,56 | 6,24 | 3,27 |  | 73,4 | 2,85 | 11,8 |  | 32,3 | 1,89 | 6,53 |  | 87,9 | 3,12 |  | 17,8 | 1,41 | 0,510 |  |  |  |  |
|  | 9,29 | 11,8 | 90 | 65 | 8 | 8 | 2,88 | 1,64 | 6,20 | 3,26 |  | 94,9 | 2,83 | 15,5 |  | 41,5 | 1,87 | 8,54 |  | 113 | 3,10 |  | 23,0 | 1,39 | 0,507 |  |  |  |  |
| 90 x 75 | 9,91 | 12,6 | 90 | 75 | 8 | 8 | 2,72 | 1,98 | 6,31 | 3,35 |  | 99,5 | 2,81 | 15,8 |  | 62,7 | 2,23 | 11,4 |  | 131 | 3,22 |  | 31,2 | 1,57 | 0,679 |  |  |  |  |
|  | 12,2 | 15,6 | 90 | 75 | 10 | 8 | 2,80 | 2,06 | 6,29 | 3,35 |  | 121 | 2,79 | 19,5 |  | 75,8 | 2,21 | 13,9 |  | 159 | 3,19 |  | 38,1 | 1,56 | 0,676 |  |  |  |  |
|  | 15,6 | 19,8 | 90 | 75 | 13 | 8 | 2,91 | 2,17 | 6,26 | 3,38 |  | 150 | 2,75 | 24,6 |  | 93,7 | 2,17 | 17,6 |  | 196 | 3,14 |  | 47,9 | 1,55 | 0,670 |  |  |  |  |
| 100 x 50 | 6,84 | 8,71 | 100 | 50 | 6 | 8 | 3,51 | 1,05 | 6,55 | 3,00 |  | 89,9 | 3,21 | 13,8 |  | 15,4 | 1,33 | 3,89 |  | 95,4 | 3,31 |  | 9,92 | 1,07 | 0,262 |  |  |  |  |
|  | 8,97 | 11,4 | 100 | 50 | 8 | 8 | 3,60 | 1,13 | 6,48 | 2,96 |  | 116 | 3,19 | 18,2 |  | 19,7 | 1,31 | 5,08 |  | 123 | 3,28 |  | 12,8 | 1,06 | 0,258 |  |  |  |  |
|  | 11,0 | 14,1 | 100 | 50 | 10 | 8 | 3,68 | 1,21 | 6,42 | 2,93 |  | 141 | 3,16 | 22,3 |  | 23,6 | 1,29 | 6,21 |  | 149 | 3,25 |  | 15,5 | 1,05 | 0,253 |  |  |  |  |
| 100 x 65 | 8,77 | 11,2 | 100 | 65 | 7 | 10 | 3,23 | 1,51 | 6,83 | 3,49 |  | 113 | 3,17 | 16,6 |  | 37,6 | 1,83 | 7,53 |  | 128 | 3,39 |  | 22,0 | 1,40 | 0,415 |  |  |  |  |
|  | 9,94 | 12,7 | 100 | 65 | 8 | 10 | 3,27 | 1,55 | 6,81 | 3,47 |  | 127 | 3,16 | 18,9 |  | 42,2 | 1,83 | 8,54 |  | 144 | 3,37 |  | 24,8 | 1,40 | 0,413 |  |  |  |  |
|  | 12,3 | 15,6 | 100 | 65 | 10 | 10 | 3,36 | 1,63 | 6,76 | 3,45 |  | 154 | 3,14 | 23,2 |  | 51,0 | 1,81 | 10,5 |  | 175 | 3,35 |  | 30,1 | 1,39 | 0,410 |  |  |  |  |
| 100 x 75 | 10,6 | 13,5 | 100 | 75 | 8 | 10 | 3,10 | 1,87 | 6,95 | 3,65 |  | 133 | 3,14 | 19,3 |  | 64,1 | 2,18 | 11,4 |  | 162 | 3,47 |  | 34,6 | 1,60 | 0,547 |  |  |  |  |
|  | 13,0 | 16,6 | 100 | 75 | 10 | 10 | 3,19 | 1,95 | 6,92 | 3,65 |  | 162 | 3,12 | 23,8 |  | 77,6 | 2,16 | 14,0 |  | 197 | 3,45 |  | 42,2 | 1,59 | 0,544 |  |  |  |  |
|  | 15,4 | 19,7 | 100 | 75 | 12 | 10 | 3,27 | 2,03 | 6,89 | 3,65 |  | 189 | 3,10 | 28,0 |  | 90,2 | 2,14 | 16,5 |  | 230 | 3,42 |  | 49,5 | 1,59 | 0,540 |  |  |  |  |
| 100 x 90 | 14,2 | 18,1 | 100 | 90 | 10 | 10 | 296 | 2,47 | 7,04 | 3,68 |  | 172 | 3,08 | 24,4 |  | 132 | 2,69 | 20,1 |  | 242 | 3,66 |  | 61,2 | 1,84 | 0,797 |  |  |  |  |
|  | 18,1 | 23,1 | 100 | 90 | 13 | 10 | 3,08 | 2,59 | 7,03 | 3,71 |  | 215 | 3,05 | 31,0 |  | 164 | 2,66 | 25,5 |  | 301 | 3,61 |  | 77,1 | 1,83 | 0,794 |  |  |  |  |
| 120 x 80 | 12,2 | 15,5 | 120 | 80 | 8 | 11 | 3,83 | 1,87 | 8,23 | 4,23 |  | 226 | 3,82 | 27,6 |  | 80,8 | 2,28 | 13,2 |  | 260 | 4,10 |  | 46,6 | 1,74 | 0,437 |  |  |  |  |
|  | 15,0 | 19,1 | 120 | 80 | 10 | 11 | 3,92 | 1,95 | 8,19 | 4,21 |  | 276 | 3,80 | 34,1 |  | 98,1 | 2,26 | 16,2 |  | 317 | 4,07 |  | 56,8 | 1,72 | 0,435 |  |  |  |  |
|  | 17,8 | 22,7 | 120 | 80 | 12 | 11 | 4,00 | 2,03 | 8,15 | 4,20 |  | 323 | 3,77 | 40,4 |  | 114 | 2,24 | 19,1 |  | 371 | 4,04 |  | 66,7 | 1,71 | 0,431 |  |  |  |  |
| 125 x 75 | 12,2 | 15,5 | 125 | 75 | 8 | 11 | 4,14 | 1,68 | 8,44 | 4,20 |  | 247 | 4,00 | 29,6 |  | 67,6 | 2,09 | 11,6 |  | 274 | 4,21 |  | 40,9 | 1,63 | 0,360 |  |  |  |  |
|  | 15,0 | 19,1 | 125 | 75 | 10 | 11 | 4,23 | 1,76 | 8,39 | 4,17 |  | 302 | 3,97 | 36,5 |  | 82,1 | 2,07 | 14,3 |  | 334 | 4,18 |  | 49,9 | 1,61 | 0,357 |  |  |  |  |
|  | 17,8 | 22,7 | 125 | 75 | 12 | 11 | 4,31 | 1,84 | 8,33 | 4,15 |  | 354 | 3,95 | 43,2 |  | 95,5 | 2,05 | 16,9 |  | 391 | 4,15 |  | 58,5 | 1,61 | 0,354 |  |  |  |  |
| 125 x 90 | 16,2 | 20,6 | 125 | 90 | 10 | 11 | 3,95 | 2,23 | 8,63 | 4,52 |  | 321 | 3,95 | 37,7 |  | 140 | 2,60 | 20,6 |  | 384 | 4,31 |  | 77,4 | 1,94 | 0,506 |  |  |  |  |
|  | 20,7 | 26,4 | 125 | 90 | 13 | 11 | 4,08 | 234 | 8,58 | 4,52 |  | 404 | 3,91 | 48,0 |  | 175 | 2,57 | 26,2 |  | 481 | 4,27 |  | 97,4 | 1,92 | 0,501 |  |  |  |  |
| 135 x 65 | 12,2 | 15,5 | 135 | 65 | 8 | 11 | 4,78 | 1,34 | 8,79 | 3,95 |  | 291 | 4,34 | 33,4 |  | 45,2 | 1,71 | 8,75 |  | 307 | 4,45 |  | 29,4 | 1,38 | 0,245 |  |  |  |  |
|  | 15,0 | 19,1 | 135 | 65 | 10 | 11 | 488 | 1,42 | 8,72 | 3,91 |  | 356 | 4,31 | 41,3 |  | 54,7 | 1,69 | 10,8 |  | 375 | 4,43 |  | 35,9 | 1,37 | 0,243 |  |  |  |  |
| 150 x 75 | 15,4 | 19,6 | 150 | 75 | 9 | 12 | 5,26 | 1,57 | 9,82 | 4,50 |  | 455 | 4,82 | 46,7 |  | 77,9 | 1,99 | 13,1 |  | 483 | 4,96 |  | 50,2 | 1,60 | 0,261 |  |  |  |  |
|  | 17,0 | 21,7 | 150 | 75 | 10 | 12 | 5,31 | 1,61 | 9,79 | 4,48 |  | 501 | 4,81 | 51,6 |  | 85,6 | 1,99 | 14,5 |  | 531 | 4,95 |  | 56,1 | 1,60 | 0,261 |  |  |  |  |
|  | 20,2 | 25,7 | 150 | 75 | 12 | 12 | 5,40 | 1,69 | 972 | 4,44 |  | 588 | 4,78 | 61,3 |  | 99,6 | 1,97 | 17,1 |  | 623 | 4,92 |  | 64,7 | 1,59 | 0,258 |  |  |  |  |
| 150 x 75 | 24,8 | 31,7 | 150 | 75 | 15 | 12 | 5,52 | 1,81 | 9,63 | 4,40 |  | 713 | 4,75 | 75,2 |  | 119 | 1,94 | 21,0 |  | 753 | 4,88 |  | 78,6 | 1,58 | 0,253 |  |  |  |  |
| 150 x 90 | 18,2 | 23,2 | 150 | 90 | 10 | 12 | 5,00 | 2,04 | 10,1 | 5,03 |  | 533 | 4,80 | 53,3 |  | 146 | 2,51 | 21,0 |  | 591 | 5,05 |  | 88,3 | 1,95 | 0,360 |  |  |  |  |
|  | 21,6 | 27,5 | 150 | 90 | 12 | 12 | 5,08 | 2,12 | 10,1 | 5,00 |  | 627 | 4,77 | 63,3 |  | 171 | 2,49 | 24,8 |  | 694 | 5,02 |  | 104 | 1,94 | 0,358 |  |  |  |  |
|  | 26,6 | 33,9 | 150 | 90 | 15 | 12 | 5,21 | 2,23 | 9,98 | 4,98 |  | 761 | 4,74 | 77,7 |  | 205 | 2,46 | 30,4 |  | 841 | 4,98 |  | 126 | 1,93 | 0,354 |  |  |  |  |
| 150 x 100 | 19,0 | 24,2 | 150 | 100 | 10 | 12 | 4,81 | 2,34 | 10,3 | 5,29 |  | 553 | 4,79 | 54,2 |  | 199 | 2,87 | 25,9 |  | 637 | 5,13 |  | 114 | 2,17 | 0,438 |  |  |  |  |
|  | 22,5 | 28,7 | 150 | 100 | 12 | 12 | 4,89 | 2,42 | 10,2 | 5,28 |  | 651 | 4,76 | 64,4 |  | 233 | 2,85 | 30,7 |  | 749 | 5,11 |  | 134 | 2,16 | 0,436 |  |  |  |  |
|  | 29,5 | 37,6 | 150 | 100 | 16 | 12 | 5,06 | 2,58 | 10,2 | 5,26 |  | 834 | 4,71 | 83,9 |  | 296 | 2,80 | 39,8 |  | 957 | 5,05 |  | 173 | 2,14 | 0,431 |  |  |  |  |
| 180 x 90 | 20,5 | 26,2 | 180 | 90 | 10 | 12 | 6,31 | 1,86 | 11,8 | 5,42 |  | 882 | 5,81 | 75,4 |  | 153 | 2,42 | 21,4 |  | 937 | 5,99 |  | 97,9 | 1,94 | 0,264 |  |  |  |  |
| 200 x 100 | 23,0 | 29,2 | 200 | 100 | 10 | 15 | 6,93 | 2,01 | 13,2 | 6,05 |  | 1 220 | 6,46 | 93,2 |  | 210 | 2,68 | 26,3 |  | 1 290 | 6,65 |  | 135 | 2,15 | 0,263 |  |  |  |  |
|  | 27,3 | 34,8 | 200 | 100 | 12 | 15 | 7,03 | 2,10 | 13,1 | 6,00 |  | 1 440 | 643 | 111 |  | 247 | 2,67 | 31,3 |  | 1 530 | 6,63 |  | 159 | 2,14 | 0,262 |  |  |  |  |
|  | 31,6 | 40,3 | 200 | 100 | 14 | 15 | 7,12 | 2,18 | 13,0 | 5,96 |  | 1 650 | 6,41 | 128 |  | 282 | 2,65 | 36,1 |  | 1 750 | 6,60 |  | 182 | 2,13 | 0,261 |  |  |  |  |
|  | 35,9 | 45,7 | 200 | 100 | 16 | 15 | 7,20 | 2,26 | 13,0 | 5,93 |  | 1 861 | 6,38 | 145 |  | 316 | 2,63 | 40,8 |  | 1 972 | 6,57 |  | 205 | 2,12 | 0,259 |  |  |  |  |
| 200 x 150 | 32,0 | 40,8 | 200 | 150 | 12 | 15 | 6,08 | 3,61 | 13,9 | 7,34 |  | 1 650 | 6,36 | 119 |  | 803 | 4,44 | 70,5 |  | 2 030 | 7,04 |  | 430 | 3,25 | 0,552 |  |  |  |  |
|  | 39,6 | 50,5 | 200 | 150 | 15 | 15 | 6,21 | 3,73 | 13,9 | 7,33 |  | 2 022 | 6,33 | 147 |  | 979 | 4,40 | 86,9 |  | 2 476 | 7,00 |  | 526 | 3,23 | 0,551 |  |  |  |  |
|  | 52,0 | 66,2 | 200 | 150 | 20 | 15 | 6,41 | 3,93 | 13,8 | 7,34 |  | 2 602 | 6,27 | 191 |  | 1 252 | 4,35 | 113 |  | 3 176 | 6,92 |  | 678 | 3,20 | 0,546 |  |  |  |  |
|  | 64,0 | 81,5 | 200 | 150 | 25 | 15 | 6,60 | 4,11 | 13,7 | 7,36 |  | 3 139 | 6,21 | 234 |  | 1 501 | 4,29 | 138 |  | 3 816 | 6,84 |  | 825 | 3,18 | 0,541 |  |  |  |  |
| 1) Các kích thước không được thể hiện trong Bảng 4a sẽ theo sự thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua. CHÚ THÍCH: Khối lượng trên mét dài của thép góc cạnh không đều (dạng cạnh dày đều) được tính bằng công thức sau: Khối lượng 1 m dài (kg/m) = 0,785 x diện tích mặt cắt ngang Trong đó: Diện tích mặt cắt ngang: a = [t(A+B-t) + 0,215 (r12 - 2r22)] /100 (cm2) r2 = 1/2 r1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hình 1b - Hình dạng mặt cắt ngang thép góc cạnh không đều (dạng cạnh không dày đều)

Bảng 4b - Kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng trên mét dài và các đặc tính mặt cắt của thép góc cạnh không đều (dạng cạnh không dày đều)

| Kích thước mặt cắt1) |  |  |  | Diện tích mặt cắt ngang cm2 |  | Khối lượng 1 m dài kg/m |  | Khoảng cách trọng tâm cm |  | Mô men chống uốn cm4 |  |  |  | Bán kính quán tính cm |  |  |  | tan α |  | Modun chống xoắn cm3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A x B | t1 | t2 | r1 | r2 |  |  |  | Cx | Cy |  | lx | ly | lu lớn nhất | lv nhỏ nhất | ix | iy | iu lớn nhất | iv nhỏ nhất |  | Zx | Zy |  |
| 200 x 90 | 9 | 14 | 14 | 7 | 29,66 |  | 23,3 | 6,36 | 2,15 |  | 1210 | 200 | 1290 | 125 | 6,39 | 2,60 | 6,58 | 2,05 | 0,263 | 88,7 | 29,2 |  |
| 250 x 90 | 10 | 15 | 17 | 8,5 | 37,47 |  | 29,4 | 8,61 | 1,92 |  | 2440 | 223 | 2520 | 147 | 8,08 | 2,44 | 8,20 | 1,98 | 0,182 | 149 | 31,5 |  |
| 250 x 90 | 12 | 16 | 17 | 8,5 | 42,95 |  | 33,7 | 8,99 | 1,89 |  | 2790 | 238 | 2870 | 160 | 8,07 | 2,35 | 8,18 | 1,93 | 0,173 | 174 | 335 |  |
| 300 x 90 | 11 | 16 | 19 | 9,5 | 46,22 |  | 36,3 | 11,0 | 1,76 |  | 4370 | 245 | 4440 | 168 | 9,72 | 2,30 | 9,80 | 1,90 | 0,136 | 229 | 33,8 |  |
| 300 x 90 | 14 | 17 | 19 | 9,5 | 52,67 |  | 41,3 | 11,3 | 1,75 |  | 4940 | 259 | 5020 | 181 | 9,68 | 2,22 | 9,76 | 1,85 | 0,128 | 265 | 35,8 |  |
| 350 x 100 | 12 | 17 | 22 | 11 | 57,74 |  | 45,3 | 13,0 | 1,87 |  | 7440 | 362 | 7550 | 251 | 11,3 | 2,50 | 11,4 | 2,08 | 0,124 | 338 | 44,5 |  |
| 400 x 100 | 13 | 18 | 24 | 12 | 68,59 |  | 53,8 | 15,4 | 1,77 |  | 11500 | 388 | 11600 | 277 | 12,9 | 2,38 | 13,0 | 2,01 | 0,0996 | 467 | 47,1 |  |
| 1) Các kích thước không được thể hiện trong Bảng 4b sẽ theo sự thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua. CHÚ THÍCH: Khối lượng trên mét dài của thép góc cạnh không đều (dạng cạnh không dày đều) được tính bằng công thức sau: Khối lượng 1 m dài (kg/m) = 0,785 x diện tích mặt cắt ngang Trong đó: Diện tích mặt cắt ngang: a = (At1 + t2(B-t1) + 0,215 (r12 - r22)/100 (cm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2  Dung sai hình dạng và kích thước

Dung sai hình dạng và kích thước của thép góc cạnh không đều được thể hiện như trong Bảng 5.

Những dung sai không được thể hiện trong Bảng 5 theo thỏa thuận giữa khách hàng và nhà sản xuất.

Bảng 5 - Dung sai hình dạng và kích thước của thép góc cạnh không đều

Đơn vị tính bằng milimét

| Các phần và kích thước |  |  | Dung sai | Ghi chú |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều rộng (A, B) |  | A, B < 50 | ± 1,0 |  |  |  |
|  |  | 50 ≤ A, B < 100 | ± 1,5 |  |  |  |
|  |  | 100 ≤ A, B < 150 | ± 2,0 |  |  |  |
|  |  | 150 ≤ A, B < 200 | ± 3,0 |  |  |  |
|  |  | A, B ≥ 200 | ± 4,0 |  |  |  |
| Chiều dày (t, t1, t2) | A < 130 | t, t1, t2 < 6,3 | ± 0,6 |  |  |  |
|  |  | 6,3 ≤ t, t1, t2 < 10 | ± 0,7 |  |  |  |
|  |  | 10 ≤ t, t1, t2 < 16 | ± 0,8 |  |  |  |
|  |  | t, t1, t2 ≥ 16 | ± 1,0 |  |  |  |
|  | A ≥ 130 | t, t1, t2 < 6 | ± 0,7 |  |  |  |
|  |  | 6 ≤ t, t1, t2 < 10 | ± 0,8 |  |  |  |
|  |  | 10 ≤ t, t1, t2 < 16 | ± 1,0 |  |  |  |
|  |  | t, t1, t2 ≥ 16 | ± 1,2 |  |  |  |
| Chiều dài (L) |  | L ≤ 7m | + 40 0 |  |  |  |
|  |  | L > 7m | + [40+(L-7)x5] 0 |  |  |  |
| Độ không vuông góc (T) |  |  | T ≤ 0,025 x A |  |  |  |
| Độ cong |  |  | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,003 x chiều dài (L) |  |  |  |

7.3  Chiều dài thép góc cạnh không đều

Chiều dài cung cấp của thép góc cạnh không đều được quy định trong Bảng 6.

Bảng 6 - Chiều dài cung cấp

Kích thước tính bằng mét

| 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Chiều dài không có trong Bảng 6 theo thỏa thuận giữa khách hàng và nhà sản xuất.

7.4  Dung sai khối lượng

Nếu có yêu cầu của khách hàng, dung sai khối lượng của thép góc cạnh không đều được quy định trong Bảng 7.

Bảng 7 - Dung sai khối lượng

| Chiều dày 1) | Dung sai khối lượng |
| --- | --- |
| Dưới 10 mm | ± 5% |
| 10 mm hoặc hơn | ± 4% |
| 1) Chiều dày là giá trị t đối với thép góc cạnh không đều dạng cạnh dày đều, là giá trị t2 đối với thép góc cạnh không đều dạng cạnh dày không đều. |  |

8  Chất lượng bề mặt

Bề mặt của thép góc cạnh không đều không bị tách, nứt và được kiểm tra bằng mắt thường theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và khách hàng.

9. Quy định Chung về Phương pháp thử

9.1 Thành phần hóa học

Phương pháp xác định thành phần hóa học của sản phẩm theo TCVN 8998 (ASTM E 415).

CHÚ THÍCH: Phương pháp xác định thành phần hóa học của mẻ nấu theo thỏa thuận của nhà sản xuất và khách hàng.

9.2 Cơ tính

9.2.1 Yêu cầu chung

Các yêu cầu chung cho thử cơ tính theo TCVN 4398 (ISO 377) và TCVN 4399 (ISO 404). Số lượng mẫu thử và vị trí lấy mẫu sẽ theo các yêu cầu sau.

a) Số lượng mẫu thử kéo và uốn: Lô kiểm tra bao gồm các sản phẩm thép cùng một mẻ luyện, cán cùng kích thước hình học, có chiều dày khác nhau nhưng chiều dày lớn nhất của sản phẩm không được lớn hơn hai lần chiều dày nhỏ nhất của sản phẩm. Đối với khối lượng một lô < 50 t, lấy một mẫu thử kéo và một mẫu thử uốn. Đối với khối lượng của một lô vượt quá 50 t, lấy hai mẫu thử kéo và hai mẫu thử uốn.

b) Số lượng mẫu thử va đập: một mẫu được lấy từ vị trí có chiều dày lớn nhất của sản phẩm trong một lô sản phẩm có cùng mẻ luyện, sau đó gia công 3 mẫu dọc theo hướng cán từ mẫu ban đầu để thử va đập.

c) Vị trí lấy mẫu kiểm tra kéo, uốn và va đập: Vị trí lấy mẫu kiểm tra kéo và uốn phải tuân theo Hình 2.

Hình 2 - Vị trí lấy mẫu thử

9.2.2 Thử kéo

Phương pháp thử theo TCVN 197-1 (ISO 6892-1).

9.2.3 Thử uốn

Phương pháp thử theo TCVN 198 (ISO 7438).

9.2.4 Thử va đập

Phương pháp thử theo TCVN 312-1 (ISO 148-1).

9.3 Dung sai

Phương pháp xác định dung sai theo Phụ lục A.

10  Thử nghiệm lại

10.1 Sản phẩm thép nếu thử kéo hoặc uốn không đạt, có thể được thử lại theo điều 8.3.4.3 trong TCVN 4399 (ISO 404), và sau đó sẽ được xác định có chấp nhận hoặc không được chấp nhận.

10.2 Sản phẩm thép nếu không đạt thử va đập ở điều 8.3.4.2 trong TCVN 4399 (ISO 404), có thể được thử lại theo điều 8.3.4.3 trong TCVN 4399 (ISO 404).

11  Ghi nhãn

11.1 Ghi nhãn trên thanh thép

Thép góc cạnh đều cán nóng phải được gắn nhãn trên mỗi sản phẩm với những thông tin tối thiểu sau:

- Tên hoặc chữ viết tắt hoặc nhãn hiệu hàng hóa của nhà sản xuất (có thể được cán nổi trong quá trình cán tại vị trí phù hợp trên thanh thép);

11.2 Ghi nhãn trên bó thép

Mỗi bó thép phải được gắn nhãn với những thông tin tối thiểu sau:

a) Tên, địa chỉ của nhà sản xuất;

b) Ký hiệu loại thép;

c) Số hiệu của tiêu chuẩn này;

d) Số hiệu mẻ luyện hoặc số hiệu sản phẩm;

e) Kích thước (chiều rộng, chiều dày và chiều dài).

12  Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất phải cung cấp cho khách hàng phiếu báo cáo kết quả thử nghiệm bao gồm thông tin của kết quả thử, tên sản phẩm, tiêu chuẩn, kích thước, số lượng, khối lượng, điều kiện cung cấp, số hiệu sản phẩm, số hiệu mẻ luyện. Trong trường hợp các yêu cầu về đương lượng cacbon hoặc đương lượng cacbon nhạy cảm do hàn, hàm lượng của các nguyên tố hợp kim bao gồm công thức tính được yêu cầu, phải được liệt kê trong báo cáo.

Nếu các nguyên tố hợp kim thêm vào không có trong Bảng 2, thì hàm lượng của các nguyên tố hợp kim đó sẽ được thêm vào trong báo cáo.

Phụ lục A

(Quy định)

Phương pháp xác định dung sai

A.1 Chiều rộng (A) và chiều dày (t, t1, t2)

A.1.1 Dụng cụ đo

Dụng cụ đo với độ chính xác là 0,5 mm để đo chiều rộng (A) và dụng cụ đo với độ chính xác là 0,05 mm để đo chiều dày (t, t1, t2).

A.1.2 Cách tiến hành

Phương pháp đo được thực hiện tại vị trí không được nhỏ hơn 150 mm từ hai đầu của mẫu và tại vị trí giữa mẫu thép hình.

A.1.3 Báo cáo

Báo cáo phải bao gồm các kết quả đo được.

A.2 Chiều dài (L)

Chiều dài của mẫu được đo bằng thước dây kim loại với độ chính xác là 1 mm và đủ chiều dài để đo toàn bộ chiều dài mẫu thép hình trong một lần đo.

A.3 Độ không vuông góc (T)

A.3.1 Dụng cụ do

Thước góc có chiều dài cạnh lớn hơn chiều rộng bề mặt được đo.

Thước kim loại có độ chính xác là 1 mm.

A.3.2 Cách tiến hành

Đặt mẫu trên mặt phẳng nhẵn sao cho một mặt vuông góc với mặt phẳng.

Đặt thước góc sao cho cạnh dài của thước góc vuông góc với mặt phẳng và di chuyển để cạnh của thước góc tiếp xúc với bề mặt mẫu cần đo.

Đo khoảng cách giữa bề mặt (vuông góc với mặt phẳng) của mẫu với cạnh của thước góc, đơn vị milimét (T).

A.3.3 Báo cáo

Báo cáo phải bao gồm kết quả độ không vuông góc đọc được.

A.4 Độ cong

A.4.1 Dụng cụ đo

Sợi dây có chiều dài lớn hơn chiều dài mẫu.

Thước kim loại với độ chính xác là 1 mm.

A.4.2 Cách tiến hành

Giữ sợi dây ở hai đầu theo hướng dọc chiều dài mẫu và đo khoảng cách lớn nhất giữa sợi dây và bề mặt của mẫu theo hướng ngang, đơn vị milimét. Xem Hình A.1.

A.4.3 Báo cáo

Báo cáo phải bao gồm độ cong lớn nhất đọc được, đơn vị milimét.

Hình A.1 - Đo độ cong

III.5.2 Mạ kẽm nhúng nóng (Áp dụng TCKT theo VB số 3764EVN/ĐLHN-P04 ngày 19/8/2004)

- Phạm vi:

- Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho các chi tiết chế tạo bằng sắt và lớp mạ kẽm nhúng nóng trên bề mặt hệ thống các chi tiết trên đường dây và trạm biến áp; hệ thống tiếp địa đường dây và trạm biến áp; bu lông và đai ốc để bảo vệ chống ăn mòn do tác động của môi trường.

- Yêu cầu kỹ thuật:

+ Tất cả các chi tiết chế tạo bằng sắt phải được chế tạo theo đúng bản vẽ kỹ thuật, đảm bảo về kích thước và trọng lượng của chi tiết, chiều cao đường hàn 6  10mm

+ Các chi tiết phải được chế tạo từ thép CT3.

+ Trước khi nhúng vào kẽm nóng chảy, các chi tiết phải được làm sạch bề mặt để không còn vết dầu mỡ, sơn, lớp thép cán, rỉ… mà mắt thường có thể phát hiện được, sau đó được xử lý trong chất trợ dung.

+ Việc làm sạch bề mặt và xử lý trong chất trợ dung phải thực hiện theo quy trình công nghệ đã được duyệt.

+ Các lỗ bu lông, trục xuyên qua phải được gia công chính xác theo đường kính đã tính đến bề dày lớp phủ. Sau khi phủ không cho phép sửa lại lỗ.

Kẽm dùng để phủ phải đạt chất lượng theo bảng sau:

| Thành phần hoá học (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hàm lượng kẽm không thấp hơn | Hàm lượng tạp chất không lớn hơn |  |  |  |  |  |  |
|  | Chì | Cadimi | Sắt | Đồng | Thiếc | Asen | Cộng |
| 98,5 | 1,4 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 1,5 |

Hàm lượng kẽm nóng chảy trong bể khi nhúng không thấp hơn 98,3%.

- Quá trình phủ kẽm nhúng nóng phải thực hiện theo quy trình công nghệ đã được duyệt.

- Lớp phủ phải đều, liên tục và bám dính chắc vào kim loại nền. Không cho phép có các vết nứt, vết lồi nhọn, giọt bọt khí, vết đọng, xỉ kẽm và chất trợ dung, vết tích tụ, những chỗ bị dày thêm, các hạt kẽm cứng, vết lõm do làm hoặc kẹp để lại trên bề mặt lớp phủ.

- Tuỳ theo độ nhám và thành phần của kim loại nền, lớp phủ có thể có màu sắc từ bạc trắng đến xám. Bề mặt lớp phủ có thể nhẵn hoặc nhám.

Sự khác nhau về màu sắc và độ nhám của lớp phủ không bị coi là dấu hiệu của phế phẩm.

- Độ dầy trung bình lớp phủ tương ứng với khối lượng kẽm trên một đơn vị diện tích bề mặt được quy định trong bảng:

| Loại chi tiết | Độ dày trung bình (µm) | Khối lượng kẽm trên một đơn vị diện tích bề mặt (g/m2) |
| --- | --- | --- |
| Chi tiết kết cấu có bề dày: |  |  |
| < 6mm | 100 | 710 |
| ≥ 6mm | 110 | 781 |
| Chi tiết chôn dưới đất (cọc và dây tiếp địa) | 120 | 825 |
| Bu lông, đai ốc, vòng đệm | 55 | 390 |

- Độ dày cục bộ nhỏ nhất của lớp phủ không được nhỏ hơn 90% độ dày quy định trong bảng 2.

- Độ dày lớp phủ quy định trong bảng 2 có thể lớn hơn (trừ bu lông, đai ốc) nhưng không vượt quá 200 µm.

- Bu lông phải được phủ sau khi gia công ren và không được ren lại sau khi phủ. Đai ốc được gia công ren lại sau khi phủ nhưng phưng phải tính toán sao cho sau khi phủ và ren lại đảm bảo khe hở giữa bu lông và đai ốc nằm trong giới hạn dung sai theo TCVN 1917-76.

- Khi lắp ráp tại hiện trường, các chỗ khuyết tật do vận chuyển phải được xử lý bằng sơn có hàm lượng bột kẽm cao hơn 80% với độ dày không nhỏ hơn 90 µm hoặc bằng cách phun kẽm với độ dày không nhỏ hơn 120 µm.

Đặc tính kỹ thuật và cam kết:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sắt chế tạo | Đơn vị sản xuất | Nhà thầu ghi rõ |
| 2 | Yêu cầu sản phẩm | Chủng loại, quy cách | Đúng bản vẽ thiết kế |
| 3 | Bulông, êcu | chế tạo theo TCVN | Đáp ứng |
| 4 | Đơn vị gia công mạ |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 5 | Thành phần hoá học: |  |  |
|  | - Hàm lượng kẽm | % | ≥ 98,5 |
|  | - Hàm lượng tạp chất |  |  |
|  | + Chì | % | ≤ 1,4 |
|  | + Cadimi | % | ≤ 0,2 |
|  | + Sắt | % | ≤ 0,05 |
|  | + Đồng | % | ≤ 0,02 |
|  | + Thiếc | % | ≤ 0,04 |
|  | + Asen | % | ≤ 0,01 |
| 6 | Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm: |  |  |
|  | - Chi tiết kết cấu có bề dày < 6mm | µm | 100 |
|  | - Chi tiết kết cấu có bề dày ≥ 6mm | µm | 110 |
|  | - Chi tiết chôn dưới đất | µm | 120 |
|  | - Bu lông, đai ốc, vòng đệm | µm | 55 |
|  | - Độ dày trung bình lớn nhất (Trừ bu lông, đai ốc) | µm | < 200 |

Ghi chú:

- Nhà thầu phải ghi rõ loại thép chế tạo.

- Đơn vị cấp hàng cam kết phải là nhà sản xuất có khả năng mạ kẽm hoặc đơn vị được uỷ quyền (Có giấy tờ chứng minh và được sao y công chứng).

- Các chi tiết mới 100%, đồng bộ nguyên chiếc, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.

- Tất cả các số liệu trên phải được xác nhận bởi nhà thầu.