# PHỤ LỤC B.I: YÊU CẦU KỸ THUẬT

# Cáp vặn xoắn hạ thế

### I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thuật ngữ và chữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

1. IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

2. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

3. ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn
hóa Quốc tế.

4. TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

5. QCVN: Quy chuẩn Việt Nam.

6. Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc
gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với
điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu
chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

7. Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là
giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện
(theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

8. Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị
số cao nhất của điện áp pha-pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác
của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng
(theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

9. Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế
để làm việc.

10. Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách
điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm
trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày
11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

2. Điều kiện chung

2.1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị | Đến 1000m |

2.2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của lưới điện (kV) | 35 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây | 3 pha 3 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly | Trung tính cách ly nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 38,5 | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 |

2.3. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001
hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị.

II. YÊU CẦU VỀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

1. Cáp vặn xoắn hạ thế

1.1. Yêu cầu về kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN 6447:1998, TCVN 5935-1:2013;

- Cấu trúc cáp:

+ Lõi nhôm bện cấp 2 đồng tâm, ép tròn chặt. Có thể dùng cáp 2 lõi, 3 lõi hoặc 4 lõi tiết diện bằng nhau;

+ Cách điện XLPE chịu tia cực tím, hàm lượng các bon ≥ 2% (Đặc điểm nhân biết: Màu đen, nổi trên nước, rất dai);

+ Các pha được xoắn đều và chặt, bội số bước xoắn theo tiêu chuẩn;

+ Phân biệt các pha: sử dụng quy ước gân nổi.

- Các thông số in trên vỏ cáp, bao gói, ghi nhãn theo tiêu chuẩn.

1.2. Yêu cầu về thử nghiệm:

- Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm mẫu đối với cáp vặn xoắn hạ thế (Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng):

+ Tiết diện các sợi lõi;

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200 C;

+ Độ giãn dài của sợi dẫn điện;

+ Số lần bẻ cong sợi dẫn điện;

+ Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện XLPE;

+ Thử nghiệm cao áp xoay chiều;

+ Thử xung điện áp;

+ Các chỉ tiêu về lão hóa cách điện;

+ Hàm lượng cacbon trong XLPE.

- Các hạng mục kiểm tra khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt (Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt):

+ Tiết diện các sợi lõi (bằng panme, thước kẹp chuyên dụng ..);

+ Điện trở 1 chiều dây dẫn (bằng cầu đo, đo 1 m và/hoặc cả cuộn);

+ Chiều dày cách điện (bằng thước kẹp);

+ Bội số bước xoắn các pha;

+ Kiểm tra độ mới của sợi lõi (bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạp chất).

1.3. Yêu cầu chi tiết: Chi tiết theo Bảng 03. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Cáp nhôm vặn xoắn 4x70mm2.