## VTTB
BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁC VẬT TƯ, THIẾT BỊ CHÀO THẦU
Stt | Tên VTTB
A | Cột
1 | Cột thép
B | HGIS
1 | Tổ hợp bộ HGIS 110kV (bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực thiết bị, dây + phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo)
C | Biến dòng, biến điện áp
1 | Biến dòng điện 123kV 1 pha 400-800-1200/1/1/1/1/1A (bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực thiết bị, dây + phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo)
2 | Biến điện áp 110kV (loại 1 pha kiểu tụ, ngoài trời) (bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực thiết bị, dây + phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo)
D | Hệ thống tủ và rơ le bảo vệ
1 | Tủ điều khiển + bảo vệ ngăn liên lạc 110kV
2 | Rơ le bảo vệ so lệch ĐZ 110kV
E | Dây dẫn và cáp điện
1 | Dây dẫn điện ACSR 400/51
2 | Dây dẫn điện ACSR 500/64
3 | Dây chống sét Phlox 59.7
4 | Dây chống sét TK 50
5 | Cáp điều khiển và bảo vệ 4x4mm
6 | Cáp điều khiển và bảo vệ 4x2,5mm
7 | Cáp điều khiển và bảo vệ 7x1,5mm
8 | Cáp điều khiển và bảo vệ 19x1,5mm
9 | Cáp nhị thứ 1x1,5mm2
10 | Cáp nhị thứ 1x2,5mm2
11 | Cáp nhị thứ 1x4mm2
F | Cáp quang và phụ kiện
1 | Dây cáp quang OPGW57
2 | Hộp nối cáp quang OPGW57
3 | Hộp nối cáp quang OPGW/ADSS
4 | Chuỗi néo cáp quang OPGW57
5 | Chuỗi đỡ dây cáp quang OPGW57
6 | Chống rung dây cáp quang
7 | Khóa lèo cáp quang trên cột
8 | Kẹp cáp quang trên cột
G | Cách điện
1 | Cách điện thủy tinh U70BS
2 | Cách điện thủy tinh U120B
3 | Cách điện thủy tinh U160BS
H | Kẹp cực
1 | Kẹp T nối dây ACSR400 với dây ACSR400; Kẹp gíp song song ACSR400 với dây ACSR400; Kẹp cực biến điện áp 110kV với dây ACSR400; Kẹp cực dao cách ly 110kV với dây ACSR400; Kẹp cực máy cắt 110kV với dây ACSR400
2 | Kẹp T nối dây ACSR240 với D80/70
3 | Kẹp T nối dây ACSR400 với D80/70
4 | Kẹp T nối dây ACSR500 với dây ACSR500; Kẹp gíp song song ACSR500 với dây ACSR500; Kẹp cực chống sét van 110kV với dây ACSR500; Kẹp cực biến dòng 110kV với dây ACSR500; Kẹp cực biến điện áp 110kV với dây ACSR500; Kẹp cực dao cách ly 110kV với dây ACSR500; Kẹp cực máy cắt 110kV với dây ACSR500; Kẹp cực HGIS 110kV với dây ACSR500
I | Vật tư phần xây dựng
1 | Thép xây dựng phần móng
2 | Cấu kiện thép mạ kẽm
3 | Xi măng
4 | Cát bê tông
5 | Đá các loại

## Cột
TT | Mô tả các hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu của HSMT | Cam kết của Nhà thầu
I | Cột thép
I.1 | Nguồn gốc xuất xứ vật liệu chế tạo và cột thép
1 | Nguyên liệu thô:
1.1 | Thép hình, thép tấm |  | Nhà thầu nêu rõ ở cột bên
1.2 | Nguyên liệu thép thô để sản xuất đoạn xà chống sét |  | Nhà thầu nêu rõ ở cột bên
2 | Đơn vị chế tạo cột |  | Nhà thầu nêu rõ ở cột bên
3 | Đơn vị mã kẽm nhúng nóng |  | Nhà thầu nêu rõ ở cột bên
4 | Xuất xứ Bulông và đai ốc |  | Nhà thầu nêu rõ ở cột bên
I.2 | Tiêu chuẩn kỹ thuật thép
a | Thép cường độ thường |  | CT38 hoặc tương đương SS400
1 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 7571-1:2006 hoặc JISG3101; JISG3106 tương đương
2 | Khi δ < 16 mm
2.1 | Giới hạn chảy | daN/cm2 | ≥ 2450
2.2 | Giới hạn bền | daN/cm2 | ≥ 4000
b | Thép cường độ cao |  | tương đương SS540 theo theo JIS G3101 hoặc loại thép có cường độ tương đương
1 | Tiêu chuẩn |  | JISG3101; JISG3106 hoặc tương đương
1.1 | Chiều dày thanh L có σ ≤16mm:
| + Giới hạn chảy | daN/cm2 | ≥ 4000
| + Giới hạn bền | daN/cm2 | ≥ 5400
1.2 | Chiều dày thanh L có σ >16mm:
| + Giới hạn chảy | daN/cm2 | ≥ 3900
| + Giới hạn bền | daN/cm2 | ≥ 5400
2 | Bulông đai ốc |  | Bu lông sử dụng loại có cấp bền 4.6, 5.6, 6.6 (Chi tiết theo bản vẽ đính kèm E-HSMT)
3 | Tất cả các chi tiết thép sau khi gia công phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18TCN 04-92 hoặc tương đương |  | Đáp ứng
4 | Tiêu chuẩn gia công bulông, đai ốc, vòng đệm,… |  | Đáp ứng TCVN 1876-76, 1889-76, 1916-76, 1896-76, 1897-76, 1896-77, 2061-77, 130-77 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóng |  | Đáp ứng 18TCN-04-92; TCVN5408:2007 hoặc tương đương
6 | Que hàn |  | Đáp ứng E43 theo TCVN3223-2000 hoặc tương đương
7 | Đóng gói |  | Theo từng đoạn cột của mỗi cột.

## HGIS
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Tổ hợp bộ HGIS 110kV (bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực thiết bị, dây + phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo)
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-1; IEC 62271-100; IEC 62271-102; IEC 62271-203; IEC 62271-205; IEC 61869-1; IEC 61869-2; IEC 61869-3; IEC 62155 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Kết cấu dạng hợp bộ gồm nhiều ngăn (Module) lắp ghép với nhau. Thiết bị được lắp đặt, phù hợp làm việc ngoài trời, cách điện bằng khí SF6. Ngăn chứa buồng dập hồ quang là loại nối đất (Dead tank)
6 | Môi trường dập hồ quang |  | Khí SF6
7 | Điện áp danh định | kV | 110
8 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 123
9 | Dòng điện định mức | A | ≥1250
10 | Tần số | Hz | 50
11 | Tỉ lệ rò khí SF6 trên tổng khối lượng khí trên mỗi năm | % | ≤0,5
12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 550
13 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 50 Hz, 01 phút | kVrms | ≥230
14 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch 3pha đối xứng định mức | kArms | ≥31,5
15 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥1
16 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch 3pha đối xứng định mức (giá trị đỉnh) | kApeak | ≥ 78,75
17 | Kích thước tối đa của 01 ngăn tích hợp (WxLxH) | Mét | Nhà thầu cam kết ở cột bên
18 | Trọng lượng vận chuyển lớn nhất cho 1 bộ Compact | Tấn | Nhà thầu cam kết ở cột bên
19 | Cung cấp tất các phụ kiện cần thiết khác cho việc lắp đặt hoàn chỉnh và vận hành Hệ thống thiết bị hợp bộ 110 kV đúng yêu cầu. |  | Đáp ứng
20 | Bảo trì, duy tu, bảo dưỡng (Nhà thầu phải cung cấp tài liệu để chứng minh) |  | ≥ 3.000 lần thao tác hoặc 12 năm vận hành
21 | Đại tu hệ thống (Nhà thầu phải cung cấp tài liệu để chứng minh) |  | ≥ 6.000 lần thao tác cơ khí, hoặc 25 năm vận hành
I.1 | Máy cắt
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-100
5 | Điện áp danh định | kV | 110
6 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥123
7 | Dòng điện định mức |  | ≥ 1250
8 | Chu kỳ thao tác định mức |  | O-0.3s-CO-3min-CO
9 | Dòng điện chịu ngắn mạch định mức |  | 31,5kA/1s
10 | Dòng điện chịu ngắn mạch đỉnh định mức |  | ≥ 78,75
11 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiêp đối với đất/giữa các pha/ khoảng mở tiếp điểm |  | ≥ 230
12 | Điện áp chịu xung sét đối với đất/giữa các pha/ khoảng mở tiếp điểm |  | ≥ 550 kV
13 | Tổng thời gian cắt | ms | ≤ 35ms
14 | Tổng thời gian đóng | ms | ≤ 70
15 | Môi trường đóng cắt của máy cắt |  | Khí SF6
16 | Cơ cấu truyền động |  | 3 pha, lò xo
17 | Chế độ điều khiển |  | Tại chỗ, từ xa
18 | Khả năng cắt dòng nạp đường dây (Rated line – charging breaking current) | Arms | ≥ 31,5
19 | Khả năng cắt dòng nạp cáp ngầm (Rated cable – charging breaking current) | Arms | ≥ 140
20 | Khả năng cắt dòng dung (Rated capacitive breaking current) | Arms | ≥ 400
21 | Khả năng cắt dòng cảm ứng (Rated small inductive breaking current) | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Điện áp quá độ phục hồi định mức khi xảy ra ngắn mạch đầu cực thiết bị (Rated transient recovery voltage for terminal faults) | kV | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Số lần đóng cắt về điện với dòng định mức mà không cần bảo trì | Lần | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Số lần đóng cắt về điện với dòng ngắn mạch định mức | Lần | Nhà thầu cam kết ở cột bên
25 | Số lần đóng cắt cơ khí mà không cần bảo trì | Lần | ≥ 10.000 lần (Cấp M2)
26 | Thông số định mức
27 | Số cuộn cắt, đóng |  | 2/1cuộn
28 | Ngưỡng điện áp cắt |  | 85%~110% Điện áp thao tác định mức
29 | Điện áp điều khiển, mạch đóng, mạch cắt, động cơ tích năng lò xo | VDC | 110 hoặc 220 (+10%;-15%) (phù hợp với nguồn DC tại trạm biến áp)
30 | Mạch chống đóng lại liên tiếp máy cắt nhiều lần (Circuit breaker anti-pumping circuit) |  | Có
31 | Số lượng tiếp điểm phụ:
32 | Tiếp điểm thường mở (NO) |  | ≥ 12 NO
33 | Tiếp điểm thường đóng (NC) |  | ≥ 12 NC
34 | Cung cấp tất các phụ kiện cần thiết khác cho việc lắp đặt hoàn chỉnh và vận hành máy cắt đúng yêu cầu. |  | Đáp ứng
I.2 | Dao cách ly 3 vị trí ( nối mạch, cách ly và tiếp đất)
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271 - 102
5 | Điện áp danh định | kV | ≥110
6 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥123
7 | Tần số | Hz | 50
8 | Môi trường đóng cắt |  | Khí SF6
9 | Cơ cấu truyền động |  | 3 pha
10 | Chế độ điều khiển |  | Tại chỗ, từ xa
11 | Điện áp điều khiển, điện áp động cơ truyền động | VDC | 110 hoặc 220 (+10%; -15%) (phù hợp với nguồn DC tại trạm biến áp)
12 | Số lượng tiếp điểm phụ:
13 | Tiếp điểm thường mở (NO) |  | ≥ 09 NO
14 | Tiếp điểm thường đóng (NC) |  | ≥ 09 NC
15 | Dao cách ly đáp ứng về dòng và áp khi chuyển tải theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 (áp dụng cho hệ thống 02 thanh cái) |  | Đáp ứng
16 | Cung cấp tất các phụ kiện cần thiết khác cho việc lắp đặt hoàn chỉnh và vận hành dao cách ly đúng yêu cầu. |  | Đáp ứng
17 | Dòng điện định mức | A | ≥ 1250
18 | Dòng điện chịu ngắn mạch định mức |  | 31,5kA/1s
19 | Dòng điện chịu ngắn mạch đỉnh định mức |  | ≥ 78,75
20 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs): Giữa pha với đất; Khoảng cách cách ly (dao ở vị trí mở) | kV | ≥ 550
21 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp định mức (01 phút): : Giữa pha với đất; Khoảng cách cách ly (dao ở vị trí mở) | kV | ≥ 230
22 | Cơ cấu thao tác dao cách ly |  | Liên động 3 pha, thao tác bằng tay và bằng điện
23 | Phải có chỉ thị vị trí cắt, đóng |  | Có
24 | Thiết bị khóa liên động phải đáp ứng yêu cầu khóa liên động |  | Có
25 | Thiết bị đóng cắt hợp bộ phải có hệ thống chỉ thị cơ khí để có thể dễ dàng quan sát vị trí đóng hoặc mở của Dao cách ly/Dao nối đất bằng mặt thường từ mặt đất |  | Có
I.3 | Biến dòng điện (lắp bên trong)
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Hình thức |  | 01 pha, kiểu hình xuyến (ring type)
5 | Tiêu chuẩn |  | IEC 61869-2
6 | Điện áp danh định | kV | 110
7 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥123
8 | Tân số | Hz | 50
9 | Khả năng quá dòng liên tục |  | 1,2 lần dòng thứ cấp
10 | Độ tăng nhiệt |  | 65oC
11 | Tỉ số biến dòng |  | 400-800-1200/1-1-1-1-1A
12 | Số cuộn |  | 05 cuộn: 02 cuộn đo lường, 03 cuộn bảo vệ
13 | Công suất và cấp chính xác: |  | Công suất và cấp chính xác các cuộn dây phải đáp ứng ở tất cả các tỷ số
14 | Cuộn 1, 2 (400-800-1200/1A) |  | 10VA – Cl 0.5Fs10
15 | Cuộn 3, 4, 5 (400-800- 1200/1A) |  | 20VA - 5P20
16 | Cung cấp tất các phụ kiện cần thiết khác cho việc lắp đặt hoàn chỉnh và vận hành biến dòng điện đúng yêu cầu. |  | Đáp ứng
I.4 | Sứ cách điện (SF6 Air Bushing)
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC62155 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Cách điện khô, Pocerlain hoặc Polymer
6 | Điện áp danh định | kV | 110
7 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥123
8 | Tần số | HZ | 50
9 | Chiều dài đường rò định mức | mm/kV | ≥25
10 | Tổng chiều dài Bushing | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
11 | Khả năng chịu tải trọng cơ khí của đầu cực Bushing | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
12 | Cung cấp đầy đủ các phụ kiện cần thiết để lắp đặt, đấu nối |  | Đáp ứng
I.5 | Tủ điều khiển
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Vật liệu chế tạo tủ |  | Hợp kim nhôm hoặc Thép không gỉ
5 | Cấp bảo vệ tối thiểu |  | IP55
6 | Khóa lựa chọn điều khiển tại chỗ/từ xa (LOCAL/REMOTE) |  | Có
7 | Khóa thao tác đóng/mở (OPEN/CLOSE) cho các Module thiết bị |  | Có
8 | Bộ đếm số lần thao tác máy cắt (Counter) |  | Có
9 | Các mạch chức năng cần thiết (giám sát cuộn cắt, giám sát trạng thái áptômát cấp nguồn, trạng thái tích năng lò xo,..) |  | Có
10 | Mạch chống đóng lại liên tiếp máy cắt nhiều lần (Circuit breaker anti-pumping circuit) |  | Có
11 | Mạch bảo vệ quá tải, quá dòng cho động cơ tích năng, động cơ truyền động thao tác |  | Có
12 | Chị thị trạng thái đóng mở máy cắt, DS, ES |  | Có
13 | Chỉ thị trạng thái tích năng lò xo (Spring Charge Indicator) |  | Có
14 | Kiểu tích năng lò xo |  | Bằng tay và động cơ
15 | Nguồn điện cấp cho tủ điều khiển:
16 | Điều khiển, mạch đóng, mạch cắt, động cơ tích năng, động cơ truyền động, cuộn liên động điện DS/ES | VDC | 110 hoặc 220 (+10%; - 15%) (phù hợp với nguồn DC trạm biến áp)
17 | Sấy và chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%)
18 | Khí SF6
19 | Đồng hồ đo áp lực khí SF6 |  | - Loại bù nhiệt, được thiết kế lắp đặt, vận hành ngoài trời, đảm bảo kín nước - Có mạch báo khí SF6 cấp 1, cấp 2
20 | Van một chiều nạp và xả khí SF6 |  | Có
21 | Tỉ lệ rò khí SF6 trên tổng khối lượng khí trên mỗi năm | % | ≤0,5
22 | Độ tinh khiết khí SF6 | % | ≥98,5
23 | Khối lượng khí SF6 cho một bộ thiết bị hợp bộ 3pha | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Mật độ khí SF6 định mức | kg/m3 | Nhà thầu cam kết ở cột bên
25 | Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 1 | kg/m3 | Nhà thầu cam kết ở cột bên
26 | Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 2 | kg/m3 | Nhà thầu cam kết ở cột bên
27 | Van xả áp lực khí |  | Có
I.6 | Phụ kiện khác
1 | Giá đỡ máy cắt
| Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tối thiểu 80µm
2 | Kẹp cực đấu nối
| Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Vật liệu chế tạo |  | Hợp kim nhôm
| Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn đấu nối
| Số lượng kẹp cho mỗi máy cắt | Cái | 6
3 | Phụ kiện đấu nối đầy đủ đảm bảo vận hành |  | Đáp ứng

## CT, VT
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Biến dòng điện 123kV 1 pha 400-800-1200/1/1/1/1/1A (bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực thiết bị, dây + phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo)
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Đặc tính kỹ thuật chung |  | Đáp ứng yêu cầu tại chương V, E-HSMT
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc tương đương
6 | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt ngoài trời, ngâm trong dầu, bố trí cuộn dây trên đỉnh CT (top core)
7 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 110
8 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 123
9 | Tần số định mức | Hz | 50
10 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 550
11 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút):
11.1 | - Cuộn sơ cấp | kVrms | ≥ 230
11.2 | - Cuộn thứ cấp | kVrms | ≥ 3
12 | Khoảng cách tối thiểu pha – đất | mm | ≥ 1100
13 | Dòng điện định mức sơ cấp (Ipr) | A | 400-800-1200
14 | Tỷ số biến đổi (*) | A | 400-800-1200/1/1/1/1/1A
15 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Ith) | kArms | ≥ 31,5
16 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1
17 | Khả năng chịu quá dòng (chế độ liên tục) | A | ≥ 1,2 lần dòng định mức cuộn sơ cấp (1,2 x Ipr)
18 | Dòng điện ổn định động định mức (Idyn) | kApeak | ≥ 2,5 x Ith
19 | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp hệ thống lớn nhất | pC | ≤ 10
20 | Tổng trở cuộn thứ cấp | Ω | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Tanδ (tổn hao điện môi) đo tại tần số 50Hz được thực hiện trên CT hoàn chỉnh
21.1 | - Tại nhà máy do Nhà sản xuất thực hiện (routine test) | % | ≤ 0,5
21.2 | -Tại hiện trường sau khi lắp đặt hoàn chỉnh | % | ≤ 0,5
22 | Bộ chỉ thị báo mức dầu CT |  | Có
23 | Các đặc tính cuộn dây: Tỉ số, công suất định mức và cấp chính xác
23.1 | - Cuộn 1 |  | 400-800-1200/1A
10VA – Cl 0,5 Fs10
23.2 | - Cuộn 2 |  | 400-800-1200/1A
10VA – Cl 0,5 Fs10
23.3 | - Cuộn 3 |  | 400-800-1200/1A
20VA – 5P20
23.4 | - Cuộn 4 |  | 400-800-1200/1A
20VA – 5P20
23.5 | - Cuộn 5 |  | 400-800-1200/1A
20VA – 5P20
24 | Vật liệu làm hộp đấu dây |  | - Nhôm/Hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ. - Cấp bảo vệ tối thiểu IP55
25 | Thay đổi tỉ số biến dòng |  | Thay đổi tại cuộn thứ cấp
26 | Tổng trọng lượng CT | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
27 | Thông số nhãn |  | Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC61869-1, IEC 61869-2 hoặc tương đương
28 | Sứ cách điện dụng cho CT:
28.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC62155 hoặc tương đương
28.2 | Vật liệu |  | Sứ gốm nâu
28.3 | Chiều dài đường dò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
28.4 | Tổng chiều dài đường dò | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
28.5 | Khả năng chịu tải trọng cơ khí | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
29 | Giá đỡ CT
29.1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
29.2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
29.3 | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tối thiểu 80µm
30 | Kẹp cực đấu nối: |  | Có
30.1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
30.2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
30.3 | Vật liệu chế tạo |  | Hợp kim nhôm
30.4 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn đấu nối và đầu cực CT
30.5 | Số lượng kẹp cho mỗi CT | Cái | 2
30.6 | Bulong, đai ốc cho kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ
31 | Điều kiện vận hành |  | Đáp ứng yêu cầu tại chương V, E-HSMT
32 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | - Đáp ứng yêu cầu tại chương V, E-HSMT - Tài liệu bằng Tiếng Anh/ Tiếng Việt
33 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001:2008 hoặc phiên bản cập nhật cao hơn
34 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu tại chương V, E-HSMT
35 | Chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo do STAMQ cấp |  | Cung cấp
II | Biến điện áp 110kV (loại 1 pha kiểu tụ, ngoài trời) (bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực thiết bị, dây + phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo)
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Đặc tính kỹ thuật chung |  | Đáp ứng yêu cầu tại chương V, E-HSMT
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc tương đương
6 | Chủng loại |  | 1 pha, kiểu tụ, lắp đặt ngoài trời, ngâm dầu
7 | Thân sứ cách điện |  | Liền thân, không khớp nối
8 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 110
9 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 123
10 | Tần số định mức | Hz | 50
11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 550
12 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút):
12.1 | - Cuộn sơ cấp | kVrms | ≥ 230
12.2 | - Cuộn thứ cấp | kVrms | ≥ 3
13 | Khoảng cách tối thiểu pha – đất | mm | ≥ 1100
14 | Hệ số quá áp định mức
14.1 | - Liên tục |  | ≥ 1,2
14.2 | - 30 giây |  | ≥ 1,5
15 | Điện dung định mức | pF | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Giới hạn đảm bảo điện dung định mức | % | Nhà thầu cam kết ở cột bên
17 | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp hệ thống lớn nhất | pC | ≤ 10
18 | Mật độ từ thông tại điện áp định mức | Tesla | Nhà thầu cam kết ở cột bên
19 | Tanδ (tổn hao điện môi) đo tại tần số 50Hz:
19.1 | - Tại nhà máy do Nhà sản xuất thực hiện trên bộ CVT hoàn chỉnh, trên bộ tụ phân áp và trên bộ chuyển đổi điện từ trước khi giao hàng (routine test) đảm bảo các giá trị sau: | %
a | + Bộ tụ phân áp |  | ≤ 0,5
b | + Bộ chuyển đổi điện từ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
c | + Bộ CVT hoàn chỉnh |  | ≤ 1
19.2 | -Tại hiện trường Sau khi lắp đặt hoàn chỉnh | % | ≤ 1
20 | Tỉ số biến, công suất tải định mức và cấp chính xác
20.1 | Cuộn 1 |  | 110:√3 kV/110:√3 V
15VA - cl 0.5
20.2 | Cuộn 2 |  | 110:√3 kV/110:√3V
15VA - cl 0.5
20.3 | Cuộn 3 |  | 110:√3 kV/110:√3V
50VA - 3P
21 | Vật liệu làm hộp đấu dây |  | - Nhôm/Hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ. - Cấp bảo vệ tối thiểu IP55
22 | Chỉ thị mức dầu và van xả dầu |  | Có
23 | Thông số nhãn |  | Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc tương đương
24 | Tổng trọng lượng CVT | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
25 | Sứ cách điện dùng cho CVT
25.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC62155 hoặc tương đương
25.2 | Vật liệu chế tạo |  | Sứ gốm nâu
25.3 | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
25.4 | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
25.5 | Khả năng chịu tải trọng cơ khí | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
26 | Giá đỡ CVT
26.1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
26.2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
26.3 | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tối thiểu 80µm
27 | Kẹp cực đấu nối: |  | Có
27.1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
27.2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
27.3 | Vật liệu chế tạo |  | Hợp kim nhôm
27.4 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn đấu nối và đầu cực CVT
27.5 | Số lượng kẹp cho mỗi CVT | Cái | 2
27.6 | Bulong, đai ốc cho kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ
28 | Điều kiện vận hành |  | Đáp ứng yêu cầu tại chương V, E-HSMT
29 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | - Đáp ứng yêu cầu tại chương V, E-HSMT - Tài liệu bằng Tiếng Anh/ Tiếng Việt
30 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001:2008 hoặc phiên bản cập nhật cao hơn
31 | Biên bản thử nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu tại chương V, E-HSMT
32 | Chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo do STAMQ cấp |  | Cung cấp

## Tủ và Rơ le bảo vệ
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Tủ điều khiển + bảo vệ ngăn liên lạc 110kV
I.1 | Vỏ tủ điều khiển (yêu cầu chung)
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Kiểu |  | Tủ tự đứng
3 | Kích thước tủ bảng: Cao x rộng x sâu | mm | 2200x800x800
4 | Điều kiện vận hành |  | Trong nhà
5 | Độ bảo vệ của vỏ tủ |  | IP41
6 | Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển |  | IEC 144
7 | Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ. | mm | ≥ 2
8 | Màu sơn |  | RAL 7032
9 | Kiểu sơn |  | Sơn tĩnh điện
10 | Cửa |  | Cả trước và sau
11 | Góc mở của cửa |  | 135o
12 | Cửa có tay cầm |  | Tay cầm có khóa
13 | Tủ có cửa thông khí cho không khí đối lưu khi bộ sấy hoạt động, các cửa thông khí có lưới chắn côn trùng và tấm lọc bụi. |  | Phải có
14 | Sơ đồ Mimic trên mặt tủ điều khiển
| + Sơ đồ một sợi của ngăn lộ được thể hiện trên sơ đồ mimic phía trước tủ điều khiển. |  | Phải có
| + Các thiết bị nhất thứ có mạch điều khiển phải được điều khiển và hiển thị trạng thái thông qua các khóa giám sát điều khiển. Các thiết bị không có mạch điều khiển (thao tác bằng tay) phải được hiển thị trạng thái trên sơ đồ mimic: |  | Phải có
15 | Màu sắc quy định như sau: |  | - Phía 110kV: Màu đỏ
- Phía 35kV: Màu vàng
- Phía 22kV: Màu xanh lục
- Phía 6kV: Màu xanh lá cây
16 | Kích thước thanh Mimic: cao x dày | mm | 10x2
17 | Mimic thanh cái 110kV cách đáy tủ (mặt đất) | mm | 1100
18 | Nhãn tủ:
| + Mặt ngoài phía trước và sau tủ đều được gắn nhãn theo tên tủ được quy định ở phần trên. Nhãn làm từ nhôm sơn đen (hoặc xanh), chữ khắc chìm, sơn trắng, như sau: |  | Phải có
| + Kích thước nhãn (cao x rộng x sâu) | mm | 50x200x1
| + Chiều cao chữ: | mm | 20
| + Nếu tủ có 2 ngăn thì phải gắn nhãn đúng cho từng ngăn. |  | Phải có
| - Nhãn tên thiết bị gắn ở tủ (đồng hồ đa năng, voltmet, rơle…) , nhãn hàng kẹp, rơ le trung gian, áp tô mát… Có kích thước phù hợp với thiết bị, được gắn ở vị trí dễ quan sát và đảm bảo mỹ thuật. |  | Phải có
19 | Thanh nối đất: Thanh đồng - tiết diện 70mm2, có ít nhất 2 thanh được lắp suốt dọc theo bề ngang gần dưới đáy tủ. Trên thanh có khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn ít nhất 20 vít M4 để bắt các dây nối đất. |  | Phải có
20 | Tấm đáy: Có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp. |  | Phải có
21 | Các thiết bị chính: |  | Nêu rõ số lượng thiết bị chính và các bản vẽ đính kèm (Bản vẽ mặt trước tủ, sơ đồ logic …).
+ Bộ điều khiển mức ngăn.
+ Nút nhấn, khoá, đèn ….
+ Các khóa chức năng (khóa Local/Remote, Baypass/Interlock …)
+ Sơ đồ MIMIC (các khóa điều khiển, chỉ thị trạng thái, sơ đồ nổi …)
+ Kèm theo tất cả các khóa, rơ le trung gian, rơ le cắt nhanh, cầu chì, cầu nối, aptomat, hàng kẹp, dây dẫn, đèn, bộ sấy, quạt,... cần thiết để hoàn thiện tủ.
I.2 | Các thiết bị của tủ điều khiển + bảo vệ ngăn liên lạc 110kV
I.2.1 | Bộ điều khiển mức ngăn BCU
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mức độ đáp ứng |  | Đáp ứng yêu cầu tại Chương V, E-HSMT
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255
5 | Kiểu |  | Kỹ thuật số, có màn hình hiển thị LCD
6 | Số lượng | Bộ | 1
7 | Nguồn cung cấp | VDC | 150 - 240
8 | Tần số | Hz | 50
9 | Dòng định mức (In) | A | 1 và 5 (người sử dụng có thể lựa chọn)
10 | Điện áp định mức (Un) | VAC | 110 - 120
11 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) | VDC | 220 (Dải làm việc 88 – 300 VDC)
12 | Số lượng đèn LED |  | ≥ 16 và lập trình được
13 | Đầu vào nhị phân (BI):
| + Số lượng |  | ≥ 40 lập trình được (Đảm bảo đủ số lượng để thiết kế theo quy định)
| + Điện áp đầu vào | VDC | 220 (Dải làm việc 150 – 240VDC)
| + Điện áp lớn nhất chịu được | VDC | ≥ 250
14 | Số lượng đầu ra (BO):
| + Số lượng: |  | ≥ 35 lập trình được (các BO độc lập. Đảm bảo đủ số lượng để thiết kế theo quy định)
| + Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | A | ≥ 5
| + Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | A | ≥ 30
| + Thời gian tác động BO | ms | ≤ 10
| + Điện áp làm việc | V DC | 220
15 | Giao thức truyền tin
| + System Interface (rear port) |  | + 100 BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ45 connector + Protocol: IEC 61850 + Số lượng: ≥ 1 Cổng
| + System Interface (front port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
16 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Có
17 | Chức năng điều khiển |  | - Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ - Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ - Tối thiểu 7 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho điều khiển - Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO.
18 | Đồng bộ thời gian |  | Protocol: SNTP
19 | Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: - 10OC đến 55 OC + Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
20 | Phụ kiện:
| + Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền) |  | Có
| + Cáp kết nối giao tiếp giữa rơ le và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơ le |  | Có
21 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Có
22 | BCU phải đảm bảo số lượng BI/BO để lấy đủ tín hiệu cho các mạch điều khiển, liên động điều khiển, chỉ thị trạng thái thiết bị và cảnh báo một số tín hiệu chính của các thiết bị trong ngăn. |  | Đáp ứng
I.2.2 | Hợp bộ đo lường đa chức năng
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mức độ đáp ứng |  | Đáp ứng yêu cầu tại mục III.5 - Chương V -HSMT
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000 hoặc tương đương
5 | Chủng loại |  | Kỹ thuật số, đảm bảo đo lường các chức năng U, I, P, Q, S, F, PF, WH, VARH, UTHD, ITHD
6 | Đối với điện áp nguồn | VAC/DC | 150 ÷ 240
7 | VTs | V AC | 57,7 V (110V) – 24V (415V)AC
8 | CTs | A AC | Số input =3; 1/5 (Có thể cấu hình được)
9 | Tần số | Hz | 45 ÷ 55
10 | Cấp chính xác (đọc thông số) | % | 0.5
11 | Chuẩn giao tiếp thông tin |  | Giao diện RS485, kết nối với RTU theo giao thức Modbus RTU ở chế độ đa điểm
12 | Màn hình hiển thị |  | Màn hình LCD, hiển thị được các thông số: 4U, 4I, 3P, 3Q, 3S, F, 3PF, THD và hiển thị biểu tượng quy định chiều công suất phát hoặc nhận
I.2.3 | MCB DC 2P
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương
5 | Loại |  | MCB 2P; đóng cắt bằng tay; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước
6 | Dòng định mức | A | 10
7 | Loại bảo vệ ngắn mạch |  | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal)
8 | Loại đường đặc tính cắt |  | C
9 | Khả năng cắt dòng ngăn mạch tới hạn định mức ở 250VDC | kA | ≥ 10
10 | Điện áp làm việc | VDC | 250
I.2.4 | MCB AC 2P
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60947-1; IEC60947-2 hoặc tương đương
5 | Loại |  | MCB 2P; đóng cắt bằng tay; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước
6 | Dòng điện định mức | A | ≥ 2
7 | Loại bảo vệ quá tải và ngắn mạch |  | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal)
8 | Loại đường đặt tính cắt |  | C
9 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn ở 250VAC | kA | ≥ 6
10 | Điện áp làm việc | VAC | 380VAC
11 | Tần số | Hz | 50
I.2.5 | MCB AC 3P
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60947-1; IEC60947-2 hoặc tương đương
5 | Loại |  | MCB 3P; đóng cắt bằng tay; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước
6 | Dòng điện định mức | A | ≥ 2
7 | Loại bảo vệ quá tải và ngắn mạch |  | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal)
8 | Loại đường đặt tính cắt |  | C
9 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn ở 250VAC | kA | ≥ 6
10 | Điện áp làm việc | VAC | 380VAC
11 | Tần số | Hz | 50
I.2.6 | Rơle trung gian
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Loại rơ le trung gian có điện áp 220 VDC, 110 VDC, 48 VDC, 220 VAC |  | Điện từ; Cài được trên thanh DIN 35x 7.5
Có chỉ thị báo tác động
Có nút test tác động
Bao gồm ≥ 4 cặp tiếp điểm NO/NC hoặc CO ngõ ra
4 | Thời gian tác động | ms | ≤ 20
5 | Cấp bảo vệ |  | IP 40
6 | Điện trở tiếp điểm | mΩ | ≤ 30
7 | Dòng làm việc liên tục của tiếp điểm | A | ≥ 6
8 | Dải tác động Un |  | 0,8 – 1,1Un
9 | Điện áp định mức | ms | 220 V AC/DC
I.2.7 | Bộ điều chỉnh nhiệt độ
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Loại |  | Có hộp nhựa bao phía ngoài
4 | Điện áp định mức | V AC | 250
5 | Dòng điện định mức | A | 16
6 | Ngưỡng điều chỉnh nhiệt độ | OC | 0 - 50
I.2.8 | Hàng kẹp mạch dòng
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
5 | Loại |  | - Cầu đấu dây dạng vít
- Có thể cài lên trên thanh DIN 35x7.5.
- Loại dùng cho hệ thống mạch dòng đo lường và bảo vệ.
- Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối.
- Dây đấu nối vào chân cắm có tiết diện từ 1 – 6,0 mm2
6 | Khả năng mang dòng | A | ≥ 50
7 | Điện áp làm việc | V | 800
8 | Mầu sắc |  | Màu xám
I.2.9 | Hàng kẹp mạch áp
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60947-7-1 hoặc tương đương
5 | Loại |  | - Cầu đấu dây dạng vít
- Có thể cài lên trên thanh DIN 35x7.5
- Loại dùng cho hệ thống mạch áp đo lường và bảo vệ
- Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối.
- Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 – 6,0mm2
6 | Khả năng mang dòng | A | ≥ 30
7 | Điện áp làm việc | V | 800
8 | Mầu sắc |  | Màu xám
I.2.10 | Hàng kẹp nguồn
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60947-7-1 hoặc tương đương
5 | Loại |  | - Cầu đấu dây dạng vít
- Có thể cài lên trên thanh DIN 35x7.5
- Loại dùng cho hệ thống mạch cung cấp nguồn
- Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
- Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 – 10mm2
6 | Khả năng mang dòng | A | ≥ 50
7 | Điện áp làm việc | V | 1000
8 | Mầu sắc |  | Màu xám
I.2.11 | Hàng kẹp mạch tín hiệu/ điều khiển
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60947-7-1 hoặc tương đương
5 | Loại |  | - Cầu đấu dây dạng vít
- Có thể cài lên trên thanh DIN 35x7.5
- Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển, tín hiệu
- Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0,5 – 4,0mm2
6 | Khả năng mang dòng | A | ≥ 30
7 | Điện áp làm việc | V | 1000
8 | Mầu sắc |  | Màu xám
I.2.12 | Nút bấm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000 IEC hoặc tương đương
4 | Loại |  | Loại ấn tự nhả
Có màu phân biệt: Đỏ, xanh nếu là nút ấn điều khiển
Tiếp điểm: 1NO + 1NC
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 – 2,5mm2
5 | Khả năng mang dòng | A | 10
6 | Điện áp làm việc | V DC | 75-230
I.2.13 | Khối thử nghiệm dòng/áp
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60255-5 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Loại 28 chân có số thứ tự chân, gắn được lên tủ bao gồm: 1 phía đấu với mạch nội bộ lên thiết bị và 1 phía đấu nối đến hàng kẹp với mục đích cách ly hệ thống mạch nhị thứ với với thiết bị cần thử nghiệm.
6 | Khả năng mang dòng | A | 20A liên tục, 400A/1s
7 | Điện áp làm việc | V | 300V AC và DC
8 | Cách điện | kV/1min | 5kV (tiếp điểm–Vỏ) 2kV (Tiếp điểm – Tiếp điểm)
9 | Số lượng | bộ | 05
I.2.14 | Khoá điều khiển MC, DCL
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-3 hoặc tương đương
4 | Loại |  | Loại switch điều khiển từ xa bao gồm 2 vị trí đóng và cắt các thiết bị nhất thứ như máy cắt, DCL, có đèn chỉ thị ngược trạng thái với thiết bị. Switch có tối thiểu 3 bộ tiếp điểm vị trí đóng và 3 bộ vị trí cắt loại ấn – vặn khóa.
Phải có sự phân biệt khác nhau giữa Switch điều khiển máy cắt và dao cách ly.
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 – 2,5mm2
5 | Khả năng mang dòng | A | ≥ 20
6 | Điện áp làm việc | V | 400V AC/ 250V DC
I.2.15 | Khóa chọn chuyển mạch Vol/Ampe AC
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-3 hoặc tương đương
4 | Loại |  | - Loại switch chuyển mạch để xem các thông số dòng điện và điện áp được đo lường trên đồng hồ tương ứng.. - Đối với switch chuyển mạch áp phải bao gổm 7 vị trí (A-B-C-N-AB-BC-CA) - Đối với switch chuyển mạch dòng phải bao gồm 4 vị trí (A-B-C-N)
- Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 2.5 - 4mm2
5 | Khả năng mang dòng | A | 20
6 | Điện áp làm việc | V | 500 VAC
I.2.16 | Khóa chọn chế độ
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-3 hoặc tương đương
4 | Loại |  | - Loại switch chọn hai chế độ làm việc khác nhau bao gồm switch ON/OFF, switch Auto/Manual, switch LOCAL/REMOTE.
- Switch ON/OFF và Auto/Man có tối thiểu 2 bộ tiếp điểm cho mỗi vị trí.
- Switch LOCAL/REMOTE có tối thiểu 5 bộ tiếp điểm cho mỗi vị trí.
- Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 – 2,5mm2
5 | Khả năng mang dòng | A | 20
6 | Điện áp làm việc | V | 400 VAC/ 250VDC
I.2.17 | Rơle giám sát mạch cắt (F74) |  | Yêu cầu Rơ le rời
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60255 hoặc tương đương
5 | Loại |  | - Loại rơle trung gian dùng nguồn DC bao gồm 2 cuộn dây rơle có chức năng giám sát mạch cắt trong các trường hợp máy cắt đóng, cắt và mất nguồn, các cuộn dây rơle có các đi-ốt chống ngược nguồn mắc nối tiếp. Cuộn dây của rơle có khả năng làm việc ở chế độ mang điện liên tục. Rơle có tín hiệu led hoặc cờ báo trạng thái làm việc.
- Rơle bao gồm chân đế (Socket) rời bao gồm ít nhất 2 bộ tiếp điểm kiểu changeover NO/NC. Được lắp đặt trên khung phẳng. Cáp đấu nối vào chân đế có tiết diện từ 1,0 ÷2,5 mm2
6 | Điện áp làm việc | VDC | 220 (±10%).
7 | Dòng điện đóng cắt | A | Liên tục ≥ 8A/ Tức thời ≥ 15A
8 | Thời gian tác động | ms | ≤ 10
9 | Tuổi thọ | Lần tác động | 100.000
10 | Cấp độ bảo vệ |  | IP40
11 | Số lượng | bộ | 02
I.2.16 | Rơle khóa lockout (F86) |  | Yêu cầu Rơ le rời
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60255 hoặc tương đương
5 | Loại |  | - Loại rơle trung gian bao gồm 2 cuộn dây rơle tác động và trở về có khóa liên động tiếp điểm với nhau, hoạt động bằng nguồn DC, các cuộn dây rơle có các đi-ốt chống ngược nguồn được đấu song song . Cuộn dây của rơle có khả năng làm việc ở chế độ mang điện liên tục. Có cờ chỉ thị trạng thái làm việc. Giải trừ bằng điện hoặc bằng tay.
- Rơle phải bao gồm chân đế (Socket) rời bao gồm 8 bộ tiếp điểm kiểu changeover NO/NC. Được lắp đặt trên khung phẳng Cáp đấu vào chân đế tiết diện từ 1,0 ÷2,5 mm2.
6 | Điện áp làm việc |  | 0,88 - 1,1Un
7 | Dòng điện đóng cắt | A | Liên tục ≥ 10A/ Tức thời ≥ 30A
8 | Thời gian tác động | ms | ≤ 10
9 | Tuổi thọ | Lần tác động | 100.000
10 | Cấp độ bảo vệ |  | IP40
11 | Số lượng | bộ | 02
I.2.17 | Bộ chỉ thị dao đất (Semaphone)
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000 IEC hoặc tương đương
4 | Loại |  | - Loại chỉ thị vị trí đóng mở của thiết bị như dao tiếp địa bao gồm cuộn dây làm việc bằng nguồn DC. - Có cờ hiệu chỉ thị vị trí đóng mở tương ứng theo thiết bị. - Có diod chống nguồn ngược mắc song song với cuộn dây. - Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1-2.5mm2.
5 | Khả năng mang dòng | A | 10
6 | Điện áp làm việc | VDC | 75-230
I.2.18 | Bộ điện trở sấy
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Nguồn cấp định mức | V AC | 220
4 | Công suất | W | 60 ÷ 100
I.3 | Rơ le bảo vệ so lệch thanh cái (F87B)
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255
4 | Kiểu |  | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
5 | Nguồn cung cấp | VDC | 150 - 240
6 | Tần số | Hz | 50
7 | Dòng điện định mức In |  | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn)
8 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) | VDC | 220
I.3.1 | Các chức năng
1 | Các chức năng bảo vệ:
1.1 | Bảo vệ so lệch thanh cái |  | MBA 3 pha 3 cuộn dây trở lên.
+ Bù tỉ số biến TI cho các ngăn lộ thông qua giá trị cài đặt trong rơ le mà không cần biến dòng trung gian hay đổi nối mạch ngoài. + Nguyên lý đo lường kiểu trở kháng thấp + Rơle phải đảm bảo hoạt động với độ ổn định cao ngay cả khi CT bị bão hòa hay CT phát dòng với công suất tối thiểu.
+ Rơle phải có chức năng checkzone (Bảo vệ F87B tác động khi cả 2 chức năng Check Zone và Bus Zone đểu tác động) + Không sử dụng chuyển đổi mạch dòng bên Ngoài + Thời gian tác động nhỏ không phụ thuộc vào quy mô và cấu hình hệ thống thanh cái tại trạm.
1.2 | Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF) |  | Yêu cầu
1.3 | Bảo vệ vùng chết (Dead Zone) |  | Yêu cầu
1.4 | Hư hỏng mạch dòng |  | Yêu cầu
1.5 | Đo lường (I các ngăn lộ, I so lệch, I hãm…) |  | Yêu cầu
1.6 | Ghi chụp sự cố |  | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi
1.7 | Ghi sự kiện |  | Yêu cầu
1.8 | Số nhóm chỉnh định |  | ≥4
1.9 | Các chức năng khác |  | Nhà thầu nêu cụ thể các chức năng tại cột bên
2 | Số lượng đèn LED |  | ≥ 16 và lập trình được
3 | Đầu vào nhị phân (BI):
3.1 | Số lượng |  | + Đáp ứng thiết kế và dự phòng mở rộng ngăn lộ. + Lập trình được
3.2 | Điện áp đầu vào | VDC | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)
3.3 | Điện áp lớn nhất chịu được | VDC | ≥250
4 | Số lượng đầu ra (BO):
4.1 | Số lượng |  | + Đáp ứng thiết kế và dự phòng mở rộng ngăn lộ. + Lập trình được
4.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | A | ≥ 5
4.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | A | ≥ 30
4.4 | Thời gian tác động BO | ms | ≤ 10
4.5 | Điện áp định mức | VDC | 220
5 | Giao thức truyền thông
5.1 | System Interface (rear port) |  | 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
Protocol: IEC 61850
Số lượng: ≥ 01 Cổng
5.2 | System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
6 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu
7 | Đồng bộ thời gian |  | Protocol: SNTP
8 | Môi trường làm việc |  | Nhiệt độ: -5°C đến 55°C
Độ ẩm: 25% đến 93% (non-condensing)
9 | Phụ kiện:
9.1 | Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu
9.2 | Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu
10 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu
I.4 | Rơ le bảo vệ khoảng cách F21
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255
4 | Kiểu |  | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
5 | Nguồn cung cấp | VDC | 150 - 240
6 | Tần số | Hz | 50
7 | Dòng điện định mức In |  | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn)
8 | Điện áp định mức Un | VAC | 100 - 120
9 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) | VDC | 220
I.4.1 | Các chức năng
1 | Các chức năng bảo vệ:
1.1 | Bảo vệ khoảng cách pha- pha; pha-đất |  | Cài đặt được tối thiểu 5 vùng và trong đó ít nhất một vùng cài đặt được hướng ngược; có thể cài đặt theo đặc tính đa giác hoặc hình tròn.
1.2 | Bảo vệ quá dòng pha-pha; pha đất có hướng và không hướng |  | + Đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI. + Có ít nhất 3 cấp tác động.
1.3 | Bảo vệ xa |  | Sơ đồ POTT; PUTT; BOTT…
1.4 | Chống xâm lấn tải, Power swing |  | Yêu cầu
1.5 | Hư hỏng mạch áp |  | Yêu cầu
1.6 | Cắt 1 pha; 3 pha |  | Yêu cầu
1.7 | Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF ) |  | Yêu cầu
1.8 | Tự động đóng lại, kiểm tra đồng bộ (25/79) |  | Có ít nhất 4 chu kỳ AR có thể được lựa chọn, F25 có 2 mức chỉnh định độc lập
1.9 | Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) |  | Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập
Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện.
1.10 | Đóng vào điểm sự cố |  | Yêu cầu
1.11 | Giám sát mạch cắt (74) |  | Yêu cầu
1.12 | Phát hiện đứt dây (46BC) |  | Yêu cầu
1.13 | Định vị điểm sự cố (FL) |  | Yêu cầu
1.14 | Đo lường (U, I, P, Q…) |  | Yêu cầu
1.15 | Ghi chụp sự cố |  | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi
1.16 | Ghi sự kiện |  | Yêu cầu
1.17 | Số nhóm chỉnh định |  | ≥4
1.18 | Các chức năng khác |  | Nhà thầu nêu cụ thể các chức năng tại cột bên
2 | Số lượng đèn LED |  | ≥ 16 và lập trình được
3 | Đầu vào nhị phân (BI)
3.1 | Số lượng |  | ≥ 16 và lập trình được
3.2 | Điện áp đầu vào | VDC | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)
3.3 | Điện áp lớn nhất chịu được | VDC | ≥250
4 | Số lượng đầu ra (BO)
4.1 | Số lượng |  | ≥ 16 và lập trình được
4.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | A | ≥ 5
4.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | A | ≥ 30
4.4 | Thời gian tác động BO | ms | ≤ 10
4.5 | Điện áp làm việc | VDC | 220
5 | Giao thức truyền thông
5.1 | System Interface (rear port) |  | 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
Protocol: IEC 61850
Số lượng: ≥1 Cổng
5.2 | System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
6 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu
7 | Đồng bộ thời gian |  | Protocol: SNTP
8 | Môi trường làm việc |  | Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
Độ ẩm: 25% đến 93% (non-condensing)
9 | Phụ kiện:
10.1 | Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu
10.2 | Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu
11 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu
II | Rơ le bảo vệ so lệch ĐZ 110kV
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255
4 | Kiểu |  | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
5 | Nguồn cung cấp | VDC | 150 - 240
6 | Tần số | Hz | 50
7 | Dòng điện định mức In |  | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn)
8 | Điện áp định mức Un | VAC | 100 - 120
9 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) | VDC | 220
VIII.1 | Các chức năng
1 | Các chức năng bảo vệ:
1.1 | Bảo vệ so lệch dọc |  | + Rơ le phải trang bị các chức năng so sánh pha và dòng điện 02 đầu đường dây để cho phép tác động nhỏ hơn 01 chu kỳ. + Bù tỉ số biến TI, bù điện dung đường dây thông qua giá trị cài đặt trong rơ le + Bảo vệ so lệch với các đặc tuyến có hãm hoặc không hãm. Đặc tuyến so lệch (Ibias, idiff) có thể chọn với 1 đường hoặc 2 đường gấp khúc.
+ Rơ le phải trang bị cổng đấu nối cáp quang trực tiếp đơn mode hoặc đa mode (tùy lựa chọn) + Rơ le phải cho phép vận hành với 01 hoặc 02 kênh thông.
1.2 | Bảo vệ khoảng cách pha- pha; pha-đất |  | Cài đặt được tối thiểu 5 vùng và trong đó ít nhất một vùng cài đặt được hướng ngược; có thể cài đặt theo đặc tính đa giác hoặc hình tròn.
1.3 | Bảo vệ quá dòng pha-pha; pha đất có hướng và không hướng |  | + Đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI + Có ít nhất 3 cấp tác động
1.4 | Bảo vệ xa |  | Sơ đồ POTT; PUTT; BOTT…
1.5 | Chống xâm lấn tải, Power swing |  | Yêu cầu
1.6 | Hư hỏng mạch áp |  | Yêu cầu
1.7 | Cắt 1 pha; 3 pha |  | Yêu cầu
1.8 | Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF) |  | Yêu cầu
1.9 | Tự động đóng lại, kiểm tra đồng bộ (25/79) |  | Có ít nhất 4 chu kỳ AR có thể được lựa chọn, F25 có 2 mức chỉnh định độc lập
1.10 | Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) |  | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập. + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện.
1.11 | Đóng vào điểm sự cố |  | Yêu cầu
1.12 | Giám sát mạch cắt (74) |  | Yêu cầu
1.13 | Phát hiện đứt dây (46BC) |  | Yêu cầu
1.14 | Định vị điểm sự cố (FL) |  | Yêu cầu
1.15 | Đo lường (U, I, P, Q…) |  | Yêu cầu
1.16 | Ghi chụp sự cố |  | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi
1.17 | Ghi sự kiện |  | Yêu cầu
1.18 | Số nhóm chỉnh định |  | ≥4
1.19 | Các chức năng khác |  | Nhà thầu nêu cụ thể các chức năng tại cột bên
2 | Số lượng đèn LED |  | ≥ 16 và lập trình được
3 | Đầu vào nhị phân (BI)
3.1 | Số lượng |  | ≥ 16 và lập trình được
3.2 | Điện áp đầu vào | VDC | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)
3.3 | Điện áp lớn nhất chịu được | VDC | ≥250
4 | Số lượng đầu ra (BO)
4.1 | Số lượng |  | ≥ 16 và lập trình được
4.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | A | ≥ 5
4.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | A | ≥ 30
4.4 | Thời gian tác động BO | ms | ≤ 10
4.5 | Điện áp làm việc | VDC | 220
5 | Giao thức truyền thông
5.1 | System Interface (rear port) |  | 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
Protocol: IEC 61850
Số lượng: ≥1 Cổng
5.2 | System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
6 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu
7 | Đồng bộ thời gian |  | Protocol: SNTP
8 | Môi trường làm việc |  | Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
Độ ẩm: 25% đến 93% (non-condensing)
8 | Phụ kiện:
8.1 | Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu
8.2 | Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu
9 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu
10 | Yêu cầu khác |  | Tương thích với rơ le Siemens 7SL86 tại TBA 110kV Gang Thép

## Dây dẫn và cáp điện
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu của E-HSMT | Cam kết của nhà thầu
I | Dây dẫn điện ACSR 400/51
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5064/SĐ1 1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089
4 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
5 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) |  | 400/51
6 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264
7 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn
7.1 | Số lớp phần nhôm |  | 3
7.2 | Bội số bước xoắn lớp nhôm |  | Lớp 1: 10-18, lớp 2: 10-16; lớp 3: 10-15
7.3 | Số lớp phần thép |  | 1
7.4 | Bội số bước xoắn lớp thép |  | 14-28
8 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
9 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
10 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 54/ 3,05
11 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04
12 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 7/ 3,05
13 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,07
14 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | 394.5
15 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | 51.1
16 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 170 - 5%
17 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.6
18 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | ≥ 1274 - 5%
19 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | 1098
20 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
21 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 230
22 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | ≤ 0,0733 + 2%
23 | Khối lượng mỡ trên 1 km | kg | ≥ 53,4
24 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | °C | ≥ 105
25 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | 120481
26 | Dòng điện định mức dân dẫn | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
27 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
28 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
29 | Trọng lượng dây | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
30 | Đường kính lô quấn dây |  | ≤ 2,5 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
31 | Bề rộng của lô quấn dây |  | ≤ 1,4 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
32 | Chất liệu lô quấn dây |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
II | Dây dẫn điện ACSR 500/64
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5064/SĐ1 1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089
4 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
5 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) |  | 500/64
6 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264
7 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn
7.1 | Số lớp phần nhôm |  | 3
7.2 | Bội số bước xoắn lớp nhôm |  | Lớp 1: 10-18, lớp 2: 10-16; lớp 3: 10-15
7.3 | Số lớp phần thép |  | 1
7.4 | Bội số bước xoắn lớp thép |  | 14-28
8 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
9 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
10 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 54/ 3,43
11 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04
12 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 7/ 3,43
13 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,07
14 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | 500
15 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | 64.8
16 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 160 - 5%
17 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.8
18 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | ≥ 1274 - 5%
19 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | 1098
20 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
21 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 230
22 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | ≤ 0,0578 + 2%
23 | Khối lượng mỡ trên 1 km | kg | ≥ 67,5
24 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | °C | ≥ 105
25 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | 153800
26 | Dòng điện định mức dân dẫn | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
27 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
28 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
29 | Trọng lượng dây | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
30 | Đường kính lô quấn dây |  | ≤ 2,5 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
31 | Bề rộng của lô quấn dây |  | ≤ 1,4 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
32 | Chất liệu lô quấn dây |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
II | Dây chống sét Phlox 59.7
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Loại dây |  | Dây chống sét Phlox 59.7
3 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | AFNL C34-125 hoặc tương đương
4 | Kết cấu dây | Số sợi/ đường kính | 12/2,00+7/2,00
5 | Tiết diện phần hợp kim nhôm | mm2 | 37.7
6 | Tiết diện phần thép | mm2 | 22
7 | Tiết diện tính toán | mm2 | 59.7
8 | Đường kính tổng | mm | 10
9 | Trọng lượng riêng | Kg/km | ≈ 276
10 | Lực kéo đứt | kN | ≥ 44,14
11 | Điện trở với dòng 1 chiều ở mức 20oC | W/km | 0.883
12 | Mô đun đàn hồi | N/mm2 | 108000
13 | Hệ số giãn nở nhiệt | /oC | 15,3 x 10-6
III | Dây chống sét TK 50
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | BS 183, IEC61089, OCT3063-66 hoặc tương đương
3 | Kết cấu dây | Số sợi/ đường kính | 1/1,9+18/1,8
4 | Tiết diện tổng | mm2 | 48.64
5 | Đường kính ngoài | mm | 9.1
6 | Mô đun đàn hồi | daN/ mm2 | 20 x 103
7 | Hệ số giãn nở dài | l/°C x 10-6 | 12
8 | Lực kéo đứt nhỏ nhất | daN | 6120
IV | Cáp điều khiển và bảo vệ 4x4mm
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCNVN 5935-1/IEC60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; IEC 60332 hoặc tương đương
4 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi | mm | 4x4
5 | Lõi cáp |  | Cấp 2
6 | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng
7 | Điện áp định mức Uo/Uđm | kV | 0,6/1
8 | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20oC | Ω/km | ≤ 4,7
9 | Độ dày danh định lớp cách điện PVC | mm | ≥ 1,0
10 | Cáp phải có đặc tính chống gặm nhấm (vỏ cách điện của Cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột) |  | Có
11 | Khả năng chống bén cháy |  | Có
V | Cáp điều khiển và bảo vệ 4x2,5mm
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCNVN 5935-1/IEC60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; IEC 60332 hoặc tương đương
4 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi | mm | 4x2,5
5 | Lõi cáp |  | Cấp 2
6 | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng
7 | Điện áp định mức Uo/Uđm | kV | 0,6/1
8 | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20oC | Ω/km | ≤ 7,56
9 | Độ dày danh định lớp cách điện PVC | mm | ≥ 0,8
10 | Cáp phải có đặc tính chống gặm nhấm (vỏ cách điện của Cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột) |  | Có
11 | Khả năng chống bén cháy |  | Có
VI | Cáp điều khiển và bảo vệ 7x1,5mm
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCNVN 5935-1/IEC60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; IEC 60332 hoặc tương đương
4 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi | mm | 7x1,5
5 | Lõi cáp |  | Cấp 2
6 | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng
7 | Điện áp định mức Uo/Uđm | kV | 0,6/1
8 | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20oC | Ω/km | ≤ 12,2
9 | Độ dày danh định lớp cách điện PVC | mm | ≥ 0,8
10 | Cáp phải có đặc tính chống gặm nhấm (vỏ cách điện của Cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột) |  | Có
11 | Khả năng chống bén cháy |  | Có
VII | Cáp điều khiển và bảo vệ 19x1,5mm
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCNVN 5935-1/IEC60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; IEC 60332 hoặc tương đương
4 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi | mm | 19x1,5
5 | Lõi cáp |  | Cấp 2
6 | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng
7 | Điện áp định mức Uo/Uđm | kV | 0,6/1
8 | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20oC | Ω/km | ≤ 12,2
9 | Độ dày danh định lớp cách điện PVC | mm | ≥ 0,8
10 | Cáp phải có đặc tính chống gặm nhấm (vỏ cách điện của Cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột) |  | Có
11 | Khả năng chống bén cháy |  | Có
VIII | Dây chống sét TK 50
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/Fr-PVC 1x1.5
4 | Lõi cáp |  | Cấp 5
5 | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng
6 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
7 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x1,5
8 | Đường kính lớn nhất của các sợi trong ruột dẫn | mm | 0.26
9 | Chiều dày danh nghĩa lớp PVC | mm | ≥ 0,8
10 | Điện trở dây ở 200C | Ω/km | ≤ 13,7
IX | Cáp nhị thứ 1x1,5mm2
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/Fr-PVC 1x1,5
4 | Lõi cáp |  | Cấp 5
5 | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng
6 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
7 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x1,5
8 | Đường kính lớn nhất của các sợi trong ruột dẫn | mm | 0.26
9 | Chiều dày danh nghĩa lớp PVC | mm | ≥ 0,8
10 | Điện trở dây ở 200C | Ω/km | ≤ 13,7
X | Cáp nhị thứ 1x2,5mm2
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/Fr-PVC 1x2,5
4 | Lõi cáp |  | Cấp 5
5 | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng
6 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
7 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x2,5
8 | Đường kính lớn nhất của các sợi trong ruột dẫn | mm | 0.26
9 | Chiều dày danh nghĩa lớp PVC | mm | ≥ 0,8
10 | Điện trở dây ở 200C | Ω/km | ≤ 8,21
XI | Cáp nhị thứ 1x4mm2
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/Fr-PVC 1x4
4 | Lõi cáp |  | Cấp 5
5 | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng
6 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
7 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x4
8 | Đường kính lớn nhất của các sợi trong ruột dẫn | mm | 0.31
9 | Chiều dày danh nghĩa lớp PVC | mm | ≥ 1,0
10 | Điện trở dây ở 200C | Ω/km | ≤ 5,09

## Cáp quang và PK
TT | Mô tả các hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu của HSMT | Cam kết của Nhà thầu
I | Dây cáp quang OPGW57
I.1 | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ITU-T G.652&G652.D; IEC 60794, IEC 60793, IEEE 1138-2009, TCVN 10250:2013
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Sợi quang được đặt ở trung tâm ống đệm lỏng kim loại và có độ dư tối thiểu là 1%. Lõi trung tâm và ống bảo vệ kim loại phải liên tục, không có mối nối. |  | Đáp ứng
6 | Ống trung tâm chứa sợi quang phải là ống thép không gỉ có bọc nhôm và phải kín nước để bảo vệ lõi trung tâm |  | Đáp ứng
7 | Các sợi thép chịu lực của cáp OPGW phải là thép bọc nhôm hoặc hợp kim nhôm. |  | Đáp ứng
8 | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cùng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn điện rồi ép nguội. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi. |  | Đáp ứng
I.2 | Thông số kỹ thuật phần cơ lý và điện
1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60794
2 | Số sợi quang | Sợi | ≥ 24
3 | Độ ẩm tương đối |  | Làm việc bình thường trong điều kiện 0 ÷ 100% không đọng sương
4 | Bán kính nhỏ nhất khi lắp đặt |  | ≤ 20 lần đường kính ngoài của cáp
5 | Bán kính nhỏ nhất sau khi lắp đặt |  | ≤ 10 lần đường kính ngoài của cáp
6 | Áp suất gió làm việc tối đa | daN/m2 | (điều kiện môi trường)
7 | Tải trọng cho phép làm việc tối đa mà sợi quang chưa bị lực tách động | kN | (tính toán, theo điều kiện làm việc)
8 | Nhiệt độ làm việc | oC | 0 ÷ +50
9 | Nhiệt độ làm việc | oC | -5 ÷ 50
10 | Khoảng vượt cho phép với độ võng cho phép tối đa 1,5% | M | (Khoảng vượt lớn nhất)
11 | Đường kính | mm | ≈ 10,8
12 | Mô đun đàn hồi | N/mm2 | ≥ 14400
13 | Hệ số giãn nở nhiệt | 1/0C x 10-6 | ≤ 13,2
14 | Điện trở một chiều | W/km | ≤ 1,3166
15 | Lực kéo đứt | daN | ≥ 6800
16 | Khả năng ổn định nhiệt | kA2s | ≥ 25
17 | Trọng lượng riêng | kg/m | ≤ 0,41
I.1 | Đặc tính cơ bản của sợi quang đơn mốt
1 | Tiêu chuẩn sợi quang |  | ITU-T G.652 hoặc tương đương
2 | Đường kính trường mốt:
2.1 | Tại bước sóng 1310nm | µm | (8,6-9,5) ± 0,6
2.2 | Tại bước sóng 1550nm | µm | 10,5 ± 01
3 | Sai số đồng tâm của trường mode | µm | ≤ 0,5
4 | Đường kính lớp vỏ phản xạ | µm | 125 ± 0,7
5 | Đường kính lớp vỏ bảo vệ | mm | 242 ± 5
6 | Bước sóng cắt (lcc) | nm | ≤ 1260
7 | Bước sóng tán sắc không | nm | 1300 đến 1324
8 | Độ mở số (NA) |  | 0.14
9 | Hệ số suy hao tối đa:
9.1 | Tại bước sóng 1310nm | dB/km | ≤ 0,36
9.2 | Tại bước sóng 1550nm | dB/km | ≤ 0,22
10 | Hệ số tán sắc:
10.1 | Trong vùng bước sóng 1285nm đến 1330nm | ps/nm. km | ≤ 3,5
10.2 | Tại bước sóng 1550nm | ps/nm. km | ≤ 18
11 | Độ dốc tán sắc không | ps/nm2. km | ≤ 0,092
12 | Hệ số tán sắc phân cực mốt PMD |  | ≤ 0,3
II | Hộp nối cáp quang OPGW57
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Vật liệu chế tạo |  | Vỏ được làm bằng nhôm đúc nguyên khối không gỉ phù hợp với điều kiện ngoài trời
3 | Ngõ vào/ ra cáp |  | Đảm bảo độ kín với các ngõ vào ra chưa (không) sử dụng, tối thiểu 04 cửa
4 | Đường kính ngoài của cáp quang | mm | ≥ 10,8
5 | Số lõi trong hộp nối | lõi | ≥ 96
6 | Phạm vi áp dụng |  | Cáp quang OPGW
7 | Nhiệt độ làm việc | oC | -40 đến + 60
8 | Bán kính cong của sợi quang | mm | ≥ 43
9 | Chiều dài của sợi quang trong đĩa | m | ≥ 1,5
10 | Chống áp lực bên | N | ≥ 2000
11 | Cơ chế bảo vệ mối hàn |  | Dùng ống co nhiệt
III | Hộp nối cáp quang OPGW/ADSS
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Vật liệu chế tạo |  | Vỏ được làm bằng nhôm đúc nguyên khối không gỉ phù hợp với điều kiện ngoài trời
3 | Ngõ vào/ ra cáp |  | Đảm bảo độ kín với các ngõ vào ra chưa (không) sử dụng, tối thiểu 04 cửa
4 | Kiểu |  | Ngoài trời
5 | Cơ chế bảo vệ mối hàn |  | Dùng ống co nhiệt
6 | Khay hàn và phụ kiện hợp bộ |  | Phụ kiện hợp bộ đầy đủ
IV | Chuỗi néo cáp quang OPGW57 |  |  |  | Lấy từ HSMT của BA
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Yêu cầu |  | - Đảm bảo tính đồng bộ giữa bộ néo cáp và cáp quang. - Dây xoắn bảo vệ cáp bằng thép bọc nhôm hoặc hợp kim nhôm. - Móc điều chỉnh bằng thép hoặc vật liệu tương đương. - Lực căng danh định ≥ 95% tải trọng phá huỷ của cáp.
3 | Chi tiết số lượng, chủng loại, yêu cầu kỹ thuật |  | Theo bản vẽ đính kèm
V | Chuỗi đỡ dây cáp quang OPGW57 |  |  |  | Lấy từ HSMT của BA
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Yêu cầu |  | - Đảm bảo tính đồng bộ giữa bộ đỡ cáp và cáp quang. - Dây xoắn bảo vệ cáp bằng thép bọc nhôm hoặc hợp kim nhôm. - Móc điều chỉnh bằng thép hoặc vật liệu tương đương. - Lực căng danh định ≥ 95% tải trọng phá huỷ của cáp.
3 | Chi tiết số lượng, chủng loại, yêu cầu kỹ thuật |  | Theo bản vẽ đính kèm
VI | Chống rung dây cáp quang
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Yêu cầu |  | Phù hợp cho cáp quang OPGW57.
3 | Chi tiết số lượng, chủng loại, yêu cầu kỹ thuật |  | Theo bản vẽ đính kèm
VII | Khóa lèo cáp quang trên cột
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
VIII | Kẹp cáp quang trên cột
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
𝑝𝑠√𝑘𝑚

## Cách điện
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Cách điện thủy tinh U70BS
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Đặc tính của 01 bát cách điện
4.1 | Kiểu khớp nối |  | Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120)
4.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn)
5 | Kích thước:
5.1 | Chiều cao danh định bát cách điện | mm | 127
5.2 | Đường kính | mm | ≤ 255
5.3 | Chiều dài dòng rò | mm | ≥ 295
6 | Độ bền điện:
6.1 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | ≥ 70
6.2 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) | kVrms | ≥ 40
7 | Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | ≥ 100
8 | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | ≥ 120
9 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy) | kN | 70
II | Cách điện thủy tinh U120B
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Đặc tính của 01 bát cách điện
4.1 | Kiểu khớp nối |  | Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120)
4.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn)
5 | Kích thước:
5.1 | Chiều cao danh định bát cách điện | mm | 146
5.2 | Đường kính | mm | ≤ 255
5.3 | Chiều dài dòng rò | mm | ≥ 295
6 | Độ bền điện:
6.1 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | ≥ 70
6.2 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) | kVrms | ≥ 40
7 | Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | ≥ 100
8 | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | ≥ 120
9 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy) | kN | 120
III | Cách điện thủy tinh U160BS
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Đặc tính của 01 bát cách điện
4.1 | Kiểu khớp nối |  | Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120)
4.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn)
5 | Kích thước:
5.1 | Chiều cao danh định bát cách điện | mm | 146
5.2 | Đường kính | mm | ≤ 280
5.3 | Chiều dài dòng rò | mm | ≥ 315
6 | Độ bền điện:
6.1 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | ≥ 70
6.2 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) | kVrms | ≥ 40
7 | Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | ≥ 100
8 | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | ≥ 120
9 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy) | kN | 160
IV | Phụ kiện chuỗi cách điện thủy tinh |  | Chi tiết chủng loại, số lượng phụ kiện chuỗi cách điện thủy tinh theo bản vẽ kèm theo E-HSDT
IV.1 | Khóa đỡ dây dẫn 400
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
4 | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ
6 | Chiều dày trung bình lớp mạ | µm | ≥ 85
7 | Tải trọng phá hủy của phụ kiện | kN | ≥ 70
8 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất. - Phù hợp với dây ACSR 400/51
IV.2 | Khóa đỡ dây dẫn 500
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
4 | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ
6 | Chiều dày trung bình lớp mạ | µm | ≥ 85
7 | Tải trọng phá hủy của phụ kiện | kN | ≥ 70
8 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất. - Phù hợp với dây ACSR 500/64
IV.3 | Mắt nối đơn 70
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
4 | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ
5 | Chiều dày trung bình lớp mạ | µm | ≥ 85
6 | Tải trọng phá hủy của phụ kiện | kN | ≥ 70
7 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất.
IV.4 | Vòng treo 70
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
4 | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ
5 | Chiều dày trung bình lớp mạ | µm | ≥ 85
6 | Tải trọng phá hủy của phụ kiện | kN | ≥ 70
7 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất.
IV.5 | Gu dông treo chuỗi 70
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
4 | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ
5 | Chiều dày trung bình lớp mạ | µm | ≥ 85
6 | Tải trọng phá hủy của phụ kiện | kN | ≥ 70
7 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất.
IV.6 | Mắt nối thi công 70
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
4 | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ
5 | Chiều dày trung bình lớp mạ | µm | ≥ 85
6 | Tải trọng phá hủy của phụ kiện | kN | ≥ 70
7 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất.
IV.7 | Mắt nối kép 70
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
4 | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ
5 | Chiều dày trung bình lớp mạ | µm | ≥ 85
6 | Tải trọng phá hủy của phụ kiện | kN | ≥ 70
7 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất.
IV.8 | Móc treo chữ U 70
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
4 | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ
5 | Chiều dày trung bình lớp mạ | µm | ≥ 85
6 | Tải trọng phá hủy của phụ kiện | kN | ≥ 70
7 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất.
IV.9 | Khánh đơn 70
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
4 | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ
5 | Chiều dày trung bình lớp mạ | µm | ≥ 85
6 | Tải trọng phá hủy của phụ kiện | kN | ≥ 70
7 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất.
IV.10 | Bản treo vuông góc kép 70
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
4 | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ
5 | Chiều dày trung bình lớp mạ | µm | ≥ 85
6 | Tải trọng phá hủy của phụ kiện | kN | ≥ 70
7 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất.
IV.11 | Khóa néo ép dây dẫn
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
4 | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ
6 | Chiều dày trung bình lớp mạ | µm | ≥ 85
8 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất. - Phù hợp với dây ACSR 400/51.
IV.12 | Mắt nối thi công 160
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
4 | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ
5 | Chiều dày trung bình lớp mạ | µm | ≥ 85
6 | Tải trọng phá hủy của phụ kiện | kN | ≥ 160
7 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất.
IV.13 | Mắt nối kép 160
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
4 | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ
5 | Chiều dày trung bình lớp mạ | µm | ≥ 85
6 | Tải trọng phá hủy của phụ kiện | kN | ≥ 160
7 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất.
IV.14 | Mắt nối điều chỉnh 160
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
4 | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ
5 | Chiều dày trung bình lớp mạ | µm | ≥ 85
6 | Tải trọng phá hủy của phụ kiện | kN | ≥ 160
7 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất.
IV.15 | Vòng treo 160
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
4 | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ
5 | Chiều dày trung bình lớp mạ | µm | ≥ 85
6 | Tải trọng phá hủy của phụ kiện | kN | ≥ 160
7 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất.
IV.16 | Móc treo chữ U 160
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
4 | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ
5 | Chiều dày trung bình lớp mạ | µm | ≥ 85
6 | Tải trọng phá hủy của phụ kiện | kN | ≥ 160
7 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất.
IV.17 | Mắt nối kép 120
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
4 | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ
5 | Chiều dày trung bình lớp mạ | µm | ≥ 85
6 | Tải trọng phá hủy của phụ kiện | kN | ≥ 120
7 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất.
IV.18 | Vòng treo đầu tròn 120
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
4 | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ
5 | Chiều dày trung bình lớp mạ | µm | ≥ 85
6 | Tải trọng phá hủy của phụ kiện | kN | ≥ 120
7 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất.
IV.19 | Vòng treo đầu tròn 120
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
4 | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ
5 | Chiều dày trung bình lớp mạ | µm | ≥ 85
6 | Tải trọng phá hủy của phụ kiện | kN | ≥ 120
7 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất.
IV.20 | Mắt nối trung gian 120
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
4 | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ
5 | Chiều dày trung bình lớp mạ | µm | ≥ 85
6 | Tải trọng phá hủy của phụ kiện | kN | ≥ 120
7 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất.
IV.21 | Móc treo chữ U 120
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
4 | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ
5 | Chiều dày trung bình lớp mạ | µm | ≥ 85
6 | Tải trọng phá hủy của phụ kiện | kN | ≥ 120
7 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất.

## Kẹp cực
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Kẹp T nối dây ACSR400 với dây ACSR400; Kẹp gíp song song ACSR400 với dây ACSR400; Kẹp cực biến điện áp 110kV với dây ACSR400; Kẹp cực dao cách ly 110kV với dây ACSR400; Kẹp cực máy cắt 110kV với dây ACSR400
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Kiểu loại |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | NEMA CC, TCVN
5 | Kiểu đấu nối |  | Đảm bảo tiếp xúc với dây dẫn hoàn toàn
5.1 | Phía dây dẫn/thiết bị |  | Dây ACRS 400/51
6 | Vật liệu chế tạo
6.1 | Thân kẹp cực |  | Nhôm (chiếm 90% trở lên)
6.2 | Bulong mạ kẽm nhúng nóng |  | Đáp ứng
6.3 | Vòng đệm |  | Thép lò xo mạ
7 | Dòng điện định mức |  | Phù hợp với dòng điện định mức
8 | Độ tăng nhiệt độ lớn nhất khi mang tải định mức |  | < 90oC
9 | Độ nhám bề mặt đầu nối thiết bị |  | Phẳng, bóng
10 | Điều kiện vận hành |  | Ngoài trời
11 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch |  | 31,5 kA/1s
12 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ kèm theo |  | Có
II | Kẹp T nối dây ACSR240 với D80/70
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Kiểu loại |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | NEMA CC, TCVN
5 | Kiểu đấu nối |  | Đảm bảo tiếp xúc hoàn toàn với dây dẫn
4.1 | Phía dây dẫn/thiết bị |  | Dây ACSR 240 và ống D80/70
6 | Vật liệu chế tạo
6.1 | Thân kẹp cực |  | Nhôm (chiếm 90% trở lên)
6.2 | Bulong mạ kẽm nhúng nóng |  | Đáp ứng
6.3 | Vòng đệm |  | Thép lò xo mạ
6.4 | Tấm lưỡng kim (nếu có) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Dòng điện định mức |  | Phù hợp với dòng điện định mức
8 | Độ tăng nhiệt độ lớn nhất khi mang tải định mức |  | ≤ 900C
9 | Độ nhám bề mặt đầu nối thiết bị |  | Phẳng, bóng
10 | Điều kiện vận hành |  | Ngoài trời
11 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch |  | 31,5 kA/1s
12 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ kèm theo |  | Có
III | Kẹp T nối dây ACSR400 với D80/70
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Kiểu loại |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | NEMA CC, TCVN
5 | Kiểu đấu nối
5.1 | Phía dây dẫn |  | Đảm bảo tiếp xúc hoàn toàn với dây dẫn
5.2 | Phía thiết bị/Dây dẫn |  | Dây ACSR 400/51 và ống D80/70
6 | Vật liệu chế tạo
6.1 | Thân kẹp cực |  | Nhôm (chiếm 90% trở lên)
6.2 | Bulong mạ kẽm nhúng nóng |  | Đáp ứng
6.3 | Vòng đệm |  | Thép lò xo mạ
6.4 | Tấm lưỡng kim (nếu có) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Dòng điện định mức |  | Phù hợp với dòng điện định mức
8 | Độ tăng nhiệt độ lớn nhất khi mang tải định mức |  | ≤ 900C
9 | Độ nhám bề mặt đầu nối thiết bị |  | Phẳng, bóng
10 | Điều kiện vận hành |  | Ngoài trời
11 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch |  | 31,5 kA/1s
12 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ kèm theo |  | Có
IV | Kẹp T nối dây ACSR500 với dây ACSR500; Kẹp gíp song song ACSR500 với dây ACSR500; Kẹp cực chống sét van 110kV với dây ACSR500; Kẹp cực biến dòng 110kV với dây ACSR500; Kẹp cực biến điện áp 110kV với dây ACSR500; Kẹp cực dao cách ly 110kV với dây ACSR500; Kẹp cực máy cắt 110kV với dây ACSR500; Kẹp cực HGIS 110kV với dây ACSR500
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Kiểu loại |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | NEMA CC, TCVN
5 | Kiểu đấu nối |  | Đảm bảo tiếp xúc với dây dẫn hoàn toàn
5.1 | Phía dây dẫn/thiết bị |  | Dây ACRS 500/64
6 | Vật liệu chế tạo
6.1 | Thân kẹp cực |  | Nhôm (chiếm 90% trở lên)
6.2 | Bulong mạ kẽm nhúng nóng |  | Đáp ứng
6.3 | Vòng đệm |  | Thép lò xo mạ
7 | Dòng điện định mức |  | Phù hợp với dòng điện định mức
8 | Độ tăng nhiệt độ lớn nhất khi mang tải định mức |  | < 90oC
9 | Độ nhám bề mặt đầu nối thiết bị |  | Phẳng, bóng
10 | Điều kiện vận hành |  | Ngoài trời
11 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch |  | 31,5 kA/1s
12 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ kèm theo |  | Có

## Vật tư phần xây dựng
L | Vật tư phần xây dựng
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Thép xây dựng phần móng
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn thép |  | TCVN 5709:2009 hoặc tương đương
II | Cấu kiện thép mạ kẽm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn thép |  | JISG3101,3106/3192, ГOCT8509-72 hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn mạ |  | 18TCN-04-92
4 | Phương pháp mạ |  | mạ nhúng nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 80μm
III | Xi măng
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Ký, mã hiệu sản phẩm |  | PCB30
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 2682:2020 hoặc tương đương
IV | Cát bê tông
1 | Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Loại |  | Cát vàng
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 7570:2006 hoặc tương đương
V | Đá các loại
1 | Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Loại |  | Quy cách, kích cỡ từng loại theo thiết kế
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 7570:2006; QCVN 16:2023/BXD hoặc tương đương