# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

I. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm gói thầu

1. Gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm tập trung VTTB phục vụ SCTX và SXKD năm 2025

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Điện Biên.

- Nguồn vốn: Chi phí giá thành SXKD điện của Công ty Điện lực Điện Biên.

- Quy mô: Mua sắm dây, cáp điện, cầu dao cách ly và vật tư, vật liệu điện các loại.

- Địa điểm thực hiện: TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Quý 45 ngày kẻ từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Danh mục hàng hoá:

| TT | Tên VTTB, Hàng hoá | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phần VTTB chịu thuế 8% |  |  |  |
| 1 | ATM 3 pha 50A - 26KA | Cái | 11 |  |
| 2 | ATM 3 pha 100A - 38KA | Cái | 9 |  |
| 3 | ATM 3 pha 150A - 38KA | Cái | 10 |  |
| 4 | ATM 3 pha 200A - 38KA | Cái | 3 |  |
| 5 | ATM 3 pha 250A - 38KA | Cái | 11 |  |
| 6 | ATM 3 pha 300A - 38KA | Cái | 5 |  |
| 7 | ATM 3 pha 500A - 50 KA | Cái | 2 |  |
| 8 | ATM 1 pha 32A - 6kA | Cái | 1200 |  |
| 9 | ATM 1 pha 40A - 6kA | Cái | 2700 |  |
| 10 | ATM 1 pha 63A - 6kA | Cái | 1154 |  |
| 11 | ATM 3 pha 63A - 6kA | Cái | 600 |  |
| 12 | Dây thép bọc nhựa ĐK 1,5 mm | Kg | 1181 |  |
| 13 | DCL 35kV – 630A chém ngang đầy đủ phụ kiện | Bộ 3 pha | 1 |  |
| 14 | DPT 35kV - 630A chém ngang - Đầy đủ phụ kiện | Bộ | 4 |  |
| 15 | Ắc quy 12V-120AH | Bình | 20 |  |
| 16 | Cầu chì tự rơi 22kV (bộ 1 pha) - Polymer | Bộ | 15 |  |
| 17 | Cầu chì tự rơi 35kV (bộ 1 pha) - Polymer | Bộ | 15 |  |
| 18 | Sứ đứng gốm 35kV (Linepost/Pinpost) | Bộ | 300 |  |
| 19 | Sứ đứng gốm 22kV cả ty (Linepost/Pinpost) | Bộ | 100 |  |
| 20 | Hòm bảo vệ 1 công tơ 2 cửa | Cái | 231 |  |
| 21 | Kẹp siết cáp 4x(50 - 120) | Cái | 600 |  |
| 22 | Ống chì SI 35kV | Cái | 10 |  |
| 23 | Băng dính cách điện | Cuộn | 129 |  |
| 24 | Dây muyle 2x7 mm² | Mét | 2.141 |  |
| 25 | Cáp AC 50/8 | mét | 500 |  |
| 26 | Cáp AC 70/11 | Mét | 500 |  |
| 27 | Cáp ngầm trung thế 22kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x120 mm² | Mét | 100 |  |
| 28 | Dây AC 120/19 XLPE2.5/HDPE | mét | 555 |  |
| 29 | Dây định hình cổ sứ đơn composit 95-120 | cái | 89 |  |
| 30 | Đầu cáp Elbow 24kV - 3x70 | Bộ | 1 |  |
| 31 | Đầu cáp Elbow 24kV - 3x95 | Bộ | 1 |  |
| 32 | Đầu cáp trung thế co nguội ngoài trời 35kV - 3x50 | Bộ | 2 |  |
| 33 | Đầu cáp trung thế co nguội ngoài trời 35kV - 3x70 | Bộ | 7 |  |
| 34 | Đầu cáp trung thế co nguội ngoài trời 35kV - 3x95 | Bộ | 6 |  |
| 35 | Đầu cáp trung thế co nguội ngoài trời 35kV - 3x120 | Bộ | 2 |  |
| 36 | Đầu cáp trung thế co nguội ngoài trời 24kV - 3x50 | Bộ | 3 |  |
| 37 | Đầu cáp trung thế co nguội ngoài trời 24kV - 3x70 | Bộ | 6 |  |
| 38 | Đầu cáp trung thế co nguội ngoài trời 24kV - 3x95 | Bộ | 15 |  |
| 39 | Đầu cáp trung thế co nguội ngoài trời 24kV - 3x120 | Bộ | 3 |  |
| 40 | Đầu cáp T-Plug 24kV - 3x50 | Bộ | 1 |  |
| 41 | Đầu cáp T-Plug 24kV - 3x70 | Bộ | 1 |  |
| 42 | Đầu cáp T-Plug 24kV - 3x95 | Bộ | 1 |  |
| 43 | Đầu cáp T-Plug 24kV - 3x120 | Bộ | 1 |  |
| 44 | Giáp níu cáp bọc 70 | Cái | 50 |  |
| 45 | Giáp níu cáp bọc 95 | Cái | 50 |  |
| 46 | Giáp níu cáp bọc 120 | Cái | 50 |  |
| 47 | Sứ bát thủy tinh U160 | Bát | 50 |  |
| 48 | Ti hạ thế loại cài 75/5 | Quả | 30 |  |
| 49 | Ti hạ thế loại cài 100/5 | Quả | 21 |  |
| 50 | Ti hạ thế loại cài 125/5 | Quả | 30 |  |
| 51 | Ti hạ thế loại cài 150/5 | Quả | 60 |  |
| 52 | Ti hạ thế loại cài 200/5 | Quả | 30 |  |
| 53 | Ti hạ thế loại cài 250/5 | Quả | 21 |  |
| 54 | Ti hạ thế loại cài 300/5 | Quả | 21 |  |
| 55 | Ti hạ thế loại cài 1000/5 | Quả | 9 |  |
| 56 | Ghíp trung thế 35kV - (25-120). (Ghíp Holine một bên răng phẳng) | quả | 18 |  |
| 57 | Tủ điện hạ thế 400V - 250A 3 lộ ra (hợp bộ) | Cái | 1 |  |
| 58 | Tủ điện hạ thế 400V - 300A 3 lộ ra (hợp bộ) | Cái | 1 |  |
| II | Phần VTTB chịu thuế 10% |  |  |  |
| 1 | Dầu máy biến áp | Lít | 1500 |  |
| 2 | Dầu thuỷ lực 46 | Lít | 1400 |  |
| 3 | Dầu thủy lực 68 | Lít | 700 |  |
| 4 | Đai thép không rỉ | Kg | 213 |  |
| 5 | Khóa đai | Cái | 440 |  |
| 6 | Đầu cốt đồng mạ 120 | Cái | 450 |  |
| 7 | Đầu cốt đồng mạ 50 | Cái | 300 |  |
| 8 | Đầu cốt đồng mạ 95 | Cái | 12 |  |
| 9 | Kẹp cáp 3 bulong (25-150) | Cái | 912 |  |
| 10 | Phụ kiện chuỗi sứ bát – 5 chi tiết (1 máng súng, 2 móc treo (CK), 1 mắt nối đơn, 1 vòng treo đầu tròn) | Bộ | 100 |  |

II. Yêu cầu về kỹ thuật

A. Yêu cầu về kỹ thuật chung

1. Điều kiện của môi trường làm việc

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường Nhỏ nhất | 00C |
| Nhiệt độ môi trường trung bình năm | 250C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ ẩm trung bình | 85% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị | Đến 1000m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định (kV) | 35 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Loại hệ thống | 3 pha 3 dây | 3 pha 3 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Cách ly | Nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất (kV) | 40,5/38,5 | 24 |
| Tần số (HZ) | 50 | 50 |
| Chịu dòng ngắn mạch lớn nhất/giây (kA/s) | 25/3 | 25/3 |
| Chịu dòng đóng ngắn mạch (kA) | 63 | 63 |
| Chiều dài dòng rò tối thiểu (mm/kV) | 25 | 25 |

3. Quy định chung khác: Hàng hóa chào thầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định dưới dây.

* Các Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm theo IEC, TCVN cho các hàng hóa của gói thầu.

Dưới đây liệt kê Một số yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện bao gồm nhưng không hạn chế ở các nội dung sau:

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: TCVN 5064:1994/SĐ1:1995, TCVN 6483:1999, IEC 61089:1997: Áp dụng cho Dây dẫn trần nhôm lõi thép

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: IEC60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935:2013: Áp dụng cho Dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE/HDPE

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: IEC60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935-1&2:2013: Áp dụng cho Cáp ngầm trung thế (22kV, 35kV).

- Ruột dẫn sợi đồng bện tròn cấp 2 ép chặt theo TCVN 6612:2007, IEC 60228. Ruột cáp ngầm có đặc tính chống thấm dọc.

- Áp dụng cho cáp lắp đặt nổi trên không, trên giá đỡ, hoặc đi trong mương cáp xây cứng, trong ống chịu lực (sau đây gọi chung là cáp treo):

+ Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: IEC60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935-1&2:2013: Áp dụng cho Cáp trung thế 3 pha hoặc 1 pha.

+ Ruột dẫn bện tròn cấp 2 ép chặt theo TCVN 6612:2007, IEC 60228. Có thể dùng sợi đồng hoặc nhôm kỹ thuật điện.

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013: Áp dụng cho Cáp vặn xoắn hạ áp điện áp làm việc 0,6/1kV.

- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61089-1997; TCVN 5064-1994: Áp dụng cho Dây nhôm lõi thép có mỡ.

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8090:2009 (IEC 62219 : 2002) về Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không - Dây trần có sợi định hình xoắn thành các lớp đồng tâm.

* Các qui định của Tập đoàn và Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho các hàng hóa của gói thầu.

- Văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/5/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện.

- Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong NPC.

- Quyết định số 98/QĐ-EVNNPC ngày 16/1/2017 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn cáp bọc đi trên sứ cách điện và phụ kiện cho lưới điện trung hạ áp trên không.

- Văn bản số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc tăng cường quản lý chất lượng VTTB.

- Văn bản số 342/EVNNPC-KT ngày 23/1/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc kiểm soát chất lượng và quản lý vận hành đầu cáp, hộp nối cáp trung cao thế.

- Văn bản số 1983/EVNNPC-KT ngày 16/5/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai vận hành lưới điện 22kV theo chế độ 3 pha 4 dây và 1 pha 2 dây nối đất lặp lại.

- Quyết định số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB.

- Văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị vận hành trên lưới.

- Căn cứ văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt.

- Quyết định số 64/QĐ-EVN ngày 05/05/2017 ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cắt có tải điện áp 22 kV và 35 kV.

- Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/07/2019 ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cách ly 35kV.

- Quyết định số 106/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2023 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật FCO, LBFCO và dây chì điện áp 22 và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Căn cứ văn bản số 4429/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc kiểm soát chất lượng đối với FCO, LBFCO và dây chì.

- Quyết định số 108/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Công văn 4978/EVNNPC-KT ngày 06/10/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc áp dụng YCKT lựa chọn dây bọc cách điện trung áp không màn chắn.

- Công văn 4979/EVNNPC-KT ngày 06/10/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc áp dụng YCKT lựa chọn dây nhôm lõi thép ACSR.

B. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

1. Áp tô mát 3 pha - loại khối (MCCB)

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2025 |  |
| 4 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 |  |
| 6 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 7 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
| 8 | Số cực |  | 3 |  |
| 9 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |
| 10 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  |  |  |
|  | - MCCB có In đến 315A |  | 0,7 ÷ 1 x In |  |
|  | - MCCB có In > 315A |  | 0,5 ÷ 1 x In |  |
| 11 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |  |
| 12 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥ 690 |  |
| 13 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8 |  |
| 14 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 15 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): |  |  |  |
|  | Áp tô mát 3 pha 50A (MCCB) | A | 50 |  |
|  | Áp tô mát 3 pha 100A (MCCB) | A | 100 |  |
|  | Áp tô mát 3 pha 150A (MCCB) | A | 150 |  |
|  | Áp tô mát 3 pha 200A (MCCB) | A | 200 |  |
|  | Áp tô mát 3 pha 250A (MCCB) | A | 250 |  |
|  | Áp tô mát 3 pha 300A (MCCB) | A | 300 |  |
|  | Áp tô mát 3 pha 500A (MCCB) | A | 500 |  |
| 16 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh) |  |
| 17 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức |  |  |  |
|  | - MCCB có In = 50-100A | kA | ≥ 25 |  |
|  | - MCCB có In = 125-315A | kA | ≥ 36 |  |
|  | - MCCB có In = 320-800A | kA | ≥ 50 |  |
| 18 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |  |
| 19 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu | lần | (không tải/có tải ở dòng định mức) |  |
|  | - MCCB có In = 50-100A | lần | 8.500/1.500 |  |
|  | - MCCB có In = 125-315A | lần | 7.000/1.000 |  |
|  | - MCCB có In = 320-630A | lần | 4.000/1.000 |  |
| 20 | Phụ kiện đi kèm: |  |  |  |
|  | - Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |  |
|  | - Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |  |
|  | - Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) |  |
|  | - Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực) |  |
| 21 | Số lượng tiếp điểm phụ (tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) |  | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |  |
| 24 | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 25 | Yêu cầu về thử nghiệm |  |  |  |
| a | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test): Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: - Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation). - Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases). - Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test). |  | Đáp ứng |  |
| b | Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: |  |  |  |
|  | i. Trình tự thử nghiệm - Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics): - Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). - Đặc tính điện môi (Dielectric properties). - Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). - Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)). - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  | Đáp ứng |  |
|  | ii. Trình tự thử nghiệm - Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity): - Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity). - Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  | Đáp ứng |  |
|  | iii. Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity): - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). - Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity). - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  | Đáp ứng |  |
|  | iv. Trình tự thử nghiệm - Khả năng cắt ngắn mạch từng cực riêng lẻ (Individual pole short-circuit breaking capacity): Áp dụng đối với các áp tô mát dùng trong hệ thống pha-đất: - Khả năng cắt ngắn mạch cực riêng rẽ (Individual pole short-circuit breaking capacity). - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  | Đáp ứng |  |
| 26 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật: Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: a. Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng. b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. c. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO |  | . Đáp ứng |  |

2. Áp tô mát 1 pha - loại cài (MCB)

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2025 |  |
| 4 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 |  |
| 6 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 7 | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
| 8 | Số cực |  | 1 |  |
| 9 | Điện áp định mức | VAC | 230 |  |
| 10 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 11 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) |  |  |  |
|  | - Áp tô mát 1 pha 32A (MCB) | A | 32 |  |
|  | - Áp tô mát 1 pha 40A (MCB) | A | 40 |  |
|  | - Áp tô mát 1 pha 63A (MCB) | A | 63 |  |
| 12 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | ≥ 6 |  |
| 13 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | ≥ 6 |  |
| 14 | % Ics/Icn | % | 100 |  |
| 15 | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | lần | ≥ 4.000 |  |
| 16 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 4 |  |
| 17 | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | Loại C (Trên 5 In đến và bao gồm 10 In) |  |
| 18 | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút | kV | ≥ 2 |  |
| 19 | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  |  |  |
|  | - Đối với MCB có In ≤ 63A |  | 1,13In trong thời gian t < 1h |  |
| 20 | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25mm2 |  |
| 21 | Bề rộng của MCB | mm | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương |  |
| 23 | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 24 | Yêu cầu về thử nghiệm |  |  |  |
| a | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test): Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: - Kiểm tra ngoại quan và ghi nhãn (Visual inspection and marking). - Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test). - Thử nghiệm đặc tính cắt (Tripping tests). |  | Đáp ứng |  |
| b | Thử nghiệm điển hình (Type test): Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: |  | Đáp ứng |  |
|  | i. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1: - Ghi nhãn (Marking). - Quy định chung (General). - Cơ cấu truyền động (Mechanism). - Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking). - Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)). - Tính không lắp lẫn (Non-interchangeability). - Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections). - Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors). - Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock). - Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)). - Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat). - Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting). |  | Đáp ứng |  |
|  | ii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2: - Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire). |  | Đáp ứng |  |
|  | iii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B: - Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions). - Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity). - Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit). - Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit). - Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit). - Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1: 2015). - Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests). - Thử nghiệm 28 ngày (28-day test). |  | Đáp ứng |  |
|  | iv. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1: - Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance). - Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents). - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit breaker after short-circuit tests). |  | Đáp ứng |  |
|  | v. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0: - Đặc tính cắt (Tripping characteristic). |  | Đáp ứng |  |
|  | vi. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1: - Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact). - Đặc tính ngắn mạch ở 1500A (Short-circuit performance at 1500 A). - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit breaker after short-circuit tests). |  | Đáp ứng |  |
|  | vii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1: - Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)). - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit breaker after short-circuit tests). |  | Đáp ứng |  |
|  | viii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2: - Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short circuit capacity (Icn)). - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit breaker after short-circuit tests). |  | Đáp ứng |  |
|  | ix. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E3: - Khả năng cắt và đóng ngắn mạch (Icn1) trên từng cực riêng lẻ (áp dụng đối với MCB có nhiều cực) |  | Đáp ứng |  |
| 25 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: a. Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng. b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. c. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |  |

3. Áp tô mát 3 pha - loại cài (MCB)

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu |  | Cam kết của nhà thầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2025 |  |  |  |
| 4 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 |  |  |  |
| 6 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |  |  |
| 7 | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |  |  |
| 8 | Số cực |  | 3 |  |  |  |
| 9 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |  |  |
| 10 | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |  |  |  |
| 11 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |  |  |
| 12 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) |  |  |  |  |  |
|  | - Áp tô mát 3 pha 63A (MCB) | A | 63 |  |  |  |
| 13 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | ≥ 6 |  |  |  |
| 14 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | ≥ 6 |  |  |  |
| 15 | % Ics/Icn | % | 100 |  |  |  |
| 16 | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | lần | ≥ 4.000 |  |  |  |
| 17 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 4 |  |  |  |
| 18 | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | Loại C (Trên 5 In đến và bao gồm 10 In) |  |  |  |
| 19 | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút | kV | ≥ 2 |  |  |  |
| 20 | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  |  |  |  |  |
|  | - Đối với MCB có In ≤ 63A |  | 1,13In trong thời gian t < 1h |  |  |  |
| 21 | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25mm2 |  |  |  |
| 22 | Bề rộng của MCB | mm | Nêu cụ thể |  |  |  |
| 23 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương |  |  |  |
| 24 | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |  |  |
| 25 | Yêu cầu về thử nghiệm |  |  |  |  |  |
| a | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test): Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: - Kiểm tra ngoại quan và ghi nhãn (Visual inspection and marking). - Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test). - Thử nghiệm đặc tính cắt (Tripping tests). |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
| b | Thử nghiệm điển hình (Type test): Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | i. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1: - Ghi nhãn (Marking). - Quy định chung (General). - Cơ cấu truyền động (Mechanism). - Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking). - Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)). - Tính không lắp lẫn (Non-interchangeability). - Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections). - Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors). - Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock). - Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)). - Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat). - Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting). |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | ii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2: - Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire). |  |  |  |  |  |  |
|  | iii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B: - Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions). - Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity). - Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit). - Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit). - Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit). - Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1: 2015). - Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests). - Thử nghiệm 28 ngày (28-day test). |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | iv. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1: - Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance). - Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents). - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit breaker after short-circuit tests). |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | v. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0: - Đặc tính cắt (Tripping characteristic). |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | vi. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1: - Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact). - Đặc tính ngắn mạch ở 1500A (Short-circuit performance at 1500 A). - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit breaker after short-circuit tests). |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | vii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1: - Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)). - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit breaker after short-circuit tests). |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | viii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2: - Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short circuit capacity (Icn)). - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit breaker after short-circuit tests). |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | ix. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E3: - Khả năng cắt và đóng ngắn mạch (Icn1) trên từng cực riêng lẻ (áp dụng đối với MCB có nhiều cực) |  | Đáp ứng |  |  |  |
| 26 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật: Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: a. Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng. b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. c. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |  | Đáp ứng |  |  |  |

4. Dây thép bọc nhựa ĐK 1,5

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nước sản xuất/ Năm sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 4 | Chất liệu |  | Thép bọc nhựa PVC |  |
| 5 | Màu sắc |  | Xanh hoặc trắng |  |
| 7 | Kích thước |  |  |  |
|  | - Lõi thép | mm | 1,5 ± 0,1mm |  |
|  | - Vỏ bọc |  | PVC |  |
|  | Hình ảnh đống gói hoặc tương đương |  |  |  |

5. Dao cách ly 3 pha ngoài trời chém ngang 35kV-630A

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2024-2025 |  |
| 4 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102 hoặc tương đương |  |
| 7 | Chủng loại |  | 3 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột. |  |
| 8 | Kiểu truyền động |  | Chém ngang |  |
| 9 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính |  | Hợp kim Đồng hoặc hợp kim nhôm mạ Bạc / Niken |  |
| 10 | Bộ truyền động |  | Cần thao tác bằng tay |  |
| 11 | Bề dầy lớp mạ kẽm nhúng nóng các chi tiết thép | µm | ≥ 80 |  |
| 12 | Điện áp danh định |  |  |  |
| a | - DCL 35kV | kV | 35 |  |
| 13 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị |  |  |  |
| a | - DCL 35kV | kV | 38,5 |  |
| 14 | Dòng điện định mức | A | 630 |  |
| 15 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 16 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | kArms | ≥ 25 |  |
| 17 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức |  |  |  |
| a | - DCL 35kV | kVpeak | ≥ 62,5 |  |
| 18 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01 |  |
| 19 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50 μs |  |  |  |
| a | - DCL 35kV |  |  |  |
|  | Pha - đất | kVpeak | ≥ 185 |  |
|  | Khoảng cách cách ly (DCL ở vị trí mở) | kVpeak | ≥ 185 |  |
| 20 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50 Hz/1 phút) |  |  |  |
| b | - DCL 35kV |  |  |  |
|  | Pha - đất | kVrms | ≥ 80 |  |
|  | Khoảng cách cách ly (DCL ở vị trí mở) | kVrms | ≥ 80 |  |
| 21 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | μΩ | Nêu rõ |  |
| 22 | Trụ đỡ cách điện dao cách ly |  |  |  |
|  | Vật liệu |  | Polymer trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. |  |
|  | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |
|  | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu rõ |  |
| 23 | Khả năng chịu tải của đầu cực | kN | Nêu rõ |  |
| 24 | Khoảng cách không khí: |  |  |  |
| b | - DCL 35kV: + Pha - đất + Khoảng cách giữa 2 cực trong cùng 1 pha (ở trạng thái cắt) | mm | ≥ 400 |  |
| 25 | Phụ kiện kèm theo: |  |  |  |
|  | - Giá đỡ dao cách ly bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. |  | Có |  |
|  | - 01 bộ truyền động cơ khí bao gồm cả thanh truyền động dài 8m và cần thao tác, thích hợp lắp dao cách ly trên cột BTLT. |  | Có |  |
|  | - 06 đầu cốt đồng chịu lực loại thẻ bài. |  | Có |  |
|  | - Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn (làm bằng hợp kim nhôm / đồng, bu lông kẹp cực bằng thép không rỉ). |  | Có |  |
| 26 | Tổng trọng lượng | kg | Nêu rõ |  |
| 27 | Tài liệu đi kèm thiết bị bao gồm: Catalogue, bản vẽ kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị (bản tiếng Việt Nam): |  | Bắt buộc |  |
| 28 | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng, thí nghiệm điển hình: - Thí nghiệm xuất xưởng: DCL phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tương đương gồm các hạng mục chính sau: + Kiểm tra thiết kế và kiểm tra bên ngoài. + Thí nghiệm điện môi trên mạch chính. + Đo điện trở mạch chính. + Thí nghiệm truyền động cơ khí. - Thí nghiệm điển hình (type test): Thí nghiệm điển hỉnh của Dao cách ly phải do đơn vị thí nghiệm độc lập thực hiện, gồm các hạng mục chính sau: + Thí nghiệm điện môi. + Đo lường điện trở của mạch chính. + Thí nghiệm dòng làm việc liên tục. + Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh. + Thí nghiệm truyền động cơ khí. |  | Đáp ứng |  |

6. Dao phụ tải ngoài trời 35kV-630A

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2024-2025 |  |
| 4 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 7 | Điện áp định mức | kV | ≥ 36 |  |
| 8 | Buồng dập hồ quang |  | Dầu (không chứa PCBs) |  |
| 9 | Chế độ làm việc |  | Ngoài trời |  |
| 10 | Số pha |  | 3 pha |  |
| 11 | Tần số | Hz | 50 |  |
| 12 | Chiều di chuyển của dao |  | Thẳng đứng |  |
| 13 | Lắp đặt |  | Nằm ngang |  |
| 14 | Thao tác bằng tay và có sào thao tác chuyên dụng |  | Có |  |
| 15 | Vật liệu cách điện |  | Sứ gốm hay composite |  |
| 16 | Dòng điện làm việc và dòng cắt tải định mức | A | ≥ 630 |  |
| 17 | Điện áp chịu đựng xung sét: |  |  |  |
| 17.1 | Giữa các pha với nhau và với đất | kV | ≥ 170 |  |
| 17.2 | Giữa hàm tĩnh và hàm động khi dao mở | kV | ≥ 195 |  |
| 18 | Điện áp tần số công nghiệp: |  |  |  |
| 18.1 | Giữa các pha với nhau và với đất | kV | ≥ 70 |  |
| 18.2 | Giữa hàm tĩnh và hàm động khi dao mở | kV | ≥ 80 |  |
| 19 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | ≥ 16 |  |
| 20 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch | giây | ≥ 01 |  |
| 21 | Chiều dài đường rò định mức cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 22 | Khoảng cách pha - pha và pha - đất | mm | ≥ 400 |  |
| 23 | Số lần thao tác cơ khí | lần | ≥ 1000 |  |
| 24 | Số lần đóng cắt ở tải định mức mà không cần bảo trì | lần | ≥ 10 |  |
| 25 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm | A | ≥ 20 |  |
| 26 | Khả năng cắt dòng dung đường dây | A | ≥ 2 |  |
| 27 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ kèm theo thiết bị |  | 1. Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật LBS. 2. Tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị. 3. Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |  |
| 28 | Thử nghiệm |  |  |  |
| 28.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  |  |  |
|  | Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: a. Thử nghiệm độ bền điện môi cho mạch chính (Dielectric test on the main circuit). b. Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of circuits). c. Thử nghiệm vận hành cơ khí (Mechanical operation test). |  | Đáp ứng |  |
| 28.2 | Thử nghiệm điển hình: |  |  |  |
|  | Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: a. Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests). b. Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of main circuits). c. Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) hoặc Thử nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current tests). d. Thử nghiệm ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand current and peak withstand current tests). e. Thử nghiệm khả năng đóng và cắt tải (Making and breaking tests). f. Thử nghiệm thao tác cơ khí và môi trường (Mechanical and environmental tests). |  | Đáp ứng |  |
| 29 | Phụ kiện kèm theo: |  |  |  |
|  | Mỗi LBS cung cấp phải theo kèm các thành phần, phụ kiện hoàn chỉnh sau: 1. Biên bản thử nghiệm xuất xưởng LBS. 2. Sáu (06) kẹp cực phù hợp đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm tới tiết diện tới 240 mm2 3. Móc (hoặc cơ cấu) thao tác đóng/cắt bằng tay tại chỗ để thao tác từ mặt đất thông qua sào thao tác; 4. Giá lắp đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng; 5. Bộ tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng (bằng Tiếng Việt). |  | Có |  |
| 30 | Yêu cầu khác: |  |  |  |
|  | 1. Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. 2. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. 3. Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải thực hiện việc đào tạo, hướng dẫn cho cán bộ kỹ thuật của Đơn vị mua sắm về lắp đặt, vận hành và bảo trì thiết bị. |  | Đáp ứng |  |

7. Bình ắc quy 12V- 120 Ah

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | Nêu rõ |  |
| 5 | Kiểu /loại |  | Kín khí (Ắc quy khô); Đầu đấu nối kiểu cọc |  |
| 6 | Điện thế | VDC | 12 |  |
| 7 | Dung lượng | Ah | ≥ 120 |  |
| 8 | Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | cm | (40,7 x 17,7 x 22,4) ± 1 Hoặc nhà thầu khai báo |  |
| 9 | Catalog, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa chứng minh hàng hoá đáp ứng TCVN hoặc tương đương và được phép sử dụng, lưu hành tại Việt Nam |  | Cung cấp đầy đủ |  |

8. Cầu chì tự rơi FCO 22kV, 35kV – Polymer

| # TT | # Hạng mục | # Đơn vị | # Thông số yêu cầu | # Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Hãng sản xuất |  | # Khai báo bởi nhà thầu |  |
| # 2 | # Nước sản xuất |  | # Khai báo bởi nhà thầu |  |
| # 3 | # Năm sản xuất |  | # 2025 |  |
| # 4 | # Mã hiệu |  | # Khai báo bởi nhà thầu |  |
| # 5 | # Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | # ISO 9001 |  |
| # 6 | # Tiêu chuẩn áp dụng |  | # IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| # 7 | # Chủng loại |  | # Loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Có khả năng làm việc ở những nơi ô nhiễm nặng cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. |  |
| # 8 | # Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha) |  |  |  |
|  | # - Cầu chì tự rơi 22kV (bộ 1 pha) - Polymer | # kV | # ≥ 24 |  |
|  | # - Cầu chì tự rơi 35kV (bộ 1 pha) - Polymer | # kV | # ≥ 35 |  |
| # 9 | # Tần số định mức | # Hz | # 50 |  |
| # 10 | # Dòng điện làm việc liên tục định mức | # A | # 100 |  |
| # 11 | # Định mức dòng cắt không đối xứng |  |  |  |
|  | # - Cầu chì tự rơi 22kV (bộ 1 pha) - Polymer | # kArms | # ≥ 12 |  |
|  | # - Cầu chì tự rơi 35kV (bộ 1 pha) - Polymer | # kArms | # ≥ 10 |  |
| # 11 | # Định mức dòng cắt đối xứng |  |  |  |
|  | # - Cầu chì tự rơi 22kV (bộ 1 pha) - Polymer | # kArms | # ≥ 8 |  |
|  | # - Cầu chì tự rơi 35kV (bộ 1 pha) - Polymer | # kArms | # ≥ 5 |  |
| # 13 | # Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50µs) |  |  |  |
|  | # - Cầu chì tự rơi 22kV (bộ 1 pha) - Polymer | # kVpeak | # ≥ 125 |  |
|  | # - Cầu chì tự rơi 35kV (bộ 1 pha) - Polymer | # kVpeak | # ≥ 170 |  |
| # 14 | # Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút |  |  |  |
|  | # - Cầu chì tự rơi 22kV (bộ 1 pha) - Polymer | # kVrms | # ≥ 50 |  |
|  | # - Cầu chì tự rơi 35kV (bộ 1 pha) - Polymer | # kVrms | # ≥ 70 |  |
| # 15 | # Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |  |
| # a | # Cách điện |  |  |  |
|  | # - Nhà sản xuất |  | # Khai báo bởi nhà thầu |  |
|  | # - Nước sản xuất |  | # Khai báo bởi nhà thầu |  |
|  | # - Loại cách điện |  | # - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. |  |
|  | # - Cấp chống cháy của cách điện: |  | # HB40 hoặc tốt hơn |  |
|  | # - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | # mm/kV | # ≥ 25 |  |
| # b | # Cần cầu chì (Fuseholder) |  | # - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím # - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. # - Lõi đồng làm ngắn hồ quang kèm theo cần cầu chì phải có chiều dài lớn hơn 30% và nhỏ hơn 50% so với tổng chiều dài cần cầu chì; Phần cuối của lõi đồng này phải có ren trong M6x1 và chiều sâu phần ren lớn hơn 15mm để kết nối với các loại dây chì. Tương ứng với lõi đồng này, phần dây chì (sau khi tháo rời phần đầu) phải có ren ngoài M6x1 để kết nối chắc chắn với lõi đồng làm ngắn hồ quang. Sau khi lắp dây chì vào cần cầu chì, phần dây cáp cuối dây chì thừa ra phải được cắt bỏ (không được nhồi lại vào cần cầu chì) |  |
| # c | # Đầu cực đấu nối |  | # Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm. |  |
| # d | # Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | # Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |  |
| # e | # Dây chì đi kèm FCO |  |  |  |
|  | # - Hãng sản xuất |  | # Khai báo bởi nhà thầu |  |
|  | # - Nước sản xuất |  | # Khai báo bởi nhà thầu |  |
|  | # - Năm sản xuất |  | # 2025 |  |
|  | # - Tiêu chuẩn áp dụng |  | # ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | # - Chủng loại |  | # Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV |  |
|  | # - Chiều dài tổng thể |  | # > 32 inch (812 mm) |  |
|  | # - Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  | # Phù hợp với công suất MBA |  |
|  | # - Đầu chì |  | # Đầu chì là loại tháo rời được; Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc # Phần dây chảy (sau khi tháo rời phần đầu) phải có ren ngoài M6x1 để kết nối chắc chắn với lõi đồng làm ngắn hồ quang |  |
|  | # - Ống giấy bảo vệ chì |  |  |  |
|  | # + Vật liệu |  | # Giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder |  |
|  | # + Ống giấy |  | # Phải có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. |  |
|  | # + Đầu ống giấy |  | # Phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |  |
|  | # - Thông tin in trên dây chì: |  | # Tên nhà sản xuất; dòng điện định mức; Dấu hiệu dây chì loại K theo sau dòng điện |  |
| # 16 | # Nhãn thiết bị |  | # Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |  |
| # 17 | # Nhận dạng nhà sản xuất |  | # Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |  |
| # 18 | # Tài liệu đi kèm thiết bị bao gồm: Catalogue, bản vẽ kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị (bản tiếng Việt Nam) |  | # Bắt buộc |  |
| # 19 | # Các yêu cầu về thử nghiệm: # a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test): # Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng, bao gồm các hạng mục sau đây: # - Kiểm tra ngoại quan (Visual inspection). # - Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút (Powerfrequency withstand voltage test). # - Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation test). # b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test): # Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho FCO và phần cách điện Polymer, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: # b.1. Đối với FCO: # - Thử nghiệm điện môi (Dielectric test). # - Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests). # - Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests). # - Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests). # - Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests). # - Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests). # b.2. Đối với cách điện Polymer: # - Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test). # - Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu. # - Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217. # - Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material). # - Thử chống cháy (Flammability test). # c. Thử nghiệm nghiệm thu sự phù hợp (Conformance test): # Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên FCO từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục sau: # - Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp - khô (Power-frequency dry-withstand voltage test). # - Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests) |  | # Đáp ứng |  |

9. Cách điện đứng bằng gốm nung, tráng men (sứ đứng 22kV, 35kV) có ty

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2025 |  |
| 4 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 |  |
| 6 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post, ty rời. |  |
| 8 | Điện áp làm việc cực đại |  |  |  |
|  | - Sứ đứng gốm 35kV (Linepost không có ty ngầm) | kVrms | ≥ 38,5 |  |
|  | - Sứ đứng gốm 22kV (Linepost không ty ngầm) | kVrms | ≥ 24 |  |
| 9 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu |  |  |  |
|  | - Sứ đứng gốm 35kV (Linepost không có ty ngầm) | mm | ≥ 962,5 |  |
|  | - Sứ đứng gốm 22kV (Linepost không ty ngầm) | mm | ≥ 600 |  |
| 10 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô |  |  |  |
|  | - Sứ đứng gốm 35kV (linepost không có ty ngầm) | kVrms | ≥ 110 |  |
|  | - Sứ đứng gốm 22kV (Linepost không ty ngầm) | kVrms | ≥ 85 |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt |  |  |  |
|  | - Sứ đứng gốm 35kV (linepost không có ty ngầm) | kVrms | ≥ 85 |  |
|  | - Sứ đứng gốm 22kV (Linepost không ty ngầm) | kVrms | ≥ 65 |  |
| 13 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) |  |  |  |
|  | - Sứ đứng gốm 35kV (line post không có ty ngầm) | kVpeak | ≥ 200 |  |
|  | - Sứ đứng gốm 22kV (Linepost không ty ngầm) | kVpeak | ≥ 150 |  |
| 14 | Điện áp đánh thủng |  |  |  |
|  | - Sứ đứng gốm 35kV (line post không có ty ngầm) | kV | ≥ 200 |  |
|  | - Sứ đứng gốm 22kV (line post không có ty ngầm) | kV | ≥ 160 |  |
| 15 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 |  |
| 16 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 |  |
| 17 | Đường kính ty sứ | mm | 20 |  |
| 18 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ |  |
| 19 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ |  |
| 20 | Các phụ kiện đi kèm ty | mm | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
| 21 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |
| 22 | Ghi nhãn: Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và khó xóa. |  | Đáp ứng |  |
| 23 | Bao gói: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ … đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. |  | Đáp ứng |  |
| 24 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng và biên bản thí nghiệm xuất xưởng, điển hình |  | Có |  |
| 25 | Yêu cầu về thử nghiệm a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau: - Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection). - Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test). - Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass). b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau: - Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions). - Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test). - Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1. - Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests). - Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet powerfrequency voltage tests). c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử theo quy định và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC9/52 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau: - Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) (E2). - Thí nghiệm lực chịu đựng cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) (E1). - Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2). - Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2). - Thử nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho cách điện Toughened glass. - Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1) cho cách điện Ceramic material. |  |  |  |

10. Hòm công tơ 1 pha

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Nắm sản xuất |  | 2025 |  |
| 4 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản hòm bảo vệ công tơ và quy định lắp đặt của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (ban hành kèm quyết định số 1744/EVN/KTLĐ ngày 25/9/2000), IEC 60068-2, IEC 60664, IEC 60529 hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại |  | Lắp đặt ngoài trời, trên cột ly tâm tại vị trí có đường kính từ 200 đến 300 mm. |  |
| A | Yêu cầu thiết kế |  |  |  |
| 1 | Vật liệu của vỏ hòm |  | - Vật liệu vỏ hòm: “Nhựa Composite hoặc Nhựa Polycacbonate hoặc các loại vật liệu cách điện khác. - Vật liệu vỏ hòm phải bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, có khả năng tái chế, thân thiện với môi trường, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp… với tuổi thọ tối thiểu 10 năm. |  |
| 2 | Màu sắc |  | Ghi sáng |  |
| 3 | Cấu tạo hòm công tơ |  | - Hòm công tơ gồm thân hòm và nắp hòm, hai phần này (thân hòm, nắp hòm) phải được siết bằng bulon và điểm niêm phong chì tại chính bulon này (đảm bảo khi phá niêm chì mới mở được nắp hòm, kể cả cửa ngăn dưới thân hòm). - Thân hòm có 2 ngăn (được phân rõ bằng vách ngăn), ngăn trên chứa công tơ; ngăn dưới chứa hàng kẹp trung tính và Áp tô mát (MCB): + Lắp đặt công tơ vào hòm được thiết kế như sau: Cố định bằng 3 điểm/01 công tơ, treo tại điểm trên cùng, treo kiểu chạc gá phù hợp cho các loại công tơ 1 pha thông dụng. Vít bắt của chạc gá có long đen lắp sẵn hoặc rãnh chạc gá đủ hẹp để lắp chắc chắn. Giá treo được thiết kế sao cho sau khi lắp đặt, khoảng cách giữa kính mặt công tơ và kính cửa sổ đọc chỉ số công tơ phải phù hợp + Hòm bố trí sẵn thanh ray (DIN rail) bằng thép mạ kẽm hoặc nhôm theo tiêu chuẩn, phù hợp để lắp đặt số lượng MCB theo từng chủng loại hòm công tơ (theo phương thẳng đứng). + Vách ngăn có thể đúc liền hoặc rời. Với vách ngăn rời phải được cố định chắc chắn vào thân hòm. Vách ngăn có bố trí lỗ cáp vào và cáp ra với gioăng phù hợp để bảo vệ cáp. Vị trí lỗ cáp phù hợp để đi dây đối với từng loại hòm. - Nắp hòm có cửa cho ngăn dưới của thân hòm (phục vụ việc thay thế MCB mà không phải mở toàn bộ nắp hòm), cửa được liên kết với phần trên của nắp bằng chốt Inox, hoặc bản lề sao cho cửa được mở về phía trên của nắp hòm thuận tiện cho việc đấu nối Aptomat. Cửa hòm phải có điểm Niêm phong chì, đảm bảo rằng phá niêm phong chì hòm mới mở được cửa. - Bề mặt hòm: Phẳng, nhẵn, phải đảm bảo độ bóng bề mặt trở lên, có Logo của ngành điện, nhãn ghi rõ nhà sản xuất, tháng/năm sản xuất. |  |
| 4 | Cửa sổ đọc chỉ số công tơ |  | - Làm bằng vật liệu trong suốt (Nhựa PC hoặc kính thủy tinh) theo công nghệ dán siêu âm, để đọc chỉ số từng công tơ, chịu đựng được thời tiết mưa nắng, nóng ẩm, tia cực tím (UV) và không bị ố vàng trong thời gian làm việc quy định. cửa sổ đảm bảo biện pháp chống nước mưa chảy vào trong hòm. - Kích thước: ~ 110 x 135 mm. |  |
| 5 | Cửa sổ thao tác MCB |  | - Bố trí ngay trên cánh cửa ngăn dưới của thân hòm. Cửa thao tác MCB được bố trí sao cho khi thao tác đóng/cắt MCB mà không phải mở nắp hòm, không chạm vào các phần mang điện trong hòm kể cả các đầu dây vào MCB. - Trang bị nắp che cửa sổ thao tác MCB: Nắp che làm bằng vật liệu trong suốt để nhìn thấy được MCB, chắc chắn, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, chống nước mưa xâm nhập vào nên trong hòm. - Kích thước (dài x rộng) cửa sổ vừa khít với kích thước mặt diện của các MCB thông dụng. |  |
| 6 | Lỗ cáp vào và ra |  | Được thiết kế ở đáy của hòm công tơ. Các lỗ luồn cáp kèm nắp bịt cáp có khả năng kẹp các loại cáp tương ứng với kích thước và số lượng như sau: |  |
|  | - Hòm 2 công tơ 1 pha |  | - 01 lỗ cáp vào ở giữa hòm phù hợp với 01 sợi cáp loại Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 0,6/1kV 2x(4-11) mm². - 04 lỗ cáp ra được bố trí 2 bên phù hợp với 01 sợi cáp loại Cu/PVC/PVC 0,6/1kV 2x(2,5-11) mm². - Các lỗ cáp ra thẳng hàng với hàng kẹp trung tính và MCCB. |  |
| 7 | Cầu đấu dây: |  |  |  |
|  | - Phần dẫn điện |  | Làm bằng đồng vàng mạ nickel |  |
|  | - Phần đế cầu đấu dây |  | Làm bằng nhựa bakelit chống cháy |  |
|  | - Quy cách cầu đấu dây vào |  | - Dùng 2 thanh chia điện (Hoặc thanh chia điện dạng kẹp để đảm bảo siết dây không bị đứt). Trong đó mỗi thanh khoan 1 lỗ để luồn bắt cáp vào, còn lại khoan lỗ để đi mạch dây cho từng công tơ (sử dụng phù hợp với dây Cu/PVC 1x6 mm2). - Tất cả các lỗ dùng 1 vít M5 để ép dây. - Chiều dày bản đồng còn lại tại lỗ bắt cáp vào không nhỏ hơn 3mm. |  |
|  | - Quy cách cầu đấu dây ra (đấu dây trung tính cho cáp ra) |  | - Các thanh đồng khoan lỗ (Hoặc thanh chia điện dạng kẹp để đảm bảo siết dây không bị đứt) sử dụng phù hợp với cáp ra Cu/PVC/PVC 2x6 mm2. - Tất cả các lỗ dùng 1 vít ép M5. - Với hòm 1 chỉ sử dụng 1 cầu đấu dây trung tính (dây pha của cáp ra đấu thẳng vào đầu cực MCB). |  |
| B | Thông số kỹ thuật |  |  |  |
| 1 | Cấp bảo vệ vỏ hòm |  | IP 43 |  |
| 2 | Cấp chống cháy |  | FH1-HB40 |  |
| 3 | Độ bền va đập vỏ hòm trừ cửa sổ đọc chỉ số công tơ |  |  |  |
|  | - Hòm 2 công tơ 1 pha | J | 20 |  |
| 4 | Điện áp định mức | kV | 0,4 |  |
| 5 | Thử nghiệm độ bền cách điện |  |  |  |
|  | - Điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, 1 phút | kV | 2 |  |
|  | - Điện trở cách điện | M | 1 |  |
| 6 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ |  |  |  |
|  | - Đối với các phần mang điện | ºC | ≤ 65 |  |
|  | - Đối với các phần không mang điện | ºC | ≤ 40 |  |
| 7 | Độ dày vật liệu | mm | 3,2 |  |
| 8 | Nhiệt độ môi trường cực đại | ºC | 45 |  |
| 9 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | % | 100 |  |
| 10 | Kích thước (Dài x Rộng x Sâu) | mm |  |  |
|  | - Hòm 2 công tơ 1 pha | mm | Nhà thầu nêu rõ : đảm bảo phù hợp với kích thước 02 công tơ 1 pha |  |
| 11 | Trọng lượng toàn bộ (hòm + phụ kiện) |  |  |  |
|  | - Hòm 2 công tơ 1 pha | kg | Nhà thầu nêu rõ |  |
| C | Yêu cầu khác |  |  |  |
| 1 | Phụ kiện bao gồm cho mỗi hòm |  | - Thanh ray lắp MCB. - Chạc gá lắp làm bằng nhựa cách điện POM để đảm bảo lắp đặt công tơ thuận tiện, an toàn. - Cầu đấu dây. - Nắp bịt cáp bằng cao su hoặc nhựa đàn hồi có khả năng cắt các lỗ luồn cáp có đường kính khác nhau và phải đủ kín chống côn trùng lọt vào. - 2 giá đỡ bắt đai inox làm bằng thép mạ kẽm núng nóng phù hợp để cố định hòm công tơ trên cột bê tông ly tâm. - 2 Dây đai Inox khổ 20x 0,7 x 1.200 mm và khóa đai. - Bulông, vít lắp công tơ. - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành. |  |
| 2 | Ghi nhãn |  | Hòm công tơ phải có nhãn ghi đầy đủ các thông tin sau: - Logo EVN. - Nhà sản xuất. - Tháng/ Năm sản xuất. |  |
| 3 | Đóng gói |  | Mỗi hòm công tơ được đóng gói trong hòm carton riêng biệt để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển. |  |
| 4 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Biên bản thử nghiệm điển hình: - Độ bền va đập. - Cấp độ chống cháy. - Độ bền cách điện (điện áp xoay chiều tăng cao, điện trở cách điện). - Mức độ lão hóa, ăn mòn. |  |
| 5 | Bản vẽ/catalogue có kích thước chi tiết của hòm |  | Kèm theo. |  |

11. Kẹp hãm cáp vặn xoắn 4x ? mm2

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2025 |  |
| 4 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 |  |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 4392, hoặc tương đương |  |
| 7 | Sử dụng phù hợp với các loại cáp như sau: |  |  |  |
|  | Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x50-120 |  | Cáp vặn xoắn 4x50-120mm² |  |
| 8 | Cấu tạo: |  |  |  |
|  | - Kẹp ngừng có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp. |  | Đáp ứng |  |
|  | - Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện. |  | Đáp ứng |  |
|  | - Kẹp ngừng ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu-lông thép. |  | Đáp ứng |  |
|  | - Bu-lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu-lông móc và 02 bu-lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khóa (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin). |  | Đáp ứng |  |
|  | - Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥ 85µm |  | Đáp ứng |  |
|  | - Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng |  |
| 9 | Chiều dày thanh thép tối thiểu | mm | ≥ 3 |  |
| 10 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp | kN | ≥ 70 |  |
| 11 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 4 |  |
| 12 | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 ºC |  | Không phá hủy |  |
| 13 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50 |  |
| 14 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90 |  |
| 15 | Trên bề mặt kẹp phải có khắc chìm các ký hiệu sau: + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu của của kẹp + Cỡ dây sử dụng [mm2] |  | Đáp ứng |  |
| 16 | Các hạng mục thử nghiệm cần có trong biên bản thử nghiệm điển hình đính kèm hồ sơ dự thầu: |  |  |  |
|  | - Thử tải tĩnh |  | Đáp ứng |  |
|  | - Thử tải động |  | Đáp ứng |  |
|  | - Thử chu kỳ nhiệt |  | Đáp ứng |  |
|  | - Thử định danh nhựa cách điện: Nhựa có chứa Polyamide và sợi thủy tinh |  | Đáp ứng |  |
| 16 | Bản vẽ kích thước |  | Có |  |

12. Ống chì SI 35kV (Cụm tay chì SI 35kV)

| # TT | # Hạng mục | # Đơn vị | # Thông số yêu cầu | # Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Hãng sản xuất |  | # Khai báo bởi nhà thầu |  |
| # 2 | # Nước sản xuất |  | # Khai báo bởi nhà thầu |  |
| # 3 | # Năm sản xuất |  | # 2025 |  |
| # 4 | # Mã hiệu |  | # Khai báo bởi nhà thầu |  |
| # 5 | # Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | # ISO 9001 |  |
| # 6 | # Tiêu chuẩn áp dụng |  | # IEC282, ANSI C37-41, ANSI C37-42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| # 7 | # Điện áp định mức | # kV | # ≥ 35 |  |
| # 8 | # Tần số định mức | # Hz | # 50 |  |
| # 9 | # Dòng điện làm việc liên tục định mức | # A | # 100 |  |
| # 10 | # Cấu tạo |  | # - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím # - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. # - Có khả năng lắp lẫn với các loại cầu chì tự rơi 35kV thông dụng trên thị trường của hãng sản xuất khác. VD: Tuấn Ân, Vina Electric, Sơn Đông, ABB … |  |
|  | # - Đầu chì |  | # Đầu chì là loại tháo rời được; Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc |  |
|  | # - Ống giấy bảo vệ chì |  |  |  |
|  | # + Vật liệu |  | # Giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder |  |
|  | # + Ống giấy |  | # Phải có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. |  |
|  | # + Đầu ống giấy |  | # Phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |  |
| # 11 | # Nhãn thiết bị |  | # Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |  |
| # 12 | # Nhận dạng nhà sản xuất |  | # Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần ống của tay chì. |  |
| # 13 | # Tài liệu đi kèm thiết bị bao gồm: Biên bản thí nghiệm xuất xưởng, thí nghiệm điển hình, catalogue, bản vẽ kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị (bản tiếng Việt Nam) |  | # Bắt buộc |  |

13. Băng dính cách điện hạ thế

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2025 |  |
| 4 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 5 | Chất liệu |  | Gồm lớp màng PolyVinyl Chloride và chất đồng trùng hợp, phủ lớp keo cao su vào một mặt, có tính chất không nóng chảy, tạo ẩm hay các phản ứng khác vì đặc tính cách điện của nó |  |
| 6 | Màu sắc |  | Đen |  |
| 7 | Cách điện hạ thế 0,4 kV |  | Đáp ứng |  |
| 8 | Kích thước |  |  |  |
|  | - Bề rộng | mm | 18 |  |
|  | - Chiều dài | mm | 18.000 |  |
|  | - Bề dày | mm | 0,1 |  |

14. Dây vào hòm công tơ Muyle 2x?mm² - 0,6/1kV

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2025 |  |
| 4 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1; TCVN 6612 |  |
| 7 | Điện áp danh định | kV | 0,6/1 |  |
| 8 | Cấu trúc cáp |  | Dây bọc loại tròn 2 ruột bao gồm: + Lõi đồng bện tròn cấp 2 đồng tâm, có nén (đối với tiết diện < 10mm² không nén). + Lớp cách điện bằng XLPE. + Lớp bọc lót bằng PVC. + Lớp băng nhôm. + Lớp vỏ bọc bằng PVC. |  |
| 9 | Tiết diện danh định: |  |  |  |
|  | - Dây vào hòm công tơ Muyle-2x7 | mm² | 2x7 |  |
| 10 | Vật liệu ruột dẫn |  | Đồng ủ mềm 99,99% |  |
| 11 | Số lượng ruột dẫn |  | 2 |  |
| 12 | Số sợi đồng trong ruột dẫn: |  |  |  |
|  | - Dây vào hòm công tơ Muyle-2x7 | No | ≥ 7 |  |
| 13 | Loại ruột dẫn: |  |  |  |
|  | - Dây vào hòm công tơ Muyle-2x7 |  | Bện tròn cấp 2 không nén |  |
| 14 | Đường kính ruột dẫn: |  |  |  |
|  | - Dây vào hòm công tơ Muyle-2x7 | mm | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 15 | Vật liệu cách điện |  | XLPE |  |
| 16 | Chiều dày cách điện danh định (chiều dày nhỏ nhất không được nhỏ hơn 90% giá trị danh nghĩa quá 0,1 mm): |  |  |  |
|  | - Dây vào hòm công tơ Muyle-2x7 | mm | ≥ 0,7 |  |
| 17 | Vật liệu lớp áo giáp |  | Băng nhôm |  |
| 18 | Chiều dày danh định của dải băng nhôm (chiều dày nhỏ nhất không được thấp hơn giá trị danh định quá 10%): | mm |  |  |
|  | - Dây vào hòm công tơ Muyle-2x7 | mm | 0,15 |  |
| 19 | Vật liệu vỏ bọc |  | PVC |  |
| 20 | Chiều dày vỏ bọc danh định (chiều dày nhỏ nhất không được nhỏ hơn 80% giá trị danh nghĩa quá 0,2 mm): |  |  |  |
|  | - Dây vào hòm công tơ Muyle-2x7 | mm | ≥ 1,8 |  |
| 21 | Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20oC: |  |  |  |
|  | - Dây vào hòm công tơ Muyle-2x7 | Ω/km | ≤ 2,64 |  |
| 22 | Điện áp thử nghiệm: |  |  |  |
|  | - Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 5 phút (thử nghiệm thường xuyên) | kV | 3,5 |  |
|  | - Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ (thử nghiệm điển hình) | kV | 2,4 |  |
| 23 | Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép: |  |  |  |
|  | - Làm việc bình thường | oC | ≥ 70 |  |
|  | - Tại dòng ngắn mạch trong thời gian 5 giây | oC | ≥ 160 |  |
| 24 | Dòng điện định mức | A | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 25 | Đường kính ngoài (gần đúng) | mm | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 26 | Khối lượng cáp (gần đúng) | kg/km | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 27 | Chiều dài cáp/ lô | m | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 28 | Kích thước lô | mm | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 29 | Tổng khối lượng cáp/lô (gần đúng) | kg | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 30 | Đánh dấu cáp, ghi nhãn, bao gói và vận chuyển: |  |  |  |
|  | - Bao gói và vận chuyển: Cáp phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công. Lớp cáp ngoài cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh. Hai đầu cáp phải được bọc kín và cố định chắc chắn. |  | Đáp ứng |  |
|  | - Ghi nhãn: + Tên nhà sản xuất/ ký hiệu hàng hóa + Ký hiệu cáp + Chiều dài dây (m) + Khối lượng (kg) + Tháng năm sản xuất + Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển |  | Đáp ứng |  |
|  | - Đánh dấu cáp: Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài của cáp, phải in các thông tin sau bằng mực không phai + Nhà sản xuất + Năm sản xuất + Loại cáp + Tiết diệt danh định (mm²) + Điện áp định mức + Số mét dài của cáp |  | Đáp ứng |  |
| 31 | Có các biên bản thử nghiệm để chứng minh hàng hóa chào thầu phù hợp với đặc tính kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu. Các biên bản này phải phù hợp với các tiêu chuẩn TCVN 5935-1, TCVN 6612 và các tiêu chuẩn liên quan. Các biên bản thử nghiệm điển hình phải được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm độc lập với nhà sản xuất. |  | Đáp ứng |  |

15. Dây dẫn trần nhôm lõi thép

* Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật cho dây AC50/8 và dây AC 70/11

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5064/SĐ1 1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999; IEC 61089 |  |
| 6 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng |  |
| 7 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) |  |  |  |
| 7.1 | AC50/8 |  | 50/8 |  |
| 7.2 | AC70/11 |  | 70/11 |  |
| 8 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m |  |  |
| 8.1 | AC50/8 |  | ≤ 28,264 |  |
| 8.2 | AC70/11 |  | ≤ 28,264 |  |
| 9 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn |  |  |  |
|  | AC50/8 | mm2 | Nêu rõ từng lớp xoắn |  |
| 9.1 | AC70/11 | mm2 | Nêu rõ từng lớp xoắn |  |
| 10 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  |  |  |
| 10.1 | AC50/8 |  | Đáp ứng |  |
| 10.2 | AC70/11 |  | Đáp ứng |  |
| 11 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  |  |  |
| 11.1 | AC50/8 |  | Nêu rõ |  |
| 11.2 | AC70/11 |  | Nêu rõ |  |
| 12 | Số sợi/đường kính sợi nhôm |  |  |  |
| 12.1 | AC50/8 | mm | 6/3,2 |  |
| 12.2 | AC70/11 | mm | 6/3,8 |  |
| 13 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04 |  |
| 14 | Số sợi/đường kính sợi thép |  |  |  |
| 14.1 | AC50/8 | mm | 6/3,2 |  |
| 14.2 | AC70/11 | mm | 6/3,8 |  |
| 15 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép |  |  |  |
| 15.1 | AC50/8 | mm | ±0,07 |  |
| 15.2 | AC70/11 | mm | ±0,08 |  |
| 16 | Tiết diện tính toán phần nhôm |  |  |  |
| 16.1 | AC50/8 | mm2 | ≥ 48,3 |  |
| 16.2 | AC70/11 | mm2 | ≥ 68 |  |
| 17 | Tiết diện tính toán phần thép |  |  |  |
| 17.1 | AC50/8 | mm2 | ≥ 8 |  |
| 17.2 | AC70/11 | mm2 | ≥ 11,3 |  |
| 18 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn |  |  |  |
| 18.1 | AC50/8 | N/mm2 | 165 |  |
| 18.2 | AC70/11 | N/mm2 | 160 |  |
| 19 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm |  |  |  |
| 19.1 | AC50/8 | % | 1,7 |  |
| 19.2 | AC70/11 | % | 1,8 |  |
| 20 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn |  |  |  |
| 20.1 | AC50/8 | N/mm2 | 1.274 |  |
| 20.2 | AC70/11 | N/mm2 | 1.176 |  |
| 21 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% |  |  |  |
| 21.1 | AC50/8 | N/mm2 | 1.098 |  |
| 21.2 | AC70/11 | N/mm² | 1.098 |  |
| 22 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép |  |  |  |
| 22.1 | AC50/8 |  | 4 |  |
| 22.2 | AC70/11 |  | 4 |  |
| 23 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn |  |  |  |
| 23.1 | AC50/8 | g/m² | 230 |  |
| 23.2 | AC70/11 | g/m² | 250 |  |
| 24 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | /km |  |  |
| 24.1 | AC50/8 |  | 0,5951 |  |
| 24.2 | AC70/11 |  | 0,4218 |  |
| 25 | Khối lượng mỡ trên 1 km | kg |  |  |
| 25.1 | AC50/8 |  | ≥ 4,7 |  |
| 25.2 | AC70/11 |  | ≥ 6,6 |  |
| 26 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | C |  |  |
| 26.1 | AC50/8 |  | ≥ 105 |  |
| 26.2 | AC70/11 |  | ≥ 105 |  |
| 27 | Lực kéo đứt tối thiểu | N |  |  |
| 27.1 | AC50/8 |  | 17.112 |  |
| 27.2 | AC70/11 |  | 24.130 |  |
| 28 | Dòng điện định mức dân dẫn | A | Nêu cụ thể |  |
| 28.1 | AC50/8 |  |  |  |
| 28.2 | AC70/11 |  |  |  |
| 29 | Các thử nghiệm xuất xưởng - Kiểm tra ngoại quan, đo các kích thước, số lượng - Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 20C - Lực kéo đứt của dây dẫn Với dây có điền mỡ cần thực hiện thêm hạng mục sau: - Sự đồng đều của lớp mỡ (kiểm tra bằng mắt trên chiều dài 3m lớp mỡ đồng đều không có chỗ khuyết) |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm |  |
| 30 | Các thử nghiệm điển hình - Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng - Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp - Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20C - Lực kéo đứt của dây dẫn - Đường cong ứng suất - biến dạng - Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm lõi thép - Số lần bẻ gập của sợi nhôm - Mối nối trong các sợi nhôm - Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …). - Cơ tính của sợi nhôm (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt) Đối với dây có điền mỡ có thêm các hạng mục: - Khối lượng mỡ/km trong dây dẫn - Nhiệt độ chảy giọt của mỡ |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế |  |
| 31 | Trọng lượng dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 32 | Đường kính lô quấn dây |  | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể) |  |
| 33 | Bề rộng của lô quấn dây |  | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể) |  |
| 34 | Nhận diện thương hiệu Tất cả các loại hàng hóa do EVNNPC và các đơn vị trực thuộc mua sắm đều phải có các nhận diện thương hiệu được quy định như sau: 1. Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC: EVNNPC. - Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”. - Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0 2. Trên lô quấn dây: - Trên cả 2 mặt của lô quấn dây yêu cầu sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC. - Kích cỡ phần logo đường kính từ 10÷15cm, phần chữ cao từ 5÷7cm. - Có thể sơn trực tiếp lên lô quấn dây hoặc in lên tấm nhãn gắn lên. |  | Đáp ứng |  |
| 35 | Chất liệu lô quấn dây |  | Nêu cụ thể |  |

16. Dây Cáp AC120/19 – XLPE2,5 / HDPE

* Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật dây cáp AC120/19 – XLPE2,5 / HDPE

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | #### Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | #### Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | #### Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064/SĐ1 1995, IEC60502-2 |  |
|  | A. Phần lõi dẫn điện ACSR 120/19 |  |  |  |
| 6 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 24 |  |
| 7 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng |  |
| 8 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 120/19 |  |
| 9 | Điện trở suất của sợi nhôm |  | ≤ 28,264 nΩ.m |  |
| 10 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn |  | Nêu rõ từng lớp xoắn |  |
| 11 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng |  |
| 12 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nêu rõ |  |
| 13 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 26 / 2,4 |  |
| 14 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,03 |  |
| 15 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 7 / 1,85 |  |
| 16 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,06 |  |
| 17 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ 117,6 |  |
| 18 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ 18,8 |  |
| 19 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 175 |  |
| 20 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1,5 |  |
| 21 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1.313 |  |
| 22 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | 1.166 |  |
| 23 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép |  | 4 |  |
| 24 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 190 |  |
| 25 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | /km | 0,244 |  |
| 26 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | 41.521 |  |
|  | B. Màn chắn ruột dẫn |  |  |  |
| 27 | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn |  |
| 28 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn |  |
| 29 | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất | mm | ≥ 0,3 |  |
| 30 | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá | Ωm | 1.000 |  |
|  | C. Cách điện |  |  |  |
| 31 | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE màu tự nhiên |  |
| 32 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm |  |
| 33 | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE | mm | 2,5 |  |
| 34 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | ≥ 2,2 |  |
|  | D. Vỏ bọc ngoài HDPE |  |  |  |
| 35 | Vật liệu cấu tạo |  | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại |  |
| 36 | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn |  |
| 37 | Hàm lượng tro (carbon) |  | ≥ 2% |  |
| 38 | Độ dày danh nghĩa | mm | 1,8 |  |
| 39 | Độ dày tại điểm mỏng nhất | mm | ≥ 1,4 |  |
|  | E. Các chỉ tiêu chung |  |  |  |
| 40 | Dòng điện định mức dây bọc | A | Nêu cụ thể |  |
| 41 | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu - Nhiệt độ làm việc liên tục - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) |  | 90°C 250°C |  |
| 42 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc | kV 1 phút | 22kV |  |
| 43 | 1. Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC: EVNNPC. - Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”. - Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0 2. Trên vỏ ngoài cùng của dây bọc: - Trước các thông số của dây bọc in trên vỏ ngoài cùng nêu tại khoản 3 điều 6, phải in thêm nhận diện thương hiệu của EVNNPC như khoản 1 điều này. - Tùy theo công nghệ in của nhà sản xuất, có thể in màu hoặc đen/trắng, yêu cầu in rõ ràng sắc nét và không phai trong quá trình sử dụng. - Kích cỡ phần chữ nhận diện thương hiệu tương đương cỡ chữ in thông tin dây bọc. Kích cỡ của phần logo có đường kính từ 1,5 đến 2,5 lần cỡ chữ - Trường hợp số lượng mua sắm nhỏ lẻ (dưới 300m) có thể không áp dụng yêu cầu này. 3. Trên lô quấn dây: - Trên cả 2 mặt của phần tang trống lô quấn dây yêu cầu sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC. - Kích cỡ phần logo đường kính từ 10÷15cm, phần chữ cao từ 5÷7cm. - Có thể sơn trực tiếp lên lô quấn dây hoặc in lên tấm nhãn gắn lên. |  | Đáp ứng |  |
| 44 | Các thử nghiệm xuất xưởng - Biên bản kiểm tra thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Việc kiểm tra chứng kiến thí nghiệm xuất xưởng (nếu có) sẽ thực hiện theo các hạng mục này hoặc theo quy định cụ thể của bên mua. Đối với hàng hóa là dây và cáp điện, các thử nghiệm xuất xưởng cần được thực hiện trên mỗi chiều dài sản xuất. - Các hạng mục cần kiểm tra thử nghiệm như sau: + Kiểm tra ngoại quan, đo các kích thước, số lượng + Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 20C + Thử điện áp chịu đựng ngắn hạn tần số 50Hz + Chiều dày các lớp bọc: (i) Giá trị trung bình; (ii) Giá trị nhỏ nhất + Lực kéo đứt của dây dẫn |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm |  |
| 45 | Các thử nghiệm điển hình - Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. - Các thử nghiệm điển hình gồm các hạng mục sau: + Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng + Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp + Đường kính sợi dẫn, đường kính ruột dẫn + Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20C + Lực kéo đứt của dây dẫn + Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm + Số lần bẻ gập của sợi nhôm + Chiều dày lớp bán dẫn trong + Chiều dày lớp cách điện XLPE + Chiều dày lớp vỏ ngoài HDPE + Độ giãn dài tương đối của cách điện + Suất kéo đứt của cách điện + Độ giãn dài tương đối của cách điện sau lão hóa 135C trong 168 giờ + Suất kéo đứt của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ + Thử nghiệm nóng (hot-set): (i) Độ giãn dài tương đối khi có tải; (ii) Độ giãn dài sau khi làm nguội + Thử nghiệm các đặc tính cơ của lớp vỏ bọc HDPE (trước và sau lão hóa) + Xác định hàm lượng carbon trong lớp HDPE + Thử nghiệm chịu điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút): (i) Đối với dây bọc cho ĐDK 22kV: Điện áp thử nghiệm 22kV (ii) Đối với dây bọc cho ĐDK 35kV: Điện áp thử nghiệm 40kV |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế |  |
| 46 | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) |  | Nêu cụ thể |  |
| 47 | Trọng lượng dây bọc | kg/km | Nêu cụ thể |  |
|  | F. Lô quấn dây |  |  |  |
| 47 | Đường kính lô dây |  | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể) |  |
| 48 | Bề rộng của lô dây |  | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể) |  |
| 49 | Chất liệu |  | Nêu cụ thể |  |

17. Cáp ngầm trung thế 22kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x120 mm²

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2025 |  |
| 4 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 6 | Tiêu chuẩn chế tạo thử nghiệm |  | IEC 60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935:2013 hoặc tương đương |  |
|  | Cấu trúc cơ bản (Từ trong ra ngoài): 1. 03 ruột dẫn điện chống thấm nước. 2. Lớp màn chắn của ruột dẫn điện. 3. Lớp cách điện. 4. Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại. 5. Chất độn 6. Lớp bọc bên trong (inner covering); Lớp bọc bên trong có thể được thay thế bằng lớp bọc phân cách. 7. Lớp bọc phân cách (separation sheath). 8. Áo giáp. 9. Lớp vỏ bọc bên ngoài. |  | Đáp ứng |  |
| 7 | Công nghệ sản xuất: Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn |  | Đáp ứng |  |
|  | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁP |  |  |  |
| 8 | Ruột dẫn điện |  |  |  |
| a | Được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn |  | Đáp ứng |  |
| b | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp |  |  |  |
|  | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x120-24kV | mm2 | 3x120 |  |
| c | Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt. Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn |  |  |  |
|  | - Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x120-24kV | Tao | ≥ 18 |  |
| d | Điện trở một chiều của ruột dẫn tại 20oC |  |  |  |
|  | - Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x120-24kV | Ω/km | ≤ 0,153 |  |
| e | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng |  |  |  |
|  | Vật liệu bỏ bọc |  | ST2 |  |
|  | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường | oC | 90 |  |
| 9 | Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện |  |  |  |
|  | Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện |  | Đáp ứng |  |
| 10 | Lớp cách điện |  |  |  |
| a | Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn |  | Đáp ứng |  |
| b | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |  |
| c | Chiều dày cách điện |  |  |  |
|  | - Danh nghĩa | mm | 5,5 |  |
|  | - Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn - 0,1 - Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15. Ghi chú: - tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang. - Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện. |  | Đáp ứng |  |
| d | Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp |  |  |  |
|  | - Điện áp định mức |  | 12,7 (Uo)/22 kV |  |
|  | - Điện áp cao nhất của hệ thống |  | 24 kV |  |
|  | - Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo |  |  |  |
|  | + Thử nghiệm điển hình |  | 05 pC |  |
|  | + Thử nghiệm thường xuyên |  | 10 pC |  |
|  | - Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp |  |  |  |
|  | + Thử nghiệm điển hình |  | 4Uo trong 04 giờ |  |
|  | + Thử nghiệm thường xuyên |  | 3,5Uo trong 05 phút |  |
|  | - Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) | kV | 125 |  |
| e | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với vật liệu cách điện |  |  |  |
|  | - Làm việc bình thường | oC | 90 |  |
|  | - Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) | oC | 250 |  |
| 11 | Màn chắn cách điện |  |  |  |
| a | Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại |  | Đáp ứng |  |
| b | Lớp phi kim loại phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được. |  | Đáp ứng |  |
| c | Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại |  | Đáp ứng |  |
| d | Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước |  | Đáp ứng |  |
| e | Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước. |  | Đáp ứng |  |
| f | Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng |  | Đáp ứng |  |
| g | Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau |  | Đáp ứng |  |
| h | Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm: Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại |  | Đáp ứng |  |
| 12 | Lớp bọc bên trong và chất độn |  |  |  |
| a | Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  |
| b | Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp bọc bên trong |  | Nhà thầu nêu rõ có hay không |  |
| c | Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện. |  | Nhà thầu nêu rõ loại vật liệu sử dụng |  |
| d | Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong: |  |  |  |
|  | - Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x120-24kV | mm | ≥1,6 |  |
| 13 | Lớp bọc phân cách |  |  |  |
| a | Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn. Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong. |  | Đáp ứng |  |
| b | Vật liệu cấu tạo |  | PVC |  |
| c | Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp. |  | Đáp ứng |  |
| c | Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét. Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm). |  | Nhà thầu nêu rõ và phải đáp ứng theo yêu cầu |  |
| 14 | Áo giáp |  |  |  |
| a | Kiểu loại áo giáp |  | Áo giáp bằng dải băng kép |  |
| b | Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng. |  | Đáp ứng |  |
| c | Vật liệu: Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Dải băng thép phải được cán nóng hoặc cán nguội có chất lượng thương phẩm. |  | Nhà thầu nêu rõ và phải đáp ứng theo yêu cầu |  |
| d | Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp. Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%. |  |  |  |
|  | - Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x120-24kV | mm | 0,5 |  |
| 15 | Lớp vỏ bọc bên ngoài: |  |  |  |
| a | Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn |  | Đáp ứng |  |
| b | Vật liệu cấu tạo |  | PVC loại ST2 |  |
| c | Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài. |  | Nhà thầu nêu rõ và phải đáp ứng theo yêu cầu |  |
| d | Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm. |  | Đáp ứng |  |
| e | Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)±5% với d là đường kính ruột dẫn và D là đường kính ngoài của cáp. |  | Đáp ứng |  |
| f | Ký hiệu cáp: Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV” hoặc “20/35kV” + vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo. |  | Đáp ứng |  |
| g | Đánh dấu chiều dài: - Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm. - Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. |  | Đáp ứng |  |
| 17 | Yêu cầu thử nghiệm: Thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014. Các hạng mục thử nghiệm được thực hiện như sau: |  |  |  |
| a | Thử nghiệm thường xuyên (routine tests): - Đo điện trở ruột dẫn. - Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo). - Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút). - Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable) |  | Đáp ứng |  |
| b | Thử nghiệm điển hình (type test): |  |  |  |
|  | - Thử nghiệm điện tuần tự theo các bước sau: + Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại. + Đo tg. + Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại. + Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút). + Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo) |  | Đầy đủ và được đính kèm trong E-HSDT |  |
|  | - Thử nghiệm không điện: + Đo chiều dày cách điện. + Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong). + Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa. + Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa. + Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh. + Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2. + Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại. + Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test). + Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện XLPE (hot set test). + Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption). + Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2). + Thử nghiệm độ co ngót của cách điện XLPE (shrinkage test). + Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện. + Thử nghiệm chống thấm nước. |  | Đầy đủ và được đính kèm trong E-HSDT |  |

18. Dây buộc định hình composit dùng cho cổ sứ đứng đơn

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2025 |  |
| 4 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 |  |
| 6 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | AS1154.3 hoặc tương đương |  |
| 7 | Cấu tạo: - Dây buộc được sử dụng để buộc dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là XLPE, EPR hoặc HDPE) vào đỉnh cách điện đỡ, có khả năng chống rạn nứt, chống ăn mòn, và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)… - Dùng để buộc dây dẫn tại các vị trí cổ sứ đơn |  | Đáp ứng |  |
| 8 | Vật liệu chế tạo: - Ruột dây bọc làm bằng PVC trắng hoặc trắng xám. - Bên ngoài được bọc lớp bán dẫn màu đen nhằm giảm điện trường tại vị trí cổ sứ đơn. |  | Đáp ứng |  |
| 9 | Lực giữ dây bọc | N | Nêu rõ |  |
| 10 | Hướng xoắn áp dụng cho các loại dây |  | Hướng phải |  |
| 11 | Sử dụng cho dây dẫn bọc cách điện 22, 35kV cho cổ sứ đơn có tiết diện |  |  |  |
|  | Dây buộc cổ sứ đơn composite định hình (95-150) | mm² | Sử dụng cho Dây nhôm lõi thép bọc cách điện 22kV, 35kV (tiết diện lõi 95/16 mm² đến 150 mm²); |  |
| 12 | Trên bề mặt dây buộc phải có khắc chìm các ký hiệu sau: + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu + Điểm bắt đầu xoắn quanh dây dẫn + Cỡ dây sử dụng [mm2] |  | Đáp ứng |  |
| 13 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Phải kèm theo |  |

19. Đầu cáp co nguội ngoài trời

| # TT | # Mô tả | # Đơn vị | # Thông số yêu cầu | # Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Yêu cầu kỹ thuật chung |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 |  |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60502-4 hoặc tương đương |  |
| 3 | Cấu trúc |  |  |  |
| a | Loại |  | Co rút nguội, sử dụng ngoài trời |  |
| b | Hộp đầu cáp phải có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm. |  | Đáp ứng |  |
| c | Hộp đầu cáp bao gồm: |  |  |  |
|  | - Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. |  | Đáp ứng |  |
|  | - Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi. |  | Đáp ứng |  |
|  | - Các vải làm sạch và dung môi làm sạch. |  | Đáp ứng |  |
| d | Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. |  | Đáp ứng |  |
| e | Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. |  | Đáp ứng |  |
| 4 | Hộp đầu cáp phải phù hợp để sử dụng đấu nối cho các loại cáp có quy cách kỹ thuật như sau: |  |  |  |
| a | Vật liệu làm lõi cáp |  | Đồng |  |
| b | Vật liệu cách điện |  | XLPE, EPR |  |
| c | Độ dày của lớp cách điện: |  |  |  |
|  | - Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV | mm | 5,5 |  |
|  | - Đối với cáp 20(Uo)/35kV | mm | 8,8 |  |
| d | Lớp giáp |  | Theo IEC 60502-2 |  |
| B | Yêu cầu cụ thể đối với từng loại đầu cáp |  |  |  |
| B.1 | Đầu cáp ngoài trời co nguội 22kV: 3x50, 3x70, 3x95, 3x120 |  |  |  |
| 1 | # Hãng sản xuất |  | # Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | # Nước sản xuất |  | # Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | # Năm sản xuất |  | # 2025 |  |
| 4 | # Mã hiệu |  | # Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 5 | Số lõi cáp |  | 3 lõi |  |
| 6 | Tiết diện cáp | mm2 | 3x50mm² 3x70mm² 3x95mm2 3x120mm2 |  |
| 7 | Điện áp định mức Uo/U | kV | 12,7(Uo)/22 |  |
| 8 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: |  | 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút |  |
| 9 | Độ bền điện áp xung: | kV | 125 |  |
| 10 | Phóng điện cục bộ |  | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo |  |
| 11 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23ºC và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250ºC, nhiệt độ môi trường từ 10ºC đến 30ºC) |  | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương. |  |
| 12 | Khoảng cách rò tối thiểu |  | ≥ 25 mm/kV |  |
| 13 | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt |  | Đáp ứng |  |
| 13 | Phụ kiện: 03 (ba) đầu cốt đồng có 2 lỗ bắt bu lông tiết diện tương ứng với chủng loại cáp Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp |  | Đáp ứng |  |
| B.2 | Đầu cáp ngoài trời co nguội 35kV: 3x50, 3x70, 3x95, 3x120 |  |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2025 |  |
| 4 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 5 | Số lõi cáp |  | 3 lõi |  |
| 6 | Tiết diện cáp | mm2 | 3x50mm² 3x70mm² 3x95mm2 3x120mm2 |  |
| 7 | Điện áp định mức Uo/U | kV | 20(Uo)/35 |  |
| 8 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: |  | 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút |  |
| 9 | Độ bền điện áp xung: | kV | 180 |  |
| 10 | Phóng điện cục bộ |  | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo |  |
| 11 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23ºC và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250ºC, nhiệt độ môi trường từ 10ºC đến 30ºC) |  | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương. |  |
| 12 | Khoảng cách rò tối thiểu |  | ≥ 25 mm/kV |  |
| 13 | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt |  | Đáp ứng |  |
| 13 | Phụ kiện: 03 (ba) đầu cốt đồng có 2 lỗ bắt bu lông tiết diện tương ứng với chủng loại cáp Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp |  | Đáp ứng |  |
| C | Thử nghiệm điển hình |  | Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013) và phải được đính kèm trong E-HSDT |  |
| a | A. Trình tự thử 1: 1. Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test). 2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). 3. Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K). 4. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air). 5. Thử ngâm nước (immersion test). 6. Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature). 7. Thử điện áp xung (Impulse). 8. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage). 9. Kiểm tra ngoại quan (Examination). |  | Đáp ứng |  |
| b | B. Trình tự thử 2: 1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage). 2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). 3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)). 4. Thử điện áp xung (Impulse). 5. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage). 6. Kiểm tra ngoại quan (Examination). |  | Đáp ứng |  |
| c | C. Trình tự thử 3: 1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage). 2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động. 3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động. 4. Thử ổn định động (Dynamic short circuit). 5. Thử điện áp xung (Impulse). 6. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage). 7. Kiểm tra ngoại quan (Examination). |  | Đáp ứng |  |
| d | D. Trình tự thử 4: 1. Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog). 2. Kiểm tra ngoại quan (Examination). |  | Đáp ứng |  |

20. Đầu cáp Elbow

| # TT | # Mô tả | # Đơn vị | # Thông số yêu cầu | # Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Yêu cầu kỹ thuật chung |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60502-4 hoặc tương đương |  |
| 3 | Cấu trúc |  |  |  |
| a | Loại |  | Sử dụng trong nhà |  |
| b | Hộp đầu cáp góc Elbow dùng cho cáp ba lõi bao gồm 01 hộp đầu cáp thẳng và 3 elbows để đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện |  | Đáp ứng |  |
| c | Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối |  | Đáp ứng |  |
| d | Elbow được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện |  | Đáp ứng |  |
| e | Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc. |  | Đáp ứng |  |
| 4 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối |  |  |  |
| a | Loại cáp |  | 24kV - 3x70; 24kV - 3x95 |  |
| b | Vật liệu làm lõi cáp |  | Đồng |  |
| c | Vật liệu cách điện |  | XLPE |  |
| d | Độ dày của lớp cách điện: | mm | 5,5 |  |
| e | Lớp giáp |  | Theo IEC 60502-2 |  |
| B | Yêu cầu cụ thể đối với từng loại đầu cáp |  |  |  |
| 1 | # Hãng sản xuất |  | # Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | # Nước sản xuất |  | # Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | # Năm sản xuất |  | # 2025 |  |
| 4 | # Mã hiệu |  | # Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 5 | Điện áp định mức Uo/U(Umax) | kV | 12,7(Uo)/22(24) |  |
| 6 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo /05phút và/hoặc 4Uo/15phút: |  | 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút. |  |
| 7 | Độ bền điện áp xung: | kV | 125 |  |
| 8 | Phóng điện cục bộ |  | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo |  |
| 9 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23ºC và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250ºC, nhiệt độ môi trường từ 10ºC đến 30ºC): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương. |  | Đáp ứng |  |
| 10 | Khoảng cách rò tối thiểu |  | ≥ 20 mm/kV |  |
| 11 | Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình: Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013) và phải được đính kèm trong E-HSDT |  |  |  |
| a | A. Trình tự thử 1: 1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage). 2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). 3. Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K). 4. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air). 5. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water). 6. Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect). 7. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature). 8. Thử điện áp xung (Impulse). 9. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage). 10. Kiểm tra ngoại quan (Examination). |  | Đáp ứng |  |
| b | B. Trình tự thử 2: 1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage). 2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). 3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).94/96 4. Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect). 5. Thử điện áp xung (Impulse). 6. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage). 7. Kiểm tra ngoại quan (Examination). |  | Đáp ứng |  |
| c | C. Trình tự thử 3: 1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage). 2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động. 3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động. 4. Thử ổn định động (Dynamic short circuit). 5. Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect). 6. Thử điện áp xung (Impulse). 7. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage). 8. Kiểm tra ngoại quan (Examination). |  | Đáp ứng |  |
| d | D. Trình tự thử 4: 1. Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye). 2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). 3. Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng |  |
| e | E. Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ: 1. Điện trở màn chắn (screen resistance). 2. Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current). 3. Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation). 4. Lực thao tác (Operating force). 5. Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point) |  | Đáp ứng |  |

21. Đầu cáp T-Plug

| # TT | # Mô tả | # Đơn vị | # Thông số yêu cầu | # Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Yêu cầu kỹ thuật chung |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60502-4 hoặc tương đương |  |
| 3 | Cấu trúc |  |  |  |
| a | Loại |  | Co nguội sử dụng trong nhà |  |
| b | Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để có thể đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện. |  | Đáp ứng |  |
| c | Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. |  | Đáp ứng |  |
| d | T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng. |  | Đáp ứng |  |
| e | Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc. |  | Đáp ứng |  |
| 4 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối |  |  |  |
| a | Loại cáp |  |  |  |
|  | Hộp đầu cáp T-plug-24kV 3x70 |  | 24kV-3x70 |  |
|  | Hộp đầu cáp T-plug-24kV 3x95 |  | 24kV-3x95 |  |
| b | Vật liệu làm lõi cáp |  | Đồng |  |
| c | Vật liệu cách điện |  | XLPE |  |
| d | Độ dày của lớp cách điện: | mm | 5,5 |  |
| e | Lớp giáp |  | Theo IEC 60502-2 |  |
| B | Yêu cầu kỹ thuật cụ thể |  |  |  |
| 1 | # Hãng sản xuất |  | # Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | # Nước sản xuất |  | # Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | # Năm sản xuất |  | # 2025 |  |
| 4 | # Mã hiệu |  | # Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 5 | Điện áp định mức Uo/U(Umax) | kV | 12,7(Uo)/22(24) |  |
| 6 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô |  | 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút |  |
| 7 | Độ bền điện áp xung | kV | 125 |  |
| 8 | Phóng điện cục bộ |  | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo |  |
| 9 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C) |  | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương. |  |
| 10 | Khoảng cách rò tối thiểu |  | 20 mm/kV |  |
| 11 | Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình: Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013) và phải được đính kèm trong E-HSDT |  |  |  |
| a | A. Trình tự thử 1: 1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage). 2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). 3. Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K). 4. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air). 5. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water). 6. Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect). 7. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature). 8. Thử điện áp xung (Impulse). 9. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage). 10. Kiểm tra ngoại quan (Examination). |  | Đáp ứng |  |
| b | B. Trình tự thử 2: 1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage). 2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). 3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). 4. Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect). 5. Thử điện áp xung (Impulse). 6. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage). 7. Kiểm tra ngoại quan (Examination). |  | Đáp ứng |  |
| c | C. Trình tự thử 3: 1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage). 2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động. 3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động. 4. Thử ổn định động (Dynamic short circuit). 5. Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect). 6. Thử điện áp xung (Impulse). 7. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage). 8. Kiểm tra ngoại quan (Examination). |  | Đáp ứng |  |
| d | D. Trình tự thử 4: 1. Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye). 2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). 3. Kiểm tra ngoại quan (Examination). |  | Đáp ứng |  |
| e | E. Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ: 1. Điện trở màn chắn (screen resistance). 2. Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current). 3. Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation). 4. Lực thao tác (Operating force). 5. Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point). |  |  |  |

22. Giáp níu + Yếm lót GN

| TT | Mô tả | Thông số yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất | 2025 |  |
| 4 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS1154.3 hoặc tương đương |  |
| 6 | Cấu tạo: |  |  |
|  | - Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép bọc (Vỏ bọc ngoài là XLPE, HDPE). | Đáp ứng |  |
|  | Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành. | Đáp ứng |  |
| 7 | Vật liệu chế tạo: |  |  |
|  | - Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế | Đáp ứng |  |
|  | - Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc | Đáp ứng |  |
|  | - Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi ảnh hưởng do bức xạ mặt trời | Đáp ứng |  |
|  | - Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng với chiều dày tối thiểu 55µm. | Đáp ứng |  |
| 8 | Lực giữ giáp níu | 85% lực kéo đứt của dây dẫn tương ứng trong 01 phút |  |
| 9 | Hướng xoắn áp dụng cho các loại dây | Hướng phải |  |
| 10 | Phụ kiện kèm theo: Yếm dạng U với kích thước phù hợp với kích thước dây sử dụng giáp níu | Chiều dày tối thiểu ≥ 3 mm làm bằng thép, được mạ kẽm nhúng nóng, chốt bằng Inox |  |
| 11 | Sử dụng cho dây dẫn bọc cách điện 22, 35kV có tiết diện tương ứng như sau | 70 mm2 95 mm2 120 mm2 |  |
| 12 | Trên bề mặt giáp níu phải có khắc chìm các ký hiệu sau: + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu + Điểm bắt đầu xoắn giáp néo quanh dây dẫn + Cỡ dây sử dụng [mm2] | Đáp ứng |  |
| 13 | Biên bản thử nghiệm điển hình | Cung cấp đầy đủ |  |
| HÌNH ẢNH GIÁP NÍU DÂY BỌC |  |  |  |

23. Sứ bát thủy tinh U160BS

| # TT | # Mô tả | # Đơn vị | # Thông số yêu cầu | # Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2025 |  |
| 4 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 6 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoăc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 7 | Đặc tính của 01 bát cách điện |  |  |  |
| 7.1 | Kiểu khớp nối |  | Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120) |  |
| 7.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn) |  |
| 7.3 | Kích thước: |  |  |  |
|  | + Chiều cao bát cách điện | mm | 146 |  |
|  | + Đường kính | mm | 280 |  |
|  | + Chiều dài dòng rò | mm | 315 |  |
| 7.4 | Độ bền điện: |  |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | ≥ 70 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) | kVrms | ≥ 40 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | ≥ 100 |  |
|  | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kV | ≥ 120 |  |
| 8 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy) | kN | ≥ 160 |  |
| 9 | Ghi nhãn: Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy. |  | Đáp ứng |  |
| 10 | Bao gói: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, cacton ... Đảm bảo không bị va chạm trực tiếp trong quá trình vận chuyển. |  | Đáp ứng |  |
| 11 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên a) Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau: - Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection). - Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test). - Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass) b) Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, TCVN 7998-1, IEC 60383-2, IEC 60383-1, IEC 60305 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau: - Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions). - Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test). - Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test). - Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests). - Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet powerfrequency voltage tests). - Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test). |  | Đáp ứng |  |

24. Biến dòng hạ thế

| # TT | # Mô tả | # Thông số yêu cầu | # Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất | 2025 |  |
| 4 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60044-1:2013; TCVN 7697-1:2007; IEC 61869-1,2 |  |
| 7 | Loại | 1 pha; biến dòng hình xuyến, Epoxy đúc; dùng cho trong nhà và ngoài trời |  |
| 8 | Điện áp định mức | ≥ 400V |  |
| 9 | Dòng điện sơ cấp định mức In | 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 1000 (A) |  |
| 10 | Dòng nhiệt liên tục định mức | 1,2 x In |  |
| 11 | Tỉ số biến dòng | 75 / 5A; 100 / 5A; 125 / 5A; 150 / 5A 200 / 5A; 250 / 5A; 300 / 5A; 1000 / 5A |  |
| 12 | Số cuộn dây phía thứ cấp | 1 |  |
| 13 | Tần số | 50Hz |  |
| 14 | Cấp chính xác | ≤ 0,5 |  |
| 15 | Công suất | - Loại In <300A – 5VA - Loại 300 ≤ In <400A – 10VA - Loại ≥ 400A – 15VA |  |
| 16 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 μs) định mức | 6 kVp |  |
| 17 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp định mức trong 1 phút | 3 kVrms |  |
| 18 | Đường kính trong của biến dòng hạ thế | Phù hợp để luồn các dây cáp bọc PVC 0,6/1kV có tiết diện tương ứng với dòng định mức của TI như sau: 75 / 5A; 100 / 5A; 125 / 5A; 150 / 5A 200 / 5A; 250 / 5A; 300 / 5A; 1000 / 5A |  |
| 19 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ | ≤ 50 0C |  |
| 20 | Nhiệt độ môi trường làm việc tối đa | 50 độ C |  |
| 21 | Độ ẩm môi trường tương đối | Đến 90% không đọng sương |  |
| 22 | Phụ kiện bao gồm | - Bu lông, đai ốc, vòng đệm, phù hợp để đấu nối với cáp đồng nhị thứ - Nắp hộp đấu dây cáp nhị thứ có vị trí để niêm chì - Đế của biến dòng điện bằng thép có khoan 2 lỗ hay 4 lỗ để dễ dàng cho việc lắp đặt |  |
| 23 | Thí nghiệm | - Biên bản thí nghiệm điển hình (Type Test) phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60185 hay IEC 60044-1 - Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (Routine Test) phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60185 hay IEC 60044-1 |  |

25. Ghíp trung thế (Ghíp Holine một bên răng phẳng)

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu |  | Cam kết của nhà thầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2025 |  |  |  |
| 4 | Mã hiệu: Ghíp bọc MV IPC 25–120, vỏ cách điện dày 3–7 mm, 2 bu lông M10 thép + Bar tiếp địa nhôm |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng, thử nghiệm |  | AS 1154.1 và TCVN 3624–81 |  |  |  |
|  | Vật liệu: - Thân chính, bịt đầu cấp bằng vật liệu cách điện, các bịt này không được rời khỏi thân chính ngay cả khi không sử dụng. - Roan làm kín phần bịt đầu cáp, phần vít và đai ốc của kẹp răng chống thấm nước - Ngàm kẹp răng tiếp xúc dây dẫn |  | - Thân chính, bịt đầu cáp bằng Nylon 6 (Polyamide 6, PA6), gia cường sợi thủy tinh, tối thiểu 50% GF - Roan làm kín phần bịt đầu cáp bằng Cao su và nhựa dẻo chịu nhiệt (TPE – Thermoplastic rubber) - Ngàm kẹp răng tiếp xúc dây đồng hoặc hợp kim đồng, mạ thiếc, có độ dày 3µm để tăng cường độ cứng của ngàm. Số răng ngàm ≥ 3. Lưỡi ngàm được bao phủ bởi 01 lớp polymer và mỡ silicon chống thấm nước |  |  |  |
| 6 | Bu lông xuyên thân kẹp răng | Pcs | Số lượng: 02; Làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng |  |  |  |
| 7 | - Êcu loại căt (khi siết đủ lực thì đầu êcu sẽ gãy rời khỏi kẹp răng) - Lực cắt đứt đầu êcu | Nm | - Đáp ứng - Tối đa 40 Nm |  |  |  |
| 8 | Độ dày cáp cách điện XLPE Ghíp bọ MV IPC 25 -120 | mm | 3 - 7 |  |  |  |
| 9 | Dòng điện lớn nhất | A | Tương đương khả năng mang dòng lớn nhất của dây dẫn |  |  |  |
| 10 | Độ kín nước của kẹp răng sau khi lắp với dây dẫn |  | Đảm bảo kín nước 100% |  |  |  |
| 11 | Điện trở tiếp xúc |  | Không vượt quá 75% điện trở dây dẫn có chiều dài tương đương |  |  |  |
| 12 | Độ bền điện môi và chống thấm nước ở tần số 50 Hz (1 phút) | kV | 6 |  |  |  |
| 13 | Nhãn mác trên kẹp răng - Tên nhà sản xuất, mã hiệu - Số hiệu nhận dạng sản phẩm - Tiết diện chính/nhánh, dòng điện danh định |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
| 14 | Yêu cầu thử nghiệm - Thử lão hóa khí hậu (Climatic Ageing Test) - Thử chống ăn mòn (Corrosion Test) - Thử độ kín chống thấm nước (Water Tightness Test) - Thử lắp ráp ở nhiệt độ thấp (Low Temperature Assembly Test) - Thử mô-men siết cơ học (Connection Bolt Tightening Test) - Thử nghiệm tổn hại cơ học của dây chính khi kẹp (Test for mechanical damage to the main conductor) - Thử nghiệm khả năng chịu kéo của dây nhánh khi lắp với kẹp răng (Branch cable pull-out test) - Thử điện độ bền môi (Dielectric Test) |  |  | Phải có |  |  |  |
| 15 | Hình ảnh minh họa hoặc tương đương |  |  | Hình ảnh Ghíp trung thế (Ghíp Holine một bên răng phẳng) |  |  |  |  |

26. Tủ điện hạ thế

a) Yêu cầu kỹ thuật chung

● Đặc điểm kỹ thuật bao hàm thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói, giao hàng của tủ điện hạ áp và các thiết bị đồng bộ được lắp đặt trong tủ hạ áp vừa lắp đặt trong nhà vừa lắp đặt ngoài trời. Tủ được chế tạo với kích thước và kết cấu theo bản vẽ (đính kèm). Các sai khác so với phần điều kiện kỹ thuật này sẽ được nhà thầu nêu trong phụ lục riêng (đính kèm hồ sơ dự thầu nêu rõ các sai khác so với tài liệu thầu).

● Các tiêu chuẩn áp dụng:

- IEC 60144: Mức bảo vệ của tủ hạ áp các cơ cấu đóng ngắt và điều khiển.

- IEC 60529: Mức bảo vệ tủ hạ áp (ký hiệu mã IP).

- IEC 60185: Máy biến dòng.

- IEC 60439-1: Lắp ráp cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 1 thí nghiệm mẫu (Type tests) và thử nghiệm lắp ráp từng phần.

- IEC 60947-2: Cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 2 Aptômát.

● Tủ điện hạ áp phải được thiết kế phù hợp các giá trị định mức sau:

| - Hệ thống điện áp 3 pha trung tính nối đất | 230/400V |
| --- | --- |
| - Cấp cách điện | 0,6/1kV |
| - Điện áp cao nhất | 600V |
| - Tần số | 50Hz |
| - Khoảng cách dòng dò lớn nhất | 20mm/kV |
| - Điện áp thử AC-50Hz trong 1 phút | 3,5kV |
| - Điện áp xung danh định | 8,0kV |
| - Mức bảo vệ + Trong nhà + Ngoài trời | IP 45 IP 54 |

● Thiết kế:

- Trong 01 tủ điện hạ thế trọn bộ: Các ATM sử dụng cùng một hãng sản xuất để thuận tiện cho việc chỉnh định bảo vệ; thuận tiện cho công tác vận hành, bảo hành và mở rộng trong tương lai.

- Hệ thống thanh cái tủ bằng đồng phải chịu được dòng ngắn mạch chạy qua theo bảng sau:

| Loại tủ (A) | 0-160 | 160-400 | 400-630 |
| --- | --- | --- | --- |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch danh định (kA/1s) | ≥ 10 | ≥ 25 | ≥ 40 |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch đỉnh (kA) | ≥ 17 | ≥ 52,5 | ≥ 84 |

- Tủ điện hạ áp sẽ được cung cấp toàn bộ và đấu nối phù hợp vớí các cấu hình nêu trong bảng đặc tính kỹ thuật và cam kết.

* Thiết kế chung:

- Tủ điện có vị trí khoét lỗ cáp đầu vào và đầu ra tương ứng với cấu hình trên bản vẽ thiết kế.

- Lỗ cáp đầu vào phải có cơ cấu cố định cáp vào.

- Tủ điện hạ áp được trang bị các thiết bị đo lường và các phụ kiện sau được lắp ở đầu vào bên trên ATM tổng:

+ Trong tủ thiết kế vị trí lắp đặt: Một công tơ 3 pha điện tử (không yêu cầu nhà thầu cung cấp công tơ).

+ Một bộ máy biến dòng điện (mỗi bộ 3 chiếc biến dòng 1 pha), có cấp chính xác 0,5 dùng cho đo đếm kWh, kVArh.

+ Các công tơ và các bộ biến dòng được lắp ở khoang riêng (khoang chống tổn thất) có khoá và kẹp chì niêm phong riêng.

+ Tủ điện có thiết kế vị trí lắp đặt bộ truyền tín hiệu đo xa của công tơ điện tử.

+ Tủ điện có thiết kế 01 vị trí dùng để mở rộng ATM nhánh trong trường hợp cần bổ sung ATM nhánh.

+ Chống sét hạ áp 500V.

- Toàn bộ thông số đo lường dòng điện và điện áp sẽ được theo dõi qua hệ thống đo xa.

- Tủ hạ áp trọn bộ phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60439 và cung cấp hợp bộ các phụ kiện cần thiết kèm theo.

- Các thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và dòng điện định mức thanh cái phải đạt như đã nêu ở phần trên.

- Các thanh cái được bọc cách điện màu theo quy định.

- Tủ được trang bị các giá đỡ cho các cáp vào và ra.

- Mức bảo vệ đối với tủ điện ngoài trời là IP54 theo tiêu chuẩn IEC-60529.

- Tất cả mọi công việc đấu nối thiết bị đóng cắt và bảo dưỡng đều phải được tiến hành phía trước mặt tủ.

- Dây điều khiển đấu nối trong tủ điện hạ áp là dây đồng bện, cách điện PVC có tiết diện tối thiểu 2,5mm2.

- Vỏ tủ điện phải dùng tôn hoặc thép tấm dày 2mm và phải được xử lý công nghệ sơn tĩnh điện ở cả 2 mặt theo tiêu chuẩn ANSI 70, sơn phủ màu ghi sáng, có vị trí nối đất, nối không.

● Áp tô mát kiểu MCCB: Đáp ứng các yêu cầu tại mục “c. Yêu cầu đặc tính kỹ thuật cụ thể” của tủ.

● Máy biến dòng: Đáp ứng các yêu cầu tại mục “c. Yêu cầu đặc tính kỹ thuật cụ thể” của tủ.

● Dây đấu cho hệ thống đo đếm:

Sử dụng dây đồng bện, cách điện PVC có tiết diện ≥ 4 mm².

● Nhãn mác đánh dấu trên tủ

Tủ hạ áp phải có tấm mác gắn ở vị trí thích hợp dễ nhìn và bao gồm các nội dung sau:

- Loại tủ hạ áp - Nhà chế tạo - Số Seri.

- Năm sản xuất.

- Điện áp định mức.

- Dòng điện định mức.

- Tần số định mức.

● Nhận diện thương hiệu

Tủ hạ áp phải được sơn nhận diện thương hiệu theo Quy định của EVNNPC

● Các thông tin cần đưa vào tài liệu thầu

- Giấy chứng nhận thí nghiệm điển hình áp tô mát.

- Phụ lục: Đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết.

- Các bản vẽ mô tả bố trí thiết bị.

- Các tài liệu kỹ thuật mô tả thiết bị và bản kê các phụ kiện có trong tủ hạ áp.

● Thí nghiệm

- Tủ và các thiết bị đóng cắt phải qua thí nghiệm xuất xưởng tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC tương ứng.

- ATM và TI phải được thí nghiệm và kiểm định tại đơn vị độc lập trước khi lắp vào tủ. Đơn vị thí nghiệm và kiểm định là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm, kiểm định có uy tín.

● Đóng gói và giao hàng

Mỗi một tủ điện hạ áp đều được đóng gói để bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển và bảo quản.

b) Danh mục các vật tư, thiết bị tối thiểu lắp đặt trong tủ

● Tủ điện 400V - 250A 3 lộ ra

| TT | Tên và quy cách hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Yêu cầu về kích thước |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vỏ tủ điện, ngoài trời, treo cột | Vỏ | 1,0 | 2 lớp cánh: H1400 x W700 x D500 (±5%) có ngăn chống tổn thất, khung gá thiết bị dầy 2mm, sơn tĩnh điện kèm nắp che chắn ổ khóa. |
| 2 | Aptomat tổng MCCB 3P 250A | Cái | 1,0 |  |
| 3 | Aptomat nhánh MCCB 3P 150 (160) A | Cái | 1,0 |  |
| 4 | Aptomat nhánh MCCB 3P 75A | Cái | 2,0 |  |
| 4 | Biến dòng 250/5A | Quả | 3,0 |  |
| 5 | Hệ thống thanh cái | Hệ thống | 1,0 | Nhà thầu nêu rõ kích thước nhưng phải đảm bảo phù hợp với dòng định mức của tủ |
| 6 | Bọc co ngót phân pha | Hệ thống | 1,0 |  |
| 7 | Gối đỡ thanh cái | Hệ thống | 1,0 |  |
| 8 | Chống sét van GZ500V (bộ 3 pha) | Bộ | 1,0 |  |
| 9 | Hệ thống đèn báo pha | Hệ thống | 1,0 |  |
| 10 | Cầu áp + cầu dòng đấu công tơ | Hệ thống | 1,0 |  |

● Tủ điện 400V - 300A 3 lộ ra

| TT | Tên và quy cách hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Yêu cầu về kích thước |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vỏ tủ điện, ngoài trời, treo cột | Vỏ | 1,0 | 2 lớp cánh: H1600 x W800 x D500 (±5%) có ngăn chống tổn thất, khung gá thiết bị dầy 2mm, sơn tĩnh điện kèm nắp che chắn ổ khóa. |
| 2 | Aptomat tổng MCCB 3P 300A | Cái | 1,0 |  |
| 3 | Aptomat nhánh MCCB 3P 200 A | Cái | 1,0 |  |
| 3 | Aptomat nhánh MCCB 3P 100A | Cái | 2,0 |  |
| 4 | Biến dòng 300/5A | Quả | 3,0 |  |
| 5 | Hệ thống thanh cái | Hệ thống | 1,0 | Nhà thầu nêu rõ kích thước nhưng phải đảm bảo phù hợp với dòng định mức của tủ |
| 6 | Bọc co ngót phân pha | Hệ thống | 1,0 |  |
| 7 | Gối đỡ thanh cái | Hệ thống | 1,0 |  |
| 8 | Chống sét van GZ500V (bộ 3 pha) | Bộ | 1,0 |  |
| 9 | Hệ thống đèn báo pha | Hệ thống | 1,0 |  |
| 10 | Cầu áp + cầu dòng đấu công tơ | Hệ thống | 1,0 |  |

c) Yêu cầu đặc tính kỹ thuật cụ thể

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu |  | Cam kết của nhà thầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Yêu cầu kỹ thuật chung của tủ |  |  |  |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |  |
| 2 | Năm sản xuất |  | 2025 |  |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |  |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60439-1, IEC 60068-2, IEC 60695 hoặc tương đương |  |  |  |
| 6 | Kiểu loại |  | Tủ điện hạ thế xoay chiều chế tạo hợp bộ ngoài trời treo trên cột. |  |  |  |
| 7 | Cấu tạo |  |  |  |  |  |
| 7.1 | - Vỏ tủ: |  | - Được làm từ tôn hoặc thép tấm dầy 1,5 - 2,0 mm dập định hình, sơn tĩnh điện toàn bộ (Màu RAL 7032), chịu được mưa nắng. - Các gân chịu lực, thanh gá, lắp thiết bị trong tủ được chế tạo bằng thép tấm 2mm và thép L40x4 được đặt trong cốt vỏ tủ để tăng cường khả năng chịu lực của tủ và lắp đặt các thiết bị trong tủ. - Tủ được dập chớp ở ngăn lắp aptomat đảm bảo đối lưu không khí. |  |  |  |
| 7.2 | - Cấu tạo ngăn tủ |  | - Tủ gồm 02 ngăn: 01 ngăn chống tổn thất phía trên, cánh cửa bên trong có khóa riêng và 01 ngăn thao tác phía dưới có tấm chắn phòng ngừa hồ quang cho người thao tác, cánh cửa có khóa chung cho cả 2 ngăn. - Tủ điện có thiết kế 01 vị trí dùng để mở rộng ATM nhánh trong trường hợp cần bổ sung ATM nhánh. |  |  |  |
| 7.3 | - Hệ thống thanh cái |  | Làm bằng đồng mạ. Các thanh cái phải được bọc cách điện màu theo quy định. Hệ thống thanh cái được lắp đặt trên các vật liệu cách điện. Các bulông + êcu dùng để bắt thanh cái phải được mạ kẽm, có đủ vòng đệm, long đen vênh và quy cách phù hợp. Thanh cái bắt tiếp địa có bề mặt ngang ≥40mm được khoan các lỗ để bắt dây trung tính phù hợp với các lộ xuất tuyến khoảng cách giữa các lỗ khoan ≥40mm |  |  |  |
| 7.4 | - Tiết diện thanh cái tổng và chính |  | Đảm bảo Phù hợp với dòng điện định mức nếu theo từng lộ |  |  |  |
| 7.5 | - Đường cáp vào, ra |  | - Đường cáp vào, ra bố trí ở đáy tủ. Đường cáp vào và ra phải có giắc co và lót cao su giữ cáp. - Đường cáp vào phải có cơ cấu cố định cáp vào (Nhà thầu đề xuất nhưng phải đảm bảo dễ thi công, an toàn và cố định được cáp vào tủ). |  |  |  |
| 7.6 | - Bản lề cánh tủ và móc khóa, khóa tủ |  | Chế tạo bằng vật liệu không rỉ. Khóa tủ kiểu tay xoay lớn, móc dài - Mạ chrome sáng. |  |  |  |
| 8 | Điện áp danh định | kV | 0,4 |  |  |  |
| 9 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 0,6/1 |  |  |  |
| 10 | Tần số | HZ | 50 |  |  |  |
| 11 | Mức cách điện | kV | 0,6/1 |  |  |  |
| 12 | Điện áp thử AC 50HZ trong 1 phút | kV | 3,5 |  |  |  |
| 13 | Điện áp xung danh định | kV | 8,0 |  |  |  |
| 14 | Khoảng cách đường rò nhỏ nhất | mm/kV | 20 |  |  |  |
| 15 | Cấp bảo vệ tối thiểu của tủ |  | IP54 |  |  |  |
| 16 | Độ bền cơ học |  | Chịu được tác động của con người và dụng cụ thao tác bằng tay như búa với năng lượng tương đương là 20J |  |  |  |
| 17 | Các giá đỡ, đai, bu lông ... dùng để lắp đặt, treo tủ |  | Chế tạo bằng thép mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18TCN04-92 (hoặc tương đương). |  |  |  |
| 18 | Ghi nhãn |  | Tủ hạ áp phải có tấm mác (Làm bằng nhôm hoặc vật liệu khác nhưng đảm bảo chịu được mưa, nắng trực tiếp) gắn ở vị trí thích hợp dễ nhìn và bao gồm các nội dung sau: - Loại tủ hạ áp - Nhà chế tạo - Số Seri. - Năm sản xuất. - Điện áp định mức. - Dòng điện định mức. - Tần số định mức |  |  |  |
| 19 | Nhận diện thương hiệu |  | Tủ phải được sơn nhận diện thương hiệu theo Quy định của EVNNPC |  |  |  |
| 20 | Biên bản thí nghiệm điển hình (Type Test) phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60439-1, IEC 60068-2, IEC 60695 hoặc tương đương |  | Có |  |  |  |
| 21 | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (Routine Test) phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60439-1, IEC 60068-2, IEC 60695 hoặc tương đương |  | Có |  |  |  |
| B | ATM trong tủ |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2025 |  |  |  |
| 4 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |  |  |
| 6 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |  |  |
| 7 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |  |  |
| 8 | Số cực |  | 3 |  |  |  |
| 9 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |  |  |
| 10 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  |  |  |  |  |
|  | - MCCB có In tới 315A |  | 0,7 ÷ 1 x In |  |  |  |
| 11 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |  |  |  |
| 12 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥ 800 |  |  |  |
| 13 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8 |  |  |  |
| 14 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |  |  |
| 15 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): |  |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát 3 pha 75A (MCCB) | A | 75 (Cho phép sử dụng loại ATM 80A - Trường hợp này nhà thầu nêu rõ) |  |  |  |
|  | Áp tô mát 3 pha 100A (MCCB) | A | 100 |  |  |  |
|  | Áp tô mát 3 pha 150A (MCCB) | A | 150 (Cho phép sử dụng loại ATM 160A - Trường hợp này nhà thầu nêu rõ) |  |  |  |
|  | Áp tô mát 3 pha 200A (MCCB) | A | 200 |  |  |  |
|  | Áp tô mát 3 pha 250A (MCCB) | A | 250 |  |  |  |
|  | Áp tô mát 3 pha 300A (MCCB) | A | 300 |  |  |  |
| 16 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh) |  |  |  |
| 17 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức |  |  |  |  |  |
|  | - MCCB có In = 50 - 100 A | kA | ≥ 25 |  |  |  |
|  | - MCCB có In = 125 ÷ 315 A | kA | ≥ 36 |  |  |  |
| 18 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |  |  |  |
| 19 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu | lần | (không tải/có tải ở dòng định mức) |  |  |  |
|  | - MCCB có In = 50 - 100 A | lần | 8.500/1.500 |  |  |  |
|  | - MCCB có In = 125 ÷ 315 A | lần | 7.000/1.000 |  |  |  |
| 20 | Phụ kiện đi kèm: |  |  |  |  |  |
|  | - Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |  |  |  |
|  | - Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |  |  |  |
|  | - Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực) |  |  |  |
| 21 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |  |  |  |
| 22 | Yêu cầu về thử nghiệm |  |  |  |  |  |
| a | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test): Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: - Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation). - Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases). - Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test). |  |  | Đáp ứng |  |
| b | Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: |  |  | Đáp ứng |  |
|  | i. Trình tự thử nghiệm - Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics): - Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). - Đặc tính điện môi (Dielectric properties). - Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). - Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)). - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  |  | Đáp ứng |  |
|  | ii. Trình tự thử nghiệm - Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity): - Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity). - Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  |  | Đáp ứng |  |
| C | Máy biến dòng trong tủ |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2025 |  |  |  |
| 4 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |  |  |
| 6 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | IEC 60185, IEC 60044-1 hoặc tương đương |  |  |  |
| 7 | Loại |  | Một pha; hình xuyến, Epoxy đúc |  |  |  |
| 8 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |  |  |
| 9 | Điện áp định mức | kV | 0,4 |  |  |  |
| 10 | Dòng điện sơ cấp định mức, I1đm (A) |  |  |  |  |  |
|  | - TI 250/5A | A | 250 |  |  |  |
|  | - TI 300/5A | A | 300 |  |  |  |
| 11 | Khả năng chịu quá dòng (chế độ liên tục) | A | 1,2 x I1đm |  |  |  |
| 12 | Dòng điện thứ cấp định mức, I2đm (A) | A | 5 |  |  |  |
| 13 | Dòng điện ổn định nhiệt Ith | kA/s | (60-80) x I1đm hoặc 25kA/s |  |  |  |
| 13 | Dòng điện ổn định động Id | kA | 2,5 x Ith |  |  |  |
| 14 | Cấp chính xác |  | 0,5 |  |  |  |
| 15 | Công suất | VA | Nhà thầu nêu rõ nhưng phải đảm bảo phù hợp với chủng loại tủ |  |  |  |
| 16 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) định mức | kVp | 6 |  |  |  |
| 17 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp định mức trong 1 phút | kVrms | 3 |  |  |  |
| 18 | Đường kính trong của biến dòng phải phù hợp để luồn các dây cáp bọc PVC 0,6/1kV có tiết diện tương ứng với dòng điện định mức biến dòng | mm | Đảm bảo |  |  |  |
| 19 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ | ºC | 60 |  |  |  |
| 20 | Cấu tạo và phụ kiện |  | - Bulông, đai ốc, vòng đệm phù hợp để đấu nối với cáp đồng nhị thứ. - Nắp hộp đấu dây nhị thứ có vị trí để niêm chì. - Đế của biến dòng điện bằng thép có khoan 2 lỗ hay 4 lỗ để dễ dàng cho việc lắp đặt. |  |  |  |
| 21 | Biên bản thí nghiệm điển hình (Type Test) phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60185 hay IEC 60044-1 |  | Có |  |  |  |
| 22 | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (Routine Test) phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60185 hay IEC 60044-1 |  | Có |  |  |  |

27. Dầu máy biến áp

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296:2020, ASTM D3487:2016 hoặc tương đương |  |
| 2 | Độ nhớt, ở 40C | mm2/s | ≤ 10 |  |
| 3 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng không có nước và tạp chất. |  |
| 4 | Chỉ số màu |  | < 0,5 |  |
| 5 | Loại dầu |  | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296:2020 |  |
| 6 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín) | C | 135 |  |
| 7 | Hàm lượng nước | Ppm | ≤ 30 |  |
| 8 | Điện áp đánh thủng + Trước khi lọc sấy: + Sau khi lọc sấy: | kV kV | ≥ 30 ≥ 70 |  |
| 9 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0,01 |  |
| 10 | Sức căng bề mặt ở 25C | nN/m | ≥ 43 |  |
| 11 | Tỷ trọng (ở 20C) | ##### g/ml | ##### ≤ 0,895 |  |
| 12 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | [0,08 ÷ 0,4] |  |
| 13 | Ăn mòn Sulfur |  | Không |  |
| 14 | Hợp chất Furfural |  | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg) |  |
| 15 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90C | % | ≤ 0,5 |  |
| 16 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: Được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau: |  |  |  |
| 16.1 | - Phương pháp thử cặn - axit theo tiêu chuẩn IEC 61125 (loại “I” - 500 giờ): |  |  |  |
|  | + Khối lượng cặn: | % | ≤ 0,05 |  |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | ≤ 0,3 |  |
| 16.2 | - Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM D2112 | Phút | ≥ 195 |  |
| 16.3 | - Phương pháp ASTM D2440 - 72 giờ: |  |  |  |
|  | + Khối lượng cặn: | % | ≤ 0,1 |  |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | ≤ 0,3 |  |
| 16.4 | - Phương pháp GOST 981-75: 14 giờ |  |  |  |
|  | + Khối lượng cặn: | % | ≤ 0,01 |  |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | ≤ 0,1 |  |
| 17 | PCBs |  | Không phát hiện (cho phép < 2 mg/kg) |  |

28. Dầu thuỷ lực 46

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nước sản xuất/ Năm sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 4 | Độ nhớt động học ở 40°C | cSt | 46 |  |
| 5 | Độ nhớt động học ở 100°C | cSt | 6,6 - 6,9 |  |
| 6 | Chỉ số độ nhớt |  | 95 - 105 |  |
| 7 | Tỷ trọng ở 15°C | Kg/m3 | 858 - 880 |  |
| 8 | Điểm chớp cháy cốc hở | °C | ≥ 210 |  |
| 9 | Điểm rót chảy | °C | ≤ -24 |  |
| 10 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có |  |

29. Dầu thuỷ lực 68

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nước sản xuất/ Năm sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 4 | Độ nhớt động học ở 40°C | cSt | 68 |  |
| 5 | Độ nhớt động học ở 100°C | cSt | 8,6 - 8,95 |  |
| 6 | Chỉ số độ nhớt |  | 95 - 105 |  |
| 7 | Tỷ trọng ở 15°C | Kg/m3 | 871 - 880 |  |
| 8 | Điểm chớp cháy cốc hở | °C | ≥ 220 |  |
| 9 | Điểm rót chảy | °C | ≤ -21 |  |
| 10 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có |  |

30. Đai thép

| TT | Mô tả | Thông số yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 2 | Năm sản xuất | 2025 |  |
| 3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà sản xuất | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 4 | Loại | Đai thép làm bằng thép không gỉ dùng để cố định biển báo lên cột điện bê tông hộp công tơ, hộp phân phối, ống nhựa PVC lên trụ bê tông |  |
| 5 | Độ bền kéo đứt | ≥ 790 N/mm2 |  |
| 6 | Lực kéo tuột | ≥ 7,8 kN |  |
| 7 | Chiều dày | ≥ 0,4 mm |  |
| 8 | Chiều rộng | 20 ±2 mm |  |
| 9 | Ngoại quan | Bề mặt dây đai bóng đẹp, không xuất hiện các khuyết tật phồng rộp, bong tróc, sắc cạnh… |  |

31. Khóa đai

| TT | Mô tả | Thông số yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Năm sản xuất | 2025 |  |
| 3 | Mã Hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại | Làm bằng thép không gỉ, dùng để khóa đai thép. |  |
| 6 | Kích thước | Kích thước của khoá đai phải phù hợp cho đai thép loại 20x0,4 mm |  |

32. Đầu cốt đồng mạ

| TT | Mô tả | Thông số yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất | 2025 |  |
| 4 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 hoặc tương đương |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại: - Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc 2 lỗ Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt casu ở phần đầu ống chờ. - Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ. | Đáp ứng |  |
| 8 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác. |  |
| 9 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây |  |
|  | Đầu cốt đồng mạ - M50 | 1 |  |
|  | Đầu cốt đồng mạ - M95 | 2 |  |
|  | Đầu cốt đồng mạ - M120 | 2 |  |
| 10 | Tiết diện của dây dẫn [mm2] |  |  |
|  | Đầu cốt đồng mạ - M50 | 50 |  |
|  | Đầu cốt đồng mạ - M95 | 95 |  |
|  | Đầu cốt đồng mạ - M120 | 120 |  |
| 11 | Đường kính trong của ống [mm] | Phù hợp với tiết diện dây dẫn |  |
| 12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A] |  |  |
|  | Đầu cốt đồng mạ - M50 | 270 |  |
|  | Đầu cốt đồng mạ - M95 | 340 |  |
|  | Đầu cốt đồng mạ - M120 | 420 |  |
| 13 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [ka/2s] |  |  |
|  | Đầu cốt đồng mạ - M50 | 5,6 |  |
|  | Đầu cốt đồng mạ - M95 | 9,9 |  |
|  | Đầu cốt đồng mạ - M120 | 12,5 |  |
| 14 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 15 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80ºC |  |
| 16 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Có các vị trí ép phải được khắc chìm. |  |
| 17 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu |  |
| 18 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |
| a | Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương: 1) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) 2) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) 3) Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn). Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được | Đáp ứng yêu cầu |  |
| b | Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương: - Kiểm tra các kích thước - Kiểm tra các ký hiệu - Thử nghiệm điển hình (Type tests): | Đáp ứng yêu cầu |  |

33. Kẹp cáp nhôm dây trần 3 bulông

| TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2025 |  |
| 4 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 |  |
| 6 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 7 | Kiểu loại |  | Kẹp nối rẽ kiểu 2 rãnh song song bằng nhôm đúc |  |
| 8 | Phạm vi sử dụng: |  |  |  |
|  | Kẹp cáp nhôm CC 50-150 | mm² | 50-150 mm2 |  |
| 9 | Cấu tạo: |  |  |  |
| a | Thân kẹp được chế tạo bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm, màu trắng. Bên trong rãnh được tạo các đường răng ôm cáp và bơm chất compound chống oxy hóa, gia tăng bề mặt tiếp xúc. Các lỗ bắt bulông trên thân kẹp dạng oval nhằm điều chỉnh theo tiết diện cáp. |  | Đáp ứng |  |
| b | Bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết. Số bulông tối thiểu của mỗi ghíp |  | ≥ 3 |  |
| c | Các chi tiết bằng kim loại (bulông, êcu và vòng đệm) làm bằng thép không rỉ hoặc thép được mạ kẽm nhúng nóng đảm bảo chống ăn mòn trong quá trình vận hành, chiều dày lớp mạ kẽm ≥ 85µm |  | Đáp ứng |  |
| 10 | Dòng định mức |  |  |  |
|  | Kẹp cáp nhôm CC 50-150 | A | ≥ 440A |  |
| 11 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp |  |  |  |
|  | Kẹp cáp nhôm CC 50-150 |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 12 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức | C | 80 |  |
| 13 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp |  |  |  |
|  | Kẹp cáp nhôm CC 50-150 | kA/2s | ≥ 5,9 |  |
| 14 | Làm việc với nhiệt độ môi trường trong khoảng 0C đến 90C |  | Đáp ứng |  |
| 15 | Trên bề mặt kẹp phải có khắc chìm các ký hiệu sau: + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu của kẹp nối rẽ + Cỡ dây sử dụng [mm2] |  | Đáp ứng |  |
| 16 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng. |  | Có |  |
| 14 | Yêu cầu thử nghiệm: - Thử nghiệm xuất xưởng phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương: 1) Kiểm tra các kích thước 2) Kiểm tra các ký hiệu - Thử nghiệm điển hình Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương: 1) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) 2) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) 3) Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn). Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được |  | Đáp ứng |  |

34. Phụ kiện chuỗi sứ bát – 5 chi tiết (máng súng, móc treo (CK), mắt nối đơn, vòng treo đầu tròn, mắt nối trung gian)

| # TT | # Mô tả | # Đơn vị | # Thông số yêu cầu | # Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # I | Khóa néo dây dẫn 4 bu lông (Máng súng) |  |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2025 |  |
| 4 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 5 | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
| 6 | Kiểu chế tạo |  | Đúc kiểu máng, miếng ép và gu dông chữ U để ép |  |
| 7 | Độ dày lớp mạ kẽm | µm | ≥ 80 |  |
| 8 | Số gu dông chữ U để ép |  | ≥ 4 |  |
| 9 | Phạm vi sử dụng |  | Sử dụng phù hợp cho dây nhôm lõi thép tiết diện 70/11 |  |
| 10 | Kích thước |  |  |  |
|  | - D | mm | Nêu rõ (phù hợp với Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất) |  |
|  | - C | mm | Nêu rõ (phù hợp với Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất) |  |
|  | - L | mm | Nêu rõ (phù hợp với Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất) |  |
|  | - I | mm | Nêu rõ (phù hợp với Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất) |  |
|  | - Đường kính gu dông chữ U | mm | Nêu rõ (phù hợp với Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất) |  |
| 11 | Chốt ngang kiểu chốt chẻ có bu lông + ecu |  | Có kèm theo |  |
| 12 | Lực phá hủy | kN | ≥ 90 |  |
| 13 | Biên bản thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp đầy đủ |  |
| 14 | Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với hồ sơ thầu |  |
| II | Móc treo chữ U MT-7 (móc treo CK) |  |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | 2025 |  |
| 4 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 5 | Vật liệu |  | Thép đúc hoặc dập liền khối, không có mối hàn, không có khe rãnh. Thép phải được mạ kẽm nhúng nóng. |  |
| 6 | Độ dày lớp mạ kẽm | µm | ≥ 80 |  |
| 7 | Kích thước |  |  |  |
|  | - H | # mm | Nêu rõ (phù hợp với Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất) |  |
|  | - C | # mm | Nêu rõ (phù hợp với Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất) |  |
|  | - D | # mm | Nêu rõ (phù hợp với Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất) |  |
|  | - M | # mm | Nêu rõ (phù hợp với Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất) |  |
| 8 | Chốt ngang kiểu chốt chẻ có bu lông + ecu |  | # Có kèm theo |  |
| 9 | Lực phá hủy | # kN | # ≥ 70 |  |
| 10 | Biên bản thử nghiệm điển hình |  | # Cung cấp đầy đủ |  |
| 11 | Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | # Được nộp cùng với hồ sơ thầu |  |
| III | Mắt nối đơn MN1-7 |  |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | # Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | # Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | # 2025 |  |
| 4 | Mã hiệu |  | # Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 5 | Vật liệu |  | # Thép đúc hoặc dập liền khối, không có mối hàn, không có khe rãnh. Thép phải được mạ kẽm nhúng nóng. |  |
| 6 | Độ dày lớp mạ kẽm | # µm | # ≥ 80 |  |
| 7 | Kích thước |  |  |  |
|  | - H | # mm | # Nêu rõ (phù hợp với Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất) |  |
|  | - B | # mm | # Nêu rõ (phù hợp với Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất) |  |
|  | - C1 | # mm | # Nêu rõ (phù hợp với Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất) |  |
|  | - C2 | # mm | # Nêu rõ (phù hợp với Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất) |  |
|  | - D | # mm | # Nêu rõ (phù hợp với Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất) |  |
| 8 | Lực phá hủy | # kN | # ≥ 70 |  |
| 9 | Biên bản thử nghiệm điển hình |  | # Có |  |
| 10 | Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | # Được nộp cùng với hồ sơ thầu |  |
| IV | Vòng treo đầu tròn VT-7 |  |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | # Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | # Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | # 2025 |  |
| 3 | Mã hiệu |  | # Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 4 | Vật liệu |  | # Thép đúc hoặc dập liền khối, không có mối hàn, không có khe rãnh. Thép phải được mạ kẽm nhúng nóng. |  |
| 5 | Độ dày lớp mạ kẽm | # µm | # ≥ 80 |  |
| 6 | Kích thước |  |  |  |
|  | - H | # mm | # Nêu rõ (phù hợp với Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất) |  |
|  | - B | # mm | # Nêu rõ (phù hợp với Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất) |  |
|  | - D2 | # mm | # Nêu rõ (phù hợp với Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất) |  |
|  | - D | # mm | # Nêu rõ (phù hợp với Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất) |  |
|  | - Ø | # mm | # Nêu rõ (phù hợp với Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất) |  |
| 7 | Lực phá hủy |  | # ≥ 70 |  |
| 8 | Biên bản thử nghiệm điển hình |  | # Cung cấp đầy đủ |  |
| 9 | Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | # Được nộp cùng với hồ sơ thầu |  |
| V | Mắt nối trung gian |  |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | # Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | # Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | # 2025 |  |
| 4 | Mã hiệu |  | # Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 5 | Vật liệu |  | # Thép đúc hoặc dập liền khối, không có mối hàn, không có khe rãnh. Thép phải được mạ kẽm nhúng nóng. |  |
| 6 | Độ dày lớp mạ kẽm | # µm | # ≥ 80 |  |
| 7 | Kích thước |  |  |  |
|  | - B | mm | Nêu rõ (phù hợp với Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất) |  |
|  | - D | mm | Nêu rõ (phù hợp với Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất) |  |
|  | - L | mm | Nêu rõ (phù hợp với Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất) |  |
|  | - S | mm | Nêu rõ (phù hợp với Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất) |  |
| 8 | Lực phá hủy | kN | ≥ 90 |  |
| 9 | Biên bản thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp đầy đủ |  |
| 10 | Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với hồ sơ thầu |  |

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

- Các kiểm tra và thử nghiệm đối với hàng hóa phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở của (EVN) và văn bản hướng dẫn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Dưới đây là một số văn bản quy định về kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa (ngoài các văn bản này, hàng hóa phải đáp ứng đầy đủ các loại thử nghiệm theo tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở của (EVN) và các tiêu chuẩn hiện hành.

+ Văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015 về việc ban hành và áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật đối với dây, cáp điện, cách điện, sứ.

+ Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong NPC.

+ Văn bản số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018 V/v tăng cường quản lý chất lượng VTTB.

+ Văn bản số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 V/v quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB.

+ Văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt.

- Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa trước khi giao hàng và nhận hàng như sau:

+ Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa tại xưởng trước khi giao hàng như quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật nếu Chủ đầu tư yêu cầu.

+ Trong quá trình nghiệm thu, nếu kết quả thử nghiệm hàng hóa được cung cấp không đáp ứng yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, Chủ đầu tư có thể từ chối toàn bộ các hạng mục hàng hóa và Nhà thầu phải thay thế miễn phí các hàng hóa bị từ chối. Trong trường hợp sai khác hoặc không phù hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp, thay thế các hàng hóa lỗi trong vòng 01 tuần sau khi nhận được thông báo từ Chủ đầu tư trên cơ sở địa điểm giao hàng, bao gồm thuế nhập khẩu, phí bốc dỡ chậm, phí kiểm tra và thử nghiệm và các chi phí liên quan cho việc thay thế, đổi hàng, chi phí do Nhà thầu chịu. Chủ đầu tư sẽ trả lại các hàng hóa không phù hợp theo yêu cầu của nhà cung cấp và chi phí do Nhà thầu chịu trên cơ sở giá giao tại chân công trình. Chi phí cho việc nghiệm thu, chứng kiến, thử nghiệm sẽ do nhà thầu chịu.

1. Đối với dây, cáp điện:

+ Hàng hóa cung cấp sẽ được thử nghiệm bởi Đơn vị thí nghiệm (NPCETC). Số lượng hàng mẫu và kích cỡ hàng mẫu phải theo quy định của Đơn vị thí nghiệm (NPCETC); mẫu để thử nghiệm sẽ được bốc tại kho của Nhà thầu trước sự chứng kiến của Chủ đầu tư và Nhà thầu. Tất cả các chi phí liên quan tới việc kiểm tra trên sẽ do Nhà thầu chịu cụ thể như sau:

+ Ngay sau khi ký hợp đồng, đơn vị mua hàng phải cung cấp bản sao hợp đồng mua sắm các thông số kỹ thuật và số lượng, chủng loại hàng hóa cho đơn vị thí nghiệm (NPCETC) theo quy định;

+ Chỉ được tiến hành lấy mẫu xác xuất khi bên bán đã tập kết đầy đủ 100% hàng hóa. Sau khi lấy mẫu các mẫu đều phải được dán tem niên phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm (NPCETC). Việc lấy mẫu, dán tem niêm phong do NPCETC trực tiếp thực hiện. Tem niên phong do NPCETC in ấn, phát hành và quản lý. Mẫu tem phải đảm bảo bền chức không bị bong tróc trong quá trình vận chuyển.

+ Tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua các bước kiểm tra thử nghiệm sau đây:

Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:

Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo TCVN, IEC.

Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng:

Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

(+) Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

* Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô  2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu

* Đối với chủng loại cáp vặn xoắn có số lượng từ 24 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

* Với chủng loại hàng có số lượng ít Cáp ≤ 100m, dây nhôm lõi thép ≤ 300kg) có thể miễn thử nghiễm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

* Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong bảo vệ đảm bảo không bị hư hại tổn hao cho đến khi thí nghiệm.

+ Các lô (cuộn) dây và cáp phải đảm bảo liền sợi liên tục, chất lượng đồng đều. Mỗi lô chỉ được cuộn 1 chủng loại dây/cáp. Các đoạn ngắn được miễn thí nghiệm theo quy định có thể cuộn chung sau khi đã kiểm đếm;

+ Sau khi lấy mẫu và niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm.  Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm.

+ Bên mua hàng chỉ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tương ứng của NPCETC.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp.

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

- Tất cả các chi phí thí nghiệm mẫu, khối lượng cho phần lấy mẫu do nhà thầu chi trả và tự tổ chức thực hiện (chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu).

Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

- Trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, sẽ tiến hành kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản.

- Khuyến khích Bên B phối hợp để thực hiện kiểm tra thêm các hạng mục khác theo các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

- Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt (đã thử nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn), có sự sai khác với hợp đồng hay biên bản thí nghiệm mẫu, đơn vị thí nghiệm cần niêm phong lô hàng liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý đúng quy định.

2. Đối với cách điện.

a) Thử nghiệm mẫu

- Sau khi hàng được tập kết ở kho của Nhà thầu, Nhà thầu phải thông báo cho Bên A để tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên, số lượng cách điện của hợp đồng đem đi thí nghiệm xác suất trước khi nghiệm thu. Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyên, bảo quản mẫu (đã được niêm phong) và phối hợp với đơn vị thí nghiệm để tổ chức thực hiện.

| Số lượng mỗi chủng loại cách điện | Đơn vị tính | Số lượng lấy mẫu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dưới 100 | Không yêu cầu lấy mẫu |  |  |
| Từ 100 đến 300 | - Đối với cách điện đứng, cách điện polymer tính theo cái. - Đối với cách điện chuỗi tính theo bát. | 3 (5) | Cách điện đứng, polymer lấy 3 cái. Cách điện chuỗi lấy 5 bát |
| Từ trên 300 đến 2000 |  | 7 |  |
| Từ trên 2000 đến 5000 |  | 12 |  |
| Từ trên 5000 đến 10000 |  | 18 |  |
| Trên 10000 |  | 24 |  |

- Các mẫu thử nghiệm đạt tiêu chuẩn sẽ chỉ lưu mỗi chủng loại 01 mẫu duy nhất. Số còn lại hoàn trả cho đơn vị mua sắm sau khi dán tem thử nghiệm để tiếp tục sử dụng cho dự án, hoặc để lưu trữ, đối chiếu với sản phẩm lắp đặt thực tế trên lưới.

- Nếu có bất cứ một hạng mục thử nghiệm nào đó cho ít nhất 01 mẫu trong quá trình thử nghiệm không đạt yêu cầu thì cho phép lấy mẫu lặp lại 1 lần với khối lượng 4% số lượng cách điện của hợp đồng để thí nghiệm lần 2.

- Nếu thí nghiệm lần 2 có bất cứ một hạng mục thử nghiệm nào đó cho ít nhất 01 mẫu trong quá trình thử nghiệm không đạt yêu cầu thì toàn bộ lô hàng của nhà thầu coi như không đạt, bị từ chối nghiệm thu và xử lý theo các điều khoản của hợp đồng.

- Đơn vị thử nghiệm mẫu là Công ty TNHH một thành viên thí nghiệm Điện Miền Bắc (ETC).

- Bên mua hàng chỉ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tương ứng của NPCETC.

b) Thử nghiệm trước khi nhập kho.

- Sau khi hàng được tập kết ở kho của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải thực hiện thí nghiệm toàn bộ các loại cách điện trước khi nhập kho.

- Đơn vị thử nghiệm là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm độc lập (với nhà thầu và nhà sản xuất) có uy tín, được bên mua chấp thuận.

- Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt (đã thử nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn), có sự sai khác với hợp đồng hay biên bản thí nghiệm mẫu, đơn vị thí nghiệm cần niêm phong lô hàng liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý đúng quy định.

3. Đối với phụ kiện trung hạ thế:

a) Kẹp cáp nhôm 3 bu lông, đầu cốt, ống nối các loại

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 50 | i |
| p = 1 | 50 n < 100 | i ii, iii |
| p = 2 | 100 n < 200 | i ii, iii |
| p = 3 | 200 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 4 | 500 n | i, ii, iii |

Số lượng Kẹp dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng Kẹp được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

i) Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước

ii) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

iii) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

b. Đối với các hàng hóa còn lại: Theo quy định tại tiêu chuẩn kỹ thuật trong E-HSMT.

4. Đối với  cầu chì tự rơi và dây chảy cầu chì tự rơi

a) Thử nghiệm mẫu

Nội dung và các bước thử nghiệm mẫu như sau:

- Sau khi hàng được tập kết ở kho của Nhà thầu, Nhà thầu phải thông báo cho Bên A, NPCETC để tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên, số lượng cách điện của hợp đồng đem đi thí nghiệm xác suất trước khi nghiệm thu. Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyên, bảo quản mẫu (đã được niêm phong) và phối hợp với đơn vị thí nghiệm để tổ chức thực hiện.

- Nội dung thử nghiệm mẫu bao gồm: Theo quy định của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc

- Đơn vị thử nghiệm mẫu là Công ty TNHH một thành viên thí nghiệm Điện Miền Bắc (ETC).

- Bên mua hàng chỉ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tương ứng của NPCETC.

5. Cầu dao cách ly, cầu dao phụ tải, Aptomats…

Các loại hàng hoá là Cầu dao cách ly, cầu dao phụ tải, Aptomats các loại… phải được thử nghiệm xắc xuất tại đơn vị có chức năng, độc lập với nhà thầu trước khi nghiệm thu bàn giao, nhập kho. Mọi chi phí thử nghiệm nhà thầu chịu.

- Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt (đã thử nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn), có sự sai khác với hợp đồng hay biên bản thí nghiệm mẫu, chủ đầu tư sẽ không nghiệm thu, từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp hàng hoá khác, đáp ứng yêu cầu.

Bảng số lượng thử nghiệm xắc suất hàng hoá trước khi nghiệm thu, tiếp nhận nhập kho

| STT | Hạng mục | ĐVT | Số lượng mua sắm | Số lượng yêu cầu thí nghiệm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ATM 1 pha (32A) | Cái | 1.200 | 100 | Xác xuất |
| 2 | ATM 1 pha (40A) | Cái | 2.700 | 100 | Xác xuất |
| 3 | ATM 1 pha (63A) | Cái | 1.154 | 50 | Xác xuất |
| 4 | ATM 3 pha (63A) | Cái | 600 | 30 | Xác xuất |
| 5 | ATM 3 pha 50A - 26KA (khối) | Cái | 11 | 3 | Xác xuất |
| 6 | ATM 3 pha 100A - 38KA (khối) | Cái | 9 | 4 | Xác xuất |
| 7 | ATM 3 pha 150A - 38KA (khối) | Cái | 10 | 5 | Xác xuất |
| 8 | ATM 3 pha 200A - 38KA (khối) | Cái | 3 | 3 | 100% |
| 9 | ATM 3 pha 250A - 38KA (khối) | Cái | 11 | 5 | Xác xuất |
| 10 | ATM 3 pha 300A - 38KA (khối) | Cái | 5 | 5 | 100% |
| 11 | ATM 3 pha 500A - 50 KA (khối) | Cái | 2 | 2 | 100% |
| 12 | DPT 35kV - 630A chém ngang - Đầy đủ phụ kiện | Bộ 3 pha | 4 | 4 | 100% |
| 13 | DCL 3 pha 35kV - 630A ngoài trời chém ngang (đầy đủ phụ kiện) | Bộ 3 pha | 1 | 1 | 100% |
| 14 | Sứ bát thủy tinh U160 | Bát | 50 | 50 | 100% |
| 15 | Sứ đứng gốm 35kV cả ty (Linepost/Pinpost): Thử nghiệm Số lượng còn lại sau khi bốc mẫu tại ETC | Quả | 300 | 297 | 100% |
| 16 | Sứ đứng gốm 22kV cả ty (Linepost/Pinpost) Thử nghiệm Số lượng còn lại sau khi bốc mẫu tại ETC | Quả | 100 | 97 | 100% |

* Ghi chú: Mọi chi phí thử nghiệm nhà thầu chịu./.